## Sheet1
clasificacion_validacion | magnitud_discrepancia | magnitud_correctos | valor_sugerido | delta_X | revision | nombre_ENT | nombre_CNE | nombre_Infotec | conf_CNE | conf_Infotec | R_ENT | R_CNE | R_Infotec | X_ENT | X_CNE | X_Infotec | diff_X_CNE | diff_X_Infotec | diff_X_CNE_% | diff_X_Infotec_% | barra_a | barra_b | voltaje_a_ENT | voltaje_b_ENT | voltaje_a_Infotec | voltaje_b_Infotec | hay_reemplazo | Columna1 | Unnamed: 24 | revision.1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.3084 | 0.31236 | 1 | PAPOSO________220->TAPTALTAL1____220 | Tap Taltal 1 220->Paposo 220 I | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C1 | 102 | 94.7 | 0.984 | 0.9116 | 0.892 | 7.996 | 8.3986 | 8.2181 | 0.40265 | 0.22208 | 5 | 2.8 | PAPOSO________220 | TAPTALTAL1____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.3084 | 0.31236 | 1 | PAPOSO________220->TAPTALTAL2____220 | Tap Taltal 2 220->Paposo 220 II | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C1 | 102 | 94.7 | 0.984 | 0.9116 | 0.892 | 7.996 | 8.3986 | 8.2181 | 0.40265 | 0.22208 | 5 | 2.8 | PAPOSO________220 | TAPTALTAL2____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 22.0034 | 0.58858 | 1 | TAPTALTAL2____220->CACHIYUYAL____220 | Cachiyuyal 220->Tap Taltal 2 220 | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C1 | 102 | 94.7 | 2.7583 | 2.4592 | 2.3174 | 22.592 | 22.6564 | 21.3505 | 0.064337 | -1.2415 | 0.3 | -5.5 | TAPTALTAL2____220 | CACHIYUYAL____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAPTALTAL1____220->SAN_FRANCISCO_220 | Seccionadora Francisco 220->Tap Taltal 1 220 | SAN FABIAN - TAP CATILLO 220KV C1 | 70.6 | 60 | 2.638 | 2.3519 | 3.7851 | 21.607 | 21.6685 | 19.3906 | 0.061532 | -2.2164 | 0.3 | -10.3 | TAPTALTAL1____220 | SAN_FRANCISCO_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 46.5487 | 0.94833 | 1 | SAN_FRANCISCO_220->D.ALMAGRO_____220 | Diego de Almagro 220->Seccionadora Francisco 220 | SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 70.6 | 68.6 | 5.799 | 5.1693 | 4.9341 | 47.4971 | 47.6324 | 45.4651 | 0.13527 | -2.0319 | 0.3 | -4.3 | SAN_FRANCISCO_220 | D.ALMAGRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 46.5687 | 0.96822 | 1 | CACHIYUYAL____220->D.ALMAGRO_____220 | Diego de Almagro 220->Cachiyuyal 220 | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 102 | 100 | 5.8038 | 5.1737 | 4.9341 | 47.537 | 47.6723 | 45.4651 | 0.13539 | -2.0718 | 0.3 | -4.4 | CACHIYUYAL____220 | D.ALMAGRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | D.ALMAGRO_____220->D.ALMAGRO1____220 | Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 Aux II | T2D S/E ALGARROBO HT1 | 90 | 52.6 | 0.0001 | 0 |  | 0.0001 | 0.0001 |  | 0 |  | 0 |  | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO1____220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 15.2723 | 88.7311 | 1 | C.PINTO_______220->S.ANDRES______220_1de3 | Carrera Pinto 220 Aux->San Andres 220 I | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1 | 102 | 90 | 15.4812 | 2.8445 | 15.4812 | 104.0034 | 15.0634 | 15.4812 | -88.94 | -88.5222 | -85.5 | -85.1 | C.PINTO_______220 | S.ANDRES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 56.5156 | 47.4932 | 1 | D.ALMAGRO1____220->D.ALMAGRO_____110_1de2 | Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 110 I | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 99 | 97 | 1.3534 | 0.81272 | 0.67687 | 9.0225 | 56.4608 | 56.5705 | 47.4383 | 47.548 | 525.8 | 527 | D.ALMAGRO1____220 | D.ALMAGRO_____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 56.4767 | 47.4542 | 1 | D.ALMAGRO1____220->D.ALMAGRO_____110_2de2 | Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 110 II | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 99 | 97 | 1.3534 | 0.59507 | 0.67687 | 9.0225 | 56.3829 | 56.5705 | 47.3604 | 47.548 | 524.9 | 527 | D.ALMAGRO1____220 | D.ALMAGRO_____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.8446 | 1.1475 | 1 | D.ALMAGRO_____110->JAVIERA_______110 | Diego de Almagro 110->Central Javiera 110 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 92 | 90 | 9.3051 | 7.9871 | 6.2483 | 10.9921 | 10.3068 | 9.3825 | -0.68536 | -1.6096 | -6.2 | -14.6 | D.ALMAGRO_____110 | JAVIERA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 24.928 | 6.5217 | 1 | JAVIERA_______110->OXIDOS________110 | Central Javiera 110->Ei1 Planta Oxidos 110 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 92 | 50 | 12.3592 | 3.39 | 16.6491 | 18.4064 | 4.17 | 24.928 | -14.2364 | 6.5217 | -77.3 | 35.4 | JAVIERA_______110 | OXIDOS________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.4537 | 0.08571 | 1 | L.LUCES_______110->OXIDOS________110 | Planta Oxidos 110->Tap Las Luces 110 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 92 | 50 | 3.0135 | 3.0135 | 3.0717 | 4.368 | 4.368 | 4.5394 | 0 | 0.17142 | 0 | 3.9 | L.LUCES_______110 | OXIDOS________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.4767 | 0.084712 | 1 | L.LUCES_______110->TALTAL________110 | Tap Las Luces 110->Taltal 110 | TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1 | 92 | 90 | 10.619 | 10.619 | 10.5301 | 15.392 | 15.392 | 15.5614 | 0 | 0.16942 | 0 | 1.1 | L.LUCES_______110 | TALTAL________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.7742 | 4.1152 | 1 | D.ALMAGRO_____110->TAP_CHANARES__110 | Diego de Almagro 110->Tap Chañares 110 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | 93.7 | 91.7 | 0.61588 | 0.70875 | 0.64825 | 5.8894 | 1.7653 | 1.7831 | -4.1241 | -4.1063 | -70 | -69.7 | D.ALMAGRO_____110 | TAP_CHANARES__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 9.9764 | 4.087 | 1 | TAP_CHANARES__110->ELSALADO______110 | Tap Chañares 110->El Salado 110 | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | 93.7 | 91.7 | 0.61588 | 4.0578 | 3.5793 | 5.8894 | 10.1072 | 9.8456 | 4.2178 | 3.9562 | 71.6 | 67.2 | TAP_CHANARES__110 | ELSALADO______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 61.4078 | 57.5495 | 1 | ELSALADO______110->ELSALADO______023 | El Salado 110->El Salado 023 | T2D S/E EL SALADO HT1 | 102 | 100 | 0.57874 | 8.7271 | 3.5149 | 3.8583 | 127.2043 | 61.4078 | 123.346 | 57.5495 | 3196.9 | 1491.6 | ELSALADO______110 | ELSALADO______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 64.857 | 60.9987 | 1 | D.ALMAGRO_____110->D.ALMAGRO_____023 | Diego de Almagro 110->Diego de Almagro 023 | DIEGO DE ALMAGRO 110/11.5KV 28MVA 1 | 102 | 100 | 0.57874 | 19.4213 | 0.625 | 3.8583 | 254.8736 | 64.857 | 251.0153 | 60.9987 | 6505.9 | 1581 | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 234.4485 | 330.6387 | 1 | TALTAL________110->TALTAL________013 | Taltal 110->Taltal 13.8 | T2D S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | 90 | 90 | 36.7356 | 15.8308 | 16.7003 | 565.0872 | 189.97 | 234.4485 | -375.1172 | -330.6387 | -66.4 | -58.5 | TALTAL________110 | TALTAL________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 7.7561 | 0.9444 | 1 | D.ALMAGRO_____110->PVSALVADOR____110 | Diego de Almagro 110->PV Salvador 110 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 102 | 90 | 5.9304 | 5.0369 | 5.1366 | 6.8117 | 7.68 | 7.8321 | 0.86838 | 1.0204 | 12.7 | 15 | D.ALMAGRO_____110 | PVSALVADOR____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 12.659 | 2.9185 | 1 | PVSALVADOR____110->ELSALVADOR____110 | PV Salvador 110->El Salvador 110 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 102 | 90 | 8.1041 | 7.6877 | 7.8424 | 9.7405 | 12.5328 | 12.7851 | 2.7923 | 3.0446 | 28.7 | 31.3 | PVSALVADOR____110 | ELSALVADOR____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 60.4874 | 17.2658 | Infotec | ELSALVADOR____110->ELSALVADOR____012 | El Salado 110->El Salado 023 | T2D S/E EL SALVADOR HT3 | 90.9 | 100 | 5.4194 | 8.7271 | 1.2367 | 43.2216 | 127.2043 | 60.4874 | 83.9827 | 17.2658 | 194.3 | 39.9 | ELSALVADOR____110 | ELSALVADOR____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.3748 | 0.26008 | 1 | S.ANDRES______220->CARDONES______220_1de3 | San Andres 220 Aux->Cardones 220 I | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1 | 102 | 90 | 4.0463 | 3.0431 | 4.0463 | 16.6349 | 16.1147 | 16.6349 | -0.52016 | 0 | -3.1 | 0 | S.ANDRES______220 | CARDONES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 18.7758 | 3.75 | 1 | CARDONES______220->LLANOLLAMPOS__220 | Cardones 220->Llano de Lampos 220 | CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 90 | 63.2 | 3.0052 | 4.3468 | 4.189 | 15.0258 | 18.7758 | 18.7758 | 3.75 | 3.75 | 25 | 25 | CARDONES______220 | LLANOLLAMPOS__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 7.8777 | 7.1481 | 1 | CERRONEGRONOR_220->LLANOLLAMPOS__220 | Llano de Lampos 220->Cerro Negro Norte 220 | SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | 90 | 63.2 | 3.0052 | 1.8238 | 1.7576 | 15.0258 | 7.8777 | 7.8777 | -7.1481 | -7.1481 | -47.6 | -47.6 | CERRONEGRONOR_220 | LLANOLLAMPOS__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 34.6944 | 4.0087 | 1 | CERRONEGRONOR_220->TOTORALICMP___220 | Cerro Negro Norte 220->Totoralillo 220 | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 74.7 | 72.7 | 7.7406 | 8.0321 | 7.7405 | 38.7031 | 34.6944 | 34.6944 | -4.0087 | -4.0087 | -10.4 | -10.4 | CERRONEGRONOR_220 | TOTORALICMP___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 14.9349 | 10.5039 | 1 | MAITENCILLO___220->GUACOLDA______220 | Guacolda 220->Maitencillo 220 I | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 102 | 100 | 0.8862 | 1.5407 | 1.5407 | 4.431 | 14.9349 | 14.9349 | 10.5039 | 10.5039 | 237.1 | 237.1 | MAITENCILLO___220 | GUACOLDA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 12.8175 | 2.2344 | 1 | DON_HECTOR____220->P.COLORADA____220_1de2 | Don Hector B Aux 220->Punta Colorada Aux 220 I | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1 | 92 | 100 | 3.0104 | 3.0619 | 2.9448 | 15.0519 | 12.1976 | 13.4374 | -2.8543 | -1.6145 | -19 | -10.7 | DON_HECTOR____220 | P.COLORADA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 12.8175 | 2.2344 | 1 | DON_HECTOR____220->P.COLORADA____220_2de2 | Don Hector B Aux 220-> Punta Colorada Aux 220 II | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | 92 | 100 | 3.0104 | 3.0619 | 2.9448 | 15.0519 | 12.1976 | 13.4374 | -2.8543 | -1.6145 | -19 | -10.7 | DON_HECTOR____220 | P.COLORADA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 35.6028 | 7.6377 | 1 | P.AZUCAR______220->P.COLORADA____220_1de2 | Punta Colorada 220->Pan de Azucar Aux 220 I | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 92 | 100 | 8.6481 | 8.6455 | 8.0547 | 43.2406 | 34.4412 | 36.7644 | -8.7993 | -6.4762 | -20.3 | -15 | P.AZUCAR______220 | P.COLORADA____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 35.6028 | 7.6377 | 1 | P.AZUCAR______220->P.COLORADA____220_2de2 | Punta Colorada 220->Pan de Azucar Aux 220 II | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 92 | 100 | 8.6481 | 8.6455 | 8.0547 | 43.2406 | 34.4412 | 36.7644 | -8.7993 | -6.4762 | -20.3 | -15 | P.AZUCAR______220 | P.COLORADA____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.8064 | 6.783 | 1 | CARDONES______110->CASTILLA______110 | Castilla 110->Cardones 110 | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | 102 | 100 | 19.8055 | 9.3963 | 13.9996 | 27.5893 | 14.1629 | 20.8064 | -13.4265 | -6.783 | -48.7 | -24.6 | CARDONES______110 | CASTILLA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 8.0697 | 1.0438 | 1 | COPAYAPU______110->T.AMARILLA____110 | Copayapu 110->(Ei) Tierra Amarilla 110 | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 92 | 100 | 4.8912 | 0.06979 | 4.7274 | 7.0258 | 0.20419 | 8.0697 | -6.8216 | 1.0438 | -97.1 | 14.9 | COPAYAPU______110 | T.AMARILLA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.33204 | 0.085018 | 1 | CARDONES______110->COPAYAPU______110 | Cardones 110->(Ei) Copayapu 110 I | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 92 | 100 | 0.099557 | 0.036 | 0.14321 | 0.24702 | 0.072 | 0.33204 | -0.17502 | 0.085018 | -70.9 | 34.4 | CARDONES______110 | COPAYAPU______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 9.8716 | 0.47008 | CNE | CASTILLA______110->CHUSCHA_______110 | Chuschampis 110->Castilla 110 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 92 | 57.1 | 6.7547 | 6.5493 | 6.6626 | 9.4015 | 9.8716 | 7.5633 | 0.47008 | -1.8383 | 5 | -19.6 | CASTILLA______110 | CHUSCHA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE (mejorable)
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.7448 | 0.080704 | 1 | PLANTAS_______110->T.AMARILLA____110 | Tierra Amarilla 110->Plantas 110 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 102 | 100 | 2.3089 | 2.5211 | 2.4003 | 3.8255 | 3.7062 | 3.7834 | -0.11928 | -0.042128 | -3.1 | -1.1 | PLANTAS_______110 | T.AMARILLA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CHUSCHA_______110->L.COLOR1______110 | Choapa 110->Olivos 110 | COLACO - TAP PARGUA | 48.2 | 44.4 | 6.7547 | 0.015004 | 1.7702 | 9.4015 | 0.058927 | 3.869 | -9.3426 | -5.5325 | -99.4 | -58.8 | CHUSCHA_______110 | L.COLOR1______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 8.5585 | 0.56365 | 1 | COPAYAPU______110->CERRILLOS_____110 | Copayapu 110->Ei1 Cerrillos 110 | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 92 | 100 | 5.6473 | 0.04985 | 5.3283 | 7.9948 | 0.14585 | 8.5585 | -7.849 | 0.56365 | -98.2 | 7.1 | COPAYAPU______110 | CERRILLOS_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | L.COLOR1______110->MAITENCILLO___110 | Cerrillos 110->Los Loros 110 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 52 | 50 | 7.5374 | 9.4744 | 9.1165 | 10.491 | 13.9283 | 13.3912 | 3.4373 | 2.9002 | 32.8 | 27.6 | L.COLOR1______110 | MAITENCILLO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.6597 | 0.21147 | 1 | CERRILLOS_____110->L.LOROS_______110 | Cerrillos 110->Los Loros 110 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 102 | 100 | 8.643 | 9.4744 | 9.1165 | 13.4482 | 13.9283 | 13.3912 | 0.48002 | -0.057068 | 3.6 | -0.4 | CERRILLOS_____110 | L.LOROS_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 14.2995 | 3.0156 | 1 | MAITENCILLO___110->HUASCO________110 | Maitencillo 110->Huasco 110 I | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 102 | 100 | 5.015 | 9.3809 | 9.6363 | 11.2838 | 13.928 | 14.6709 | 2.6442 | 3.3871 | 23.4 | 30 | MAITENCILLO___110 | HUASCO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.9559 | 0.16143 | CNE | CARDONES______110->COPIAPO_______110 | Cardones 110->Copiapo 110 | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 102 | 66.7 | 3.6282 | 3.9186 | 0.14321 | 5.7944 | 5.9559 | 0.33204 | 0.16143 | -5.4624 | 2.8 | -94.3 | CARDONES______110 | COPIAPO_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.355 | 0.19838 | 1 | COPIAPO_______110->H.FUENTES_____110 | Copiapo 110->H. Fuentes 110 | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 74 | 80 | 2.0155 | 2.2148 | 2.0695 | 3.1567 | 3.3664 | 3.3437 | 0.2097 | 0.18706 | 6.6 | 5.9 | COPIAPO_______110 | H.FUENTES_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.1071 | 0.20876 | 1 | H.FUENTES_____110->GALLEGUILLOS__110 | H. Fuentes 110->Galleguillos 110 | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 74 | 80 | 2.622 | 2.8396 | 2.5 | 4.3159 | 4.3159 | 3.8983 | 0 | -0.41751 | 0 | -9.7 | H.FUENTES_____110 | GALLEGUILLOS__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.8259 | 0.13647 | Infotec | GALLEGUILLOS__110->TAPIMPULSO____110 | Tap Los Maquis 110->Totoralillo 110 | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 54.2 | 90.9 | 1.494 | 2.3079 | 1.7531 | 2.6894 | 4.1097 | 2.8259 | 1.4203 | 0.13647 | 52.8 | 5.1 | GALLEGUILLOS__110 | TAPIMPULSO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.349 | 0.53373 | 1 | COPAYAPU______110->GALLEGUILLOS__110 | Copayapu 110->Galleguillos 110 I | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 102 | 100 | 2.8771 | 2.66 | 2.5639 | 13.8828 | 13.32 | 13.3781 | -0.56277 | -0.50468 | -4.1 | -3.6 | COPAYAPU______110 | GALLEGUILLOS__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 22.8612 | 0.3548 | 1 | CALDERA_______110->TAPIMPULSO____110 | Tap Impulsion 110->Caldera 110 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 92.9 | 90.9 | 13.5026 | 15.4208 | 14.7294 | 23.2159 | 22.67 | 23.0523 | -0.54592 | -0.16367 | -2.4 | -0.7 | CALDERA_______110 | TAPIMPULSO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.00426 | 6e-05 | 1 | TAP.ELEDEN____110->VALLENAR______110 | Vallenar 110->Tap El Eden 110 | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 102 | 90 | 0.0026 | 0.00272 | 0.001883 | 0.0042 | 0.00426 | 0.002898 | 6e-05 | -0.001302 | 1.4 | -31 | TAP.ELEDEN____110 | VALLENAR______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.135 | 0.315 | 1 | TAP.ELEDEN____110->TAP_RIOHUASCO_110 | Tap El Eden 110->Tap Rio Huasco 110 | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 102 | 90 | 5.46 | 5.9749 | 5.9749 | 8.82 | 9.135 | 9.135 | 0.315 | 0.315 | 3.6 | 3.6 | TAP.ELEDEN____110 | TAP_RIOHUASCO_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.4825 | 0.2925 | 1 | ALTODCARMEN___110->TAP_RIOHUASCO_110 | Tap Rio Huasco 110->Alto del Carmen 110 | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 93.7 | 91.7 | 5.07 | 5.5481 | 5.5481 | 8.19 | 8.4825 | 8.4825 | 0.2925 | 0.2925 | 3.6 | 3.6 | ALTODCARMEN___110 | TAP_RIOHUASCO_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.4979 | 0.69548 | 1 | MAITENCILLO___110->VALLENAR______110 | Vallenar 110->Maitencillo 110 I | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 102 | 100 | 8.971 | 8.4947 | 8.369 | 7.1934 | 6.5463 | 6.4495 | -0.64706 | -0.74389 | -9 | -10.3 | MAITENCILLO___110 | VALLENAR______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.2297 | 0.24489 | 1 | ALGARROBO_____110->MAITENCILLO___110 | Maitencillo 110->Algarrobo 110 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110kV C1 | 102 | 100 | 9.554 | 9.5541 | 8.5944 | 13.4746 | 13.4746 | 12.9848 | 0 | -0.48979 | 0 | -3.6 | ALGARROBO_____110 | MAITENCILLO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.6888 | 0.23417 | 1 | ALGARROBO_____110->D.AMIGOS______110 | Algarrobo 110->Dos Amigos 110 | T2D S/E ALGARROBO HT1 | 90.9 | 90 | 8.0574 | 7.1736 |  | 10.4546 | 10.6888 |  | 0.23417 |  | 2.2 |  | ALGARROBO_____110 | D.AMIGOS______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.6418 | 0.28852 | 1 | D.AMIGOS______110->PAJONAL_______110 | Dos Amigos 110->Pajonales 110 | TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | 90.9 | 88.9 | 4.9105 | 4.3649 | 4.5882 | 6.3533 | 6.5037 | 6.78 | 0.15039 | 0.42664 | 2.4 | 6.7 | D.AMIGOS______110 | PAJONAL_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 633.1392 | 525.7624 | 1 | PAJONAL_______110->PAJONAL_______023 | Pajonales 110->Pajonales 023 | PAJONALES 110/23KV 2MVA | 92 | 90 | 18.15 | 63.525 | 73.1142 | 107.3769 | 635.25 | 631.0284 | 527.8731 | 523.6516 | 491.6 | 487.7 | PAJONAL_______110 | PAJONAL_______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.3414 | 0.55697 | 1 | INCAHUASI_____110->PAJONAL_______110 | Pajonales 110->Incahuasi 110 | INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 | 92 | 90 | 6.7761 | 6.3183 | 6.2723 | 8.7844 | 9.4143 | 9.2685 | 0.6299 | 0.48404 | 7.2 | 5.5 | INCAHUASI_____110 | PAJONAL_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 27.7185 | 1.8467 | 1 | INCAHUASI_____110->ROMERAL_______110 | Incahuasi 110->Romeral 110 | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 102 | 90 | 19.9741 | 18.6183 | 18.7425 | 25.8718 | 27.7415 | 27.6955 | 1.8696 | 1.8237 | 7.2 | 7 | INCAHUASI_____110 | ROMERAL_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.9872 | 0.18071 | 1 | COMPANIA______110->ROMERAL_______110 | Las Compañias 110->Romeral 110 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 72 | 90 | 4.7559 | 3.9415 | 4.1291 | 6.1679 | 5.873 | 6.1014 | -0.29496 | -0.066467 | -4.8 | -1.1 | COMPANIA______110 | ROMERAL_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.5799 | 0.44634 | 1 | COMPANIA______110->P.AZUCAR______110 | Pan de Azucar 110->Las Compañias 110 | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 72 | 90 | 3.9584 | 3.6972 |  | 5.1335 | 5.5799 |  | 0.44634 |  | 8.7 |  | COMPANIA______110 | P.AZUCAR______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.522 | 0.44624 | 1 | P.AZUCAR______110->S.JOAQUIN_____110 | Pan de Azucar 110->San Joaquin CGET 110 I | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 92 | 100 | 2.2047 | 2.5197 | 1.5964 | 3.0758 | 3.522 | 2.8915 | 0.44624 | -0.18427 | 14.5 | -6 | P.AZUCAR______110 | S.JOAQUIN_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 7.8586 | 1.5717 | CNE | E.PENON_______110->P.AZUCAR______110_1de2 | Pan de Azucar 110->El Peñon 110 I | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 89.5 | 90 | 6.7465 | 5.6221 |  | 9.4303 | 7.8586 |  | -1.5717 |  | -16.7 |  | E.PENON_______110 | P.AZUCAR______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 9.4303 | 0 | CNE | E.PENON_______110->P.AZUCAR______110_2de2 | Pan de Azucar 110->El Peñon 110 II | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 89.5 | 90 | 6.7465 | 6.7465 |  | 9.4303 | 9.4303 |  | 0 |  | 0 |  | E.PENON_______110 | P.AZUCAR______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NECSA_________066->P.AZUCAR______066 | Tap Enacar 066->Enacar 066 | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 56.5 | 90 | 12.0896 | 2.5246 |  | 16.5266 | 1.1794 |  | -15.3472 |  | -92.9 |  | NECSA_________066 | P.AZUCAR______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MARQUESA______066->NECSA_________066 | Marchigue 066->Alcones 066 | MALLOA NUEVA - FUENTECILLA 66 KV C1 | 52 | 50 | 12.0896 | 2.6934 | 2.9525 | 16.5266 | 3.7889 | 4.9228 | -12.7378 | -11.6038 | -77.1 | -70.2 | MARQUESA______066 | NECSA_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.9189 | 0.42962 | 1 | P.AZUCAR______066->SAN_JUAN______066 | Pan de Azucar 066->San Juan CGE 066 I | PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1 | 92 | 90 | 1.086 | 1.5979 | 1.3068 | 1.4893 | 2.279 | 1.9189 | 0.78969 | 0.42962 | 53 | 28.8 | P.AZUCAR______066 | SAN_JUAN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 8.8933 | 0.35129 | 1 | ANDACOLLO_____066->E.PENON_______066 | El Peñon 066->Andacollo 066 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 89.5 | 100 | 12.0279 | 13.8783 | 10.8963 | 8.542 | 10.2504 | 8.8933 | 1.7084 | 0.35129 | 20 | 4.1 | ANDACOLLO_____066 | E.PENON_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | E.PENON_______066->E.PENON_______013 | El Peumo 066->El Peumo 023 | T2D S/E EL PEÑON E4 | 77 | 87.5 | 2.9286 | 2.3482 | 2.1639 | 25.9714 | 41.3153 | 33.9078 | 15.3439 | 7.9364 | 59.1 | 30.6 | E.PENON_______066 | E.PENON_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MANQUEHUE_____066->PUNITAQUI_____066 | Carampangue 066 1->Curanilahue 066 | NIQUEN - TAP NIQUEN 66KV | 52 | 53.3 | 21.9714 | 9.6405 | 3.8218 | 12.9509 | 11.5207 | 2.9945 | -1.4301 | -9.9564 | -11 | -76.9 | MANQUEHUE_____066 | PUNITAQUI_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 17.1113 | 2.8523 | 1 | OVALLE________066->PUNITAQUI_____066 | Ovalle 066->Punitaqui 066 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 102 | 100 | 20.0779 | 23.1674 | 23.1674 | 14.259 | 17.1113 | 17.1113 | 2.8523 | 2.8523 | 20 | 20 | OVALLE________066 | PUNITAQUI_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 16.1272 | 13.4361 | 1 | M.PATRIA______066->MOLLES________066 | Los Molles 066->Monte Patria 066 I | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 77 | 75 | 4.485 | 8.4488 | 8.7507 | 2.691 | 15.9732 | 16.2811 | 13.2822 | 13.5901 | 493.6 | 505 | M.PATRIA______066 | MOLLES________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.2085 | 0.61431 | 1 | M.PATRIA______066->OVALLE________066 | Monte Patria 066->Ovalle 066 I | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | 77 | 75 | 6.8817 | 6.4819 | 6.4655 | 11.5942 | 12.2546 | 12.1624 | 0.6604 | 0.56823 | 5.7 | 4.9 | M.PATRIA______066 | OVALLE________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 85.2589 | 191.7673 | 1 | CARDONES______220->CARDONES______110_1de3 | Cardones 220->Cardones 110 I | CARDONES 220/115/13.8 kV 75MVA 1 | 102 | 100 | 5.9474 | 2.2316 | 1.572 | 277.0262 | 85.0257 | 85.4922 | -192.0005 | -191.534 | -69.3 | -69.1 | CARDONES______220 | CARDONES______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 91.2292 | 185.7969 | 1 | CARDONES______220->CARDONES______110_2de3 | Cardones 220->Cardones 110 II | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | 102 | 100 | 5.9474 | 1.1648 | 1.8227 | 277.0262 | 91.2427 | 91.2158 | -185.7835 | -185.8104 | -67.1 | -67.1 | CARDONES______220 | CARDONES______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 92.3198 | 184.7064 | 1 | CARDONES______220->CARDONES______110_3de3 | Cardones 220->Cardones 110 III | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | 102 | 100 | 5.9474 | 1.9825 | 3.487 | 277.0262 | 92.3421 | 92.2975 | -184.6841 | -184.7287 | -66.7 | -66.7 | CARDONES______220 | CARDONES______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 97.2085 | 8.0577 | 1 | PLANTAS_______110->PLANTAS_______013 | Plantas 110->Plantas 13.8 | T2D S/E PLANTAS HT1 | 90 | 100 | 3.9331 | 5.7076 | 3.0494 | 89.1508 | 97.2085 | 66.4801 | 8.0577 | -22.6707 | 9 | -25.4 | PLANTAS_______110 | PLANTAS_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MAITENCILLO___220->MAITENCILLO___110_1de2 | Maitencillo 220->Maitencillo 110 I | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 102 | 100 | 4.9239 | 1.6478 | 2.9637 | 220.9718 | 73.9799 | 99.3564 | -146.992 | -121.6154 | -66.5 | -55 | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO___110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MAITENCILLO___220->MAITENCILLO___110_2de2 | Maitencillo 220->Maitencillo 110 II | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 102 | 100 | 4.9239 | 1.5861 | 2.9637 | 220.9718 | 72.744 | 99.3564 | -148.2278 | -121.6154 | -67.1 | -55 | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO___110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | P.AZUCAR______220->P.AZUCAR______110_1de2 | Pan de Azucar 220->Pan de Azucar 110 I | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | 102 | 100 | 5.95 | 2.77 | 2.9751 | 253.5462 | 86.454 | 91.7504 | -167.0922 | -161.7958 | -65.9 | -63.8 | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | P.AZUCAR______220->P.AZUCAR______110_2de2 | Pan de Azucar 220->Pan de Azucar 110 II | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | 102 | 100 | 5.95 | 1.1702 | 2.9751 | 253.5462 | 90.907 | 91.7504 | -162.6392 | -161.7958 | -64.1 | -63.8 | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 33.9458 | 11.3732 | 1 | P.AZUCAR______110->P.AZUCAR______066 | Pan de Azucar 110->Pan de Azucar 066 I | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA N°2 | 102 | 100 | 1.1122 | 0.23214 | 0.44171 | 45.319 | 33.9458 | 15.1051 | -11.3732 | -30.2139 | -25.1 | -66.7 | P.AZUCAR______110 | P.AZUCAR______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 34.5273 | 27.7149 | 1 | OVALLE________110->OVALLE________066 | Ovalle 110->Ovalle 066 I | OVALLE 110/69/23KV 60MVA N°3 | 102 | 100 | 6.505 | 0.56803 | 0.89759 | 62.2422 | 34.2786 | 34.7759 | -27.9636 | -27.4663 | -44.9 | -44.1 | OVALLE________110 | OVALLE________066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 504.57 | 900.9877 | 1 | CASTILLA______110->CASTILLA______023 | Castilla 110->Castilla 023 I | T2D S/E CASTILLA HT1 | 102 | 100 | 169.158 | 56.386 | 11.8386 | 1405.5577 | 504.57 | 224.0214 | -900.9877 | -1181.5363 | -64.1 | -84.1 | CASTILLA______110 | CASTILLA______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 127.2047 | 19.8279 | CNE | D.AMIGOS______110->D.AMIGOS______023 | Dos Amigos 110->Dos Amigos 023 | T2D S/E A HT13 | 90.9 | 90 | 18.15 | 8.7271 | 1.9961 | 107.3769 | 127.2047 | 44.9557 | 19.8279 | -62.4211 | 18.5 | -58.1 | D.AMIGOS______110 | D.AMIGOS______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 131.0141 | 262.1566 | 1 | VALLENAR______110->VALLENAR______013 | Vallenar 110->Vallenar 13.8 I | T2D S/E VALLENAR HT1 | 90 | 100 | 29.9362 | 8.7271 | 7.9085 | 393.1707 | 131.4363 | 130.592 | -261.7344 | -262.5787 | -66.6 | -66.8 | VALLENAR______110 | VALLENAR______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 189.97 | 181.9727 | 1 | ALTODCARMEN___110->ALTODCARMEN___013 | Alto del Carmen 110->Alto del Carmen 13.8 | T2D S/E ALTO DEL CARMEN HT1 | 81.5 | 91.7 | 19.2027 | 7.0861 | 8.9897 | 371.9427 | 189.97 | 129.0059 | -181.9727 | -242.9368 | -48.9 | -65.3 | ALTODCARMEN___110 | ALTODCARMEN___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 64.5695 | 2.6175 | 1 | HUASCO________110->HUASCO________013 | Huasco 110->Huasco 13.2 | T2D S/E HUASCO HT3 | 90 | 100 | 9.2928 | 35.0085 | 0.625 | 61.952 | 202.699 | 64.5695 | 140.747 | 2.6175 | 227.2 | 4.2 | HUASCO________110 | HUASCO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 251.1574 | 807.5414 | 1 | INCAHUASI_____110->INCAHUASI_____023 | Incahuasi 110->Incahuasi 023 | T2D S/E INCAHUASI HT1 | 102 | 100 | 51.6912 | 19.4213 | 17.3688 | 1058.6988 | 254.8736 | 247.4412 | -803.8252 | -811.2577 | -75.9 | -76.6 | INCAHUASI_____110 | INCAHUASI_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 37.2291 | 17.7282 | 1 | PUNITAQUI_____066->PUNITAQUI_____013 | Punitaqui 066->Punitaqui 13.2 | T2D S/E PUNITAQUI BT1 | 90 | 100 | 1.988 | 1.8407 | 1.4134 | 19.5009 | 35.5627 | 38.8955 | 16.0618 | 19.3946 | 82.4 | 99.5 | PUNITAQUI_____066 | PUNITAQUI_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 75.197 | 35.5854 | 1 | T.AMARILLA____110->T.AMARILLA____023 | Tierra Amarilla 110->Tierra Amarilla 023 I | T2D S/E TIERRA AMARILLA HT1 | 102 | 100 | 1.1224 | 8.297 | 4.935 | 39.6116 | 75.197 | 90.6157 | 35.5854 | 51.0041 | 89.8 | 128.8 | T.AMARILLA____110 | T.AMARILLA____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 103.7243 | 128.7249 | 1 | L.LOROS_______110->L.LOROS_______013 | Los Loros 110->Los Loros 023 | T2D S/E LOS LOROS HT1 | 102 | 100 | 8.9792 | 5.7962 | 4.4064 | 232.4492 | 108.6293 | 98.8193 | -123.8198 | -133.6299 | -53.3 | -57.5 | L.LOROS_______110 | L.LOROS_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 62.3404 | 51.6319 | 1 | COPIAPO_______110->COPIAPO_______013 | Copiapo 110->Copiapo 13.8 I | T2D S/E COPIAPO HT4 | 90 | 100 | 0.49164 | 5.7076 | 2.5024 | 10.7086 | 97.2085 | 62.3404 | 86.4999 | 51.6319 | 807.8 | 482.2 | COPIAPO_______110 | COPIAPO_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 65.3607 | 186.4618 | CNE | H.FUENTES_____110->H.FUENTES_____013 | H. Fuentes 110->H. Fuentes 023 | T2D S/E A HT13 | 74 | 90 | 8.9792 | 4.1888 | 1.9961 | 251.8224 | 65.3607 | 44.9557 | -186.4618 | -206.8667 | -74 | -82.1 | H.FUENTES_____110 | H.FUENTES_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 127.2043 | 255.0503 | 1 | CALDERA_______110->CALDERA_______013 | Caldera 110->Caldera 023 | T2D S/E CALDERA HT1 | 102 | 100 | 8.9792 | 8.7271 | 4.9438 | 382.2546 | 127.2043 | 90.6152 | -255.0503 | -291.6394 | -66.7 | -76.3 | CALDERA_______110 | CALDERA_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 44.9562 | 86.9226 | 1 | CERRILLOS_____110->CERRILLOS_____013 | Cerrillos 110->Cerrillos 23 | T2D S/E CERRILLOS HT1 | 102 | 100 | 4.3496 | 2.0695 | 1.2108 | 131.8788 | 45.9334 | 43.9789 | -85.9454 | -87.8999 | -65.2 | -66.7 | CERRILLOS_____110 | CERRILLOS_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 49.8953 | 11.0737 | CNE | M.PATRIA______066->M.PATRIA______013 | Monte Patria 066->Monte Patria 023 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 77 | 90 | 5.4624 | 2.995 | 0.80832 | 38.8216 | 49.8953 | 18.786 | 11.0737 | -20.0356 | 28.5 | -51.6 | M.PATRIA______066 | M.PATRIA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 68.2997 | 26.1433 | 1 | S.JOAQUIN_____110->S.JOAQUIN_____015 | San Joaquin 110->San Joaquin 012 I | T2D S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT1 | 102 | 90 | 10.9688 | 5.0892 | 2.008 | 42.1564 | 92.0297 | 68.2997 | 49.8733 | 26.1433 | 118.3 | 62 | S.JOAQUIN_____110 | S.JOAQUIN_____015 | 110 | 15 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 19.5816 | 19.1822 | 1 | MARQUESA______066->MARQUESA______023 | Marquesa 066->Marquesa 023 | T2D S/E MARQUESA BT2 | 102 | 100 | 0.067954 | 1.2637 | 6.1692 | 0.39937 | 19.5816 | 72.7017 | 19.1822 | 72.3024 | 4803.1 | 18104.2 | MARQUESA______066 | MARQUESA______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 33.9684 | 7.997 | 1 | GUAYACAN______066->GUAYACAN______013 | Guayacan 066->Guayacan 13.2 I | T2D S/E GUAYACAN BT2+URC | 90 | 90 | 2.9286 | 1.8796 | 2.1832 | 25.9714 | 33.9684 | 49.9156 | 7.997 | 23.9442 | 30.8 | 92.2 | GUAYACAN______066 | GUAYACAN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 63.733 | 27.5394 | CNE | E.PENON_______110->E.PENON_______023 | El Peñon 110->El Peñon 023 | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 89.5 | 62.5 | 2.7778 | 0.76512 | 0.29615 | 36.1936 | 63.733 | 20.2855 | 27.5394 | -15.9081 | 76.1 | -44 | E.PENON_______110 | E.PENON_______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 22.5903 | 1.2814 | CNE | OVALLE________066->OVALLE________023 | Ovalle 066->Ovalle 023 I | T2D S/E MAULE BT3 | 102 | 54.5 | 3.0792 | 0.75192 | 2.1417 | 23.8717 | 22.5903 | 39.7323 | -1.2814 | 15.8606 | -5.4 | 66.4 | OVALLE________066 | OVALLE________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 65.2874 | 29.1137 | 1 | P.AZUCAR______110->P.AZUCAR______013 | Pan de Azucar 110->Pan de Azucar 13.8 | T2D S/E PAN DE AZUCAR HT8 | 90 | 100 | 3.025 | 2.2945 | 1.9249 | 36.1737 | 62.2727 | 68.302 | 26.099 | 32.1283 | 72.1 | 88.8 | P.AZUCAR______110 | P.AZUCAR______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 72.7807 | 36.5666 | CNE | COMPANIA______110->COMPANIA______013 | Las Compañias 110->Las Compañias 13.2 | T2D S/E A HT13 | 60.9 | 90 | 2.4957 | 2.9879 | 1.9961 | 36.2141 | 72.7807 | 44.9557 | 36.5666 | 8.7416 | 101 | 24.1 | COMPANIA______110 | COMPANIA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 28.434 | 4.741 | CNE | P.AZUCAR______110->VICUNA________110 | Pan de Azucar 110->Vicuña 110 | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 85.3 | 90 | 17.6282 | 20.342 |  | 23.693 | 28.434 |  | 4.741 |  | 20 |  | P.AZUCAR______110 | VICUNA________110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 63.733 | 18.5304 | CNE | VICUNA________110->VICUNA________023 | Vicuña 110->Vicuña 023 | T2D S/E A HT13 | 85.3 | 90 | 3.9514 | 0.76512 | 1.9961 | 45.2026 | 63.733 | 44.9557 | 18.5304 | -0.24692 | 41 | -0.5 | VICUNA________110 | VICUNA________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.6838 | 1.4526 | 1 | GUAYACAN______066->SAN_JUAN______066 | San Juan CGE 066->Guayacan 066 I | TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 92 | 90 | 2.287 | 1.253 | 1.076 | 3.1364 | 1.7876 | 1.58 | -1.3488 | -1.5564 | -43 | -49.6 | GUAYACAN______066 | SAN_JUAN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 76.0865 | 38.2783 | CNE | SAN_JUAN______066->SAN_JUAN______013 | San Juan 066->San Juan 13.2 I | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA N°1 | 90 | 100 | 6.9146 | 7.4232 | 3.6549 | 37.8082 | 76.0865 | 54.8392 | 38.2783 | 17.031 | 101.2 | 45 | SAN_JUAN______066 | SAN_JUAN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 48.9449 | 48.8449 | 1 | ANDACOLLO_____066->ANDACOLLO_____013 | Andacollo 066->Andacollo 023 | ANDACOLLO 66/23KV 8MVA N°2 | 102 | 100 | 0.01 | 3.2694 | 2.8653 | 0.1 | 48.8958 | 48.9939 | 48.7958 | 48.8939 | 48795.8 | 48893.9 | ANDACOLLO_____066 | ANDACOLLO_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 29.1632 | 0.11364 | 1 | P.AZUCAR______220->DON_GOYO______220_1de2 | Pan de Azucar 220 Aux S->Don Goyo 220 I | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | 102 | 100 | 6.4745 | 6.6284 | 6.3989 | 29.0495 | 29.6161 | 28.7102 | 0.56657 | -0.3393 | 2 | -1.2 | P.AZUCAR______220 | DON_GOYO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.3758 | 0.12373 | 1 | OVALLE________110->PUNITAQUI_____110 | Punitaqui 110->Ovalle 110 | OVALLE - TAP PUNITAQUI 110KV C1 | 102 | 90 | 10.044 | 9.4422 | 8.7636 | 13.4995 | 12.6906 | 14.061 | -0.80892 | 0.56147 | -6 | 4.2 | OVALLE________110 | PUNITAQUI_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MANQUEHUE_____066->E.SAUCE_______066 | Pilauco 066->Remehue 066 I | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 59.1 | 57.1 | 21.9714 | 2.0555 | 1.6524 | 12.9509 | 2.5732 | 2.645 | -10.3777 | -10.3059 | -80.1 | -79.6 | MANQUEHUE_____066 | E.SAUCE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 14.8741 | 2.6298 | 1 | DON_GOYO______220->TAP_TALINAY___220 | Don Goyo 220->Tap Talinay 220 I | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 102 | 100 | 3.5008 | 3.069 | 3.5738 | 17.5039 | 13.7127 | 16.0356 | -3.7912 | -1.4683 | -21.7 | -8.4 | DON_GOYO______220 | TAP_TALINAY___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 6.9908 | 1.2981 | 1 | L.PALMAS______220->PUNTA_SIERRA__220_2de2 | Punta Sierra 220->Las Palmas Aux 220 II | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C2 | 92 | 100 | 1.6578 | 1.5222 | 1.2826 | 8.2888 | 6.9908 | 5.7555 | -1.2981 | -2.5334 | -15.7 | -30.6 | L.PALMAS______220 | PUNTA_SIERRA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 7.8101 | 3.4109 | 1 | LA_CEBADA_____220->TAP_TALINAY___220 | Tap Talinay 220->La Cebada 220 I | TAP TALINAY - CENTRAL LA CEBADA 220KV C2 | 102 | 90 | 0.87982 | 1.7243 | 1.7626 | 4.3991 | 7.7042 | 7.9159 | 3.3051 | 3.5168 | 75.1 | 79.9 | LA_CEBADA_____220 | TAP_TALINAY___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 4.6115 | 36.1691 | 1 | PUNTA_SIERRA__220->LA_CEBADA_____220 | La Cebada 220->Punta Sierra Aux 220 | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV C2 | 92 | 90 | 8.1561 | 1.0041 | 0.22594 | 40.7806 | 4.6115 | 1.3407 | -36.1691 | -39.4399 | -88.7 | -96.7 | PUNTA_SIERRA__220 | LA_CEBADA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 3.3136 | 25.9212 | 1 | LA_CEBADA_____220->TAPMREDON_____220 | La Cebada 220->Monte Redondo 220 II | CENTRAL LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 59.1 | 75 | 5.847 | 0.2724 | 0.55842 | 29.2348 | 1.2171 | 3.3136 | -28.0177 | -25.9212 | -95.8 | -88.7 | LA_CEBADA_____220 | TAPMREDON_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.9908 | 0.70646 | 1 | L.PALMAS______220->PUNTA_SIERRA__220_1de2 | Punta Sierra 220->Las Palmas Aux 220 I | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C1 | 92 | 100 | 1.5394 | 1.5222 | 1.2826 | 7.6972 | 6.9908 | 5.7555 | -0.70646 | -1.9417 | -9.2 | -25.2 | L.PALMAS______220 | PUNTA_SIERRA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 4.6319 | 0.78329 | Infotec | PUNTA_SIERRA__220->TAPMREDON_____220 | Cardones 220->Secc_Plantas 220 | TAP MONTE REDONDO - PUNTA SIERRA 220KV C1 | 60.3 | 75 | 0.76972 | 1.6064 | 0.78059 | 3.8486 | 6.9389 | 4.6319 | 3.0903 | 0.78329 | 80.3 | 20.4 | PUNTA_SIERRA__220 | TAPMREDON_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | L.PALMAS______220->L.VILOS_______220_1de2 | Los Vilos Aux 220->Las Palmas 220 I | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 92 | 100 | 7.0954 | 6.7573 | 6.9468 | 35.4772 | 30.1922 | 31.6961 | -5.285 | -3.7811 | -14.9 | -10.7 | L.PALMAS______220 | L.VILOS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 30.9441 | 4.5331 | 1 | L.PALMAS______220->L.VILOS_______220_2de2 | Los Vilos Aux 220->Las Palmas 220 II | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 92 | 100 | 7.0954 | 6.7573 | 6.9468 | 35.4772 | 30.1922 | 31.6961 | -5.285 | -3.7811 | -14.9 | -10.7 | L.PALMAS______220 | L.VILOS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.07923 | 0 | 1 | CHOAPA________110->QUEREO________110 | Choapa 110->Quereo 110 | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.056791 | 0.054606 | 0.071911 | 0.07923 | 0.07923 | 0.11092 | 0 | 0.031689 | 0 | 40 | CHOAPA________110 | QUEREO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 55.2292 | 96.8214 | CNE | L.VILOS_______220->CHOAPA________110 | Chiloe 220->Chiloe 110 | T2D S/E LOS LAGOS BT2 | 44.9 | 48 | 3.3475 | 0.24564 |  | 152.0507 | 55.2292 |  | -96.8214 |  | -63.7 |  | L.VILOS_______220 | CHOAPA________110 | 220 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 26.0835 | 0.66962 | 1 | CHOAPA________110->QUINQUIMO_____110 | Choapa 110->Quinquimo A 110 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 96.7 | 100 | 18.3799 | 18.4571 | 16.9646 | 26.7531 | 25.7497 | 26.4172 | -1.0033 | -0.3359 | -3.8 | -1.3 | CHOAPA________110 | QUINQUIMO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 21.8805 | 2.7347 | 1 | CHOAPA________110->ILLAPEL_______110 | Choapa 110->Illapel 110 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 102 | 100 | 10.1797 | 14.8912 | 14.8316 | 19.1458 | 20.7749 | 22.9861 | 1.6291 | 3.8403 | 8.5 | 20.1 | CHOAPA________110 | ILLAPEL_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 41.28 | 3.1803 | Infotec | PUNITAQUI_____110->ILLAPEL_______110 | Puntilla 110->Puente Alto 110 | TAP PUNITAQUI - ILLAPEL 110KV C1 | 54.6 | 90 | 28.3472 | 0.05 | 25.728 | 38.0997 | 0.08 | 41.28 | -38.0197 | 3.1803 | -99.8 | 8.3 | PUNITAQUI_____110 | ILLAPEL_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 61.468 | 10.5857 | 1 | PUNITAQUI_____110->PUNITAQUI2____013 | Punitaqui 110->Punitaqui 13.2 | T2D S/E PUNITAQUI HT2 | 90.9 | 94.7 | 8.8895 | 8.8895 | 2.0262 | 72.0537 | 61.468 | 93.6321 | -10.5857 | 21.5784 | -14.7 | 29.9 | PUNITAQUI_____110 | PUNITAQUI2____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 8.2314 | 0.77435 | 1 | COMBARBALA____066->ESPINO________066 | El Espino 066->Combarbala 066 | COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1 | 92 | 90 | 12.6808 | 16.2997 | 11.2227 | 9.0057 | 12.0388 | 8.2314 | 3.0331 | -0.77435 | 33.7 | -8.6 | COMBARBALA____066 | ESPINO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.5885 | 1.326 | 1 | ESPINO________066->ILLAPEL_______066 | Illapel 066->El Espino 066 | TAP EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 92 | 90 | 21.0009 | 17.5265 | 19.4984 | 14.9145 | 12.9449 | 14.2321 | -1.9696 | -0.68238 | -13.2 | -4.6 | ESPINO________066 | ILLAPEL_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 10.4417 | 2.6951 | Infotec | COMBARBALA____066->E.SAUCE_______066 | Coronel A 066->El Manco 066 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 57.6 | 100 | 13.1422 | 1.0611 | 17.0263 | 7.7466 | 2.0232 | 10.4417 | -5.7234 | 2.6951 | -73.9 | 34.8 | COMBARBALA____066 | E.SAUCE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 30.8184 | 70.8594 | 1 | ILLAPEL_______110->ILLAPEL_______066 | Illapel 110->Illapel 066 | ILLAPEL 110/66/13.8KV 25MVA N°1 | 102 | 100 | 27.2653 | 8.177 | 1.1014 | 101.6778 | 30.8184 | 26.1128 | -70.8594 | -75.565 | -69.7 | -74.3 | ILLAPEL_______110 | ILLAPEL_______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 65.3607 | 17.9028 | 1 | QUEREO________110->QUEREO________023 | Quereo 110->Quereo 023 | T2D S/E QUEREO HT1 | 102 | 100 | 9.1914 | 3.2632 | 7.1424 | 83.2634 | 65.3607 | 130.8482 | -17.9028 | 47.5848 | -21.5 | 57.1 | QUEREO________110 | QUEREO________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.5175 | 0.77385 | 1 | ILLAPEL_______110->SALAMANCA_____110 | Illapel 110->Salamanca 110 | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 102 | 100 | 7.2496 | 7.5159 | 7.013 | 9.7437 | 10.1016 | 10.9334 | 0.35793 | 1.1898 | 3.7 | 12.2 | ILLAPEL_______110 | SALAMANCA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 89.8982 | 18.3805 | 1 | SALAMANCA_____110->SALAMANCA_____023 | Salamanca 110->Salamanca 023 II | T2D S/E SALAMANCA HT1 | 102 | 100 | 11.616 | 4.7567 | 8.2368 | 108.2787 | 89.8982 | 127.9952 | -18.3805 | 19.7165 | -17 | 18.2 | SALAMANCA_____110 | SALAMANCA_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 190.8223 | 576.4406 | 1 | E.SAUCE_______066->E.SAUCE_______013 | El Sauce 066->El Sauce 13.2 | T2D S/E EL SAUCE BT | 90 | 90 | 161.5205 | 11.0534 |  | 767.263 | 190.8223 |  | -576.4406 |  | -75.1 |  | E.SAUCE_______066 | E.SAUCE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 63.0863 | 8.8868 | 1 | QUINQUIMO_____110->QUINQUIMO_____023 | Quinquimo A 110->Quinquimo 023 | T2D S/E QUINQUIMO HT1 | 96.7 | 100 | 5.2167 | 3.0914 | 3.0914 | 54.1995 | 62.6825 | 63.4901 | 8.483 | 9.2906 | 15.7 | 17.1 | QUINQUIMO_____110 | QUINQUIMO_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 65.3607 | 0 | 1 | ILLAPEL_______110->ILLAPEL_______023_1de2 | Illapel 110->Illapel 023 | T2D S/E ILLAPEL HT2 | 102 | 100 | 4.1888 | 4.1888 | 4.1888 | 65.3607 | 65.3607 | 98.7682 | 0 | 33.4076 | 0 | 51.1 | ILLAPEL_______110 | ILLAPEL_______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 190.8223 | 40.1687 | 1 | COMBARBALA____066->COMBARBALA____013 | Combarbala 066->Combarbala 13.2 I | T2D S/E COMBARBALA BT1 | 90 | 100 | 6.2827 | 18.387 |  | 150.6536 | 190.8223 |  | 40.1687 |  | 26.7 |  | COMBARBALA____066 | COMBARBALA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 28.2054 | 15.9133 | 1 | L.VILOS_______220->DONA_CARMEN___220 | Tap Doña Carmen 220->Los Vilos 220 I | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | 80.3 | 69.2 | 8.8237 | 6.8974 | 6.3564 | 44.1187 | 27.4085 | 29.0023 | -16.7103 | -15.1164 | -37.9 | -34.3 | L.VILOS_______220 | DONA_CARMEN___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 11.1746 | 4.7081 | 1 | DONA_CARMEN___220->NOGALES_______220 | Nogales Aux 220->Tap Doña Carmen 220 I | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | 80.3 | 69.2 | 3.1765 | 2.7252 | 2.5248 | 15.8827 | 10.8295 | 11.5198 | -5.0532 | -4.363 | -31.8 | -27.5 | DONA_CARMEN___220 | NOGALES_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 39.7978 | 20.2037 | 1 | L.VILOS_______220->NOGALES_______220 | Nogales Aux 220->Los Vilos 220 I | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 92 | 100 | 12.0003 | 9.63 | 9.0639 | 60.0015 | 38.24 | 41.3556 | -21.7615 | -18.6458 | -36.3 | -31.1 | L.VILOS_______220 | NOGALES_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.001 | 0.0049895 | CNE | QUINQUIMO_____110->QUINQUIMO2____110 | Quinquimo A 110->Quinquimo B 110 I | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | 92 | 47.6 | 0.002662 | 0 | 0.0010954 | 0.0059895 | 0.001 | 0.0079663 | -0.00499 | 0.001977 | -83.3 | 33 | QUINQUIMO_____110 | QUINQUIMO2____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NOGALES_______220->QUILLOTA______220_1de2 | Tap Loma Alta 220->Ancoa 220 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 49.6 | 100 | 2.6765 | 1.044 | 2.5207 | 13.3826 | 9.672 | 11.7157 | -3.7106 | -1.6669 | -27.7 | -12.5 | NOGALES_______220 | QUILLOTA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NOGALES_______220->QUILLOTA______220_2de2 | Tap Loma Alta 220->Ancoa 220 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 49.6 | 100 | 2.6765 | 1.044 | 2.5207 | 13.3826 | 9.672 | 11.7157 | -3.7106 | -1.6669 | -27.7 | -12.5 | NOGALES_______220 | QUILLOTA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NOGALES_______220->VENTANAS______220_1de2 | Nueva Ventanas 220->Nogales 220 I | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 92 | 90 | 1.104 | 1.1031 | 1.1029 | 5.52 | 9.1303 | 9.0688 | 3.6102 | 3.5488 | 65.4 | 64.3 | NOGALES_______220 | VENTANAS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NOGALES_______220->VENTANAS______220_2de2 | Nueva Ventanas 220->Nogales 220 II | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 92 | 90 | 1.104 | 1.1031 | 1.1029 | 5.52 | 9.1303 | 9.0688 | 3.6102 | 3.5488 | 65.4 | 64.3 | NOGALES_______220 | VENTANAS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | QUILLOTA______220->S.LUIS________220_1de2 | San Luis 220->Quillota 220 I | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | 102 | 100 | 0.15149 | 0.077867 | 0 | 0.75746 | 1.7853 | 1.7853 | 1.0278 | 1.0278 | 135.7 | 135.7 | QUILLOTA______220 | S.LUIS________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | QUILLOTA______220->S.LUIS________220_2de2 | San Luis 220->Quillota 220 II | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | 102 | 100 | 0.15149 | 0.077867 | 0 | 0.75746 | 1.7853 | 1.7853 | 1.0278 | 1.0278 | 135.7 | 135.7 | QUILLOTA______220 | S.LUIS________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 10.8207 | 10.7207 | Infotec | S.LUIS________220->S.LUIS2_______220 | Los Maquis 220 Aux->Los Maquis 220 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 60.8 | 55.6 | 0.01 | 0 | 1.5566 | 0.1 | 0.0001 | 10.8207 | -0.0999 | 10.7207 | -99.9 | 10720.7 | S.LUIS________220 | S.LUIS2_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A.SANTA_______220->S.LUIS________220_1de2 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 92 | 90 | 1.6693 | 1.6693 | 1.5566 | 9.3478 | 9.3478 | 10.8207 | 0 | 1.4729 | 0 | 15.8 | A.SANTA_______220 | S.LUIS________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A.SANTA_______220->S.LUIS________220_2de2 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | 92 | 90 | 1.6693 | 1.6693 | 1.5566 | 9.3478 | 9.3478 | 10.8207 | 0 | 1.4729 | 0 | 15.8 | A.SANTA_______220 | S.LUIS________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 10.6705 | 5.8305 | 1 | QUINTERO______220->S.LUIS________220 | San Luis 220->Quintero 220 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 102 | 90 | 0.968 | 0.98518 | 0.9842 | 4.84 | 10.7543 | 10.5868 | 5.9143 | 5.7468 | 122.2 | 118.7 | QUINTERO______220 | S.LUIS________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 17.6887 | 0.5917 | 1 | MARBELLA______110->QUILLOTA______110 | Quillota 110->Marbella 110 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 102 | 100 | 12.2549 | 12.2549 | 11.3566 | 17.097 | 17.097 | 18.2804 | 0 | 1.1834 | 0 | 6.9 | MARBELLA______110 | QUILLOTA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.6895 | 0.1033 | 1 | CASASVIEJAS___110->MARBELLA______110 | Marbella 110->Casas Viejas 110 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 102 | 100 | 2.5705 | 2.5705 | 2.3672 | 3.5862 | 3.5862 | 3.7928 | 1e-06 | 0.2066 | 0 | 5.8 | CASASVIEJAS___110 | MARBELLA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.2277 | 0.21298 | 1 | CASASVIEJAS___110->QUINQUIMO2____110 | Casas Viejas 110->Quinquimo B 110 | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 92 | 94.7 | 5.7449 | 5.7449 | 5.2681 | 8.0147 | 8.0147 | 8.4407 | 0 | 0.42596 | 0 | 5.3 | CASASVIEJAS___110 | QUINQUIMO2____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.0436 | 0.58588 | 1 | CABILDO_______110->QUINQUIMO2____110 | Quinquimo B 110->Cabildo 110 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 92 | 94.7 | 8.5249 | 8.5252 | 7.8712 | 11.4577 | 11.4581 | 12.6291 | 0.000395 | 1.1714 | 0 | 10.2 | CABILDO_______110 | QUINQUIMO2____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.90887 | 0.0056428 | 1 | QUILLOTA______110->S.PEDRO_______110 | Quillota 110->San Pedro 110 I | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.050567 | 0.084632 | 0.085881 | 0.90323 | 0.90323 | 0.91451 | 3e-06 | 0.011283 | 0 | 1.2 | QUILLOTA______110 | S.PEDRO_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TORQUEMADA____110->VENTANAS______110_1de2 | Ventanas 110->Torquemada 110 I | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.5082 | 1.8038 | 1.8019 | 1.1435 | 8.133 | 7.8698 | 6.9895 | 6.7264 | 611.3 | 588.3 | TORQUEMADA____110 | VENTANAS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TORQUEMADA____110->VENTANAS______110_2de2 | Ventanas 110->Torquemada 110 II | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.5082 | 1.8038 | 1.8019 | 1.1435 | 8.133 | 7.8698 | 6.9895 | 6.7264 | 611.3 | 588.3 | TORQUEMADA____110 | VENTANAS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.97128 | 0.005324 | 1 | MARGA_MARGA___110->MIRAFLORES____110_1de2 | Miraflores 110->Marga Marga 110 I | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 102 | 100 | 0.41279 | 0.41279 | 0.44204 | 0.96595 | 0.96595 | 0.9766 | 0 | 0.010648 | 0 | 1.1 | MARGA_MARGA___110 | MIRAFLORES____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.044 | 0.067426 | 1 | MARGA_MARGA___110->MIRAFLORES____110_2de2 | Miraflores 110->Marga Marga 110 II | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 102 | 100 | 0.49973 | 0.51971 | 0.44204 | 1.1115 | 1.1115 | 0.9766 | 0 | -0.13485 | 0 | -12.1 | MARGA_MARGA___110 | MIRAFLORES____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.3234 | 2.6494 | 1 | MIRAFLORES____110->TORQUEMADA____110_1de2 | Torquemada 110->Miraflores 110 I | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 102 | 100 | 1.1885 | 1.1885 | 1.2108 | 2.674 | 5.3586 | 5.2882 | 2.6846 | 2.6142 | 100.4 | 97.8 | MIRAFLORES____110 | TORQUEMADA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.3234 | 2.6494 | 1 | MIRAFLORES____110->TORQUEMADA____110_2de2 | Torquemada 110->Miraflores 110 II | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 102 | 100 | 1.1885 | 1.1885 | 1.2108 | 2.674 | 5.3586 | 5.2882 | 2.6846 | 2.6142 | 100.4 | 97.8 | MIRAFLORES____110 | TORQUEMADA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.3206 | 0.068827 | 1 | A.SANTA_______110->MIRAFLORES____110 | Agua Santa 110->Miraflores 110 I | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 92 | 90 | 0.34409 | 0.31204 | 0.3037 | 2.2518 | 2.268 | 2.3733 | 0.0162 | 0.12145 | 0.7 | 5.4 | A.SANTA_______110 | MIRAFLORES____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.735 | 0.020152 | 1 | A.SANTA_______110->PLACILLA______110_1de2 | Agua Santa 110->Placilla SIC2 110 | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 92 | 90 | 1.0045 | 0.989 | 0.92936 | 1.7148 | 1.72 | 1.75 | 0.00516 | 0.035143 | 0.3 | 2 | A.SANTA_______110 | PLACILLA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.0392 | 0.7434 | 1 | QUINTERO______110->VENTANAS______110 | Ventanas 110->Quintero 110 | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.26402 | 0.0096076 | 0 | 0.7826 | 0.0392 | 0 | -0.7434 | -0.7826 | -95 | -100 | QUINTERO______110 | VENTANAS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ENL.MAITENES__110->VENTANAS______110_1de2 | Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110 I | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 54.6 | 52.6 | 0.12415 | 0.12448 | 0.12446 | 0.27933 | 0.90171 | 0.89503 | 0.62238 | 0.6157 | 222.8 | 220.4 | ENL.MAITENES__110 | VENTANAS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ENL.MAITENES__110->VENTANAS______110_2de2 | Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110 II | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 54.6 | 52.6 | 0.12415 | 0.12448 | 0.12446 | 0.27933 | 0.90171 | 0.89503 | 0.62238 | 0.6157 | 222.8 | 220.4 | ENL.MAITENES__110 | VENTANAS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 14.6519 | 9.8571 | Infotec | VENTANAS______220->VENTANAS______110 | Nueva Ventanas 220->Ventanas 110 | VENTANAS 220/110/12KV 300 MVA | 92 | 100 | 0.71922 | 0.23977 | 0.034196 | 4.7948 | 24.2472 | 14.6519 | 19.4524 | 9.8571 | 405.7 | 205.6 | VENTANAS______220 | VENTANAS______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | S.PEDRO_______110->ENL.MAITENES__110_1de2 | Lo Espejo 110->Tap La Cisterna 110 I | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | 52 | 90 | 1.3269 | 0.12618 |  | 2.9855 | 0.72744 |  | -2.2581 |  | -75.6 |  | S.PEDRO_______110 | ENL.MAITENES__110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | S.PEDRO_______110->ENL.MAITENES__110_2de2 | Lo Espejo 110->Tap La Cisterna 110 II | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | 52 | 90 | 1.3269 | 0.12618 |  | 2.9855 | 0.72744 |  | -2.2581 |  | -75.6 |  | S.PEDRO_______110 | ENL.MAITENES__110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.841 | 0.42943 | Infotec | QUILPUE_______110->S.PEDRO_______110 | (Ei1) San Pedro-Tap Quilpue 110->Tap Quilpue 110 I | SAN PEDRO - TAP OFF QUILPUE 110KV C1 | 92 | 90 | 4.3548 | 4.1584 | 4.0654 | 7.4116 | 7.0512 | 7.841 | -0.36038 | 0.42943 | -4.9 | 5.8 | QUILPUE_______110 | S.PEDRO_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 6.7144 | 0.11659 | 1 | QUILPUE_______110->PENABLANCA____110 | Peñablanca 110->(Ei1) Peñablanca-Tap Quilpue 110 | PEÑABLANCA - TAP OFF QUILPUE 110KV C2 | 92 | 90 | 2.7839 | 0.72753 | 2.8006 | 6.831 | 3.2097 | 6.7144 | -3.6213 | -0.11659 | -53 | -1.7 | QUILPUE_______110 | PENABLANCA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.1463 | 0.02429 | 1 | PENABLANCA____110->S.PEDRO_______110 | (Ei2) San Pedro-Peñablanca 110->Peñablanca 110 | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C1 | 92 | 90 | 2.9048 | 0.72753 | 2.8232 | 7.122 | 3.2097 | 7.1463 | -3.9123 | 0.02429 | -54.9 | 0.3 | PENABLANCA____110 | S.PEDRO_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.3782 | 0.12725 | 1 | ACHUPALLAS____110->QUILPUE_______110 | Tap Achupallas 110->Tap Quilpue 110 I | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | 92 | 90 | 1.929 | 1.9566 | 1.8029 | 3.2509 | 3.3177 | 3.4387 | 0.06672 | 0.18777 | 2.1 | 5.8 | ACHUPALLAS____110 | QUILPUE_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.8085 | 0.1583 | Infotec | ACHUPALLAS____110->TAP.RENACA____110 | Tap Mal Paso 110->Arica 110 | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 59.1 | 90 | 1.8299 | 4.1825 | 1.7299 | 2.6502 | 6.3564 | 2.8085 | 3.7062 | 0.1583 | 139.8 | 6 | ACHUPALLAS____110 | TAP.RENACA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.36906 | 0.010449 | 1 | ACHUPALLAS____110->MIRAFLORES____110 | Miraflores 110->Tap Achupallas 110 I | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | 92 | 90 | 0.2128 | 0.2116 | 0.19888 | 0.35862 | 0.3588 | 0.37933 | 0.000184 | 0.020713 | 0.1 | 5.8 | ACHUPALLAS____110 | MIRAFLORES____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.209 | 0.01197 | 1 | RENACA________110->TAP.RENACA____110 | Tap Reñaca 110->Reñaca 110 | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 85.3 | 100 | 0.8265 | 0.8265 | 0.81192 | 1.197 | 1.197 | 1.2209 | 0 | 0.02394 | 0 | 2 | RENACA________110 | TAP.RENACA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.10178 | 0.0045797 | 1 | TAP.CONCON____110->TORQUEMADA____110_1de2 | Torquemada 110->Con Con 110 I | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 92 | 90 | 0.0486 | 0.0486 | 0.039357 | 0.0972 | 0.0972 | 0.10636 | 0 | 0.009159 | 0 | 9.4 | TAP.CONCON____110 | TORQUEMADA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.10178 | 0.0045797 | 1 | TAP.CONCON____110->TORQUEMADA____110_2de2 | Torquemada 110->Con Con 110 II | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 92 | 90 | 0.0486 | 0.0486 | 0.039357 | 0.0972 | 0.0972 | 0.10636 | 0 | 0.009159 | 0 | 9.4 | TAP.CONCON____110 | TORQUEMADA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CONCON________110->TAP.CONCON____110 | Con Con 110->(Ei1) Con Con-Tap Reñaca-110 | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 90 | 60 | 0.0486 | 0.62118 | 1.7119 | 0.0972 | 0.82824 | 2.7279 | 0.73104 | 2.6307 | 752.1 | 2706.5 | CONCON________110 | TAP.CONCON____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.9167 | 0.017765 | CNE | PACHACAMA1____110->S.PEDRO_______110_1de2 | San Pedro 110->Tap Pachacama 1 110 I | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | 92 | 90 | 0.94759 | 0.90801 |  | 5.899 | 5.9167 |  | 0.017765 |  | 0.3 |  | PACHACAMA1____110 | S.PEDRO_______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.9167 | 0.017765 | CNE | PACHACAMA1____110->S.PEDRO_______110_2de2 | San Pedro 110->Tap Pachacama 1 110 I | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | 92 | 90 | 0.94759 | 0.90801 |  | 5.899 | 5.9167 |  | 0.017765 |  | 0.3 |  | PACHACAMA1____110 | S.PEDRO_______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.0624 | 0.022221 | 1 | L.VEGAS_______110->PACHACAMA1____110_1de2 | Tap Pachacama 1 110->Las Vegas 110 I | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 92 | 72 | 0.77349 | 0.77349 | 0.80931 | 5.0402 | 5.0402 | 5.0846 | 0 | 0.044443 | 0 | 0.9 | L.VEGAS_______110 | PACHACAMA1____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.0624 | 0.022221 | 1 | L.VEGAS_______110->PACHACAMA1____110_2de2 | Tap Pachacama 1 110->Las Vegas 110 I | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 92 | 72 | 0.77349 | 0.77349 | 0.80931 | 5.0402 | 5.0402 | 5.0846 | 0 | 0.044443 | 0 | 0.9 | L.VEGAS_______110 | PACHACAMA1____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.1582 | 0.032005 | 1 | C.CALERA1_____110->PACHACAMA1____110 | Tap Pachacama 1 110->La Calera A 110 I | TAP OFF PACHACAMA - TAP OFF CERRO CALERA 110KV C1 | 63.5 | 62.9 | 1.699 | 1.2406 | 1.2514 | 3.1902 | 3.1898 | 3.1266 | -0.000391 | -0.06362 | 0 | -2 | C.CALERA1_____110 | PACHACAMA1____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 0.81868 | 5.3196 | 1 | C.CALERA1_____110->LA_CALERA_____110_1de2 | La Calera B 110->Cerro Calera 110 | TAP OFF CERRO CALERA - LA CALERA 110KV C1 | 76.1 | 62.9 | 2.4561 | 0.271 | 0.0038862 | 6.1383 | 0.81868 | 0.00971 | -5.3196 | -6.1286 | -86.7 | -99.8 | C.CALERA1_____110 | LA_CALERA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 0.81868 | 5.3196 | 1 | C.CALERA1_____110->LA_CALERA_____110_2de2 | La Calera B 110->Cerro Calera 110 | TAP OFF CERRO CALERA - LA CALERA 110KV C2 | 76.1 | 62.9 | 2.4561 | 0.271 | 0.01399 | 6.1383 | 0.81868 | 0.034956 | -5.3196 | -6.1033 | -86.7 | -99.4 | C.CALERA1_____110 | LA_CALERA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | L.VEGAS_______110->LLAYLLAY______110 | Marbella 110->Casas Viejas 110 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 52 | 50 | 1.728 | 2.5705 | 2.3672 | 3.888 | 3.5862 | 3.7928 | -0.3018 | -0.095202 | -7.8 | -2.4 | L.VEGAS_______110 | LLAYLLAY______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.2032 | 0.27324 | 1 | JUNCAL________044->RIO_BLANCO____044 | Rio Blanco 044->Juncal 044 II | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 102 | 100 | 6.7725 | 5.5585 | 6.7798 | 6.93 | 5.8533 | 7.2032 | -1.0767 | 0.27324 | -15.5 | 3.9 | JUNCAL________044 | RIO_BLANCO____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.2889 | 0.04488 | 1 | RIECILLOS_____044->RIO_BLANCO____044 | Riecillo 044->Rio Blanco 044 I | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 96.1 | 100 | 2.193 | 1.7999 | 2.1543 | 2.244 | 1.8954 | 2.2889 | -0.34864 | 0.04488 | -15.5 | 2 | RIECILLOS_____044 | RIO_BLANCO____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 12.4093 | 0.24332 | 1 | LOS_ANDES_____044->RIECILLOS_____044 | FFCC Los Andes 044->Riecillo 044 I | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 92 | 90 | 11.8895 | 9.7582 | 11.6798 | 12.166 | 10.2758 | 12.4093 | -1.8902 | 0.24332 | -15.5 | 2 | LOS_ANDES_____044 | RIECILLOS_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.3268 | 0.10124 | 1 | LOS_ANDES_____044->S.RAFAEL______044 | Tap San Rafael 2 044->FFCC Los Andes 044 I | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 92 | 90 | 1.6422 | 1.2599 | 1.2198 | 1.428 | 1.3268 | 1.743 | -0.10125 | 0.315 | -7.1 | 22.1 | LOS_ANDES_____044 | S.RAFAEL______044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.4151 | 0.33692 | 1 | S.FELIPE______044->S.RAFAEL______044 | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 I | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 92 | 90 | 5.4648 | 4.1927 | 4.0592 | 4.752 | 4.4151 | 5.8002 | -0.33692 | 1.0482 | -7.1 | 22.1 | S.FELIPE______044 | S.RAFAEL______044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.8856 | 2.8304 | 1 | PANQUEHUE_____044->S.FELIPE______044 | Panquehue 044->Tap San Felipe 2 044 I | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 92 | 90 | 5.4234 | 1.9296 | 1.832 | 4.716 | 1.766 | 2.0052 | -2.95 | -2.7108 | -62.6 | -57.5 | PANQUEHUE_____044 | S.FELIPE______044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.1488 | 0.024795 | Infotec | ESTANCILLA____044->PANQUEHUE_____044 | Tap Caleu 044->Caleu 044 | ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C1 | 44.9 | 100 | 5.8926 | 0.12141 | 3.605 | 5.124 | 0.023958 | 5.1488 | -5.1 | 0.024795 | -99.5 | 0.5 | ESTANCILLA____044 | PANQUEHUE_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0.50628 | 1.0217 | Infotec | CATEMU________044->ESTANCILLA____044 | Tap Caleu 044->Caleu 044 | ESTANCILLA – CATEMU 44kV C1 | 46.4 | 100 | 3.5908 | 0.12141 | 0.29649 | 1.528 | 0.023958 | 0.50628 | -1.504 | -1.0217 | -98.4 | -66.9 | CATEMU________044 | ESTANCILLA____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.674 | 0.326 | Infotec | ESTANCILLA____044->L.VEGAS_______044 | Las Vegas 044->Tap Entel 044 | LAS VEGAS - ESTANCILLA 44KV C2 | 46.4 | 100 | 2.25 | 15.6978 | 1.8723 | 3 | 6.9255 | 2.674 | 3.9255 | -0.326 | 130.8 | -10.9 | ESTANCILLA____044 | L.VEGAS_______044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 6.9948 | 6.9273 | 1 | L.VEGAS_______044->TAP_ENTEL_____044 | Las Vegas 044->Tap Entel 044 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 102 | 100 | 0.153 | 15.6978 | 15.4209 | 0.0675 | 6.9255 | 7.064 | 6.858 | 6.9965 | 10160 | 10365.2 | L.VEGAS_______044 | TAP_ENTEL_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_CALEU_____044->TAP_ENTEL_____044 | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 I | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 59.1 | 60 | 2.5908 | 4.1927 | 4.0592 | 1.143 | 4.4151 | 5.8002 | 3.2721 | 4.6572 | 286.3 | 407.5 | TAP_CALEU_____044 | TAP_ENTEL_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.1074 | 0.10557 | 1 | RUNGUE________044->TAP_CALEU_____044 | Tap Caleu 044->Rungue 044 | TAP OFF CALEU - TAP OFF RUNGUE 44KV C2 | 102 | 84.2 | 7.2828 | 6.7836 | 6.7836 | 3.213 | 3.1074 | 3.1074 | -0.10557 | -0.10557 | -3.3 | -3.3 | RUNGUE________044 | TAP_CALEU_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 0.023561 | 328.5265 | 1 | CALEU_________044->TAP_CALEU_____044 | Tap Caleu 044->Caleu 044 | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | 102 | 100 | 116.16 | 0.12141 | 0.016115 | 328.5501 | 0.023958 | 0.023164 | -328.5261 | -328.5269 | -100 | -100 | CALEU_________044 | TAP_CALEU_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.7528 | 0.1128 | 1 | L.VEGAS_______044->PACHACAMA_____044 | La Calera 044->Tap Pachacama 044 I | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 52 | 90 | 6.486 | 3.354 | 6.3716 | 5.64 | 3.354 | 5.7528 | -2.286 | 0.1128 | -40.5 | 2 | L.VEGAS_______044 | PACHACAMA_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.354 | 0 | 1 | LA_CALERA_____044->PACHACAMA_____044 | La Calera 044->Tap Pachacama 044 I | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | 92 | 90 | 3.354 | 3.354 | 5.281 | 3.354 | 3.354 | 7.0756 | 0 | 3.7216 | 0 | 111 | LA_CALERA_____044 | PACHACAMA_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 4.4396 | 0.058334 | 1 | EL_MELON______044->LA_CALERA_____044 | (Ei1) La Calera-El Melon 044->(Ei2) La Calera-El Melon 044 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 92 | 100 | 3.4777 | 0.225 | 3.4164 | 4.3813 | 0.2775 | 4.4396 | -4.1038 | 0.058334 | -93.7 | 1.3 | EL_MELON______044 | LA_CALERA_____044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.4981 | 0.006705 | CNE | L.VERDE_______066->TAP.QUINTAY___066 | Laguna Verde 066->Tap Quintay 066 I | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 72 | 50 | 4.0069 | 4.023 | 2.2727 | 5.4914 | 5.4981 | 4.5419 | 0.006705 | -0.94949 | 0.1 | -17.3 | L.VERDE_______066 | TAP.QUINTAY___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0745 | 0.0025372 | 1 | QUINTAY_______066->TAP.QUINTAY___066 | Tap Quintay 066->Quintay 066 | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 102 | 100 | 0.79301 | 0.80887 | 0.73323 | 1.072 | 1.0934 | 1.0556 | 0.02144 | -0.016366 | 2 | -1.5 | QUINTAY_______066 | TAP.QUINTAY___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.5599 | 0.0767 | 1 | ALGARR.NORTE__066->TAP.QUINTAY___066 | Tap Quintay 066->Tap Algarrobo Norte 066 I | TAP QUINTAY - TAP ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 80.6 | 78.6 | 4.0009 | 4.017 | 3.7075 | 5.4832 | 5.4899 | 5.6299 | 0.006695 | 0.14671 | 0.1 | 2.7 | ALGARR.NORTE__066 | TAP.QUINTAY___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.4243 | 0.11203 | Infotec | ALGARR.NORTE__066->LITORAL_CTL___066 | Santa Clara 066->Itata 066 | TAP ALGARROBO NORTE - LITORAL CENTRAL 66KV C1 | 54.2 | 78.6 | 1.3593 | 3.2408 | 0.92653 | 1.5363 | 4.4478 | 1.4243 | 2.9115 | -0.11203 | 189.5 | -7.3 | ALGARR.NORTE__066 | LITORAL_CTL___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CASABLANCA____066->LITORAL_CTL___066 | Santa Clara 066->Itata 066 | CENTRAL COYA - CENTRAL PANGAL 66KV C1 | 55.3 | 52.2 | 5.499 | 3.2408 | 1.4486 | 7.332 | 4.4478 | 2.1456 | -2.8842 | -5.1864 | -39.3 | -70.7 | CASABLANCA____066 | LITORAL_CTL___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0.16879 | 1.3675 | Infotec | S.JERONIMO____066->LITORAL_CTL___066 | Lircay 066->Mariposas 066 | LITORAL CENTRAL - SAN JERONIMO 66KV C1 | 49.6 | 84.6 | 1.3593 | 1.8791 | 0.090392 | 1.5363 | 2.6541 | 0.16879 | 1.1177 | -1.3675 | 72.8 | -89 | S.JERONIMO____066 | LITORAL_CTL___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.64355 | 0.0055045 | 1 | S.SEBASTIAN___066->T.SEBASTIAN___066 | Tap San Sebastian 066->San Sebastian 066 I | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 83.8 | 81.8 | 0.897 | 0.39136 | 4.173 | 0.64905 | 0.64355 | 5.6161 | -0.005504 | 4.967 | -0.8 | 765.3 | S.SEBASTIAN___066 | T.SEBASTIAN___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.0653 | 0 | CNE | PINATAS_______066->S.JERONIMO____066 | San Jeronimo 066->Las Piñatas 066 | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 72.6 | 57.1 | 1.3687 | 1.3687 | 0.98624 | 1.0653 | 1.0653 | 1.971 | 0 | 0.90577 | 0 | 85 | PINATAS_______066 | S.JERONIMO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.72439 | 1.53e-05 | CNE | PINATAS_______066->TAP.MANZANO___066 | Las Piñatas 066->Tap El Manzano Litoral 066 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66kV C1 | 71 | 58.8 | 0.93075 | 0.91383 | 0.48424 | 0.72437 | 0.72439 | 0.8239 | 1.5e-05 | 0.099535 | 0 | 13.7 | PINATAS_______066 | TAP.MANZANO___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.7044 | 0 | CNE | BALANDRAS_____066->TAP.MANZANO___066 | Tap El Manzano Litoral 066->Balandras 066 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 71 | 72 | 2.19 | 2.19 | 1.8806 | 1.7044 | 1.7044 | 2.1795 | 0 | 0.47515 | 0 | 27.9 | BALANDRAS_____066 | TAP.MANZANO___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.3458 | 0.010507 | CNE | TAP.MANZANO___066->TOTORAL_______066 | Tap El Manzano Litoral 066->El Totoral 066 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 71 | 72 | 3.0277 | 2.9912 | 1.8806 | 2.3563 | 2.3458 | 2.1795 | -0.010507 | -0.17679 | -0.4 | -7.5 | TAP.MANZANO___066 | TOTORAL_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.0649 | 0.39761 | Infotec | T.SEBASTIAN___066->LITORAL_CTL___066 | Tres Bocas 066->Corral 066 | LITORAL CENTRAL - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 54.6 | 80 | 5.8991 | 12.5248 | 4.6067 | 6.6673 | 8.7901 | 7.0649 | 2.1228 | 0.39761 | 31.8 | 6 | T.SEBASTIAN___066 | LITORAL_CTL___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 113.6286 | 24.0467 | 1 | QUILLOTA______220->QUILLOTA______110 | Quillota 220->Quillota 110 I | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 102 | 100 | 2.5 | 1.1702 | 1.8227 | 137.6753 | 90.907 | 113.6286 | -46.7683 | -24.0467 | -34 | -17.5 | QUILLOTA______220 | QUILLOTA______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A.SANTA_______220->A.SANTA_______110_1de2 | Agua Santa 220->Agua Santa 110 I | AGUA SANTA 220/115/60kV 300MVA 1 + UR | 92 | 90 | 0.71932 | 0.23977 | 0.19334 | 60.8588 | 20.2782 | 20.2141 | -40.5806 | -40.6446 | -66.7 | -66.8 | A.SANTA_______220 | A.SANTA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.5452 | 0 | CNE | L.VERDE_______110->P.ANCHA_______110 | Tap Playa Ancha 110->Laguna Verde 110 I | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 72 | 50 | 1.8107 | 1.818 | 3.763 | 2.5452 | 2.5452 | 10.8328 | 0 | 8.2876 | 0 | 325.6 | L.VERDE_______110 | P.ANCHA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.0897 | 0.000805 | CNE | P.ANCHA_______110->VALPARAISO____110 | Tap Valparaiso 110->Tap Playa Ancha 110 I | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 | 92 | 54.5 | 0.047909 | 0.0483 | 0.17597 | 0.090505 | 0.0897 | 1.0898 | -0.000805 | 0.99926 | -0.9 | 1104.1 | P.ANCHA_______110 | VALPARAISO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 2.2425 | 39.6362 | CNE | PLACERES______110->VALPARAISO____110 | Tap Placeres 110->Tap Valparaiso 110 I | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 92 | 50 | 4.7909 | 1.2075 | 1.2632 | 41.8787 | 2.2425 | 3.4475 | -39.6362 | -38.4312 | -94.6 | -91.8 | PLACERES______110 | VALPARAISO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.5083 | 0.92587 | 1 | A.SANTA_______110->PLACERES______110 | Agua Santa 110->Tap Placeres 110 I | AGUA SANTA - TAP OFF PLACERES 110KV C1 | 92 | 90 | 0.30828 | 0.21 | 0.19704 | 0.58238 | 1.47 | 1.5465 | 0.88762 | 0.96412 | 152.4 | 165.5 | A.SANTA_______110 | PLACERES______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 15.4926 | 296.5219 | CNE | JUNCAL________044->JUNCAL________013 | Juncal 044->Juncal 012 | JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1 | 102 | 90 | 119.064 | 0.98747 | 1.6199 | 312.0145 | 15.4926 | 31.7644 | -296.5219 | -280.25 | -95 | -89.8 | JUNCAL________044 | JUNCAL________013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | RIO_BLANCO____044->RIO_BLANCO____013_1de2 | Rio Blanco 044->Rio Blanco 012 I | RIO BLANCO 44/12/2.4kV 2MVA 1 | 102 | 100 | 14.883 | 14.883 | 4.961 | 39.0018 | 58.564 | 58.3535 | 19.5622 | 19.3517 | 50.2 | 49.6 | RIO_BLANCO____044 | RIO_BLANCO____013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 13.3437 | 51.5665 | 1 | PANQUEHUE_____044->PANQUEHUE_____013 | Panquehue 044->Panquehue 012 | PANQUEHUE 44/12.5/7.2kV 16MVA 2 | 102 | 100 | 9.7365 | 0.67852 | 0.53622 | 64.9102 | 13.8887 | 12.7986 | -51.0215 | -52.1116 | -78.6 | -80.3 | PANQUEHUE_____044 | PANQUEHUE_____013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CATEMU________044->CATEMU________013_1de2 | Catemu 044->Catemu 012 I | CATEMU 44/12.5/7.2kV 16MVA 2 | 102 | 100 | 3.5908 | 0.65472 | 0.3031 | 1.528 | 13.5547 | 12.5158 | 12.0267 | 10.9878 | 787.1 | 719.1 | CATEMU________044 | CATEMU________013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 64.3134 | 121.0517 | 1 | L.VEGAS_______110->L.VEGAS_______044 | Las Vegas 110->Las Vegas 044 I B | T2D S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HT1 | 92 | 90 | 4.5279 | 1.2117 | 4.1925 | 185.3651 | 64.3134 | 55.0165 | -121.0517 | -130.3486 | -65.3 | -70.3 | L.VEGAS_______110 | L.VEGAS_______044 | 110 | 44 | 110 | 44 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 258.2059 | 70.3442 | 1 | CALEU_________044->CALEU_________013 | Caleu 044->Caleu 023 | T2D S/E CALEU FT1 | 102 | 100 | 116.16 | 6.5568 | 40.4818 | 328.5501 | 45.8715 | 258.2059 | -282.6786 | -70.3442 | -86 | -21.4 | CALEU_________044 | CALEU_________013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 45.8715 | 6.3691 | 1 | RUNGUE________044->RUNGUE________023 | Rungue 044->Rungue 023 | T2D S/E RUNGUE FT1 | 102 | 100 | 38.463 | 6.5568 | 6.3114 | 52.2406 | 45.8715 | 64.5651 | -6.3691 | 12.3245 | -12.2 | 23.6 | RUNGUE________044 | RUNGUE________023 | 44 | 23 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 151.3585 | 302.7514 | 1 | LA_CALERA_____110->LA_CALERA_____044 | La Calera A 110->La Calera 044 I | T2D S/E LA CALERA HT1 | 96.1 | 100 | 13.9167 | 4.6389 | 0.52855 | 454.1099 | 151.3585 | 82.6546 | -302.7514 | -371.4553 | -66.7 | -81.8 | LA_CALERA_____110 | LA_CALERA_____044 | 110 | 44 | 110 | 44 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 12.946 | 29.7235 | 1 | EL_MELON______044->EL_MELON______013 | El Melon 044->El Melon 012 I | TUNEL EL MELON 44/12.5/2.4kV 4.5MVA 1 | 102 | 90 | 3.7509 | 5.3008 |  | 42.6695 | 12.946 |  | -29.7235 |  | -69.7 |  | EL_MELON______044 | EL_MELON______013 | 44 | 13 |  |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LA_CALERA_____110->LA_CALERA_____013_1de2 | La Calera B 110->La Calera 012 I | T2D S/E LA CALERA HT2 | 96.1 | 100 | 1.8308 | 3.0792 | 3.3634 | 226.4046 | 88.5541 | 95.3566 | -137.8506 | -131.048 | -60.9 | -57.9 | LA_CALERA_____110 | LA_CALERA_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 65.4135 | 215.8816 | 1 | PLACERES______110->PLACERES______013 | Placeres 110->Placeres 012 I | T2D S/E LOS PLACERES HT1 | 102 | 90 | 4.0984 | 5.7076 | 1.6041 | 281.2951 | 62.5167 | 68.3103 | -218.7785 | -212.9848 | -77.8 | -75.7 | PLACERES______110 | PLACERES______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 69.0456 | 161.8519 | 1 | VALPARAISO____110->VALPARAISO____013 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | T2D S/E VALPARAISO HT1 | 102 | 100 | 2.2535 | 6.7249 | 2.2469 | 230.8975 | 69.0639 | 69.0273 | -161.8336 | -161.8702 | -70.1 | -70.1 | VALPARAISO____110 | VALPARAISO____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 93.4231 | 180.6589 | 1 | P.ANCHA_______110->P.ANCHA_______013 | Playa Ancha 110->Playa Ancha 13.8 I | T2D S/E PLAYA ANCHA HT1 | 90 | 100 | 3.5766 | 5.7076 | 4.319 | 274.082 | 97.2085 | 89.6377 | -176.8735 | -184.4443 | -64.5 | -67.3 | P.ANCHA_______110 | P.ANCHA_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 97.7075 | 60.6614 | CNE | RENACA________110->RENACA________013 | Reñaca 110->Reñaca 012 I | RENCA 110/12.5KV 54MVA 3 | 85.3 | 90.9 | 0.50334 | 16.3567 |  | 37.0461 | 97.7075 |  | 60.6614 |  | 163.7 |  | RENACA________110 | RENACA________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 76.6736 | 51.1056 | 1 | MIRAFLORES____110->MIRAFLORES____013 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | T2D S/E MIRAFLORES HT2 | 102 | 100 | 2.4378 | 5.7833 | 2.1936 | 25.568 | 97.0945 | 76.6736 | 71.5265 | 51.1056 | 279.8 | 199.9 | MIRAFLORES____110 | MIRAFLORES____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 72.3229 | 128.4755 | 1 | L.VEGAS_______110->L.VEGAS_______013 | Las Vegas 110->Las Vegas 012 I | T2D S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HT3 | 102 | 90 | 2.3046 | 6.8375 | 2.2846 | 200.7984 | 71.5032 | 73.1427 | -129.2952 | -127.6557 | -64.4 | -63.6 | L.VEGAS_______110 | L.VEGAS_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 67.5849 | 213.7102 | 1 | PLACILLA______110->PLACILLA______013 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | T2D S/E PLACILLA (CHILQUINTA) HT2 | 92 | 90 | 4.0984 | 6.7408 | 1.603 | 281.2951 | 67.5944 | 67.5754 | -213.7007 | -213.7197 | -76 | -76 | PLACILLA______110 | PLACILLA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 12.9053 | 29.2632 | CNE | L.VERDE_______110->L.VERDE_______066 | Laguna Verde 110->Laguna Verde 066 | OVALLE 110/69/23KV 60MVA N°3 | 72 | 46.2 | 0.60933 | 0.18648 | 0.89759 | 42.1685 | 12.9053 | 34.7759 | -29.2632 | -7.3926 | -69.4 | -17.5 | L.VERDE_______110 | L.VERDE_______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 127.5173 | 154.5124 | 1 | QUINTAY_______066->QUINTAY_______013 | Quintay 066->Quintay 012 | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A | 102 | 92.3 | 24.2501 | 13.0604 | 4.913 | 282.0297 | 127.5173 | 78.2539 | -154.5124 | -203.7757 | -54.8 | -72.3 | QUINTAY_______066 | QUINTAY_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 127.5173 | 2.1387 | CNE | ALGARR.NORTE__066->ALGARR.NORTE__013 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 80.6 | 90 | 4.8485 | 7.3035 | 0.80832 | 129.656 | 127.5173 | 18.786 | -2.1387 | -110.87 | -1.6 | -85.5 | ALGARR.NORTE__066 | ALGARR.NORTE__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 23.5908 | 99.7181 | 1 | CASABLANCA____066->CASABLANCA____013 | Casablanca 066->Casablanca 012 | CASABLANCA 69/13.6/2.4kV 18.3MVA 2 | 102 | 100 | 1.477 | 1.8988 | 0.6197 | 123.3089 | 24.4256 | 22.7559 | -98.8832 | -100.553 | -80.2 | -81.5 | CASABLANCA____066 | CASABLANCA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 124.4147 | 29.7076 | 1 | S.JERONIMO____066->S.JERONIMO____013 | San Jeronimo 066->San Jeronimo 012 | SAN JERONIMO 66/12.5/4kV 5.25MVA 1 | 102 | 100 | 14.731 | 9.0151 | 5.5899 | 154.1223 | 124.4147 | 71.8019 | -29.7076 | -82.3204 | -19.3 | -53.4 | S.JERONIMO____066 | S.JERONIMO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 171.4259 | 49.5389 | 1 | PINATAS_______066->PINATAS_______013 | Las Piñatas 066->Las Piñatas 012 | LAS PIÑATAS 66/12.5kV 1.88MVA 1 | 72.6 | 70.6 | 33.1447 | 25.4714 | 31.189 | 220.9648 | 300.7157 | 171.4259 | 79.7509 | -49.5389 | 36.1 | -22.4 | PINATAS_______066 | PINATAS_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 29.1852 | 44.9214 | CNE | BALANDRAS_____066->BALANDRAS_____013 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 90 | 90 | 5.6839 | 3.1684 | 0.80832 | 74.1066 | 29.1852 | 18.786 | -44.9214 | -55.3206 | -60.6 | -74.6 | BALANDRAS_____066 | BALANDRAS_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 9.4389 | 25.0395 | 1 | TOTORAL_______066->TOTORAL_______012 | El Totoral 066->El Totoral 12.5 | T2D S/E CENTRAL TOTORAL 1 DT1 | 90 | 100 | 1.7208 | 3.1684 | 0.30422 | 34.4784 | 85.4492 | 9.4389 | 50.9708 | -25.0395 | 147.8 | -72.6 | TOTORAL_______066 | TOTORAL_______012 | 66 | 12 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 63.6202 | 59.6886 | 1 | S.SEBASTIAN___066->S.SEBASTIAN___013 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | SAN SEBASTIAN 72.5/13.2/2.4KV 18.3MVA 2 | 102 | 100 | 1.477 | 1.8988 | 1.8936 | 123.3089 | 37.4701 | 63.6202 | -85.8387 | -59.6886 | -69.6 | -48.4 | S.SEBASTIAN___066 | S.SEBASTIAN___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 81.1114 | 52.0904 | 1 | QUILPUE_______110->QUILPUE_______013 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | T2D S/E QUILPUE HT1 | 102 | 100 | 0.27138 | 2.0161 | 1.945 | 29.021 | 82.1912 | 80.0317 | 53.1702 | 51.0107 | 183.2 | 175.8 | QUILPUE_______110 | QUILPUE_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 69.7596 | 154.566 | 1 | PENABLANCA____110->PENABLANCA____013 | Peñablanca 110->Peñablanca 13.2 | T2D S/E PEÑABLANCA HT2 | 78.3 | 90 | 1.9312 | 4.6063 | 2.3323 | 224.3257 | 46.0629 | 69.7596 | -178.2628 | -154.566 | -79.5 | -68.9 | PENABLANCA____110 | PENABLANCA____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 92.8194 | 131.5063 | 1 | CONCON________110->CONCON________013 | Con Con 110->Con Con 012 I | T2D S/E CONCON HT1 | 102 | 100 | 1.9312 | 5.6357 | 2.321 | 224.3257 | 92.8194 | 72.6275 | -131.5063 | -151.6982 | -58.6 | -67.6 | CONCON________110 | CONCON________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 93.7536 | 172.849 | 1 | QUINTERO______110->QUINTERO______013 | Quintero 110->Quintero 012 I | T2D S/E QUINTERO HT1 | 102 | 100 | 2.6599 | 5.7076 | 3.0789 | 266.6027 | 98.4141 | 89.0931 | -168.1885 | -177.5096 | -63.1 | -66.6 | QUINTERO______110 | QUINTERO______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 74.4019 | 74.2365 | 1 | MARGA_MARGA___110->MARGA_MARGA___013 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | T2D S/E MARGA MARGA HT1 | 90 | 100 | 0.074705 | 3.419 | 2.7355 | 0.16541 | 71.089 | 77.7149 | 70.9236 | 77.5495 | 42876.7 | 46882.4 | MARGA_MARGA___110 | MARGA_MARGA___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 66.847 | 60.9303 | 1 | S.PEDRO_______110->S.PEDRO_______013 | San Pedro 110->San Pedro 012 I | T2D S/E SAN PEDRO (CTNG) HT1 | 102 | 90 | 0.90801 | 5.6357 | 1.3021 | 5.9167 | 92.8194 | 66.847 | 86.9027 | 60.9303 | 1468.8 | 1029.8 | S.PEDRO_______110 | S.PEDRO_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.7279 | 0.15788 | Infotec | TAP.CONCON____110->TAP.RENACA____110 | Tap Chacabuco 110->Tap Recoleta 110 I | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 62.9 | 90 | 1.84 | 0.27956 | 1.7119 | 2.57 | 1.4651 | 2.7279 | -1.1049 | 0.15788 | -43 | 6.1 | TAP.CONCON____110 | TAP.RENACA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 101.6876 | 18.1997 | 1 | MARBELLA______110->MARBELLA______013 | Marbella 110->Marbella 13.2 | T2D S/E MARBELLA HT1 | 90 | 100 | 6.8605 | 7.0861 | 3.8646 | 83.4879 | 125.6403 | 101.6876 | 42.1525 | 18.1997 | 50.5 | 21.8 | MARBELLA______110 | MARBELLA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 65.3561 | 29.0814 | 1 | CABILDO_______110->CABILDO_______023 | Cabildo 110->Cabildo 023 II | T2D S/E CABILDO HT2 | 102 | 100 | 1.3547 | 3.0791 | 4.0641 | 36.2747 | 65.3561 | 99.9844 | 29.0814 | 63.7097 | 80.2 | 175.6 | CABILDO_______110 | CABILDO_______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 125.5096 | 17.4629 | 1 | CASASVIEJAS___110->CASASVIEJAS___023 | Casas Viejas 110->Casas Viejas 13.2 | T2D S/E CASAS VIEJAS HT1 | 90 | 100 | 13.6052 | 7.0861 | 6.3071 | 108.0468 | 125.6403 | 125.379 | 17.5935 | 17.3322 | 16.3 | 16 | CASASVIEJAS___110 | CASASVIEJAS___023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 80.3279 | 48.1968 | CNE | C.CALERA1_____110->C.CALERA1_____062 | Cerro Calera 110->Cerro Calera 066 | T2D S/E CENTRAL LICAN H1 | 76.1 | 58.8 | 4.8197 | 1.6066 |  | 32.1311 | 80.3279 |  | 48.1968 |  | 150 |  | C.CALERA1_____110 | C.CALERA1_____062 | 110 | 62 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 76.6736 | 51.1056 | 1 | MIRAFLORES____110->MIRAFLORES2___013 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | T2D S/E MIRAFLORES HT2 | 97.2 | 95.2 | 2.4378 | 5.7833 | 2.1936 | 25.568 | 97.0945 | 76.6736 | 71.5265 | 51.1056 | 279.8 | 199.9 | MIRAFLORES____110 | MIRAFLORES2___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.9231 | 1.856 | 1 | BOSQUEMAR_____110->CONCON________110 | Bosquemar 110->Con Con 110 | CONCON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 102 | 100 | 0.033562 | 0.70111 | 1.2564 | 0.067121 | 1.9231 | 3.3465 | 1.856 | 3.2794 | 2765.2 | 4885.9 | BOSQUEMAR_____110 | CONCON________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 70.526 | 19.318 | 1 | BOSQUEMAR_____110->BOSQUEMAR_____012 | Bosquemar 110->Bosquemar 012 I | T2D S/E BOSQUEMAR HT1 | 102 | 100 | 7.6812 | 6.7712 | 1.4339 | 51.208 | 70.5333 | 70.5188 | 19.3253 | 19.3107 | 37.7 | 37.7 | BOSQUEMAR_____110 | BOSQUEMAR_____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.4632 | 0.2072 | 1 | EL_MELON______044->TMELON________044 | (Ei3) La Calera-El Melon 044->El Melon 044 | TUNEL EL MELON 44/12.5/2.4kV 4.5MVA 1 | 78.9 | 90 | 3.696 | 2.808 |  | 3.256 | 3.4632 |  | 0.2072 |  | 6.4 |  | EL_MELON______044 | TMELON________044 | 44 | 44 |  |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 12.946 | 29.7235 | 1 | TMELON________044->TMELON________012 | El Melon 044->El Melon 012 I | CEMENTO MELON 44/0.55KV 1.5MVA 1 | 78.9 | 66.7 | 3.7509 | 5.3008 | 12.7862 | 42.6695 | 12.946 | 90.7409 | -29.7235 | 48.0714 | -69.7 | 112.7 | TMELON________044 | TMELON________012 | 44 | 12 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 12.4109 | 7.2054 | 1 | QUILLOTA______220->POLPAICO______220_1de2 | Quillota 220->Polpaico Aux 220 I | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1 | 92 | 90 | 1.0411 | 1.2083 | 0.91557 | 5.2054 | 12.4109 | 15.4925 | 7.2054 | 10.2871 | 138.4 | 197.6 | QUILLOTA______220 | POLPAICO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 12.4109 | 7.2054 | 1 | QUILLOTA______220->POLPAICO______220_2de2 | Quillota 220->Polpaico Aux 220 II | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2 | 92 | 90 | 1.0411 | 1.2083 | 0.91557 | 5.2054 | 12.4109 | 15.4925 | 7.2054 | 10.2871 | 138.4 | 197.6 | QUILLOTA______220 | POLPAICO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.11825 | 0.00755 | 1 | L.VEGAS_______110->ESPERANZA_____110 | Esperanza 110->Las Vegas 110 | ESPERANZA - LAS VEGAS 110kV C1 | 102 | 100 | 0.0621 | 0.0432 | 0.059318 | 0.1107 | 0.1161 | 0.1204 | 0.0054 | 0.0097 | 4.9 | 8.8 | L.VEGAS_______110 | ESPERANZA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | S.RAFAEL______044->S.RAFAEL______013 | El Melon 044->El Melon 012 I | T2D S/E SAN FELIPE FT3 | 46.4 | 70 | 0.14883 | 5.3008 | 1.0958 | 4.1718 | 12.946 | 15.4492 | 8.7742 | 11.2773 | 210.3 | 270.3 | S.RAFAEL______044 | S.RAFAEL______013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.52 | 4.6618 | CNE | C.CALERA1_____062->CALERA.C______062 | Cerro Calera 066->Calera Centro 066 | CALERA CENTRO 66/62/12KV 30MVA | 76.1 | 85.7 | 0.20064 | 0.208 | 0.44858 | 5.1818 | 0.52 | 23.9247 | -4.6618 | 18.7429 | -90 | 361.7 | C.CALERA1_____062 | CALERA.C______062 | 62 | 62 | 66 | 66 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 24.5815 | 11.6065 | 1 | POLPAICO______500->POLPAICO______220_1de2 | Polpaico 500->Polpaico 220 | T2D S/E POLPAICO KT1 | 102 | 100 | 1.9463 | 0.29994 | 1.4303 | 12.975 | 24.5815 | 54.1874 | 11.6065 | 41.2124 | 89.5 | 317.6 | POLPAICO______500 | POLPAICO______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 24.5815 | 11.6065 | 1 | POLPAICO______500->POLPAICO______220_2de2 | Polpaico 500->Polpaico 220 | T2D S/E POLPAICO KT1 | 102 | 100 | 1.9463 | 0.29994 | 1.4303 | 12.975 | 24.5815 | 54.1874 | 11.6065 | 41.2124 | 89.5 | 317.6 | POLPAICO______500 | POLPAICO______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 11.706 | 3.206 | 1 | POLPAICO______220->QUILAPILUN____220_2de2 | Polpaico 220->Quilapilun 220 II | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 | 102 | 90 | 1.7 | 2.5215 | 2.5635 | 8.5 | 11.9086 | 11.5033 | 3.4086 | 3.0033 | 40.1 | 35.3 | POLPAICO______220 | QUILAPILUN____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 16.3706 | 7.8706 | 1 | QUILAPILUN____220->L.MAQUIS______220 | Quilapilun 220->Los Maquis 220 Aux | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 90 | 100 | 1.7 | 3.7911 | 3.5834 | 8.5 | 16.1745 | 16.5668 | 7.6745 | 8.0668 | 90.3 | 94.9 | QUILAPILUN____220 | L.MAQUIS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.0315 | 0.17105 | 1 | L.MAQUIS______110->L.QUILOS______110 | Los Quilos 110->Los Maquis 110 | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 102 | 90 | 0.090024 | 0.018165 | 0.018165 | 0.20255 | 0.0315 | 0.0315 | -0.17105 | -0.17105 | -84.4 | -84.4 | L.MAQUIS______110 | L.QUILOS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.1097 | 0.18248 | 1 | TAP2_MAQUIS___110->TOTORALILLO___110 | Tap Los Maquis 110->Totoralillo 110 | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 83.8 | 81.8 | 2.2282 | 2.3079 | 2.1772 | 3.9272 | 4.1097 | 4.1097 | 0.18248 | 0.18248 | 4.6 | 4.6 | TAP2_MAQUIS___110 | TOTORALILLO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.5157 | 0.027002 | CNE | TAP1_MAQUIS___110->TAPS.RAFAEL___110 | Tap Los Maquis 110->Tap San Rafael 110 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 83.8 | 70 | 4.8519 | 4.7771 | 0.35439 | 8.5427 | 8.5157 | 1.6864 | -0.027002 | -6.8563 | -0.3 | -80.3 | TAP1_MAQUIS___110 | TAPS.RAFAEL___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.1376 | 0.029517 | 1 | TAP1_MAQUIS___110->L.MAQUIS______110 | Los Maquis 110->Tap Los Maquis 110 I | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 83.8 | 81.8 | 0.048037 | 0.049216 | 0.045344 | 0.10808 | 0.1376 | 0.1376 | 0.029517 | 0.029517 | 27.3 | 27.3 | TAP1_MAQUIS___110 | L.MAQUIS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.1376 | 0.029517 | 1 | TAP2_MAQUIS___110->L.MAQUIS______110 | Los Maquis 110->Tap Los Maquis 110 I | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 83.8 | 81.8 | 0.048037 | 0.049216 | 0.045344 | 0.10808 | 0.1376 | 0.1376 | 0.029517 | 0.029517 | 27.3 | 27.3 | TAP2_MAQUIS___110 | L.MAQUIS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.4132 | 0.1912 | CNE | CHAGRES_______110->TAPS.FELIPE___110 | Tap San Felipe 110->Tap Chagres 110 | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 92 | 53.3 | 4.8869 | 4.7196 | 0.46629 | 8.6044 | 8.4132 | 0.74374 | -0.1912 | -7.8607 | -2.2 | -91.4 | CHAGRES_______110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | S.FELIPE______110->TAPS.FELIPE___110_1de2 | Tap San Felipe 110->San Felipe 110 I | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 102 | 100 | 1.0678 | 1.0419 | 1.0678 | 1.9407 | 1.7667 | 1.9407 | -0.17395 | 0 | -9 | 0 | S.FELIPE______110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | S.FELIPE______110->TAPS.FELIPE___110_2de2 | Tap San Felipe 110->San Felipe 110 II | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 102 | 100 | 1.068 | 1.0419 | 1.068 | 1.9407 | 1.7667 | 1.9407 | -0.17395 | 0 | -9 | 0 | S.FELIPE______110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAPS.FELIPE___110->TAPS.RAFAEL___110_1de2 | Tap San Rafael 110->Tap San Felipe 110 I | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 102 | 78.6 | 3.3171 | 3.266 | 1.0678 | 5.8405 | 5.822 | 1.9407 | -0.01846 | -3.8998 | -0.3 | -66.8 | TAPS.FELIPE___110 | TAPS.RAFAEL___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.822 | 0.01846 | 1 | TAPS.FELIPE___110->TAPS.RAFAEL___110_2de2 | Tap San Rafael 110->Tap San Felipe 110 II | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 102 | 78.6 | 3.3171 | 3.266 | 1.068 | 5.8405 | 5.822 | 1.9407 | -0.01846 | -3.8998 | -0.3 | -66.8 | TAPS.FELIPE___110 | TAPS.RAFAEL___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.1002 | 0.19838 | CNE | ESPERANZA_____110->TAP_CHAGRES___110 | Chagres 110->Esperanza 110 | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 92 | 52.2 | 1.8735 | 1.7783 | 0.3445 | 3.2986 | 3.1002 | 0.1755 | -0.19838 | -3.1231 | -6 | -94.7 | ESPERANZA_____110 | TAP_CHAGRES___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.86875 | 0.043241 | 1 | S.RAFAEL______110->TAPS.RAFAEL___110 | Tap San Rafael 110->San Rafael 110 I | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 102 | 100 | 0.98868 | 1.0002 | 0.94593 | 0.82551 | 0.86875 | 0.86875 | 0.043241 | 0.043241 | 5.2 | 5.2 | S.RAFAEL______110 | TAPS.RAFAEL___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.224 | 4.8425 | CNE | TAPS.RAFAEL___110->TOTORALILLO___110 | (Ei) Totoralillo 110->Tap San Rafael 110 | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 92 | 51.9 | 2.8752 | 0.128 | 1.7531 | 5.0665 | 0.224 | 2.8259 | -4.8425 | -2.2406 | -95.6 | -44.2 | TAPS.RAFAEL___110 | TOTORALILLO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.1002 | 0.3629 | CNE | CHAGRES_______110->ESPERANZA_____110 | Chagres 110->Esperanza 110 | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 102 | 52.2 | 1.9669 | 1.7783 | 0.3445 | 3.4631 | 3.1002 | 0.1755 | -0.3629 | -3.2876 | -10.5 | -94.9 | CHAGRES_______110 | ESPERANZA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 4.816 | 0.68678 | 1 | TAP2_MAQUIS___110->ACONCAGUA_____110 | Aconcagua 110->Tap Los Maquis 110 I | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 83.8 | 81.8 | 1.8352 | 1.8518 | 1.7147 | 4.1292 | 4.816 | 4.816 | 0.68678 | 0.68678 | 16.6 | 16.6 | TAP2_MAQUIS___110 | ACONCAGUA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 4.816 | 0.68678 | 1 | TAP1_MAQUIS___110->ACONCAGUA_____110 | Aconcagua 110->Tap Los Maquis 110 I | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 83.8 | 81.8 | 1.8352 | 1.8518 | 1.7147 | 4.1292 | 4.816 | 4.816 | 0.68678 | 0.68678 | 16.6 | 16.6 | TAP1_MAQUIS___110 | ACONCAGUA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 33.8574 | 2.065 | 1 | ACONCAGUA_____110->ACONCAGUA_2___012 | Aconcagua 110->Aconcagua 012 I | ACONCAGUA 110/12KV 42MVA 2 | 96.7 | 94.7 | 6.1231 | 1.1132 | 1.3942 | 31.7924 | 32.3554 | 35.3594 | 0.56302 | 3.567 | 1.8 | 11.2 | ACONCAGUA_____110 | ACONCAGUA_2___012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 46.3741 | 39.0956 | 1 | L.MAQUIS______220->L.MAQUIS______110 | Los Maquis 220->Los Maquis 110 | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | 102 | 100 | 1.0918 | 0.90982 | 0.94007 | 7.2786 | 46.3744 | 46.3738 | 39.0959 | 39.0953 | 537.1 | 537.1 | L.MAQUIS______220 | L.MAQUIS______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 75.4968 | 46.3766 | 1 | S.FELIPE______110->S.FELIPE______013 | San Felipe 110->San Felipe 012 I | T2D S/E SAN FELIPE HT2 | 102 | 100 | 0.27217 | 2.5079 | 1.8688 | 29.1202 | 73.1783 | 77.8152 | 44.0582 | 48.695 | 151.3 | 167.2 | S.FELIPE______110 | S.FELIPE______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 133.2867 | 106.817 | 1 | S.RAFAEL______110->S.RAFAEL______013 | San Rafael 110->San Rafael 023 | T2D S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) HT1 | 102 | 90 | 2.1285 | 6.4981 | 5.4029 | 240.1037 | 57.1389 | 133.2867 | -182.9648 | -106.817 | -76.2 | -44.5 | S.RAFAEL______110 | S.RAFAEL______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 33.8574 | 10.5329 | 1 | ACONCAGUA_____110->ACONCAGUA_1___012 | Aconcagua 110->Aconcagua 012 I | ACONCAGUA 110/12KV 42MVA 2 | 96.7 | 94.7 | 1.3601 | 1.1132 | 1.3942 | 23.3245 | 32.3554 | 35.3594 | 9.0309 | 12.0349 | 38.7 | 51.6 | ACONCAGUA_____110 | ACONCAGUA_1___012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 14.5064 | 7.2464 | 1 | ACONCAGUA_____110->ACONCAGUA_____066 | Aconcagua 110->Aconcagua 066 | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | 102 | 100 | 1.089 | 0.30366 | 0.50631 | 7.26 | 14.5064 | 17.9008 | 7.2464 | 10.6408 | 99.8 | 146.6 | ACONCAGUA_____110 | ACONCAGUA_____066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 4.4831 | 3.6755 | Infotec | ACONCAGUA_____066->SALADILLO_____066 | Rancagua A 066->Alameda 066 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 52 | 100 | 1.346 | 0.025552 | 2.7174 | 0.8076 | 0.0604 | 4.4831 | -0.7472 | 3.6755 | -92.5 | 455.1 | ACONCAGUA_____066 | SALADILLO_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 17.9025 | 10.741 | 1 | L.QUILOS______110->L.QUILOS______066 | Los Quilos 110->Los Quilos 066 | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | 102 | 100 | 1.0742 | 0.35809 | 0.51274 | 7.1616 | 17.9044 | 17.9007 | 10.7428 | 10.7391 | 150 | 150 | L.QUILOS______110 | L.QUILOS______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.1892 | 0.0086 | Infotec | CHAGRES_______110->TAP_CHAGRES___110 | Tap Placeres 110->Placeres 110 I | TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | 55.3 | 90 | 0.0672 | 0.50796 | 0.093049 | 0.1806 | 0.714 | 0.1892 | 0.5334 | 0.0086 | 295.3 | 4.8 | CHAGRES_______110 | TAP_CHAGRES___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.4132 | 0.026677 | CNE | TAP_CHAGRES___110->TAPS.FELIPE___110 | Tap San Felipe 110->Tap Chagres 110 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 102 | 60 | 4.7935 | 4.7196 | 0.68269 | 8.4399 | 8.4132 | 2.2792 | -0.026677 | -6.1607 | -0.3 | -73 | TAP_CHAGRES___110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.5464 | 0.36224 | 1 | POLPAICO______220->QUILAPILUN____220_1de2 | Polpaico 220->Quilapilun 220 I | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C1 | 102 | 90 | 2.6206 | 2.7196 | 2.5753 | 11.9086 | 11.603 | 11.4898 | -0.30564 | -0.41884 | -2.6 | -3.5 | POLPAICO______220 | QUILAPILUN____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.4278 | 0.022808 | 1 | QUILAPILUN____220->EL.LLANO______220 | Quilapilun 220->Tap El Llano 220 | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 92 | 90 | 0.75932 | 0.74666 | 0.7462 | 3.4506 | 3.5263 | 3.3292 | 0.075744 | -0.12136 | 2.2 | -3.5 | QUILAPILUN____220 | EL.LLANO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 13.1106 | 2.4935 | 1 | EL.LLANO______220->L.MAQUIS______220 | Los Maquis 220 Aux->Tap El Llano 220 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 92 | 90 | 3.1208 | 2.6997 | 2.8364 | 15.6042 | 13.1082 | 13.1131 | -2.496 | -2.4911 | -16 | -16 | EL.LLANO______220 | L.MAQUIS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.6251 | 2.4353 | 1 | ACONCAGUA_____066->L.QUILOS______066 | Los Quilos 066->Aconcagua 066 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 102 | 100 | 4.1869 | 3.4573 | 1.6526 | 8.0604 | 5.4879 | 5.7623 | -2.5725 | -2.2981 | -31.9 | -28.5 | ACONCAGUA_____066 | L.QUILOS______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 9.2563 | 8.654 | Infotec | CALERA.C______062->ESPERANZA_____062 | Rancagua C 066->R 066 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 57.6 | 90 | 1.0038 | 1.9007 | 5.3081 | 0.60228 | 2.2258 | 9.2563 | 1.6235 | 8.654 | 269.6 | 1436.9 | CALERA.C______062 | ESPERANZA_____062 | 62 | 62 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 43.8724 | 11.7412 | 1 | ESPERANZA_____110->ESPERANZA_____062 | Esperanza 110->Esperanza 066 | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | 102 | 100 | 4.8197 | 1.6066 | 2.8264 | 32.1311 | 80.3279 | 43.8724 | 48.1968 | 11.7412 | 150 | 36.5 | ESPERANZA_____110 | ESPERANZA_____062 | 110 | 62 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.1651 | 0.0706 | 1 | L.VEGAS_______110->PPEUCO________110 | Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 II | TAP OFF PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110kV C1 | 68.7 | 54.5 | 3.4565 | 3.3673 | 3.4565 | 14.2357 | 14.0945 | 14.2357 | -0.1412 | 0 | -1 | 0 | L.VEGAS_______110 | PPEUCO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 12.209 | 5.1617 | 1 | L.VEGAS_______110->SANT_SOLAR____110 | Las Vegas 110->Santiago Solar 110 | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 85.3 | 62.5 | 1.6863 | 2.9159 | 2.9653 | 7.0473 | 12.2051 | 12.2129 | 5.1579 | 5.1656 | 73.2 | 73.3 | L.VEGAS_______110 | SANT_SOLAR____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 1.8853 | 5.1619 | 1 | SANT_SOLAR____110->PPEUCO________110 | Santiago Solar 110->Punta de Peuco 110 | TAP OFF PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 68.7 | 54.5 | 1.6863 | 0.45138 | 0.45679 | 7.0473 | 1.8893 | 1.8813 | -5.1579 | -5.1659 | -73.2 | -73.3 | SANT_SOLAR____110 | PPEUCO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.8283 | 1.6635 | 1 | POLPAICO______220->LAMPA_________220_1de2 | Lampa 220->Polpaico 220 I | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 | 102 | 90 | 1.6984 | 1.6982 | 1.523 | 8.4918 | 6.713 | 6.9436 | -1.7787 | -1.5482 | -20.9 | -18.2 | POLPAICO______220 | LAMPA_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 7.0153 | 1.4765 | 1 | POLPAICO______220->LAMPA_________220_2de2 | Lampa 220->Polpaico 220 II | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 | 102 | 90 | 1.6984 | 1.5929 | 1.523 | 8.4918 | 7.087 | 6.9436 | -1.4047 | -1.5482 | -16.5 | -18.2 | POLPAICO______220 | LAMPA_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | POLPAICO______220->EL_SALTO______220 | Mantos Blancos 220->Laberinto 220 | CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220 KV C1 | 49.6 | 52.6 | 1.4015 | 6.958 | 1.9089 | 13.3082 | 28.805 | 8.4961 | 15.4968 | -4.8121 | 116.4 | -36.2 | POLPAICO______220 | EL_SALTO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.3482 | 0.15548 | 1 | POLPAICO______220->EL_MANZANO____220 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 I | POLPAICO (TRANSELEC) - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 92 | 90 | 0.25522 | 0.24617 | 0.23194 | 2.5037 | 2.4806 | 2.2157 | -0.023052 | -0.28791 | -0.9 | -11.5 | POLPAICO______220 | EL_MANZANO____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.1742 | 0.030823 | 1 | EL_MANZANO____220->TAP_CHICUREO__220 | Tap Chicureo 220->Tap El Manzano 220 I | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 92 | 90 | 1.0127 | 1.0132 | 0.95381 | 10.205 | 10.2098 | 10.1386 | 0.00479 | -0.066435 | 0 | -0.7 | EL_MANZANO____220 | TAP_CHICUREO__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.3865 | 0.087135 | 1 | TAP_CHICUREO__220->EL_SALTO______220 | Tap Chicureo 220->El Salto 220 I | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | 102 | 100 | 0.24548 | 0.25194 | 0.22773 | 2.4737 | 2.3408 | 2.4322 | -0.13284 | -0.041436 | -5.4 | -1.7 | TAP_CHICUREO__220 | EL_SALTO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.5519 | 0.68383 | 1 | TAP_CHICUREO__220->CHICUREO______220 | Tap Chicureo 220->Chicureo 220 I | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 102 | 100 | 0.18538 | 0.60698 | 0.52909 | 1.8681 | 2.5414 | 2.5624 | 0.67332 | 0.69434 | 36 | 37.2 | TAP_CHICUREO__220 | CHICUREO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 327.004 | 0 | 1 | CHICUREO______220->CHICUREO______023_1de3 | Chicureo 220->Chicureo 023 | T2D S/E CHICUREO JT1 | 102 | 100 | 13.848 | 13.848 | 6.22 | 327.004 | 327.004 | 230.4937 | 0 | -96.5103 | 0 | -29.5 | CHICUREO______220 | CHICUREO______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.5599 | 1.1919 | 1 | C.NAVIA_______220->LAMPA_________220_1de2 | Cerro Navia Desf 220->Tap Lampa A 220 I | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 92 | 90 | 1.3504 | 1.2667 | 1.2029 | 6.7518 | 5.6355 | 5.4842 | -1.1163 | -1.2676 | -16.5 | -18.8 | C.NAVIA_______220 | LAMPA_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.5599 | 1.1919 | 1 | C.NAVIA_______220->LAMPA_________220_2de2 | Cerro Navia Desf 220->Tap Lampa B 220 II | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | 92 | 90 | 1.3504 | 1.2667 | 1.2029 | 6.7518 | 5.6355 | 5.4842 | -1.1163 | -1.2676 | -16.5 | -18.8 | C.NAVIA_______220 | LAMPA_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.828 | 0.25142 | 1 | ALFALFAL______220->L.ERMITA______220_1de2 | Alfalfal 220->La Ermita A 220 I | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 96.1 | 90 | 2.3239 | 2.3187 | 2.2217 | 13.0794 | 13.0793 | 12.5767 | -9.6e-05 | -0.50274 | 0 | -3.8 | ALFALFAL______220 | L.ERMITA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.828 | 0.25142 | 1 | ALFALFAL______220->L.ERMITA______220_2de2 | Alfalfal 220->La Ermita B 220 II | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 96.1 | 90 | 2.3239 | 2.3187 | 2.2217 | 13.0794 | 13.0793 | 12.5767 | -9.6e-05 | -0.50274 | 0 | -3.8 | ALFALFAL______220 | L.ERMITA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.1484 | 0.27406 | 1 | L.ALMENDROS___220->L.ERMITA______220_1de2 | La Ermita A 220->Los Almendros 220 I | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 96.1 | 90 | 0.86607 | 0.86412 | 0.95789 | 4.8743 | 4.8743 | 5.4225 | -3.6e-05 | 0.54816 | 0 | 11.2 | L.ALMENDROS___220 | L.ERMITA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.1484 | 0.27406 | 1 | L.ALMENDROS___220->L.ERMITA______220_2de2 | La Ermita B 220->Los Almendros 220 II | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 96.1 | 90 | 0.86607 | 0.86412 | 0.95789 | 4.8743 | 4.8743 | 5.4225 | -3.6e-05 | 0.54816 | 0 | 11.2 | L.ALMENDROS___220 | L.ERMITA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.4264 | 0.18944 | Infotec | C.CHENA_______220->NEPTUNO_______220 | Neptuno 220->Cerro Navia 220 I | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 74.7 | 90 | 0.72317 | 0.34434 | 0.83011 | 3.6159 | 1.8351 | 3.4264 | -1.7808 | -0.18944 | -49.2 | -5.2 | C.CHENA_______220 | NEPTUNO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.8351 | 0.066444 | 1 | NEPTUNO_______220->C.NAVIA_______220 | Neptuno 220->Cerro Navia 220 I | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1 | 102 | 90 | 0.35373 | 0.34434 | 0.35976 | 1.7686 | 1.8351 | 1.485 | 0.066444 | -0.28365 | 3.8 | -16 | NEPTUNO_______220 | C.NAVIA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.5925 | 0.208 | CNE | C.CHENA_______220->C.NAVIA_______220 | Cerro Navia 220->Cerro Navia Desf 220 | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | 74.7 | 61.5 | 1.0769 | 0 | 0.2436 | 5.3845 | 5.5925 | 1.106 | 0.208 | -4.2785 | 3.9 | -79.5 | C.CHENA_______220 | C.NAVIA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 10.0743 | 2.6706 | 1 | C.CHENA_______220->TAP_STA_MARTA_220 | Tap Central Santa Marta 220->Chena 220 II | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 74.2 | 72.2 | 1.4807 | 2.0126 | 2.576 | 7.4036 | 10.0743 | 14.4636 | 2.6706 | 7.0599 | 36.1 | 95.4 | C.CHENA_______220 | TAP_STA_MARTA_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.8892 | 0.20584 | 1 | L.LAJA________110->QUELTEHUES____110_1de2 | Queltehues 110->Tap La Laja 110 I | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C1 | 92 | 90 | 7.5931 | 7.7359 | 7.4532 | 14.6834 | 14.9705 | 14.808 | 0.28712 | 0.12456 | 2 | 0.8 | L.LAJA________110 | QUELTEHUES____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.8892 | 0.20584 | 1 | L.LAJA________110->QUELTEHUES____110_2de2 | Queltehues 110->Tap La Laja 110 II | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2 | 92 | 90 | 7.5931 | 7.7359 | 7.4532 | 14.6834 | 14.9705 | 14.808 | 0.28712 | 0.12456 | 2 | 0.8 | L.LAJA________110 | QUELTEHUES____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.5785 | 0.18241 | 1 | L.VIZCACHAS___110->L.LAJA________110_1de2 | Tap La Laja 110->Tap Las Vizcachas 110 I | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1 | 92 | 90 | 1.5094 | 1.5093 | 0.3655 | 3.396 | 3.5785 | 3.095 | 0.18241 | -0.30106 | 5.4 | -8.9 | L.VIZCACHAS___110 | L.LAJA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.5785 | 0.18241 | 1 | L.VIZCACHAS___110->L.LAJA________110_2de2 | Tap La Laja 110->Tap Las Vizcachas 110 II | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C2 | 92 | 90 | 1.5094 | 1.5093 | 0.3655 | 3.396 | 3.5785 | 3.095 | 0.18241 | -0.30106 | 5.4 | -8.9 | L.VIZCACHAS___110 | L.LAJA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.8541 | 1.1214 | CNE | L.LAJA________110->MAITENES______110_1de2 | Central Maitenes 110->Tap La Laja 110 I | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 92 | 50 | 3.5447 | 3.5452 | 0.93303 | 7.9756 | 6.8541 | 1.8335 | -1.1214 | -6.1421 | -14.1 | -77 | L.LAJA________110 | MAITENES______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.8541 | 1.1214 | CNE | L.LAJA________110->MAITENES______110_2de2 | Central Maitenes 110->Tap La Laja 110 II | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | 92 | 50 | 3.5447 | 3.5452 | 0.93303 | 7.9756 | 6.8541 | 1.8335 | -1.1214 | -6.1421 | -14.1 | -77 | L.LAJA________110 | MAITENES______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.549 | 0 | 1 | FLORIDA_______110->L.VIZCACHAS___110_1de2 | Tap Las Vizcachas 110->Florida 110 I | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 | 92 | 90 | 1.0752 | 1.0752 | 0.25887 | 2.549 | 2.549 | 2.1915 | 0 | -0.35755 | 0 | -14 | FLORIDA_______110 | L.VIZCACHAS___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.549 | 0 | 1 | FLORIDA_______110->L.VIZCACHAS___110_2de2 | Tap Las Vizcachas 110->Florida 110 II | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C2 | 92 | 90 | 1.0752 | 1.0752 | 0.25887 | 2.549 | 2.549 | 2.1915 | 0 | -0.35755 | 0 | -14 | FLORIDA_______110 | L.VIZCACHAS___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.38016 | 0.010053 | 1 | L.ALMENDROS___110->T_L_DOMINICOS_110 | Los Almendros 110->Tap Los Dominicos 110 I | LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS 110KV C1 | 88.7 | 86.7 | 0.074051 | 0.074051 | 0.058376 | 0.3701 | 0.3701 | 0.39021 | 0 | 0.020107 | 0 | 5.4 | L.ALMENDROS___110 | T_L_DOMINICOS_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.1859 | 0.36084 | 1 | APOQUINDO_____110->T_L_DOMINICOS_110 | Tap Los Dominicos 110->Tap Apoquindo 110 I | TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO 110KV C1 | 88.7 | 86.7 | 0.10645 | 0.14512 | 0.13714 | 0.82505 | 1.1248 | 1.247 | 0.29977 | 0.42191 | 36.3 | 51.1 | APOQUINDO_____110 | T_L_DOMINICOS_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.42105 | 0.028572 | 1 | A_DE_CORDOVA__110->APOQUINDO_____110 | Tap Apoquindo 110->Tap Alonso de Cordova 110 I | TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA 110KV C1 | 74.7 | 72.7 | 0.044855 | 0.048019 | 0.045697 | 0.39248 | 0.42016 | 0.42195 | 0.027677 | 0.029467 | 7.1 | 7.5 | A_DE_CORDOVA__110 | APOQUINDO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.98191 | 0.036394 | 1 | A_DE_CORDOVA__110->TAP_VITACURA__110 | Tap Vitacura 110->Tap Alonso de Cordova 110 I | TAP ALONSO DE CORDOVA - TAP VITACURA 110KV C1 | 74.7 | 72.7 | 0.10909 | 0.10889 | 0.11048 | 0.94552 | 0.94379 | 1.02 | -0.001722 | 0.07451 | -0.2 | 7.9 | A_DE_CORDOVA__110 | TAP_VITACURA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.0686 | 0.063449 | 1 | TAP_LA_DEHESA_110->TAP_VITACURA__110 | Tap La Dehesa 110->(Ei1) Tap Vitacura-Tap La Dehesa-110 I | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 90 | 100 | 0.27652 | 0.26895 | 0.29122 | 1.0051 | 1.0686 | 1.3525 | 0.063449 | 0.34742 | 6.3 | 34.6 | TAP_LA_DEHESA_110 | TAP_VITACURA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.49331 | 0.22904 | 1 | EL_SALTO______110->TAP_LA_DEHESA_110 | El Salto 110->Tap La Dehesa 110 I | TAP LA DEHESA - EL SALTO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.19345 | 0.060144 | 0.055618 | 0.72234 | 0.47339 | 0.51322 | -0.24895 | -0.20912 | -34.5 | -29 | EL_SALTO______110 | TAP_LA_DEHESA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.1084 | 0.99566 | 1 | EL_SALTO______110->SAN_CRISTOBAL_110 | (Ei2) El Salto-Tap Recoleta 110->(Ei1) El Salto-Tap Recoleta - San Cristobal 110 I | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 92 | 100 | 0.036504 | 0.28417 | 0.47158 | 0.11275 | 1.1084 | 2.2658 | 0.99566 | 2.153 | 883.1 | 1909.5 | EL_SALTO______110 | SAN_CRISTOBAL_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.1084 | 1.2332 | 1 | SAN_CRISTOBAL_110->TAP_RECOLETA__110 | (Ei2) El Salto-Tap Recoleta 110->(Ei1) El Salto-Tap Recoleta - San Cristobal 110 I | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 92 | 100 | 1.3173 | 0.28417 | 0.075788 | 2.3417 | 1.1084 | 0.69384 | -1.2332 | -1.6478 | -52.7 | -70.4 | SAN_CRISTOBAL_110 | TAP_RECOLETA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.5183 | 0.030322 | 1 | TAP_CHACABUCO_110->TAP_RECOLETA__110 | Tap Chacabuco 110->Tap Recoleta 110 I | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.2784 | 0.27956 | 0.25085 | 1.5486 | 1.4651 | 1.5715 | -0.08352 | 0.022876 | -5.4 | 1.5 | TAP_CHACABUCO_110 | TAP_RECOLETA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0235 | 0.041277 | 1 | TAP_CHACABUCO_110->TAP_QUILICURA_110 | Tap Quilicura 110->Tap Chacabuco 110 I | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.1936 | 0.1928 | 0.17305 | 1.0648 | 1.0104 | 1.0366 | -0.0544 | -0.028154 | -5.1 | -2.6 | TAP_CHACABUCO_110 | TAP_QUILICURA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.091 | 0.054555 | 1 | TAP_LO_BOZA___110->TAP_QUILICURA_110 | Tap Lo Boza 110->Tap Quilicura 110 I | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.20726 | 0.20726 | 0.18291 | 1.1455 | 1.0862 | 1.0957 | -0.05934 | -0.049771 | -5.2 | -4.3 | TAP_LO_BOZA___110 | TAP_QUILICURA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.58099 | 0.077181 | 1 | C.NAVIA_______110->TAP_LO_BOZA___110 | Cerro Navia Chilectra 110->Tap Lo Boza 110 I | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | 92 | 100 | 0.074606 | 0.076139 | 0.062812 | 0.65817 | 0.58918 | 0.57279 | -0.068985 | -0.085377 | -10.5 | -13 | C.NAVIA_______110 | TAP_LO_BOZA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.034041 | 0.020409 | 1 | C.NAVIA_______110->PUDAHUEL______110 | Cerro Navia Chilectra 110->Tap Pudahuel 110 I | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | 92 | 90 | 0.0242 | 0.0024436 | 0.0030081 | 0.05445 | 0.018909 | 0.034041 | -0.035541 | -0.020409 | -65.3 | -37.5 | C.NAVIA_______110 | PUDAHUEL______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.91971 | 1e-07 | 1 | PUDAHUEL______110->TAP_SAN_JOSE__110 | Tap Pudahuel 110->Tap San Jose 110 I | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | 92 | 90 | 0.19357 | 0.19357 | 0.1536 | 0.91971 | 0.91971 | 1.1546 | 0 | 0.23488 | 0 | 25.5 | PUDAHUEL______110 | TAP_SAN_JOSE__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.5351 | 0.042647 | 1 | TAP_PAJARITOS_110->TAP_SAN_JOSE__110 | Tap San Jose 110->Tap Pajaritos 110 I | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | 102 | 100 | 0.46634 | 0.47206 | 0.221 | 1.5777 | 1.5728 | 1.4973 | -0.004896 | -0.080398 | -0.3 | -5.1 | TAP_PAJARITOS_110 | TAP_SAN_JOSE__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.012592 | 0.086816 | 1 | T_LO_VALLEDOR_110->TAP_PAJARITOS_110 | Tap Lo Valledor 110->Tap Pajaritos 110 I | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | 94.9 | 92.9 | 0.012426 | 0.0011324 | 0.001221 | 0.099408 | 0.0087628 | 0.012592 | -0.090645 | -0.086816 | -91.2 | -87.3 | T_LO_VALLEDOR_110 | TAP_PAJARITOS_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.88291 | 0.058855 | 1 | MAIPU_________110->T_LO_VALLEDOR_110 | Tap Maipu 110->Tap Lo Valledor 110 I | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | 92 | 90 | 0.11772 | 0.10728 | 0.1031 | 0.94176 | 0.83016 | 0.93565 | -0.1116 | -0.006109 | -11.9 | -0.6 | MAIPU_________110 | T_LO_VALLEDOR_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.134 | 0.0036036 | 1 | MAIPU_________110->TAP_STA_MARTA_110 | Tap Santa Marta 110->Tap Maipu 110 I | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | 92 | 90 | 0.0172 | 0.016099 | 0.020338 | 0.1376 | 0.134 | 0.18385 | -0.003604 | 0.046252 | -2.6 | 33.6 | MAIPU_________110 | TAP_STA_MARTA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 7.1417 | 0 | CNE | BATUCO________110->PPEUCO________110 | Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 I | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 68.7 | 54.5 | 1.7089 | 1.7089 | 3.7303 | 7.1417 | 7.1417 | 18.8559 | 0 | 11.7142 | 0 | 164 | BATUCO________110 | PPEUCO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.20584 | 0.0047276 | 1 | C.CHENA_______110->TAP_STA_MARTA_110 | Chena 110->Tap Santa Marta 110 I | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | 92 | 90 | 0.030058 | 0.02473 | 0.019117 | 0.21056 | 0.20584 | 0.17514 | -0.004728 | -0.035423 | -2.2 | -16.8 | C.CHENA_______110 | TAP_STA_MARTA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.1029 | 0.0043254 | 1 | LO_BOZA_______110->TAP_LO_BOZA___110 | Tap Lo Boza 110->Lo Boza 110 I | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.6326 | 0.6326 | 0.35562 | 1.1072 | 1.1072 | 1.0985 | 0 | -0.008651 | 0 | -0.8 | LO_BOZA_______110 | TAP_LO_BOZA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.025225 | 0.01144 | 1 | QUILICURA_____110->TAP_QUILICURA_110 | Tap Quilicura 110->Quilicura 110 I | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.025663 | 0.052154 | 0.0038942 | 0.036664 | 0.30326 | 0.025225 | 0.2666 | -0.01144 | 727.1 | -31.2 | QUILICURA_____110 | TAP_QUILICURA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0496 | 0.064241 | 1 | CHACABUCO_____110->TAP_CHACABUCO_110 | Tap Chacabuco 110->Chacabuco 110 I | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.20595 | 0.20595 | 0.16119 | 1.1138 | 1.1138 | 0.98531 | 0 | -0.12848 | 0 | -11.5 | CHACABUCO_____110 | TAP_CHACABUCO_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.085275 | 0.010126 | 1 | RECOLETA______110->TAP_RECOLETA__110 | Tap Recoleta 110->Recoleta 110 I | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.068138 | 0.027131 | 0.028842 | 0.095401 | 0.082083 | 0.088467 | -0.013319 | -0.006934 | -14 | -7.3 | RECOLETA______110 | TAP_RECOLETA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.8812 | 0.047745 | 1 | LA_DEHESA_____110->TAP_LA_DEHESA_110 | Tap La Dehesa 110->La Dehesa 110 I | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 102 | 100 | 1.1324 | 1.1324 | 0.93303 | 1.929 | 1.929 | 1.8335 | 0 | -0.09549 | 0 | -5 | LA_DEHESA_____110 | TAP_LA_DEHESA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.53699 | 0.0025277 | 1 | TAP_VITACURA__110->VITACURA______110 | Tap Vitacura 110->Vitacura 110 I | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.11989 | 0.12385 | 0.11674 | 0.53952 | 0.55731 | 0.51667 | 0.017793 | -0.022849 | 3.3 | -4.2 | TAP_VITACURA__110 | VITACURA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.8028 | 0.06388 | 1 | LOS_DOMINICOS_110->T_L_DOMINICOS_110 | Tap Los Dominicos 110->Los Dominicos 110 I | TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS 110KV C1 | 89 | 87 | 1.0278 | 1.0278 | 0.95629 | 1.7389 | 1.7389 | 1.8667 | 0 | 0.12776 | 0 | 7.3 | LOS_DOMINICOS_110 | T_L_DOMINICOS_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.87489 | 0.034537 | 1 | SAN_JOSE______110->TAP_SAN_JOSE__110 | Tap San Jose 110->San Jose 110 I | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | 102 | 100 | 0.65128 | 0.65128 | 0.27794 | 0.90943 | 0.90943 | 0.84035 | 0 | -0.069075 | 0 | -7.6 | SAN_JOSE______110 | TAP_SAN_JOSE__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.80328 | 0.091679 | 1 | PAJARITOS_____110->TAP_PAJARITOS_110 | Tap Pajaritos 110->Pajaritos 110 I | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | 102 | 100 | 0.53449 | 0.1374 | 0.12452 | 0.89496 | 0.79587 | 0.81069 | -0.099092 | -0.084266 | -11.1 | -9.4 | PAJARITOS_____110 | TAP_PAJARITOS_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.6757 | 0.038475 | 1 | LO_VALLEDOR___110->T_LO_VALLEDOR_110 | Tap Lo Valledor 110->Lo Valledor 110 I | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | 94.9 | 92.9 | 0.96529 | 0.96529 | 0.88424 | 1.6372 | 1.6372 | 1.7141 | 0 | 0.07695 | 0 | 4.7 | LO_VALLEDOR___110 | T_LO_VALLEDOR_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.22216 | 0.034065 | 1 | TAP_BICENTENA_110->TAP_STA_MARTA_110 | Tap Santa Marta 110->Tap Bicentenario 110 I | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | 92 | 90 | 0.043858 | 0.038206 | 0.038206 | 0.25622 | 0.22216 | 0.22216 | -0.034065 | -0.034065 | -13.3 | -13.3 | TAP_BICENTENA_110 | TAP_STA_MARTA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.92326 | 0.71894 | 1 | C.NAVIA_______110->SAN_PABLO_____110 | Cerro Navia Chilectra 110->Tap San Pablo 110 I | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 92 | 90 | 1.0987 | 0.17827 | 0.15463 | 1.6422 | 0.97175 | 0.87478 | -0.67045 | -0.76742 | -40.8 | -46.7 | C.NAVIA_______110 | SAN_PABLO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.0932 | 0.25724 | 1 | SANTA_MARTA___110->TAP_BICENTENA_110 | Tap Santa Marta 110->Tap Bicentenario 110 I | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | 92 | 90 | 0.23095 | 0.038206 | 0.188 | 1.3504 | 0.22216 | 1.0932 | -1.1282 | -0.25724 | -83.5 | -19 | SANTA_MARTA___110 | TAP_BICENTENA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LO_AGUIRRE____110->SAN_PABLO_____110 | Sauzal 110->Alto Jahuel 110 I | LOS VILLARES - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 54.6 | 50 | 4.1261 | 9.2479 | 0.33059 | 6.171 | 26.9854 | 0.63468 | 20.8144 | -5.5363 | 337.3 | -89.7 | LO_AGUIRRE____110 | SAN_PABLO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.396 | 0.013489 | 1 | LO_AGUIRRE____110->LO_PRADO______110 | Tap Lo Prado 110->Lo Aguirre 110 | TAP LO PRADO - LO AGUIRRE 110KV C1 | 92 | 90 | 0.25501 | 0.2365 | 0.42205 | 0.38251 | 0.396 | 0.63166 | 0.013489 | 0.24915 | 3.5 | 65.1 | LO_AGUIRRE____110 | LO_PRADO______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.3161 | 0.30583 | 1 | CURACAVI______044->LO_PRADO______044_1de2 | Lo Prado 044->Curacavi 044 I | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 102 | 100 | 3.2588 | 3.2588 | 3.0646 | 5.6219 | 5.6219 | 5.0103 | 0 | -0.61165 | 0 | -10.9 | CURACAVI______044 | LO_PRADO______044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.1123 | 0.044275 | 1 | C.NAVIA_______110->T_ALTAMIRANO__110 | Cerro Navia Chilectra 110->Tap Altamirano 110 I | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | 92 | 92.3 | 0.14421 | 0.13863 | 0.12619 | 1.0681 | 1.0728 | 1.1519 | 0.004698 | 0.083852 | 0.4 | 7.9 | C.NAVIA_______110 | T_ALTAMIRANO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.24863 | 0.049372 | 1 | ALTAMIRANO____110->T_ALTAMIRANO__110 | Tap Altamirano 110->Altamirano 110 I | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | 94.3 | 92.3 | 0.21105 | 0.04294 | 0.037971 | 0.298 | 0.25046 | 0.24679 | -0.047533 | -0.051211 | -16 | -17.2 | ALTAMIRANO____110 | T_ALTAMIRANO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.026058 | 0.028392 | 1 | RENCA_________110->T_ALTAMIRANO__110 | Tap Altamirano 110->Renca 110 I | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | 94.3 | 92.3 | 0.0242 | 0.0033674 | 0.0018078 | 0.05445 | 0.026058 | 0.016128 | -0.028392 | -0.038322 | -52.1 | -70.4 | RENCA_________110 | T_ALTAMIRANO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.04612 | 0.00833 | 1 | RENCA_________110->TAP_CARRASCAL_110 | Renca 110->Tap Carrascal 110 I | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | 102 | 100 | 0.0242 | 0.00596 | 0.0043386 | 0.05445 | 0.04612 | 0.037977 | -0.00833 | -0.016473 | -15.3 | -30.3 | RENCA_________110 | TAP_CARRASCAL_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.173 | 0.0040116 | 1 | CARRASCAL_____110->TAP_CARRASCAL_110 | Tap Carrascal 110->Carrascal 110 I | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | 102 | 100 | 0.11829 | 0.11829 | 0.11246 | 0.16899 | 0.16899 | 0.17701 | 0 | 0.008023 | 0 | 4.7 | CARRASCAL_____110 | TAP_CARRASCAL_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.73585 | 0.0056757 | 1 | BRASIL________110->TAP_CARRASCAL_110 | (Ei1) Tap Carrascal-Brasil 110->Brasil 110 I | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 92 | 100 | 0.13846 | 0.005363 | 0.12244 | 0.74152 | 0.039721 | 0.73585 | -0.7018 | -0.005676 | -94.6 | -0.8 | BRASIL________110 | TAP_CARRASCAL_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.51083 | 0.013101 | 1 | METRO_________110->RENCA_________110 | Renca 110->Metro 110 | RENCA - METRO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.2662 | 0.25265 | 0.15177 | 0.52393 | 0.52559 | 0.49606 | 0.001662 | -0.027865 | 0.3 | -5.3 | METRO_________110 | RENCA_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.46914 | 0.014862 | 1 | METRO_________110->OCHAGAVIA_____110 | Metro 110->Ochagavia 110 | METRO - OCHAGAVIA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.242 | 0.23283 | 0.13903 | 0.484 | 0.48384 | 0.45443 | -0.000159 | -0.029565 | 0 | -6.1 | METRO_________110 | OCHAGAVIA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.0431 | 0.16607 | 1 | ANDES_________110->L.ALMENDROS___110 | Los Almendros 110->(Ei1) Los Almendros - Tap Andes 110 I | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 92 | 90 | 0.24028 | 0.24735 | 0.25801 | 0.87701 | 0.98654 | 1.0996 | 0.10952 | 0.22261 | 12.5 | 25.4 | ANDES_________110 | L.ALMENDROS___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.2929 | 0.090654 | 1 | ANDES_________110->TAP_LA_REINA__110 | Tap Andes 110->Tap La Reina 110 I | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 92 | 90 | 0.73815 | 0.73926 | 0.68269 | 2.2022 | 2.3066 | 2.2792 | 0.10434 | 0.076968 | 4.7 | 3.5 | ANDES_________110 | TAP_LA_REINA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.8422 | 0.039605 | 1 | LA_REINA______110->TAP_LA_REINA__110 | Tap La Reina 110->La Reina 110 I | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.31666 | 0.31666 | 0.29142 | 1.8026 | 1.8026 | 1.8818 | 0 | 0.079211 | 0 | 4.4 | LA_REINA______110 | TAP_LA_REINA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.101 | 0.013416 | 1 | FLORIDA_______110->TAP_LA_REINA__110 | Florida 110->Tap La Reina 110 I | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | 102 | 100 | 1.3187 | 1.3187 | 1.2244 | 4.1144 | 4.1144 | 4.0876 | 0 | -0.026832 | 0 | -0.7 | FLORIDA_______110 | TAP_LA_REINA__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.6306 | 0.04881 | 1 | FLORIDA_______110->TAP_MACUL_____110 | Florida 110->Tap Macul 110 I | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.20832 | 0.20353 | 0.1826 | 1.5818 | 1.575 | 1.6863 | -0.00683 | 0.10445 | -0.4 | 6.6 | FLORIDA_______110 | TAP_MACUL_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.14597 | 0.0022848 | 1 | MACUL_________110->TAP_MACUL_____110 | Tap Macul 110->Macul 110 I | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | 102 | 100 | 0.026144 | 0.026144 | 0.025595 | 0.14369 | 0.14369 | 0.14826 | 0 | 0.00457 | 0 | 3.2 | MACUL_________110 | TAP_MACUL_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.6936 | 0.059067 | 1 | T_STA_ELENA___110->TAP_MACUL_____110 | Tap Macul 110->Tap Santa Elena 110 I | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 86.6 | 84.6 | 0.54471 | 0.36403 | 0.35439 | 1.6346 | 1.7009 | 1.6864 | 0.066328 | 0.051807 | 4.1 | 3.2 | T_STA_ELENA___110 | TAP_MACUL_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.67406 | 0.024428 | 1 | SANTA_ELENA___110->T_STA_ELENA___110 | Tap Santa Elena 110->Santa Elena 110 I | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | 86.6 | 84.6 | 0.10824 | 0.11484 | 0.10364 | 0.64963 | 0.66522 | 0.68289 | 0.015592 | 0.033265 | 2.4 | 5.1 | SANTA_ELENA___110 | T_STA_ELENA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.4134 | 0.014118 | 1 | SAN_JOAQUIN___110->T_STA_ELENA___110 | Tap Santa Elena 110->Tap San Joaquin 110 I | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | 86.6 | 78.3 | 0.13306 | 0.13429 | 0.11605 | 0.39928 | 0.40298 | 0.42382 | 0.003696 | 0.024541 | 0.9 | 6.1 | SAN_JOAQUIN___110 | T_STA_ELENA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.4422 | 0.062621 | 1 | SAN_JOAQUIN___110->TAP_C_HIPICO__110 | Tap Club Hipico 110->Tap San Joaquin 110 I | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | 90.9 | 78.3 | 0.45998 | 0.30763 | 0.30376 | 1.3796 | 1.4374 | 1.447 | 0.057827 | 0.067415 | 4.2 | 4.9 | SAN_JOAQUIN___110 | TAP_C_HIPICO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.15188 | 0.0091563 | 1 | CLUB_HIPICO___110->TAP_C_HIPICO__110 | Tap Club Hipico 110->Club Hipico 110 I | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | 90.9 | 88.9 | 0.10735 | 0.047297 | 0.04758 | 0.16104 | 0.14306 | 0.16071 | -0.017979 | -0.000333 | -11.2 | -0.2 | CLUB_HIPICO___110 | TAP_C_HIPICO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.20461 | 0.00729 | 1 | OCHAGAVIA_____110->TAP_C_HIPICO__110 | Ochagavia 110->Tap Club Hipico 110 I | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | 90.9 | 88.9 | 0.039771 | 0.039042 | 0.028373 | 0.2119 | 0.20461 | 0.17588 | -0.00729 | -0.03602 | -3.4 | -17 | OCHAGAVIA_____110 | TAP_C_HIPICO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.94976 | 0.0082834 | 1 | FFCC__________110->OCHAGAVIA_____110 | FFCC Lo Espejo 110->Ochagavia 110 I | TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | 92 | 90 | 0.18358 | 0.18027 | 0.15852 | 0.94148 | 0.94472 | 0.9548 | 0.003244 | 0.013323 | 0.3 | 1.4 | FFCC__________110 | OCHAGAVIA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.17874 | 0.0027672 | 1 | FFCC__________110->T_LA_CISTERNA_110 | Tap La Cisterna 110->FFCC Lo Espejo 110 I | TAP LA CISTERNA - TAP LO ESPEJO FFCC 110KV C1 | 92 | 90 | 0.03633 | 0.03374 | 0.029995 | 0.18151 | 0.17682 | 0.18067 | -0.00469 | -0.000844 | -2.6 | -0.5 | FFCC__________110 | T_LA_CISTERNA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.66105 | 0.016116 | 1 | LA_CISTERNA___110->T_LA_CISTERNA_110 | Tap La Cisterna 110->La Cisterna 110 I | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | 94.9 | 92.9 | 0.11162 | 0.11162 | 0.10272 | 0.64493 | 0.64493 | 0.67716 | 0 | 0.032232 | 0 | 5 | LA_CISTERNA___110 | T_LA_CISTERNA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.72744 | 0.0015652 | 1 | LO_ESPEJO_____110->T_LA_CISTERNA_110 | Lo Espejo 110->Tap La Cisterna 110 I | TAP LA CISTERNA - TAP LO ESPEJO FFCC 110KV C1 | 94.9 | 90 | 0.14529 | 0.12618 | 0.029995 | 0.72587 | 0.72744 | 0.18067 | 0.001565 | -0.5452 | 0.2 | -75.1 | LO_ESPEJO_____110 | T_LA_CISTERNA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.3693 | 0.002924 | 1 | C.CHENA_______110->LO_ESPEJO_____110 | Chena 110->Lo Espejo 110 I | CHENA - TAP LO ESPEJO 110KV C1 | 92 | 90 | 0.075878 | 0.050446 | 0 | 0.36638 | 0.3693 | 0 | 0.002924 | -0.36638 | 0.8 | -100 | C.CHENA_______110 | LO_ESPEJO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.3679 | 0.16597 | 1 | LAS_ACACIAS___110->LO_ESPEJO_____110 | Tap Las Acacias 110->Lo Espejo 110 I | TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | 92 | 90 | 0.33115 | 0.33929 | 0.31224 | 1.202 | 1.3543 | 1.3816 | 0.15234 | 0.17959 | 12.7 | 14.9 | LAS_ACACIAS___110 | LO_ESPEJO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.9991 | 0.14194 | 1 | LAS_ACACIAS___110->T_S_BERNARDO__110 | Tap San Bernardo 110->Tap Las Acacias 110 I | TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1 | 87.7 | 85.7 | 0.51302 | 0.51302 | 0.48388 | 1.8572 | 1.8572 | 2.141 | 0 | 0.28388 | 0 | 15.3 | LAS_ACACIAS___110 | T_S_BERNARDO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.019069 | 0.0034323 | 1 | SAN_BERNARDO__110->T_S_BERNARDO__110 | Tap San Bernardo 110->San Bernardo 110 I | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | 87.7 | 85.7 | 0.015751 | 0.0063547 | 0.0078486 | 0.022502 | 0.019069 | 0.035804 | -0.003432 | 0.013303 | -15.3 | 59.1 | SAN_BERNARDO__110 | T_S_BERNARDO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.6727 | 0.001424 | CNE | BUIN__________110->T_S_BERNARDO__110 | Buin 110->Tap San Bernardo 110 I | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA 1 | 87.7 | 90 | 0.35092 | 0.34538 |  | 2.6741 | 2.6727 |  | -0.001424 |  | -0.1 |  | BUIN__________110 | T_S_BERNARDO__110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.9356 | 0.047713 | 1 | MALLOCO_______110->SAN_BERNARDO__110 | San Bernardo 110->Malloco 110 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 102 | 100 | 5.1337 | 5.1304 | 4.845 | 5.9833 | 5.9775 | 5.8937 | -0.005798 | -0.089629 | -0.1 | -1.5 | MALLOCO_______110 | SAN_BERNARDO__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.1778 | 0.001974 | 1 | FLORIDA_______110->T_STA_RAQUEL__110 | Tap Santa Raquel 110->Florida 110 I | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 87.7 | 85.7 | 0.68363 | 0.67782 | 1.2563 | 2.1758 | 2.1778 | 4.5925 | 0.001974 | 2.4167 | 0.1 | 111.1 | FLORIDA_______110 | T_STA_RAQUEL__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.113 | 0.10629 | 1 | SANTA_RAQUEL__110->T_STA_RAQUEL__110 | Tap Santa Raquel 110->Santa Raquel 110 I | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | 87.7 | 85.7 | 0.86558 | 0.18846 | 0.17174 | 1.2193 | 1.0917 | 1.1343 | -0.12759 | -0.084988 | -10.5 | -7 | SANTA_RAQUEL__110 | T_STA_RAQUEL__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.31826 | 0.003649 | 1 | SANTA_ROSA_S__110->T_STA_RAQUEL__110 | Tap Santa Rosa Sur 110->Tap Santa Raquel 110 I | TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL 110KV C1 | 87.7 | 85.7 | 0.096832 | 0.099057 | 0.18558 | 0.31461 | 0.31826 | 0.67839 | 0.003649 | 0.36378 | 1.2 | 115.6 | SANTA_ROSA_S__110 | T_STA_RAQUEL__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.66256 | 0.41048 | 1 | MARISCAL______110->SANTA_ROSA_S__110 | Tap Mariscal 110->Tap Santa Rosa Sur 110 I | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 92 | 81.8 | 0.048225 | 0.12345 | 0.21242 | 0.25208 | 0.66256 | 1.3155 | 0.41048 | 1.0634 | 162.8 | 421.9 | MARISCAL______110 | SANTA_ROSA_S__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.0898 | 0.044684 | 1 | LA_PINTANA____110->MARISCAL______110 | Tap La Pintana 110->Tap Mariscal 110 I | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 | 92 | 90 | 0.2169 | 0.096996 | 0.17597 | 1.1344 | 0.52059 | 1.0898 | -0.61386 | -0.044684 | -54.1 | -3.9 | LA_PINTANA____110 | MARISCAL______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.1701 | 0 | 1 | LA_PINTANA____110->TAP_BUIN______110 | Tap Buin 110->Tap La Pintana 110 I | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | 92 | 90 | 0.60491 | 0.60491 | 0.52218 | 3.1701 | 3.1701 | 4.7389 | 0 | 1.5688 | 0 | 49.5 | LA_PINTANA____110 | TAP_BUIN______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0.0066362 | 0.11489 | Infotec | BUIN__________110->TAP_BUIN______110 | Tap Buin 110->Tap La Pintana 110 I | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | 56.5 | 100 | 0.027005 | 0.60491 | 0.0011123 | 0.12152 | 3.1701 | 0.0066362 | 3.0486 | -0.11489 | 2508.7 | -94.5 | BUIN__________110 | TAP_BUIN______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 40.6259 | 238.2023 | CNE | PPEUCO________110->POLPAICO______023 | Batuco 110->Batuco 023 II | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 44.9 | 47.1 | 14.7801 | 1.2565 | 0.29615 | 278.8282 | 40.6259 | 20.2855 | -238.2023 | -258.5427 | -85.4 | -92.7 | PPEUCO________110 | POLPAICO______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 41.2786 | 8.3559 | 1 | BATUCO________110->BATUCO________013_1de5 | Batuco 110->Batuco 023 II | T2D S/E BATUCO AT1 | 102 | 100 | 1.5351 | 1.2565 | 1.1382 | 49.6345 | 40.6259 | 41.9312 | -9.0086 | -7.7032 | -18.1 | -15.5 | BATUCO________110 | BATUCO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 41.2786 | 0.65267 | 1 | BATUCO________110->BATUCO________013_2de5 | Batuco 110->Batuco 023 II | T2D S/E BATUCO AT1 | 102 | 100 | 1.2565 | 1.2565 | 1.1382 | 40.6259 | 40.6259 | 41.9312 | 0 | 1.3053 | 0 | 3.2 | BATUCO________110 | BATUCO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 44.3508 | 2.4196 | 1 | BATUCO________110->BATUCO________013_3de5 | Batuco 110->Batuco 023 III | T2D S/E BATUCO AT1 | 102 | 100 | 0.94344 | 0.94344 | 1.1382 | 46.7704 | 46.7704 | 41.9312 | 0 | -4.8392 | 0 | -10.3 | BATUCO________110 | BATUCO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.1291 | 0.16899 | 1 | L.VIZCACHAS___110->P.ALTO________110_1de2 | Tap Las Vizcachas 110->Puente Alto 110 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 92 | 90 | 2.5465 | 2.5465 | 2.322 | 3.2981 | 3.2981 | 2.9601 | 0 | -0.33798 | 0 | -10.2 | L.VIZCACHAS___110 | P.ALTO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 106.3813 | 62.8359 | 1 | P.ALTO________110->P.ALTO________013 | Puente Alto 110->Puente Alto 012 I | T2D S/E PUENTE ALTO (TEC) HT2 | 102 | 90 | 1.1256 | 5.7076 | 6.8011 | 43.5455 | 105.8535 | 106.9092 | 62.308 | 63.3638 | 143.1 | 145.5 | P.ALTO________110 | P.ALTO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.2391 | 0.12888 | 1 | COSTANERA_____110->P.ALTO________110_1de2 | Puente Alto 110->Costanera 110 | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 102 | 100 | 1.08 | 0.9648 | 0.13364 | 1.368 | 1.2391 | 0.99642 | -0.12888 | -0.37158 | -9.4 | -27.2 | COSTANERA_____110 | P.ALTO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 67.1671 | 23.9455 | 1 | COSTANERA_____110->COSTANERA_____012 | Costanera 110->Costanera 012 | T2D S/E COSTANERA HT1 | 102 | 100 | 5.4194 | 3.7631 | 5.018 | 43.2216 | 67.1671 | 103.3736 | 23.9455 | 60.1521 | 55.4 | 139.2 | COSTANERA_____110 | COSTANERA_____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 76.9059 | 60.0618 | 1 | BRASIL________110->BRASIL________013 | Brasil 110->Brasil 012 I | T2D S/E BRASIL ET1A | 102 | 100 | 1.9585 | 2.9443 | 1.998 | 136.9677 | 45.3441 | 76.9059 | -91.6236 | -60.0618 | -66.9 | -43.9 | BRASIL________110 | BRASIL________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 91.6396 | 185.4108 | 1 | CARRASCAL_____110->CARRASCAL_____012 | Carrascal 110->Carrascal 012 I | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | 102 | 100 | 14.619 | 5.7076 | 4.4258 | 277.0504 | 91.6276 | 91.6515 | -185.4228 | -185.3988 | -66.9 | -66.9 | CARRASCAL_____110 | CARRASCAL_____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.825 | 0 | 1 | C.CHENA_______220->C.CHENA_______110_1de2 | Chena 220->Chena 110 I | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | 92 | 72.7 | 0.15903 | 0.15903 | 1.4923 | 12.825 | 12.825 | 44.7611 | 0 | 31.9361 | 0 | 249 | C.CHENA_______220 | C.CHENA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.825 | 0 | 1 | C.CHENA_______220->C.CHENA_______110_2de2 | Chena 220->Chena 110 I | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | 92 | 72.7 | 0.15903 | 0.15903 | 1.4923 | 12.825 | 12.825 | 44.7611 | 0 | 31.9361 | 0 | 249 | C.CHENA_______220 | C.CHENA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LO_ESPEJO_____110->PANAMERICANA__012 | San Pedro 110->San Pedro 012 I | T2D S/E LO ESPEJO (FFCC) HT1 | 49.6 | 90 | 7.7821 | 5.6357 |  | 215.3944 | 92.8194 |  | -122.575 |  | -56.9 |  | LO_ESPEJO_____110 | PANAMERICANA__012 | 110 | 12 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 44.7611 | 3.8707 | 1 | C.NAVIA_______220->C.NAVIA_______110_1de2 | Cerro Navia 220->Cerro Navia 110 I | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | 102 | 100 | 0.2227 | 0.16 | 1.4923 | 48.6318 | 13.66 | 44.7611 | -34.9718 | -3.8707 | -71.9 | -8 | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 44.7611 | 3.8707 | 1 | C.NAVIA_______220->C.NAVIA_______110_2de2 | Cerro Navia 220->Cerro Navia 110 I | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | 102 | 100 | 0.2227 | 0.16 | 1.4923 | 48.6318 | 13.66 | 44.7611 | -34.9718 | -3.8707 | -71.9 | -8 | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 44.8351 | 1.1562 | 1 | SANTA_MARTA___110->SANTA_MARTA___013_1de2 | Santa Marta 110->Santa Marta 012 I | T2D S/E SANTA MARTA AT4 | 102 | 100 | 1.8898 | 1.8898 | 2.9001 | 45.9913 | 45.9913 | 43.6789 | 0 | -2.3124 | 0 | -5 | SANTA_MARTA___110 | SANTA_MARTA___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 44.8351 | 20.5255 | 1 | SANTA_MARTA___110->SANTA_MARTA___023_1de3 | Santa Marta 110->Santa Marta 012 I | T2D S/E SANTA MARTA AT4 | 102 | 100 | 3.2632 | 1.8898 | 2.9001 | 65.3607 | 45.9913 | 43.6789 | -19.3694 | -21.6817 | -29.6 | -33.2 | SANTA_MARTA___110 | SANTA_MARTA___023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 127.3405 | 101.7344 | 1 | MAIPU_________110->MAIPU_________013 | Maipu 110->Maipu 012 I | T2D S/E MAIPU AT1 | 102 | 100 | 6.0432 | 5.7741 | 1.8887 | 229.0749 | 100.7084 | 127.3405 | -128.3665 | -101.7344 | -56 | -44.4 | MAIPU_________110 | MAIPU_________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 72.6764 | 144.9326 | 1 | LO_VALLEDOR___110->LO_VALLEDOR___013 | Lo Valledor 110->Lo Valledor 012 I | T2D S/E LO VALLEDOR AT1 | 102 | 100 | 7.6045 | 7.6045 | 2.525 | 217.609 | 72.6273 | 72.7256 | -144.9818 | -144.8835 | -66.6 | -66.6 | LO_VALLEDOR___110 | LO_VALLEDOR___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 48.1973 | 84.2615 | 1 | PAJARITOS_____110->PAJARITOS_____013 | Pajaritos 110->Pajaritos 012 II | T2D S/E PAJARITOS AT1 | 102 | 100 | 3.0967 | 2.2243 | 0.8203 | 132.4588 | 47.6384 | 48.7561 | -84.8204 | -83.7027 | -64 | -63.2 | PAJARITOS_____110 | PAJARITOS_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 48.1973 | 84.2615 | 1 | PAJARITOS_____110->PAJARITOS_____023 | Pajaritos 110->Pajaritos 012 II | T2D S/E PAJARITOS AT1 | 102 | 100 | 3.0967 | 2.2243 | 0.8203 | 132.4588 | 47.6384 | 48.7561 | -84.8204 | -83.7027 | -64 | -63.2 | PAJARITOS_____110 | PAJARITOS_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 92.5465 | 184.4133 | 1 | SAN_JOSE______110->SAN_JOSE______013 | San Jose 110->San Jose 012 I | T2D S/E SAN JOSE AT1 | 102 | 100 | 14.4872 | 4.8291 | 4.7235 | 276.9599 | 92.4467 | 92.6463 | -184.5131 | -184.3135 | -66.6 | -66.5 | SAN_JOSE______110 | SAN_JOSE______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 95.5634 | 164.607 | 1 | PUDAHUEL______110->PUDAHUEL______013 | Pudahuel 110->Pudahuel 012 I | T2D S/E PUDAHUEL AT1 | 102 | 100 | 12.1181 | 5.7076 | 14.0749 | 260.1704 | 98.4141 | 92.7127 | -161.7563 | -167.4577 | -62.2 | -64.4 | PUDAHUEL______110 | PUDAHUEL______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 12.6563 | 25.3135 | 1 | BUIN__________220->BUIN__________110 | Buin 220->Buin 110 I | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA 1 | 102 | 90 | 0.45012 | 0.082743 |  | 37.9698 | 12.6563 |  | -25.3135 |  | -66.7 |  | BUIN__________220 | BUIN__________110 | 220 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 44.644 | 81.9715 | 1 | LAS_ACACIAS___110->LAS_ACACIAS___013 | Las Acacias 110->Las Acacias 023 I | T2D S/E LAS ACACIAS AT3 | 102 | 100 | 2.1503 | 0.71675 | 0.73708 | 126.6155 | 42.2112 | 47.0768 | -84.4043 | -79.5387 | -66.7 | -62.8 | LAS_ACACIAS___110 | LAS_ACACIAS___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 99.4299 | 124.9131 | 1 | LA_PINTANA____110->LA_PINTANA____013 | La Pintana 110->La Pintana 012 II | T2D S/E LA PINTANA AT4 | 102 | 100 | 5.3427 | 1.7809 | 2.5257 | 224.343 | 74.8036 | 99.4299 | -149.5394 | -124.9131 | -66.7 | -55.7 | LA_PINTANA____110 | LA_PINTANA____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 75.4237 | 149.2389 | 1 | SANTA_ROSA_S__110->SANTA_ROSA_S__013 | Santa Rosa Sur 110->Santa Rosa Sur 012 I | T2D S/E SANTA ROSA SUR HT3 | 92.9 | 90.9 | 9.6836 | 3.2279 | 1.4923 | 224.6626 | 74.9548 | 75.8927 | -149.7078 | -148.7699 | -66.6 | -66.2 | SANTA_ROSA_S__110 | SANTA_ROSA_S__013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 37.6053 | 10.1444 | 1 | SANTA_RAQUEL__110->SANTA_RAQUEL__013 | Santa Raquel 110->Santa Raquel 020 I | T2D S/E SANTA RAQUEL AT1 | 102 | 100 | 0.63412 | 0.94453 | 1.849 | 27.4609 | 37.6053 | 79.6369 | 10.1444 | 52.176 | 36.9 | 190 | SANTA_RAQUEL__110 | SANTA_RAQUEL__013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 72.9851 | 144.6188 | 1 | LA_CISTERNA___110->LA_CISTERNA___013 | La Cisterna 110->La Cisterna 012 I | T2D S/E LA CISTERNA AT1 | 102 | 100 | 7.7498 | 2.5833 | 3.8036 | 217.6039 | 72.5813 | 73.3888 | -145.0226 | -144.2151 | -66.6 | -66.3 | LA_CISTERNA___110 | LA_CISTERNA___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 70.1858 | 65.229 | 1 | OCHAGAVIA_____110->OCHAGAVIA_____012 | Ochagavia 110->Ochagavia 012 I | OCHAGAVIA 105/12KV 13.3MVA RF | 102 | 100 | 1.8887 | 2.9443 | 14.308 | 135.4149 | 45.1427 | 70.1858 | -90.2721 | -65.229 | -66.7 | -48.2 | OCHAGAVIA_____110 | OCHAGAVIA_____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 93.3803 | 161.5763 | 1 | CLUB_HIPICO___110->CLUB_HIPICO___013 | Club Hipico 110->Club Hipico 012 I | T2D S/E CLUB HIPICO AT3 | 102 | 100 | 13.8341 | 5.7076 | 0.7034 | 254.9565 | 93.3803 | 45.6842 | -161.5763 | -209.2724 | -63.4 | -82.1 | CLUB_HIPICO___110 | CLUB_HIPICO___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 92.0297 | 52.648 | 1 | SAN_JOAQUIN___110->SAN_JOAQUIN___013 | San Joaquin 110->San Joaquin 012 I | T2D S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT1 | 102 | 90 | 2.0173 | 5.0892 | 2.008 | 144.6777 | 92.0297 | 68.2997 | -52.648 | -76.3781 | -36.4 | -52.8 | SAN_JOAQUIN___110 | SAN_JOAQUIN___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 88.6976 | 177.1978 | 1 | SANTA_ELENA___110->SANTA_ELENA___013 | Santa Elena 110->Santa Elena 012 I | T2D S/E SANTA ELENA AT5 | 102 | 100 | 14.7213 | 4.9071 | 4.305 | 265.8955 | 88.7664 | 88.6288 | -177.1291 | -177.2666 | -66.6 | -66.7 | SANTA_ELENA___110 | SANTA_ELENA___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 75.2917 | 31.9165 | 1 | MACUL_________110->MACUL_________013 | Macul 110->Macul 012 II | T2D S/E MACUL AT3 | 102 | 100 | 2.8001 | 2.9443 | 2.7484 | 107.2082 | 45.1943 | 75.2917 | -62.0139 | -31.9165 | -57.8 | -29.8 | MACUL_________110 | MACUL_________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 74.9377 | 71.3513 | CNE | FLORIDA_______110->FLORIDA_______012 | Florida 110->Florida 012 | T2D S/E A HT13 | 102 | 90 | 0.0022687 | 3.509 | 1.9961 | 146.289 | 74.9377 | 44.9557 | -71.3513 | -101.3333 | -48.8 | -69.3 | FLORIDA_______110 | FLORIDA_______012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 47.1924 | 2.3304 | 1 | LA_REINA______110->LA_REINA______013_1de4 | La Reina 110->La Reina 012 I | T2D S/E LA REINA AT2 | 102 | 100 | 1.8898 | 5.9373 | 1.8914 | 44.862 | 96.1177 | 47.1924 | 51.2557 | 2.3304 | 114.3 | 5.2 | LA_REINA______110 | LA_REINA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 63.8816 | 172.2709 | 1 | ANDES_________110->ANDES_________013 | Andes 110->Andes 012 I | T2D S/E ANDES AT1 | 102 | 100 | 6.9586 | 1.7706 | 0.70388 | 236.1525 | 63.8816 | 46.403 | -172.2709 | -189.7495 | -72.9 | -80.4 | ANDES_________110 | ANDES_________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 12.7227 | 25.2471 | 1 | L.ALMENDROS___220->L.ALMENDROS___110 | Los Almendros 220->Los Almendros 110 I | LOS ALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 + UR | 102 | 100 | 0.45046 | 0.082743 | 0.1205 | 37.9698 | 12.6563 | 12.7891 | -25.3135 | -25.1807 | -66.7 | -66.3 | L.ALMENDROS___220 | L.ALMENDROS___110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 93.7128 | 18.3778 | 1 | LOS_DOMINICOS_110->LOS_DOMINICOS_013 | Los Dominicos 110->Los Dominicos 012 I | T2D S/E LOS DOMINICOS AT1 | 102 | 100 | 0.46938 | 3.526 | 4.9184 | 112.0905 | 93.7128 | 73.6459 | -18.3778 | -38.4446 | -16.4 | -34.3 | LOS_DOMINICOS_110 | LOS_DOMINICOS_013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 48.2698 | 0 | 1 | APOQUINDO_____110->APOQUINDO_____013_1de5 | Apoquindo 110->Apoquindo 012 I | T2D S/E APOQUINDO AT1 | 102 | 100 | 0.66678 | 0.66678 | 1.8321 | 48.2698 | 48.2698 | 77.0956 | 0 | 28.8258 | 0 | 59.7 | APOQUINDO_____110 | APOQUINDO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 47.9341 | 95.8242 | CNE | A_DE_CORDOVA__110->A_DE_CORDOVA__013 | Alonso de Cordova 110->Alonso de Cordova 012 I | T2D S/E A HT13 | 84.8 | 90 | 3.4149 | 1.1383 | 1.9961 | 143.7583 | 47.9341 | 44.9557 | -95.8242 | -98.8026 | -66.7 | -68.7 | A_DE_CORDOVA__110 | A_DE_CORDOVA__013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 46.0427 | 92.1298 | 1 | VITACURA______110->VITACURA______013 | Vitacura 110->Vitacura 012 I | T2D S/E VITACURA AT1 | 102 | 100 | 1.9946 | 0.66486 | 1.8764 | 138.1724 | 46.0629 | 46.0224 | -92.1095 | -92.15 | -66.7 | -66.7 | VITACURA______110 | VITACURA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 114.5299 | 111.9032 | 1 | LA_DEHESA_____110->LA_DEHESA_____013 | La Dehesa 110->La Dehesa 023 I | T2D S/E LA DEHESA A1 | 102 | 100 | 5.9803 | 2.9259 | 1.4117 | 226.4331 | 114.5299 | 75.4908 | -111.9032 | -150.9423 | -49.4 | -66.7 | LA_DEHESA_____110 | LA_DEHESA_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 75.4908 | 1.9137 | 1 | LA_DEHESA_____110->LA_DEHESA_____023 | La Dehesa 110->La Dehesa 023 I | T2D S/E LA DEHESA A1 | 102 | 100 | 5.7083 | 2.9259 | 1.4117 | 77.4045 | 114.5299 | 75.4908 | 37.1253 | -1.9137 | 48 | -2.5 | LA_DEHESA_____110 | LA_DEHESA_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 43.2313 | 0.11714 | 1 | EL_SALTO______220->EL_SALTO______110 | El Salto 220->El Salto 110 I | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 + URC | 102 | 100 | 0.31363 | 0.099774 | 0.31313 | 43.1142 | 14.3745 | 43.2313 | -28.7398 | 0.11714 | -66.7 | 0.3 | EL_SALTO______220 | EL_SALTO______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 53.5932 | 108.7093 | 1 | SAN_CRISTOBAL_110->SAN_CRISTOBAL_012 | San Cristobal 110->San Cristobal 012 III | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | 102 | 100 | 8.1254 | 2.8838 |  | 162.3025 | 53.5932 |  | -108.7093 |  | -67 |  | SAN_CRISTOBAL_110 | SAN_CRISTOBAL_012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 90.6491 | 138.4258 | 1 | RECOLETA______110->RECOLETA______013 | Recoleta 110->Recoleta 012 II | T2D S/E RECOLETA AT1 | 102 | 100 | 6.0432 | 4.7359 | 5.5956 | 229.0749 | 90.6491 | 76.1861 | -138.4258 | -152.8888 | -60.4 | -66.7 | RECOLETA______110 | RECOLETA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 93.4779 | 50.1429 | 1 | CHACABUCO_____110->CHACABUCO_____013 | Chacabuco 110->Chacabuco 012 I | T2D S/E CHACABUCO AT6 | 102 | 100 | 3.3936 | 10.5858 | 2.2229 | 143.6208 | 93.4779 | 65.3829 | -50.1429 | -78.2379 | -34.9 | -54.5 | CHACABUCO_____110 | CHACABUCO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 98.4141 | 170.2924 | 1 | QUILICURA_____110->QUILICURA_____013 | Quilicura 110->Quilicura 012 I | T2D S/E QUILICURA AT2 | 102 | 100 | 15.527 | 5.7076 | 1.224 | 268.7066 | 98.4141 | 74.768 | -170.2924 | -193.9386 | -63.4 | -72.2 | QUILICURA_____110 | QUILICURA_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 98.4141 | 170.2924 | 1 | QUILICURA_____110->QUILICURA_____023 | Quilicura 110->Quilicura 012 I | T2D S/E QUILICURA AT2 | 102 | 100 | 15.527 | 5.7076 | 1.224 | 268.7066 | 98.4141 | 74.768 | -170.2924 | -193.9386 | -63.4 | -72.2 | QUILICURA_____110 | QUILICURA_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 45.3247 | 179.0184 | 1 | LO_BOZA_______110->LO_BOZA_______013 | Lo Boza 110->Lo Boza 023 | T2D S/E LO BOZA AT3 | 102 | 100 | 5.3427 | 2.0695 | 0.68709 | 224.343 | 45.933 | 44.7163 | -178.41 | -179.6267 | -79.5 | -80.1 | LO_BOZA_______110 | LO_BOZA_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 45.3247 | 179.0184 | 1 | LO_BOZA_______110->LO_BOZA_______023 | Lo Boza 110->Lo Boza 023 | T2D S/E LO BOZA AT3 | 102 | 100 | 5.3427 | 2.0695 | 0.68709 | 224.343 | 45.933 | 44.7163 | -178.41 | -179.6267 | -79.5 | -80.1 | LO_BOZA_______110 | LO_BOZA_______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 72.8978 | 92.2697 | 1 | ALTAMIRANO____110->ALTAMIRANO____013 | Altamirano 110->Altamirano 012 I | T2D S/E ALTAMIRANO AT1 | 102 | 100 | 3.685 | 3.2279 | 0.63626 | 165.1675 | 72.8978 | 46.4193 | -92.2697 | -118.7481 | -55.9 | -71.9 | ALTAMIRANO____110 | ALTAMIRANO____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | METRO_________110->LORD_COCHRANE_012 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | T2D S/E LOS COLORADOS HT2 | 42 | 42.1 | 5.6817 | 5.7833 |  | 143.0489 | 97.0945 |  | -45.9543 |  | -32.1 |  | METRO_________110 | LORD_COCHRANE_012 | 110 | 12 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 85.8003 | 191.7377 | 1 | SAN_BERNARDO__110->SAN_BERNARDO__013 | San Bernardo 110->San Bernardo 012 I | T2D S/E SAN BERNARDO AT1 | 102 | 100 | 14.7733 | 4.517 | 4.3055 | 277.538 | 86.0004 | 85.6001 | -191.5376 | -191.9379 | -69 | -69.2 | SAN_BERNARDO__110 | SAN_BERNARDO__013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 96.545 | 32.5183 | 1 | MALLOCO_______110->MALLOCO_______013 | Malloco 110->Malloco 012 I | T2D S/E MALLOCO AT2 | 102 | 100 | 4.4768 | 5.7076 | 11.9286 | 129.0633 | 96.545 | 178.2849 | -32.5183 | 49.2217 | -25.2 | 38.1 | MALLOCO_______110 | MALLOCO_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 322.9673 | 748.3774 | CNE | EL_MANZANO____220->EL_MANZANO____023 | El Manzano 220->El Manzano 023 I | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT3 | 102 | 58.8 | 44.2138 | 13.3945 | 6.4299 | 1071.3446 | 322.9673 | 221.1914 | -748.3773 | -850.1533 | -69.9 | -79.4 | EL_MANZANO____220 | EL_MANZANO____023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 41.2041 | 89.6336 | 1 | SAN_PABLO_____110->SAN_PABLO_____013 | San Pablo 110->San Pablo 023 I | T2D S/E SAN PABLO HT1 | 102 | 100 | 4.6977 | 0.72472 | 2.0823 | 130.8377 | 41.2132 | 41.195 | -89.6245 | -89.6427 | -68.5 | -68.5 | SAN_PABLO_____110 | SAN_PABLO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 45.5611 | 22.7806 | 1 | LO_AGUIRRE____110->LO_AGUIRRE____012_1de2 | Lo Aguirre 110->Lo Aguirre 012 I | T2D S/E LO AGUIRRE AT1 | 102 | 100 | 0.39099 | 0.78198 | 19.9926 | 22.7806 | 45.5611 | 181.8563 | 22.7806 | 159.0758 | 100 | 698.3 | LO_AGUIRRE____110 | LO_AGUIRRE____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 62.8169 | 125.5289 | 1 | LO_PRADO______110->LO_PRADO______044 | Lo Prado 110->Lo Prado 044 | T2D S/E LO PRADO HT1 | 102 | 100 | 3.0851 | 1.0284 | 3.275 | 188.3458 | 62.799 | 62.8347 | -125.5468 | -125.5111 | -66.7 | -66.6 | LO_PRADO______110 | LO_PRADO______044 | 110 | 44 | 110 | 44 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 43.5264 | 84.8869 | 1 | LO_PRADO______044->LO_PRADO______012 | Lo Prado 044->Lo Prado 012 | T2D S/E LO PRADO FT2 | 102 | 100 | 11.616 | 3.872 | 3.872 | 128.4133 | 15.4926 | 43.5264 | -112.9207 | -84.8868 | -87.9 | -66.1 | LO_PRADO______044 | LO_PRADO______012 | 44 | 12 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 27.859 | 0 | 1 | CURACAVI______044->CURACAVI______012_1de4 | Curacavi 044->Curacavi 012 I | T2D S/E CURACAVI CT2 | 102 | 100 | 3.388 | 3.388 | 3.872 | 27.859 | 27.859 | 14.8962 | 0 | -12.9628 | 0 | -46.5 | CURACAVI______044 | CURACAVI______012 | 44 | 12 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 75.2917 | 39.8812 | 1 | MACUL_________110->MACUL_________020 | Macul 110->Macul 012 II | T2D S/E MACUL AT3 | 102 | 100 | 2.8811 | 2.9443 | 2.7484 | 115.1729 | 45.1943 | 75.2917 | -69.9786 | -39.8812 | -60.8 | -34.6 | MACUL_________110 | MACUL_________020 | 110 | 20 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 79.6369 | 33.1407 | 1 | SANTA_RAQUEL__110->STA_RAQUEL____020 | Santa Raquel 110->Santa Raquel 020 I | T2D S/E SANTA RAQUEL AT1 | 92.9 | 90.9 | 2.8336 | 0.94453 | 1.849 | 112.7775 | 37.6053 | 79.6369 | -75.1723 | -33.1407 | -66.7 | -29.4 | SANTA_RAQUEL__110 | STA_RAQUEL____020 | 110 | 20 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 82.7377 | 50.1372 | Infotec | QUELTEHUES____110->QUELTEHUES____012 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT1 | 60.8 | 100 | 21.9499 | 2.0161 | 11.1291 | 32.6005 | 82.1912 | 82.7377 | 49.5907 | 50.1372 | 152.1 | 153.8 | QUELTEHUES____110 | QUELTEHUES____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.015737 | 0.24048 | 1 | BICENTENARIO__110->TAP_BICENTENA_110 | Tap Bicentenario 110->Bicentenario 110 I | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | 92 | 90 | 0.043858 | 0.0022257 | 0.0021455 | 0.25622 | 0.012755 | 0.015737 | -0.24347 | -0.24049 | -95 | -93.9 | BICENTENARIO__110 | TAP_BICENTENA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 78.7879 | 158.2341 | 1 | BICENTENARIO__110->BICENTENARIO__013 | Bicentenario 110->Bicentenario 012 | T2D S/E BICENTENARIO AT1 | 102 | 100 | 10.5517 | 2.9443 | 1.9204 | 237.0221 | 58.887 | 78.7879 | -178.1351 | -158.2341 | -75.2 | -66.8 | BICENTENARIO__110 | BICENTENARIO__013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 38.7786 | 24.1146 | 1 | MARISCAL______110->MARISCAL______023 | Mariscal 110->Mariscal 023 | T2D S/E MARISCAL HT1 | 102 | 100 | 2.1996 | 2.4137 | 1.0677 | 14.664 | 65.3607 | 38.7786 | 50.6967 | 24.1146 | 345.7 | 164.4 | MARISCAL______110 | MARISCAL______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 93.4779 | 39.6854 | 1 | CHACABUCO_____110->CHACABUCO_____023 | Chacabuco 110->Chacabuco 012 I | T2D S/E CHACABUCO AT6 | 102 | 100 | 4.6696 | 10.5858 | 2.2229 | 133.1633 | 93.4779 | 65.3829 | -39.6854 | -67.7804 | -29.8 | -50.9 | CHACABUCO_____110 | CHACABUCO_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 99.4299 | 124.9131 | 1 | LA_PINTANA____110->LA_PINTANA2___013 | La Pintana 110->La Pintana 012 II | T2D S/E LA PINTANA AT4 | 97.2 | 95.2 | 5.3427 | 1.7809 | 2.5257 | 224.343 | 74.8036 | 99.4299 | -149.5394 | -124.9131 | -66.7 | -55.7 | LA_PINTANA____110 | LA_PINTANA2___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.098514 | 1e-08 | 1 | A.JAHUEL______110->TAP_BUIN______110_1de2 | Alto Jahuel 110->Tap Buin 110 I | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 102 | 100 | 0.018798 | 0.018798 | 0.045265 | 0.098514 | 0.098514 | 0.28238 | 0 | 0.18386 | 0 | 186.6 | A.JAHUEL______110 | TAP_BUIN______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.098514 | 1e-08 | 1 | A.JAHUEL______110->TAP_BUIN______110_2de2 | Alto Jahuel 110->Tap Buin 110 II | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 102 | 100 | 0.018798 | 0.018798 | 0.045265 | 0.098514 | 0.098514 | 0.28238 | 0 | 0.18386 | 0 | 186.6 | A.JAHUEL______110 | TAP_BUIN______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.08015 | 0.01665 | 1 | A.JAHUEL______220->BUIN__________220 | Alto Jahuel 220->Buin 220 | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 102 | 100 | 0.010164 | 0.0096322 | 0.00095456 | 0.0968 | 0.08015 | 0.010027 | -0.01665 | -0.086773 | -17.2 | -89.6 | A.JAHUEL______220 | BUIN__________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.6898 | 0.47347 | 1 | A.JAHUEL______220->L.ALMENDROS___220_1de2 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 I | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 102 | 100 | 2.4764 | 2.4217 | 2.2719 | 16.2163 | 16.8905 | 16.489 | 0.6742 | 0.27274 | 4.2 | 1.7 | A.JAHUEL______220 | L.ALMENDROS___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.6898 | 0.47347 | 1 | A.JAHUEL______220->L.ALMENDROS___220_2de2 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 II | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 102 | 100 | 2.4764 | 2.4217 | 2.2719 | 16.2163 | 16.8905 | 16.489 | 0.6742 | 0.27274 | 4.2 | 1.7 | A.JAHUEL______220 | L.ALMENDROS___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 13.8861 | 4.8784 | 1 | A.JAHUEL______220->C.CHENA_______220_1de3 | Alto Jahuel Aux 220->(Ei I) Chena 220 I | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 62.9 | 90 | 1.8016 | 0.034072 | 2.1489 | 9.0078 | 0.18158 | 13.8861 | -8.8262 | 4.8784 | -98 | 54.2 | A.JAHUEL______220 | C.CHENA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 13.8861 | 4.8784 | 1 | A.JAHUEL______220->C.CHENA_______220_2de3 | Alto Jahuel Aux 220->(Ei I) Chena 220 I | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 62.9 | 90 | 1.8016 | 0.034072 | 2.1489 | 9.0078 | 0.18158 | 13.8861 | -8.8262 | 4.8784 | -98 | 54.2 | A.JAHUEL______220 | C.CHENA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 10.8946 | 1.8869 | 1 | A.JAHUEL______220->C.CHENA_______220_3de3 | Alto Jahuel Aux 220->(Ei I) Chena 220 I | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 62.9 | 90 | 1.8016 | 0.034072 | 1.487 | 9.0078 | 0.18158 | 10.8946 | -8.8262 | 1.8868 | -98 | 20.9 | A.JAHUEL______220 | C.CHENA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE | ESPECIAL, tercero de la CNE agregado a mano y se repite el circuito 2 |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 4.0475 | 7.4281 | Infotec | A.JAHUEL______220->TAP_STA_MARTA_220 | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 I | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 56.5 | 72.2 | 2.2951 | 1.8011 | 0.39658 | 11.4756 | 16.4255 | 4.0475 | 4.9499 | -7.4281 | 43.1 | -64.7 | A.JAHUEL______220 | TAP_STA_MARTA_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 13.9596 | 27.9191 | CNE | A.JAHUEL______220->A.JAHUEL______110 | Alto Jahuel 220->Alto Jahuel 110 II | ALTO JAHUEL 220/115/13.2 kV 130MVA 2 | 102 | 100 | 4.7909 | 0.23456 | 0.65156 | 41.8787 | 13.9596 | 23.2808 | -27.9191 | -18.5979 | -66.7 | -44.4 | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.3501 | 0.67055 | 1 | T.SEBASTIAN___066->S.ANTONIO_____066 | Tap San Sebastian 066->San Antonio 066 I | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 82 | 54.5 | 4.4422 | 3.183 | 4.173 | 5.0207 | 4.3501 | 5.6161 | -0.67055 | 0.5954 | -13.4 | 11.9 | T.SEBASTIAN___066 | S.ANTONIO_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 7.7833 | 4.898 | CNE | POLPAICO______500->LO_AGUIRRE____500_1de2 | Polpaico 500->Lo Aguirre 500 | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 102 | 90 | 1.0057 | 0.68409 | 0.61723 | 12.6813 | 7.7833 | 7.7833 | -4.898 | -4.898 | -38.6 | -38.6 | POLPAICO______500 | LO_AGUIRRE____500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 3.796 | 4.2117 | 1 | C.NAVIA_______220->LO_AGUIRRE____220_1de4 | Lo Aguirre Aux 220->Cerro Navia 220 I | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 92 | 90 | 1.8126 | 0.21087 | 0.2391 | 8.0077 | 3.1627 | 3.796 | -4.8449 | -4.2117 | -60.5 | -52.6 | C.NAVIA_______220 | LO_AGUIRRE____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 3.7974 | 4.2325 | 1 | C.NAVIA_______220->LO_AGUIRRE____220_2de4 | Lo Aguirre Aux 220->Cerro Navia 220 II | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | 92 | 90 | 1.8177 | 0.21087 | 0.23924 | 8.0299 | 3.1627 | 3.7974 | -4.8672 | -4.2325 | -60.6 | -52.7 | C.NAVIA_______220 | LO_AGUIRRE____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.796 | 0.3367 | 1 | C.NAVIA_______220->LO_AGUIRRE____220_3de4 | Lo Aguirre Aux 220->(Ei1) Cerro Navia-Tap Alto Melipilla 220 II A | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 92 | 90 | 0.20401 | 0.27286 | 0.2391 | 3.4593 | 1.2249 | 3.796 | -2.2344 | 0.3367 | -64.6 | 9.7 | C.NAVIA_______220 | LO_AGUIRRE____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE | ESPECIAL, tercero de la CNE agregado a mano y se repite el circuito 2 |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.796 | 0.3367 | 1 | C.NAVIA_______220->LO_AGUIRRE____220_4de4 | Lo Aguirre Aux 220->(Ei1) Cerro Navia-Tap Alto Melipilla 220 II A | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 92 | 90 | 0.20401 | 0.27286 | 0.2391 | 3.4593 | 1.2249 | 3.796 | -2.2344 | 0.3367 | -64.6 | 9.7 | C.NAVIA_______220 | LO_AGUIRRE____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE | ESPECIAL, tercero de la CNE agregado a mano y se repite el circuito 2 |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.9515 | 0.47367 | 1 | LO_AGUIRRE____220->A.MELIP_______220_1de3 | Tap Alto Melipilla Aux 220->Lo Aguirre 220 I | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | 92 | 90 | 4.0549 | 4.1347 | 4.1363 | 18.4778 | 19.045 | 18.8579 | 0.56727 | 0.38008 | 3.1 | 2.1 | LO_AGUIRRE____220 | A.MELIP_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE | ESPECIAL, tercero de la CNE agregado a mano y se repite el circuito 2 |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.9515 | 0.47367 | 1 | LO_AGUIRRE____220->A.MELIP_______220_2de3 | Tap Alto Melipilla Aux 220->Lo Aguirre 220 II | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | 92 | 90 | 4.0549 | 4.1347 | 4.1363 | 18.4778 | 19.045 | 18.8579 | 0.56727 | 0.38008 | 3.1 | 2.1 | LO_AGUIRRE____220 | A.MELIP_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE | ESPECIAL, tercero de la CNE agregado a mano y se repite el circuito 2 |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 23.4783 | 15.1656 | 1 | LO_AGUIRRE____220->A.MELIP_______220_3de3 | Tap Alto Melipilla Aux 220->Lo Aguirre 220 III | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3 | 92 | 90 | 2.1235 | 4.1356 | 5.5955 | 8.3127 | 23.5043 | 23.4523 | 15.1916 | 15.1396 | 182.8 | 182.1 | LO_AGUIRRE____220 | A.MELIP_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE | ESPECIAL, tercero de la CNE agregado a mano y se repite el circuito 2 |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 51.2876 | 2.1221 | Infotec | LO_AGUIRRE____500->LO_AGUIRRE____220_1de2 | Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 I | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | 54.6 | 100 | 0.33925 | 0.63614 | 0.16211 | 49.1655 | 49.0625 | 51.2876 | -0.10295 | 2.1221 | -0.2 | 4.3 | LO_AGUIRRE____500 | LO_AGUIRRE____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 23.7331 | 9.9706 | 1 | A.MELIP_______220->RAPEL_________220_1de3 | Rapel Aux 220->Tap Alto Melipilla 220 I | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 92 | 90 | 2.7525 | 5.1646 | 5.1699 | 13.7625 | 23.7891 | 23.6772 | 10.0265 | 9.9147 | 72.9 | 72 | A.MELIP_______220 | RAPEL_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 23.7312 | 9.9686 | 1 | A.MELIP_______220->RAPEL_________220_2de3 | Rapel Aux 220->Tap Alto Melipilla 220 II | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 92 | 90 | 2.7525 | 5.165 | 5.1686 | 13.7625 | 23.7911 | 23.6712 | 10.0286 | 9.9087 | 72.9 | 72 | A.MELIP_______220 | RAPEL_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 28.4972 | 14.7347 | 1 | A.MELIP_______220->RAPEL_________220_3de3 | Rapel Aux 220->Tap Alto Melipilla 220 III | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3 | 92 | 90 | 2.7525 | 4.7919 | 5.9741 | 13.7625 | 28.7365 | 28.258 | 14.9739 | 14.4955 | 108.8 | 105.3 | A.MELIP_______220 | RAPEL_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.28181 | 0.035211 | 1 | RAPEL_________220->QUELENTARO____220 | Rapel 220->Quelentaro 220 | RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 102 | 100 | 0.06 | 0.069 | 0.059358 | 0.2466 | 0.28773 | 0.27589 | 0.04113 | 0.029292 | 16.7 | 11.9 | RAPEL_________220 | QUELENTARO____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.10412 | 0.013879 | 1 | A.MELIP_______110->T.A.MELIP_____110 | Alto Melipilla 110->Tap Alto Melipilla 2 110 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 92.3 | 94.1 | 0.086 | 0.038165 | 0.043758 | 0.118 | 0.10206 | 0.10618 | -0.01594 | -0.011818 | -13.5 | -10 | A.MELIP_______110 | T.A.MELIP_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 9.5779 | 4.4328 | 1 | A.MELIP_______110->LEYDA_________110 | Alto Melipilla 110->Leyda 110 | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 102 | 100 | 1.4651 | 2.951 | 2.7611 | 5.1451 | 9.761 | 9.3947 | 4.6159 | 4.2497 | 89.7 | 82.6 | A.MELIP_______110 | LEYDA_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.329 | 3.5033 | 1 | LEYDA_________110->S.ANTONIO_____110 | Leyda 110->San Antonio 110 | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 102 | 100 | 0.80462 | 1.95 | 1.8245 | 2.8257 | 6.45 | 6.208 | 3.6243 | 3.3823 | 128.3 | 119.7 | LEYDA_________110 | S.ANTONIO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.5143 | 0.45329 | 1 | BOLLENAR______110->T.A.MELIP_____110 | Tap Alto Melipilla 2 110->Bollenar 110 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 92.3 | 94.1 | 5.1369 | 5.1268 | 5.2544 | 7.061 | 7.9772 | 7.0514 | 0.91619 | -0.009607 | 13 | -0.1 | BOLLENAR______110 | T.A.MELIP_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 2.2626 | 0.56958 | 1 | MELIPILLA_____110->T.A.MELIP_____110 | Alto Melipilla 110->Melipilla 110 I | ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110kV C1 | 98.3 | 90 | 1.0881 | 0.4806 | 1.1177 | 1.693 | 2.2626 | 3.0708 | 0.56958 | 1.3777 | 33.6 | 81.4 | MELIPILLA_____110 | T.A.MELIP_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.7897 | 0.037662 | 1 | LASARANAS_____110->QUELENTARO____110 | Quelentaro 110->Las Arañas 110 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 90.9 | 88.9 | 3.634 | 3.634 | 3.4699 | 9.752 | 9.752 | 9.8273 | 0 | 0.075325 | 0 | 0.8 | LASARANAS_____110 | QUELENTARO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.913 | 0 | CNE | PORTEZUELO____110->QUELENTARO____110 | Portezuelo 110->Quelentaro 110 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 102 | 50 | 5.846 | 5.846 | 4.956 | 12.913 | 12.913 | 13.2217 | 0 | 0.30871 | 0 | 2.4 | PORTEZUELO____110 | QUELENTARO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.4429 | 0.073627 | 1 | ELMAITEN______066->MELIPILLA_____066 | Melipilla 066->El Maiten 066 | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 102 | 90 | 1.9883 | 0.91184 | 0.90887 | 1.5165 | 1.4756 | 1.4102 | -0.040945 | -0.10631 | -2.7 | -7 | ELMAITEN______066 | MELIPILLA_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.5378 | 0.99624 | 1 | ELMAITEN______066->ELPAICO_______066 | El Maiten 066->El Paico 066 | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 102 | 100 | 8.5668 | 7.1481 | 6.8685 | 6.534 | 5.67 | 5.4055 | -0.864 | -1.1285 | -13.2 | -17.3 | ELMAITEN______066 | ELPAICO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.72 | 0.079487 | 1 | ELMONTE_______066->ELPAICO_______066 | El Paico 066->El Monte 066 | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 102 | 100 | 4.7731 | 4.7938 | 4.4668 | 3.6405 | 3.8025 | 3.6375 | 0.162 | -0.003027 | 4.4 | -0.1 | ELMONTE_______066 | ELPAICO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.5734 | 0.11246 | 1 | CHOCALAN______066->MELIPILLA_____066 | (Ei1) Melipilla-Tap Chocalan 066->Melipilla 066 | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 92 | 90 | 1.696 | 1.1743 | 1.3642 | 1.461 | 0.9315 | 1.5734 | -0.52949 | 0.11246 | -36.2 | 7.7 | CHOCALAN______066 | MELIPILLA_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 4.0288 | 0.06316 | Infotec | CHOCALAN______066->MANDINGA______066 | Chivilcan 066->Las Encinas 066 | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 57.6 | 90 | 5.779 | 1.5165 | 5.1409 | 4.092 | 2.1669 | 4.0288 | -1.9251 | -0.06316 | -47 | -1.5 | CHOCALAN______066 | MANDINGA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 8.2701 | 0.048831 | Infotec | LASARANAS_____066->MANDINGA______066 | Las Arañas 066->(Ei) Mandinga 066 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 90.9 | 88.9 | 10.194 | 10.9831 | 9.9957 | 8.319 | 8.712 | 8.2701 | 0.39305 | -0.048831 | 4.7 | -0.6 | LASARANAS_____066 | MANDINGA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.978 | 0.05785 | 1 | ELPEUMO_______066->LASARANAS_____066 | Las Arañas 066->El Peumo 066 | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 90.9 | 88.9 | 1.4472 | 1.4472 | 1.419 | 2.0358 | 2.0358 | 1.9201 | 0 | -0.1157 | 0 | -5.7 | ELPEUMO_______066 | LASARANAS_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.5346 | 0.30093 | 1 | ELPEUMO_______066->STA.ROSA______066 | El Peumo 066->Santa Rosa 066 | EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1 | 102 | 90 | 3.0096 | 3.1773 | 3.2405 | 4.2337 | 4.6484 | 4.4209 | 0.4147 | 0.18716 | 9.8 | 4.4 | ELPEUMO_______066 | STA.ROSA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 6.5153 | 0.45969 | Infotec | LASARANAS_____066->T.NIHUE_______066 | Tap Nihue 066->La Manga 066 | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 64.5 | 87.5 | 9.145 | 3.2134 | 5.3324 | 6.975 | 4.7012 | 6.5153 | -2.2738 | -0.45969 | -32.6 | -6.6 | LASARANAS_____066 | T.NIHUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.5822 | 0.34854 | 1 | LAMANGA_______066->T.NIHUE_______066 | Tap Nihue 066->La Manga 066 | TAP OFF NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 89.5 | 70.6 | 3.0096 | 3.2134 | 3.2878 | 4.2337 | 4.7012 | 4.4633 | 0.46748 | 0.22959 | 11 | 5.4 | LAMANGA_______066 | T.NIHUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 1.9604 | 0.9423 | CNE | ESPERANZA_____066->PORTEZUELO____066 | (Ei1) Portezuelo-La Esperanza 066->La Esperanza 066 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 92 | 63.6 | 1.8202 | 1.3936 | 1.8806 | 2.9027 | 1.9604 | 2.1795 | -0.9423 | -0.72315 | -32.5 | -24.9 | ESPERANZA_____066 | PORTEZUELO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.7313 | 0.68888 | 1 | MARCHIHUE_____066->PORTEZUELO____066 | Marchigue 066->Portezuelo A 066 | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 90.9 | 88.9 | 1.5484 | 1.0823 | 1.1197 | 3.4202 | 2.8944 | 2.5682 | -0.5258 | -0.85196 | -15.4 | -24.9 | MARCHIHUE_____066 | PORTEZUELO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.7903 | 0.2088 | 1 | ALCONES_______066->MARCHIHUE_____066 | Marchigue 066->Alcones 066 | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 90.9 | 88.9 | 2.546 | 2.6934 | 2.6023 | 3.5815 | 3.7889 | 3.7918 | 0.20735 | 0.21025 | 5.8 | 5.9 | ALCONES_______066 | MARCHIHUE_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 10.0514 | 1.5586 | 1 | LIHUEIMO______066->MARCHIHUE_____066 | Marchigue 066->Lihueimo 066 | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 90.9 | 88.9 | 15.222 | 6.9144 | 7.1204 | 11.61 | 9.7266 | 10.3762 | -1.8834 | -1.2338 | -16.2 | -10.6 | LIHUEIMO______066 | MARCHIHUE_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.567 | 4.923 | CNE | LIHUEIMO______066->PANIAHUE______066 | Lihueimo 066->(Ei) Paniahue 066 | ITAHUE - ITAHUE (FF.CC) 66KV | 92 | 50 | 7.198 | 0.7434 | 0.29475 | 5.49 | 0.567 | 0.25185 | -4.923 | -5.2381 | -89.7 | -95.4 | LIHUEIMO______066 | PANIAHUE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.0544 | 0.29808 | 1 | RRAPEL________066->T.NIHUE_______066 | Rapel 066->Tap Nihue 066 | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 89.5 | 57.1 | 4.3955 | 2.7023 | 2.618 | 3.3525 | 2.9933 | 3.1156 | -0.35925 | -0.23691 | -10.7 | -7.1 | RRAPEL________066 | T.NIHUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | RAPEL_________066->RRAPEL________066 | Central Rapel 066->Rapel 066 I | T3D S/E CENTRAL RAPEL JT1 | 92 | 90 | 0.20255 | 0.0204 |  | 6.2687 | 0.0252 |  | -6.2435 |  | -99.6 |  | RAPEL_________066 | RRAPEL________066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | RAPEL_________220->RAPEL_________066 | Mapa 220->Mapa 066 | T3D S/E CENTRAL RAPEL JT1 | 46.4 | 90 | 0.01 | 4.2794 |  | 0.1 | 97.1898 |  | 97.0898 |  | 97089.8 |  | RAPEL_________220 | RAPEL_________066 | 220 | 66 |  |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 119.9466 | 0.078301 | 1 | A.MELIP_______220->A.MELIP_______110_1de2 | Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 110 I | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA 1 +UR | 102 | 100 | 1.3072 | 0.43573 | 4.5275 | 120.0249 | 40.0083 | 119.9466 | -80.0166 | -0.078301 | -66.7 | -0.1 | A.MELIP_______220 | A.MELIP_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 107.8725 | 0.051599 | 1 | QUELENTARO____220->QUELENTARO____110 | Quelentaro 220->Quelentaro 110 I | T3D S/E QUELENTARO JT1 + UR | 102 | 90 | 1.3095 | 3.234 | 3.9234 | 107.9241 | 107.923 | 107.8219 | -0.001059 | -0.10214 | 0 | -0.1 | QUELENTARO____220 | QUELENTARO____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 24.6656 | 95.0023 | 1 | MELIPILLA_____110->MELIPILLA_____066 | Melipilla 110->Melipilla 066 | T2D S/E BAJO MELIPILLA HT2 | 102 | 90 | 3.6852 | 0.89984 | 1.0017 | 119.6679 | 24.6676 | 24.6637 | -95.0003 | -95.0042 | -79.4 | -79.4 | MELIPILLA_____110 | MELIPILLA_____066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 28.9467 | 57.8007 | 1 | LASARANAS_____110->LASARANAS_____066 | Las Arañas 110->Las Arañas 066 I | LAS ARAÑAS 110/66/13.8KV 50MVA N°1 | 90.9 | 88.9 | 1.2878 | 0.42926 | 0.32436 | 86.7474 | 28.9158 | 28.9777 | -57.8316 | -57.7698 | -66.7 | -66.6 | LASARANAS_____110 | LASARANAS_____066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 28.8549 | 57.8926 | Infotec | PORTEZUELO____110->PORTEZUELO____066 | Pozo Almonte 110->Pozo Almonte 066 | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA N°1 + URC | 49.6 | 100 | 1.2878 | 0 | 0.3239 | 86.7474 | 23.8975 | 28.8549 | -62.8499 | -57.8926 | -72.5 | -66.7 | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO____066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 67.4585 | 60.3975 | 1 | BOLLENAR______110->BOLLENAR______013 | Bollenar 110->Bollenar 13.2 | T2D S/E BOLLENAR HT1 | 90 | 100 | 5.1369 | 2.8469 | 2.0095 | 7.061 | 63.3098 | 71.6072 | 56.2488 | 64.5462 | 796.6 | 914.1 | BOLLENAR______110 | BOLLENAR______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 63.7238 | 55.9441 | 1 | MELIPILLA_____110->MELIPILLA_____013 | Melipilla 110->Melipilla 13.2 | T2D S/E BAJO MELIPILLA HT1 | 90 | 90 | 3.6852 | 2.4959 | 2.1861 | 119.6679 | 63.7585 | 63.6892 | -55.9094 | -55.9788 | -46.7 | -46.8 | MELIPILLA_____110 | MELIPILLA_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 46.5238 | 51.402 | 1 | ELMAITEN______066->ELMAITEN______013 | El Maiten 066->El Maiten 13.2 | T2D S/E EL MAITEN BT1 | 90 | 100 | 4.0615 | 2.4142 | 2.3121 | 97.9258 | 48.4732 | 44.5745 | -49.4526 | -53.3514 | -50.5 | -54.5 | ELMAITEN______066 | ELMAITEN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 55.1674 | 42.7585 | 1 | ELPAICO_______066->ELPAICO_______013 | El Paico 066->El Paico 13.2 | T2D S/E EL PAICO BT1 | 90 | 100 | 4.0615 | 1.7208 | 1.4235 | 97.9258 | 55.1674 | 25.1429 | -42.7585 | -72.783 | -43.7 | -74.3 | ELPAICO_______066 | ELPAICO_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 40.7635 | 57.1624 | 1 | ELMONTE_______066->ELMONTE_______013_1de2 | El Monte 066->El Monte 13.2 I | T2D S/E EL MONTE BT1 | 90 | 100 | 4.0615 | 1.0479 | 2.2405 | 97.9258 | 18.2371 | 40.7635 | -79.6887 | -57.1624 | -81.4 | -58.4 | ELMONTE_______066 | ELMONTE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 40.2336 | 57.6922 | 1 | CHOCALAN______066->CHOCALAN______013 | Tap Chocalan 066->(Ei1) Melipilla-Tap Chocalan-066 | T2D S/E CHOCALAN BT1 | 90 | 100 | 4.0615 | 0.29287 | 2.1862 | 97.9258 | 0.76893 | 40.2336 | -97.1569 | -57.6922 | -99.2 | -58.9 | CHOCALAN______066 | CHOCALAN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 48.4732 | 49.4526 | 1 | MANDINGA______066->MANDINGA______013 | Mandinga 066->Mandinga 13.2 | T2D S/E MANDINGA BT1 | 90 | 100 | 4.0615 | 4.0487 | 4.0487 | 97.9258 | 48.4732 | 48.4732 | -49.4526 | -49.4526 | -50.5 | -50.5 | MANDINGA______066 | MANDINGA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 33.0515 | 64.8743 | CNE | LASARANAS_____066->LASARANAS_____013 | Las Arañas 066->Las Arañas 1 023 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 86.2 | 90 | 4.0615 | 1.8919 | 0.80832 | 97.9258 | 33.0515 | 18.786 | -64.8743 | -79.1398 | -66.2 | -80.8 | LASARANAS_____066 | LASARANAS_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 41.3153 | 49.1378 | CNE | ELPEUMO_______066->ELPEUMO_______023 | El Peumo 066->El Peumo 023 | T2D S/E EL PEÑON E4 | 102 | 71.4 | 4.4238 | 2.3482 | 2.1639 | 90.4531 | 41.3153 | 33.9078 | -49.1378 | -56.5453 | -54.3 | -62.5 | ELPEUMO_______066 | ELPEUMO_______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 48.8958 | 41.5573 | 1 | STA.ROSA______066->STA.ROSA______023 | Santa Rosa 066->Santa Rosa 023 | T2D S/E SANTA ROSA (CGE) BT1 | 102 | 90 | 4.4238 | 3.2694 | 0.86339 | 90.4531 | 48.8958 | 22.3078 | -41.5573 | -68.1453 | -45.9 | -75.3 | STA.ROSA______066 | STA.ROSA______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 39.7632 | 58.1627 | 1 | LAMANGA_______066->LAMANGA_______013 | La Manga 066->La Manga 13.2 | T2D S/E LA MANGA BT | 90 | 90 | 4.0615 | 2.4085 | 1.4673 | 97.9258 | 40.2755 | 39.2508 | -57.6503 | -58.675 | -58.9 | -59.9 | LAMANGA_______066 | LAMANGA_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | RRAPEL________066->QUELENTARO____013 | Pelequen 066->Pelequen 015 I | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 44.9 | 90 | 4.809 | 8.833 | 0.80832 | 38.9074 | 121.6477 | 18.786 | 82.7404 | -20.1213 | 212.7 | -51.7 | RRAPEL________066 | QUELENTARO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 37.1834 | 60.7424 | CNE | ESPERANZA_____066->ESPERANZA_____013_1de2 | La Esperanza 066->La Esperanza 13.2 I | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 90 | 90 | 4.0615 | 6.1631 | 0.80832 | 97.9258 | 37.1834 | 18.786 | -60.7424 | -79.1398 | -62 | -80.8 | ESPERANZA_____066 | ESPERANZA_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 20.5657 | 77.3602 | CNE | MARCHIHUE_____066->MARCHIHUE_____013 | Marchigue 066->Marchigue 023 I | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 90.9 | 90 | 4.0615 | 0.91753 | 0.80832 | 97.9258 | 20.5657 | 18.786 | -77.3602 | -79.1398 | -79 | -80.8 | MARCHIHUE_____066 | MARCHIHUE_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 41.1882 | 49.2649 | 1 | ALCONES_______066->ALCONES_______023 | Alcones 066->Alcones 023 I | T2D S/E ALCONES BT1 | 102 | 100 | 4.4238 | 2.7384 | 2.241 | 90.4531 | 41.2186 | 41.1577 | -49.2345 | -49.2954 | -54.4 | -54.5 | ALCONES_______066 | ALCONES_______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 32.5411 | 65.3847 | 1 | LIHUEIMO______066->LIHUEIMO______013 | Lihueimo 066->Lihueimo 13.2 I | T2D S/E LIHUEIMO BT1 | 90 | 100 | 4.0615 | 0.91356 | 2.1639 | 97.9258 | 33.9684 | 31.1138 | -63.9574 | -66.812 | -65.3 | -68.2 | LIHUEIMO______066 | LIHUEIMO______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 22.869 | 0 | 1 | PANIAHUE______066->PANIAHUE______013_1de2 | Paniahue 066->Paniahue 13.2 I | T2D S/E PANIAHUE BT | 90 | 90 | 1.0413 | 1.0413 | 1.3862 | 22.869 | 22.869 | 28.6071 | 0 | 5.7381 | 0 | 25.1 | PANIAHUE______066 | PANIAHUE______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 73.1454 | 38.5083 | 1 | S.ANTONIO_____110->S.ANTONIO_____013 | San Antonio 110->San Antonio 012 I | T2D S/E SAN ANTONIO HT2 | 102 | 100 | 4.901 | 2.8502 | 2.1936 | 34.6372 | 85.1629 | 73.1454 | 50.5258 | 38.5083 | 145.9 | 111.2 | S.ANTONIO_____110 | S.ANTONIO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | S.ANTONIO_____110->S.ANTONIO_____066 | San Ignacio 13.8->San Ignacio 066 | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 60MVA 3 | 52.2 | 100 | 2.3962 | 0.75739 |  | 72.5604 | 18.7155 |  | -53.8449 |  | -74.2 |  | S.ANTONIO_____110 | S.ANTONIO_____066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 100.5368 | 84.3258 | 1 | LEYDA_________110->LEYDA_________013 | Leyda 110->Leyda 13.2 | T2D S/E LEYDA HT1 | 90 | 100 | 4.901 | 4.6972 | 4.6063 | 16.211 | 125.6403 | 100.5368 | 109.4293 | 84.3258 | 675 | 520.2 | LEYDA_________110 | LEYDA_________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 12.207 | 7.9732 | 1 | ALHUE_________066->STA.ROSA______066 | Santa Rosa 066->Alhue 066 | SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1 | 102 | 90 | 3.0096 | 8.4174 | 8.565 | 4.2337 | 12.3147 | 12.0992 | 8.081 | 7.8655 | 190.9 | 185.8 | ALHUE_________066 | STA.ROSA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 21.5105 | 17.2768 | CNE | ALHUE_________066->ALHUE_________023 | Alhue 066->Alhue 023 | T2D S/E ITAHUE BT3 | 102 | 72.7 | 3.0096 | 1.0258 | 4.5139 | 4.2337 | 21.5105 | 51.2022 | 17.2768 | 46.9685 | 408.1 | 1109.4 | ALHUE_________066 | ALHUE_________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 46.268 | 58.025 | 1 | PORTEZUELO____066->PORTEZUELO____023 | Portezuelo A 066->Portezuelo 023 | T2D S/E PORTEZUELO BT3 | 97.2 | 100 | 14.3087 | 3.2694 | 2.2865 | 104.293 | 48.8958 | 43.6401 | -55.3972 | -60.6529 | -53.1 | -58.2 | PORTEZUELO____066 | PORTEZUELO____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.906 | 0.30496 | 1 | A.MELIP_______110->S.ANTONIO_____110 | Alto Melipilla 110->San Antonio 110 | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | 102 | 100 | 4.901 | 4.901 | 4.5852 | 16.211 | 16.211 | 15.6011 | 0 | -0.60991 | 0 | -3.8 | A.MELIP_______110 | S.ANTONIO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 12.8575 | 6.7949 | 1 | AJAHUEL_______500->LO_AGUIRRE____500_1de2 | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel Aux 500 I | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 72 | 82.4 | 0.48371 | 1.1428 | 1.0057 | 6.0627 | 13.0337 | 12.6813 | 6.9711 | 6.6187 | 115 | 109.2 | AJAHUEL_______500 | LO_AGUIRRE____500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 1.4499 | 129.1343 | Infotec | ISLADMAIPO____066->ELMONTE_______066 | El Paico 066->El Monte 066 | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 49.1 | 95.2 | 5.0037 | 4.7938 | 0.85455 | 130.5842 | 3.8025 | 1.4499 | -126.7817 | -129.1343 | -97.1 | -98.9 | ISLADMAIPO____066 | ELMONTE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 26.9854 | 23.2146 | CNE | A.JAHUEL______110->SAUZAL1_______110_1de2 | Sauzal 110->Alto Jahuel 110 I | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1 | 94.3 | 90 | 3.114 | 9.2479 |  | 3.7708 | 26.9854 |  | 23.2146 |  | 615.6 |  | A.JAHUEL______110 | SAUZAL1_______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 26.9854 | 23.2146 | CNE | A.JAHUEL______110->SAUZAL1_______110_2de2 | Sauzal 110->Alto Jahuel 110 II | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1 | 94.3 | 90 | 3.114 | 9.2479 |  | 3.7708 | 26.9854 |  | 23.2146 |  | 615.6 |  | A.JAHUEL______110 | SAUZAL1_______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 14.0821 | 12.1967 | 1 | A.JAHUEL______110->CODEGUA_______110_1de2 | Codegua 110->Alto Jahuel 110 I | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C1 | 102 | 100 | 1.557 | 4.8901 | 4.2998 | 1.8854 | 14.2691 | 13.895 | 12.3837 | 12.0096 | 656.8 | 637 | A.JAHUEL______110 | CODEGUA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 14.0821 | 12.1967 | 1 | A.JAHUEL______110->CODEGUA_______110_2de2 | Codegua 110->Alto Jahuel 110 II | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C2 | 102 | 100 | 1.557 | 4.8901 | 4.2998 | 1.8854 | 14.2691 | 13.895 | 12.3837 | 12.0096 | 656.8 | 637 | A.JAHUEL______110 | CODEGUA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 10.1999 | 8.3145 | 1 | CODEGUA_______110->SAUZAL1_______110_1de2 | Sauzal 110->Codegua 110 I | SAUZAL - CODEGUA 110kV C1 | 94.3 | 92.3 | 1.557 | 3.4244 | 3.2199 | 1.8854 | 9.9924 | 10.4075 | 8.107 | 8.5221 | 430 | 452 | CODEGUA_______110 | SAUZAL1_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 10.1999 | 8.3145 | 1 | CODEGUA_______110->SAUZAL1_______110_2de2 | Sauzal 110->Codegua 110 II | SAUZAL - CODEGUA 110kV C2 | 94.3 | 92.3 | 1.557 | 3.4244 | 3.2199 | 1.8854 | 9.9924 | 10.4075 | 8.107 | 8.5221 | 430 | 452 | CODEGUA_______110 | SAUZAL1_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 10.1999 | 8.3145 | 1 | CODEGUA_______110->SAUZAL2_______110_2de2 | Sauzal 110->Codegua 110 II | SAUZAL - CODEGUA 110kV C2 | 94.3 | 92.3 | 1.557 | 3.4244 | 3.2199 | 1.8854 | 9.9924 | 10.4075 | 8.107 | 8.5221 | 430 | 452 | CODEGUA_______110 | SAUZAL2_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 19.2772 | 38.995 | 1 | CODEGUA_______110->CODEGUA_______066 | Codegua 110->Codegua 066 | T3D S/E CODEGUA HT1 | 102 | 100 | 2.6862 | 0.28617 | 0.34412 | 58.2722 | 19.2772 | 14.5764 | -38.995 | -43.6958 | -66.9 | -75 | CODEGUA_______110 | CODEGUA_______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 27.7312 | 30.541 | 1 | A.JAHUEL______110->A.JAHUEL______066 | Alto Jahuel 110->Alto Jahuel 066 | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | 102 | 100 | 2.6862 | 0.8954 | 1.5118 | 58.2722 | 19.4241 | 27.7312 | -38.8481 | -30.541 | -66.7 | -52.4 | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 51.5968 | 37.8385 | 1 | AJAHUEL_______500->A.JAHUEL______220_1de3 | Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 I | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 84.4 | 82.4 | 2.0638 | 0.63614 | 1.5134 | 13.7583 | 49.0625 | 54.1311 | 35.3042 | 40.3727 | 256.6 | 293.4 | AJAHUEL_______500 | A.JAHUEL______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 51.6301 | 37.8718 | 1 | AJAHUEL_______500->A.JAHUEL______220_2de3 | Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 II | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 84.4 | 82.4 | 2.0638 | 0.63472 | 1.5134 | 13.7583 | 49.1292 | 54.1311 | 35.3709 | 40.3727 | 257.1 | 293.4 | AJAHUEL_______500 | A.JAHUEL______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 51.6301 | 37.8718 | 1 | AJAHUEL_______500->A.JAHUEL______220_3de3 | Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 III | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 84.4 | 82.4 | 2.0638 | 0.63472 | 1.5134 | 13.7583 | 49.1292 | 54.1311 | 35.3709 | 40.3727 | 257.1 | 293.4 | AJAHUEL_______500 | A.JAHUEL______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 35.5712 | 10.0538 | 1 | AJAHUEL_______500->ANCOA_________500_1de4 | Ancoa Aux 500->Alto Jahuel 500 I | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 84.4 | 82.4 | 3.65 | 6.1375 | 6.4961 | 45.625 | 35.5712 | 94.7431 | -10.0538 | 49.1181 | -22 | 107.7 | AJAHUEL_______500 | ANCOA_________500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 30.16 | 15.465 | 1 | AJAHUEL_______500->ANCOA_________500_2de4 | Ancoa Aux 500->Alto Jahuel 500 II | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 84.4 | 82.4 | 3.65 | 7.6285 | 6.4961 | 45.625 | 30.16 | 94.7431 | -15.465 | 49.1181 | -33.9 | 107.7 | AJAHUEL_______500 | ANCOA_________500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 35.312 | 10.313 | 1 | AJAHUEL_______500->ANCOA_________500_3de4 | Ancoa Aux 500->Alto Jahuel 500 III | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 84.4 | 82.4 | 3.65 | 5.7585 | 6.4961 | 45.625 | 35.312 | 94.7431 | -10.313 | 49.1181 | -22.6 | 107.7 | AJAHUEL_______500 | ANCOA_________500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 35.312 | 10.313 | 1 | AJAHUEL_______500->ANCOA_________500_4de4 | Ancoa Aux 500->Alto Jahuel 500 IV | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 84.4 | 82.4 | 3.65 | 5.7585 | 6.4961 | 45.625 | 35.312 | 94.7431 | -10.313 | 49.1181 | -22.6 | 107.7 | AJAHUEL_______500 | ANCOA_________500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.12372 | 0.11828 | 1 | A.JAHUEL______220->MAIPO_________220_1de2 | Maipo Aux 220->Alto Jahuel 220 I | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 92 | 100 | 0.0484 | 0.01452 | 0.01396 | 0.242 | 0.12372 | 0.12372 | -0.11828 | -0.11828 | -48.9 | -48.9 | A.JAHUEL______220 | MAIPO_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.12667 | 0.11533 | 1 | A.JAHUEL______220->MAIPO_________220_2de2 | Maipo Aux 220->Alto Jahuel 220 II | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 92 | 100 | 0.0484 | 0.01452 | 0.014608 | 0.242 | 0.12372 | 0.12961 | -0.11828 | -0.11239 | -48.9 | -46.4 | A.JAHUEL______220 | MAIPO_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.7517 | 0.4002 | 1 | CANDELARIA____220->MAIPO_________220_1de2 | Candelaria 220->Maipo 220 I | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 102 | 100 | 1.5931 | 1.6843 | 1.5931 | 15.1519 | 14.3515 | 15.1519 | -0.8004 | 0 | -5.3 | 0 | CANDELARIA____220 | MAIPO_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.391 | 0.03944 | 1 | CANDELARIA____220->MAIPO_________220_2de2 | Candelaria 220->Maipo 220 II | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 102 | 100 | 1.5173 | 1.6843 | 1.5173 | 14.4304 | 14.3515 | 14.4304 | -0.078879 | 0 | -0.5 | 0 | CANDELARIA____220 | MAIPO_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 27.3224 | 0.59885 | 1 | CANDELARIA____220->PTENEGRO______220_1de2 | Candelaria 220->Puente Negro 220 I | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 86.2 | 84.2 | 2.9938 | 3.1363 | 2.9938 | 27.9212 | 26.7235 | 27.9212 | -1.1977 | 0 | -4.3 | 0 | CANDELARIA____220 | PTENEGRO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 27.3224 | 0.59885 | 1 | CANDELARIA____220->PTENEGRO______220_2de2 | Candelaria 220->Puente Negro 220 II | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 86.2 | 84.2 | 2.9938 | 3.1363 | 2.9938 | 27.9212 | 26.7235 | 27.9212 | -1.1977 | 0 | -4.3 | 0 | CANDELARIA____220 | PTENEGRO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 39.76 | 0 | 1 | PTENEGRO______220->COLBUN________220_1de2 | Puente Negro 220->Colbun 220 I | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 86.2 | 84.2 | 4.2632 | 4.6464 | 4.2632 | 39.76 | 27.7133 | 39.76 | -12.0467 | 0 | -30.3 | 0 | PTENEGRO______220 | COLBUN________220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 39.76 | 0 | 1 | PTENEGRO______220->COLBUN________220_2de2 | Puente Negro 220->Colbun 220 II | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 86.2 | 84.2 | 4.2632 | 4.6464 | 4.2632 | 39.76 | 27.7133 | 39.76 | -12.0467 | 0 | -30.3 | 0 | PTENEGRO______220 | COLBUN________220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.9061 | 8.8818e-16 | 1 | CANDELARIA____220->MINERO________220_1de2 | Candelaria 220->Mineros 220 I | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 94.3 | 100 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1907 | 6.9061 | 6.9061 | 6.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANDELARIA____220 | MINERO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.9061 | 8.8818e-16 | 1 | CANDELARIA____220->MINERO________220_2de2 | Candelaria 220->Mineros 220 II | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 94.3 | 100 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1907 | 6.9061 | 6.9061 | 6.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANDELARIA____220 | MINERO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 38.0285 | 36.7226 | 1 | MINERO________220->MINERO________110 | Mineros 220->Mineros 110 I | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | 94.3 | 100 | 0.1959 | 0 | 0.9598 | 1.306 | 36.3145 | 39.7426 | 35.0085 | 38.4366 | 2680.6 | 2943.1 | MINERO________220 | MINERO________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 26.7104 | 10.7384 | 1 | ANCOA_________220->ITAHUE________220_1de2 | Ancoa Aux 220->Itahue 220 II | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 92 | 100 | 3.1944 | 2.8528 | 2.8682 | 15.972 | 27.0293 | 26.3915 | 11.0573 | 10.4195 | 69.2 | 65.2 | ANCOA_________220 | ITAHUE________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.04235 | 0.03509 | 1 | ANCOA_________220->COLBUN________220 | Ancoa 220->Colbun 220 | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 102 | 100 | 0.001452 | 0.00153 | 0.00162 | 0.00726 | 0.04114 | 0.04356 | 0.03388 | 0.0363 | 466.7 | 500 | ANCOA_________220 | COLBUN________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 31.1792 | 0.12085 | 1 | COLBUN________220->COLBUN________013 | Colbun 13.8->Colbun 220 II | T2D S/E CENTRAL COLBUN JT1 | 90 | 100 | 2.47 | 0.82693 | 0.73472 | 31.3 | 31.2882 | 31.0701 | -0.011759 | -0.22994 | 0 | -0.7 | COLBUN________220 | COLBUN________013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.3943 | 0.43094 | 1 | ANCOA_________220->PEHUENCHE_____220 | Pehuenche 220->Ancoa 220 | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 102 | 100 | 0.98426 | 1.0657 | 0.87744 | 9.8252 | 9.8735 | 8.9151 | 0.048269 | -0.91015 | 0.5 | -9.3 | ANCOA_________220 | PEHUENCHE_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 9.672 | 0.75569 | CNE | ANCOA_________220->TAP_LOMA_ALTA_220 | Tap Loma Alta 220->Ancoa 220 | TAP CATILLO - ANCOA 220KV C1 | 102 | 66.7 | 0.89321 | 1.044 | 6.4447 | 8.9163 | 9.672 | 33.0154 | 0.75569 | 24.0991 | 8.5 | 270.3 | ANCOA_________220 | TAP_LOMA_ALTA_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.2015 | 0.0062425 | CNE | TAP_LOMA_ALTA_220->PEHUENCHE_____220 | Pehuenche 220->Tap Loma Alta 220 | PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 | 102 | 62.1 | 0.020811 | 0.02175 | 0.0019951 | 0.20774 | 0.2015 | 0.020271 | -0.006242 | -0.18747 | -3 | -90.2 | TAP_LOMA_ALTA_220 | PEHUENCHE_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.2838 | 0.099997 | 1 | TAP_LOMA_ALTA_220->CANAL_MELADO__220 | Canal Melado 220->Tap Loma Alta 220 | TAP CANAL MELADO - CANAL MELADO 220KV C1 | 102 | 62.1 | 0.93607 | 0.93607 | 0.90587 | 4.3838 | 4.3838 | 4.1838 | 0 | -0.2 | 0 | -4.6 | TAP_LOMA_ALTA_220 | CANAL_MELADO__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | CANAL_MELADO__220->CANAL_MELADO__110 | Calama 220->Calama 110 | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | 60.8 | 91.7 | 1 | 0.41 |  | 85.7 | 42.1463 |  | -43.5537 |  | -50.8 |  | CANAL_MELADO__220 | CANAL_MELADO__110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.7553 | 0.00426 | Infotec | CANAL_MELADO__110->TAP_HIERROS2__110 | Tap Chañares 110->El Salado 110 | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | 59.1 | 76.9 | 1.2797 | 4.0578 | 1.2855 | 5.7595 | 10.1072 | 5.7553 | 4.3477 | -0.00426 | 75.5 | -0.1 | CANAL_MELADO__110 | TAP_HIERROS2__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 1.7836 | 1.5906 | Infotec | TAP_HIERROS2__110->LOS_HIERR_2___110 | Tap Los Libertadores 110 1->Los Libertadores 110 I | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 61.3 | 76.9 | 0.06164 | 0.002408 | 0.39835 | 0.19297 | 0.013788 | 1.7836 | -0.17918 | 1.5906 | -92.9 | 824.3 | TAP_HIERROS2__110 | LOS_HIERR_2___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.7836 | 0.0010424 | Infotec | TAP_HIERROS2__110->LOS_HIERROS___110 | Tap Los Libertadores 110 1->Los Libertadores 110 I | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 64.5 | 76.9 | 0.39653 | 0.002408 | 0.39835 | 1.7846 | 0.013788 | 1.7836 | -1.7709 | -0.001042 | -99.2 | -0.1 | TAP_HIERROS2__110 | LOS_HIERROS___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | LOS_HIERROS___110->LOS_HIERROS___006 | Los Loros 110->Los Loros 023 | T2D S/E CENTRAL LOS HIERROS H | 72 | 95.2 | 23.6 | 5.7962 |  | 130.68 | 108.6293 |  | -22.0507 |  | -16.9 |  | LOS_HIERROS___110 | LOS_HIERROS___006 | 110 | 6 | 110 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 205.0376 | 118.6091 | Infotec | ARMERILLO_____220->ARMERILLO_____066 | Melipulli 220->Melipulli 066 | ARMERILLO 220/66/23KV | 57.6 | 100 | 8.42 | 2.7212 | 3.4795 | 86.4286 | 98.3757 | 205.0376 | 11.9471 | 118.6091 | 13.8 | 137.2 | ARMERILLO_____220 | ARMERILLO_____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.6472 | 0 | Infotec | ARMERILLO_____066->TAP_RCOLORADO_066 | Parral 066->Tap Retiro 066 | TAP RIO COLORADO - ARMERILLO 66KV C1 | 55.3 | 92.3 | 0.5732 | 3.8869 | 0.5732 | 1.6472 | 4.7631 | 1.6472 | 3.1159 | 0 | 189.2 | 0 | ARMERILLO_____066 | TAP_RCOLORADO_066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 8.5654 | 0 | Infotec | TAP_RCOLORADO_066->LA_MINA_______066 | Tap Alameda 066->Alameda 066 | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | 60.3 | 92.3 | 2.9806 | 0.02996 | 2.9806 | 8.5654 | 0.026416 | 8.5654 | -8.539 | 0 | -99.7 | 0 | TAP_RCOLORADO_066 | LA_MINA_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 126.1259 | 0.078429 | Infotec | LOMA_ALTA_____220->LOMA_ALTA_____013 | La Ligua 220->La Ligua 023 | T2D S/E LOMA ALTA CG1 | 60.8 | 100 | 13.3104 | 6.4981 | 4.4486 | 126.2043 | 57.1389 | 126.1259 | -69.0654 | -0.078429 | -54.7 | -0.1 | LOMA_ALTA_____220 | LOMA_ALTA_____013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A.JAHUEL______154->FATIMA2_______154 | Tap Fatima II 154->Tap Tuniche II 154 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 42 | 47.1 | 0.84823 | 0.27761 | 2.1658 | 3.5411 | 1.3768 | 7.9199 | -2.1643 | 4.3788 | -61.1 | 123.7 | A.JAHUEL______154 | FATIMA2_______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 1.3282 | 2.2129 | CNE | FATIMA2_______154->PAINE_________154 | Fatima 154->Tap Paine 154 | PAINE 230-154/66/14.8KV 75MVA N°2 | 92 | 90 | 0.84823 | 0.32979 |  | 3.5411 | 1.3282 |  | -2.2129 |  | -62.5 |  | FATIMA2_______154 | PAINE_________154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.0003913 | 0.39306 | CNE | FATIMA1_______154->FATIMA________154 | Tap Fatima I 154->Fatima 154 | TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 92 | 42.9 | 0.094248 | 0.0001576 | 0.83356 | 0.39345 | 0.0003913 | 3.5574 | -0.39306 | 3.1639 | -99.9 | 804.1 | FATIMA1_______154 | FATIMA________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.0003913 | 0.39306 | CNE | FATIMA2_______154->FATIMA________154 | Tap Fatima I 154->Fatima 154 | TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 92 | 42.9 | 0.094248 | 0.0001576 | 0.83356 | 0.39345 | 0.0003913 | 3.5574 | -0.39306 | 3.1639 | -99.9 | 804.1 | FATIMA2_______154 | FATIMA________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.2848 | 0.68023 | CNE | PAINE_________154->TUNICHE2______154 | Tap Tuniche I 154->Tap Paine 154 | PAINE 230-154/66/14.8KV 75MVA N°2 | 75.7 | 90 | 2.6641 | 2.7973 |  | 13.6046 | 14.2848 |  | 0.68023 |  | 5 |  | PAINE_________154 | TUNICHE2______154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.943 | 8.8818e-16 | CNE | RANCAGUA______154->TUNICHE1______154 | Tap Tuniche I 154->Rancagua 154 | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV C1 | 75.7 | 50 | 0.875 | 0.875 | 0.91239 | 3.943 | 3.943 | 4.1358 | 0 | 0.19283 | 0 | 4.9 | RANCAGUA______154 | TUNICHE1______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.943 | 8.8818e-16 | CNE | RANCAGUA______154->TUNICHE2______154 | Tap Tuniche I 154->Rancagua 154 | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV C1 | 75.7 | 50 | 0.875 | 0.875 | 0.91239 | 3.943 | 3.943 | 4.1358 | 0 | 0.19283 | 0 | 4.9 | RANCAGUA______154 | TUNICHE2______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.884 | 0.038042 | 1 | P.CORTES2_____154->TUNICHE2______154 | Punta Cortes 154->Tap Tuniche 154 I | TAP TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | 78.2 | 66.7 | 0.88322 | 0.85493 | 0.84967 | 3.9221 | 3.7964 | 3.9716 | -0.12563 | 0.049545 | -3.2 | 1.3 | P.CORTES2_____154 | TUNICHE2______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.884 | 0.038042 | 1 | P.CORTES1_____154->TUNICHE1______154 | Punta Cortes 154->Tap Tuniche 154 I | TAP TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | 78.2 | 66.7 | 0.88322 | 0.85493 | 0.84967 | 3.9221 | 3.7964 | 3.9716 | -0.12563 | 0.049545 | -3.2 | 1.3 | P.CORTES1_____154 | TUNICHE1______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.2301 | 0.20548 | 1 | P.CORTES2_____154->TILCOCO2______154 | Tap Tilcoco I 154->Punta Cortes 154 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 75.7 | 66.7 | 1.6744 | 1.3881 | 1.3567 | 7.4356 | 7.3037 | 7.1564 | -0.13182 | -0.27913 | -1.8 | -3.8 | P.CORTES2_____154 | TILCOCO2______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.2301 | 0.20548 | 1 | P.CORTES1_____154->TILCOCO1______154 | Tap Tilcoco I 154->Punta Cortes 154 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 75.7 | 66.7 | 1.6744 | 1.3881 | 1.3567 | 7.4356 | 7.3037 | 7.1564 | -0.13182 | -0.27913 | -1.8 | -3.8 | P.CORTES1_____154 | TILCOCO1______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.8953 | 0.78847 | 1 | MALLOA________154->TILCOCO1______154 | Tap Malloa I 154->Tap Tilcoco I 154 | TAP TILCOCO - NUEVA MALLOA 154KV C1 | 79.8 | 77.8 | 1.15 | 1.1233 | 1.1095 | 5.1068 | 5.9384 | 5.8522 | 0.83153 | 0.7454 | 16.3 | 14.6 | MALLOA________154 | TILCOCO1______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.8953 | 0.78847 | 1 | MALLOA________154->TILCOCO2______154 | Tap Malloa I 154->Tap Tilcoco I 154 | TAP TILCOCO - NUEVA MALLOA 154KV C1 | 79.8 | 77.8 | 1.15 | 1.1233 | 1.1095 | 5.1068 | 5.9384 | 5.8522 | 0.83153 | 0.7454 | 16.3 | 14.6 | MALLOA________154 | TILCOCO2______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.5076 | 0.18288 | 1 | MALLOA________154->TINGUIRIRICA__154_1de2 | Tinguiririca 154->Tap Malloa I 154 | NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 92 | 90 | 1.7318 | 1.4382 | 1.4119 | 7.6905 | 7.5674 | 7.4478 | -0.12308 | -0.24268 | -1.6 | -3.2 | MALLOA________154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.5076 | 0.18288 | 1 | MALLOA________154->TINGUIRIRICA__154_2de2 | Tinguiririca 154->Tap Malloa I 154 | NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 92 | 90 | 1.7318 | 1.4382 | 1.4119 | 7.6905 | 7.5674 | 7.4478 | -0.12308 | -0.24268 | -1.6 | -3.2 | MALLOA________154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.694 | 0.98246 | 1 | S.FERNANDO____154->TINGUIRIRICA__154_1de2 | Tinguiririca 154->San Fernando 154 II | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 102 | 100 | 0.42982 | 0.68049 | 0.65033 | 0.71153 | 1.7546 | 1.6334 | 1.043 | 0.92189 | 146.6 | 129.6 | S.FERNANDO____154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 13.9108 | 5.9e-06 | CNE | TENO1_________154->TINGUIRIRICA__154 | Tap Teno 154->Tinguiririca 154 I | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 68.7 | 45.5 | 2.6351 | 2.6351 | 1.7731 | 13.9108 | 13.9108 | 7.5618 | -6e-06 | -6.349 | 0 | -45.6 | TENO1_________154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.858 | 2.2204e-16 | 1 | TENO1_________154->SOLIS_________154 | Tap Teno 154->Solis 154 I | TAP OFF TENO - SOLIS 154 KV C1 | 68.7 | 53.3 | 0.35233 | 0.4306 | 0.35233 | 1.858 | 2.2765 | 1.858 | 0.41843 | 0 | 22.5 | 0 | TENO1_________154 | SOLIS_________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.622 | 0.43075 | 1 | SOLIS_________154->TINGUIRIRICA__154 | Solis 154->Tinguiririca 154 II | TINGUIRIRICA - SOLIS 154 KV C1 | 102 | 100 | 2.2828 | 2.1313 | 2.271 | 12.0528 | 11.2676 | 11.9764 | -0.78519 | -0.076317 | -6.5 | -0.6 | SOLIS_________154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 4.5529 | 2.4025 | CNE | TENO2_________154->CONVENTOVIEJO_154 | Tap Teno 154->Convento Viejo 154 I | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 68.7 | 43.5 | 1.3175 | 0.8612 | 1.7731 | 6.9554 | 4.5529 | 7.5618 | -2.4025 | 0.60637 | -34.5 | 8.7 | TENO2_________154 | CONVENTOVIEJO_154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.858 | 2.2204e-16 | 1 | TENO2_________154->SOLIS_________154 | Tap Teno 154->Solis 154 I | TAP OFF TENO - SOLIS 154 KV C1 | 68.7 | 53.3 | 0.35233 | 0.4306 | 0.35233 | 1.858 | 2.2765 | 1.858 | 0.41843 | 0 | 22.5 | 0 | TENO2_________154 | SOLIS_________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 3.0123 | 2.0851 | 1 | SOLIS_________154->CONVENTOVIEJO_154 | Solis 154->Convento Viejo 154 I | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - SOLIS 154 KV C1 | 102 | 90 | 0.96522 | 0.4306 | 0.57121 | 5.0974 | 2.2765 | 3.0123 | -2.8209 | -2.0851 | -55.3 | -40.9 | SOLIS_________154 | CONVENTOVIEJO_154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 9.0985 | 2.1431 | 1 | CONVENTOVIEJO_154->TINGUIRIRICA__154 | Convento Viejo 154->Tinguiririca 154 I | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 102 | 90 | 1.3175 | 1.7007 | 1.7454 | 6.9554 | 8.9911 | 9.206 | 2.0357 | 2.2506 | 29.3 | 32.4 | CONVENTOVIEJO_154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 11.3696 | 5.6848 | CNE | L.HIGUERA_____154->TINGUIRIRICA__154 | La Higuera 154->Tinguiririca 154 I | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 102 | 45.5 | 0.9804 | 1.9608 | 0.65033 | 5.6848 | 11.3696 | 1.6334 | 5.6848 | -4.0514 | 100 | -71.3 | L.HIGUERA_____154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | L.CONFLUENCIA_154->EL_PASO_______154 | Fopaco 154->Lagunillas 154 | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT4 | 52 | 90 | 1.9278 | 0.68328 |  | 9.1224 | 3.0028 |  | -6.1196 |  | -67.1 |  | L.CONFLUENCIA_154 | EL_PASO_______154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | L.CONFLUENCIA_154->L.HIGUERA_____154 | Tap El Colorado 154->Itahue 154 I | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 50.3 | 47.6 | 0.8172 | 5.5641 | 0.65033 | 2.916 | 24.8756 | 1.6334 | 21.9596 | -1.2826 | 753.1 | -44 | L.CONFLUENCIA_154 | L.HIGUERA_____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.2056 | 3.67e-06 | CNE | ITAHUE________154->TENO1_________154 | Itahue 154->Tap Teno 154 I | ITAHUE 230-154/66/13.8KV 100MVA T5 | 68.7 | 90 | 2.6909 | 2.6909 |  | 14.2056 | 14.2056 |  | -4e-06 |  | 0 |  | ITAHUE________154 | TENO1_________154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 14.0654 | 3.5567 | 1 | FATIMA1_______154->TUNICHE1______154 | Fatima 154->Tap Tuniche II 154 | TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 | 79.8 | 75 | 4.2212 | 0.32979 | 2.6665 | 17.6221 | 1.3282 | 14.0654 | -16.2939 | -3.5567 | -92.5 | -20.2 | FATIMA1_______154 | TUNICHE1______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.1665 | 1.8573 | 1 | M.V.CEN.______154->SAUZAL________154 | Sauzal 154->Tap M V Central 154 | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | 92 | 90 | 1.2095 | 0.50443 | 0.7443 | 3.0238 | 1.0726 | 1.2604 | -1.9512 | -1.7634 | -64.5 | -58.3 | M.V.CEN.______154 | SAUZAL________154 | 154 | 154 | 154 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 4.7375 | 2.0809 | CNE | RANCAGUA______154->M.V.CEN.______154 | Rancagua 154->Tap M V Central 154 | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | 92 | 90 | 2.7273 | 2.2279 | 2.8655 | 6.8183 | 4.7375 | 4.8462 | -2.0809 | -1.9721 | -30.5 | -28.9 | RANCAGUA______154 | M.V.CEN.______154 | 154 | 154 | 154 |  | TRUE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ITAHUE________154->M.MELADO______154 | Tap El Colorado 154->Itahue 154 I | ITAHUE 230-154/66/13.8KV 100MVA T5 | 52 | 90 | 3.9131 | 5.5641 |  | 9.7828 | 24.8756 |  | 15.0927 |  | 154.3 |  | ITAHUE________154 | M.MELADO______154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.9767 | 0 | CNE | M.MELADO______154->CIPRESES______154 | Cipreses 154->R. Melado 154 | CIPRESES 154/13.8/13.8 KV 32MVA 1 | 87.7 | 90 | 3.0113 | 2.9026 |  | 12.9767 | 12.9767 |  | 0 |  | 0 |  | M.MELADO______154 | CIPRESES______154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.4279 | 0.72989 | 1 | CIPRESES______154->ISLA__________154 | Isla 154->Cipreses 154 I | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV C1 | 102 | 90 | 0.21812 | 0.4356 | 0.44058 | 0.69802 | 1.3613 | 1.4946 | 0.66323 | 0.79655 | 95 | 114.1 | CIPRESES______154 | ISLA__________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | ISLA__________154->ISLA__________013 | Puntilla 6.6->Puntilla 110 | CENTRAL ISLA 154/13.8/13.8KV 36MVA 1 | 42.9 | 90 | 3.8214 | 3.63 |  | 319.7435 | 95.7231 |  | -224.0204 |  | -70.1 |  | ISLA__________154 | ISLA__________013 | 154 | 13 |  |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.4775 | 3.9952 | 1 | CIPRESES______154->CURILLINQUE___154 | Cipreses 154->Curillinque 154 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 | 102 | 90 | 0.5929 | 1.2343 | 1.1981 | 1.4823 | 5.5183 | 5.4367 | 4.0361 | 3.9544 | 272.3 | 266.8 | CIPRESES______154 | CURILLINQUE___154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 41.4867 | 38.0359 | Infotec | ITAHUE________154->CURILLINQUE___154 | Lagunillas 154->Tap Quiñenco 154 | CENTRAL CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 40.1 | 90 | 1.3803 | 0.27299 | 9.2222 | 3.4509 | 1.1997 | 41.4867 | -2.2511 | 38.0359 | -65.2 | 1102.2 | ITAHUE________154 | CURILLINQUE___154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.2056 | 3.67e-06 | CNE | ITAHUE________154->TENO2_________154 | Itahue 154->Tap Teno 154 I | ITAHUE 230-154/66/13.8KV 100MVA T5 | 68.7 | 90 | 2.6909 | 2.6909 |  | 14.2056 | 14.2056 |  | -4e-06 |  | 0 |  | ITAHUE________154 | TENO2_________154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.5416 | 0.82061 | 1 | ITAHUE________154->MAULE_________154 | Itahue 154->Maule 154 | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | 102 | 100 | 5.6707 | 5.6707 | 5.4093 | 17.721 | 17.721 | 19.3622 | 0 | 1.6412 | 0 | 9.3 | ITAHUE________154 | MAULE_________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.9897 | 0.73323 | 1 | MAULE_________154->Y.BUENAS______154 | Maule 154->Yerbas Buenas 154 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 102 | 100 | 2.9621 | 2.8013 | 2.821 | 9.2565 | 9.8818 | 10.0976 | 0.62533 | 0.84113 | 6.8 | 9.1 | MAULE_________154 | Y.BUENAS______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.1146 | 0.87108 | 1 | LINARES_______154->Y.BUENAS______154 | Yerbas Buenas 154->Linares 154 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 102 | 100 | 2.3179 | 2.3435 | 2.2244 | 7.2435 | 8.2669 | 7.9623 | 1.0234 | 0.71876 | 14.1 | 9.9 | LINARES_______154 | Y.BUENAS______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 112.7044 | 0.23367 | 1 | Y.BUENAS______154->Y.BUENAS______013 | Yerbas Buenas 154->Yerbas Buenas 13.2 | T2D S/E YERBAS BUENAS AT1 | 90 | 100 | 16.8706 | 4.0851 | 3.5758 | 112.4708 | 116.3739 | 109.035 | 3.9031 | -3.4358 | 3.5 | -3.1 | Y.BUENAS______154 | Y.BUENAS______013 | 154 | 13 | 154 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 4.9189 | 1.9189 | 1 | MAIPO_________110->PIRQUE________110 | Maipo 110->Pirque 110 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 102 | 100 | 2.25 | 6.8701 | 3.3078 | 3 | 8.859 | 4.9189 | 5.859 | 1.9189 | 195.3 | 64 | MAIPO_________110 | PIRQUE________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 2.634 | 2.5665 | CNE | PALTO_________110->PIRQUE________110 | Pirque 110->Puente Alto CMPC 110 | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 54.6 | 54.5 | 0.153 | 2.112 | 1.9157 | 0.0675 | 2.634 | 3.0255 | 2.5665 | 2.958 | 3802.2 | 4382.2 | PALTO_________110 | PIRQUE________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.4575 | 0.18648 | 1 | A.JAHUEL______066->BUIN__________066 | Alto Jahuel 066->(Ei) Buin CGE 066 | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV C1 | 92 | 90 | 0.41532 | 0.24808 | 1.5673 | 2.271 | 0.45573 | 2.4575 | -1.8153 | 0.18648 | -79.9 | 8.2 | A.JAHUEL______066 | BUIN__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.35348 | 0 | 1 | PAINE_________066->FATIMA________066 | Paine B 066->Fatima 066 | FATIMA - PAINE 66KV C1 | 92.9 | 100 | 0.24715 | 0.24715 | 0.43907 | 0.35348 | 0.35348 | 0.74395 | 0 | 0.39047 | 0 | 110.5 | PAINE_________066 | FATIMA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 30.1636 | 7.1054 | 1 | FATIMA________154->FATIMA________066 | Fatima 154->Fatima 066 | FATIMA 154KV 220-154/66KV 75MVA N°3 | 102 | 90 | 5.9938 | 1.6996 | 1.1426 | 37.2691 | 30.1505 | 30.1768 | -7.1186 | -7.0923 | -19.1 | -19 | FATIMA________154 | FATIMA________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A.JAHUEL______154->FATIMA1_______154 | Tap Fatima II 154->Tap Tuniche II 154 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 42 | 47.1 | 0.84823 | 0.27761 | 2.1658 | 3.5411 | 1.3768 | 7.9199 | -2.1643 | 4.3788 | -61.1 | 123.7 | A.JAHUEL______154 | FATIMA1_______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.5456 | 0.20157 | 1 | BUIN__________066->FATIMA________066 | Fatima 066->Buin CGE II 066 | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV C1 | 92 | 90 | 2.3381 | 2.3381 | 2.1927 | 3.3441 | 3.3441 | 3.7472 | 0 | 0.40315 | 0 | 12.1 | BUIN__________066 | FATIMA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.6271 | 0.12329 | 1 | PAINE_________066->TAP_HOSPITAL__066 | Paine B 066->Tap Hospital 066 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 92.9 | 100 | 1.0954 | 1.0956 | 0.9917 | 1.7504 | 1.5669 | 1.6873 | -0.18347 | -0.063104 | -10.5 | -3.6 | PAINE_________066 | TAP_HOSPITAL__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.11978 | 0 | 1 | HOSPITAL______066->TAP_HOSPITAL__066 | Tap Hospital 066->Hospital 066 | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 102 | 100 | 0.18569 | 0.17855 | 0.077683 | 0.11978 | 0.11978 | 0.059262 | 0 | -0.060522 | 0 | -50.5 | HOSPITAL______066 | TAP_HOSPITAL__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.2564 | 0.36019 | 1 | TAP_HOSPITAL__066->S.F.MOSTAZAL__066 | (Ei1) Tap Hospital-San Francisco de Mostazal 066->San Francisco de Mostazal 066 | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 66.9 | 64.9 | 3.1525 | 2.8617 | 2.6911 | 4.6166 | 4.2564 | 5.3005 | -0.36019 | 0.68392 | -7.8 | 14.8 | TAP_HOSPITAL__066 | S.F.MOSTAZAL__066 | 66 | 66 | 66 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.3583 | 0.21159 | 1 | ISLADMAIPO____066->PAINE_________066 | Paine A 066->Isla de Maipo 066 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 92.9 | 95.2 | 6.5986 | 6.5986 | 6.0139 | 8.5699 | 7.6957 | 9.0209 | -0.87416 | 0.45099 | -10.2 | 5.3 | ISLADMAIPO____066 | PAINE_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.9042 | 0 | 1 | FATIMA________066->HOSPITAL______066 | Fatima 066->(Ei) Hospital 066 | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 92 | 100 | 1.799 | 1.799 | 2.1543 | 1.9042 | 1.9042 | 2.4996 | 0 | 0.59544 | 0 | 31.3 | FATIMA________066 | HOSPITAL______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | GRANEROS______066->S.F.MOSTAZAL__066 | Mariposas 066->Mariposas 06.6 | GRANEROS (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | 46.2 | 90 | 1.8202 | 3.4848 |  | 2.9027 | 49.2449 |  | 46.3422 |  | 1596.5 |  | GRANEROS______066 | S.F.MOSTAZAL__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.4486 | 0.0027085 | 1 | GRANEROS______066->CODEGUA_______066 | Codegua 066->Tap Graneros 066 | TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1 | 92 | 90 | 0.9101 | 1.4016 | 0.58834 | 1.4513 | 2.0046 | 1.4486 | 0.55325 | -0.002709 | 38.1 | -0.2 | GRANEROS______066 | CODEGUA_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.1111 | 1.6598 | 1 | CODEGUA_______066->S.F.MOSTAZAL__066 | Codegua 066->San Francisco de Mostazal 066 | CODEGUA – SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV C1 | 66.9 | 64.9 | 0.9101 | 2.0533 | 1.3649 | 1.4513 | 2.9367 | 3.2855 | 1.4854 | 1.8342 | 102.3 | 126.4 | CODEGUA_______066 | S.F.MOSTAZAL__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.78447 | 0.75185 | 1 | GRANEROS______066->INDURA________066 | Indura 066->Tap Graneros 066 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66kV C1 | 92 | 90 | 1.3593 | 0.52093 | 0.48424 | 1.5363 | 0.74504 | 0.8239 | -0.79129 | -0.71242 | -51.5 | -46.4 | GRANEROS______066 | INDURA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | DOLE__________066->INDURA________066 | Lircay 066->Maule 066 | T2D S/E LA RONDA BT2 | 46.4 | 46.2 | 0.9602 | 2.6182 |  | 1.2471 | 10.8158 |  | 9.5687 |  | 767.3 |  | DOLE__________066 | INDURA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | DOLE__________066->RANCAGUA1_____066 | Santa Rosa 066->Alhue 066 | T2D S/E CHARRUA BT3 | 46.4 | 50 | 1.9849 | 8.4174 | 4.2619 | 2.5779 | 12.3147 | 62.4941 | 9.7368 | 59.9162 | 377.7 | 2324.2 | DOLE__________066 | RANCAGUA1_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.738 | 0.0086 | Infotec | MAESTRANZA____066->RANCAGUA1_____066 | Rancagua C 066->R 066 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 90.9 | 90 | 0.4672 | 1.9007 | 0.4346 | 0.7466 | 2.2258 | 0.738 | 1.4792 | -0.0086 | 198.1 | -1.2 | MAESTRANZA____066 | RANCAGUA1_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.045807 | 0.010818 | 1 | ALAMEDA_______066->RANCAGUA2_____066_1de2 | Rancagua A 066->Alameda 066 I | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 90.9 | 94.1 | 0.023955 | 0.0168 | 0.018974 | 0.056625 | 0.044 | 0.047614 | -0.012625 | -0.009011 | -22.3 | -15.9 | ALAMEDA_______066 | RANCAGUA2_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.2414 | 0.40152 | 1 | CACHAPOAL_____066->P.CORTES______066_1de2 | Punta Cortes B 066->Cachapoal 066 I | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 75.7 | 70 | 1.9093 | 1.8423 | 1.8423 | 2.8399 | 3.2414 | 3.2414 | 0.40152 | 0.40152 | 14.1 | 14.1 | CACHAPOAL_____066 | P.CORTES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.2414 | 0.40152 | 1 | CACHAPOAL_____066->P.CORTES______066_2de2 | Punta Cortes B 066->Cachapoal 066 II | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 75.7 | 70 | 1.9093 | 1.8423 | 1.8423 | 2.8399 | 3.2414 | 3.2414 | 0.40152 | 0.40152 | 14.1 | 14.1 | CACHAPOAL_____066 | P.CORTES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 4.9083 | 0.12161 | 1 | P.CORTES______066->TUNICHE_______066 | Punta Cortes A 066->(Ei1) Punta Cortes A-Tuniche-066 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 73.7 | 70 | 4.755 | 2.8932 | 4.1956 | 5.0299 | 2.0547 | 4.9083 | -2.9752 | -0.12161 | -59.2 | -2.4 | P.CORTES______066 | TUNICHE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.335 | 0.11956 | 1 | LOMIRANDA_____066->P.CORTES______066 | Punta Cortes A 066->Lo Miranda I 066 I | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 75.7 | 70 | 3.4562 | 3.5134 | 2.9893 | 2.4546 | 2.357 | 2.313 | -0.097518 | -0.1416 | -4 | -5.8 | LOMIRANDA_____066 | P.CORTES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LORETO________066->P.CORTES______066 | Coronel A 066->Lota A 066 | LOS POETAS - EL TOTORAL 66kV C1 | 55.3 | 50 | 5.6033 | 2.5976 | 3.0247 | 5.9307 | 4.1511 | 2.369 | -1.7796 | -3.5617 | -30 | -60.1 | LORETO________066 | P.CORTES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.6477 | 0.009004 | 1 | CACHAPOAL_____066->MACHALI_______066 | Cachapoal 066->Machali 066 | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 102 | 100 | 1.6128 | 1.6538 | 1.5365 | 3.6567 | 3.7496 | 3.5459 | 0.092846 | -0.11085 | 2.5 | -3 | CACHAPOAL_____066 | MACHALI_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.0604 | 0.0289 | 1 | RANCAGUA2_____066->TAP_ALAMEDA___066 | Rancagua A 066->Alameda 066 | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 90.9 | 90 | 0.05935 | 0.025552 | 0.018974 | 0.0893 | 0.0604 | 0.047614 | -0.0289 | -0.041686 | -32.4 | -46.7 | RANCAGUA2_____066 | TAP_ALAMEDA___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.3803 | 0.20156 | 1 | TAP_ALAMEDA___066->CACHAPOAL_____066 | Cachapoal 066->(Ei) Tap Alameda 066 | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV C1 | 92 | 90 | 0.78342 | 0.1505 | 0.81798 | 1.1788 | 0.22385 | 1.3803 | -0.95491 | 0.20156 | -81 | 17.1 | TAP_ALAMEDA___066 | CACHAPOAL_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.026416 | 0.0014119 | 1 | TAP_ALAMEDA___066->ALAMEDA_______066 | Tap Alameda 066->Alameda 066 | T2D S/E ALAMEDA 66/15 kV 30MVA +UR | 102 | 90 | 0.016618 | 0.02996 |  | 0.025004 | 0.026416 |  | 0.001412 |  | 5.6 |  | TAP_ALAMEDA___066 | ALAMEDA_______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | L.LIRIOS______066->MAESTRANZA____066 | Lo Miranda I 066->Lo Miranda II 066 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 54.6 | 90 | 1.7684 | 0 | 1.8806 | 2.8259 | 1e-05 | 2.1795 | -2.8259 | -0.64633 | -100 | -22.9 | L.LIRIOS______066 | MAESTRANZA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.2012 | 0.10206 | 1 | CHUMAQUITO____066->L.LIRIOS______066 | Tap Los Lirios 066->Chumaquito 066 | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 92 | 90 | 1.4413 | 1.4084 | 1.3589 | 2.3033 | 2.0948 | 2.3076 | -0.20845 | 0.004339 | -9.1 | 0.2 | CHUMAQUITO____066 | L.LIRIOS______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.9088 | 0.016744 | 1 | CHUMAQUITO____066->ROSARIO_______066 | Rosario 066->Chumaquito 066 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 102 | 100 | 2.1401 | 2.2101 | 2.1165 | 2.9256 | 2.803 | 3.0147 | -0.12257 | 0.089084 | -4.2 | 3 | CHUMAQUITO____066 | ROSARIO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.2246 | 0.26889 | Infotec | RENGO_________066->ROSARIO_______066 | Osorno 066->Osorno 13.8 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 50 | 90 | 2.5556 | 2.9876 | 2.2639 | 3.4935 | 54.7719 | 3.2246 | 51.2784 | -0.26889 | 1467.8 | -7.7 | RENGO_________066 | ROSARIO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.0146 | 0.25247 | 1 | PELEQUEN______066->RENGO_________066 | Pelequen 066->Tap Rengo 066 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 92 | 90 | 2.0206 | 2.1584 | 2.0786 | 2.7621 | 3.0686 | 2.9606 | 0.30645 | 0.19848 | 11.1 | 7.2 | PELEQUEN______066 | RENGO_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.5248 | 0.22934 | 1 | MALLOA________066->PELEQUEN______066 | Malloa PosBS 066->Pelequen 066 | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 92 | 90 | 1.4546 | 2.6686 | 2.6595 | 2.2954 | 2.471 | 2.5785 | 0.17559 | 0.28308 | 7.6 | 12.3 | MALLOA________066 | PELEQUEN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 7.3014 | 1.197 | 1 | LARONDA_______066->S.VICENTETT___066 | La Ronda 066->San Vicente TT A 066 | LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 98 | 70.6 | 4.0568 | 4.6025 | 4.3896 | 6.1044 | 6.8457 | 7.757 | 0.74135 | 1.6527 | 12.1 | 27.1 | LARONDA_______066 | S.VICENTETT___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MALLOA________066->S.VICENTETT___066 | Malloa PreBS 066->San Vicente TT B 066 | ANDALICAN - LOTA 66KV C1 (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | 92 | 47.6 | 2.7187 | 3.1177 | 0.002555 | 4.0909 | 4.6373 | 0.0065537 | 0.54643 | -4.0843 | 13.4 | -99.8 | MALLOA________066 | S.VICENTETT___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 9.8743 | 1.0669 | 1 | L.CABRAS______066->S.VICENTETT___066 | San Vicente TT B 066->Las Cabras 066 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 98 | 70.6 | 10.3186 | 9.6736 | 10.1453 | 8.8074 | 10.2388 | 9.5098 | 1.4314 | 0.70242 | 16.3 | 8 | L.CABRAS______066 | S.VICENTETT___066 | 66 | 66 | 66 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.3546 | 0.42387 | 1 | ELMANZANO_____066->L.CABRAS______066 | Las Cabras 066->El Manzano 066 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 102 | 100 | 8.7989 | 8.2133 | 8.6541 | 4.9307 | 5.6691 | 5.0402 | 0.73833 | 0.10941 | 15 | 2.2 | ELMANZANO_____066 | L.CABRAS______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.9678 | 0.25282 | 1 | LARONDA_______066->S.FERNANDO____066 | San Fernando 066->La Ronda 066 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 102 | 100 | 3.1268 | 1.5002 | 1.4661 | 2.2206 | 1.9027 | 2.0328 | -0.3179 | -0.18774 | -14.3 | -8.5 | LARONDA_______066 | S.FERNANDO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 4.4568 | 0.27369 | Infotec | TAP_LA_PALOMA_066->PELEQUEN______066 | Tap San Carlos 066->Tap Niquen 066 | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 60.8 | 100 | 6.6609 | 6.0196 | 3.129 | 4.7304 | 7.3767 | 4.4568 | 2.6462 | -0.27369 | 55.9 | -5.8 | TAP_LA_PALOMA_066 | PELEQUEN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.2247 | 0.27238 | 1 | S.FERNANDO____066->TAP_LA_PALOMA_066 | San Fernando 2 066->Tap La Paloma 066 | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 97.7 | 100 | 3.5161 | 1.687 | 1.523 | 2.4971 | 2.1396 | 2.3098 | -0.35748 | -0.18728 | -14.3 | -7.5 | S.FERNANDO____066 | TAP_LA_PALOMA_066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.65072 | 0.038428 | Infotec | TAP_LA_PALOMA_066->LARONDA_______066 | Tap El Manzano Litoral 066->Balandras 066 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 62 | 100 | 0.97038 | 2.19 | 0.90304 | 0.68915 | 1.7044 | 0.65072 | 1.0153 | -0.038428 | 147.3 | -5.6 | TAP_LA_PALOMA_066 | LARONDA_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.21595 | 0.021041 | 1 | COLCHAGUA_____066->S.FERNANDO____066 | San Fernando 2 066->Colchagua 066 | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 97.7 | 100 | 0.17336 | 0.16669 | 0.13994 | 0.23699 | 0.21141 | 0.22048 | -0.025578 | -0.016505 | -10.8 | -7 | COLCHAGUA_____066 | S.FERNANDO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 6.1543 | 0.53856 | 1 | CHIMBARONGO___066->S.FERNANDO____066 | San Fernando 2 066->Ei1 San Fernando 2 066->Chimbarongo 066 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 92 | 100 | 4.896 | 2.0233 | 3.9162 | 6.6929 | 2.5661 | 6.1543 | -4.1268 | -0.53856 | -61.7 | -8 | CHIMBARONGO___066 | S.FERNANDO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.2039 | 0.70101 | 1 | PLACILLA______066->S.FERNANDO____066 | San Fernando 066->Placilla Emelectric 066 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 92 | 100 | 8.131 | 8.732 | 8.2742 | 5.5029 | 6.1566 | 6.2513 | 0.65364 | 0.74837 | 11.9 | 13.6 | PLACILLA______066 | S.FERNANDO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.4776 | 0.13158 | CNE | NANCAGUA______066->PLACILLA______066 | Placilla Emelectric 066->Nancagua 066 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 92 | 58.8 | 4.944 | 5.1836 | 2.7174 | 3.346 | 3.4776 | 4.4831 | 0.13158 | 1.1371 | 3.9 | 34 | NANCAGUA______066 | PLACILLA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.7353 | 1.1383 | 1 | CHIMBARONGO___066->QUINTA________066 | Chimbarongo 066->Tap Quinta 066 | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 92 | 90 | 2.8336 | 1.7543 | 1.6817 | 3.8735 | 2.6093 | 2.8612 | -1.2642 | -1.0123 | -32.6 | -26.1 | CHIMBARONGO___066 | QUINTA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 99.8502 | 281.6409 | 1 | TENO__________154->TENO__________066_1de2 | Teno 154->Teno 066 I | TENO 154/66/13.2KV 25MVA N°5 + URC | 102 | 100 | 18.1456 | 1.2138 | 5.2214 | 381.4912 | 37.9262 | 99.8502 | -343.565 | -281.6409 | -90.1 | -73.8 | TENO__________154 | TENO__________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 102.4105 | 279.0807 | 1 | TENO__________154->TENO__________066_2de2 | Teno 154->Teno 066 II | TENO 154/66/13.2KV 25MVA N°5 + URC | 102 | 100 | 18.1456 | 5.3959 | 5.2214 | 381.4912 | 104.9707 | 99.8502 | -276.5204 | -281.6409 | -72.5 | -73.8 | TENO__________154 | TENO__________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.7614 | 0.72099 | 1 | RAUQUEN_______066->TENO__________066 | Teno 066->Rauquén 066 | TENO - RAUQUEN 66kV C1 | 87.7 | 100 | 3.2789 | 1.5632 | 1.5216 | 4.4823 | 4.0128 | 3.5099 | -0.46952 | -0.97246 | -10.5 | -21.7 | RAUQUEN_______066 | TENO__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.7862 | 0.073113 | 1 | CURICO________066->RAUQUEN_______066 | Curico A 066->Rauquén 066 | RAUQUEN - CURICO 66kV C1 | 87.7 | 100 | 1.9847 | 1.818 | 1.8428 | 2.7131 | 2.7536 | 2.8188 | 0.040504 | 0.10572 | 1.5 | 3.9 | CURICO________066 | RAUQUEN_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 4.1823 | 0.66676 | Infotec | QUINTA________066->TENO__________066 | Tap Metrenco 066->Tap Pitrufquen 066 1 | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 52 | 90 | 2.5717 | 6.6641 | 2.4581 | 3.5156 | 7.2712 | 4.1823 | 3.7556 | 0.66676 | 106.8 | 19 | QUINTA________066 | TENO__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.5951 | 0.33373 | 1 | CURICO________066->MOLINA________066 | Molina 066->Curico B 066 I | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 94.3 | 100 | 4.337 | 2.7018 | 6.0403 | 5.9288 | 5.5951 | 10.73 | -0.33373 | 4.8013 | -5.6 | 81 | CURICO________066 | MOLINA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 28.2263 | 22.772 | 1 | CURICO________066->CURICO2_______013 | Curico B 066->Curico 13.2 B I | T2D S/E CURICO BT2 | 85.7 | 92.3 | 2.0619 | 4.1833 | 1.1228 | 5.4543 | 33.1683 | 28.2263 | 27.714 | 22.772 | 508.1 | 417.5 | CURICO________066 | CURICO2_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.506 | 0.002511 | 1 | ITAHUE________066->MOLINA________066 | Itahue 066->Molina 066 I | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 102 | 100 | 0.94639 | 0.91255 | 0.96525 | 2.5035 | 2.4875 | 2.5245 | -0.015984 | 0.021006 | -0.6 | 0.8 | ITAHUE________066 | MOLINA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ITAHUE________066->TAP_S.RAFAEL__066 | Santa Rosa 066->Alhue 066 | ITAHUE 230-154/66/13.8KV 100MVA T5 | 68.7 | 90 | 6.8209 | 8.4174 |  | 9.3243 | 12.3147 |  | 2.9905 |  | 32.1 |  | ITAHUE________066 | TAP_S.RAFAEL__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ITAHUE________066->S.RAFAEL______066 | Santa Rosa 066->Alhue 066 | ITAHUE 230-154/66/13.8KV 100MVA T5 | 62 | 90 | 0.14421 | 8.4174 |  | 1.0681 | 12.3147 |  | 11.2467 |  | 1053 |  | ITAHUE________066 | S.RAFAEL______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 3.5457 | 1.7431 | CNE | PANGUILEMO____066->TAP_S.RAFAEL__066 | Tap San Rafael CGE 066->Panguilemo 066 | PANGUILEMO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | 92 | 90 | 0.31666 | 2.251 |  | 1.8026 | 3.5457 |  | 1.7431 |  | 96.7 |  | PANGUILEMO____066 | TAP_S.RAFAEL__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.8124 | 2.8709 | 1 | PANGUILEMO____066->TALCA1________066_1de2 | Talca 1 066->Panguilemo 066 I | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 102 | 90.9 | 0.18358 | 2.401 | 2.4969 | 0.94148 | 3.7821 | 3.8427 | 2.8406 | 2.9013 | 301.7 | 308.2 | PANGUILEMO____066 | TALCA1________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_S.RAFAEL__066->V.PRAT________066 | Sangra 066->Puerto Varas 066 I | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 56.5 | 64.3 | 0.03633 | 4.1598 | 1.8806 | 0.18151 | 3.7706 | 2.1795 | 3.5891 | 1.998 | 1977.4 | 1100.8 | TAP_S.RAFAEL__066 | V.PRAT________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 3.2819 | 2.6369 | 1 | PARRONAL______066->V.PRAT________066 | Villa Prat 066->Parronal 066 | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 102 | 100 | 0.11162 | 4.242 | 5.7266 | 0.64493 | 3.2819 | 4.3793 | 2.6369 | 3.7344 | 408.9 | 579 | PARRONAL______066 | V.PRAT________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.0809 | 4.3551 | 1 | HUALANE_______066->PARRONAL______066 | Parronal 066->Hualañe 066 | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 87.7 | 100 | 0.14529 | 6.3498 | 6.8641 | 0.72587 | 4.9126 | 5.2493 | 4.1867 | 4.5234 | 576.8 | 623.2 | HUALANE_______066 | PARRONAL______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 9.863 | 9.4966 | 1 | HUALANE_______066->LICANTEN______066 | Hualañe 066->Licanten 066 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 87.7 | 100 | 0.075878 | 15.1667 | 14.2444 | 0.36638 | 9.6117 | 10.1143 | 9.2453 | 9.7479 | 2523.4 | 2660.6 | HUALANE_______066 | LICANTEN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.2099 | 4.0079 | 1 | HUALANE_______066->RANGUILI______066 | Hualañe 066->Ranguili 066 | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 87.7 | 100 | 0.33115 | 3.7435 | 3.7435 | 1.202 | 5.2099 | 5.2099 | 4.0079 | 4.0079 | 333.4 | 333.4 | HUALANE_______066 | RANGUILI______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.5841 | 1.4083 | 1 | PANGUILEMO____066->S.RAFAEL______066 | Tap San Rafael CGE 066->Panguilemo 066 | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 92 | 90 | 0.68363 | 2.251 | 2.3537 | 2.1758 | 3.5457 | 3.6225 | 1.3699 | 1.4467 | 63 | 66.5 | PANGUILEMO____066 | S.RAFAEL______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.8124 | 0.0872 | 1 | PANGUILEMO____066->TALCA1________066_2de2 | Talca 1 066->Panguilemo 066 II | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 102 | 90.9 | 2.7251 | 2.401 | 2.4969 | 3.7252 | 3.7821 | 3.8427 | 0.056858 | 0.11754 | 1.5 | 3.2 | PANGUILEMO____066 | TALCA1________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.0723 | 0 | 1 | SAN_CLEMENTE__066->TALCA1________066 | Talca 1 066->San Clemente Transnet 066 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 92 | 54.5 | 1.2732 | 1.2732 | 0.59666 | 5.0723 | 5.0723 | 1.0118 | 0 | -4.0605 | 0 | -80.1 | SAN_CLEMENTE__066 | TALCA1________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0708 | 0.027819 | 1 | S.MIGUEL______066->TALCA2________066 | San Miguel 066->Talca 2 066 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 102 | 90.9 | 0.68748 | 0.60073 | 0.59666 | 1.0986 | 1.1298 | 1.0118 | 0.03122 | -0.086857 | 2.8 | -7.9 | S.MIGUEL______066 | TALCA2________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.1522 | 0.012588 | 1 | PIDUCO________066->TALCA2________066 | Talca 2 066->(Ei) Piduco 066 | TALCA - PIDUCO 66KV C1 | 92 | 90.9 | 0.69796 | 0.088679 | 0.77727 | 1.1648 | 0.16679 | 1.1522 | -0.99804 | -0.012588 | -85.7 | -1.1 | PIDUCO________066 | TALCA2________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 48.6414 | 22.67 | 1 | SAN_CLEMENTE__066->SAN_CLEMENTE__013 | San Clemente Transnet 066->San Clemente Transnet 13.2 | T2D S/E SAN CLEMENTE BT | 90 | 91.7 | 2.9286 | 2.7286 | 3.2106 | 25.9714 | 49.0926 | 48.1903 | 23.1212 | 22.2189 | 89 | 85.6 | SAN_CLEMENTE__066 | SAN_CLEMENTE__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 4.9296 | 0.56946 | 1 | MAULE_________066->S.MIGUEL______066 | Maule 066->San Miguel 066 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 102 | 100 | 2.7284 | 2.7666 | 2.5674 | 4.3601 | 5.2034 | 4.6558 | 0.84328 | 0.29564 | 19.3 | 6.8 | MAULE_________066 | S.MIGUEL______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.5495 | 0.18182 | 1 | MAULE_________066->TALCA2________066 | Maule 066->Talca 2 066 | MAULE - TALCA 66KV C1 | 102 | 90.9 | 3.3589 | 2.9383 | 3.1337 | 5.3677 | 5.5262 | 5.5728 | 0.15855 | 0.20509 | 3 | 3.8 | MAULE_________066 | TALCA2________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.6536 | 0 | CNE | LAPALMA_______066->TALCA2________066 | Talca 2 066->La Palma 066 I | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | 102 | 50 | 2.555 | 2.555 | 9.7796 | 6.6536 | 6.6536 | 7.8203 | 0 | 1.1666 | 0 | 17.5 | LAPALMA_______066 | TALCA2________066 | 66 | 66 | 66 |  | TRUE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.25647 | 0.002331 | 1 | LAPALMA_______066->S.JAVIER______066 | La Palma 066->San Javier 066 | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 102 | 100 | 0.23719 | 0.08849 | 0.12888 | 0.2588 | 0.25647 | 0.32224 | -0.002331 | 0.063438 | -0.9 | 24.5 | LAPALMA_______066 | S.JAVIER______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.0837 | 0.02677 | 1 | S.JAVIER______066->V.ALEGRE______066 | San Javier 066->Ei1 San Javier 066->Villa Alegre 066 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 92 | 100 | 4.6347 | 0.24119 | 3.827 | 5.0569 | 0.39939 | 5.0837 | -4.6576 | 0.02677 | -92.1 | 0.5 | S.JAVIER______066 | V.ALEGRE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 16.4497 | 14.6463 | 1 | NIRIVILO______066->S.JAVIER______066 | San Javier 066->(Ei) Tap Nirivilo 066 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 92 | 90 | 0.48117 | 11.04 | 12.238 | 1.8034 | 15.4908 | 17.4085 | 13.6874 | 15.6051 | 759 | 865.3 | NIRIVILO______066 | S.JAVIER______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 14.0513 | 13.9386 | CNE | CONSTIT.______066->NIRIVILO______066 | Tap Nirivilo 066->Constitucion 066 | LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C1 | 92 | 42.9 | 0.036504 | 10.0141 | 0.28069 | 0.11275 | 14.0513 | 0.98263 | 13.9386 | 0.86988 | 12362.2 | 771.5 | CONSTIT.______066 | NIRIVILO______066 | 66 | 66 | 69 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 1.672 | 1.6156 | Infotec | CONSTIT.______066->TAPCSJAVIER___066 | Concepcion 066->Tap Ejercito 066 | CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 | 49.1 | 66.7 | 0.018252 | 1.0122 | 1.0697 | 0.056376 | 1.287 | 1.672 | 1.2306 | 1.6156 | 2182.9 | 2865.8 | CONSTIT.______066 | TAPCSJAVIER___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 16.4497 | 16.3933 | 1 | TAPCSJAVIER___066->NIRIVILO______066 | San Javier 066->(Ei) Tap Nirivilo 066 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 72 | 70 | 0.018252 | 11.04 | 12.238 | 0.056376 | 15.4908 | 17.4085 | 15.4345 | 17.3521 | 27377.7 | 30779.2 | TAPCSJAVIER___066 | NIRIVILO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LIN.NORTE_____066->V.ALEGRE______066 | Illapel 066->El Espino 066 | VILLA ALEGRE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | 52 | 90 | 5.8621 | 17.5265 |  | 6.3962 | 12.9449 |  | 6.5488 |  | 102.4 |  | LIN.NORTE_____066 | V.ALEGRE______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LIN.NORTE_____066->LINARES_______066 | Linares 066->Linares Norte 066 | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA N°1 | 83.8 | 90 | 0.8716 | 0.77073 |  | 0.951 | 0.94447 |  | -0.00653 |  | -0.7 |  | LIN.NORTE_____066 | LINARES_______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.18102 | 0.008308 | 1 | CHACAHUIN_____066->LINARES_______066 | Linares 066->Chacahuin 066 | CHACAHUIN - LINARES 66KV C1 | 102 | 100 | 0.13437 | 0.13437 | 0.12846 | 0.17271 | 0.17271 | 0.18933 | 0 | 0.016616 | 0 | 9.6 | CHACAHUIN_____066 | LINARES_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 4.045 | 0.71414 | 1 | TAP_PUTAGAN___066->PANIMAVIDA____066 | Panimavida 066->Putagan 066 | PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | 92 | 100 | 3.7026 | 1.9032 | 2.686 | 4.7591 | 2.8048 | 4.045 | -1.9543 | -0.71414 | -41.1 | -15 | TAP_PUTAGAN___066 | PANIMAVIDA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.6915 | 1.9324 | 1 | CHACAHUIN_____066->TAP_PUTAGAN___066 | Putagan 066->Chacahuin 066 | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | 92 | 100 | 3.7026 | 4.8395 | 4.1507 | 4.7591 | 7.1323 | 6.2507 | 2.3732 | 1.4916 | 49.9 | 31.3 | CHACAHUIN_____066 | TAP_PUTAGAN___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | PALTO_________110->CARENA________044 | (Ei1) Cerro Navia-Tap Alto Melipilla-220->Cerro Navia 220 I | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS G1 | 50 | 37.5 | 29.2655 | 1.4774 |  | 195.1033 | 6.805 |  | -188.2983 |  | -96.5 |  | PALTO_________110 | CARENA________044 | 110 | 44 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | SAUZAL________013->SAUZALITO_____013_1de2 | El Salado 023->Chañaral 023 | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1 | 44.9 | 90 | 0.14365 | 12.1195 |  | 0.05746 | 13.6421 |  | 13.5847 |  | 23641.9 |  | SAUZAL________013 | SAUZALITO_____013 | 13 | 13 |  |  | FALSE |  |  | Diferente camino del transformador
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | SAUZAL________013->SAUZALITO_____013_2de2 | El Salado 023->Chañaral 023 | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1 | 44.9 | 90 | 0.14365 | 12.1195 |  | 0.05746 | 13.6421 |  | 13.5847 |  | 23641.9 |  | SAUZAL________013 | SAUZALITO_____013 | 13 | 13 |  |  | FALSE |  |  | Diferente camino del transformador
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 54.2045 | 28.0545 | Infotec | ANCOA_________500->ANCOA_________220_1de2 | Parinas 500->Parinas 220 I | T2D S/E ANCOA KT2 | 52 | 100 | 3.9225 | 0.17938 | 0.43039 | 26.15 | 46.833 | 54.2045 | 20.683 | 28.0545 | 79.1 | 107.3 | ANCOA_________500 | ANCOA_________220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 54.2045 | 28.0545 | Infotec | ANCOA_________500->ANCOA_________220_2de2 | Parinas 500->Parinas 220 I | T2D S/E ANCOA KT2 | 52 | 100 | 3.9225 | 0.17938 | 0.43039 | 26.15 | 46.833 | 54.2045 | 20.683 | 28.0545 | 79.1 | 107.3 | ANCOA_________500 | ANCOA_________220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 478.5235 | 312.2412 | 1 | ANCOA_________220->ANCOA_________013 | Ancoa 220->Ancoa 13.8 | T2D S/E ANCOA JT4 | 90 | 100 | 4.1798 | 11.374 | 22.1281 | 166.2823 | 458.691 | 498.356 | 292.4087 | 332.0736 | 175.9 | 199.7 | ANCOA_________220 | ANCOA_________013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 18.3687 | 30.4834 | 1 | A.JAHUEL______220->A.JAHUEL______154 | Alto Jahuel 220->Alto Jahuel 154 | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | 102 | 100 | 0.30814 | 0.098198 | 0.2782 | 48.8522 | 15.5684 | 18.3687 | -33.2838 | -30.4834 | -68.1 | -62.4 | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL______154 | 220 | 154 | 220 | 154 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 97.5688 | 80.1448 | 1 | MAIPO_________220->MAIPO_________110 | Maipo 220->Maipo 110 | T3D S/E MAIPO 1 230/115/69kV 60MVA | 102 | 90 | 2.6136 | 2.7185 |  | 17.424 | 97.5688 |  | 80.1448 |  | 460 |  | MAIPO_________220 | MAIPO_________110 | 220 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 36.6879 | 0 | 1 | SAUZAL________154->SAUZAL2_______110_1de2 | Sauzal 154->Sauzal 110 | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70MVA 7 | 94.3 | 90 | 1.0501 | 1.0501 | 0.81308 | 36.6879 | 36.6879 | 43.8736 | 0 | 7.1857 | 0 | 19.6 | SAUZAL________154 | SAUZAL2_______110 | 154 | 110 | 154 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 27.1142 | 0 | 1 | SAUZAL________154->SAUZAL2_______110_2de2 | Sauzal 154->Sauzal 110 II | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70MVA 7 | 94.3 | 90 | 0.47798 | 0.47798 | 0.81308 | 27.1142 | 27.1142 | 43.8736 | 0 | 16.7593 | 0 | 61.8 | SAUZAL________154 | SAUZAL2_______110 | 154 | 110 | 154 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 58.6643 | 54.5685 | 1 | PAINE_________154->PAINE_________066 | Paine 154->Paine A 066 I | PAINE 154/69/13.8KV 56MVA N°1 | 92.9 | 100 | 1.5811 | 0.34137 | 2.3224 | 113.2328 | 37.6859 | 58.6643 | -75.5469 | -54.5685 | -66.7 | -48.2 | PAINE_________154 | PAINE_________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 55.2988 | 110.5977 | 1 | RANCAGUA______154->RANCAGUA1_____066 | Rancagua 154->Rancagua A 066 I | RANCAGUA 154/69/13.8KV 30MVA N°2 | 96.1 | 94.1 | 6.1937 | 2.0646 |  | 165.8965 | 55.2988 |  | -110.5977 |  | -66.7 |  | RANCAGUA______154 | RANCAGUA1_____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 55.2988 | 87.5818 | 1 | RANCAGUA______154->RANCAGUA2_____066 | Rancagua 154->Rancagua A 066 I | RANCAGUA 154/69/13.8KV 30MVA N°2 | 96.1 | 94.1 | 3.6964 | 2.0646 |  | 142.8806 | 55.2988 |  | -87.5818 |  | -61.3 |  | RANCAGUA______154 | RANCAGUA2_____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 55.2481 | 110.4963 | 1 | MAULE_________154->MAULE_________066 | Maule 154->Maule 066 I | MAULE 154/69/69KV 60MVA N°2 + URC | 102 | 100 | 4.678 | 1.5593 | 1.4361 | 165.7444 | 55.2481 | 32.8152 | -110.4963 | -132.9292 | -66.7 | -80.2 | MAULE_________154 | MAULE_________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 38.119 | 0 | 1 | S.FERNANDO____154->S.FERNANDO____066_1de3 | San Fernando 154->San Fernando 066 I | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 56MVA N°2 | 102 | 100 | 1.3597 | 1.3597 | 1.7392 | 38.119 | 38.119 | 55.7845 | 0 | 17.6656 | 0 | 46.3 | S.FERNANDO____154 | S.FERNANDO____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 55.7845 | 0.0091542 | 1 | S.FERNANDO____154->S.FERNANDO____066_2de3 | San Fernando 154->San Fernando 066 I | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 56MVA N°2 | 102 | 100 | 2.0502 | 1.3597 | 1.7392 | 55.7754 | 38.119 | 55.7845 | -17.6564 | 0.009154 | -31.7 | 0 | S.FERNANDO____154 | S.FERNANDO____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 55.7845 | 49.1862 | 1 | S.FERNANDO____154->S.FERNANDO____066_3de3 | San Fernando 154->San Fernando 066 I | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 56MVA N°2 | 102 | 100 | 5.3959 | 1.3597 | 1.7392 | 104.9707 | 38.119 | 55.7845 | -66.8517 | -49.1862 | -63.7 | -46.9 | S.FERNANDO____154 | S.FERNANDO____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 31.0668 | 2.4291 | 1 | S.FERNANDO____066->S.FERNANDO____015 | San Fernando 2 066->San Fernando 015 | T2D S/E SAN FERNANDO BT4 | 97.7 | 100 | 5.1554 | 5.1676 | 2.1529 | 28.6377 | 29.0981 | 33.0355 | 0.46034 | 4.3978 | 1.6 | 15.4 | S.FERNANDO____066 | S.FERNANDO____015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.3498 | 28.5023 | 1 | ITAHUE________220->ITAHUE________154 | Itahue 220->Itahue 154 | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | 102 | 100 | 0.30814 | 0.098198 | 0.47835 | 48.8522 | 15.5684 | 20.3498 | -33.2838 | -28.5023 | -68.1 | -58.3 | ITAHUE________220 | ITAHUE________154 | 220 | 154 | 220 | 154 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 91.1353 | 80.2704 | 1 | ITAHUE________154->ITAHUE________066_1de2 | Itahue 154->Itahue 066 I | ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2 | 102 | 100 | 6.1937 | 2.0419 | 5.2485 | 171.4057 | 57.0174 | 91.1353 | -114.3883 | -80.2704 | -66.7 | -46.8 | ITAHUE________154 | ITAHUE________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 91.1353 | 80.2704 | 1 | ITAHUE________154->ITAHUE________066_2de2 | Itahue 154->Itahue 066 II | ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2 | 102 | 100 | 6.1937 | 1.151 | 5.2485 | 171.4057 | 36.2514 | 91.1353 | -135.1543 | -80.2704 | -78.9 | -46.8 | ITAHUE________154 | ITAHUE________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 37.9266 | 126.2922 | 1 | LINARES_______154->LINARES_______066 | Linares 154->Linares 066 | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA N°1 | 102 | 90 | 2.1799 | 1.2012 |  | 164.2188 | 37.9266 |  | -126.2922 |  | -76.9 |  | LINARES_______154 | LINARES_______066 | 154 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 34.6847 | 17.9415 | Infotec | SAUZAL2_______110->SAUZAL________013 | San Pablo 110->San Pablo 023 I | T2D S/E SAUZAL T5 | 55.3 | 92.3 | 2.5115 | 0.72472 | 0.37242 | 16.7432 | 41.2132 | 34.6847 | 24.47 | 17.9415 | 146.1 | 107.2 | SAUZAL2_______110 | SAUZAL________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MAESTRANZA____066->MAESTRANZA____013 | La Esperanza 066->La Esperanza 13.2 I | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 66.7 | 90 | 36.7356 | 6.1631 | 0.80832 | 565.0872 | 37.1834 | 18.786 | -527.9038 | -546.3012 | -93.4 | -96.7 | MAESTRANZA____066 | MAESTRANZA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | PLACILLA______066->PLACILLA_S____013 | Chillan 066->Chillan 015 I | PAILLACO 66/13.8KV 4MVA | 64.5 | 70.6 | 3.1089 | 0.86278 |  | 20.7262 | 23.216 |  | 2.4898 |  | 12 |  | PLACILLA______066 | PLACILLA_S____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 47.5194 | 0.12872 | 1 | NANCAGUA______066->NANCAGUA______013_1de2 | Nancagua 066->Nancagua 13.2 I | T2D S/E NANCAGUA BT | 90 | 90 | 3.7986 | 3.7986 | 2.1862 | 47.3906 | 47.3906 | 47.6481 | 0 | 0.25744 | 0 | 0.5 | NANCAGUA______066 | NANCAGUA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 51.4701 | 14.8487 | 1 | CONSTIT.______066->CONSTIT1______023 | Constitucion 066->Constitucion 023 I | T2D S/E CONSTITUCION BT2 | 72 | 70 | 0.42559 | 2.7286 | 2.4993 | 66.3187 | 49.0926 | 53.8475 | -17.2262 | -12.4712 | -26 | -18.8 | CONSTIT.______066 | CONSTIT1______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 51.4701 | 80.4087 | 1 | CONSTIT.______066->CONSTIT2______023 | Constitucion 066->Constitucion 023 I | T2D S/E CONSTITUCION BT2 | 72 | 70 | 4.3496 | 2.7286 | 2.4993 | 131.8788 | 49.0926 | 53.8475 | -82.7862 | -78.0313 | -62.8 | -59.2 | CONSTIT.______066 | CONSTIT2______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 76.0865 | 97.2496 | 1 | ITAHUE________066->ITAHUE________013 | Itahue 066->Itahue 13.2 I | T2D S/E ITAHUE BT3 | 90 | 100 | 22.9579 | 7.4232 | 4.5139 | 173.3361 | 76.0865 | 51.2022 | -97.2496 | -122.1339 | -56.1 | -70.5 | ITAHUE________066 | ITAHUE________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 110.4121 | 40.0335 | 1 | S.JAVIER______066->S.JAVIER______023 | San Javier 066->San Javier 023 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1 | 102 | 100 | 20.6056 | 3.5196 | 0.88666 | 150.4456 | 110.4121 | 16.436 | -40.0335 | -134.0096 | -26.6 | -89.1 | S.JAVIER______066 | S.JAVIER______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 26.9771 | 39.7432 | 1 | TALCA1________066->TALCA_________013 | Talca 1 066->Talca 015 I | T2D S/E TALCA BT1 | 102 | 90.9 | 10.008 | 1.0149 | 1.0867 | 66.7203 | 25.753 | 28.2012 | -40.9673 | -38.5191 | -61.4 | -57.7 | TALCA1________066 | TALCA_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 28.2012 | 38.5191 | 1 | TALCA2________066->TALCA_________013 | Talca 2 066->Talca 015 II | T2D S/E TALCA BT1 | 102 | 90.9 | 10.008 | 1.1956 | 1.0867 | 66.7203 | 23.4435 | 28.2012 | -43.2767 | -38.5191 | -64.9 | -57.7 | TALCA2________066 | TALCA_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 52.7908 | 0 | 1 | S.F.MOSTAZAL__066->S.F.MOSTAZAL__013_1de2 | San Francisco de Mostazal 066->San Francisco de Mostazal 015 I | T2D S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT2 | 66.9 | 64.9 | 1.8982 | 1.8982 | 0.77056 | 52.7908 | 52.7908 | 25.4068 | 0 | -27.384 | 0 | -51.9 | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 31.6745 | 0 | 1 | S.F.MOSTAZAL__066->S.F.MOSTAZAL__013_2de2 | San Francisco de Mostazal 066->San Francisco de Mostazal 015 II | T2D S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT2 | 66.9 | 64.9 | 3.4947 | 3.4947 | 0.77056 | 31.6745 | 31.6745 | 25.4068 | 0 | -6.2677 | 0 | -19.8 | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 34.4784 | 13.6678 | 1 | S.RAFAEL______066->S.RAFAEL_S____013 | Tap San Rafael CGE 066->Tap San Rafael CGE 13.2 | T2D S/E SAN RAFAEL BT1 | 72 | 94.7 | 2.0123 | 1.7208 | 1.3701 | 48.1462 | 34.4784 | 27.1905 | -13.6678 | -20.9557 | -28.4 | -43.5 | S.RAFAEL______066 | S.RAFAEL_S____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 75.0595 | 132.4635 | 1 | V.PRAT________066->V.PRAT________013 | Villa Prat 066->Villa Prat 13.2 I | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.6MVA | 90 | 100 | 18.3648 | 7.5141 | 4.9454 | 207.5231 | 75.141 | 74.9781 | -132.3821 | -132.545 | -63.8 | -63.9 | V.PRAT________066 | V.PRAT________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 166.652 | 49.103 | 1 | PARRONAL______066->PARRONAL______013 | Parronal 066->Parronal 13.2 | T2D S/E PARRONAL BT | 90 | 90 | 19.8634 | 11.0534 | 4.9454 | 215.755 | 166.652 | 71.5945 | -49.103 | -144.1605 | -22.8 | -66.8 | PARRONAL______066 | PARRONAL______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 190.8223 | 91.1907 | CNE | HUALANE_______066->HUALANE_______013 | Hualañe 066->Hualañe 13.2 | T2D S/E HUALTE BT2 | 70.6 | 76.9 | 76.3411 | 7.8762 |  | 282.013 | 190.8223 |  | -91.1907 |  | -32.3 |  | HUALANE_______066 | HUALANE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 49.6383 | 49.3145 | 1 | LICANTEN______066->LICANTEN______013 | Licanten 066->Licanten 023 | T2D S/E LICANTEN BT1 | 102 | 100 | 4.5085 | 2.3482 | 2.6122 | 98.9528 | 41.3153 | 49.6383 | -57.6375 | -49.3145 | -58.2 | -49.8 | LICANTEN______066 | LICANTEN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 69.823 | 69.8327 | 1 | RANGUILI______066->RANGUILI______013 | Ranguili 066->Ranguili 13.2 I | T2D S/E RANGUILI BT1 | 90 | 100 | 10.4399 | 23.4897 | 7.4684 | 139.6557 | 70.0227 | 69.6233 | -69.633 | -70.0324 | -49.9 | -50.1 | RANGUILI______066 | RANGUILI______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 120.2907 | 87.2464 | 1 | TENO__________154->TENO__________013 | Teno 154->Teno 13.2 I | T2D S/E TENO AT2 | 90 | 100 | 4.9566 | 4.0851 | 3.5515 | 33.0443 | 122.0546 | 118.5268 | 89.0103 | 85.4825 | 269.4 | 258.7 | TENO__________154 | TENO__________013 | 154 | 13 | 154 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 2.8405 | 12.6475 | 1 | TENO2_________154->TENO__________154 | Tap Teno 154->Teno 154 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 92 | 90 | 0.0968 | 0.54858 | 1.3702 | 15.488 | 1.3288 | 2.8405 | -14.1592 | -12.6475 | -91.4 | -81.7 | TENO2_________154 | TENO__________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 38.1164 | 0 | 1 | MALLOA________154->MALLOA________066_1de2 | Malloa PosAS 154->Malloa PosBS 066 I | MALLOA NUEVA 230-154/69/14.8 75MVA N°1 + URC | 92 | 90 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1181 | 38.1164 | 38.1164 | 30.241 | 0 | -7.8755 | 0 | -20.7 | MALLOA________154 | MALLOA________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 38.1164 | 0 | 1 | MALLOA________154->MALLOA________066_2de2 | Malloa PreAS 154->Malloa PreBS 066 | MALLOA NUEVA 230-154/69/14.8 75MVA N°1 + URC | 92 | 90 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1181 | 38.1164 | 38.1164 | 30.241 | 0 | -7.8755 | 0 | -20.7 | MALLOA________154 | MALLOA________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 28.2263 | 12.5983 | 1 | CURICO________066->CURICO________013 | Curico B 066->Curico 13.2 B I | T2D S/E CURICO BT2 | 90 | 100 | 1.2961 | 4.1833 | 1.1228 | 15.6279 | 33.1683 | 28.2263 | 17.5404 | 12.5983 | 112.2 | 80.6 | CURICO________066 | CURICO________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 78.2539 | 3.472 | 1 | QUINTA________066->QUINTA________013 | Quintay 066->Quintay 012 | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A | 94.3 | 100 | 9.5739 | 13.0604 | 4.913 | 74.782 | 127.5173 | 78.2539 | 52.7353 | 3.472 | 70.5 | 4.6 | QUINTA________066 | QUINTA________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 29.0998 | 16.076 | 1 | CHACAHUIN_____066->CHACAHUIN_____013 | Chacahuin 066->Chacahuin 13.2 I | T2D S/E CHACAHUIN BT2 | 90 | 100 | 1.0738 | 2.7138 | 1.1235 | 13.0238 | 55.1674 | 29.0998 | 42.1436 | 16.076 | 323.6 | 123.4 | CHACAHUIN_____066 | CHACAHUIN_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 24.7418 | 5.2591 | 1 | MOLINA________066->MOLINA________013 | Tap Molina 066->Molina 13.2 I | T2D S/E MOLINA BT2 | 90 | 100 | 2.1595 | 2.4855 | 1.4016 | 19.4827 | 24.7418 | 39.0547 | 5.2591 | 19.5721 | 27 | 100.5 | MOLINA________066 | MOLINA________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 49.293 | 24.0003 | 1 | V.ALEGRE______066->V.ALEGRE______013 | Villa Alegre 066->Villa Alegre 13.2 II | T2D S/E VILLA ALEGRE B1 | 90 | 100 | 14.2948 | 4.9332 | 2.7613 | 73.2933 | 49.3317 | 49.2544 | -23.9616 | -24.0389 | -32.7 | -32.8 | V.ALEGRE______066 | V.ALEGRE______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 33.4428 | 10.1514 | 1 | S.MIGUEL______066->S.MIGUEL______013 | San Miguel 066->San Miguel 015 I | T2D S/E SAN MIGUEL BT1 | 102 | 100 | 2.9333 | 2.3614 | 2.1639 | 23.2915 | 33.5016 | 33.384 | 10.2102 | 10.0925 | 43.8 | 43.3 | S.MIGUEL______066 | S.MIGUEL______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 27.8707 | 0.038454 | 1 | CHUMAQUITO____066->CHUMAQUITO____013_1de2 | Chumaquito 066->Chumaquito 015 I | T2D S/E CHUMAQUITO BT1/2 | 102 | 90 | 1.7751 | 1.7751 | 1.604 | 27.9091 | 27.9091 | 27.8322 | 0 | -0.076908 | 0 | -0.3 | CHUMAQUITO____066 | CHUMAQUITO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 30.6655 | 17.6438 | 1 | ROSARIO_______066->ROSARIO_______013 | Rosario 066->Rosario 015 | T2D S/E ROSARIO BT1 | 102 | 100 | 1.0983 | 1.6415 | 1.0139 | 13.0218 | 32.6772 | 28.6539 | 19.6554 | 15.6321 | 150.9 | 120 | ROSARIO_______066 | ROSARIO_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 32.6772 | 16.3386 | 1 | FATIMA________066->FATIMA________015 | Fatima 066->Fatima 015 I | T2D S/E FATIMA BT1 | 102 | 100 | 0.82074 | 1.6415 | 2.6362 | 16.3386 | 32.6772 | 47.378 | 16.3386 | 31.0394 | 100 | 190 | FATIMA________066 | FATIMA________015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 25.0556 | 10.8212 | 1 | GRANEROS______066->GRANEROS______015 | Graneros 066->Graneros 015 I | T2D S/E GRANEROS BT2 | 102 | 100 | 1.1774 | 1.0554 | 0.75835 | 14.2344 | 25.0481 | 25.0631 | 10.8138 | 10.8287 | 76 | 76.1 | GRANEROS______066 | GRANEROS______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 32.4067 | 16.737 | 1 | CACHAPOAL_____066->CACHAPOAL_____013 | Cachapoal 066->Cachapoal 015 I | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA N°1 | 102 | 100 | 0.6097 | 3.4947 | 1.3927 | 15.6697 | 31.6745 | 33.139 | 16.0047 | 17.4693 | 102.1 | 111.5 | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 32.5969 | 0.79353 | 1 | ALAMEDA_______066->ALAMEDA_______015_1de2 | Alameda 066->Alameda 015 I | T2D S/E ALAMEDA BT2 | 102 | 100 | 1.8511 | 1.8511 | 1.4227 | 33.3905 | 33.3905 | 31.8034 | 0 | -1.5871 | 0 | -4.8 | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 40.5845 | 34.6538 | 1 | LORETO________066->LORETO________015 | Loreto 066->Loreto 015 | T2D S/E LORETO BT | 102 | 90 | 5.6033 | 3.309 | 0.81312 | 5.9307 | 40.5211 | 40.6479 | 34.5904 | 34.7172 | 583.2 | 585.4 | LORETO________066 | LORETO________015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 29.0471 | 24.0172 | 1 | TUNICHE_______066->TUNICHE_______015 | Tuniche 066->Tuniche 015 | T2D S/E TUNICHE BT | 102 | 90 | 4.755 | 1.7224 | 2.9675 | 5.0299 | 29.0471 | 42.9317 | 24.0172 | 37.9018 | 477.5 | 753.5 | TUNICHE_______066 | TUNICHE_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 28.6571 | 7.7446 | 1 | LOMIRANDA_____066->LOMIRANDA_____013 | Lo Miranda I 066->Lo Miranda 015 I | T2D S/E LO MIRANDA BT1 | 96.7 | 100 | 1.4778 | 1.7224 | 1.604 | 20.9126 | 28.3041 | 29.0102 | 7.3915 | 8.0977 | 35.3 | 38.7 | LOMIRANDA_____066 | LOMIRANDA_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 52.1217 | 41.6468 | 1 | P.CORTES2_____154->P.CORTES______066 | Punta Cortes 154->Punta Cortes B 066 I | PUNTA DE CORTES 154/69/14.8KV 60MVA N°2 | 75.7 | 66.7 | 5.2513 | 1.7504 | 1.209 | 93.7684 | 31.2561 | 52.1217 | -62.5123 | -41.6468 | -66.7 | -44.4 | P.CORTES2_____154 | P.CORTES______066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 29.0471 | 22.9427 | CNE | S.VICENTETT___066->S.VICENTETT___013_1de2 | San Vicente TT A 066->San Vicente TT 015 I | T2D S/E SAN CLEMENTE BT | 98 | 72 | 4.0568 | 1.7224 | 3.2106 | 6.1044 | 29.0471 | 48.1903 | 22.9427 | 42.086 | 375.8 | 689.4 | S.VICENTETT___066 | S.VICENTETT___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 49.259 | 11.0512 | 1 | L.CABRAS______066->L.CABRAS______013 | Las Cabras 066->Las Cabras 015 I | T2D S/E LAS CABRAS BT1 | 102 | 100 | 8.7817 | 3.7986 | 2.3359 | 38.2078 | 47.3906 | 51.1274 | 9.1828 | 12.9196 | 24 | 33.8 | L.CABRAS______066 | L.CABRAS______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 99.6063 | 94.6756 | 1 | ELMANZANO_____066->ELMANZANO_____015 | El Manzano 066->El Manzano 015 I | EL MANZANO 66/15KV 4MVA N°2 | 102 | 100 | 8.7989 | 8.833 | 9.3349 | 4.9307 | 121.6477 | 99.6063 | 116.717 | 94.6756 | 2367.1 | 1920.1 | ELMANZANO_____066 | ELMANZANO_____015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 47.4064 | 18.2948 | 1 | LARONDA_______066->LARONDA_______013 | La Ronda 066->La Ronda 015 | T2D S/E LA RONDA BT1 | 102 | 100 | 4.6247 | 2.5683 | 2.7297 | 29.1116 | 46.7565 | 48.0563 | 17.6449 | 18.9447 | 60.6 | 65.1 | LARONDA_______066 | LARONDA_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 66.7252 | 66.6909 | 1 | MALLOA________066->MALLOA________013 | Malloa 066->Malloa 015 I | T2D S/E MALLOA BT2 | 102 | 100 | 0.02173 | 5.9005 | 5.9009 | 0.03426 | 66.7252 | 66.7252 | 66.691 | 66.6909 | 194661.3 | 194661.2 | MALLOA________066 | MALLOA________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 29.3075 | 29.0705 | 1 | COLCHAGUA_____066->COLCHAGUA_____015_1de2 | Colchagua 066->Colchagua 015 II | T2D S/E COLCHAGUA BT2 | 102 | 100 | 0.17336 | 1.7329 | 1.604 | 0.23699 | 28.8195 | 29.7955 | 28.5825 | 29.5585 | 12060.7 | 12472.6 | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA_____015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.8772 | 0.33343 | 1 | MALLOA________066->QTILCOCO______066 | Malloa PreBS 066->Quinta de Tilcoco 066 | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 71.6 | 69.6 | 3.177 | 3.0548 | 3.0371 | 4.5438 | 4.5438 | 5.2106 | 0 | 0.66687 | 0 | 14.7 | MALLOA________066 | QTILCOCO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 31.7258 | 5.7544 | 1 | QTILCOCO______066->QTILCOCO______013 | Quinta de Tilcoco 066->Quinta de Tilcoco 015 II | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | 71.6 | 69.6 | 2.9286 | 5.7076 | 2.1529 | 25.9714 | 98.4141 | 31.7258 | 72.4427 | 5.7544 | 278.9 | 22.2 | QTILCOCO______066 | QTILCOCO______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 99.5639 | 2.9525 | 1 | PELEQUEN______066->PELEQUEN______013 | Pelequen 066->Pelequen 015 I | T2D S/E PELEQUEN BT1 | 102 | 100 | 16.4983 | 8.833 | 9.7768 | 96.6114 | 121.6477 | 99.5639 | 25.0363 | 2.9525 | 25.9 | 3.1 | PELEQUEN______066 | PELEQUEN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 31.7251 | 7.1754 | 1 | HOSPITAL______066->HOSPITAL______013 | Hospital 066->Hospital 015 | T2D S/E HOSPITAL BT2 | 102 | 100 | 4.8691 | 1.8982 | 2.1639 | 38.9005 | 46.7565 | 31.7251 | 7.8561 | -7.1754 | 20.2 | -18.4 | HOSPITAL______066 | HOSPITAL______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 27.3051 | 14.2829 | 1 | BUIN__________066->BUIN__________013 | Buin CGE I 066->Buin CGE A 015 I | T2D S/E BUIN (CGE) BT1 | 92 | 90 | 1.0932 | 1.0122 | 1.1063 | 13.0222 | 26.0922 | 28.5181 | 13.07 | 15.4959 | 100.4 | 119 | BUIN__________066 | BUIN__________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 43.8366 | 38.6822 | 1 | CHIMBARONGO___066->CHIMBARONGO___013 | Chimbarongo 066->Chimbarongo 015 I | T2D S/E CHIMBARONGO BT2 | 102 | 100 | 0.78144 | 3.7986 | 2.8852 | 5.1544 | 43.3941 | 44.2792 | 38.2397 | 39.1248 | 741.9 | 759.1 | CHIMBARONGO___066 | CHIMBARONGO___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 32.6612 | 17.0399 | Infotec | RAUQUEN_______066->RAUQUEN_______013 | Lirquen 066->Lirquen 015 | T2D S/E RAUQUEN BT1 | 73.4 | 100 | 1.3733 | 2.0135 | 1.4227 | 15.6214 | 35.0144 | 32.6612 | 19.393 | 17.0399 | 124.1 | 109.1 | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 68.9698 | 8.1689 | 1 | LAPALMA_______066->LAPALMA_______013 | La Palma 066->La Palma 13.2 II | T2D S/E LA PALMA BT1 | 90 | 100 | 15.4223 | 3.1697 | 2.6938 | 60.8009 | 68.9698 | 49.2036 | 8.1689 | -11.5974 | 13.4 | -19.1 | LAPALMA_______066 | LAPALMA_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 25.05 | 20.1881 | CNE | LIN.NORTE_____066->LIN.NORTE_____013 | Linares Norte 066->Linares Norte 13.8 I | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 69.6 | 90 | 0.6142 | 1.06 | 0.80832 | 4.8619 | 25.05 | 18.786 | 20.1881 | 13.9242 | 415.2 | 286.4 | LIN.NORTE_____066 | LIN.NORTE_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 225.048 | 163.8342 | 1 | MAULE_________066->MAULE_________015 | Maule 066->Maule 015 | T2D S/E MAULE BT3 | 102 | 100 | 49.6584 | 24.773 | 2.1417 | 388.8822 | 225.048 | 39.7323 | -163.8342 | -349.1499 | -42.1 | -89.8 | MAULE_________066 | MAULE_________015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 27.3605 | 26.1957 | 1 | PIDUCO________066->PIDUCO________013 | Piduco 066->Piduco 015 I | T2D S/E PIDUCO BT2 | 102 | 100 | 0.69796 | 1.0149 | 1.1063 | 1.1648 | 25.753 | 28.9681 | 24.5882 | 27.8033 | 2110.9 | 2386.9 | PIDUCO________066 | PIDUCO________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 37.3902 | 27.872 | 1 | PANIMAVIDA____066->PANIMAVIDA____013 | Panimavida 066->Panimavida 13.8 I | T2D S/E PANIMAVIDA BT2 | 90 | 100 | 7.4053 | 6.6027 | 1.1247 | 9.5182 | 71.235 | 37.3902 | 61.7168 | 27.872 | 648.4 | 292.8 | PANIMAVIDA____066 | PANIMAVIDA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 25.9254 | 5.0129 | 1 | RENGO_________066->RENGO_________013 | Rengo 066->Rengo 015 | T2D S/E RENGO BT2 | 102 | 100 | 1.4778 | 8.8656 | 1.0683 | 20.9126 | 77.1458 | 25.9254 | 56.2333 | 5.0129 | 268.9 | 24 | RENGO_________066 | RENGO_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 22.6329 | 12.0412 | 1 | ISLADMAIPO____066->ISLADMAIPO____013 | Isla de Maipo 066->Isla de Maipo 023 | T2D S/E ISLA DE MAIPO BT1 | 97.2 | 95.2 | 4.7911 | 3.0628 | 0.90951 | 34.6741 | 80.3384 | 22.6329 | 45.6642 | -12.0412 | 131.7 | -34.7 | ISLADMAIPO____066 | ISLADMAIPO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_MEDIO | 48.1415 | 5.1617 | 1 | PANGUILEMO____066->PANGUILEMO____013 | Panguilemo 066->Panguilemo 015 | T2D S/E PANGUILEMO BT1 | 102 | 100 | 7.0858 | 3.6105 | 3.0787 | 42.9798 | 48.1542 | 48.1288 | 5.1744 | 5.1489 | 12 | 12 | PANGUILEMO____066 | PANGUILEMO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 33.3062 | 29.6494 | 1 | MACHALI_______066->MACHALI_______013 | Machali 066->Machali 015 | T2D S/E MACHALI BT1 | 102 | 100 | 1.6128 | 2.536 | 3.0874 | 3.6567 | 33.3062 | 45.9193 | 29.6494 | 42.2626 | 810.8 | 1155.8 | MACHALI_______066 | MACHALI_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 253.4332 | 250.7992 | 1 | PIRQUE________110->PIRQUE________013 | Pirque 110->Pirque 13.2 I | T2D S/E PIRQUE HT2 | 90 | 100 | 2.112 | 19.1331 | 17.4565 | 2.634 | 238.2078 | 268.6585 | 235.5738 | 266.0245 | 8943.6 | 10099.6 | PIRQUE________110 | PIRQUE________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 46.501 | 28.4707 | 1 | NIRIVILO______066->NIRIVILO______023 | Nirivilo 066->Nirivilo 023 I | T2D S/E NIRIVILO BT2 | 102 | 100 | 22.9579 | 2.8473 |  | 74.9717 | 46.501 |  | -28.4707 |  | -38 |  | NIRIVILO______066 | NIRIVILO______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 49.3246 | 15.5957 | 1 | ANCOA_________500->CHARRUA_______500 | Charrua Aux 500->Ancoa 500 I | CHARRUA - ANCOA 500KV C1 | 92 | 100 | 4.9329 | 5.2694 | 4.2821 | 64.9204 | 30.7911 | 49.3246 | -34.1292 | -15.5957 | -52.6 | -24 | ANCOA_________500 | CHARRUA_______500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 16.1273 | 0.94725 | Infotec | LINARES_______154->PARRAL________154 | Charrua 154->Los Angeles 154 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 49.1 | 100 | 4.8576 | 6.1881 | 4.5055 | 15.18 | 17.1334 | 16.1273 | 1.9534 | 0.94725 | 12.9 | 6.2 | LINARES_______154 | PARRAL________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 6.6155 | 0.57265 | 1 | LINARES_______066->LONGAVI_______066 | Ei1 Linares 066->Tap Longavi 066->Tap Longavi 066 | LINARES - TAP LONGAVI 66KV C1 | 92 | 90 | 5.5383 | 1.5082 | 4.2975 | 6.0429 | 2.4974 | 6.6155 | -3.5454 | 0.57265 | -58.7 | 9.5 | LINARES_______066 | LONGAVI_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 50.2545 | 4.6558 | Infotec | CHARRUA_______500->CHARRUA_______220_1de3 | Parinas 500->Parinas 220 I | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | 44.9 | 100 | 1.0177 | 0.17938 | 0.80782 | 45.5988 | 46.833 | 50.2545 | 1.2342 | 4.6558 | 2.7 | 10.2 | CHARRUA_______500 | CHARRUA_______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 50.2545 | 4.6558 | Infotec | CHARRUA_______500->CHARRUA_______220_2de3 | Parinas 500->Parinas 220 I | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | 44.9 | 100 | 1.0177 | 0.17938 | 0.80782 | 45.5988 | 46.833 | 50.2545 | 1.2342 | 4.6558 | 2.7 | 10.2 | CHARRUA_______500 | CHARRUA_______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 50.2545 | 6.8278 | Infotec | CHARRUA_______500->CHARRUA_______220_3de3 | Parinas 500->Parinas 220 I | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | 44.9 | 100 | 1.5368 | 0.17938 | 0.80782 | 43.4267 | 46.833 | 50.2545 | 3.4062 | 6.8278 | 7.8 | 15.7 | CHARRUA_______500 | CHARRUA_______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 41.602 | 0 | CNE | CHARRUA_______220->RALCO_________220 | Ralco 220->Charrua 220 I | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 102 | 50 | 4.027 | 4.027 | 5.6915 | 41.602 | 41.602 | 34.2397 | 0 | -7.3623 | 0 | -17.7 | CHARRUA_______220 | RALCO_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 41.5093 | 0 | CNE | CHARRUA_______220->ZONA_CAIDA____220 | Tap Zona Caida 220->Charrua 220 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 92 | 57.1 | 4.018 | 4.018 | 0.038978 | 41.5093 | 41.5093 | 0.17444 | 0 | -41.3349 | 0 | -99.6 | CHARRUA_______220 | ZONA_CAIDA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.10064 | 0.0067847 | 1 | ZONA_CAIDA____220->RALCO_________220 | Ralco 220->Tap Zona Caida 220 | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | 92 | 78.3 | 0.0090848 | 0.0090848 | 0.0084804 | 0.093854 | 0.093854 | 0.10742 | 0 | 0.013569 | 0 | 14.5 | ZONA_CAIDA____220 | RALCO_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | RALCO_________220->RALCO_________013 | El Cobre 220->El Cobre 023 | T2D S/E CENTRAL RALCO JU1 | 52 | 100 | 0.0089753 | 0 |  | 18.6787 | 11.528 |  | -7.1507 |  | -38.3 |  | RALCO_________220 | RALCO_________013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 213.2397 | 1.6397 | Infotec | ZONA_CAIDA____220->ZONA_CAIDA____066 | Escondida 220->Escondida 069 I | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | 57.6 | 90 | 5.4358 | 2.9 | 5.6934 | 211.6 | 137.1029 | 213.2397 | -74.4971 | 1.6397 | -35.2 | 0.8 | ZONA_CAIDA____220 | ZONA_CAIDA____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 47.3906 | 34.9449 | 1 | PALMUCHO______066->PALMUCHO______013 | Puchoco 066->Puchoco 015 | T2D S/E CENTRAL PALMUCHO BT | 68.7 | 90 | 1.657 | 2.7997 |  | 12.4457 | 47.3906 |  | 34.9449 |  | 280.8 |  | PALMUCHO______066 | PALMUCHO______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.751 | 0 | CNE | ZONA_CAIDA____066->PALMUCHO______066 | Palmucho 066->Zona Caida 066 | PALMUCHO - TAP ZONA PRESA 66KV C1 | 102 | 58.3 | 0.8018 | 0.8018 | 0 | 3.751 | 3.751 | 0 | 0 | -3.751 | 0 | -100 | ZONA_CAIDA____066 | PALMUCHO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 31.2409 | 3.4615 | 1 | CHARRUA_______220->CONCEPCION____220 | Charrua 220->Concepcion 220 | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 102 | 100 | 7.1656 | 6.6555 | 6.5578 | 27.7794 | 31.4718 | 31.0101 | 3.6924 | 3.2307 | 13.3 | 11.6 | CHARRUA_______220 | CONCEPCION____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.367 | 0.70177 | 1 | CHARRUA_______220->TAP_ROSAL_____220 | Charrua 220->Tap el Rosal 220 | CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | 90.9 | 88.9 | 1.333 | 1.3013 | 1.2015 | 6.6652 | 7.4704 | 7.2635 | 0.80521 | 0.59833 | 12.1 | 9 | CHARRUA_______220 | TAP_ROSAL_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 17.8145 | 0.4345 | 1 | CHARRUA_______220->QUILLECO______220 | Quilleco 220->Charrua 220 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 102 | 100 | 2.31 | 2.2 | 2.2222 | 18.249 | 17.38 | 18.249 | -0.869 | 0 | -4.8 | 0 | CHARRUA_______220 | QUILLECO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.727 | 0.145 | 1 | QUILLECO______220->RUCUE_________220 | Rucue 220->Quilleco 220 | RUCUE - QUILLECO 220KV C1 | 102 | 100 | 0.609 | 0.58 | 0.58586 | 4.872 | 4.582 | 4.872 | -0.29 | 0 | -6 | 0 | QUILLECO______220 | RUCUE_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 23.3431 | 11.0495 | 1 | CHARRUA_______220->RUCUE_________220 | Rucue 220->Charrua 220 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 102 | 100 | 1.7182 | 3.1692 | 3.1992 | 12.2936 | 22.7738 | 23.9124 | 10.4802 | 11.6188 | 85.2 | 94.5 | CHARRUA_______220 | RUCUE_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.7406 | 0.6188 | 1 | RUCUE_________220->MAMPIL________220 | Mampil 220->Rucue 220 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 102 | 100 | 2.5766 | 1.6692 | 1.6692 | 10.1218 | 10.7406 | 10.7406 | 0.6188 | 0.6188 | 6.1 | 6.1 | RUCUE_________220 | MAMPIL________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 84.7455 | 235.2445 | Infotec | RUCUE_________220->RUCUE_________023 | Picoltue 220->Picoltue 023 | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 1 | 48.2 | 100 | 5.9292 | 5.3845 | 0.99599 | 319.9901 | 161.5665 | 84.7455 | -158.4236 | -235.2445 | -49.5 | -73.5 | RUCUE_________220 | RUCUE_________023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 84.7455 | 235.2445 | Infotec | RUCUE_________220->RUCUE_________013 | Picoltue 220->Picoltue 023 | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 1 | 48.2 | 100 | 5.9292 | 5.3845 | 0.99599 | 319.9901 | 161.5665 | 84.7455 | -158.4236 | -235.2445 | -49.5 | -73.5 | RUCUE_________220 | RUCUE_________013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 152.6231 | 167.3669 | Infotec | QUILLECO______220->QUILLECO______013 | Mejillones 220->Mejillones 023 | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 1 | 46.4 | 100 | 5.9292 | 0.1 | 5.2658 | 319.9901 | 378.73 | 152.6231 | 58.7399 | -167.3669 | 18.4 | -52.3 | QUILLECO______220 | QUILLECO______013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.3376 | 0 | 1 | MAMPIL________220->PEUCHEN_______220 | Peuchen 220->Mampil 220 | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 102 | 100 | 0.8988 | 0.6741 | 0.6741 | 4.3376 | 4.3376 | 4.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAMPIL________220 | PEUCHEN_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 176.665 | 143.3251 | Infotec | PEUCHEN_______220->PEUCHEN_______013 | PE Renaico 220->Mulchen 220 Aum | T2D S/E CENTRAL PEUCHEN T1 | 50 | 100 | 5.9292 | 2.4657 | 8.7191 | 319.9901 | 12.7389 | 176.665 | -307.2512 | -143.3251 | -96 | -44.8 | PEUCHEN_______220 | PEUCHEN_______013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 76.3381 | 40.466 | 1 | DUQUECO_______220->DUQUECO_______066 | Duqueco 220->Duqueco 066 | DUQUECO 230/69/14.8kV 75MVA N°3 | 102 | 100 | 6.3452 | 1.7424 | 1.563 | 35.8721 | 81.4547 | 71.2215 | 45.5826 | 35.3494 | 127.1 | 98.5 | DUQUECO_______220 | DUQUECO_______066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MULCHEN_______220->PICOLTUE______023 | PE Renaico 220->Mulchen 220 Aum | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 1 | 47.1 | 46.2 | 0.0222 | 2.4657 | 0.99599 | 0.0814 | 12.7389 | 84.7455 | 12.6575 | 84.6641 | 15549.8 | 104010 | MULCHEN_______220 | PICOLTUE______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 26.4952 | 1.4152 | 1 | MONTERRICO____154->PARRAL________154 | Monterrico 154->Parral 154 | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 102 | 100 | 8.0256 | 8.0256 | 7.7911 | 25.08 | 25.08 | 27.9104 | 0 | 2.8304 | 0 | 11.3 | MONTERRICO____154 | PARRAL________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 25.61 | 1.7881 | CNE | CHARRUA_______154->MONTERRICO____154 | Charrua 154->Monterrico 154 | CHARRUA - MONTENEGRO 154KV C1 | 102 | 70 | 7.623 | 8.19 | 3.6909 | 23.8219 | 25.61 | 18.9929 | 1.7881 | -4.8289 | 7.5 | -20.3 | CHARRUA_______154 | MONTERRICO____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 18.9929 | 1.8412 | Infotec | CHARRUA_______154->MONTENEGRO____154 | Charrua 154->Monterrico 154 | CHARRUA - MONTENEGRO 154KV C1 | 72 | 100 | 5.4886 | 8.19 | 3.6909 | 17.1517 | 25.61 | 18.9929 | 8.4583 | 1.8412 | 49.3 | 10.7 | CHARRUA_______154 | MONTENEGRO____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.5618 | 0.89164 | Infotec | MONTENEGRO____154->MONTERRICO____154 | Tap Teno 154->Tinguiririca 154 I | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 47.5 | 100 | 2.1344 | 2.6351 | 1.7731 | 6.6701 | 13.9108 | 7.5618 | 7.2407 | 0.89164 | 108.6 | 13.4 | MONTENEGRO____154 | MONTERRICO____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | MONTENEGRO____154->MONTENEGRO____066 | Monterrico 154->Monterrico 066 | MONTENEGRO 230-254/69/13.8KV 75MVA T1 | 72 | 90 | 1.1382 | 0.20858 |  | 50.7259 | 23.7958 |  | -26.9301 |  | -53.1 |  | MONTENEGRO____154 | MONTENEGRO____066 | 154 | 66 |  |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 15.8838 | 13.1372 | Infotec | MONTENEGRO____066->MONTENEGRO____013 | Rio Negro 066->Rio Negro 023 | T2D S/E MONTENEGRO BT2 | 68.7 | 100 | 0.27138 | 7.2002 | 0.48509 | 29.021 | 48.8002 | 15.8838 | 19.7792 | -13.1372 | 68.2 | -45.3 | MONTENEGRO____066 | MONTENEGRO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 4.2411 | 0 | Infotec | MONTENEGRO____066->LUCERO________066 | El Paico 066->El Monte 066 | MONTENEGRO - LUCERO 66KV C1 | 48.2 | 100 | 1.0507 | 4.7938 | 1.0507 | 4.2411 | 3.8025 | 4.2411 | -0.4386 | 0 | -10.3 | 0 | MONTENEGRO____066 | LUCERO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 25.4132 | 0.66046 | 1 | CHARRUA_______154->CHILLAN_______154 | Charrua 154->Tap Chillan 154 | TAP TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 92 | 42.9 | 3.3213 | 5.0276 | 5.5371 | 24.7527 | 25.4132 | 18.7725 | 0.66046 | -5.9802 | 2.7 | -24.2 | CHARRUA_______154 | CHILLAN_______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.8434 | 0.61169 | 1 | CHARRUA_______154->L.ANGELES_____154 | Charrua 154->Los Angeles 154 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 102 | 100 | 7.0663 | 6.1881 | 6.2804 | 17.455 | 17.1334 | 16.5533 | -0.32167 | -0.90171 | -1.8 | -5.2 | CHARRUA_______154 | L.ANGELES_____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 7.9199 | 2.3467 | Infotec | L.ANGELES_____154->STA.LUISA_____154 | Los Canelos 154->Los Canelos 13.2 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 50 | 100 | 2.2293 | 1.06 | 2.1658 | 5.5733 | 25.05 | 7.9199 | 19.4767 | 2.3467 | 349.5 | 42.1 | L.ANGELES_____154 | STA.LUISA_____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MININCO_______220->NACIMIENTO____220 | Mantos Blancos 220->Laberinto 220 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 52 | 53.8 | 4.6157 | 6.958 | 0.02418 | 23.0787 | 28.805 | 0.18642 | 5.7263 | -22.8922 | 24.8 | -99.2 | MININCO_______220 | NACIMIENTO____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 4.1695 | 0.12173 | 1 | LONGAVI_______066->RETIRO________066 | Tap Longavi 066->Ei1 Tap Longavi 066->Tap Retiro 066 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C1 | 92 | 90 | 3.9329 | 1.6823 | 3.1236 | 4.2912 | 2.0616 | 4.1695 | -2.2297 | -0.12173 | -52 | -2.8 | LONGAVI_______066 | RETIRO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.8477 | 0.041325 | 1 | PARRAL________066->RETIRO________066 | Parral 066->Tap Retiro 066 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 92 | 90 | 4.4051 | 3.8869 | 4.1263 | 4.8064 | 4.7631 | 4.9323 | -0.04329 | 0.12594 | -0.9 | 2.6 | PARRAL________066 | RETIRO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.462 | 0.57502 | 1 | PARRAL________066->S.GREGORIO____066 | Parral 066->Ei1 Parral 066->San Gregorio 066 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 92 | 100 | 6.4494 | 4.8695 | 5.7702 | 7.037 | 5.9673 | 6.9567 | -1.0697 | -0.080298 | -15.2 | -1.1 | PARRAL________066 | S.GREGORIO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.262 | 0.01147 | CNE | NIQUEN________066->S.GREGORIO____066 | Tap Niquen 066->San Gregorio 066 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 92 | 57.1 | 1.1671 | 1.0299 | 2.0786 | 1.2735 | 1.262 | 2.9606 | -0.01147 | 1.6871 | -0.9 | 132.5 | NIQUEN________066 | S.GREGORIO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 54.9609 | 67.5446 | CNE | PASO_HONDO____066->PASO_HONDO____013 | Paso Hondo 066->Paso Hondo 13.2 | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | 90 | 53.3 | 1.3068 | 13.3847 | 0.73216 | 122.5055 | 54.9609 | 14.0421 | -67.5446 | -108.4634 | -55.1 | -88.5 | PASO_HONDO____066 | PASO_HONDO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.6886 | 0.40198 | 1 | TAP_P.HONDO___066->PASO_HONDO____066 | Tap Off Paso Hondo 066->Paso Hondo 066 | TAP OFF PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 78.2 | 76.2 | 1.9173 | 2.0295 | 2.0977 | 3.0905 | 2.6766 | 2.7005 | -0.41392 | -0.39003 | -13.4 | -12.6 | TAP_P.HONDO___066 | PASO_HONDO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.2229 | 0.55801 | 1 | CAUQUENES_____066->TAP_P.HONDO___066 | Tap Off Paso Hondo 066->Cauquenes 066 | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | 77.9 | 88 | 20.6905 | 18.4593 | 19.7606 | 15.7809 | 14.2812 | 16.1645 | -1.4997 | 0.38367 | -9.5 | 2.4 | CAUQUENES_____066 | TAP_P.HONDO___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.5005 | 0.71362 | 1 | TAP_P.HONDO___066->PARRAL________066 | Parral 066->Tap Off Paso Hondo 066 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | 77.9 | 88 | 9.4585 | 8.4824 | 4.3684 | 7.2141 | 6.5625 | 6.4385 | -0.65162 | -0.77562 | -9 | -10.8 | TAP_P.HONDO___066 | PARRAL________066 | 66 | 66 | 66 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.8301 | 0 | 1 | CAUQUENES_____066->LAVEGA________066 | Cauquenes 066->La Vega 066 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 102 | 100 | 5.4779 | 5.277 | 5.6934 | 8.8301 | 8.8301 | 7.6237 | 0 | -1.2064 | 0 | -13.7 | CAUQUENES_____066 | LAVEGA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 7.3767 | 0.067044 | CNE | NIQUEN________066->S.CARLOS______066 | Tap San Carlos 066->Tap Niquen 066 | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV C1 | 92 | 57.1 | 6.8222 | 6.0196 | 0.41198 | 7.4437 | 7.3767 | 0.63649 | -0.067044 | -6.8072 | -0.9 | -91.4 | NIQUEN________066 | S.CARLOS______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.4448 | 0.055104 | Infotec | COCHARCAS_____066->S.CARLOS______066 | Tap Enacar 066->Colcura 066 | COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1 | 57.6 | 100 | 4.9397 | 0.20267 | 4.555 | 5.3897 | 0.35946 | 5.4448 | -5.0302 | 0.055104 | -93.3 | 1 | COCHARCAS_____066 | S.CARLOS______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 121.6477 | 0.85779 | 1 | COCHARCAS_____066->COCHARCAS2____013 | Cocharcas 066->Cocharcas 015 I | T2D S/E COCHARCAS BT1 | 96.7 | 94.7 | 1.3068 | 8.833 | 0.75185 | 122.5055 | 121.6477 | 30.0034 | -0.85779 | -92.5021 | -0.7 | -75.5 | COCHARCAS_____066 | COCHARCAS2____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.85932 | 0.071117 | Infotec | CHILLAN_______066->TAPNEVADO_____066 | Chimbarongo 066->Tap Quinta 066 | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 57.6 | 90 | 0.49491 | 1.7543 | 0.52452 | 0.7882 | 2.6093 | 0.85932 | 1.8211 | 0.071117 | 231 | 9 | CHILLAN_______066 | TAPNEVADO_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.67652 | 2.799e-06 | 1 | TAPNEVADO_____066->STA.ELVIRA____066 | Tap El Nevado 066->Santa Elvira 066 | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 92 | 90 | 0.42479 | 0.40846 | 0.81992 | 0.67652 | 0.67652 | 1.337 | 3e-06 | 0.66052 | 0 | 97.6 | TAPNEVADO_____066 | STA.ELVIRA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.98034 | 3.1728 | 1 | CHILLAN_______066->QUILMO________066 | Chillan 066->Tap Quilmos 2 066 | CHILLAN - TAP QUILMO II 66KV C1 | 92 | 90 | 3.8064 | 0.73086 | 0.82561 | 4.1532 | 0.94556 | 1.0151 | -3.2076 | -3.1381 | -77.2 | -75.6 | CHILLAN_______066 | QUILMO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.5301 | 0.20026 | 1 | QUILMO________066->TRESESQUINAS__066 | Tap Tres Esquinas 066->Tap Quilmo 066 | T2D S/E QUILMO FT1 | 92 | 90 | 3.9683 | 3.5015 |  | 4.3298 | 4.5301 |  | 0.20026 |  | 4.6 |  | QUILMO________066 | TRESESQUINAS__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 4.9037 | 1.046 | 1 | CHARRUA_______066->SANTACLARA____066 | Charrua 066->Charrua 066->E1 Santa Clara 066 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 92 | 90 | 5.4529 | 1.2587 | 3.0041 | 5.9497 | 1.6285 | 4.9037 | -4.3212 | -1.046 | -72.6 | -17.6 | CHARRUA_______066 | SANTACLARA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.2152 | 0.71426 | 1 | CHARRUA_______066->CHOLGUAN______066 | Cholguan 066->Charrua 066 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 102 | 100 | 14.3752 | 13.0227 | 12.8649 | 9.501 | 10.1004 | 10.3301 | 0.59943 | 0.82909 | 6.3 | 8.7 | CHARRUA_______066 | CHOLGUAN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.896 | 0.010929 | 1 | CABRERO_______066->CHARRUA_______066 | Charrua 066->Cabrero Ei1 066 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 92 | 100 | 1.5262 | 1.3009 | 1.5524 | 2.9069 | 2.896 | 3.9887 | -0.010929 | 1.0819 | -0.4 | 37.2 | CABRERO_______066 | CHARRUA_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.076692 | 0.0097681 | 1 | CABRERO_______066->MASISA________066 | Cabrero 066->Masisa 066 | CABRERO - MASISA 66KV C1 | 102 | 100 | 0.081 | 0.035475 | 0.030619 | 0.08646 | 0.080367 | 0.073017 | -0.006093 | -0.013443 | -7 | -15.5 | CABRERO_______066 | MASISA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MASISA________066->FIBRANOVA_____066 | San Javier 066->Nueva Nirivilo 066 II | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | 45.5 | 50 | 3.2549 | 9.0321 | 2.8955 | 3.7444 | 15.4217 | 4.3604 | 11.6773 | 0.61604 | 311.9 | 16.5 | MASISA________066 | FIBRANOVA_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.6079 | 0.13655 | 1 | FIBRANOVA_____066->ENLACE________066 | Fibranova 066->Enlace 066 | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 102 | 100 | 3.2549 | 3.1069 | 2.9463 | 3.7444 | 3.4713 | 3.7444 | -0.2731 | 0 | -7.3 | 0 | FIBRANOVA_____066 | ENLACE________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.041342 | 1.0408e-16 | CNE | CHARRUA_______066->ENLACE________066 | Enlace 066->Charrua 066 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 102 | 47.1 | 0.03306 | 0.031957 | 17.0263 | 0.041342 | 0.041342 | 10.4417 | 0 | 10.4004 | 0 | 25156.7 | CHARRUA_______066 | ENLACE________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.9266 | 0 | 1 | ENLACE________066->BUCALEMU______066 | Bucalemu 066->Enlace 066 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 102 | 100 | 3.9396 | 3.8082 | 5.8748 | 4.9266 | 4.9266 | 9.3609 | 0 | 4.4342 | 0 | 90 | ENLACE________066 | BUCALEMU______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 19.0397 | 7.5969 | 1 | SANTA_BARBARA_066->PANGUE________066 | Santa Barbara 066->Pangue 066 | SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV C1 | 102 | 90 | 8.1304 | 12.6181 | 14.0172 | 11.4428 | 18.7406 | 19.3388 | 7.2979 | 7.896 | 63.8 | 69 | SANTA_BARBARA_066 | PANGUE________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 11.2905 | 7.7808 | 1 | DUQUECO_______066->SANTA_BARBARA_066 | Duqueco 066->Santa Barbara 066 | DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV C1 | 102 | 100 | 13.5506 | 7.5257 | 8.269 | 19.0712 | 11.1773 | 11.4037 | -7.8939 | -7.6676 | -41.4 | -40.2 | DUQUECO_______066 | SANTA_BARBARA_066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 43.3029 | 19.655 | 1 | SANTA_BARBARA_066->SANTA_BARBARA_013 | Santa Barbara 066->Santa Barbara 13.2 | T2D S/E SANTA BARBARA BT1 | 90 | 100 | 1.7547 | 11.0534 | 2.315 | 23.648 | 190.8223 | 43.3029 | 167.1744 | 19.655 | 706.9 | 83.1 | SANTA_BARBARA_066 | SANTA_BARBARA_013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | PANGUE________066->PANGUE________013 | Carampangue 066 1->Carampangue 023 | T2D S/E CARAMPANGUE BT1 | 92 | 90 | 21.9499 | 0.91753 | 2.8311 | 32.6005 | 20.5657 | 46.905 | -12.0348 | 14.3045 | -36.9 | 43.9 | PANGUE________066 | PANGUE________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 1.737 | 1.3613 | CNE | NEGRETE_______066->PE_L_B.AIRES__066 | Los Buenos Aires 066->Ei4 Negrete 066 | LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 66.3 | 52.6 | 0.22443 | 0.78637 | 0.80101 | 0.37571 | 1.737 | 0.98845 | 1.3613 | 0.61273 | 362.3 | 163.1 | NEGRETE_______066 | PE_L_B.AIRES__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.4793 | 0.1396 | CNE | PE_L_B.AIRES__066->L.ANGELES_____066 | Los Angeles 066->Los Buenos Aires 066 | LOS LIRIOS - TAP LOS LIRIOS 66KV | 66.3 | 53.8 | 2.5438 | 2.3851 | 1.1768 | 5.6189 | 5.4793 | 0.92205 | -0.1396 | -4.6969 | -2.5 | -83.6 | PE_L_B.AIRES__066 | L.ANGELES_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.1419 | 0.078826 | 1 | L.ANGELES_____066->M.DEVELASCO___066 | Los Angeles 066->Manso de Velasco 066 | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 85.3 | 83.3 | 0.76387 | 0.63305 | 0.70062 | 1.2207 | 1.0742 | 1.2096 | -0.14652 | -0.011134 | -12 | -0.9 | L.ANGELES_____066 | M.DEVELASCO___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.6144 | 0.057518 | 1 | ELAVELLANO____066->M.DEVELASCO___066 | Manso de Velasco 066->El Avellano 066 | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 85.3 | 83.3 | 1.0018 | 0.88426 | 1.0596 | 1.672 | 1.672 | 1.5569 | 0 | -0.11504 | 0 | -6.9 | ELAVELLANO____066 | M.DEVELASCO___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.0242 | 0.060492 | 1 | L.ANGELES_____066->TAP_DUQUECO___066_1de2 | Ei1 Los Angeles 066->Tap Duqueco 066->Ei2 Los Angeles 066->Tap Duqueco 066 I | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 92 | 100 | 0.94449 | 0.1015 | 0.9594 | 2.9637 | 0.4554 | 3.0242 | -2.5083 | 0.060492 | -84.6 | 2 | L.ANGELES_____066 | TAP_DUQUECO___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.8993 | 0.14158 | 1 | L.ANGELES_____066->TAP_DUQUECO___066_2de2 | Ei3 Los Angeles 066->Tap Duqueco 066->Tap Duqueco 066 II | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 92 | 100 | 1.7384 | 1.4014 | 1.2878 | 2.7577 | 2.1329 | 2.8993 | -0.62482 | 0.14158 | -22.7 | 5.1 | L.ANGELES_____066 | TAP_DUQUECO___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.01 | 0 | CNE | TAP_DUQUECO___066->DUQUECO_______066_1de2 | Tap Duqueco 066->Duqueco 066 I | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 102 | 50 | 0 | 0 | 0.86224 | 0.01 | 0.01 | 1.5055 | 0 | 1.4955 | 0 | 14955 | TAP_DUQUECO___066 | DUQUECO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.01 | 0 | CNE | TAP_DUQUECO___066->DUQUECO_______066_2de2 | Tap Duqueco 066->Duqueco 066 II | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 102 | 50 | 0 | 0 | 0.86224 | 0.01 | 0.01 | 1.5055 | 0 | 1.4955 | 0 | 14955 | TAP_DUQUECO___066 | DUQUECO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.7056 | 0.39895 | 1 | NEGRETE_______066->RENAICO_______066 | Negrete 066->Tap Renaico 066 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 92 | 90 | 3.1504 | 2.9539 | 2.9484 | 4.3066 | 4.7247 | 4.6865 | 0.41801 | 0.3799 | 9.7 | 8.8 | NEGRETE_______066 | RENAICO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0637 | 0.024394 | 1 | RENAICO_______066->NAHUELBUTA____066 | Tap Renaico 066->Nahuelbuta 066 | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 92 | 90 | 0.76026 | 0.65935 | 0.68936 | 1.0393 | 1.0546 | 1.0728 | 0.01532 | 0.033469 | 1.5 | 3.2 | RENAICO_______066 | NAHUELBUTA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.6354 | 0.27499 | 1 | NAHUELBUTA____066->ANGOL_________066 | Nahuelbuta 066->Angol 066 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 102 | 100 | 4.6528 | 4.0352 | 4.3804 | 6.3605 | 6.4542 | 6.8167 | 0.093772 | 0.45621 | 1.5 | 7.2 | NAHUELBUTA____066 | ANGOL_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 34.4784 | 0 | 1 | NAHUELBUTA____066->NAHUELBUTA____013 | Nahuelbuta 066->Nahuelbuta 13.2 | T2D S/E NAHUELBUTA BT2 | 90 | 100 | 1.7208 | 1.7208 | 1.1668 | 34.4784 | 34.4784 | 25.6194 | 0 | -8.859 | 0 | -25.7 | NAHUELBUTA____066 | NAHUELBUTA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.1638 | 0.08273 | 1 | ANGOL_________066->COLLIPULLI____066 | Angol 066->Collipulli 066 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 102 | 100 | 9.2393 | 7.8159 | 8.2149 | 10.081 | 10.0769 | 10.2506 | -0.00411 | 0.16957 | 0 | 1.7 | ANGOL_________066 | COLLIPULLI____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 12.611 | 3.5757 | 1 | ANGOL_________066->LOS_SAUCES____066 | Angol 066->Los Sauces 066 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 102 | 100 | 6.5439 | 9.0128 | 5.7345 | 9.0354 | 12.6248 | 12.5973 | 3.5894 | 3.5619 | 39.7 | 39.4 | ANGOL_________066 | LOS_SAUCES____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.685 | 0.66638 | 1 | COCHARCAS_____066->HUALTE________066 | Cocharcas 066->Hualte 066 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 102 | 100 | 8.9813 | 8.9599 | 9.2577 | 12.0186 | 12.61 | 12.7599 | 0.5914 | 0.74136 | 4.9 | 6.2 | COCHARCAS_____066 | HUALTE________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.5838 | 0.11147 | 1 | HUALTE________033->QUIRIHUE______033 | Hualte 033->Quirihue 033 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 102 | 100 | 6.231 | 6.0025 | 16.73 | 9.6952 | 9.6899 | 9.4777 | -0.005347 | -0.21759 | -0.1 | -2.2 | HUALTE________033 | QUIRIHUE______033 | 33 | 33 | 33 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.4182 | 0 | CNE | L.LAJUELAS____033->QUILMO________033 | Quilmo 033->Lajuelas 033 | T2D S/E QUILMO FT1 | 92 | 90 | 3.0734 | 3.0734 |  | 4.4182 | 4.4182 |  | 0 |  | 0 |  | L.LAJUELAS____033 | QUILMO________033 | 33 | 33 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.2169 | 0 | 1 | L.LAJUELAS____033->STA.ELISA_____033 | Lajuelas 033->Santa Elisa 033 | TAP LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 92 | 83.3 | 1.5421 | 1.5421 | 1.5421 | 2.2169 | 2.2169 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | L.LAJUELAS____033 | STA.ELISA_____033 | 33 | 33 | 33 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 19.2392 | 2.6e-07 | 1 | L.LAJUELAS____033->CIRUELITOS____033 | Lajuelas 033->Ciruelito 033 | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 92 | 83.3 | 13.3831 | 13.3831 | 13.3831 | 19.2392 | 19.2392 | 19.2392 | 0 | -1e-06 | 0 | 0 | L.LAJUELAS____033 | CIRUELITOS____033 | 33 | 33 | 33 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 13.2516 | 27.5014 | 1 | CHARRUA_______220->CHARRUA_______154 | Charrua 220->Charrua 154 | T3D S/E CHARRUA JT1 + UR | 102 | 90 | 0.11766 | 0.037495 | 0.16031 | 40.753 | 12.9873 | 13.5159 | -27.7657 | -27.237 | -68.1 | -66.8 | CHARRUA_______220 | CHARRUA_______154 | 220 | 154 | 220 | 154 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 261.1342 | 58.8559 | Infotec | CHOLGUAN______220->CHOLGUAN______013 | Cholguan 13.2->Cholguan 066 | T2D S/E CHOLGUAN (STS) JT1 | 90 | 90 | 5.9292 | 7.9279 | 5.5793 | 319.9901 | 18.3314 | 261.1342 | -301.6587 | -58.8559 | -94.3 | -18.4 | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN______013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 9.5078 | 18.8546 | 1 | CHARRUA_______220->CHOLGUAN______220 | Cholguan STS 220->Charrua 220 | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | 92 | 90 | 2.9524 | 0.985 | 1.0547 | 28.3624 | 9.335 | 9.6805 | -19.0274 | -18.6819 | -67.1 | -65.9 | CHARRUA_______220 | CHOLGUAN______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | PANGUE________220->CHOLGUAN______220 | Trupan 220->Cholguan STS 220 | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 52 | 46.2 | 4.1395 | 0.7843 | 2.8682 | 40.2416 | 8.1255 | 26.3915 | -32.1162 | -13.8501 | -79.8 | -34.4 | PANGUE________220 | CHOLGUAN______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | PANGUE________220->TAP_TRUPAN____220 | Trupan 220->Tap Trupan 220 | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C1 | 52 | 58.8 | 3.459 | 0.12948 | 0.014834 | 33.5186 | 1.4025 | 0.067698 | -32.1162 | -33.4509 | -95.8 | -99.8 | PANGUE________220 | TAP_TRUPAN____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 17.3698 | 0.8091 | 1 | TAP_TRUPAN____220->CHARRUA_______220 | Tap Trupan 220->Charrua 220 | EST. E195 (TAP TRUPAN) - CHARRUA 220KV C1 | 102 | 90 | 2.0219 | 1.8402 | 1.7867 | 18.1789 | 16.9399 | 17.7998 | -1.239 | -0.37916 | -6.8 | -2.1 | TAP_TRUPAN____220 | CHARRUA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.0016 | 0.56429 | 1 | ANTUCO________220->TAP_TRUPAN____220 | Antuco 220->Tap Trupan 220 | ANTUCO (TRANSELEC) - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220KV C1 | 102 | 90 | 1.0639 | 0.96835 | 0.91237 | 9.5659 | 8.9139 | 9.0893 | -0.652 | -0.47659 | -6.8 | -5 | ANTUCO________220 | TAP_TRUPAN____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 26.8602 | 1.0482 | 1 | ANTUCO________220->CHARRUA_______220_1de2 | Antuco 220->Charrua 220 I | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1 | 102 | 90 | 2.7183 | 2.808 | 2.7183 | 27.9084 | 25.812 | 27.9084 | -2.0964 | 0 | -7.5 | 0 | ANTUCO________220 | CHARRUA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 26.8602 | 1.0482 | 1 | ANTUCO________220->CHARRUA_______220_2de2 | Antuco 220->Charrua 220 II | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C2 | 102 | 90 | 2.7183 | 2.808 | 2.7348 | 27.9084 | 25.812 | 27.9084 | -2.0964 | 0 | -7.5 | 0 | ANTUCO________220 | CHARRUA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.9344 | 0.10938 | 1 | EL_TORO_______220->ANTUCO________220_1de2 | El Toro 220->Antuco 220 I | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C1 | 102 | 90 | 0.68454 | 0.72625 | 0.68454 | 7.0438 | 6.825 | 7.0438 | -0.21875 | 0 | -3.1 | 0 | EL_TORO_______220 | ANTUCO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.0617 | 0.23672 | 1 | EL_TORO_______220->ANTUCO________220_2de2 | El Toro 220->Antuco 220 II | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C2 | 102 | 90 | 0.70847 | 0.72625 | 0.70847 | 7.2984 | 6.825 | 7.2984 | -0.47343 | 0 | -6.5 | 0 | EL_TORO_______220 | ANTUCO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 37.967 | 0 | 1 | PARRAL________154->PARRAL________066 | Parral 154->Parral 066 | PARRAL 154/66/14.8 75MVA N°1 | 102 | 100 | 0.88076 | 0.88076 | 1.5575 | 37.967 | 37.967 | 31.8995 | 0 | -6.0675 | 0 | -16 | PARRAL________154 | PARRAL________066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 37.1703 | 13.5556 | 1 | MONTERRICO____154->MONTERRICO____066_1de2 | Monterrico 154->Monterrico 066 | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA N°1 | 102 | 90 | 1.1382 | 0.20858 | 1.1034 | 50.7259 | 23.7958 | 37.1703 | -26.9301 | -13.5556 | -53.1 | -26.7 | MONTERRICO____154 | MONTERRICO____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 3.9941 | 2.9112 | 1 | COCHARCAS_____066->MONTERRICO____066 | Cocharcas 066->Ei17 Cocharcas 066->Monterrico 066 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 92 | 100 | 0.90606 | 3.2135 | 3.7913 | 1.0829 | 3.9941 | 4.7738 | 2.9112 | 3.6909 | 268.8 | 340.9 | COCHARCAS_____066 | MONTERRICO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.0443 | 0.91122 | 1 | CHILLAN_______066->MONTERRICO____066 | Monterrico 066->Ei14 Monterrico 066->Chillan 066 | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 92 | 100 | 0.11133 | 0.84016 | 1.1484 | 0.13303 | 1.0443 | 2.1188 | 0.91122 | 1.9857 | 685 | 1492.7 | CHILLAN_______066 | MONTERRICO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.195 | 0.00024561 | 1 | MONTERRICO____066->TAPNEVADO_____066 | Monterrico 066->Tap El Nevado 066 | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 92 | 90 | 0.30364 | 0.3036 | 0.30668 | 1.1948 | 1.2018 | 1.1883 | 0.006995 | -0.006504 | 0.6 | -0.5 | MONTERRICO____066 | TAPNEVADO_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 37.7289 | 75.4579 | 1 | CHILLAN_______154->CHILLAN_______066 | Chillan 154->Chillan 066 I | CHILLAN 154/66/66KV 75MVA N°3 | 102 | 100 | 3.5947 | 1.1982 | 0.9561 | 113.1868 | 37.7289 | 27.3452 | -75.4579 | -85.8416 | -66.7 | -75.8 | CHILLAN_______154 | CHILLAN_______066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 56.9361 | 77.383 | 1 | CHARRUA_______154->CHARRUA_______066 | Charrua 154->Charrua 066 I | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | 102 | 100 | 1.4937 | 0.49789 | 1.577 | 134.3191 | 44.773 | 56.9361 | -89.5461 | -77.383 | -66.7 | -57.6 | CHARRUA_______154 | CHARRUA_______066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 56.5748 | 0 | 1 | L.ANGELES_____154->L.ANGELES_____066_1de2 | Los Angeles 154->Los Angeles 066 I | LOS ANGELES (CGE) 230-154/66/14.8KV 75MVA N°4 + URC | 102 | 90 | 0.73462 | 0.73462 | 1.1156 | 56.5748 | 56.5748 | 29.8613 | 0 | -26.7135 | 0 | -47.2 | L.ANGELES_____154 | L.ANGELES_____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 37.3249 | 0 | 1 | L.ANGELES_____154->L.ANGELES_____066_2de2 | Los Angeles 154->Los Angeles 066 II | LOS ANGELES (CGE) 230-154/66/14.8KV 75MVA N°4 + URC | 102 | 90 | 1.2181 | 1.2181 | 1.1156 | 37.3249 | 37.3249 | 29.8613 | 0 | -7.4636 | 0 | -20 | L.ANGELES_____154 | L.ANGELES_____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 33.062 | 32.0836 | 1 | QUILMO________066->QUILMO________033 | Quilmo 066->Quilmo 033 | T2D S/E QUILMO BT1 | 102 | 100 | 0.76142 | 1.6244 | 2.5381 | 0.97848 | 33.062 | 41.2495 | 32.0836 | 40.2711 | 3278.9 | 4115.7 | QUILMO________066 | QUILMO________033 | 66 | 33 | 66 | 33 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 23.579 | 101.4485 | 1 | PARRAL________066->PARRAL________013 | Parral 066->Parral 13.8 I | T2D S/E PARRAL BT3 | 90 | 100 | 99.8065 | 0.9127 | 0.60404 | 125.0275 | 22.4875 | 24.6705 | -102.54 | -100.357 | -82 | -80.3 | PARRAL________066 | PARRAL________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 34.93 | 48.9535 | 1 | CAUQUENES_____066->CAUQUENES_____013 | Cauquenes 066->Cauquenes 13.2 II | T2D S/E CAUQUENES BT3 | 90 | 100 | 3.6634 | 7.7049 | 1.7451 | 83.8835 | 32.67 | 37.1901 | -51.2135 | -46.6934 | -61.1 | -55.7 | CAUQUENES_____066 | CAUQUENES_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 136.3428 | 117.3797 | 1 | RETIRO________066->RETIRO________013 | Tap Retiro 066->Tap Retiro 13.2 I | RETIRO 66/13.2KV 2MVA N°1 | 90 | 100 | 2.8445 | 10.6177 |  | 18.9631 | 136.3428 |  | 117.3797 |  | 619 |  | RETIRO________066 | RETIRO________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 35.0655 | 51.9774 | 1 | S.CARLOS______066->S.CARLOS______013_1de2 | Tap San Carlos 066->Tap San Carlos 13.2 I | T2D S/E SAN CARLOS BT1 | 90 | 100 | 3.6634 | 7.8104 | 2.1639 | 87.0429 | 36.6597 | 33.4713 | -50.3832 | -53.5716 | -57.9 | -61.5 | S.CARLOS______066 | S.CARLOS______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 29.1204 | 5.5168 | 1 | CHILLAN_______066->CHILLAN_______013 | Chillan 066->Chillan 015 I | T2D S/E CHILLAN BT1 | 102 | 100 | 4.901 | 0.86278 | 0.99408 | 34.6372 | 23.216 | 29.1204 | -11.4212 | -5.5168 | -33 | -15.9 | CHILLAN_______066 | CHILLAN_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 190.8223 | 161.8013 | CNE | CHARRUA_______066->CHARRUA_______013 | Charrua 066->Charrua 13.2 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 90 | 90 | 0.27138 | 11.0534 | 0.80832 | 29.021 | 190.8223 | 18.786 | 161.8013 | -10.235 | 557.5 | -35.3 | CHARRUA_______066 | CHARRUA_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 52.0617 | 172.264 | 1 | CABRERO_______066->CABRERO_______013 | Cabrero 066->Cabrero 023 | T2D S/E CABRERO BT1 | 102 | 100 | 1.9312 | 1.516 | 4.6029 | 224.3257 | 22.018 | 52.0617 | -202.3077 | -172.264 | -90.2 | -76.8 | CABRERO_______066 | CABRERO_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 64.5214 | 15.8896 | 1 | LAJA__________066->LAJA__________013 | Laja 066->Laja 13.8 I | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | 90 | 100 | 0.2227 | 7.5141 | 10.3101 | 48.6318 | 75.141 | 64.5214 | 26.5092 | 15.8896 | 54.5 | 32.7 | LAJA__________066 | LAJA__________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 27.6288 | 4.9717 | 1 | L.ANGELES_____066->L.ANGELES_____013 | Los Angeles 066->Los Angeles 015 I | T2D S/E LOS ANGELES (CGE) BT1 | 102 | 90 | 21.9499 | 1.0184 | 0.99408 | 32.6005 | 25.9466 | 29.3109 | -6.6539 | -3.2896 | -20.4 | -10.1 | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 48.8958 | 5.3037 | 1 | ANGOL_________066->ANGOL_________013 | Angol 066->Angol 023 | T2D S/E ANGOL BT2 | 102 | 100 | 5.2167 | 3.2694 | 2.4944 | 54.1995 | 48.8958 | 36.2433 | -5.3037 | -17.9562 | -9.8 | -33.1 | ANGOL_________066 | ANGOL_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 33.609 | 1.2141 | 1 | NEGRETE_______066->NEGRETE_______023 | Negrete 066->Negrete 023 I | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | 102 | 100 | 7.7442 | 1.3404 | 2.4342 | 32.3949 | 20.8112 | 33.609 | -11.5837 | 1.2141 | -35.8 | 3.7 | NEGRETE_______066 | NEGRETE_______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 48.8958 | 101.7578 | 1 | ANGOL_________066->ANGOL_________023 | Angol 066->Angol 023 | T2D S/E ANGOL BT2 | 102 | 100 | 6.2827 | 3.2694 | 2.4944 | 150.6536 | 48.8958 | 36.2433 | -101.7578 | -114.4103 | -67.5 | -75.9 | ANGOL_________066 | ANGOL_________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | C.RENAICO_____023->ANGOL_________023 | Manso de Velasco 015->Manso de Velasco 023 I | T2D S/E CENTRAL ALTO RENAICO CT | 44.1 | 70 | 4.8581 | 1.3895 |  | 8.4186 | 11.8566 |  | 3.4381 |  | 40.8 |  | C.RENAICO_____023 | ANGOL_________023 | 23 | 23 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | C.A_RENAICO___023->C.RENAICO_____023 | El Salado 023->Chañaral 023 | T2D S/E CENTRAL ALTO RENAICO E1 | 47.5 | 74.1 | 0.81898 | 12.1195 |  | 0.55647 | 13.6421 |  | 13.0856 |  | 2351.5 |  | C.A_RENAICO___023 | C.RENAICO_____023 | 23 | 23 | 13 | 13 | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 31.7755 | 4.3982 | 1 | LOS_SAUCES____066->LOS_SAUCES____023 | Los Sauces 066->Los Sauces 023 | T2D S/E LOS SAUCES ET1 | 102 | 100 | 3.025 | 1.4992 | 3.2209 | 36.1737 | 21.8739 | 31.7755 | -14.2999 | -4.3982 | -39.5 | -12.2 | LOS_SAUCES____066 | LOS_SAUCES____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 35.3925 | 30.2107 | 1 | COLLIPULLI____066->COLLIPULLI____013_1de2 | Collipulli 066->Collipulli 13.2 I | T2D S/E COLLIPULLI BT1 | 90 | 100 | 0.20064 | 3.5393 | 2.3078 | 5.1818 | 35.3925 | 45.9705 | 30.2107 | 40.7887 | 583 | 787.1 | COLLIPULLI____066 | COLLIPULLI____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 9.7052 | 9.3316 | 1 | STA.ELISA_____033->STA.ELISA_____023 | Santa Elisa 033->Santa Elisa 023 | T2D S/E SANTA ELISA FT4 | 102 | 100 | 0.22665 | 0.65885 | 0.33336 | 0.37359 | 9.7052 | 12.9367 | 9.3316 | 12.5631 | 2497.8 | 3362.8 | STA.ELISA_____033 | STA.ELISA_____023 | 33 | 23 | 33 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 9.607 | 9.2335 | 1 | RECINTO_______033->RECINTO_______013 | Recinto 033->Recinto 023 | T2D S/E RECINTO F1-F | 102 | 90 | 0.22665 | 0.75468 | 0.75549 | 0.37359 | 9.607 | 14.5458 | 9.2335 | 14.1722 | 2471.6 | 3793.6 | RECINTO_______033 | RECINTO_______013 | 33 | 13 | 33 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 121.6477 | 44.0521 | 1 | COCHARCAS_____066->COCHARCAS_____013 | Cocharcas 066->Cocharcas 015 I | T2D S/E COCHARCAS BT1 | 102 | 100 | 11.2573 | 8.833 | 0.75185 | 77.5957 | 121.6477 | 30.0034 | 44.0521 | -47.5922 | 56.8 | -61.3 | COCHARCAS_____066 | COCHARCAS_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 49.9778 | 47.0131 | 1 | TRESESQUINAS__066->TRESESQUINAS__013 | Tres Esquinas 066->Tres Esquinas 13.8 I | TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA | 90 | 100 | 14.0971 | 2.5352 | 2.0885 | 96.9909 | 30.0564 | 49.9778 | -66.9345 | -47.0131 | -69 | -48.5 | TRESESQUINAS__066 | TRESESQUINAS__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 25.381 | 0 | 1 | STA.ELVIRA____066->STA.ELVIRA____013_1de3 | Santa Elvira 066->Santa Elvira 015 I | T2D S/E SANTA ELVIRA BT1 | 102 | 100 | 1.1728 | 1.1728 | 1.0749 | 25.381 | 25.381 | 33.0556 | 0 | 7.6746 | 0 | 30.2 | STA.ELVIRA____066 | STA.ELVIRA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 38.447 | 38.8643 | 1 | LONGAVI_______066->LONGAVI_______013_1de2 | Tap Longavi 066->Tap Longavi 13.2 I | T2D S/E LONGAVI BT1 | 90 | 100 | 13.068 | 1.06 | 1.5434 | 77.3113 | 25.05 | 38.447 | -52.2613 | -38.8643 | -67.6 | -50.3 | LONGAVI_______066 | LONGAVI_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 40.2938 | 31.4637 | 1 | LAVEGA________066->LAVEGA________013 | La Vega 066->La Vega 023 | T2D S/E LA VEGA BT | 102 | 90 | 5.4779 | 3.2694 | 1.8574 | 8.8301 | 48.8958 | 40.2938 | 40.0657 | 31.4637 | 453.7 | 356.3 | LAVEGA________066 | LAVEGA________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 91.4219 | 13.1884 | 1 | S.GREGORIO____066->S.GREGORIO____013_1de2 | San Gregorio 066->San Gregorio 13.8 I | T2D S/E SAN GREGORIO BT1 | 90 | 100 | 5.2272 | 1.06 | 3.1443 | 78.2336 | 25.05 | 91.4219 | -53.1836 | 13.1884 | -68 | 16.9 | S.GREGORIO____066 | S.GREGORIO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 51.5946 | 49.9227 | 1 | ELAVELLANO____066->ELAVELLANO____023 | El Avellano 066->El Avellano 023 I | T2D S/E EL AVELLANO B1 | 102 | 100 | 1.0018 | 10.008 | 3.0797 | 1.672 | 54.0144 | 49.1749 | 52.3424 | 47.5029 | 3130.6 | 2841.1 | ELAVELLANO____066 | ELAVELLANO____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 26.5192 | 9.1856 | 1 | M.DEVELASCO___066->M.DEVELASCO___013 | Manso de Velasco 066->Manso de Velasco 015 I | T2D S/E MANSO DE VELASCO BT1 | 85.3 | 83.3 | 1.7728 | 1.8982 | 1.5653 | 17.3336 | 25.3418 | 27.6966 | 8.0082 | 10.363 | 46.2 | 59.8 | M.DEVELASCO___066 | M.DEVELASCO___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 51.9165 | 49.2035 | CNE | DUQUECO_______066->DUQUECO_______023 | Duqueco 066->Duqueco 023 I | T2D S/E PIDUCO BT2 | 102 | 61.5 | 2.013 | 2.9406 | 1.1063 | 2.713 | 51.9165 | 28.9681 | 49.2035 | 26.2551 | 1813.6 | 967.7 | DUQUECO_______066 | DUQUECO_______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 51.5778 | 99.0758 | 1 | HUALTE________066->HUALTE________033 | Hualte 066->Hualte 033 | T2D S/E HUALTE BT1 | 102 | 100 | 6.2827 | 5.1579 | 3.0177 | 150.6536 | 51.5778 | 40.7259 | -99.0758 | -109.9278 | -65.8 | -73 | HUALTE________066 | HUALTE________033 | 66 | 33 | 66 | 33 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 9.607 | 0.088212 | 1 | QUIRIHUE______033->QUIRIHUE______023 | Quirihue 033->Quirihue 023 | T2D S/E QUIRIHUE FT3 | 102 | 100 | 6.231 | 0.75468 |  | 9.6952 | 9.607 |  | -0.088212 |  | -0.9 |  | QUIRIHUE______033 | QUIRIHUE______023 | 33 | 23 | 33 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 11.8566 | 2.1614 | 1 | QUIRIHUE______023->QUIRIHUE______013 | Quirihue 023->Quirihue 13.2 | T2D S/E QUIRIHUE ET2 | 90 | 100 | 6.231 | 0.58503 | 0.50936 | 9.6952 | 11.8566 | 6.5398 | 2.1614 | -3.1555 | 22.3 | -32.5 | QUIRIHUE______023 | QUIRIHUE______013 | 23 | 13 | 13 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | HUALTE________033->HUALTE________013 | Bucalemu 13.2->Bucalemu 066 | T2D S/E QUIRIHUE FT3 | 47.1 | 42.9 | 2.6544 | 1.5769 |  | 48.933 | 25.7527 |  | -23.1804 |  | -47.4 |  | HUALTE________033 | HUALTE________013 | 33 | 13 | 33 | 13 | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.6027 | 0.49735 | 1 | LAJA__________220->M.DOLORES_____220 | Maria Dolores 220->Laja CMPC 220 | TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1 | 92 | 90 | 2.42 | 2.2678 | 2.6029 | 12.1 | 11.2495 | 11.9558 | -0.8505 | -0.14419 | -7 | -1.2 | LAJA__________220 | M.DOLORES_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.5796 | 0.70028 | 1 | CHARRUA_______220->M.DOLORES_____220 | Charrua 220->Maria Dolores 220 | CHARRUA - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1 | 102 | 90 | 3.056 | 3.0297 | 2.8163 | 15.2799 | 13.6382 | 15.521 | -1.6417 | 0.24116 | -10.7 | 1.6 | CHARRUA_______220 | M.DOLORES_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 13.2222 | 4.9278 | CNE | M.DOLORES_____220->NACIMIENTO____220 | Maria Dolores 220->Nacimiento 220 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 102 | 54.5 | 3.63 | 2.9435 | 2.1622 | 18.15 | 13.2222 | 12.9749 | -4.9278 | -5.1751 | -27.2 | -28.5 | M.DOLORES_____220 | NACIMIENTO____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 30.4373 | 1.9907 | 1 | CHARRUA_______220->HUALPEN_______220 | Charrua 220->Charrua-Hualpen Ei1 220 | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 92 | 100 | 6.4856 | 4.9508 | 6.856 | 32.428 | 28.1715 | 32.703 | -4.2565 | 0.27501 | -13.1 | 0.8 | CHARRUA_______220 | HUALPEN_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 30.7925 | 1.1645 | 1 | CHARRUA_______154->CONCEPCION____154 | Charrua 154->Concepcion 154 | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | 102 | 100 | 9.4536 | 9.4536 | 9.1323 | 29.628 | 29.628 | 31.9569 | 0 | 2.3289 | 0 | 7.9 | CHARRUA_______154 | CONCEPCION____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 13.9414 | 29.8055 | 1 | CONCEPCION____220->CONCEPCION____154 | Concepcion 220->Concepcion 154 | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | 102 | 90 | 0.083873 | 0.026729 |  | 43.7469 | 13.9414 |  | -29.8055 |  | -68.1 |  | CONCEPCION____220 | CONCEPCION____154 | 220 | 154 |  |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 24.2788 | 0.53884 | 1 | CHARRUA_______220->HUALQUI_______220 | Charrua 220->Hualqui 220 | HUALQUI - CHARRUA 220KV C1 | 102 | 100 | 4.22 | 4.2843 | 4.2703 | 23.74 | 24.5785 | 23.9792 | 0.83846 | 0.23922 | 3.5 | 1 | CHARRUA_______220 | HUALQUI_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.5663 | 0.36372 | 1 | HUALQUI_______220->LAGUNILLAS____220 | Hualqui 220->Lagunillas 220 | LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV C1 | 102 | 100 | 1.59 | 1.4281 | 1.5847 | 8.93 | 8.1928 | 8.9397 | -0.73718 | 0.00974 | -8.3 | 0.1 | HUALQUI_______220 | LAGUNILLAS____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.0347 | 0.36298 | 1 | CONCEPCION____154->S.VICENTE_____154_1de2 | Concepcion 154->San Vicente 154 I | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 102 | 100 | 1.7309 | 1.7263 | 1.6024 | 4.6717 | 5.1194 | 4.95 | 0.44766 | 0.27831 | 9.6 | 6 | CONCEPCION____154 | S.VICENTE_____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.0347 | 0.36298 | 1 | CONCEPCION____154->S.VICENTE_____154_2de2 | Concepcion 154->San Vicente 154 II | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 102 | 100 | 1.7309 | 1.7263 | 1.6024 | 4.6717 | 5.1194 | 4.95 | 0.44766 | 0.27831 | 9.6 | 6 | CONCEPCION____154 | S.VICENTE_____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.03232 | 0.0486 | CNE | A.DERIBERA____154->CONCEPCION____154 | Concepcion 154->Alonso de Ribera 154 | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | 80.3 | 90 | 0.0214 | 0.0093848 |  | 0.08092 | 0.03232 |  | -0.0486 |  | -60.1 |  | A.DERIBERA____154 | CONCEPCION____154 | 154 | 154 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.0162 | 0.057332 | 1 | ARR.PETROQ.___154->S.VICENTE_____154 | San Vicente 154->Tap Petroquimicas 154 | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | 58 | 56 | 0.25359 | 0.23847 | 0.20728 | 0.9589 | 1.0162 | 0.88331 | 0.057332 | -0.075593 | 6 | -7.9 | ARR.PETROQ.___154 | S.VICENTE_____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.49235 | 0.068668 | 1 | S.VICENTE_____154->TALCAHUANO____154 | San Vicente 154->(Ei1) San Vicente 154->Talcahuano 154 | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 92 | 100 | 0.31365 | 0.18338 | 0.27204 | 0.42368 | 0.30559 | 0.49235 | -0.11809 | 0.068668 | -27.9 | 16.2 | S.VICENTE_____154 | TALCAHUANO____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.2819 | 0.12472 | 1 | ARR.PETROQ.___154->HUALPEN_______154 | Hualpen 154->Tap Petroquimicas 154 | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | 58 | 56 | 0.30602 | 0.28778 | 0.31384 | 1.1572 | 1.2263 | 1.3374 | 0.069185 | 0.18026 | 6 | 15.6 | ARR.PETROQ.___154 | HUALPEN_______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.36562 | 0.12846 | 1 | ARR.PETROQ.___154->OXY___________154 | Tap Petroquimicas 154->Tap Oxy 154 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 58 | 56 | 0.094864 | 0.11537 | 0.11537 | 0.23716 | 0.36562 | 0.36561 | 0.12846 | 0.12846 | 54.2 | 54.2 | ARR.PETROQ.___154 | OXY___________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.21444 | 0.095858 | 1 | EKA.CHILE_____154->OXY___________154 | Tap Oxy 154->Tap Eka Nobel 154 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 44.1 | 90 | 0.047432 | 0.05671 | 0.05671 | 0.11858 | 0.21444 | 0.21444 | 0.095858 | 0.095858 | 80.8 | 80.8 | EKA.CHILE_____154 | OXY___________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.2296 | 0.11355 | 1 | HUALPEN_______154->S.VICENTE_____154 | Hualpen 154->San Vicente 154 | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | 102 | 100 | 0.55961 | 0.52625 | 0.52017 | 2.1161 | 2.2426 | 2.2166 | 0.12652 | 0.10059 | 6 | 4.8 | HUALPEN_______154 | S.VICENTE_____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.6047 | 1.0685 | 1 | HUALPEN_______154->MAPAL_________154 | Hualpen 154->Tap Mapal 154 | HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 | 92 | 90 | 1.2358 | 0.80424 | 0.86111 | 4.6731 | 3.5344 | 3.675 | -1.1388 | -0.99818 | -24.4 | -21.4 | HUALPEN_______154 | MAPAL_________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.5749 | 1.0906 | 1 | TAP_FOPACO____154->MAPAL_________154 | Fopaco 154->Tap Mapal 154 | TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 92 | 82.4 | 0.65698 | 0.81743 | 0.83356 | 2.4842 | 3.5923 | 3.5574 | 1.1081 | 1.0731 | 44.6 | 43.2 | TAP_FOPACO____154 | MAPAL_________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.36561 | 0.0095584 | 1 | CORONEL_______154->QUINENCO______154 | Quiñenco 154->Coronel 154 | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | 89.5 | 73.7 | 0.09416 | 0.085903 | 0.067976 | 0.35605 | 0.36677 | 0.36444 | 0.010726 | 0.008391 | 3 | 2.4 | CORONEL_______154 | QUINENCO______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.2447 | 0.53324 | 1 | QUINENCO______154->BOCAMINA______154 | Bocamina 154->Quiñenco 154 | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 89.5 | 73.7 | 0.28459 | 0.289 | 0.28596 | 0.71148 | 1.2328 | 1.2567 | 0.52129 | 0.54519 | 73.3 | 76.6 | QUINENCO______154 | BOCAMINA______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.5784 | 0.0050707 | 1 | LATORRE_______066->TUMBES________066 | Latorre 066->Tumbes 066 | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 102 | 100 | 1.442 | 1.2496 | 1.3336 | 1.5734 | 1.5512 | 1.6056 | -0.022136 | 0.032277 | -1.4 | 2.1 | LATORRE_______066 | TUMBES________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.6327 | 0.52769 | 1 | LATORRE_______066->TALCAHUANO____066 | Talcahuano 066->Latorre 066 I | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 102 | 100 | 0.69146 | 1.3364 | 1.306 | 1.105 | 1.659 | 1.6063 | 0.55405 | 0.50133 | 50.1 | 45.4 | LATORRE_______066 | TALCAHUANO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.6497 | 0.3443 | 1 | PERALES_______066->TALCAHUANO____066 | Talcahuano 066->Perales 066 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 102 | 100 | 1.4586 | 0.42893 | 0.44778 | 1.994 | 1.6324 | 1.667 | -0.3616 | -0.32699 | -18.1 | -16.4 | PERALES_______066 | TALCAHUANO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.9491 | 0.60477 | Infotec | A.DERIBERA____066->PERALES_______066 | Enlace Imperial 066->Imperial 066 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 54.2 | 78.3 | 2.1295 | 0.23 | 0.82064 | 3.5539 | 0.213 | 2.9491 | -3.3409 | -0.60477 | -94 | -17 | A.DERIBERA____066 | PERALES_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.3329 | 0.10903 | 1 | CONCEPCION____066->PENCO_________066 | Concepcion 066->Ei1 Concepcion 066->Penco A 066 | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 92 | 100 | 2.3583 | 0.17781 | 2.2166 | 3.2239 | 0.33921 | 3.3329 | -2.8846 | 0.10903 | -89.5 | 3.4 | CONCEPCION____066 | PENCO_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | BELLAVISTA____066->PENCO_________066 | El Maiten 066->El Paico 066 | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 52 | 50 | 4.077 | 7.1481 | 6.8685 | 5.5733 | 5.67 | 5.4055 | 0.096696 | -0.16778 | 1.7 | -3 | BELLAVISTA____066 | PENCO_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.443 | 0.070489 | 1 | L.INDURA______066->PENCO_________066 | Penco B 066->Indura Lirquen 066 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 74.7 | 72.7 | 0.90687 | 0.79718 | 0.86224 | 1.5135 | 1.3805 | 1.5055 | -0.133 | -0.007983 | -8.8 | -0.5 | L.INDURA______066 | PENCO_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.18416 | 0.0099755 | 1 | L.INDURA______066->LIRQUEN_______066 | Indura Lirquen 066->Lirquen 066 | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 74.7 | 72.7 | 0.11633 | 0.10208 | 0.1097 | 0.19414 | 0.17678 | 0.19154 | -0.017357 | -0.002594 | -8.9 | -1.3 | L.INDURA______066 | LIRQUEN_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | BELLAVISTA____066->TOME__________066 | (Ei1) Cerro Navia-Tap Alto Melipilla-220->Cerro Navia 220 I | T2D S/E SAN JAVIER BT1 | 50 | 50 | 0.14646 | 1.4774 | 2.2711 | 0.20021 | 6.805 | 38.7833 | 6.6048 | 38.5831 | 3298.9 | 19270.9 | BELLAVISTA____066 | TOME__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.57536 | 0.0033174 | 1 | MAHNS_________066->TOME__________066 | Tome 066->Mahns 066 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 102 | 100 | 0.41846 | 0.36858 | 0.37391 | 0.57204 | 0.5683 | 0.58241 | -0.003735 | 0.01037 | -0.7 | 1.8 | MAHNS_________066 | TOME__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.5073 | 0.27208 | 1 | S.VICENTE_____066->C.BIOBIO______066 | San Vicente 066->C. Bio Bio 066 | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | 72 | 74.1 | 0.39204 | 0.273 | 0 | 0.23522 | 0.494 | 0.5206 | 0.25878 | 0.28538 | 110 | 121.3 | S.VICENTE_____066 | C.BIOBIO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.8796 | 0.04731 | CNE | CONCEPCION____066->CERRO_CHEPE1__066 | Concepcion 066->Tap Cerro Chepe 066 | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | 85.3 | 90 | 1.4991 | 1.4783 |  | 1.8323 | 1.8796 |  | 0.04731 |  | 2.6 |  | CONCEPCION____066 | CERRO_CHEPE1__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CERRO_CHEPE1__066->S.P.PAPELES___066 | Central Rapel 066->Rapel 066 I | T2D S/E PAPELERA INFORSA JT1 | 54.2 | 48.5 | 1.8739 | 0.0204 |  | 2.2903 | 0.0252 |  | -2.2651 |  | -98.9 |  | CERRO_CHEPE1__066 | S.P.PAPELES___066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.8796 | 0.04731 | CNE | CONCEPCION____066->CERRO_CHEPE2__066 | Concepcion 066->Tap Cerro Chepe 066 | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | 85.3 | 90 | 1.4991 | 1.4783 |  | 1.8323 | 1.8796 |  | 0.04731 |  | 2.6 |  | CONCEPCION____066 | CERRO_CHEPE2__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 1.0175 | 1.2728 | CNE | CERRO_CHEPE2__066->SANPEDRO______066 | Tap Cerro Chepe 066->Tap San Pedro CGET 066 I | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | 85.3 | 90 | 1.8739 | 0.80029 |  | 2.2903 | 1.0175 |  | -1.2728 |  | -55.6 |  | CERRO_CHEPE2__066 | SANPEDRO______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 6.7817 | 0.35316 | 1 | A.DERIBERA____066->CHIGUAYANTE___066 | Alonso de Ribera A 066->Ei1 Alonso de Ribera A 066->Chiguayante 066 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 77 | 78.3 | 3.9833 | 0.57605 | 4.481 | 6.4285 | 1.1749 | 6.7817 | -5.2536 | 0.35316 | -81.7 | 5.5 | A.DERIBERA____066 | CHIGUAYANTE___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.9241 | 0.077186 | 1 | A.DERIBERA____066->PENCO_________066 | Alonso de Ribera A 066->(Ei2) Penco B 066->Alonso de Ribera A 066 | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 77 | 78.3 | 1.8781 | 1.3876 | 1.6147 | 3.0013 | 2.4739 | 2.9241 | -0.52741 | -0.077186 | -17.6 | -2.6 | A.DERIBERA____066 | PENCO_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.041657 | 2.9597 | 1 | A.DERIBERA____066->ANDALIEN______066 | Andalien 066->Alonso de Ribera A 066 | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 77 | 78.3 | 1.8781 | 0.029899 | 0.035241 | 3.0013 | 0.033968 | 0.041657 | -2.9674 | -2.9597 | -98.9 | -98.6 | A.DERIBERA____066 | ANDALIEN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.0042751 | 2.9971 | 1 | ANDALIEN______066->CONCEPCION____066 | Concepcion 066->Andalien 066 I | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 102 | 100 | 1.8781 | 0.0033269 | 0.003455 | 3.0013 | 0.0044 | 0.0041502 | -2.9969 | -2.9972 | -99.9 | -99.9 | ANDALIEN______066 | CONCEPCION____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.1986 | 0.0016667 | 1 | A.DERIBERA____066->EJERCITO______066 | Alonso de Ribera B 066->Ejercito 066 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 77 | 78.3 | 0.65231 | 0.65231 | 0.70647 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1969 | 0 | -0.003333 | 0 | -0.3 | A.DERIBERA____066 | EJERCITO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0324 | 0.0023262 | 1 | A.DERIBERA____066->COLOCOLO______066 | Alonso de Ribera B 066->Colo Colo 066 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66kV C1 | 77 | 78.3 | 0.61724 | 0.56514 | 0.60774 | 1.0301 | 1.0353 | 1.0296 | 0.005144 | -0.000492 | 0.5 | 0 | A.DERIBERA____066 | COLOCOLO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CORONEL_______066->S.P.PAPELES___066 | El Espino 066->Combarbala 066 | T2D S/E PAPELERA INFORSA JT1 | 49.1 | 48.5 | 8.169 | 16.2997 |  | 8.4899 | 12.0388 |  | 3.5489 |  | 41.8 |  | CORONEL_______066 | S.P.PAPELES___066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.0751 | 0.17727 | CNE | L.COLORADAS___066->SANPEDRO______066 | Tap Loma Colorada 066 I->Tap San Pedro CGET 066 I | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | 76.1 | 90 | 2.7883 | 2.4243 |  | 2.8978 | 3.0751 |  | 0.17727 |  | 6.1 |  | L.COLORADAS___066 | SANPEDRO______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.3491 | 0.75704 | 1 | CORONEL_______066->L.COLORADAS___066 | Coronel B 066 I->Tap Loma Colorada 066 I | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 76.1 | 74.1 | 5.3807 | 4.824 | 5.179 | 5.592 | 6.119 | 6.5792 | 0.52695 | 0.98713 | 9.4 | 17.7 | CORONEL_______066 | L.COLORADAS___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.30328 | 0 | 1 | ESCUADRON_____066->TAP_POLPAICO__066 | Tap Polpaico 066->Escuadron 066 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 102 | 100 | 0.18183 | 0.18183 | 0.2999 | 0.30328 | 0.30328 | 0.46503 | 0 | 0.16175 | 0 | 53.3 | ESCUADRON_____066 | TAP_POLPAICO__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.8646 | 0.046743 | 1 | A.BLANCAS_____066->TAP_POLPAICO__066 | Arenas Blancas 066->Tap Polpaico 066 | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 83.5 | 81.5 | 1.196 | 1.2474 | 1.1194 | 1.9113 | 1.9934 | 1.7357 | 0.082126 | -0.17561 | 4.3 | -9.2 | A.BLANCAS_____066 | TAP_POLPAICO__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.9879 | 0.076069 | 1 | A.BLANCAS_____066->CORONEL_______066 | Coronel A 066->Arenas Blancas 066 | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 83.5 | 81.5 | 0.97513 | 0.92092 | 0.53434 | 1.064 | 1.0048 | 0.97099 | -0.059155 | -0.092983 | -5.6 | -8.7 | A.BLANCAS_____066 | CORONEL_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.99623 | 0.067741 | 1 | A.BLANCAS_____066->PUCHOCO_______066 | Arenas Blancas 066->Puchoco 066 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 83.5 | 81.5 | 0.97513 | 0.76808 | 0.45261 | 1.064 | 0.99623 | 0.52029 | -0.067741 | -0.54368 | -6.4 | -51.1 | A.BLANCAS_____066 | PUCHOCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CORONEL_______066->ENACAR________066 | Coronel A 066->Arenas Blancas 066 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 54.6 | 53.3 | 1.2474 | 0.92092 | 2.9836 | 1.9934 | 1.0048 | 5.3443 | -0.9886 | 3.3509 | -49.6 | 168.1 | CORONEL_______066 | ENACAR________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.35946 | 1.2831 | CNE | COLCURA_______066->ENACAR________066 | Tap Enacar 066->Colcura 066 | COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1 | 92 | 53.3 | 1.0278 | 0.20267 | 4.555 | 1.6425 | 0.35946 | 5.4448 | -1.2831 | 3.8023 | -78.1 | 231.5 | COLCURA_______066 | ENACAR________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 6.315 | 1.6264 | CNE | HORCONES______066->LOTA__________066 | Tap Lota 066->Horcones 066 | T2D S/E LOTA BT2 | 92 | 50 | 2.934 | 5.2184 | 1.1026 | 4.6886 | 6.315 | 20.3472 | 1.6264 | 15.6586 | 34.7 | 334 | HORCONES______066 | LOTA__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 1.254 | 0.7287 | Infotec | CORONEL_______066->BOCAMINA______066 | Tres Bocas 066->Corral 066 | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | 49.1 | 100 | 0.87556 | 12.5248 | 0.82234 | 0.52533 | 8.7901 | 1.254 | 8.2647 | 0.72871 | 1573.2 | 138.7 | CORONEL_______066 | BOCAMINA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.3813 | 0.69265 | CNE | COLCURA_______066->HORCONES______066 | Colcura 066->Horcones 066 | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV C1 | 102 | 50 | 2.934 | 6.1033 | 0.18315 | 4.6886 | 5.3813 | 0.52037 | 0.69265 | -4.1683 | 14.8 | -88.9 | COLCURA_______066 | HORCONES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.218 | 0.19336 | 1 | CARAMPANGUE___066->HORCONES______066 | Horcones 066->Carampangue 066 1 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 102 | 100 | 2.2101 | 1.8242 | 1.8878 | 2.4114 | 2.18 | 2.256 | -0.23136 | -0.15537 | -9.6 | -6.4 | CARAMPANGUE___066 | HORCONES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.5151 | 0.22104 | 1 | CURANILAHUE___066->T.PINOS_______066 | Curanilahue 066->Tres Pinos 066 I | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 102 | 100 | 7.6015 | 7.0385 | 7.2486 | 8.2941 | 8.4113 | 8.6189 | 0.11724 | 0.32484 | 1.4 | 3.9 | CURANILAHUE___066 | T.PINOS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 10.8482 | 119.736 | 1 | T.PINOS_______066->CANETE________066 | (E1) Tres Pinos 066-Cañete 066->Cañete 066 | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 85.3 | 100 | 5.0037 | 8.7302 | 4.9314 | 130.5842 | 10.8685 | 10.8278 | -119.7156 | -119.7564 | -91.7 | -91.7 | T.PINOS_______066 | CANETE________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 48.8958 | 81.6884 | 1 | CANETE________066->CANETE________023 | Cañete 066->Cañete 023 | T2D S/E CAÑETE BT1 | 85.3 | 83.3 | 5.0037 | 3.2694 | 3.1723 | 130.5842 | 48.8958 | 31.7007 | -81.6884 | -98.8835 | -62.6 | -75.7 | CANETE________066 | CANETE________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | T.PINOS_______066->QUINAHUE______066 | Curanilahue 066->Tres Pinos 066 I | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 65.2 | 63.2 | 7.0878 | 7.0385 | 7.2486 | 9.6891 | 8.4113 | 8.6189 | -1.2778 | -1.0702 | -13.2 | -11 | T.PINOS_______066 | QUINAHUE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LEBU__________066->QUINAHUE______066 | Buli 066->Tap Niquen 066 | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV C1 | 46.4 | 42.9 | 7.0878 | 2.8238 | 1.5673 | 9.6891 | 3.4604 | 2.4575 | -6.2288 | -7.2317 | -64.3 | -74.6 | LEBU__________066 | QUINAHUE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 37.9608 | 88.7854 | 1 | A.DERIBERA____154->A.DERIBERA____066 | Alonso de Ribera 154->Alonso de Ribera A 066 I | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA N°2 | 77 | 78.3 | 8.7801 | 1.1156 | 1.1156 | 126.7463 | 37.9608 | 29.798 | -88.7854 | -96.9482 | -70 | -76.5 | A.DERIBERA____154 | A.DERIBERA____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.2477 | 28.6045 | 1 | HUALPEN_______220->HUALPEN_______154 | Hualpen 220->Hualpen 154 | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | 102 | 100 | 0.30814 | 0.098198 | 0.30826 | 48.8522 | 15.5684 | 20.2477 | -33.2838 | -28.6045 | -68.1 | -58.6 | HUALPEN_______220 | HUALPEN_______154 | 220 | 154 | 220 | 154 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 39.8902 | 1.33e-06 | 1 | CORONEL_______154->CORONEL_______066_1de4 | Coronel 154->Coronel A 066 I | CORONEL 154/69/13.8KV 60MVA N°3 | 95.3 | 100 | 1.5923 | 1.5923 | 1.5923 | 39.8902 | 39.8902 | 39.8902 | 0 | -3e-06 | 0 | 0 | CORONEL_______154 | CORONEL_______066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 33.1288 | 0 | 1 | CORONEL_______154->CORONEL_______066_2de4 | Coronel 154->Coronel A 066 II | CORONEL 154/69/13.8KV 60MVA N°3 | 95.3 | 100 | 1.502 | 1.502 | 1.5923 | 33.1288 | 33.1288 | 39.8902 | 0 | 6.7613 | 0 | 20.4 | CORONEL_______154 | CORONEL_______066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 42.1658 | 2.2757 | 1 | CORONEL_______154->CORONEL_______066_3de4 | Coronel 154->Coronel B 066 III | CORONEL 154/69/13.8KV 60MVA N°3 | 95.3 | 100 | 1.5201 | 1.5201 | 1.5923 | 44.4415 | 44.4415 | 39.8902 | 0 | -4.5513 | 0 | -10.2 | CORONEL_______154 | CORONEL_______066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 56.511 | 0 | 1 | CORONEL_______154->CORONEL_______066_4de4 | Coronel 154->Coronel A 066 IV | CORONEL 154/69/13.8KV 60MVA N°3 | 95.3 | 100 | 1.7243 | 1.7243 | 1.5923 | 56.511 | 56.511 | 39.8902 | 0 | -16.6208 | 0 | -29.4 | CORONEL_______154 | CORONEL_______066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 88.4755 | 176.9509 | 1 | CONCEPCION____154->CONCEPCION____066_1de3 | Concepcion 154->Concepcion 066 I | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 102 | 100 | 10.1188 | 3.3729 | 2.1073 | 265.4263 | 88.4755 | 46.4356 | -176.9509 | -218.9908 | -66.7 | -82.5 | CONCEPCION____154 | CONCEPCION____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 77.5453 | 187.8811 | 1 | CONCEPCION____154->CONCEPCION____066_2de3 | Concepcion 154->Concepcion 066 II | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 102 | 100 | 10.1188 | 0.968 | 2.1073 | 265.4263 | 77.5453 | 46.4356 | -187.8811 | -218.9908 | -70.8 | -82.5 | CONCEPCION____154 | CONCEPCION____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 75.885 | 189.5413 | 1 | CONCEPCION____154->CONCEPCION____066_3de3 | Concepcion 154->Concepcion 066 III | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | 102 | 100 | 10.1188 | 0.968 | 2.1147 | 265.4263 | 75.885 | 46.4352 | -189.5413 | -218.9911 | -71.4 | -82.5 | CONCEPCION____154 | CONCEPCION____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | HUALPEN_______154->PETROPOWER____066 | Punta Cortes 154->Punta Cortes B 066 I | T2D S/E CENTRAL BONITO ET1 | 35.3 | 37.5 | 1.7313 | 1.7504 |  | 11.5418 | 31.2561 |  | 19.7144 |  | 170.8 |  | HUALPEN_______154 | PETROPOWER____066 | 154 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 104.5528 | 26.1382 | 1 | S.VICENTE_____154->S.VICENTE_____066 | San Vicente 154->San Vicente 066 I | SAN VICENTE 154/69/13.8 kV 40MVA 3 | 102 | 100 | 2.021 | 2.6947 |  | 78.4146 | 104.5528 |  | 26.1382 |  | 33.3 |  | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE_____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 37.7289 | 75.4579 | 1 | TALCAHUANO____154->TALCAHUANO____066 | Talcahuano 154->Talcahuano 066 I | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 75MVA N°1 | 102 | 100 | 3.5947 | 1.1982 | 0.95846 | 113.1868 | 37.7289 | 27.3673 | -75.4579 | -85.8195 | -66.7 | -75.8 | TALCAHUANO____154 | TALCAHUANO____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 106.6361 | 213.1074 | 1 | S.VICENTE_____154->S.VICENTE_____013 | San Vicente 154->San Vicente 13.8 | T2D S/E SAN VICENTE AT2 | 90 | 100 | 3.8214 | 4.2807 |  | 319.7435 | 106.6361 |  | -213.1074 |  | -66.6 |  | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE_____013 | 154 | 13 | 154 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 29.5708 | 108.377 | 1 | LOTA__________066->LOTA__________013 | Lota 066->Lota 13.8 I | T2D S/E LOTA BT1 | 90 | 100 | 2.806 | 16.6794 | 1.7206 | 137.9477 | 12.3786 | 29.5708 | -125.5691 | -108.377 | -91 | -78.6 | LOTA__________066 | LOTA__________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 71.7385 | 152.9241 | 1 | TOME__________066->TOME__________023 | Tome 066->Tome 023 I | T2D S/E TOME BT1 | 102 | 100 | 9.6836 | 4.3451 | 6.2127 | 224.6626 | 72.4185 | 71.0584 | -152.2441 | -153.6042 | -67.8 | -68.4 | TOME__________066 | TOME__________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 75.9078 | 67.713 | 1 | T.PINOS_______066->T.PINOS_______013 | Tres Pinos 066->Tres Pinos 023 | T2D S/E TRES PINOS BT1 | 102 | 100 | 3.3936 | 8.2153 | 7.0012 | 143.6208 | 41.2186 | 75.9078 | -102.4021 | -67.713 | -71.3 | -47.1 | T.PINOS_______066 | T.PINOS_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 76.812 | 111.5338 | 1 | LEBU__________066->LEBU__________013 | Lebu 066->Lebu 13.2 I | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO) | 90 | 100 | 3.0851 | 7.8302 |  | 188.3458 | 76.812 |  | -111.5338 |  | -59.2 |  | LEBU__________066 | LEBU__________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 76.812 | 50.8406 | 1 | LEBU__________066->LEBU2_________013 | Lebu 066->Lebu 13.2 I | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO) | 90 | 90 | 2.9286 | 7.8302 |  | 25.9714 | 76.812 |  | 50.8406 |  | 195.8 |  | LEBU__________066 | LEBU2_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 52.5528 | 23.3997 | 1 | SANPEDRO______066->SANPEDRO______013 | San Pedro CGET 066->San Pedro CGET 015 I | T2D S/E SAN PEDRO (CGE) BT2 | 92 | 90 | 4.3558 | 3.309 | 2.8073 | 29.1531 | 54.0018 | 51.1037 | 24.8487 | 21.9506 | 85.2 | 75.3 | SANPEDRO______066 | SANPEDRO______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 33.4277 | 31.8543 | 1 | TUMBES________066->TUMBES________015 | Tumbes 066->Tumbes 015 | T2D S/E TUMBES BT | 102 | 90 | 1.442 | 2.5683 | 2.1639 | 1.5734 | 47.3906 | 33.4277 | 45.8173 | 31.8543 | 2912.1 | 2024.6 | TUMBES________066 | TUMBES________015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 27.9528 | 26.5232 | 1 | LATORRE_______066->LATORRE_______013 | Latorre 066->Latorre B1 015 I | T2D S/E LATORRE BT1 | 92 | 100 | 1.3102 | 1.6415 | 1.5308 | 1.4296 | 33.3062 | 27.9528 | 31.8766 | 26.5232 | 2229.8 | 1855.3 | LATORRE_______066 | LATORRE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 33.1824 | 31.7528 | 1 | TALCAHUANO____066->TALCAHUANO____013 | Talcahuano 066->Talcahuano 015 | T2D S/E TALCAHUANO BT4 | 102 | 100 | 1.3102 | 1.6341 | 1.7861 | 1.4296 | 31.7083 | 34.6564 | 30.2787 | 33.2268 | 2118 | 2324.2 | TALCAHUANO____066 | TALCAHUANO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 29.0245 | 1.2932 | 1 | PERALES_______066->PERALES_______015_1de3 | Perales 066->Perales 015 I | T2D S/E PERALES CT1 | 102 | 100 | 1.3944 | 1.3944 | 1.5128 | 30.3178 | 30.3178 | 27.7313 | 0 | -2.5865 | 0 | -8.5 | PERALES_______066 | PERALES_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 20.5657 | 0 | 1 | CHIGUAYANTE___066->CHIGUAYANTE___015_1de3 | Chiguayante 066->Chiguayante 015 I | T2D S/E CHIGUAYANTE BT1 | 102 | 100 | 1.8982 | 1.8982 | 2.1639 | 20.5657 | 20.5657 | 32.1617 | 0 | 11.596 | 0 | 56.4 | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE___015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 34.0246 | 33.8305 | 1 | LIRQUEN_______066->LIRQUEN_______015 | Lirquen 066->Lirquen 015 | T2D S/E LIRQUEN BT2 | 102 | 100 | 0.11633 | 2.0135 | 2.1639 | 0.19414 | 35.0144 | 33.0348 | 34.8202 | 32.8407 | 17935.8 | 16916.1 | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 37.3631 | 13.3677 | 1 | PENCO_________066->PENCO_________013 | Penco A 066->Penco 015 I | T2D S/E PENCO BT1 | 92.9 | 100 | 1.6415 | 2.7971 | 0.89626 | 23.9954 | 47.3906 | 37.3631 | 23.3952 | 13.3677 | 97.5 | 55.7 | PENCO_________066 | PENCO_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 41.4269 | 40.8548 | 1 | MAHNS_________066->MAHNS_________015 | Mahns 066->Mahns 015 I | T2D S/E MAHNS BT1 | 102 | 100 | 0.41846 | 2.4394 | 2.8852 | 0.57204 | 59.4158 | 41.4269 | 58.8438 | 40.8548 | 10286.7 | 7142 | MAHNS_________066 | MAHNS_________015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 30.1875 | 26.9636 | 1 | ANDALIEN______066->ANDALIEN______013 | Andalien 066->Andalien 015 I | T2D S/E ANDALIEN BT2 | 102 | 100 | 2.3583 | 1.6415 | 4.0022 | 3.2239 | 28.9522 | 31.4227 | 25.7284 | 28.1988 | 798.1 | 874.7 | ANDALIEN______066 | ANDALIEN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 32.1297 | 15.7911 | 1 | EJERCITO______066->EJERCITO______013 | Ejercito 066->Ejercito 015 I | T2D S/E EJERCITO BT2 | 102 | 100 | 0.82074 | 1.6415 | 1.3956 | 16.3386 | 32.6772 | 31.5822 | 16.3386 | 15.2436 | 100 | 93.3 | EJERCITO______066 | EJERCITO______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 30.6644 | 30.0223 | 1 | COLOCOLO______066->COLOCOLO______013 | Colo Colo 066->Colo Colo 015 I | T2D S/E COLO COLO BT1 | 102 | 100 | 0.40179 | 1.6415 | 1.0775 | 0.64208 | 32.6772 | 28.6515 | 32.0351 | 28.0095 | 4989.3 | 4362.3 | COLOCOLO______066 | COLOCOLO______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 26.5703 | 13.8753 | 1 | ESCUADRON_____066->ESCUADRON_____015 | Escuadron 066->Escuadron 015 | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | 102 | 100 | 0.50473 | 1.0095 | 1.1033 | 12.695 | 25.3899 | 27.7506 | 12.695 | 15.0556 | 100 | 118.6 | ESCUADRON_____066 | ESCUADRON_____015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 16.6539 | 0.67791 | 1 | A.BLANCAS_____066->A.BLANCAS_____013 | Arenas Blancas 066->Arenas Blancas 015 | AGUAS BLANCAS 66/23/13.8 KV | 83.5 | 100 | 1.7896 | 2.0135 | 0.83314 | 17.3318 | 35.0144 | 16.6539 | 17.6825 | -0.67791 | 102 | -3.9 | A.BLANCAS_____066 | A.BLANCAS_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 32.6772 | 32.281 | CNE | L.COLORADAS___066->L.COLORADAS___013 | Loma Colorada 066->Loma Colorada 015 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 86.6 | 90 | 0.2374 | 1.3256 | 0.80832 | 0.3962 | 32.6772 | 18.786 | 32.281 | 18.3898 | 8147.7 | 4641.5 | L.COLORADAS___066 | L.COLORADAS___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 51.272 | 50.208 | 1 | PUCHOCO_______066->PUCHOCO_______015 | Puchoco 066->Puchoco 015 | T2D S/E PUCHOCO BT1 | 102 | 100 | 0.97513 | 2.7997 | 2.7999 | 1.064 | 47.3906 | 55.1534 | 46.3267 | 54.0894 | 4354.1 | 5083.7 | PUCHOCO_______066 | PUCHOCO_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 18.843 | 14.6135 | 1 | CORONEL_______066->CORONEL_______015 | Coronel A 066->Coronel 015 II | CORONEL 69/15KV 25MVA N°1 | 95.3 | 100 | 2.6467 | 1.6415 | 1.1229 | 4.2295 | 18.843 | 29.6556 | 14.6135 | 25.4262 | 345.5 | 601.2 | CORONEL_______066 | CORONEL_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 46.905 | 26.6205 | 1 | CARAMPANGUE___066->CARAMPANGUE___013 | Carampangue 066 1->Carampangue 023 | T2D S/E CARAMPANGUE BT1 | 102 | 100 | 16.6733 | 0.91753 | 2.8311 | 73.5255 | 20.5657 | 46.905 | -52.9598 | -26.6205 | -72 | -36.2 | CARAMPANGUE___066 | CARAMPANGUE___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 49.5191 | 75.9272 | 1 | CURANILAHUE___066->CURANILAHUE___013 | Curanilahue 066->Curanilahue 023 | T2D S/E CURANILAHUE BT2 | 102 | 100 | 1.2778 | 3.2694 | 2.4658 | 125.4463 | 48.8958 | 50.1423 | -76.5505 | -75.304 | -61 | -60 | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 46.905 | 1.9527 | 1 | CARAMPANGUE___066->CARAMPANGUE___023 | Carampangue 066 1->Carampangue 023 | T2D S/E CARAMPANGUE BT1 | 102 | 100 | 13.6889 | 0.91753 | 2.8311 | 44.9523 | 20.5657 | 46.905 | -24.3866 | 1.9527 | -54.2 | 4.3 | CARAMPANGUE___066 | CARAMPANGUE___023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | BOCAMINA______066->BOCAMINA______004 | Lo Miranda I 066->Lo Miranda 015 I | T2D S/E MINA BT4 | 57.6 | 90 | 0.67954 | 1.7224 | 0.37394 | 4.5302 | 28.3041 | 11.3049 | 23.7738 | 6.7747 | 524.8 | 149.5 | BOCAMINA______066 | BOCAMINA______004 | 66 | 4 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 15.3887 | 35.0697 | 1 | LAGUNILLAS____220->LAGUNILLAS____154 | Lagunillas 220->Lagunillas 154 | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | 102 | 100 | 0.096389 | 0.029396 |  | 50.4584 | 15.3887 |  | -35.0697 |  | -69.5 |  | LAGUNILLAS____220 | LAGUNILLAS____154 | 220 | 154 | 220 | 154 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.0625 | 0.11866 | 1 | TAP_FOPACO____154->LAGUNILLAS____154 | Fopaco 154->Lagunillas 154 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 92 | 82.4 | 0.77853 | 0.68328 | 0.7316 | 2.9439 | 3.0028 | 3.1223 | 0.058935 | 0.17838 | 2 | 6.1 | TAP_FOPACO____154 | LAGUNILLAS____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.2282 | 0.052024 | 1 | LAGUNILLAS____154->QUINENCO______154 | Lagunillas 154->Tap Quiñenco 154 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 75.7 | 73.7 | 0.31105 | 0.27299 | 0.28596 | 1.1762 | 1.1997 | 1.2567 | 0.023547 | 0.080501 | 2 | 6.8 | LAGUNILLAS____154 | QUINENCO______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.2372 | 3.56e-06 | CNE | DUQUECO_______220->TAP_BUREO_____220 | Duqueco 220->Tap Bureo 220 | T2D S/E TAP B1 | 102 | 52.2 | 1.8526 | 1.7832 |  | 10.2372 | 10.2372 |  | 4e-06 |  | 0 |  | DUQUECO_______220 | TAP_BUREO_____220 | 220 | 220 |  |  | TRUE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 16.0372 | 1.3839 | Infotec | COLLIPULLI____066->VICTORIA______066 | Valdivia 066->Chumpullo Ei1 066 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 52 | 100 | 13.4298 | 0.21216 | 12.8522 | 14.6532 | 0.24114 | 16.0372 | -14.4121 | 1.3839 | -98.4 | 9.4 | COLLIPULLI____066 | VICTORIA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 28.5773 | 0.59882 | CNE | TAP_BUREO_____220->LOS_PEUMOS____220 | Tap Bureo 220->Los Peumos 220 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 102 | 57.1 | 5.0633 | 4.9779 | 2.8364 | 27.9785 | 28.5773 | 13.1131 | 0.59882 | -14.8654 | 2.1 | -53.1 | TAP_BUREO_____220 | LOS_PEUMOS____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 22.961 | 0.069502 | 1 | LOS_PEUMOS____220->TEMUCO________220 | Los Peumos 220->Temuco 220 | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV C1 | 102 | 100 | 4.1427 | 3.8831 | 3.909 | 22.8915 | 22.2927 | 23.6293 | -0.59882 | 0.73782 | -2.6 | 3.2 | LOS_PEUMOS____220 | TEMUCO________220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 85.8621 | 57.2523 | 1 | LOS_PEUMOS____220->LOS_PEUMOS____066 | Los Peumos 220->Los Peumos 066 | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA N°3 | 102 | 90 | 6.2453 | 1.7424 | 1.547 | 28.6098 | 81.4547 | 90.2694 | 52.8449 | 61.6596 | 184.7 | 215.5 | LOS_PEUMOS____220 | LOS_PEUMOS____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.2162 | 0 | 1 | CAUTIN________220->TEMUCO________220_1de2 | Temuco Aux 220->Cautin 220 I | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 92 | 100 | 0.27459 | 0.27459 | 0.27459 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAUTIN________220 | TEMUCO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.82312 | 0.02822 | 1 | CAUTIN________220->TEMUCO________220_2de2 | Temuco Aux 220->Cautin 220 II | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 92 | 100 | 0.19221 | 0.201 | 0.19221 | 0.85134 | 0.7949 | 0.85134 | -0.05644 | 0 | -6.6 | 0 | CAUTIN________220 | TEMUCO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.137 | 1.2153 | 1 | CAUTIN________220->TAP_RIOTOLTEN_220_1de2 | Cautin Aux S 220->Rio Tolten 220 I | CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | 92 | 60.6 | 3.1937 | 2.9245 | 2.5927 | 13.3523 | 12.7165 | 11.5575 | -0.63582 | -1.7948 | -4.8 | -13.4 | CAUTIN________220 | TAP_RIOTOLTEN_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 80.6314 | 71.4193 | 1 | TAP_RIOTOLTEN_220->RIOTOLTEN_____110 | Rio Tolten 220->Rio Tolten 110 | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | 92 | 90 | 3.3475 | 3.1594 | 1.1846 | 152.0507 | 80.6048 | 80.658 | -71.4459 | -71.3927 | -47 | -47 | TAP_RIOTOLTEN_220 | RIOTOLTEN_____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 18.7636 | 18.2301 | 1 | RIOTOLTEN_____110->CUNCO_________110 | Cunco 110->Rio Tolten 110 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 102 | 100 | 7.2183 | 3.6395 | 3.7376 | 36.9937 | 18.6345 | 18.8928 | -18.3592 | -18.1009 | -49.6 | -48.9 | RIOTOLTEN_____110 | CUNCO_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 18.9297 | 18.1747 | 1 | CUNCO_________110->MELIPEUCO_____110 | Melipeuco 110->Cunco 110 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.14731 | 3.7116 | 3.7303 | 0.75497 | 19.0035 | 18.8559 | 18.2485 | 18.1009 | 2417.1 | 2397.6 | CUNCO_________110 | MELIPEUCO_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 111.4316 | 112.9114 | 1 | CUNCO_________110->CUNCO_________023 | Cunco 110->Cunco 023 | T2D S/E CUNCO HT1 | 102 | 100 | 5.3427 | 6.6869 | 6.8348 | 224.343 | 66.8689 | 111.4316 | -157.4741 | -112.9114 | -70.2 | -50.3 | CUNCO_________110 | CUNCO_________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 20.2855 | 204.0575 | Infotec | MELIPEUCO_____110->MELIPEUCO_____023 | El Peñon 110->El Peñon 023 | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 64.5 | 100 | 5.3427 | 0.76512 | 0.29615 | 224.343 | 63.733 | 20.2855 | -160.61 | -204.0575 | -71.6 | -91 | MELIPEUCO_____110 | MELIPEUCO_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.04133 | 0.00465 | 1 | CIRUELOS______220->MARIQUINA_____220 | Ciruelos 220->Mariquina 220 | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | 102 | 100 | 0.009196 | 0.00867 | 0.0089 | 0.04598 | 0.04133 | 0.099 | -0.00465 | 0.05302 | -10.1 | 115.3 | CIRUELOS______220 | MARIQUINA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.0899 | 0.14807 | 1 | CIRUELOS______220->VALDIVIA______220_1de2 | Ciruelos 220->Valdivia Aux N 220 I | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 92 | 100 | 3.5766 | 3.6491 | 3.5766 | 15.9419 | 16.238 | 15.9419 | 0.29614 | 0 | 1.9 | 0 | CIRUELOS______220 | VALDIVIA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.3832 | 0.14515 | 1 | CIRUELOS______220->VALDIVIA______220_2de2 | Ciruelos 220->Valdivia Aux N 220 II | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | 92 | 100 | 5.7427 | 3.6491 | 5.7427 | 16.5283 | 16.238 | 16.5283 | -0.29031 | 0 | -1.8 | 0 | CIRUELOS______220 | VALDIVIA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.1672 | 4.9993 | Infotec | VALDIVIA______220->ELLAUREL______220_1de2 | Rapel Aux 220->Loica 220 I | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C1 | 48.2 | 100 | 1.7966 | 0.035654 | 0.47957 | 7.1666 | 0.21381 | 2.1672 | -6.9527 | -4.9993 | -97 | -69.8 | VALDIVIA______220 | ELLAUREL______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 21.5243 | 20.5024 | Infotec | ELLAUREL______220->N.PICHIRROPUL_220_1de2 | Tap Chicureo 220->El Salto 220 I | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 50.3 | 100 | 0.32417 | 0.25194 | 4.7566 | 1.022 | 2.3408 | 21.5243 | 1.3189 | 20.5024 | 129.1 | 2006.2 | ELLAUREL______220 | N.PICHIRROPUL_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 20.1081 | 8.6756 | 1 | N.PICHIRROPUL_220->RAHUE_________220 | Pichirropulli Aux S 220->Rahue Aux N 220 I | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 80.9 | 100 | 8.5322 | 5.1074 | 4.4868 | 11.4325 | 20.2167 | 19.9995 | 8.7842 | 8.567 | 76.8 | 74.9 | N.PICHIRROPUL_220 | RAHUE_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 0.11304 | 11.3195 | Infotec | PICHIRRAHUE___220->RAHUE_________220 | Rahue Aux N 220->Rahue 220 | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 92 | 90 | 0.1 | 0 | 0.025359 | 11.4325 | 0.0001 | 0.11304 | -11.4324 | -11.3195 | -100 | -99 | PICHIRRAHUE___220 | RAHUE_________220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.247 | 4.9195 | Infotec | VALDIVIA______220->ELLAUREL______220_2de2 | Rapel Aux 220->Loica 220 II | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C2 | 48.2 | 100 | 1.7966 | 0.04925 | 0.76163 | 7.1666 | 0.19275 | 2.247 | -6.9738 | -4.9195 | -97.3 | -68.6 | VALDIVIA______220 | ELLAUREL______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 22.3227 | 12.6669 | Infotec | ELLAUREL______220->N.PICHIRROPUL_220_2de2 | Tap Chicureo 220->El Salto 220 II | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 50.3 | 100 | 8.7716 | 0.25194 | 7.5779 | 34.9896 | 2.3408 | 22.3227 | -32.6488 | -12.6669 | -93.3 | -36.2 | ELLAUREL______220 | N.PICHIRROPUL_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 20.0097 | 1.0838 | CNE | N.PICHIRROPUL_220->PICHIRRAHUE___220 | Pichirropulli Aux S 220->Tap Pichirrahue 220 II | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 80.9 | 90 | 0.1 | 7.5837 | 4.4868 | 18.9259 | 20.0097 | 19.9995 | 1.0838 | 1.0735 | 5.7 | 5.7 | N.PICHIRROPUL_220 | PICHIRRAHUE___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 25.4597 | 0.49916 | 1 | P.MONTT_______220->CANUTILLAR____220_1de2 | Canutillar 220->Puerto Montt 220 I | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 102 | 100 | 5.4814 | 5.5684 | 5.4814 | 24.9605 | 25.9588 | 24.9605 | 0.99831 | 0 | 4 | 0 | P.MONTT_______220 | CANUTILLAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 25.9588 | 0 | 1 | P.MONTT_______220->CANUTILLAR____220_2de2 | Canutillar 220->Puerto Montt 220 II | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 102 | 100 | 5.5684 | 5.5684 | 5.5684 | 25.9588 | 25.9588 | 25.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.MONTT_______220 | CANUTILLAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 4.4858 | 0.61916 | 1 | MELIPULLI_____110->ALTO_BONITO___110 | Melipulli Ei1 110->Alto bonito 110 | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 92 | 100 | 3.0692 | 0.15598 | 1.2383 | 3.8666 | 0.33773 | 4.4858 | -3.5289 | 0.61916 | -91.3 | 16 | MELIPULLI_____110 | ALTO_BONITO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.59919 | 0.084498 | 1 | ALTO_BONITO___110->MOLINOS_______110 | Alto bonito 110->Los Molinos 110 | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | 92 | 100 | 0.40854 | 0.2672 | 0.28358 | 0.51469 | 0.57856 | 0.61982 | 0.06387 | 0.10513 | 12.4 | 20.4 | ALTO_BONITO___110 | MOLINOS_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 34.9464 | 31.6227 | 1 | ALTO_BONITO___110->ALTO_BONITO___023 | Alto bonito 110->Alto bonito 023 I | T2D S/E ALTO BONITO H1 | 102 | 100 | 14.1797 | 1.02 | 1.3584 | 66.5691 | 19.495 | 34.9464 | -47.0741 | -31.6227 | -70.7 | -47.5 | ALTO_BONITO___110 | ALTO_BONITO___023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 21.5002 | 18.1462 | 1 | CHONCHI_______110->QUELLON_______110 | (Ei1) Chonchi 110-Quellon 110->Quellon 110 | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 92 | 100 | 3.354 | 15.0279 | 15.6517 | 3.354 | 21.3338 | 21.6665 | 17.9798 | 18.3125 | 536.1 | 546 | CHONCHI_______110 | QUELLON_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 5.4198 | 11.1068 | 1 | EMPALME_______110->MOLINOS_______110 | Los Molinos 110->El Empalme 110 | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | 92 | 90 | 12.0896 | 2.4733 | 2.5092 | 16.5266 | 5.3553 | 5.4843 | -11.1713 | -11.0424 | -67.6 | -66.8 | EMPALME_______110 | MOLINOS_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 2.7816 | 5.2788 | CNE | COLACO________110->EMPALME_______110 | El Empalme 110->Colaco Ei1 110 | COLACO - TAP PARGUA | 92 | 90 | 4.1869 | 1.3845 | 1.7702 | 8.0604 | 2.7816 | 3.869 | -5.2788 | -4.1914 | -65.5 | -52 | COLACO________110 | EMPALME_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 8.4456 | 2.5953 | 1 | CALBUCO_______110->EMPALME_______110 | El Empalme 110->Calbuco 110 | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 92 | 90 | 4.1683 | 5.7336 | 6.0252 | 5.8503 | 8.1378 | 8.7533 | 2.2876 | 2.903 | 39.1 | 49.6 | CALBUCO_______110 | EMPALME_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.0359 | 0 | CNE | CASTRO________110->PIDPID________110 | Pid Pid 110->Castro 110 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 102 | 44.4 | 2.1434 | 2.1434 | 14.7294 | 3.0359 | 3.0359 | 23.0523 | 0 | 20.0163 | 0 | 659.3 | CASTRO________110 | PIDPID________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.5633 | 0.27382 | 1 | CASTRO________110->CHONCHI_______110 | Ei01 Castro 110->Chonchi 110->Chonchi 110 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 92 | 100 | 4.8003 | 2.6997 | 6.6626 | 7.2895 | 4.2308 | 7.5633 | -3.0586 | 0.27382 | -42 | 3.8 | CASTRO________110 | CHONCHI_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 15.2255 | 51.9343 | 1 | RAHUE_________220->ANTILLANCA____220 | Antillanca 220->Rahue 220 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 102 | 100 | 13.432 | 3.4428 | 3.4312 | 67.1598 | 14.9437 | 15.5073 | -52.2162 | -51.6525 | -77.7 | -76.9 | RAHUE_________220 | ANTILLANCA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 14.2584 | 0.36198 | Infotec | LAUTARO_______066->VICTORIA______066 | Nueva Victoria 066->Llamara 066 | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 59.1 | 90 | 13.3996 | 7.2089 | 11.8334 | 14.6204 | 10.2798 | 14.2584 | -4.3406 | -0.36198 | -29.7 | -2.5 | LAUTARO_______066 | VICTORIA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 20.1101 | 2.1101 | 1 | CURACAUTIN____066->LOS_PEUMOS____066 | Los Peumos 066->Ei2 Curacautin 066 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 92 | 100 | 24.0015 | 0.03888 | 25.2114 | 18 | 0.07776 | 20.1101 | -17.9222 | 2.1101 | -99.6 | 11.7 | CURACAUTIN____066 | LOS_PEUMOS____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.02475 | 1.2629 | 1 | LOS_PEUMOS____066->VICTORIA______066 | Victoria 066->Los Peumos 066 | LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV C1 | 102 | 100 | 3.1571 | 0.00945 | 0.00459 | 1.2876 | 0.02475 | 0.01785 | -1.2629 | -1.2698 | -98.1 | -98.6 | LOS_PEUMOS____066 | VICTORIA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 1.2105 | 129.3737 | 1 | TAP_VICTORIA__066->VICTORIA______066 | Victoria 066->Tap Victoria EFE 066 | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 92 | 90 | 5.0037 | 0.6845 | 1.5314 | 130.5842 | 0.94076 | 1.2105 | -129.6434 | -129.3737 | -99.3 | -99.1 | TAP_VICTORIA__066 | VICTORIA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 14.2416 | 0.51394 | 1 | TAP_VICTORIA__066->TRAIGUEN______066 | Tap Victoria EFE 066->Traiguen 066 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 92 | 90 | 19.3297 | 8.0881 | 18.0173 | 13.7277 | 11.116 | 14.2416 | -2.6116 | 0.51394 | -19 | 3.7 | TAP_VICTORIA__066 | TRAIGUEN______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.4874 | 0.06376 | CNE | LAUTARO_______066->PILLANLELBUN__066 | Lautaro 066->Pillanlelbun 066 I | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 102 | 54.5 | 2.7682 | 2.4199 | 2.2439 | 4.4236 | 4.4874 | 8.671 | 0.06376 | 4.2474 | 1.4 | 96 | LAUTARO_______066 | PILLANLELBUN__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.7581 | 0.36668 | 1 | PILLANLELBUN__066->TEMUCO________066 | Pillanlelbun II 066->Temuco 066 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 94.3 | 100 | 4.0248 | 2.3484 | 2.6125 | 4.3915 | 4.7838 | 4.7324 | 0.39238 | 0.34098 | 8.9 | 7.8 | PILLANLELBUN__066 | TEMUCO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CHIVILCAN_____066->TEMUCO________066 | Villarrica 066->(Ei) Pucon 066 | T2D S/E TEMUCO ET5-F | 54.6 | 90 | 0.014828 | 6.1957 |  | 0.077435 | 11.4892 |  | 11.4117 |  | 14737.2 |  | CHIVILCAN_____066 | TEMUCO________066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.2253 | 0.12413 | 1 | CHIVILCAN_____066->LASENCINAS____066 | Chivilcan 066->Las Encinas 066 | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 102 | 100 | 1.7187 | 1.5165 | 1.1388 | 2.3495 | 2.1669 | 2.2837 | -0.18255 | -0.0657 | -7.8 | -2.8 | CHIVILCAN_____066 | LASENCINAS____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.072042 | 0.014668 | 1 | PUMAHUE_______066->TEMUCO________066 | Temuco 066->Pumahue 066 2 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 102 | 100 | 0.05476 | 0.11057 | 0.013721 | 0.08671 | 0.18211 | 0.072042 | 0.095397 | -0.014668 | 110 | -16.9 | PUMAHUE_______066 | TEMUCO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 2.5749 | 1.1372 | CNE | PLASCASAS_____066->TEMUCO________066 | Ei4 Temuco I 066->Padre Las Casas 066 | T2D S/E TEMUCO ET5-F | 83.8 | 90 | 3.0765 | 1.4685 |  | 3.712 | 2.5749 |  | -1.1372 |  | -30.6 |  | PLASCASAS_____066 | TEMUCO________066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.22293 | 0.039979 | 1 | LICANCO_______066->PLASCASAS_____066 | Padre Las Casas 066->Tap Licanco 066 1 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 83.8 | 81.8 | 0.24096 | 0.12714 | 0.2201 | 0.26291 | 0.22293 | 0.38357 | -0.039979 | 0.12066 | -15.2 | 45.9 | LICANCO_______066 | PLASCASAS_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.9197 | 0 | CNE | IMPERIAL______066->LICANCO_______066 | Licanco 066->Imperial 066 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 102 | 58.8 | 13.9509 | 13.9509 | 0.44778 | 12.9197 | 12.9197 | 1.667 | 0 | -11.2527 | 0 | -87.1 | IMPERIAL______066 | LICANCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.5363 | 0 | 1 | PLASCASAS_____066->LASENCINAS____066 | Las Encinas 066->Padre Las Casas 066 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 83.8 | 81.8 | 1.1239 | 1.1239 | 0.6974 | 1.5363 | 1.5363 | 1.2139 | 0 | -0.32244 | 0 | -21 | PLASCASAS_____066 | LASENCINAS____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.4445 | 0.061379 | 1 | LICANCO_______066->METRENCO______066 | Tap Licanco 066 2->Tap Metrenco 066 | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV C1 | 92 | 90 | 2.2967 | 2.2929 | 1.8802 | 2.5059 | 2.5018 | 2.3872 | -0.004108 | -0.11865 | -0.2 | -4.7 | LICANCO_______066 | METRENCO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.9491 | 2.8361 | 1 | METRENCO______066->PITRUFQUEN____066 | Metrenco 066->Pitrufquen 066 I | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 102 | 90 | 8.9682 | 3.7083 | 5.3433 | 9.7853 | 6.5022 | 7.396 | -3.283 | -2.3892 | -33.6 | -24.4 | METRENCO______066 | PITRUFQUEN____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.654 | 0.25321 | 1 | PITRUFQUEN____066->GORBEA________066 | Tap Pitrufquen 066 1->Tap Gorbea 066 1 | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1 | 92 | 100 | 4.9118 | 5.3576 | 4.5372 | 5.9072 | 5.8457 | 5.4623 | -0.061516 | -0.4449 | -1 | -7.5 | PITRUFQUEN____066 | GORBEA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.2059 | 0.89393 | CNE | GORBEA________066->LONCOCHE______066 | Tap Gorbea 066 1->Loncoche 066 I | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66kV C1 | 92 | 50 | 11.072 | 11.9198 | 0.60774 | 13.312 | 14.2059 | 1.0296 | 0.89393 | -12.2824 | 6.7 | -92.3 | GORBEA________066 | LONCOCHE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 30.9554 | 4.984 | 1 | GORBEA________066->GORBEA________013 | Gorbea 066->Gorbea 13.2 | T2D S/E GORBEA BT1 | 90 | 100 | 2.9286 | 9.0931 |  | 25.9714 | 30.9554 |  | 4.984 |  | 19.2 |  | GORBEA________066 | GORBEA________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 36.1455 | 114.5081 | 1 | PULLINQUE_____066->PULLINQUE_____023 | Pullinque 066->Pullinque 13.2 | PULLINQUE 66/13.8KV 20MVA 3 | 90 | 100 | 6.2827 | 3.5393 |  | 150.6536 | 36.1455 |  | -114.5081 |  | -76 |  | PULLINQUE_____066 | PULLINQUE_____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 18.0652 | 10.2348 | 1 | LONCOCHE______066->PULLINQUE_____066_1de2 | Pullinque 066->Loncoche 066 I | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 102 | 100 | 13.0506 | 11.5149 | 12.1994 | 7.8303 | 17.858 | 18.2724 | 10.0277 | 10.442 | 128.1 | 133.4 | LONCOCHE______066 | PULLINQUE_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 18.0652 | 10.2348 | 1 | LONCOCHE______066->PULLINQUE_____066_2de2 | Pullinque 066->Loncoche 066 II | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 102 | 100 | 13.0506 | 11.5149 | 12.1994 | 7.8303 | 17.858 | 18.2724 | 10.0277 | 10.442 | 128.1 | 133.4 | LONCOCHE______066 | PULLINQUE_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.9318 | 0.45287 | 1 | LONCOCHE______066->VILLARRICA____066 | Loncoche 066->Villarrica 066 I | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 102 | 90.9 | 14.1865 | 12.6384 | 12.5892 | 15.4789 | 15.8074 | 16.0562 | 0.3285 | 0.57725 | 2.1 | 3.7 | LONCOCHE______066 | VILLARRICA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.8663 | 0.70461 | 1 | PUCON_________066->VILLARRICA____066 | Villarrica 066->(Ei) Pucon 066 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 92 | 100 | 6.9846 | 6.1957 | 7.1317 | 11.1617 | 11.4892 | 12.2434 | 0.3275 | 1.0817 | 2.9 | 9.7 | PUCON_________066 | VILLARRICA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 22.0494 | 12.6196 | 1 | L.LAGOS_______066->PANGUIPULLI___066 | Panguipulli 066->Los Lagos 066 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 102 | 100 | 15.7164 | 16.1543 | 15.1732 | 9.4299 | 20.7636 | 23.3353 | 11.3337 | 13.9054 | 120.2 | 147.5 | L.LAGOS_______066 | PANGUIPULLI___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.24114 | 0.2056 | 1 | VALDIVIA______066->CHUMPULLO_____066 | Valdivia 066->Chumpullo Ei1 066 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 92 | 100 | 0.059242 | 0.21216 | 0.59316 | 0.035545 | 0.24114 | 0.65064 | 0.20559 | 0.61509 | 578.4 | 1730.5 | VALDIVIA______066 | CHUMPULLO_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.9567 | 0.044106 | 1 | PICARTE_______066->VALDIVIA______066 | Valdivia 066->Picarte 066 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 102 | 100 | 1.7202 | 1.3219 | 1.401 | 1.9126 | 1.8686 | 2.0447 | -0.043961 | 0.13217 | -2.3 | 6.9 | PICARTE_______066 | VALDIVIA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.4406 | 0.072743 | 1 | L.LAGOS_______066->VALDIVIA______066 | Valdivia 066->Los Lagos 066 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 102 | 100 | 11.6572 | 11.6025 | 11.6025 | 15.5133 | 15.4406 | 15.4406 | -0.072744 | -0.072742 | -0.5 | -0.5 | L.LAGOS_______066 | VALDIVIA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.5551 | 0.39596 | 1 | L.LAGOS_______066->PAILLACO______066 | Los Lagos 066->Paillaco 066 | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 102 | 90 | 9.4107 | 9.4945 | 8.4538 | 10.1591 | 10.2496 | 10.8605 | 0.090486 | 0.70142 | 0.9 | 6.9 | L.LAGOS_______066 | PAILLACO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 3.9485 | 0.24678 | CNE | PAILLACO______066->PICHIRROPULLI_066 | Paillaco 066->Pichirropulli 066 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 102 | 52.6 | 3.8862 | 3.6576 | 3.2194 | 4.1953 | 3.9485 | 6.197 | -0.24678 | 2.0017 | -5.9 | 47.7 | PAILLACO______066 | PICHIRROPULLI_066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 161.5665 | 51.3581 | 1 | MARIQUINA_____220->MARIQUINA_____023 | Mariquina 220->Mariquina 023 | T2D S/E MARIQUINA JT1 | 102 | 100 | 16.5312 | 5.3845 | 10.4462 | 110.2083 | 161.5665 | 235.3496 | 51.3581 | 125.1413 | 46.6 | 113.5 | MARIQUINA_____220 | MARIQUINA_____023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 15.5816 | 0.80202 | CNE | L.UNION_______066->OSORNO________066 | Osorno 066->La Union 066 | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 102 | 57.1 | 15.2248 | 22.3066 | 0.92931 | 16.3836 | 15.5816 | 1.2867 | -0.80202 | -15.0969 | -4.9 | -92.1 | L.UNION_______066 | OSORNO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 9.0376 | 3.7425 | CNE | FRUTILLAR_____066->P.VARAS_______066 | Puerto Varas 066->Frutillar 066 II | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C1 | 102 | 90 | 6.3737 | 12.8775 | 9.9356 | 5.2951 | 9.0376 | 8.0091 | 3.7425 | 2.714 | 70.7 | 51.3 | FRUTILLAR_____066 | P.VARAS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.6435 | 45.1471 | 1 | ANTILLANCA____110->R.BONITO______110 | Antillanca 110->Rio Bonito 110 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 102 | 100 | 29.2403 | 8.2177 | 9.599 | 65.7906 | 15.8393 | 20.6435 | -49.9513 | -45.1471 | -75.9 | -68.6 | ANTILLANCA____110 | R.BONITO______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 26.0573 | 198.2857 | 1 | R.BONITO______110->R.BONITO______023 | Rio Bonito 110->Rio Bonito 023 | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | 102 | 90 | 5.3427 | 0.63476 |  | 224.343 | 26.0573 |  | -198.2857 |  | -88.4 |  | R.BONITO______110 | R.BONITO______023 | 110 | 23 |  |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.7039 | 2.1999 | Infotec | R.BONITO______023->NALCAS________023 | Tap Vitor 2 023->Chaca 023 | RIO BONITO - TAP NALCAS 23KV C1 | 40.1 | 90 | 0.791 | 0.93404 | 0.89717 | 0.504 | 2.8522 | 2.7039 | 2.3482 | 2.1999 | 465.9 | 436.5 | R.BONITO______023 | NALCAS________023 | 23 | 23 | 23 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.7193 | 0.18933 | 1 | OSORNO________066->PILMAIQUEN____066_1de2 | Pilmaiquen 066->Osorno 066 I | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 102 | 100 | 11.8685 | 13.05 | 11.8685 | 16.9087 | 16.53 | 16.9087 | -0.37865 | 0 | -2.2 | 0 | OSORNO________066 | PILMAIQUEN____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.7193 | 0.18933 | 1 | OSORNO________066->PILMAIQUEN____066_2de2 | Pilmaiquen 066->Osorno 066 II | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 102 | 100 | 11.8685 | 13.05 | 11.8685 | 16.9087 | 16.53 | 16.9087 | -0.37865 | 0 | -2.2 | 0 | OSORNO________066 | PILMAIQUEN____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.2992 | 0.33739 | CNE | PICARTE_______066->T.BOCAS_______066 | Picarte 066->Tres Bocas 066 | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 102 | 61.5 | 5.6451 | 6.1258 | 4.9314 | 3.9618 | 4.2992 | 10.8278 | 0.33739 | 6.866 | 8.5 | 173.3 | PICARTE_______066 | T.BOCAS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 8.7901 | 4.8283 | CNE | CORRAL________066->T.BOCAS_______066 | Tres Bocas 066->Corral 066 | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 102 | 61.5 | 5.6451 | 12.5248 | 0.53434 | 3.9618 | 8.7901 | 0.97099 | 4.8283 | -2.9908 | 121.9 | -75.5 | CORRAL________066 | T.BOCAS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 36.3531 | 31.9261 | 1 | ANTILLANCA____220->ANTILLANCA____110 | Antillanca 220->Antillanca 110 | ANTILLANCA 220/110/23kV 180MVA ATR T1 + UR | 102 | 100 | 0.66405 | 0.22138 | 1.7157 | 4.427 | 36.3531 | 109.0478 | 31.9261 | 104.6209 | 721.2 | 2363.3 | ANTILLANCA____220 | ANTILLANCA____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | RAHUE_________220->PILAUCO_______066 | Laguna Seca 220->Laguna Seca 069 I | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | 42 | 40 | 0.4276 | 2.9 | 2.8366 | 31.1113 | 120.9651 | 124.1943 | 89.8538 | 93.0829 | 288.8 | 299.2 | RAHUE_________220 | PILAUCO_______066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.24073 | 0.48217 | 1 | B.BLANCO______066->PILAUCO_______066 | Ei01 Barro Blanco 066->Pilauco 066->Barro Blanco 066 | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 64.1 | 75 | 0.3877 | 0.096815 | 0.12414 | 0.7229 | 0.13681 | 0.24073 | -0.58609 | -0.48217 | -81.1 | -66.7 | B.BLANCO______066 | PILAUCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.1065 | 0.53685 | 1 | OSORNO________066->PILAUCO_______066_1de2 | Pilauco 066->Ei01 Pilauco 066->Osorno I 066 | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 92 | 100 | 0.46465 | 0.049511 | 0.92931 | 0.64335 | 0.1065 | 1.2867 | -0.53685 | 0.64335 | -83.4 | 100 | OSORNO________066 | PILAUCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.2867 | 2.3939 | 1 | OSORNO________066->PILAUCO_______066_2de2 | Pilauco 066->Ei01 Pilauco 066->Osorno I 066 | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 92 | 100 | 2.717 | 0.049511 | 0.92931 | 3.6806 | 0.1065 | 1.2867 | -3.5741 | -2.3939 | -97.1 | -65 | OSORNO________066 | PILAUCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 2.9491 | 2.0427 | 1 | LOS_TAMBORES__066->PILAUCO_______066 | Los Tambores 066->Ei03 Pilauco 066->La Union I 066 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 92 | 57.1 | 0.68947 | 7.9864 | 2.3615 | 0.90637 | 8.5731 | 2.9491 | 7.6667 | 2.0427 | 845.9 | 225.4 | LOS_TAMBORES__066 | PILAUCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 2.9491 | 2.6463 | 1 | L.UNION_______066->LOS_TAMBORES__066 | La Union 066->Los Tambores 066 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 102 | 100 | 0.23036 | 3.1877 | 2.3615 | 0.30283 | 3.9905 | 2.9491 | 3.6876 | 2.6463 | 1217.7 | 873.9 | L.UNION_______066 | LOS_TAMBORES__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 22.9054 | 1.5696 | 1 | LOS_TAMBORES__066->LOS_TAMBORES__013 | Los Tambores 066->Los Tambores 023 I | T2D S/E LOS TAMBORES BT1 | 102 | 100 | 1.1526 | 1.516 | 0.76044 | 24.4751 | 22.018 | 23.7929 | -2.4571 | -0.68221 | -10 | -2.8 | LOS_TAMBORES__066 | LOS_TAMBORES__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 126.4495 | 138.9558 | 1 | TEMUCO________220->TEMUCO________066_1de4 | Temuco 220->Temuco 066 I | TEMUCO 230/69/13.4KV 75MVA TR8 | 102 | 100 | 6.8841 | 3.6783 | 1.8318 | 265.4052 | 123.0424 | 129.8566 | -142.3629 | -135.5487 | -53.6 | -51.1 | TEMUCO________220 | TEMUCO________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 129.8566 | 135.5487 | 1 | TEMUCO________220->TEMUCO________066_2de4 | Temuco 220->Temuco 066 II | TEMUCO 230/69/13.4KV 75MVA TR8 | 102 | 100 | 6.8841 | 2.0995 | 1.8318 | 265.4052 | 80.9428 | 129.8566 | -184.4625 | -135.5487 | -69.5 | -51.1 | TEMUCO________220 | TEMUCO________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 126.4495 | 138.9558 | 1 | TEMUCO________220->TEMUCO________066_3de4 | Temuco 220->Temuco 066 I | TEMUCO 230/69/13.4KV 75MVA TR8 | 102 | 100 | 6.8841 | 3.6783 | 1.8318 | 265.4052 | 123.0424 | 129.8566 | -142.3629 | -135.5487 | -53.6 | -51.1 | TEMUCO________220 | TEMUCO________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 129.8566 | 135.5487 | 1 | TEMUCO________220->TEMUCO________066_4de4 | Temuco 220->Temuco 066 IV | TEMUCO 230/69/13.4KV 75MVA TR8 | 102 | 100 | 6.8841 | 1.9205 | 1.8318 | 265.4052 | 85.4851 | 129.8566 | -179.9201 | -135.5487 | -67.8 | -51.1 | TEMUCO________220 | TEMUCO________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 97.1898 | 221.4885 | 1 | VALDIVIA______220->VALDIVIA______066 | Valdivia 220->Valdivia 066 1 | VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T1 | 102 | 90 | 14.0317 | 4.2794 |  | 318.6783 | 97.1898 |  | -221.4885 |  | -69.5 |  | VALDIVIA______220 | VALDIVIA______066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.077489 | 0.00011061 | 1 | P.MONTT_______220->MELIPULLI_____220 | Puerto Montt 220->Melipulli 220 Aux I | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 90 | 100 | 0.017848 | 0.017046 | 0.0064971 | 0.0776 | 0.077489 | 0.029477 | -0.000111 | -0.048123 | -0.1 | -62 | P.MONTT_______220 | MELIPULLI_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 126.717 | 193.2731 | 1 | P.MONTT_______220->P.MONTT_______023 | Puerto Montt 220->Puerto Montt 023 | T2D S/E PUERTO MONTT JT4 | 102 | 100 | 5.9292 | 12.4227 | 7.282 | 319.9901 | 124.2267 | 129.2073 | -195.7634 | -190.7827 | -61.2 | -59.6 | P.MONTT_______220 | P.MONTT_______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 104.7165 | 131.3039 | 1 | MELIPULLI_____220->MELIPULLI_____066 | Melipulli 220->Melipulli 066 | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | 102 | 100 | 4.6384 | 2.7212 | 2.6994 | 236.0204 | 98.3757 | 111.0572 | -137.6447 | -124.9632 | -58.3 | -52.9 | MELIPULLI_____220 | MELIPULLI_____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 135.8124 | 184.1777 | 1 | MELIPULLI_____220->MELIPULLI_____023 | Melipulli 220->Melipulli 023 I | T2D S/E MELIPULLI JT33 | 102 | 100 | 5.9292 | 1.8082 | 3.0764 | 319.9901 | 97.5899 | 135.8124 | -222.4002 | -184.1777 | -69.5 | -57.6 | MELIPULLI_____220 | MELIPULLI_____023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 24.6475 | 48.921 | Infotec | MELIPULLI_____066->MELIPULLI_____023 | Collipulli 066->Collipulli 13.2 I | MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66 | 63.6 | 90 | 8.5179 | 3.5393 | 1.3684 | 73.5685 | 35.3925 | 24.6475 | -38.176 | -48.921 | -51.9 | -66.5 | MELIPULLI_____066 | MELIPULLI_____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 97.5694 | 54.4813 | 1 | MELIPULLI_____220->MELIPULLI_____110 | Melipulli 220->Melipulli 110 I | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | 102 | 90 | 3.3475 | 2.6983 |  | 152.0507 | 97.5694 |  | -54.4813 |  | -35.8 |  | MELIPULLI_____220 | MELIPULLI_____110 | 220 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 165.3612 | 0.32656 | 1 | CHILOE________220->CHILOE________110 | Chiloe 220->Chiloe 110 | CHILOE 220/110/23kV 90MVA ATR T1 + UR | 102 | 100 | 0.73692 | 0.24564 | 10.4232 | 165.6877 | 55.2292 | 165.3612 | -110.4585 | -0.32656 | -66.7 | -0.2 | CHILOE________220 | CHILOE________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 0.07744 | 13.0487 | 1 | CHILOE________110->DEGAN_________110 | Chiloe 110->Degañ 110 | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | 82 | 100 | 11.1927 | 0.05312 | 0.05312 | 13.1261 | 0.07744 | 0.07744 | -13.0487 | -13.0487 | -99.4 | -99.4 | CHILOE________110 | DEGAN_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 11.2186 | 1.5867 | 1 | CHILOE________110->DALCAHUE______110 | Chiloe 110->Ei1 Chiloe 110->Dalcahue 110 | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 92 | 100 | 8.5498 | 1.3479 | 2.7693 | 9.6319 | 1.9285 | 11.2186 | -7.7034 | 1.5867 | -80 | 16.5 | CHILOE________110 | DALCAHUE______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.9849 | 0.25777 | 1 | DALCAHUE______110->PIDPID________110 | Pid Pid 110->Dalcahue 110 | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | 102 | 100 | 2.751 | 2.0863 | 2.0863 | 3.2427 | 2.9849 | 2.9849 | -0.25777 | -0.25777 | -7.9 | -7.9 | DALCAHUE______110 | PIDPID________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 70.8293 | 3.413 | 1 | DALCAHUE______110->DALCAHUE______023 | Dalcahue 110->Dalcahue 023 | T2D S/E DALCAHUE HT1 | 102 | 100 | 11.1322 | 3.071 | 3.4403 | 67.4162 | 73.416 | 68.2425 | 5.9998 | 0.82626 | 8.9 | 1.2 | DALCAHUE______110 | DALCAHUE______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 12.6826 | 1.5446 | 1 | ANCUD_________110->CHILOE________110 | Ancud 110->Ei1 Ancud 110->Chiloe 110 | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 92 | 100 | 7.6679 | 1.588 | 8.7206 | 11.138 | 2.3217 | 12.6826 | -8.8163 | 1.5446 | -79.2 | 13.9 | ANCUD_________110 | CHILOE________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 9.2933 | 6.093 | Infotec | CHILOE________110->SANPEDROEOL___110 | Chena 110->Lo Espejo 110 I | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE - CHILOE 110KV C1 | 52 | 52.9 | 6.8384 | 0.050446 | 1.5885 | 15.3863 | 0.3693 | 9.2933 | -15.017 | -6.093 | -97.6 | -39.6 | CHILOE________110 | SANPEDROEOL___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 98.7822 | 221.2079 | Infotec | CANUTILLAR____220->CANUTILLAR____013_1de2 | Puntilla 6.6->Puntilla 110 | T2D S/E CANUTILLAR G1 | 60 | 100 | 5.9292 | 3.63 | 2.527 | 319.9901 | 95.7231 | 98.7822 | -224.267 | -221.2079 | -70.1 | -69.1 | CANUTILLAR____220 | CANUTILLAR____013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 98.7822 | 221.2079 | Infotec | CANUTILLAR____220->CANUTILLAR____013_2de2 | Puntilla 6.6->Puntilla 110 | T2D S/E CANUTILLAR G1 | 60 | 100 | 5.9292 | 3.63 | 2.527 | 319.9901 | 95.7231 | 98.7822 | -224.267 | -221.2079 | -70.1 | -69.1 | CANUTILLAR____220 | CANUTILLAR____013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 45.2517 | 85.3325 | 1 | VICTORIA______066->VICTORIA______013 | Victoria 066->Victoria 13.2 | T2D S/E VICTORIA BT1 | 90 | 100 | 5.0037 | 7.1829 | 2.1372 | 130.5842 | 44.2703 | 46.2331 | -86.3139 | -84.3511 | -66.1 | -64.6 | VICTORIA______066 | VICTORIA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 121.6477 | 8.9364 | 1 | LAUTARO_______066->LAUTARO_______023_1de2 | Lautaro 066->Lautaro 015 I | T2D S/E LAUTARO BT2 | 102 | 100 | 5.0037 | 8.833 |  | 130.5842 | 121.6477 |  | -8.9364 |  | -6.8 |  | LAUTARO_______066 | LAUTARO_______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 121.6477 | 107.0274 | 1 | LAUTARO_______066->LAUTARO_______013_1de2 | Lautaro 066->Lautaro 015 I | T2D S/E LAUTARO BT2 | 102 | 100 | 13.3996 | 8.833 |  | 14.6204 | 121.6477 |  | 107.0274 |  | 732 |  | LAUTARO_______066 | LAUTARO_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 33.4352 | 36.1128 | 1 | LICANCO_______066->LICANCO_______013 | Licanco 066->Licanco 024 | T2D S/E LICANCO BT1 | 102 | 100 | 3.3699 | 1.1145 | 2.4381 | 69.548 | 21.0699 | 33.4352 | -48.4781 | -36.1128 | -69.7 | -51.9 | LICANCO_______066 | LICANCO_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 18.786 | 50.7471 | Infotec | IMPERIAL______066->IMPERIAL______013 | Imperial 066->Imperial 023 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 102 | 90 | 3.6656 | 1.7659 | 0.80832 | 69.5331 | 24.4934 | 18.786 | -45.0397 | -50.7471 | -64.8 | -73 | IMPERIAL______066 | IMPERIAL______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 75.9386 | 7.7817 | 1 | TEMUCO________066->TEMUCO________023 | Temuco 066->Temuco 023 | T2D S/E TEMUCO BT3 | 102 | 100 | 10.2235 | 6.6592 | 4.978 | 68.1569 | 75.9386 | 57.1084 | 7.7817 | -11.0485 | 11.4 | -16.2 | TEMUCO________066 | TEMUCO________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 57.1084 | 1.7534 | 1 | TEMUCO________066->TEMUCO________013 | Temuco 066->Temuco 023 | T2D S/E TEMUCO BT3 | 102 | 100 | 14.8988 | 6.6592 | 4.978 | 55.355 | 75.9386 | 57.1084 | 20.5836 | 1.7534 | 37.2 | 3.2 | TEMUCO________066 | TEMUCO________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 22.0358 | 2.6419 | 1 | PITRUFQUEN____066->PITRUFQUEN____013 | Pitrufquen 066->Pitrufquen 023 | T2D S/E PITRUFQUEN BT2 | 102 | 100 | 17.7746 | 3.8047 | 0.8524 | 19.3939 | 46.9453 | 22.0358 | 27.5515 | 2.6419 | 142.1 | 13.6 | PITRUFQUEN____066 | PITRUFQUEN____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 48.8958 | 22.1774 | 1 | LONCOCHE______066->LONCOCHE______013 | Loncoche 066->Loncoche 023 I | LONCOCHE 66/13.8KV 4-5MVA N°1 | 102 | 100 | 24.4876 | 4.8881 | 7.0012 | 26.7184 | 48.8958 | 77.8761 | 22.1774 | 51.1577 | 83 | 191.5 | LONCOCHE______066 | LONCOCHE______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 48.8958 | 22.9244 | 1 | LONCOCHE______066->LONCOCHE2_____013 | Loncoche 066->Loncoche 023 I | LONCOCHE 66/13.8KV 4-5MVA N°1 | 96.1 | 94.1 | 2.9286 | 4.8881 | 7.0012 | 25.9714 | 48.8958 | 77.8761 | 22.9244 | 51.9047 | 88.3 | 199.9 | LONCOCHE______066 | LONCOCHE2_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 48.8958 | 269.7825 | 1 | VALDIVIA______066->VALDIVIA______013_1de2 | Valdivia 066->Valdivia 023 | T2D S/E VALDIVIA (STS) BT2 | 102 | 90 | 14.0317 | 3.2694 | 1.3712 | 318.6783 | 48.8958 | 24.4381 | -269.7825 | -294.2402 | -84.7 | -92.3 | VALDIVIA______066 | VALDIVIA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 48.8958 | 269.7825 | 1 | VALDIVIA______066->VALDIVIA______013_2de2 | Valdivia 066->Valdivia 023 | T2D S/E VALDIVIA (STS) BT2 | 102 | 90 | 14.0317 | 3.2694 | 1.3712 | 318.6783 | 48.8958 | 24.4381 | -269.7825 | -294.2402 | -84.7 | -92.3 | VALDIVIA______066 | VALDIVIA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 32.5972 | 32.5968 | 1 | L.UNION_______066->L.UNION_______013 | La Union 066->La Union 1 023 | T2D S/E LA UNION BT1 | 95.3 | 100 | 0.0002988 | 2.5403 | 4.0697 | 0.0003776 | 32.5972 | 39.2627 | 32.5968 | 39.2623 | 8632636 | 10397851.8 | L.UNION_______066 | L.UNION_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 55.849 | 17.1933 | 1 | PILMAIQUEN____066->PILMAIQUEN____013 | Pilmaiquen 066->Pilmaiquen 13.8 | T2D S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT6 | 90 | 100 | 6.534 | 2.9876 |  | 38.6557 | 55.849 |  | 17.1933 |  | 44.5 |  | PILMAIQUEN____066 | PILMAIQUEN____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 73.7525 | 64.2379 | 1 | FRUTILLAR_____066->FRUTILLAR_____013 | Frutillar 066->Frutillar 024 | FRUTILLAR 66/13.8KV 5MVA 1 | 102 | 100 | 2.3522 | 6.6538 |  | 9.5145 | 73.7525 |  | 64.2379 |  | 675.2 |  | FRUTILLAR_____066 | FRUTILLAR_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 25.5986 | 4.835 | 1 | L.LAGOS_______066->L.LAGOS_______013 | Los Lagos 066->Los Lagos 13.8 | T2D S/E LOS LAGOS BT1 | 90 | 100 | 16.1543 | 1.7862 | 1.7312 | 20.7636 | 25.5986 | 40.9946 | 4.835 | 20.231 | 23.3 | 97.4 | L.LAGOS_______066 | L.LAGOS_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 16.8461 | 0.46253 | 1 | OSORNO________066->OSORNO________013 | Osorno 066->Osorno 023 I | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | 102 | 100 | 15.2248 | 0.8269 | 0.73216 | 16.3836 | 16.8461 | 14.0421 | 0.46253 | -2.3415 | 2.8 | -14.3 | OSORNO________066 | OSORNO________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 21.0693 | 3.2246 | 1 | PANGUIPULLI___066->PANGUIPULLI___023 | Panguipulli 066->Panguipulli 024 | T2D S/E PANGUIPULLI BT1 | 102 | 100 | 3.1904 | 1.1264 | 2.4342 | 24.2939 | 21.0693 | 33.4355 | -3.2246 | 9.1416 | -13.3 | 37.6 | PANGUIPULLI___066 | PANGUIPULLI___023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 14.9435 | 14.9431 | CNE | PICARTE_______066->PICARTE_______013 | Picarte 066->Picarte 024 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 102 | 90 | 0.0002988 | 0.60209 | 0.80832 | 0.0003776 | 14.9435 | 18.786 | 14.9431 | 18.7856 | 3957388.3 | 4975010.7 | PICARTE_______066 | PICARTE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 77.7081 | 1.5917 | 1 | PICHIRROPULLI_066->PICHIRROPULLI_013 | Pichirropulli 066->Pichirropulli 023 | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | 102 | 100 | 18.8179 | 5.1183 | 10.5633 | 76.1164 | 73.3291 | 82.0871 | -2.7873 | 5.9708 | -3.7 | 7.8 | PICHIRROPULLI_066 | PICHIRROPULLI_013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 73.8948 | 15.4529 | 1 | PURRANQUE_____066->PURRANQUE_____013 | Purranque 066->Purranque 024 | T2D S/E PURRANQUE BT2 | 102 | 100 | 52.272 | 6.6538 | 1.4892 | 58.4419 | 73.7525 | 74.037 | 15.3106 | 15.5952 | 26.2 | 26.7 | PURRANQUE_____066 | PURRANQUE_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.8112 | 20.8108 | 1 | P.VARAS_______066->P.VARAS_______013_1de2 | Puerto Varas 066->Puerto Varas 024 I | PUERTO VARAS 66/24KV 16MVA 2 | 102 | 100 | 0.0002988 | 1.3404 | 2.4285 | 0.0003776 | 20.8112 | 33.358 | 20.8108 | 33.3576 | 5511347.5 | 8834107.6 | P.VARAS_______066 | P.VARAS_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.8112 | 20.8108 | 1 | P.VARAS_______066->P.VARAS_______013_2de2 | Puerto Varas 066->Puerto Varas 024 II | PUERTO VARAS 66/24KV 16MVA 2 | 102 | 100 | 0.0002988 | 1.3404 | 2.4285 | 0.0003776 | 20.8112 | 33.358 | 20.8108 | 33.3576 | 5511347.5 | 8834107.6 | P.VARAS_______066 | P.VARAS_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.8112 | 7.7773 | 1 | B.BLANCO______066->B.BLANCO______023 | Barro Blanco 066->Barro Blanco 023 | T2D S/E BARRO BLANCO BT33 | 77 | 75 | 0.9438 | 1.3404 | 4.913 | 13.0339 | 20.8112 | 78.2539 | 7.7773 | 65.22 | 59.7 | 500.4 | B.BLANCO______066 | B.BLANCO______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.1814 | 0.01592 | 1 | B.BLANCO______066->PICHIL________066 | Barro Blanco 066->Pichil 066 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 77 | 75 | 3.3288 | 3.2032 | 3.2194 | 6.1655 | 6.1658 | 6.197 | 0.000342 | 0.031498 | 0 | 0.5 | B.BLANCO______066 | PICHIL________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 21.9241 | 128.7296 | 1 | PICHIL________066->PICHIL________023 | Pichil 066->Pichil 023 | PHI 66/15KV 25MVA | 102 | 66.7 | 6.2827 | 1.029 | 0.80586 | 150.6536 | 22.301 | 21.5471 | -128.3526 | -129.1065 | -85.2 | -85.7 | PICHIL________066 | PICHIL________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 105.2142 | 9.3547 | 1 | PAILLACO______066->PAILLACO______013 | Paillaco 066->Paillaco 13.8 | PAILLACO 66/13.8KV 4MVA | 90 | 100 | 20.4187 | 6.6027 |  | 95.8594 | 105.2142 |  | 9.3547 |  | 9.8 |  | PAILLACO______066 | PAILLACO______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 77.0067 | 73.0449 | 1 | CORRAL________066->CORRAL________023 | Corral 066->Corral 13.8 | T2D S/E CORRAL BT1 | 90 | 100 | 5.6451 | 6.9424 |  | 3.9618 | 77.0067 |  | 73.0449 |  | 1843.7 |  | CORRAL________066 | CORRAL________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 64.9715 | 123.3711 | 1 | QUELLON_______110->QUELLON_______013 | Quellon 110->Quellon 023 | T2D S/E QUELLON HT1 | 102 | 100 | 6.5448 | 11.3515 | 3.5942 | 188.3426 | 67.2271 | 62.7158 | -121.1155 | -125.6267 | -64.3 | -66.7 | QUELLON_______110 | QUELLON_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 114.5299 | 179.1714 | 1 | ANCUD_________110->ANCUD_________013 | Ancud 110->Ancud 023 | T2D S/E ANCUD HT1 | 102 | 100 | 13.8993 | 8.7271 | 6.9642 | 293.7013 | 114.5299 | 97.6169 | -179.1714 | -196.0844 | -61 | -66.8 | ANCUD_________110 | ANCUD_________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 62.3914 | 4.9456 | 1 | PIDPID________110->PIDPID________013 | Pid Pid 110->Pid Pid 024 | PID PID 115/24KV 16MVA 1 | 102 | 100 | 9.9116 | 3.0578 | 6.9325 | 67.3369 | 62.3914 | 99.427 | -4.9456 | 32.0901 | -7.3 | 47.7 | PIDPID________110 | PIDPID________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 40.4481 | 45.2905 | 1 | CHONCHI_______110->CHONCHI_______013 | Chonchi 110->Chonchi 023 | T2D S/E CHONCHI HT1 | 102 | 100 | 2.9403 | 0.9801 | 1.2863 | 85.7386 | 28.5795 | 40.4481 | -57.1591 | -45.2905 | -66.7 | -52.8 | CHONCHI_______110 | CHONCHI_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 64.2977 | 78.4845 | 1 | COLACO________110->COLACO________013 | Colaco 110->Colaco 023 | T2D S/E COLACO HT1 | 102 | 100 | 3.6923 | 4.2381 | 5.2523 | 142.7823 | 61.4633 | 67.1321 | -81.319 | -75.6501 | -57 | -53 | COLACO________110 | COLACO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_MEDIO | 72.2803 | 5.7113 | 1 | EMPALME_______110->EMPALME_______013 | El Empalme 110->El Empalme 023 | T2D S/E EL EMPALME HT1 | 92 | 90 | 14.1797 | 3.7982 | 8.7829 | 66.5691 | 72.2803 | 114.7218 | 5.7113 | 48.1527 | 8.6 | 72.3 | EMPALME_______110 | EMPALME_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 62.3914 | 94.4287 | CNE | DEGAN_________110->DEGAN_________013 | Degañ 110->Degañ 024 | T2D S/E A HT13 | 82 | 90 | 6.7249 | 3.0578 | 1.9961 | 156.8201 | 62.3914 | 44.9557 | -94.4287 | -111.8643 | -60.2 | -71.3 | DEGAN_________110 | DEGAN_________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 42.4934 | 10.4845 | 1 | CURACAUTIN____066->CURACAUTIN____013 | Curacautin 066->Curacautin 13.2 I | T2D S/E CURACAUTIN BT3 | 90 | 100 | 9.2525 | 1.9 | 1.3767 | 52.978 | 35.01 | 42.4934 | -17.968 | -10.4845 | -33.9 | -19.8 | CURACAUTIN____066 | CURACAUTIN____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 84.216 | 0 | 1 | TRAIGUEN______066->TRAIGUEN______013_1de3 | Traiguen 066->Traiguen 13.2 I | T2D S/E TRAIGUEN BT1 | 90 | 100 | 14.135 | 14.135 |  | 84.216 | 84.216 |  | 0 |  | 0 |  | TRAIGUEN______066 | TRAIGUEN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 25.9382 | 25.8515 | 1 | PUMAHUE_______066->PUMAHUE_______013 | Pumahue 066->Pumahue 015 I | T2D S/E PUMAHUE BT1 | 102 | 100 | 0.05476 | 1.2139 | 1.2125 | 0.08671 | 25.9382 | 32.4474 | 25.8515 | 32.3607 | 29813.7 | 37320.6 | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 25.3418 | 23.3894 | 1 | LASENCINAS____066->LASENCINAS____015 | Las Encinas 066->Las Encinas 015 | T2D S/E LAS ENCINAS BT1 | 102 | 100 | 0.17441 | 1.4094 | 1.2125 | 1.9524 | 25.3418 | 32.2886 | 23.3894 | 30.3361 | 1198 | 1553.8 | LASENCINAS____066 | LASENCINAS____015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 32.6772 | 31.1409 | CNE | PLASCASAS_____066->PLASCASAS_____013 | Padre Las Casas 066->Padre Las Casas 015 | T2D S/E LAS CABRAS BT1 | 83.8 | 77.8 | 1.1239 | 0.17618 | 2.3359 | 1.5363 | 32.6772 | 51.1274 | 31.1409 | 49.5911 | 2027 | 3227.9 | PLASCASAS_____066 | PLASCASAS_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 23.4435 | 21.0941 | 1 | CHIVILCAN_____066->CHIVILCAN_____013 | Chivilcan 066->Chivilcan 015 I | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA N°3 +UR | 102 | 100 | 1.7187 | 1.1956 | 1.6327 | 2.3495 | 23.4435 | 34.4221 | 21.0941 | 32.0727 | 897.8 | 1365.1 | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 23.5703 | 10.5423 | 1 | VILLARRICA____066->VILLARRICA____013 | Villarrica 066->Villarrica 023 | T2D S/E VILLARRICA BT2 | 102 | 100 | 1.0225 | 0.39325 | 1.0735 | 13.0279 | 22.3008 | 24.8398 | 9.2728 | 11.8119 | 71.2 | 90.7 | VILLARRICA____066 | VILLARRICA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 23.4435 | 12.2819 | 1 | PUCON_________066->PUCON_________013 | Pucon 066->Pucon 023 II | T2D S/E PUCON BT2 | 102 | 100 | 6.9846 | 2.5403 | 2.7138 | 11.1617 | 23.4435 | 44.9156 | 12.2819 | 33.7539 | 110 | 302.4 | PUCON_________066 | PUCON_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 58.0896 | 55.2658 | 1 | PILLANLELBUN__066->PILLANLELBUN__013 | Pillanlelbun I 066->Pillanlelbun 023 | T2D S/E PILLANLELBUN BT2 | 98 | 100 | 0.6776 | 3.5196 |  | 2.8238 | 58.0896 |  | 55.2658 |  | 1957.1 |  | PILLANLELBUN__066 | PILLANLELBUN__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 127.2043 | 118.8199 | CNE | CALBUCO_______110->CALBUCO_______013 | Calbuco 110->Calbuco 023 | T2D S/E A HT13 | 102 | 90 | 6.4839 | 3.2632 | 1.9961 | 8.3844 | 127.2043 | 44.9557 | 118.8199 | 36.5713 | 1417.2 | 436.2 | CALBUCO_______110 | CALBUCO_______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 116.0933 | 1.5635 | 1 | CASTRO________110->CASTRO________023 | Castro 110->Castro 023 I | CASTRO 115/24KV 16MVA 1 | 102 | 100 | 3.0707 | 3.0707 | 6.2509 | 114.5299 | 114.5299 | 117.6568 | 0 | 3.1269 | 0 | 2.7 | CASTRO________110 | CASTRO________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.4422 | 0 | Infotec | TAP_PULELFU___066->CAPULLO_______066 | Pullinque 066->Panguipulli 066 | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | 54.6 | 90 | 0.33 | 3.0188 | 0.3222 | 0.4422 | 3.8802 | 0.4422 | 3.438 | 0 | 777.5 | 0 | TAP_PULELFU___066 | CAPULLO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 78.1572 | 51.313 | 1 | AIHUAPI_______066->AIHUAPI_______013 | Aihuapi 066->Aihuapi 023 | T2D S/E AIHUAPI BT1 | 102 | 100 | 4.5375 | 5.4368 | 6.9968 | 26.8442 | 78.2193 | 78.0952 | 51.3751 | 51.251 | 191.4 | 190.9 | AIHUAPI_______066 | AIHUAPI_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.8042 | 0 | 1 | AIHUAPI_______110->ANTILLANCA____110 | Antillanca 110->Aihuapi 110 | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 102 | 100 | 2.3088 | 2.0578 | 2.1054 | 4.8042 | 4.8042 | 4.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | AIHUAPI_______110 | ANTILLANCA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 70.4897 | 12.7721 | 1 | AIHUAPI_______110->AIHUAPI_______066 | Aihuapi 110->Aihuapi 066 | T2D S/E AIHUAPI HT3 | 102 | 100 | 6.9227 | 1.1261 | 2.4817 | 57.7175 | 43.5454 | 70.4897 | -14.1721 | 12.7721 | -24.6 | 22.1 | AIHUAPI_______110 | AIHUAPI_______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.062 | 0 | 1 | COPIHUES______110->AIHUAPI_______110 | Copihues 110->Aihuapi 110 | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 102 | 100 | 6.916 | 6.656 | 6.656 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | COPIHUES______110 | AIHUAPI_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_PULELFU___066->COPIHUES______110 | Alto Jahuel 110->Alto Jahuel 066 | T2D S/E TAP B1 | 46.4 | 40 | 6.9227 | 0.8954 |  | 57.7175 | 19.4241 |  | -38.2935 |  | -66.3 |  | TAP_PULELFU___066 | COPIHUES______110 | 66 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.1539 | 1.85e-07 | 1 | AIHUAPI_______066->L.NEGROS2_____066 | Aihuapi 066->Los Negros 066 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 97.2 | 95.2 | 7.8585 | 7.5701 | 7.5701 | 11.1539 | 11.1539 | 11.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | AIHUAPI_______066 | L.NEGROS2_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 73.7525 | 1.3022 | 1 | L.NEGROS2_____066->L.NEGROS2_____013 | Los Negros 066->Los Negros 024 | T2D S/E LOS NEGROS BT1 | 97.2 | 95.2 | 15.3186 | 6.6538 | 6.6538 | 72.4503 | 73.7525 | 92.3255 | 1.3022 | 19.8753 | 1.8 | 27.4 | L.NEGROS2_____066 | L.NEGROS2_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 35.8022 | 0.014597 | 1 | N.CARDONES____500->N.MAITENCILLO_500_1de2 | Nueva Cardones Aux 500->Nueva Maitencillo 500 I | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 92 | 100 | 2.9599 | 2.9778 | 2.9599 | 35.7876 | 35.8168 | 35.7876 | 0.029193 | 0 | 0.1 | 0 | N.CARDONES____500 | N.MAITENCILLO_500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 35.8022 | 0.014597 | 1 | N.CARDONES____500->N.MAITENCILLO_500_2de2 | Nueva Cardones Aux 500->Nueva Maitencillo 500 II | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 92 | 100 | 2.9599 | 2.9778 | 2.9599 | 35.7876 | 35.8168 | 35.7876 | 0.029193 | 0 | 0.1 | 0 | N.CARDONES____500 | N.MAITENCILLO_500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.1839 | 0.010846 | 1 | N.CARDONES____220->CARDONES______220_1de2 | Cardones 220->Nueva Cardones Aux 220 I | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 | 92 | 100 | 0.15562 | 0.15705 | 0.15562 | 1.1948 | 1.1731 | 1.1948 | -0.021691 | 0 | -1.8 | 0 | N.CARDONES____220 | CARDONES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.1839 | 0.010846 | 1 | N.CARDONES____220->CARDONES______220_2de2 | Cardones 220->Nueva Cardones Aux 220 II | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | 92 | 100 | 0.15562 | 0.15705 | 0.15562 | 1.1948 | 1.1731 | 1.1948 | -0.021691 | 0 | -1.8 | 0 | N.CARDONES____220 | CARDONES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 56.4558 | 0 | 1 | N.MAITENCILLO_500->N.P.AZUCAR____500_1de2 | Nueva Maitencillo Aux 500->Nueva Pan de Azucar 500 I | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 90.2 | 88.2 | 4.6693 | 4.6962 | 4.6693 | 56.4558 | 25.5059 | 56.4558 | -30.9499 | 0 | -54.8 | 0 | N.MAITENCILLO_500 | N.P.AZUCAR____500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 56.4558 | 0 | 1 | N.MAITENCILLO_500->N.P.AZUCAR____500_2de2 | Nueva Maitencillo Aux 500->Nueva Pan de Azucar 500 II | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 90.2 | 88.2 | 4.6693 | 4.6962 | 4.6693 | 56.4558 | 25.5059 | 56.4558 | -30.9499 | 0 | -54.8 | 0 | N.MAITENCILLO_500 | N.P.AZUCAR____500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.18201 | 0.004412 | 1 | N.MAITENCILLO_220->MAITENCILLO___220_1de2 | Maitencillo 220->Nueva Maitencillo Aux 220 I | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 93.4 | 100 | 0.02418 | 0.023777 | 0.02418 | 0.18642 | 0.1776 | 0.18642 | -0.008824 | 0 | -4.7 | 0 | N.MAITENCILLO_220 | MAITENCILLO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.18201 | 0.004412 | 1 | N.MAITENCILLO_220->MAITENCILLO___220_2de2 | Maitencillo 220->Nueva Maitencillo Aux 220 II | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | 93.4 | 100 | 0.02418 | 0.023777 | 0.02418 | 0.18642 | 0.1776 | 0.18642 | -0.008824 | 0 | -4.7 | 0 | N.MAITENCILLO_220 | MAITENCILLO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 57.1704 | 27.7697 | Infotec | ANCOA_________500->ENTRERIOS_____500_1de2 | Polpaico 500 Aux->Tap El Rodeo 500 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 44.1 | 100 | 0.02 | 1.5221 | 4.2083 | 29.4007 | 17.3179 | 57.1704 | -12.0828 | 27.7697 | -41.1 | 94.5 | ANCOA_________500 | ENTRERIOS_____500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 60.8249 | 31.4242 | Infotec | ANCOA_________500->ENTRERIOS_____500_2de2 | Polpaico 500 Aux->Tap El Rodeo 500 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 44.1 | 100 | 0.02 | 1.5221 | 4.086 | 29.4007 | 17.3179 | 60.8249 | -12.0828 | 31.4242 | -41.1 | 106.9 | ANCOA_________500 | ENTRERIOS_____500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 5.2834 | 2.7801 | Infotec | ENTRERIOS_____500->CHARRUA_______500_1de2 | Nueva Cardones Aux 500->Nueva Maitencillo 500 I | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 42 | 100 | 0.02 | 2.9778 | 0.38891 | 2.5033 | 35.8168 | 5.2834 | 33.3135 | 2.7801 | 1330.8 | 111.1 | ENTRERIOS_____500 | CHARRUA_______500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 5.1278 | 2.6245 | Infotec | ENTRERIOS_____500->CHARRUA_______500_2de2 | Nueva Cardones Aux 500->Nueva Maitencillo 500 II | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 42 | 100 | 0.02 | 2.9778 | 0.34447 | 2.5033 | 35.8168 | 5.1278 | 33.3135 | 2.6245 | 1330.8 | 104.8 | ENTRERIOS_____500 | CHARRUA_______500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 108.4748 | 0 | 1 | N.P.AZUCAR____500->POLPAICO______500_1de2 | Nueva Pan de Azucar Aux 500->Polpaico 500 A | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1 | 78.9 | 88.2 | 8.9716 | 9.0307 | 8.9716 | 108.4748 | 50.4219 | 108.4748 | -58.0529 | 0 | -53.5 | 0 | N.P.AZUCAR____500 | POLPAICO______500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 108.4748 | 0 | 1 | N.P.AZUCAR____500->POLPAICO______500_2de2 | Nueva Pan de Azucar Aux 500->Polpaico 500 A | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2 | 78.9 | 88.2 | 8.9716 | 9.0307 | 8.9716 | 108.4748 | 50.4219 | 108.4748 | -58.0529 | 0 | -53.5 | 0 | N.P.AZUCAR____500 | POLPAICO______500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.5422 | 0.069479 | 1 | N.P.AZUCAR____220->P.AZUCAR______220_1de2 | Pan de Azucar 220->Nueva Pan de Azucar Aux 220 I | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 92 | 90 | 0.72788 | 0.73269 | 0.72788 | 5.6117 | 5.4728 | 5.6117 | -0.13896 | 0 | -2.5 | 0 | N.P.AZUCAR____220 | P.AZUCAR______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.5422 | 0.069479 | 1 | N.P.AZUCAR____220->P.AZUCAR______220_2de2 | Pan de Azucar 220->Nueva Pan de Azucar Aux 220 II | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 92 | 90 | 0.72788 | 0.73269 | 0.72788 | 5.6117 | 5.4728 | 5.6117 | -0.13896 | 0 | -2.5 | 0 | N.P.AZUCAR____220 | P.AZUCAR______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 51.705 | 4.872 | Infotec | N.CARDONES____500->N.CARDONES____220_1de2 | Arica Diesel 13.8->Arica Diesel 066 | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | 44.4 | 100 | 0.17938 | 0 | 0.4851 | 46.833 | 20.827 | 51.705 | -26.006 | 4.872 | -55.5 | 10.4 | N.CARDONES____500 | N.CARDONES____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 51.9622 | 5.1292 | Infotec | N.MAITENCILLO_500->N.MAITENCILLO_220_1de2 | Mejillones PMT->Mejillones 110 | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | 51.6 | 100 | 0.17938 | 0.242 | 0.49294 | 46.833 | 64.1 | 51.9622 | 17.267 | 5.1292 | 36.9 | 11 | N.MAITENCILLO_500 | N.MAITENCILLO_220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 52.1092 | 5.2762 | Infotec | N.P.AZUCAR____500->N.P.AZUCAR____220_1de2 | Pan de Azucar 220-->Pan de Azucar Aux S 220 | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | 81.5 | 88.2 | 0.17938 | 0 | 0.48804 | 46.833 | 0.0001 | 52.1092 | -46.8329 | 5.2762 | -100 | 11.3 | N.P.AZUCAR____500 | N.P.AZUCAR____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 16.0499 | 7.2998 | 1 | L.CHANGOS_____500->L.CHANGOS_____220_1de3 | Los Changos 500->Los Changos 220 I | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | 102 | 100 | 0.21998 | 0.1597 | 1.2609 | 23.3497 | 16.0499 | 105.0607 | -7.2998 | 81.711 | -31.3 | 349.9 | L.CHANGOS_____500 | L.CHANGOS_____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 42.3311 | 0 | 1 | L.CHANGOS_____500->L.CHANGOS_____220_2de3 | Los Changos 500->Los Changos 220 II | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | 102 | 100 | 0.44263 | 0.44263 | 1.2609 | 42.3311 | 42.3311 | 105.0607 | 0 | 62.7296 | 0 | 148.2 | L.CHANGOS_____500 | L.CHANGOS_____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 50.4897 | 0 | 1 | CUMBRES_______500->N.CARDONES____500_1de2 | Cumbre 500->Nueva Cardones 500 I | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 94.3 | 92.3 | 3.9711 | 3.9711 | 3.9711 | 50.4897 | 22.0507 | 50.4897 | -28.439 | 0 | -56.3 | 0 | CUMBRES_______500 | N.CARDONES____500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 50.4897 | 0 | 1 | CUMBRES_______500->N.CARDONES____500_2de2 | Cumbre 500->Nueva Cardones 500 II | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 94.3 | 92.3 | 3.9711 | 3.9711 | 3.9711 | 50.4897 | 22.0507 | 50.4897 | -28.439 | 0 | -56.3 | 0 | CUMBRES_______500 | N.CARDONES____500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.72663 | 0 | 1 | L.CHANGOS_____220->KAPATUR_______220_1de2 | SUEZ_Los Changos 220->Kapatur 220 I | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 92 | 100 | 0.04252 | 0.035 | 0.04252 | 0.72663 | 0.6 | 0.72663 | -0.12663 | 0 | -17.4 | 0 | L.CHANGOS_____220 | KAPATUR_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.72663 | 0 | 1 | L.CHANGOS_____220->KAPATUR_______220_2de2 | SUEZ_Los Changos 220->Kapatur 220 II | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 92 | 100 | 0.04252 | 0.035 | 0.04252 | 0.72663 | 0.6 | 0.72663 | -0.12663 | 0 | -17.4 | 0 | L.CHANGOS_____220 | KAPATUR_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 11.2144 | 6.7686 | Infotec | D.ALMAGRO_____220->ILLAPA________220_1de3 | Quillota 220->Tap Mauro 220 I | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C1 | 47.5 | 100 | 3.5966 | 12.5097 | 2.0611 | 17.983 | 60.1083 | 11.2144 | 42.1253 | -6.7686 | 234.3 | -37.6 | D.ALMAGRO_____220 | ILLAPA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 11.2144 | 6.7686 | Infotec | D.ALMAGRO_____220->ILLAPA________220_2de3 | Quillota 220->Tap Mauro 220 II | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C2 | 47.5 | 100 | 3.5966 | 12.5095 | 2.0611 | 17.983 | 60.1083 | 11.2144 | 42.1253 | -6.7686 | 234.3 | -37.6 | D.ALMAGRO_____220 | ILLAPA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 11.5326 | 6.4504 | Infotec | D.ALMAGRO_____220->ILLAPA________220_3de3 | Quillota 220->Tap Mauro 220 I | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1 C3 | 47.5 | 100 | 3.5966 | 12.5097 | 2.5221 | 17.983 | 60.1083 | 11.5326 | 42.1253 | -6.4504 | 234.3 | -35.9 | D.ALMAGRO_____220 | ILLAPA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 19.9106 | 1.9275 | Infotec | ILLAPA________220->C.PINTO_______220_1de3 | Carrera Pinto 220->La Coipa 220 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C1 | 63.5 | 100 | 3.5966 | 6.2712 | 3.6519 | 17.983 | 30.5916 | 19.9106 | 12.6086 | 1.9275 | 70.1 | 10.7 | ILLAPA________220 | C.PINTO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 19.9106 | 1.9275 | Infotec | ILLAPA________220->C.PINTO_______220_2de3 | Carrera Pinto 220->La Coipa 220 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C2 | 63.5 | 100 | 3.5966 | 6.2712 | 3.6519 | 17.983 | 30.5916 | 19.9106 | 12.6086 | 1.9275 | 70.1 | 10.7 | ILLAPA________220 | C.PINTO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 20.1078 | 2.1247 | Infotec | ILLAPA________220->C.PINTO_______220_3de3 | Carrera Pinto 220->La Coipa 220 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C3 | 63.5 | 100 | 3.5966 | 6.2712 | 4.4013 | 17.983 | 30.5916 | 20.1078 | 12.6086 | 2.1247 | 70.1 | 11.8 | ILLAPA________220 | C.PINTO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | ENTRERIOS_____500->ENTRERIOS_____220 | Norgener 13.8->Norgener 220 I | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | 40 | 100 | 0.5 | 1.185 |  | 48.75 | 52.32 |  | 3.57 |  | 7.3 |  | ENTRERIOS_____500 | ENTRERIOS_____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 4.2703 | 4.0703 | Infotec | ENTRERIOS_____220->CHARRUA_______220_1de2 | Los Notros 220->Charrua 220 I | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 57.6 | 100 | 0.02 | 2.6248 | 0.2728 | 0.2 | 27.1165 | 4.2703 | 26.9165 | 4.0702 | 13458.2 | 2035.1 | ENTRERIOS_____220 | CHARRUA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 4.2703 | 4.0703 | Infotec | ENTRERIOS_____220->CHARRUA_______220_2de2 | Los Notros 220->Charrua 220 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 57.6 | 100 | 0.02 | 2.6248 | 0.2728 | 0.2 | 27.1165 | 4.2703 | 26.9165 | 4.0702 | 13458.2 | 2035.1 | ENTRERIOS_____220 | CHARRUA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 14.9769 | 0 | Infotec | ILLAPA________220->CUMBRES_______220_1de2 | Rahue Aux S 220->Frutillar Norte Aux 220 I | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | 45.5 | 100 | 1.5639 | 5.9295 | 1.5639 | 14.9769 | 23.6614 | 14.9769 | 8.6844 | 0 | 58 | 0 | ILLAPA________220 | CUMBRES_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 14.9769 | 0 | Infotec | ILLAPA________220->CUMBRES_______220_2de2 | Rahue Aux S 220->Frutillar Norte Aux 220 II | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | 45.5 | 100 | 1.5639 | 8.999 | 1.5639 | 14.9769 | 23.9849 | 14.9769 | 9.0079 | 0 | 60.1 | 0 | ILLAPA________220 | CUMBRES_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 48.8278 | 15.4278 | 1 | CUMBRES_______500->CUMBRES_______220_1de2 | Cumbre 500->Cumbre 220 I | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | 94.3 | 92.3 | 0.5 | 0.17938 | 0.52087 | 33.4 | 46.833 | 50.8226 | 13.433 | 17.4226 | 40.2 | 52.2 | CUMBRES_______500 | CUMBRES_______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.9478 | 2.6992 | 1 | CRUCERO_______220->KIMAL_________220_1de2 | Kimal 220->Crucero Aux S 220 I | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 92 | 100 | 0.0332 | 0.37628 | 0.36418 | 0.24858 | 2.8174 | 3.0781 | 2.5688 | 2.8295 | 1033.4 | 1138.3 | CRUCERO_______220 | KIMAL_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.0084 | 2.7598 | 1 | CRUCERO_______220->KIMAL_________220_2de2 | Kimal 220->Crucero Aux S 220 II | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 92 | 100 | 0.0332 | 0.37628 | 0.38742 | 0.24858 | 2.8174 | 3.1994 | 2.5688 | 2.9508 | 1033.4 | 1187 | CRUCERO_______220 | KIMAL_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.9491 | 2.7005 | 1 | KIMAL_________220->ENCUENTRO_____220_1de2 | Encuentro Aux 220->Kimal 220 I | KIMAL - ENCUENTRO 220kV C1 | 92 | 100 | 0.0332 | 0.38516 | 0.34579 | 0.24858 | 2.8839 | 3.0143 | 2.6353 | 2.7657 | 1060.1 | 1112.6 | KIMAL_________220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.9517 | 2.7032 | 1 | KIMAL_________220->ENCUENTRO_____220_2de2 | Encuentro Aux 220->Kimal 220 II | KIMAL - ENCUENTRO 220kV C2 | 92 | 100 | 0.0332 | 0.38516 | 0.3468 | 0.24858 | 2.8839 | 3.0196 | 2.6353 | 2.771 | 1060.1 | 1114.7 | KIMAL_________220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.066275 | 1.8337 | 1 | A.HOSPICIO____110->TA.HOSPICIO___110 | Tap Alto Hospicio 110->Alto Hospicio 110 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 86.6 | 78.3 | 0.7 | 0.015476 | 0.024589 | 1.9 | 0.04199 | 0.066275 | -1.858 | -1.8337 | -97.8 | -96.5 | A.HOSPICIO____110 | TA.HOSPICIO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.87649 | 1.0235 | 1 | TA.HOSPICIO___110->C.DRAGON______110 | Tap Alto Hospicio 110->Cerro Dragon 110 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | 78.9 | 75.9 | 0.7 | 0.31956 | 0.32859 | 1.9 | 0.86702 | 0.88595 | -1.033 | -1.014 | -54.4 | -53.4 | TA.HOSPICIO___110 | C.DRAGON______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.2683 | 0.068387 | 1 | ANGAMOS_______220->KAPATUR_______220_1de2 | Angamos 220->Kapatur 220 I | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 102 | 100 | 0.29752 | 0.29752 | 0.28533 | 3.3367 | 3.3367 | 3.1999 | 0 | -0.13677 | 0 | -4.1 | ANGAMOS_______220 | KAPATUR_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.3367 | 0 | 1 | ANGAMOS_______220->KAPATUR_______220_2de2 | Angamos 220->Kapatur 220 II | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 102 | 100 | 0.29752 | 0.29752 | 0.29752 | 3.3367 | 3.3367 | 3.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANGAMOS_______220 | KAPATUR_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 23.8248 | 0.01224 | 1 | ARICA_________110->ARICA_________066 | Arica 110->Arica 066 | T3D ARICA 110/66/13.8 KV 30MVA N°1 | 102 | 90 | 0.001 | 0 | 1.08 | 23.837 | 23.837 | 23.8125 | -2e-06 | -0.024478 | 0 | -0.1 | ARICA_________110 | ARICA_________066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 42.1463 | 17.8011 | CNE | CALAMA________220->CALAMA________110_1de2 | Calama 220->Calama 110 | T3D S/E CALAMA NUEVA JT51 + UR | 102 | 90 | 0 | 0.41 | 0.15578 | 24.3452 | 42.1463 | 42.2045 | 17.8011 | 17.8593 | 73.1 | 73.4 | CALAMA________220 | CALAMA________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 74.5314 | 58.9224 | 1 | CAPRICORNIO___220->CAPRICORNIO___110 | Capricornio 220->Capricornio 110 I | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | 102 | 100 | 0.001 | 1.16 | 0.90425 | 15.609 | 70.9625 | 78.1003 | 55.3535 | 62.4913 | 354.6 | 400.4 | CAPRICORNIO___220 | CAPRICORNIO___110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.652 | 0 | CNE | CD.IQUIQUE____066->IQUIQUE_______066 | Iquique Diesel 066->Iquique 066 | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 92 | 54.5 | 0.37984 | 0.37984 | 0.1097 | 0.652 | 0.652 | 0.19154 | 0 | -0.46046 | 0 | -70.6 | CD.IQUIQUE____066 | IQUIQUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 63.737 | 6.25e-07 | 1 | CHACAYA_______220->CRUCERO_______220 | Chacaya 220->Crucero 220 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 102 | 100 | 15.2547 | 15.2547 | 15.2547 | 63.737 | 63.737 | 63.737 | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | CHACAYA_______220 | CRUCERO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 54.8057 | 0.12888 | 1 | CHACAYA_______220->ELCOBRE_______220_1de2 | Chacaya 220->El Cobre 220 I | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C1 | 102 | 90 | 6.12 | 6.12 | 6.2453 | 54.6768 | 54.6768 | 54.9346 | 0 | 0.25776 | 0 | 0.5 | CHACAYA_______220 | ELCOBRE_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 54.8057 | 0.12888 | 1 | CHACAYA_______220->ELCOBRE_______220_2de2 | Chacaya 220->El Cobre 220 II | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C2 | 102 | 90 | 6.12 | 6.12 | 6.2453 | 54.6768 | 54.6768 | 54.9346 | 0 | 0.25776 | 0 | 0.5 | CHACAYA_______220 | ELCOBRE_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.53339 | 0 | 1 | CHACAYA_______220->MEJILLONES____220 | Chacaya 220->Mejillones 220 | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | 102 | 100 | 0.10439 | 0.10439 | 0.10439 | 0.53339 | 0.53339 | 0.53339 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHACAYA_______220 | MEJILLONES____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 43.6596 | 0.01434 | 1 | COCHRANE______220->ENCUENTRO_____220_1de2 | Encuentro 220->Cochrane 220 I | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1 | 102 | 100 | 3.8958 | 3.8984 | 3.8958 | 43.6452 | 43.6739 | 43.6452 | 0.02868 | 0 | 0.1 | 0 | COCHRANE______220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 43.6452 | 1.005e-06 | 1 | COCHRANE______220->ENCUENTRO_____220_2de2 | Encuentro 220->Cochrane 220 II | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C2 | 102 | 100 | 3.8958 | 3.8958 | 3.8958 | 43.6452 | 43.6452 | 43.6452 | -2e-06 | 0 | 0 | 0 | COCHRANE______220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0527 | 0.010723 | 1 | CONDORES______110->TA.HOSPICIO___110 | Condores 110->Tap Alto Hospicio 110 | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 86.6 | 75.9 | 0.38404 | 0.38404 | 0.3942 | 1.042 | 1.042 | 1.0634 | 0 | 0.021446 | 0 | 2.1 | CONDORES______110 | TA.HOSPICIO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.6288 | 0.15527 | 1 | CONDORES______110->PACIFICO______110 | Condores 110->(Ei1) Condores-Pacifico 110 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 92 | 100 | 1.3557 | 1.2868 | 1.4537 | 3.7841 | 3.4842 | 3.7734 | -0.29985 | -0.010698 | -7.9 | -0.3 | CONDORES______110 | PACIFICO______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.3975 | 0.049948 | 1 | CONDORES______110->PALAFITOS_____110 | Condores 110->Palafitos 110 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 102 | 100 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2632 | 3.3476 | 3.3476 | 3.4475 | 0 | 0.099896 | 0 | 3 | CONDORES______110 | PALAFITOS_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 34.3615 | 0.53493 | 1 | CONDORES______220->CONDORES______110 | Condores 220->Condores 110 | CONDORES 220/115/13.8kV 150MVA N°1 +UR | 102 | 100 | 0.001 | 0.41698 | 6.1318 | 34.8964 | 34.3615 | 102.9095 | -0.53493 | 68.0131 | -1.5 | 194.9 | CONDORES______220 | CONDORES______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 91.8871 | 0.79333 | 1 | CONDORES______220->PARINACOTA____220 | Condores 220->Parinacota Aux 220 | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 92 | 100 | 19.8851 | 19.8851 | 19.7303 | 91.0938 | 91.0938 | 92.6805 | -3e-06 | 1.5867 | 0 | 1.7 | CONDORES______220 | PARINACOTA____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.867 | 0.04155 | 1 | DOMEYKO_______220->ESCONDIDA_____220 | Domeyko 220->Escondida 220 | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 102 | 100 | 0.7021 | 0.69207 | 1.3972 | 2.9085 | 2.867 | 6.4076 | -0.04155 | 3.4991 | -1.4 | 120.3 | DOMEYKO_______220 | ESCONDIDA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.4093 | 0 | 1 | DOMEYKO_______220->SULFUROS______220 | Sulfuros 220->Domeyko 220 | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 102 | 100 | 0.0997 | 0.08 | 0.10872 | 0.4093 | 0.4093 | 0.59835 | 0 | 0.18905 | 0 | 46.2 | DOMEYKO_______220 | SULFUROS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 24.118 | 0.50852 | 1 | ELCOBRE_______220->GABY__________220 | El Cobre 220->Gaby 220 | EL COBRE (ENGIE) - GABY 220KV C1 | 102 | 90 | 3.4649 | 5.7 | 5.3676 | 23.6095 | 23.6949 | 24.5412 | 0.08538 | 0.93166 | 0.4 | 3.9 | ELCOBRE_______220 | GABY__________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 83.1225 | 1.014 | 1 | ENCUENTRO_____220->COLLAHUASI____220_1de2 | Encuentro Aux 2 220->Collahuasi 2 220 I | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 92 | 100 | 17.9895 | 18.0262 | 16.2351 | 82.1085 | 82.276 | 83.9691 | 0.16749 | 1.8606 | 0.2 | 2.3 | ENCUENTRO_____220 | COLLAHUASI____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 83.9691 | 2.5323 | 1 | ENCUENTRO_____220->COLLAHUASI____220_2de2 | (Ei) Encuentro 220->Collahuasi 2 220 II | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 92 | 100 | 17.999 | 2.8917 | 16.2351 | 81.4368 | 20.0731 | 83.9691 | -61.3637 | 2.5323 | -75.4 | 3.1 | ENCUENTRO_____220 | COLLAHUASI____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.22021 | 0.0052943 | 1 | ESMERALDA_____110->CENTRO________110 | Esmeralda 110->Centro 110 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 102 | 100 | 0.083114 | 0.083114 | 0.079405 | 0.2255 | 0.2255 | 0.21492 | 0 | -0.010589 | 0 | -4.7 | ESMERALDA_____110 | CENTRO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.8006 | 0.22595 | CNE | ESMERALDA_____110->LAPORTADA_____110 | Esmeralda 110->La Portada 110 | TAP LA DEHESA - EL SALTO 110KV C1 | 102 | 50 | 2.4249 | 2.6618 | 0.055618 | 6.5746 | 6.8006 | 0.51322 | 0.22595 | -6.0614 | 3.4 | -92.2 | ESMERALDA_____110 | LAPORTADA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.7151 | 0.12958 | 1 | ESMERALDA_____110->SUR___________110 | Esmeralda 110->Sur 110 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 102 | 100 | 0.95361 | 0.95361 | 0.97858 | 2.5855 | 2.5855 | 2.8447 | 0 | 0.25915 | 0 | 10 | ESMERALDA_____110 | SUR___________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 34.4761 | 0.47394 | 1 | ESMERALDA_____220->ESMERALDA_____110 | Esmeralda 220->Esmeralda 110 | ESMERALDA 220/115/13.8 kV 65MVA 1 + UR | 102 | 100 | 0 | 0 | 0.34784 | 34.95 | 34.4931 | 34.459 | -0.45693 | -0.49096 | -1.3 | -1.4 | ESMERALDA_____220 | ESMERALDA_____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 39.2956 | 1.864 | 1 | KAPATUR_______220->LABERINTO_____220_1de2 | Laberinto 220->Kapatur Aux 220 I | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 92 | 100 | 3.4209 | 3.3377 | 3.4209 | 41.1596 | 37.4315 | 41.1596 | -3.7281 | 0 | -9.1 | 0 | KAPATUR_______220 | LABERINTO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 39.2956 | 1.864 | 1 | KAPATUR_______220->LABERINTO_____220_2de2 | Laberinto 220->Kapatur Aux 220 II | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 92 | 100 | 3.4209 | 3.3377 | 3.4209 | 41.1596 | 37.4315 | 41.1596 | -3.7281 | 0 | -9.1 | 0 | KAPATUR_______220 | LABERINTO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 19.5253 | 0.027166 | 1 | KAPATUR_______220->OHIGGINS______220_1de2 | Kapatur 220->O Higgins Aux 2 220 I | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | 92 | 94.1 | 1.7386 | 1.7046 | 1.7046 | 19.4981 | 19.5524 | 19.4981 | 0.054331 | 0 | 0.3 | 0 | KAPATUR_______220 | OHIGGINS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 19.5253 | 0.027166 | 1 | KAPATUR_______220->OHIGGINS______220_2de2 | Kapatur 220->O Higgins Aux 2 220 II | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | 92 | 94.1 | 1.7386 | 1.7046 | 1.7046 | 19.4981 | 19.5524 | 19.4981 | 0.054331 | 0 | 0.3 | 0 | KAPATUR_______220 | OHIGGINS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.9814 | 0.33496 | 1 | LACRUZ________220->CRUCERO_______220_1de2 | La Cruz 220->Crucero 220 I | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | 102 | 90 | 0.5808 | 0.5784 | 0.69973 | 4.6464 | 4.6404 | 5.3223 | -0.006 | 0.67593 | -0.1 | 14.5 | LACRUZ________220 | CRUCERO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.9773 | 0.33087 | 1 | LACRUZ________220->CRUCERO_______220_2de2 | La Cruz 220->Crucero 220 II | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | 102 | 90 | 0.5808 | 0.5784 | 0.6629 | 4.6464 | 4.6404 | 5.3141 | -0.006 | 0.66774 | -0.1 | 14.4 | LACRUZ________220 | CRUCERO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.0793 | 0.043065 | 1 | LABERINTO_____220->ELCOBRE_______220 | Laberinto Aux 2 220->El Cobre 220 | LABERINTO - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 | 92 | 90 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 1.0363 | 1.0363 | 1.1224 | 0 | 0.08613 | 0 | 8.3 | LABERINTO_____220 | ELCOBRE_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 48.5166 | 1.0334 | 1 | LAGUNAS_______220->COLLAHUASI____220_1de2 | Lagunas Aux 4 220->Collahuasi 220 I | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 92 | 100 | 9.44 | 9.44 | 9.3286 | 47.4832 | 47.4832 | 49.5501 | 0 | 2.0669 | 0 | 4.4 | LAGUNAS_______220 | COLLAHUASI____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 48.0859 | 1.4641 | 1 | LAGUNAS_______220->COLLAHUASI____220_2de2 | Lagunas Aux 4 220->Collahuasi 220 II | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 92 | 100 | 9.3574 | 9.3574 | 71.2296 | 46.6218 | 46.6218 | 49.5501 | 0 | 2.9283 | 0 | 6.3 | LAGUNAS_______220 | COLLAHUASI____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 277.138 | 107.913 | CNE | LAGUNAS_______220->LAGUNAS_______023 | Lagunas 220->Lagunas 023 | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | 102 | 90 | 0.001 | 15.033 | 4.9688 | 385.051 | 277.138 | 85.2329 | -107.913 | -299.8182 | -28 | -77.9 | LAGUNAS_______220 | LAGUNAS_______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 23.4042 | 0.41239 | 1 | MEJILLONES____220->OHIGGINS______220 | Mejillones 220->O Higgins 220 | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | 102 | 94.1 | 6.2819 | 6.2826 | 12.9455 | 22.9918 | 22.9918 | 23.8166 | 0 | 0.82479 | 0 | 3.6 | MEJILLONES____220 | OHIGGINS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.024 | 0.001298 | 1 | OHIGGINS______220->COLOSO________220_2de2 | O Higgins 220->Coloso 220 II | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 102 | 94.1 | 2.9539 | 2.956 | 4.5969 | 14.0227 | 14.024 | 21.8353 | 0.001298 | 7.8125 | 0 | 55.7 | OHIGGINS______220 | COLOSO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.3595 | 0.096084 | 1 | PARINACOTA____066->CHINCHORRO____066 | Parinacota 066->Chinchorro 066 | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | 102 | 100 | 0.49907 | 0.49907 | 0.51645 | 1.2634 | 1.4068 | 1.3121 | 0.14344 | 0.048728 | 11.4 | 3.9 | PARINACOTA____066 | CHINCHORRO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.48825 | 0.16423 | 1 | PARINACOTA____066->PUKARA________066 | Parinacota 066->(Ei1) Parinacota-Pukara 066 | PARINACOTA - PUKARA 66KV C1 | 92 | 100 | 0.23344 | 0.1144 | 0.31274 | 0.65248 | 0.3104 | 0.48825 | -0.34208 | -0.16423 | -52.4 | -25.2 | PARINACOTA____066 | PUKARA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 54.6974 | 26.0876 | 1 | PARINACOTA____220->PARINACOTA____066 | Parinacota 220->Parinacota 066 | PARINACOTA 220/69/13.8kV 96MVA N°1 +UR | 102 | 100 | 6.2453 | 0 | 1.0162 | 28.6098 | 54.7021 | 54.6926 | 26.0923 | 26.0828 | 91.2 | 91.2 | PARINACOTA____220 | PARINACOTA____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.1218 | 0.006896 | 1 | SALAR_________220->CALAMA________220 | Salar 220->Calama 220 | SALAR - CALAMA NUEVA 220KV C1 | 102 | 90 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1137 | 7.1287 | 7.1287 | 7.1149 | 0 | -0.013792 | 0 | -0.2 | SALAR_________220 | CALAMA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 63.5823 | 5.3877 | 1 | SALAR_________220->SALAR_________110 | Salar 220->Salar 110 | SALAR 220/100/13.8 KV N°3 | 102 | 100 | 0.001 | 0 | 0.64039 | 68.97 | 50.8582 | 63.5823 | -18.1118 | -5.3877 | -26.3 | -7.8 | SALAR_________220 | SALAR_________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 69.2525 | 47.8355 | Infotec | TOCOPILLA_____220->TOCOPILLA_____110 | Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 110 I | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°1 | 65.6 | 90 | 0.001 | 0.43573 | 1.0482 | 21.417 | 40.0083 | 69.2525 | 18.5913 | 47.8355 | 86.8 | 223.4 | TOCOPILLA_____220 | TOCOPILLA_____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.5216 | 8.8818e-16 | 1 | ZALDIVAR______220->ESCONDIDA_____220 | Zaldivar 220->Escondida 220 | ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 102 | 100 | 1.0038 | 1.0038 | 2.1143 | 5.5216 | 5.5216 | 11.9665 | 0 | 6.4449 | 0 | 116.7 | ZALDIVAR______220 | ESCONDIDA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 38.3576 | 0.038407 | 1 | CRUCERO_______220->CONCHI________220 | Crucero 220->Conchi 220 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 102 | 100 | 4.7825 | 4.7825 | 4.7841 | 38.396 | 38.396 | 38.3192 | 0 | -0.076814 | 0 | -0.2 | CRUCERO_______220 | CONCHI________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.2943 | 0 | 1 | CONCHI________220->ELABRA________220 | Conchi 220->El Abra 220 | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 102 | 100 | 0.15935 | 0.15935 | 0.15935 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCHI________220 | ELABRA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 19.2556 | 0.31987 | 1 | AGUILA________066->ARICA_________066 | El Aguila 066->Arica 066 | TAP OFF EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 92 | 90 | 10.7932 | 11.1578 | 10.7932 | 18.9358 | 19.5755 | 18.9358 | 0.63974 | 0 | 3.4 | 0 | AGUILA________066 | ARICA_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 46.5916 | 11.113 | 1 | A.HOSPICIO____110->A.HOSPICIO____013 | Alto Hospicio 110->Alto Hospicio 13.8 | T2D S/E ALTO HOSPICIO HT1 | 90 | 100 | 1.4683 | 1.839 | 1.2812 | 35.4786 | 69.535 | 46.5916 | 34.0564 | 11.113 | 96 | 31.3 | A.HOSPICIO____110 | A.HOSPICIO____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 50.2258 | 33.4045 | 1 | ANDES_SNG_____345->ANDES_SNG_____220 | Andes 345->Andes 220 I | ANDES 345/220/23 KV N°1 | 92 | 90 | 0.17333 | 0.52 | 0.52561 | 16.8213 | 50.4639 | 49.9877 | 33.6426 | 33.1664 | 200 | 197.2 | ANDES_SNG_____345 | ANDES_SNG_____220 | 345 | 220 | 345 | 220 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 45.8009 | 22.4779 | 1 | ANTOFAGASTA___110->ANTOFAGASTA___013 | Antofagasta 110->Antofagasta 13.8 | T2D S/E A HT13 | 90 | 90 | 0.691 | 1.382 | 1.9961 | 23.323 | 46.646 | 44.9557 | 23.323 | 21.6327 | 100 | 92.8 | ANTOFAGASTA___110 | ANTOFAGASTA___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 20.827 | 34.34 | CNE | ARICA_________066->ARICA_________013 | Arica Diesel 13.8->Arica Diesel 066 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 90 | 90 | 2.714 | 0 | 0.80832 | 55.167 | 20.827 | 18.786 | -34.34 | -36.381 | -62.2 | -65.9 | ARICA_________066 | ARICA_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 28.4376 | 2.05e-07 | 1 | ATACAMA_______220->ESMERALDA_____220 | Atacama 220->Esmeralda 220 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 102 | 100 | 6.2077 | 6.2077 | 6.2077 | 28.4376 | 28.4376 | 28.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATACAMA_______220 | ESMERALDA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 45.1059 | 3.48 | 1 | ATACAMA_______220->MIRAJE________220 | Miraje 220->Atacama Aux 220 II | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 92 | 100 | 6.5541 | 5.9833 | 6.5528 | 48.5859 | 41.6211 | 48.5906 | -6.9648 | 0.004704 | -14.3 | 0 | ATACAMA_______220 | MIRAJE________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 31.3063 | 1.1143 | 1 | OHIGGINS______220->ATACAMA_______220_1de2 | Atacama 220->(Ei) O Higgins Aux 1 220 I | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 92 | 94.1 | 6.7528 | 6.9538 | 6.9625 | 30.192 | 31.2961 | 31.3165 | 1.1041 | 1.1245 | 3.7 | 3.7 | OHIGGINS______220 | ATACAMA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 31.3063 | 1.1143 | 1 | OHIGGINS______220->ATACAMA_______220_2de2 | Atacama 220->(Ei) O Higgins Aux 1 220 II | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 92 | 94.1 | 6.7528 | 6.9538 | 6.9625 | 30.192 | 31.2961 | 31.3165 | 1.1041 | 1.1245 | 3.7 | 3.7 | OHIGGINS______220 | ATACAMA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 30.8542 | 5.6664 | CNE | ATACAMA_______220->ENLACE_SNG____220 | Tap Enlace 220->Atacama Aux 220 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 72 | 53.3 | 4.9265 | 4.4355 | 2.1622 | 36.5206 | 30.8542 | 12.9749 | -5.6664 | -23.5457 | -15.5 | -64.5 | ATACAMA_______220 | ENLACE_SNG____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 38.1161 | 18.4476 | 1 | CALAMA________110->CALAMA________023 | Calama 110->Calama 023 I | T2D S/E CALAMA HT4 | 102 | 100 | 0.976 | 1.952 | 1.1027 | 19.6685 | 39.337 | 36.8952 | 19.6685 | 17.2267 | 100 | 87.6 | CALAMA________110 | CALAMA________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 55.167 | 34.34 | CNE | CD.ARICA______066->CD.ARICA______013 | Arica 066->Arica 13.2 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 66.7 | 90 | 0 | 2.714 | 0.80832 | 20.827 | 55.167 | 18.786 | 34.34 | -2.041 | 164.9 | -9.8 | CD.ARICA______066 | CD.ARICA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.5489 | 0.19245 | 1 | TOFF.QUIANI___066->CD.ARICA______066_1de2 | Arica 066->Tap Quiani 066 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 87.7 | 85.7 | 0.95648 | 1.076 | 1.1083 | 1.3565 | 1.526 | 1.5718 | 0.16956 | 0.21534 | 12.5 | 15.9 | TOFF.QUIANI___066 | CD.ARICA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 20.8 | 0 | 1 | CD.IQUIQUE____066->CD.IQUIQUE____013 | Iquique 066->Iquique 13.8 I | IQUIQUE 66/13.8 KV N°1 | 73.7 | 90 | 0.808 | 0.808 | 0.78544 | 20.8 | 20.8 | 26.0697 | 0 | 5.2697 | 0 | 25.3 | CD.IQUIQUE____066 | CD.IQUIQUE____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 43.3139 | 1.6419 | 1 | C.DRAGON______110->C.DRAGON______013 | Cerro Dragon 110->Cerro Dragon 13.8 | T2D S/E A HT13 | 66.7 | 90 | 0.863 | 0.863 | 1.9961 | 41.672 | 41.672 | 44.9557 | 0 | 3.2837 | 0 | 7.9 | C.DRAGON______110 | C.DRAGON______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 48.6036 | 4.7504 | CNE | SALAR_________110->CD.TAMAYA_____110 | Tamaya 110->Salar 110 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 92 | 60 | 14.49 | 15.663 | 13.888 | 53.354 | 48.6036 | 49.4336 | -4.7504 | -3.9204 | -8.9 | -7.3 | SALAR_________110 | CD.TAMAYA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_MEDIO | 65.6829 | 5.5903 | 1 | CHACAYA_______220->CHACAYA_______110 | Chacaya 220->Chacaya Puerto 110 | CHACAYA 220/110/23KV 100MVA 1 | 92 | 100 | 0.7 | 0 | 1.2033 | 60.0926 | 65.945 | 65.4209 | 5.8524 | 5.3283 | 9.7 | 8.9 | CHACAYA_______220 | CHACAYA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 206.91 | 146.8174 | 1 | CHUQUICAMATA__100->CHUQUICAMATA__220 | Chacaya Central 13.8->Chacaya 220 | CHACAYA 115/4.3KV 17MVA 1-MC-TAA | 48.3 | 40 | 0.7 | 1.854 |  | 60.0926 | 206.91 |  | 146.8174 |  | 244.3 |  | CHUQUICAMATA__100 | CHUQUICAMATA__220 | 100 | 220 |  |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 33.3084 | 33.315 | CNE | CRUCERO_______220->R.TOMIC_______220 | Crucero 220->Radomiro Tomic 220 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 102 | 48.3 | 9.7777 | 4.8888 | 4.3247 | 66.6234 | 33.3084 | 23.8776 | -33.315 | -42.7458 | -50 | -64.2 | CRUCERO_______220 | R.TOMIC_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.6925 | 0.83457 | 1 | S.SIMON_______220->TNVICTORIA____220 | San Simon 220->Nueva Victoria 220 | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 80.3 | 76.9 | 2.4982 | 2.1301 | 2.4982 | 11.5271 | 9.858 | 11.5271 | -1.6691 | 0 | -14.5 | 0 | S.SIMON_______220 | TNVICTORIA____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 326.7 | 294.03 | CNE | TOFF.DOLORES__110->TOFF.DOLORES__023 | Tap Dolores 110->Dolores 023 | T2D S/E A HT13 | 89 | 90 | 0 | 0 | 1.9961 | 32.67 | 326.7 | 44.9557 | 294.03 | 12.2857 | 900 | 37.6 | TOFF.DOLORES__110 | TOFF.DOLORES__023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 31.3497 | 0 | 1 | ENCUENTRO_____220->S.GORDA_______220 | Encuentro 220->(Ei) Sierra Gorda 220 II | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 92 | 100 | 5.7229 | 0.01054 | 5.7229 | 31.3497 | 0.07276 | 31.3497 | -31.2769 | 0 | -99.8 | 0 | ENCUENTRO_____220 | S.GORDA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ESPERANZA_SNG_023->ESPERANZA_SNG_220 | El Manzano 220->El Manzano 023 I | T2D S/E SIERRA NEVADA BT | 59.1 | 43.8 | 3.7616 | 13.3945 |  | 124.2341 | 322.9673 |  | 198.7332 |  | 160 |  | ESPERANZA_SNG_023 | ESPERANZA_SNG_220 | 23 | 220 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 20.8 | 10.4 | 1 | IQUIQUE_______066->IQUIQUE_______013 | Iquique Diesel 13.8->Iquique Diesel 066 | IQUIQUE 66/13.8 KV N°1 | 90 | 100 | 0.404 | 0.808 | 0.78544 | 10.4 | 20.8 | 26.0697 | 10.4 | 15.6697 | 100 | 150.7 | IQUIQUE_______066 | IQUIQUE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 18.8657 | 2.8485 | CNE | P.ALMONTE_____066->IQUIQUE_______066 | Iquique 066->Pozo Almonte 066 I | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 102 | 47.1 | 9.2272 | 13.1062 | 23.1674 | 16.0173 | 18.8657 | 17.1113 | 2.8485 | 1.094 | 17.8 | 6.8 | P.ALMONTE_____066 | IQUIQUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 28.9779 | 0.1729 | 1 | M.BLANCOS_____220->LABERINTO_____220 | Mantos Blancos 220->Laberinto 220 | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 87.7 | 85.7 | 6.328 | 6.958 | 6.328 | 29.1508 | 28.805 | 29.1508 | -0.3458 | 0 | -1.2 | 0 | M.BLANCOS_____220 | LABERINTO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.1632 | 0.0008 | 1 | L.BAYAS_______220->LABERINTO_____220 | Laberinto 220->Lomas Bayas 220 | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | 92 | 90 | 0.9196 | 0.904 | 0 | 4.1624 | 4.164 | 4.1624 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | L.BAYAS_______220 | LABERINTO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 37.7666 | 0.80533 | 1 | LABERINTO_____220->N.ZALDIVAR____220_1de2 | Laberinto 220->Nueva Zaldivar 220 I | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | 102 | 100 | 7.2124 | 6.5334 | 6.7586 | 36.9612 | 37.1789 | 38.3543 | 0.21763 | 1.393 | 0.6 | 3.8 | LABERINTO_____220 | N.ZALDIVAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LOA___________023->LOA___________220 | Lo Aguirre Aux 220->Lo Aguirre 220 A | T2D S/E LOS LAGOS BT2 | 90 | 30 | 3.7616 | 0 |  | 124.2341 | 0.0001 |  | -124.234 |  | -100 |  | LOA___________023 | LOA___________220 | 23 | 220 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 136.754 | 12.5199 | Infotec | M.BLANCOS_____220->M.BLANCOS_____023 | Los Pinos 220->Los Pinos 012 | MANTOS BLANCOS 220/23 KV | 54.2 | 85.7 | 3.7616 | 1.0551 | 2.8774 | 124.2341 | 39.3008 | 136.754 | -84.9333 | 12.5199 | -68.4 | 10.1 | M.BLANCOS_____220 | M.BLANCOS_____023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 68.97 | 24.2298 | CNE | NEGRA_________110->NEGRA_________023 | La Negra 110->La Negra 023 I | T2D S/E A HT13 | 92 | 90 | 2.6108 | 3.284 | 1.9961 | 44.7402 | 68.97 | 44.9557 | 24.2298 | 0.21554 | 54.2 | 0.5 | NEGRA_________110 | NEGRA_________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.085 | 0 | Infotec | NEGRA_________023->INACESA_______023 | Renca 12.5->Renca 110 I | TAP OFF LA NEGRA - INACESA 23KV C1 | 40 | 90 | 0.05 | 0.50247 | 0.05 | 0.085 | 17.1343 | 0.085 | 17.0493 | 0 | 20058 | 0 | NEGRA_________023 | INACESA_______023 | 23 | 23 | 23 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.5702 | 0 | 1 | MIRAJE________220->ENCUENTRO_____220_1de2 | Encuentro 220->Miraje Aux 220 I | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 92 | 100 | 0.74896 | 0.74896 | 0.74896 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIRAJE________220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.5702 | 0 | 1 | MIRAJE________220->ENCUENTRO_____220_2de2 | Encuentro 220->Miraje Aux 220 II | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 92 | 100 | 0.74896 | 0.74896 | 0.74896 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIRAJE________220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.3737 | 0.052838 | 1 | SULFUROS______220->N.ZALDIVAR____220 | Nueva Zaldivar 220->Sulfuros 220 | NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV C1 | 102 | 100 | 1.2961 | 1.2961 | 0.98597 | 5.3209 | 5.3209 | 5.4266 | 0 | 0.10568 | 0 | 2 | SULFUROS______220 | N.ZALDIVAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.084094 | 1.05e-05 | 1 | N.ZALDIVAR____220->ZALDIVAR______220 | Nueva Zaldivar 220->Zaldivar 220 | NUEVA ZALDIVAR - ZALDIVAR 220KV C1 | 102 | 100 | 0.015225 | 0.015099 | 0.015225 | 0.084084 | 0.084105 | 0.084084 | 2.1e-05 | 0 | 0 | 0 | N.ZALDIVAR____220 | ZALDIVAR______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 16.5364 | 0.060114 | 1 | FARELLON______220->OHIGGINS______220 | O Higgins 220->(Ei) Farellones 220 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 92 | 94.1 | 3.7206 | 3.6933 | 5.9052 | 16.5965 | 16.5364 | 26.5063 | -0.060114 | 9.9098 | -0.4 | 59.7 | FARELLON______220 | OHIGGINS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 37.6963 | 0.070008 | 1 | PURI__________220->OHIGGINS______220 | O Higgins 220->(Ei) Puri 220 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 92 | 94.1 | 8.5212 | 8.4192 | 15.3992 | 37.7663 | 37.6963 | 69.2624 | -0.070008 | 31.496 | -0.2 | 83.4 | PURI__________220 | OHIGGINS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 4.8479 | 41.0855 | 1 | P.ALMONTE1____013->P.ALMONTE_____023 | Pozo Almonte 13.8->Pozo Almonte 023 | T2D S/E POZO ALMONTE ET3 | 92.3 | 96 | 2.0695 | 0 | 0.082944 | 45.9334 | 5.054 | 4.6418 | -40.8794 | -41.2916 | -89 | -89.9 | P.ALMONTE1____013 | P.ALMONTE_____023 | 13 | 23 | 13 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.4919 | 0.09845 | CNE | ANTOFAGASTA___110->TOFF.DESALANT_110 | Tap Desalant 110->Antofagasta 2 110 | TAP OFF LICANCABUR - TAP ANTUCOYA 110KV C1 | 90 | 60.9 | 1.843 | 1.8135 | 3.9581 | 4.5903 | 4.4919 | 14.9272 | -0.09845 | 10.3369 | -2.1 | 225.2 | ANTOFAGASTA___110 | TOFF.DESALANT_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.54104 | 0 | 1 | TOFF.DESALANT_110->DESALANT______110 | (Ei) Desalant 110->Desalant 110 | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 92 | 90 | 0.42508 | 0.08981 | 0.42508 | 0.54104 | 0.13762 | 0.54104 | -0.40342 | 0 | -74.6 | 0 | TOFF.DESALANT_110 | DESALANT______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.275 | 0 | 1 | ENLACE_SNG____220->ANTUCOYA______220 | Tap Enlace 220->Antucoya 220 | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | 72 | 58.3 | 2.2575 | 2.2575 | 2.2575 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENLACE_SNG____220 | ANTUCOYA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.767 | 1.2984 | CNE | MIRAJE________220->ENLACE_SNG____220 | Miraje 220->Tap Enlace 220 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 72 | 55.6 | 1.6276 | 1.5478 | 0.74896 | 12.0653 | 10.767 | 5.5702 | -1.2984 | -6.4951 | -10.8 | -53.8 | MIRAJE________220 | ENLACE_SNG____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.7536 | 0.0046735 | 1 | LAGUNAS_______220->TNVICTORIA____220 | Nueva Victoria 220->Lagunas Aux 3 220 | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 80.3 | 76.9 | 1.465 | 1.62 | 1.465 | 6.7583 | 6.7489 | 6.7583 | -0.009347 | 0 | -0.1 | 0 | LAGUNAS_______220 | TNVICTORIA____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TNVICTORIA____220->N.VICTORIA____220 | Don Hector Aux 220->Don Hector A 220 | TAIRA – MARIA ELENA 220kV C1 | 58 | 48 | 0.0026 | 0 | 0.75761 | 0.0042 | 0.0001 | 4.2157 | -0.0041 | 4.2115 | -97.6 | 100274.2 | TNVICTORIA____220 | N.VICTORIA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.3565 | 0.16956 | 1 | ARICA_________066->TOFF.QUIANI___066 | Arica Diesel 066->Tap Quiani 066 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 87.7 | 85.7 | 1.076 | 0.95648 | 0.95648 | 1.526 | 1.3565 | 1.3565 | -0.16956 | -0.16956 | -11.1 | -11.1 | ARICA_________066 | TOFF.QUIANI___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 228.2246 | 114.1123 | 1 | TESORO________220->TESORO________023 | El Tesoro 220->El Tesoro 023 I | T2D S/E EL TESORO JT1 | 92 | 90 | 1.0825 | 2.165 | 2.8556 | 114.1123 | 228.2246 | 295.9522 | 114.1123 | 181.8399 | 100 | 159.4 | TESORO________220 | TESORO________023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.6489 | 0.20309 | CNE | CD.TAMAYA_____110->TOCOPILLA_____110_1de2 | Tocopilla 110->Tamaya 110 I | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 92 | 60 | 1.6438 | 1.6638 | 13.888 | 5.852 | 5.6489 | 49.4336 | -0.20309 | 43.5817 | -3.5 | 744.7 | CD.TAMAYA_____110 | TOCOPILLA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.6489 | 0.21685 | CNE | CD.TAMAYA_____110->TOCOPILLA_____110_2de2 | Tocopilla 110->Tamaya 110 I | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 92 | 60 | 1.5928 | 1.6638 | 13.888 | 5.8657 | 5.6489 | 49.4336 | -0.21685 | 43.5679 | -3.7 | 742.8 | CD.TAMAYA_____110 | TOCOPILLA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 17.3738 | 0 | 1 | ARRIERO_______220->S.GORDA_______220 | Sierra Gorda 220->El Arriero 220 I | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220KV C1 | 92 | 90 | 3.7777 | 9.4162 | 3.7777 | 17.3738 | 37.0596 | 17.3738 | 19.6858 | 0 | 113.3 | 0 | ARRIERO_______220 | S.GORDA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 31.3497 | 215.7677 | 1 | ENCUENTRO_____220->TS.GORDA_E____220 | Encuentro 220->(Ei) Sierra Gorda 220 II | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 82 | 90 | 37.0596 | 0.01054 | 5.7229 | 247.1174 | 0.07276 | 31.3497 | -247.0446 | -215.7677 | -100 | -87.3 | ENCUENTRO_____220 | TS.GORDA_E____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.97902 | 0.020545 | 1 | BOLERO________220->LABERINTO_____220 | Laberinto 220->(Ei) Bolero 220 | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 92 | 100 | 0.17271 | 0.016469 | 0.17643 | 0.95848 | 0.095589 | 0.97902 | -0.86289 | 0.020545 | -90 | 2.1 | BOLERO________220 | LABERINTO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 30.9558 | 6.15e-07 | 1 | C.PABELLON____220->CONCHI________220 | Conchi 220->Cerro Pabellon 220 | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV C1 | 102 | 100 | 4.2921 | 4.2921 | 4.2921 | 30.9558 | 30.9558 | 30.9558 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | C.PABELLON____220 | CONCHI________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 23.8776 | 0 | 1 | ENCUENTRO_____220->C.DOMINADOR___220 | Encuentro 220->cerro Dominador 220 I | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 83.2 | 81.2 | 4.3247 | 0.01054 | 4.3247 | 23.8776 | 0.07276 | 23.8776 | -23.8048 | 0 | -99.7 | 0 | ENCUENTRO_____220 | C.DOMINADOR___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.015 | 0 | CNE | SPENCE________220->TOFFPAMPALINA_220 | Pampa Lina 220->Spence 220 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 92 | 47.6 | 0.1825 | 0.1825 | 2.1622 | 1.015 | 1.015 | 12.9749 | 0 | 11.9599 | 0 | 1178.3 | SPENCE________220 | TOFFPAMPALINA_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 26.187 | 0 | CNE | TOFFPAMPALINA_220->ENCUENTRO_____220 | Encuentro 220->Pampa Lina 220 | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | 92 | 60 | 4.7085 | 4.7085 | 0.48299 | 26.187 | 26.187 | 3.8356 | 0 | -22.3514 | 0 | -85.4 | TOFFPAMPALINA_220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.8538 | 0.042378 | 1 | RANDE_________220->ENCUENTRO_____220 | Encuentro 220->(Ei) Rande 220 | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 92 | 100 | 0.47211 | 0.4715 | 0.47211 | 3.8962 | 3.8114 | 3.8962 | -0.084755 | 0 | -2.2 | 0 | RANDE_________220 | ENCUENTRO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 32.6754 | 0.10898 | 1 | ENCUENTRO_____220->TCHITACK______220 | Tchitack 220->Encuentro 220 | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | 102 | 100 | 6.7536 | 6.3144 | 6.7756 | 32.5664 | 32.7559 | 32.5948 | 0.18956 | 0.0284 | 0.6 | 0.1 | ENCUENTRO_____220 | TCHITACK______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.6132 | 0.00126 | 1 | TCHITACK______220->MMH___________220 | M.Hales 220->Tchitack 220 | MMH - TCHITACK 220KV C1 | 46.4 | 100 | 0.5418 | 0.504 | 0.5418 | 2.612 | 2.6145 | 2.612 | 0.00252 | 0 | 0.1 | 0 | TCHITACK______220 | MMH___________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 20.515 | 0 | 1 | CHACAYA_______220->TCAPRICORNIO__220 | Chacaya 220->Capricornio 220 | CHACAYA - TAP CAPRICORNIO 220KV C1 | 97.7 | 92.3 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 20.515 | 20.515 | 20.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHACAYA_______220 | TCAPRICORNIO__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TCAPRICORNIO__220->CAPRICORNIO___220 | Tap Chicureo 220->Chicureo 220 I | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 54.6 | 52.6 | 0.0026 | 0.60698 | 0.52909 | 0.0042 | 2.5414 | 2.5624 | 2.5372 | 2.5582 | 60409 | 60909.6 | TCAPRICORNIO__220 | CAPRICORNIO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.5648 | 0 | 1 | TCAPRICORNIO__220->M.BLANCOS_____220 | Capricornio 220->Mantos Blancos 220 | TAP CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 87.7 | 85.7 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848 | 6.5648 | 6.5648 | 6.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | TCAPRICORNIO__220 | M.BLANCOS_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.3707 | 8.8818e-16 | 1 | KELAR_________220->KAPATUR_______220_1de2 | Kelar 220->Kapatur 220 I | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | 102 | 100 | 0.39595 | 0.39595 | 0.39595 | 4.3707 | 4.3707 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | KELAR_________220 | KAPATUR_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.3707 | 8.8818e-16 | 1 | KELAR_________220->KAPATUR_______220_2de2 | Kelar 220->Kapatur 220 II | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | 102 | 100 | 0.39595 | 0.39595 | 0.39595 | 4.3707 | 4.3707 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | KELAR_________220 | KAPATUR_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.77 | 6.3e-06 | 1 | FORTUNA_______220->L.BAYAS_______220 | Lomas Bayas 220->Fortuna 220 | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | 92 | 90 | 0.61003 | 0.61 | 0.61003 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | FORTUNA_______220 | L.BAYAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 35.179 | 0.20145 | 1 | LABERINTO_____220->TOESTE________220 | Laberinto 220->Oeste 220 | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | 92.9 | 70.6 | 7.6959 | 8.449 | 76.959 | 35.3804 | 34.9775 | 35.3804 | -0.4029 | 0 | -1.1 | 0 | LABERINTO_____220 | TOESTE________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TOESTE________220->OESTE_________220 | SE Bombeo 4 220->SE Bombeo 3 220 | TMO EST. Nº 25 - EST. Nº 68 44kV C1 | 49.1 | 60 | 0.0026 | 2.2155 | 4.2632 | 0.0042 | 10.3407 | 39.76 | 10.3365 | 39.7558 | 246107.6 | 946567.2 | TOESTE________220 | OESTE_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 15.6164 | 7.916 | 1 | TOESTE________220->ANDES_SNG_____220_1de2 | Andes 220->Oeste 220 | ANDES (AES ANDES) - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 92 | 60.9 | 1.675 | 3.7722 | 3.35 | 7.7004 | 15.6164 | 584.674 | 7.916 | 576.9736 | 102.8 | 7492.7 | TOESTE________220 | ANDES_SNG_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 15.6164 | 7.916 | 1 | TOESTE________220->ANDES_SNG_____220_2de2 | Andes 220->Oeste 220 | ANDES (AES ANDES) - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 92 | 60.9 | 1.675 | 3.7722 | 3.35 | 7.7004 | 15.6164 | 584.674 | 7.916 | 576.9736 | 102.8 | 7492.7 | TOESTE________220 | ANDES_SNG_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 8.2116 | 0.57598 | 1 | TAPLOA________220->KIMAL_________220_1de2 | Tap El Loa 220->Kimal 220 I | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 87.7 | 85.7 | 1.0206 | 1.0206 | 1.1011 | 7.6356 | 7.6356 | 8.7876 | 0 | 1.152 | 0 | 15.1 | TAPLOA________220 | KIMAL_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 25.5523 | 13.0687 | 1 | TOCOPILLA_____220->TAPLOA________220_1de2 | Tocopilla 220->Tap El Loa 220 I | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 87.7 | 85.7 | 1.6686 | 3.6091 | 3.2057 | 12.4836 | 25.8633 | 25.2412 | 13.3797 | 12.7576 | 107.2 | 102.2 | TOCOPILLA_____220 | TAPLOA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 17.3383 | 0.8823 | 1 | TBARRILES_____220->LACRUZ________220_1de2 | Barriles 220->La Cruz 220 I | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 96.1 | 78.3 | 2.0328 | 2.0485 | 2.3983 | 16.456 | 16.4348 | 18.2418 | -0.02125 | 1.7858 | -0.1 | 10.9 | TBARRILES_____220 | LACRUZ________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 17.3383 | 0.8823 | 1 | TBARRILES_____220->LACRUZ________220_2de2 | Barriles 220->La Cruz 220 II | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | 96.1 | 78.3 | 2.0328 | 2.0485 | 2.3983 | 16.456 | 16.4348 | 18.2418 | -0.02125 | 1.7858 | -0.1 | 10.9 | TBARRILES_____220 | LACRUZ________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.1393 | 0.3633 | 1 | NORGENER______220->TBARRILES_____220_1de2 | Norgener 220->Barriles 220 I | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | 96.1 | 78.3 | 0.82285 | 0.8435 | 0.98752 | 6.776 | 6.7672 | 7.5114 | -0.00875 | 0.73535 | -0.1 | 10.9 | NORGENER______220 | TBARRILES_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.1393 | 0.3633 | 1 | NORGENER______220->TBARRILES_____220_2de2 | Norgener 220->Barriles 220 II | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | 96.1 | 78.3 | 0.82285 | 0.8435 | 0.98752 | 6.776 | 6.7672 | 7.5114 | -0.00875 | 0.73535 | -0.1 | 10.9 | NORGENER______220 | TBARRILES_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 11.0432 | 0.56212 | 1 | OGP1__________220->N.ZALDIVAR____220 | OGP1 220->Nueva Zaldivar 220 | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 102 | 100 | 2.0396 | 2.0076 | 3.0751 | 11.6053 | 11.0432 | 17.8205 | -0.56212 | 6.2152 | -4.8 | 53.6 | OGP1__________220 | N.ZALDIVAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.6639 | 0.10674 | 1 | OGP1__________220->DOMEYKO_______220 | Domeyko 220->OGP1 220 | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 102 | 100 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1691 | 6.5571 | 6.5632 | 6.7646 | 0.006042 | 0.20744 | 0.1 | 3.2 | OGP1__________220 | DOMEYKO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.41468 | 0.0027164 | 1 | POXIDOS_______220->DOMEYKO_______220 | Domeyko 220->Planta Oxidos 220 | DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | 75.7 | 73.7 | 0.1001 | 0.1001 | 0.089877 | 0.4174 | 0.4174 | 0.41197 | 0 | -0.005433 | 0 | -1.3 | POXIDOS_______220 | DOMEYKO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.2801 | 0.40715 | 1 | CHIMBORAZO____220->DOMEYKO_______220 | Chimborazo 220->(Ei I) Domeyko 220 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 92 | 100 | 1.5421 | 1.5244 | 1.5818 | 6.873 | 7.2547 | 7.3055 | 0.38174 | 0.43255 | 5.6 | 6.3 | CHIMBORAZO____220 | DOMEYKO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 16.9882 | 0.062831 | 1 | PURI__________220->DOMEYKO_______220 | Puri 220->(Ei) Domeyko 220 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 92 | 100 | 3.8067 | 3.7942 | 5.3755 | 17.051 | 16.9882 | 24.1611 | -0.062831 | 7.1101 | -0.4 | 41.7 | PURI__________220 | DOMEYKO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 53.4766 | 22.3694 | 1 | FARELLON______220->CHIMBORAZO____220 | Farellones 220->(Ei) Chimborazo 220 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 92 | 100 | 6.9538 | 0.021762 | 12.4907 | 31.1072 | 0.036642 | 53.4766 | -31.0706 | 22.3694 | -99.9 | 71.9 | FARELLON______220 | CHIMBORAZO____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.4975 | 0.004326 | 1 | TAPLOA________220->LOA___________220_1de2 | Tap El Loa 220->El Loa 220 | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 87.7 | 70.6 | 0.83748 | 0.83748 | 0.759 | 3.4932 | 3.4936 | 3.5015 | 0.000336 | 0.008316 | 0 | 0.2 | TAPLOA________220 | LOA___________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 31.2231 | 0.57974 | Infotec | ENCUENTRO_____220->MMH___________220 | Peuchen 220->Mampil 220 | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 46.4 | 100 | 6.5078 | 0.6741 | 6.631 | 30.6434 | 4.3376 | 31.2231 | -26.3058 | 0.57974 | -85.8 | 1.9 | ENCUENTRO_____220 | MMH___________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.4067 | 0 | 1 | LSECA_________220->DOMEYKO_______220 | Domeyko 220->Laguna Seca 220 | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 68.7 | 66.7 | 1.391 | 1.391 | 1.3746 | 5.4067 | 5.4067 | 6.4603 | 0 | 1.0536 | 0 | 19.5 | LSECA_________220 | DOMEYKO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TOFF.QUILLA___220->PEQ___________220 | Peuchen 220->Mampil 220 | TAP OFF CUYA 110/13.8 KV | 42 | 48.5 | 0.18952 | 0.6741 |  | 0.80426 | 4.3376 |  | 3.5333 |  | 439.3 |  | TOFF.QUILLA___220 | PEQ___________220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | FRONTERA______220->TOFF.QUILLA___220 | Frutillar Norte 220->Puerto Montt 220 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 52 | 50 | 0.026502 | 6.4616 | 5.4814 | 0.12175 | 17.222 | 24.9605 | 17.1003 | 24.8388 | 14045.8 | 20402 | FRONTERA______220 | TOFF.QUILLA___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TOFF.QUILLA___220->LAGUNAS_______220 | Los Maquis 220 Aux->Tap El Llano 220 | TAP CATILLO - ANCOA 220KV C1 | 52 | 50 | 9.2541 | 2.6997 | 6.4447 | 42.6394 | 13.1082 | 33.0154 | -29.5312 | -9.6239 | -69.3 | -22.6 | TOFF.QUILLA___220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 28.1692 | 0.24801 | 1 | M.ELENA_______220->FRONTERA______220_1de2 | Maria Elena Aux 220->Frontera 220 I | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C1 | 92 | 100 | 6.1757 | 6.0332 | 6.1757 | 28.4173 | 27.9212 | 28.4173 | -0.49603 | 0 | -1.7 | 0 | M.ELENA_______220 | FRONTERA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.9093 | 0.93997 | CNE | M.ELENA_______220->ANA_MARIA_____220_1de2 | Maria Elena Aux 220->Ana Maria Aux 220 I | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 92 | 52.6 | 2.5957 | 2.1116 | 6.2077 | 11.8493 | 10.9093 | 28.4376 | -0.93997 | 16.5883 | -7.9 | 140 | M.ELENA_______220 | ANA_MARIA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 15.926 | 0.64204 | CNE | ANA_MARIA_____220->FRONTERA______220_3de4 | Frontera Aux 2 220->Ana Maria 220 III | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C1 | 92 | 80 | 3.58 | 3.0826 | 6.1757 | 16.568 | 15.926 | 28.4173 | -0.64204 | 11.8493 | -3.9 | 71.5 | ANA_MARIA_____220 | FRONTERA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0.29192 | 0.28992 | Infotec | A_____________100->CHUQUICAMATA__100_1de2 | Chacaya Central 13.8->Chacaya 220 | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | 52.6 | 100 | 0.00104 | 1.854 | 0.02936 | 0.002 | 206.91 | 0.29192 | 206.908 | 0.28992 | 10345400 | 14496 | A_____________100 | CHUQUICAMATA__100 | 100 | 100 | 100 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0.29192 | 0.28992 | Infotec | A_____________100->CHUQUICAMATA__100_2de2 | Chacaya Central 13.8->Chacaya 220 | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | 52.6 | 100 | 0.00104 | 1.854 | 0.00104 | 0.002 | 206.91 | 0.29192 | 206.908 | 0.28992 | 10345400 | 14496 | A_____________100 | CHUQUICAMATA__100 | 100 | 100 | 100 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.3903 | 0 | Infotec | KM6___________100->CHUQUICAMATA__100 | Bucalemu 13.2->Bucalemu 066 | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | 18.2 | 100 | 0.5698 | 1.5769 | 0.5698 | 2.3903 | 25.7527 | 2.3903 | 23.3624 | 0 | 977.4 | 0 | KM6___________100 | CHUQUICAMATA__100 | 100 | 100 | 100 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | SALAR_________110->KM6___________100_1de2 | Bucalemu 13.2->Bucalemu 066 | T2D S/E ALGARROBO HT1 | 18.2 | 43.5 | 0.2497 | 1.5769 |  | 0.66308 | 25.7527 |  | 25.0896 |  | 3783.8 |  | SALAR_________110 | KM6___________100 | 110 | 100 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | SALAR_________110->KM6___________100_2de2 | Bucalemu 13.2->Bucalemu 066 | T2D S/E ALGARROBO HT1 | 18.2 | 43.5 | 0.24992 | 1.5769 |  | 0.66308 | 25.7527 |  | 25.0896 |  | 3783.8 |  | SALAR_________110 | KM6___________100 | 110 | 100 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A_____________100->TOCOPILLA_____110_1de2 | Copiapo 110->Copiapo 13.8 I | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | 62.5 | 90 | 16.4226 | 5.7076 |  | 59.4617 | 97.2085 |  | 37.7468 |  | 63.5 |  | A_____________100 | TOCOPILLA_____110 | 100 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A_____________100->TOCOPILLA_____110_2de2 | Copiapo 110->Copiapo 13.8 II | EL MELON 44/12.5/2.4kV 8MVA 2 | 62.5 | 90 | 15.9851 | 5.7076 |  | 56.0189 | 97.2085 |  | 41.1896 |  | 73.5 |  | A_____________100 | TOCOPILLA_____110 | 100 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | A_____________100->CD.TAMAYA_____110 | Chacaya Central 13.8->Chacaya 220 | T2D S/E MOLINOS (ENLASA) HT | 66.7 | 90 | 13.888 | 1.854 |  | 49.4336 | 206.91 |  | 157.4764 |  | 318.6 |  | A_____________100 | CD.TAMAYA_____110 | 100 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 64.2611 | 39.916 | 1 | P.ALMONTE_____220->P.ALMONTE_____110_1de2 | Pozo Almonte 220->Pozo Almonte CMCC 110 | T3D S/E POZO ALMONTE JT2 | 92 | 100 | 6.0878 | 0 | 0.71429 | 24.3451 | 64.251 | 64.2712 | 39.9059 | 39.9261 | 163.9 | 164 | P.ALMONTE_____220 | P.ALMONTE_____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 23.8955 | 4.6182 | 1 | P.ALMONTE_____110->P.ALMONTE_____066 | Pozo Almonte 110->Pozo Almonte 066 | T3D S/E POZO ALMONTE HT1 | 102 | 100 | 0.28617 | 0 | 1.0769 | 19.2772 | 23.8975 | 23.8934 | 4.6203 | 4.6162 | 24 | 23.9 | P.ALMONTE_____110 | P.ALMONTE_____066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 9.3451 | 0.0044946 | 1 | TTAMARUGAL____066->P.ALMONTE_____066 | Pozo Almonte 066->Tamarugal 066 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 96.7 | 94.7 | 6.2712 | 6.2682 | 12.5424 | 9.3496 | 9.3451 | 18.6992 | -0.004495 | 9.3496 | 0 | 100 | TTAMARUGAL____066 | P.ALMONTE_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 0.022475 | 9.3271 | CNE | TTAMARUGAL____066->TAMARUGAL_____066 | Tap Tamarugal 066->Tamarugal 066 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 92.9 | 54.5 | 6.2712 | 0.015075 | 1.8806 | 9.3496 | 0.022475 | 2.1795 | -9.3271 | -7.1701 | -99.8 | -76.7 | TTAMARUGAL____066 | TAMARUGAL_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.3045 | 0.0135 | 1 | LAHUAYCA2_____066->TTAMARUGAL____066 | Tap Tamarugal 066->La Huayca II 066 | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | 92.9 | 80 | 2.574 | 2.574 | 2.5308 | 6.318 | 6.318 | 6.291 | 0 | -0.027 | 0 | -0.4 | LAHUAYCA2_____066 | TTAMARUGAL____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.6965 | 0.31139 | 1 | C.DOMINADOR___220->S.GORDA_______220 | cerro Dominador 220->Sierra Gorda 220 I | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 83.2 | 81.2 | 1.3376 | 1.4741 | 1.3376 | 7.3851 | 8.0078 | 7.3851 | 0.62277 | 0 | 8.4 | 0 | C.DOMINADOR___220 | S.GORDA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 37.2184 | 1.2105 | 1 | LABERINTO_____220->N.ZALDIVAR____220_2de2 | Laberinto 220->Nueva Zaldivar 220 II | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C2 | 102 | 100 | 6.5199 | 6.5334 | 6.5559 | 36.008 | 37.1789 | 37.258 | 1.1709 | 1.25 | 3.3 | 3.5 | LABERINTO_____220 | N.ZALDIVAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.01 | 0 | 1 | MEJILLONES____220->MEJILLONES_____PM | Mejillones 220->Mejillones PMT | CENTRAL MEJILLONES 220/13.8 KV CTM1 | 96.3 | 90.9 | 0 | 0 | 1.5378 | 0.01 | 0.01 | 69.3956 | 0 | 69.3856 | 0 | 693856.5 | MEJILLONES____220 | MEJILLONES_____PM | 220 |  | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 64.0902 | 0.0097746 | 1 | MEJILLONES_____PM->MEJILLONES____110 | Mejillones PMT->Mejillones 110 | MEJILLONES 220/115/13.8 KV 100 MVA | 96.3 | 90.9 | 0.242 | 0.242 | 0.38376 | 64.1 | 64.1 | 64.0805 | 0 | -0.019549 | 0 | 0 | MEJILLONES_____PM | MEJILLONES____110 |  | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 7.5456 | 0.0192 | CNE | ANTOFAGASTA___110->NEGRA_________110 | Antofagasta 110->La Negra 110 | LAS CANTERAS - TAP BATUCO 110kV C1 | 92 | 47.6 | 3.0336 | 3.024 | 1.0805 | 7.5264 | 7.5456 | 4.4745 | 0.0192 | -3.0519 | 0.3 | -40.5 | ANTOFAGASTA___110 | NEGRA_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.884 | 0.0024 | 1 | NEGRA_________110->ALTONORTE_____110 | La Negra 110->Alto Norte 110 | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 92 | 90 | 0.7584 | 0.756 | 0.7584 | 1.8816 | 1.8864 | 1.8816 | 0.0048 | 0 | 0.3 | 0 | NEGRA_________110 | ALTONORTE_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.0001 | 0.67191 | CNE | CRUCERO_______220->CRUCEROSALAUX_220 | Crucero 220->Crucero Aux 220 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | 92 | 48 | 0.08407 | 0 | 2.9079 | 0.67201 | 0.0001 | 22.2138 | -0.67191 | 21.5418 | -100 | 3205.6 | CRUCERO_______220 | CRUCEROSALAUX_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 3.5492 | 2.9951 | CNE | CRUCEROSALAUX_220->SALAR_________220 | Crucero 220->(Ei) Salar Aux 1 220 | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | 92 | 50 | 0.81729 | 0.44376 | 0.48299 | 6.5443 | 3.5492 | 3.8356 | -2.9951 | -2.7087 | -45.8 | -41.4 | CRUCEROSALAUX_220 | SALAR_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.0001 | 0.04126 | CNE | SALAR_________220->SALARCHUQAUX__220 | Salar Aux 1 220->Salar 220 | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 92 | 47.6 | 0.00462 | 0 | 0.61602 | 0.04136 | 0.0001 | 3.8947 | -0.04126 | 3.8533 | -99.8 | 9316.6 | SALAR_________220 | SALARCHUQAUX__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.090794 | 1.4174 | 1 | SALARCHUQAUX__220->CHUQUICAMATA__220 | Salar 220->(Ei I) Chuquicamata Aux S 220 | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 92 | 90 | 0.14934 | 0.011352 | 0.46484 | 1.5082 | 0.090794 | 3.7 | -1.4174 | 2.1918 | -94 | 145.3 | SALARCHUQAUX__220 | CHUQUICAMATA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 25.5523 | 12.6206 | 1 | TOCOPILLA_____220->TAPLOA________220_2de2 | Tocopilla 220->Tap El Loa 220 II | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 87.7 | 85.7 | 1.8046 | 3.6091 | 3.2057 | 12.9316 | 25.8633 | 25.2412 | 12.9316 | 12.3096 | 100 | 95.2 | TOCOPILLA_____220 | TAPLOA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 8.2116 | 0.57598 | 1 | TAPLOA________220->KIMAL_________220_2de2 | Tap El Loa 220->Kimal 220 II | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 87.7 | 85.7 | 1.0206 | 1.0206 | 1.1011 | 7.6356 | 7.6356 | 8.7876 | 0 | 1.152 | 0 | 15.1 | TAPLOA________220 | KIMAL_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.4975 | 0.004326 | 1 | TAPLOA________220->LOA___________220_2de2 | Tap El Loa 220->El Loa 220 | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 87.7 | 70.6 | 0.83748 | 0.83748 | 0.759 | 3.4932 | 3.4936 | 3.5015 | 0.000336 | 0.008316 | 0 | 0.2 | TAPLOA________220 | LOA___________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 64.2611 | 4.1685 | 1 | P.ALMONTE_____220->P.ALMONTE_____110_2de2 | Pozo Almonte 220->Pozo Almonte CMCC 110 | T3D S/E POZO ALMONTE JT2 | 92 | 100 | 0.7 | 0 | 0.71429 | 60.0926 | 64.251 | 64.2712 | 4.1584 | 4.1786 | 6.9 | 7 | P.ALMONTE_____220 | P.ALMONTE_____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 24.7732 | 0.053263 | 1 | P.ALMONTE_____110->TCERROBALCON__110 | Pozo Almonte 110->Tap Cerro Balcon 110 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 94.3 | 92.3 | 13.9447 | 17.6367 | 13.9447 | 24.8264 | 24.7199 | 24.8264 | -0.10653 | 0 | -0.4 | 0 | P.ALMONTE_____110 | TCERROBALCON__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.1271 | 0.15045 | 1 | TCERROBALCON__110->TOFF.DOLORES__110 | Tap Cerro Balcon 110->Tap Dolores 110 | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCON 110KV C1 | 89 | 87 | 4.5187 | 5.199 | 5.4188 | 7.9766 | 7.9766 | 8.2775 | 0 | 0.3009 | 0 | 3.8 | TCERROBALCON__110 | TOFF.DOLORES__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.6253 | 2.3e-09 | 1 | TCHIZA________110->TOFF.DOLORES__110 | Tap Dolores 110->Tap Chiza 110 | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 87.7 | 85.7 | 8.0207 | 8.7827 | 8.0207 | 13.6253 | 13.6253 | 13.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHIZA________110 | TOFF.DOLORES__110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.06 | 1.65e-09 | 1 | TCUYA_________110->TCHIZA________110 | Tap Chiza 110->Tap Cuya 110 | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 85.3 | 83.3 | 6.4258 | 7.1763 | 6.4258 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TCUYA_________110 | TCHIZA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.5588 | 1.45e-09 | 1 | TVITOR2_______110->TCUYA_________110 | Tap Cuya 110->Tap Vitor 2 110 | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 85.3 | 60.9 | 6.0317 | 6.5399 | 6.0317 | 10.5588 | 10.5588 | 10.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVITOR2_______110 | TCUYA_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.031945 | 2e-10 | 1 | TVITOR2_______110->TVITOR________110 | Tap Vitor 2 110->Tap Vitor 110 | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | 87.7 | 60.9 | 0.019563 | 0.019563 | 0.019563 | 0.031945 | 0.031945 | 0.031945 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVITOR2_______110 | TVITOR________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.6683 | 1.85e-09 | 1 | TVITOR________110->TMALPASO______110 | Tap Vitor 110->Tap Mal Paso 110 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 87.7 | 85.7 | 9.0457 | 10.1609 | 9.0457 | 15.6683 | 15.6683 | 15.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVITOR________110 | TMALPASO______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.3564 | 2.5e-10 | 1 | TMALPASO______110->ARICA_________110 | Tap Mal Paso 110->Arica 110 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 90.9 | 88.9 | 4.1825 | 4.1825 | 4.1825 | 6.3564 | 6.3564 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | TMALPASO______110 | ARICA_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.9001 | 2.8959 | 1 | EL_NEGRO______110->ALTONORTE_____110_1de2 | El Negro 110->Alto Norte 110 | TAP EL NEGRO - ALTO NORTE 110KV C1 | 102 | 90 | 0.0026 | 0.8618 | 0.86311 | 0.0042 | 2.9387 | 2.8616 | 2.9345 | 2.8574 | 69868.8 | 68033.4 | EL_NEGRO______110 | ALTONORTE_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.9001 | 2.0144 | 1 | EL_NEGRO______110->ALTONORTE_____110_2de2 | El Negro 110->Alto Norte 110 | TAP EL NEGRO - ALTO NORTE 110KV C1 | 102 | 90 | 0.25975 | 0.8618 | 0.86311 | 0.88575 | 2.9387 | 2.8616 | 2.0529 | 1.9759 | 231.8 | 223.1 | EL_NEGRO______110 | ALTONORTE_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.5107 | 0.10719 | 1 | CAPRICORNIO___110->EL_NEGRO______110 | Capricornio 110->El Negro 110 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 102 | 90 | 4.9918 | 4.8618 | 4.575 | 15.4036 | 15.4216 | 15.5999 | 0.018038 | 0.19634 | 0.1 | 1.3 | CAPRICORNIO___110 | EL_NEGRO______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.8387 | 0.40097 | 1 | URIBE_________110->TURIBE________110 | Uribe 110->Uribe Solar 110 | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 92 | 90 | 0.89661 | 2.491 | 0.98197 | 2.4378 | 3.0076 | 2.6699 | 0.56984 | 0.23209 | 23.4 | 9.5 | URIBE_________110 | TURIBE________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.2544 | 0.51086 | 1 | CAPRICORNIO___110->TURIBE________110 | Capricornio 110->Tap Uribe A 110 | CAPRICORNIO - EST. 67 (TAP URIBE) 110KV C1 | 82 | 57.1 | 3.0756 | 2.976 | 2.4925 | 9.7653 | 9.6702 | 8.8387 | -0.095088 | -0.92663 | -1 | -9.5 | CAPRICORNIO___110 | TURIBE________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.2578 | 0.193 | 1 | TURIBE________110->ANTOFAGASTA___110 | Tap Uribe A 110->Antofagasta 110 | EST. 67 (TAP URIBE) - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 82 | 57.1 | 0.6561 | 0.69483 | 0.9841 | 2.0648 | 2.2578 | 3.1148 | 0.193 | 1.05 | 9.3 | 50.9 | TURIBE________110 | ANTOFAGASTA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 20.3664 | 0.35764 | 1 | MEJILLONES____110->TOFF.DESALANT_110 | Mejillones 110->Tap Desalant 110 | MEJILLONES-TAP DESALANT 110 KV C1 | 90 | 88 | 8.316 | 8.1585 | 7.5699 | 20.724 | 20.3574 | 20.3753 | -0.3666 | -0.34868 | -1.8 | -1.7 | MEJILLONES____110 | TOFF.DESALANT_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.5502 | 0 | 1 | MEJILLONES____110->CHACAYA2______110 | Chacaya 110->Mejillones 110 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 95.3 | 93.3 | 0.2205 | 0.2205 | 0.2205 | 0.5502 | 0.5502 | 0.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEJILLONES____110 | CHACAYA2______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 206.91 | 160.264 | CNE | CHACAYA2______110->CHACAYA_______004 | Chacaya Central 13.8->Chacaya 220 | T2D S/E A HT13 | 90 | 90 | 1.382 | 1.854 | 1.9961 | 46.646 | 206.91 | 44.9557 | 160.264 | -1.6903 | 343.6 | -3.6 | CHACAYA2______110 | CHACAYA_______004 | 110 | 4 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 45.9334 | 4.4064 | CNE | P.ALMONTE1____013->P.ALMONTE_____110 | Pozo Almonte 110->Pozo Almonte 023 | T2D S/E TAP OFF CERRO BALCON HT-F | 98 | 42.1 | 0.864 | 2.0695 |  | 41.527 | 45.9334 |  | 4.4064 |  | 10.6 |  | P.ALMONTE1____013 | P.ALMONTE_____110 | 13 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 45.9334 | 4.4064 | CNE | P.ALMONTE2____013->P.ALMONTE_____110 | Pozo Almonte 110->Pozo Almonte 023 | T2D S/E TAP OFF CERRO BALCON HT-F | 98 | 42.1 | 0.864 | 2.0695 |  | 41.527 | 45.9334 |  | 4.4064 |  | 10.6 |  | P.ALMONTE2____013 | P.ALMONTE_____110 | 13 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.64355 | 0.86557 | CNE | PARINACOTA____066->ESTN6_________066 | Tap San Sebastian 066->San Sebastian 066 I | PARINACOTA - EST. 21 66KV C1 | 49.1 | 90 | 0.56199 | 0.39136 | 0.57925 | 1.5091 | 0.64355 | 1.6568 | -0.86557 | 0.14769 | -57.4 | 9.8 | PARINACOTA____066 | ESTN6_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TEN___________220->L.CHANGOS_____220_1de2 | Los Maquis 220 Aux->Tap El Llano 220 | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C1 | 48.2 | 90 | 0.04252 | 2.6997 | 0.1625 | 0.72663 | 13.1082 | 2.875 | 12.3816 | 2.1484 | 1704 | 295.7 | TEN___________220 | L.CHANGOS_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TEN___________220->L.CHANGOS_____220_2de2 | Los Maquis 220 Aux->Tap El Llano 220 | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C2 | 48.2 | 90 | 0.04252 | 2.6997 | 0.1625 | 0.72663 | 13.1082 | 2.875 | 12.3816 | 2.1484 | 1704 | 295.7 | TEN___________220 | L.CHANGOS_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 41.5166 | 0.010388 | 1 | PACIFICO______110->PACIFICO______013 | Pacifico 110->Pacifico 13.8 | T2D S/E PACIFICO HT1 | 90 | 100 | 0.864 | 0.864 | 1.3198 | 41.527 | 41.527 | 41.5062 | 0 | -0.020776 | 0 | -0.1 | PACIFICO______110 | PACIFICO______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 41.5166 | 0.010428 | 1 | PALAFITOS_____110->PALAFITOS_____013 | Palafitos 110->Palafitos 13.8 I | T2D S/E PALAFITOS HT1 | 90 | 100 | 0.86 | 0.86 | 1.3222 | 41.527 | 41.527 | 41.5061 | 0 | -0.020856 | 0 | -0.1 | PALAFITOS_____110 | PALAFITOS_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 20.169 | 0.58848 | 1 | E.PENON_______110->E.PENON_______066 | El Peñon 110->El Peñon 066 | EL PEÑON 110/66/13.2KV 30MVA N°3 | 89.5 | 87.5 | 1.5058 | 1.5058 | 0.91783 | 20.7575 | 20.7575 | 19.5805 | 0 | -1.177 | 0 | -5.7 | E.PENON_______110 | E.PENON_______066 | 110 | 66 | 110 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 17.631 | 7.0518 | 1 | CHINCHORRO____066->CHINCHORRO____013 | Chinchorro 066->Chinchorro 13.8 | T2D S/E CHINCHORRO BT1 | 90 | 100 | 0.46841 | 0.578 | 0.76921 | 10.5792 | 17.631 | 25.0363 | 7.0518 | 14.4572 | 66.7 | 136.7 | CHINCHORRO____066 | CHINCHORRO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 100 | 58.473 | CNE | TCUYA_________110->TCUYA_________013 | Tap Cuya 110->Tap Cuya 13.8 | T2D S/E A HT13 | 66.7 | 90 | 0.86 | 0 | 1.9961 | 41.527 | 100 | 44.9557 | 58.473 | 3.4287 | 140.8 | 8.3 | TCUYA_________110 | TCUYA_________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 17.631 | 8.8155 | 1 | PUKARA________066->PUKARA________013 | Pukara 066->Pukara 13.8 I | T2D S/E PUKARA BT1 | 90 | 100 | 0.289 | 0.578 | 0.80052 | 8.8155 | 17.631 | 21.956 | 8.8155 | 13.1405 | 100 | 149.1 | PUKARA________066 | PUKARA________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 71.9547 | 35.9452 | 1 | QUIANI________066->QUIANI________013 | Quiani 066->Quiani 13.8 I | T2D S/E QUIANI BT1 | 90 | 100 | 3.001 | 6.002 | 4.305 | 36.0095 | 72.019 | 71.8904 | 36.0095 | 35.8809 | 100 | 99.6 | QUIANI________066 | QUIANI________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.3205 | 0.043067 | Infotec | ESTN6_________066->QUIANI________066 | Teno 066->Rauquén 066 | EST. 21 - QUIANI 66KV C1 | 46.4 | 90 | 1.7319 | 1.5632 | 1.7479 | 1.2775 | 4.0128 | 1.3205 | 2.7353 | 0.043067 | 214.1 | 3.4 | ESTN6_________066 | QUIANI________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 52.7805 | 0.58054 | 1 | TAMARUGAL_____066->TAMARUGAL_____023 | Tamarugal 066->Tamarugal 023 | T2D S/E TAMARUGAL B1 | 102 | 100 | 2.174 | 2.174 | 2.7443 | 53.361 | 53.361 | 52.1999 | 0 | -1.1611 | 0 | -2.2 | TAMARUGAL_____066 | TAMARUGAL_____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 65.156 | 24.535 | Infotec | SUR___________110->SUR___________013 | Santa Rosa Sur 110->Santa Rosa Sur 012 I | T2D S/E SUR HT1 | 92 | 100 | 1.846 | 3.2279 | 2.066 | 40.621 | 74.9548 | 65.156 | 34.3338 | 24.535 | 84.5 | 60.4 | SUR___________110 | SUR___________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 40.621 | 0 | 1 | URIBE_________110->URIBE_________023 | Uribe 110->Uribe 023 | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | 102 | 100 | 1.846 | 1.846 | 2.1639 | 40.621 | 40.621 | 64.6232 | 0 | 24.0022 | 0 | 59.1 | URIBE_________110 | URIBE_________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 32.818 | 0 | 1 | CENTRO________110->CENTRO________023 | Centro 110->Centro 023 | T2D S/E CENTRO HT1 | 102 | 100 | 1.215 | 1.215 | 1.5186 | 32.818 | 32.818 | 42.5207 | 0 | 9.7027 | 0 | 29.6 | CENTRO________110 | CENTRO________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 164.5006 | 40.2666 | Infotec | ATACAMA_______220->ATACAMA_______023 | Antucoya 220->Antucoya 023 I | T2D S/E ATACAMA JT1 | 55.3 | 100 | 3.7616 | 1.8586 | 8.5238 | 124.2341 | 80.7796 | 164.5006 | -43.4545 | 40.2666 | -35 | 32.4 | ATACAMA_______220 | ATACAMA_______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 44.0696 | 2.7542 | Infotec | ARMAZONES_____066->ARMAZONES_____023 | Alcones 066->Alcones 023 I | T2D S/E ARMAZONES BT1 | 64.5 | 100 | 2.3482 | 2.7384 | 2.7976 | 41.3153 | 41.2186 | 44.0696 | -0.096675 | 2.7542 | -0.2 | 6.7 | ARMAZONES_____066 | ARMAZONES_____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | PAPOSO________066->ARMAZONES_____066 | Paposo 066->Paranal 066 | TAMANGO - PASO HONDO 66KV C1 | 52 | 50 | 13.266 | 13.1722 | 0.013416 | 19.008 | 18.8736 | 0.039118 | -0.1344 | -18.9689 | -0.7 | -99.8 | PAPOSO________066 | ARMAZONES_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 198.1963 | 0 | 1 | PAPOSO________220->PAPOSO________066 | Paposo 220->Paposo 066 | T2D S/E PAPOSO JT3 | 102 | 100 | 9.8306 | 9.8306 |  | 198.1963 | 198.1963 |  | 0 |  | 0 |  | PAPOSO________220 | PAPOSO________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CNTALTAL______220->CNTALTAL______015 | Planta Valdivia 220->Planta Valdivia 015 | T2D S/E LOMA ALTA CG1 | 47.5 | 58.8 | 1.0077 | 1.0077 | 4.4486 | 48.4121 | 48.4121 | 126.1259 | 0 | 77.7138 | 0 | 160.5 | CNTALTAL______220 | CNTALTAL______015 | 220 | 15 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 8.3084 | 8.3042 | 1 | PAPOSO________220->CNTALTAL______220 | Tap Taltal 1 220->Paposo 220 I | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C1 | 68.7 | 70.6 | 0.0026 | 0.9116 | 0.892 | 0.0042 | 8.3986 | 8.2181 | 8.3945 | 8.2139 | 199867.9 | 195568.5 | PAPOSO________220 | CNTALTAL______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 44.471 | 0 | 1 | EL_LINCE______110->EL_LINCE______023 | El Lince 110->El Lince 023 | T2D S/E EL LINCE HT1 | 102 | 100 | 1.899 | 1.899 |  | 44.471 | 44.471 |  | 0 |  | 0 |  | EL_LINCE______110 | EL_LINCE______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 29.0114 | 0.7514 | 1 | MEJILLONES____110->EL_LINCE______110 | Mejillones 110->El Lince 110 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 102 | 100 | 11.655 | 11.34 | 11.655 | 29.7628 | 28.26 | 29.7628 | -1.5028 | 0 | -5 | 0 | MEJILLONES____110 | EL_LINCE______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 13.2539 | 0 | CNE | SOLARJAMA_____220->CALAMA________220 | Calama 220->Solar Jama 220 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | 102 | 58.8 | 2.1067 | 2.1067 | 0.092945 | 13.2539 | 13.2539 | 0.46579 | 0 | -12.7881 | 0 | -96.5 | SOLARJAMA_____220 | CALAMA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.18073 | 0.0057223 | 1 | CHACAYA_______220->MOLYCOP_______220 | Chacaya 220->Molycop 220 | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | 102 | 100 | 0.049654 | 0.081319 | 0.039649 | 0.17501 | 0.33976 | 0.18073 | 0.16475 | 0.005722 | 94.1 | 3.3 | CHACAYA_______220 | MOLYCOP_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 378.73 | 0 | 1 | MEJILLONES____220->MEJILLONES____023 | Mejillones 220->Mejillones 023 | CENTRAL MEJILLONES 220/13.8 KV CTM1 | 102 | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.5378 | 378.73 | 378.73 | 69.3956 | 0 | -309.3344 | 0 | -81.7 | MEJILLONES____220 | MEJILLONES____023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0.17904 | 0.029802 | Infotec | TOFF.QUIANI___066->ESTN6_________066 | Tap San Sebastian 066->San Sebastian 066 I | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 49.1 | 90.9 | 0.11234 | 0.39136 | 0.13434 | 0.14924 | 0.64355 | 0.17904 | 0.49431 | 0.029802 | 331.2 | 20 | TOFF.QUIANI___066 | ESTN6_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.5489 | 0.19245 | 1 | TOFF.QUIANI___066->CD.ARICA______066_2de2 | Arica 066->Tap Quiani 066 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 87.7 | 85.7 | 0.95648 | 1.076 | 1.1083 | 1.3565 | 1.526 | 1.5718 | 0.16956 | 0.21534 | 12.5 | 15.9 | TOFF.QUIANI___066 | CD.ARICA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 66.6058 | 71.3342 | 1 | LAPORTADA_____110->LAPORTADA_____023_1de2 | La Portada 110->La Portada 023 | T2D S/E LA PORTADA HT3 | 102 | 100 | 6.568 | 3.284 | 2.2594 | 137.94 | 68.97 | 64.2415 | -68.97 | -73.6985 | -50 | -53.4 | LAPORTADA_____110 | LAPORTADA_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 66.6058 | 71.3342 | 1 | LAPORTADA_____110->LAPORTADA_____023_2de2 | La Portada 110->La Portada 023 II | T2D S/E LA PORTADA HT3 | 102 | 100 | 6.568 | 3.284 | 2.2594 | 137.94 | 68.97 | 64.2415 | -68.97 | -73.6985 | -50 | -53.4 | LAPORTADA_____110 | LAPORTADA_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 5.892 | 2.0351 | 1 | TURIBE________110->ESMERALDA_____110 | Esmeralda 110->Uribe 110 | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 92.9 | 70.6 | 1.4186 | 2.323 | 1.9796 | 3.8569 | 6.299 | 5.485 | 2.4421 | 1.6281 | 63.3 | 42.2 | TURIBE________110 | ESMERALDA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 143.748 | 0 | CNE | CHAPIQUINA____013->CHAPIQUINA____066 | Chapiquiña 066->Chapiquiña 023 | T2D S/E QUINTA (FFCC) BT1 | 92 | 34.3 | 15.184 | 15.184 |  | 143.748 | 143.748 |  | 0 |  | 0 |  | CHAPIQUINA____013 | CHAPIQUINA____066 | 13 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.5532 | 0.14265 | 1 | CHAPIQUINA____066->AGUILA________066 | Chapiquiña 066->El Aguila 066 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 92 | 90 | 8.9464 | 8.7838 | 8.9464 | 15.6958 | 15.4105 | 15.6958 | -0.2853 | 0 | -1.8 | 0 | CHAPIQUINA____066 | AGUILA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 29.8034 | 0 | Infotec | SARCO_________220->MAITENCILLO___220 | Tap El Loa 220->Crucero 220 I | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | 52 | 100 | 4.934 | 0.56064 | 4.934 | 29.8034 | 4.0176 | 29.8034 | -25.7858 | 0 | -86.5 | 0 | SARCO_________220 | MAITENCILLO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 61.8128 | 0 | 1 | TVITOR________023->TVITOR2_______110 | Tap Vitor 2 110->Tap Vitor 2 023 | T2D S/E TAP OFF VITOR HT | 82 | 48 | 1.4611 | 1.4611 |  | 61.8128 | 61.8128 |  | 0 |  | 0 |  | TVITOR________023 | TVITOR2_______110 | 23 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 16.327 | 13.7922 | Infotec | PSECO_________023->CALAMA________023 | Plantas 13.8->Plantas 023 | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | 33.3 | 66.7 | 1.5252 | 0.47022 | 5.2397 | 2.5348 | 4.5605 | 16.327 | 2.0257 | 13.7922 | 79.9 | 544.1 | PSECO_________023 | CALAMA________023 | 23 | 23 | 23 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | EL_PASO_______023->EL_PASO_______154 | Pueblo Seco 154->Pueblo Seco 023 | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT4 | 57.6 | 90 | 18.1456 | 18.1456 |  | 96.7613 | 96.7613 |  | 0 |  | 0 |  | EL_PASO_______023 | EL_PASO_______154 | 23 | 154 |  |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_PALACIOS__023->EL_PASO_______023 | El Avellano 023->El Avellano 015 I | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT4 | 45.5 | 90 | 3.3503 | 1.3895 |  | 3.879 | 11.8566 |  | 7.9776 |  | 205.7 |  | TAP_PALACIOS__023 | EL_PASO_______023 | 23 | 23 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 122.0546 | 122.0504 | CNE | TENO2_________154->TENO1_________154 | Teno 154->Teno 13.2 I | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 90 | 50 | 0.0026 | 4.0851 | 0.54634 | 0.0042 | 122.0546 | 1.3233 | 122.0504 | 1.3191 | 2905961.4 | 31408.3 | TENO2_________154 | TENO1_________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | SAUZAL1_______110->SAUZAL2_______110 | Tap San Pablo 110->San Pablo 110 I | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1 | 46.4 | 90 | 0.0026 | 0.017411 |  | 0.0042 | 0.05433 |  | 0.05013 |  | 1193.6 |  | SAUZAL1_______110 | SAUZAL2_______110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 2.2258 | 2.2216 | CNE | RANCAGUA2_____066->RANCAGUA1_____066 | Rancagua C 066->R 066 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 90.9 | 47.1 | 0.0026 | 1.9007 | 12.8649 | 0.0042 | 2.2258 | 10.3301 | 2.2216 | 10.3259 | 52894.2 | 245853.6 | RANCAGUA2_____066 | RANCAGUA1_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.1825 | 0.12516 | 1 | STA_ISABEL____220->MAULE_________220 | Tap Off Santa Isabel 220->Maule 220 | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 71.2 | 90.9 | 1.9279 | 1.8987 | 1.9279 | 8.3077 | 8.0574 | 8.3077 | -0.25033 | 0 | -3 | 0 | STA_ISABEL____220 | MAULE_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.6038 | 0.81104 | CNE | ANCOA_________220->STA_ISABEL____220_1de2 | Ancoa Aux 220->Tap Off Santa Isabel 220 I | TAP OASIS - LASANA 220KV C1 | 71.2 | 52.6 | 1.2635 | 1.1628 | 0.87711 | 9.7928 | 10.6038 | 5.5929 | 0.81104 | -4.1999 | 8.3 | -42.9 | ANCOA_________220 | STA_ISABEL____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.9843 | 0.11483 | CNE | SANTA_MARTA___110->P.HURTADO_____110 | Santa Marta 110->Padre Hurtado 110 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E1 | 86.6 | 90 | 0.5292 | 0.51537 |  | 2.0992 | 1.9843 |  | -0.11483 |  | -5.5 |  | SANTA_MARTA___110 | P.HURTADO_____110 | 110 | 110 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.1003 | 0 | CNE | P.HURTADO_____110->P.HURTADO_____023 | Padre Hurtado 110->Padre Hurtado 023 | T2D S/E A HT13 | 86.6 | 90 | 0.0336 | 0.0336 | 1.9961 | 0.1003 | 0.1003 | 44.9557 | 0 | 44.8554 | 0 | 44721.2 | P.HURTADO_____110 | P.HURTADO_____023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.044561 | 0.0022647 | 1 | TENO__________066->A.NEGRAS______066 | Teno 066->Aguas Negras 066 | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | 102 | 100 | 0.013928 | 0.013425 | 0.013928 | 0.042296 | 0.046826 | 0.042296 | 0.004529 | 0 | 10.7 | 0 | TENO__________066 | A.NEGRAS______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.02031 | 0 | Infotec | A.NEGRAS______066->A.CLARAS______066 | Aguas Negras 066->Aguas Negras 14.5 | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | 75 | 100 | 0.00969 | 1.452 | 0.00645 | 0.02031 | 8.5901 | 0.02031 | 8.5698 | 0 | 42195.2 | 0 | A.NEGRAS______066 | A.CLARAS______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.1511 | 0 | CNE | TAP_LOTA______066->CORONEL_______066 | Coronel A 066->Tap Lota 066 | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 95.3 | 56 | 2.5976 | 2.5976 | 5.179 | 4.1511 | 4.1511 | 6.5792 | 0 | 2.4281 | 0 | 58.5 | TAP_LOTA______066 | CORONEL_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.63461 | 0 | CNE | ENACAR________066->TAP_LOTA______066 | Tap Enacar 066->Lota B 066 | CENTRAL ANCOA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | 68.7 | 55.6 | 0.39712 | 0.39712 | 4.44 | 0.63461 | 0.63461 | 10.461 | 0 | 9.8264 | 0 | 1548.4 | ENACAR________066 | TAP_LOTA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.315 | 0.80207 | CNE | TAP_LOTA______066->HORCONES______066_1de2 | Tap Lota 066->Horcones 066 | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 102 | 56 | 5.0526 | 5.2184 | 5.179 | 5.5129 | 6.315 | 6.5792 | 0.80207 | 1.0662 | 14.5 | 19.3 | TAP_LOTA______066 | HORCONES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_LOTA______066->COLCURA_______066 | Tap Enacar 066->Colcura 066 | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | 57.6 | 55.6 | 0.48297 | 0.20267 | 0.2581 | 0.52697 | 0.35946 | 1.0614 | -0.16752 | 0.53443 | -31.8 | 101.4 | TAP_LOTA______066 | COLCURA_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.17985 | 0 | CNE | TAP_LOTA______066->LOTA__________066 | Tap Lota 066->Lota 066 | LOS POETAS - TAP LAS PIÑATAS 66kV C1 | 102 | 60.9 | 0.38498 | 0.38498 | 2.7315 | 0.17985 | 0.17985 | 2.1801 | 0 | 2.0003 | 0 | 1112.2 | TAP_LOTA______066 | LOTA__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.514 | 0.066793 | 1 | DEUCO_________066->ANGOL_________066 | Angol 066->Deuco 066 | ANGOL - DEUCO 66KV C1 | 102 | 100 | 0.47395 | 0.61136 | 0.47395 | 1.4472 | 1.5808 | 1.4472 | 0.13359 | 0 | 9.2 | 0 | DEUCO_________066 | ANGOL_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 23.648 | 0 | CNE | DEUCO_________066->DEUCO_________013 | Deuco 066->Deuco 13.2 | T2D S/E PIDUCO BT2 | 90 | 72.7 | 1.7547 | 1.7547 | 1.1063 | 23.648 | 23.648 | 28.9681 | 0 | 5.3201 | 0 | 22.5 | DEUCO_________066 | DEUCO_________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 25.8889 | 1.3282 | 1 | PULLINQUE_____066->L.LAGOS_______066 | Pullinque 066->Los Lagos 066 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 | 102 | 100 | 18.2089 | 19.1761 | 18.1508 | 27.2171 | 24.6476 | 27.1302 | -2.5695 | -0.086919 | -9.4 | -0.3 | PULLINQUE_____066 | L.LAGOS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.1288 | 0.16178 | 1 | PULLINQUE_____066->PANGUIPULLI___066 | Pullinque 066->Panguipulli 066 | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | 102 | 100 | 2.8705 | 3.0188 | 2.8396 | 4.2906 | 3.8802 | 4.3774 | -0.41038 | 0.08683 | -9.6 | 2 | PULLINQUE_____066 | PANGUIPULLI___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.8841 | 0.0016452 | CNE | PICHIRROPULLI_066->L.UNION_______066 | Pichirropulli 066->La Union 066 | T2D S/E PICHIL BT1 | 102 | 54.5 | 8.2311 | 8.2296 | 0.76705 | 8.8857 | 8.8841 | 23.5942 | -0.001645 | 14.7084 | 0 | 165.5 | PICHIRROPULLI_066 | L.UNION_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.2624 | 0.044772 | 1 | R.NEGRO_______066->PURRANQUE_____066_1de2 | Rio Negro 066->Purranque 066 I | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1 | 102 | 100 | 7.73 | 7.8047 | 7.73 | 6.3072 | 6.2176 | 6.3072 | -0.089545 | 0 | -1.4 | 0 | R.NEGRO_______066 | PURRANQUE_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.532 | 0.22616 | 1 | B.BLANCO______066->R.NEGRO_______066_1de2 | Ei02 Barro Blanco 066->Rio Negro 066 I | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1 | 64.1 | 75 | 14.3292 | 14.1916 | 14.3292 | 11.7581 | 11.3058 | 11.7581 | -0.45232 | 0 | -3.8 | 0 | B.BLANCO______066 | R.NEGRO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.5891 | 0.28326 | 1 | B.BLANCO______066->R.NEGRO_______066_2de2 | Ei02 Barro Blanco 066->Rio Negro 066 II | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 64.1 | 75 | 14.342 | 14.1916 | 14.342 | 11.8723 | 11.3058 | 11.8723 | -0.56652 | 0 | -4.8 | 0 | B.BLANCO______066 | R.NEGRO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 48.4847 | 0.31556 | 1 | R.NEGRO_______066->R.NEGRO_______023 | Rio Negro 066->Rio Negro 023 | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | 102 | 100 | 7.2002 | 7.2002 | 1.8624 | 48.8002 | 48.8002 | 48.1691 | 0 | -0.63112 | 0 | -1.3 | R.NEGRO_______066 | R.NEGRO_______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 11.2699 | 5.6164 | Infotec | PURRANQUE_____066->FRUTILLAR_____066 | Paine B 066->Fatima 066 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C1 | 55.3 | 100 | 6.8965 | 0.24715 | 13.8051 | 5.6536 | 0.35348 | 11.2699 | -5.3001 | 5.6164 | -93.7 | 99.3 | PURRANQUE_____066 | FRUTILLAR_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.2972 | 0.079562 | 1 | R.NEGRO_______066->PURRANQUE_____066_2de2 | Rio Negro 066->Purranque 066 II | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 102 | 100 | 7.7441 | 7.8047 | 7.7441 | 6.3768 | 6.2176 | 6.3768 | -0.15912 | 0 | -2.5 | 0 | R.NEGRO_______066 | PURRANQUE_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 24.4779 | 7.8058 | 1 | MELIPULLI_____220->PARGUA________220 | Melipulli 220->Pargua 220 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 102 | 100 | 3.8015 | 5.5193 | 5.8645 | 16.6721 | 23.7569 | 25.199 | 7.0848 | 8.5268 | 42.5 | 51.1 | MELIPULLI_____220 | PARGUA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.0137 | 0.14468 | 1 | COLACO________110->PARGUA________110 | Colaco 110->Pargua 110 | COLACO - TAP PARGUA | 102 | 90 | 1.7702 | 1.9205 | 1.7702 | 3.869 | 4.1584 | 3.869 | 0.28936 | 0 | 7.5 | 0 | COLACO________110 | PARGUA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 101.6169 | 4.0475 | 1 | PARGUA________220->PARGUA________110 | Pargua 220->Pargua 110 | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | 102 | 90 | 2.6983 | 2.6983 | 3.1665 | 97.5694 | 97.5694 | 105.6644 | 0 | 8.095 | 0 | 8.3 | PARGUA________220 | PARGUA________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 42.6139 | 0 | 1 | PARGUA________110->PARGUA________023 | Pargua 110->Pargua 023 | T2D S/E PARGUA HT3 | 102 | 100 | 17.0456 | 17.0456 | 3.162 | 42.6139 | 42.6139 | 61.0471 | 0 | 18.4332 | 0 | 43.3 | PARGUA________110 | PARGUA________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.1705 | 0.21522 | 1 | CHIRRE________110->ANTILLANCA____110 | Antillanca 110->Chirre 110 | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 | 102 | 100 | 1.3485 | 1.5747 | 1.3485 | 2.9553 | 3.3857 | 2.9553 | 0.43045 | 0 | 14.6 | 0 | CHIRRE________110 | ANTILLANCA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 63.566 | 2.3854 | 1 | CHIRRE________110->CHIRRE________023 | Chirre 110->Chirre 023 | T2D S/E CHIRRE HT1 | 102 | 100 | 6.1181 | 6.1181 | 2.8921 | 61.1806 | 61.1806 | 65.9514 | 0 | 4.7708 | 0 | 7.8 | CHIRRE________110 | CHIRRE________023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MOCHO_________023->MOCHO_________110 | Malloco 110->Malloco 012 I | T2D S/E TEMUCO JT2 | 68.7 | 30 | 0.94344 | 5.7076 |  | 46.7704 | 96.545 |  | 49.7745 |  | 106.4 |  | MOCHO_________023 | MOCHO_________110 | 23 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.6668 | 0.009677 | 1 | MANTILHUE_____110->CHIRRE________110 | Chirre 110->Mantilhue 110 | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 | 102 | 100 | 3.494 | 3.8591 | 3.494 | 7.6571 | 7.6765 | 7.6571 | 0.019354 | 0 | 0.3 | 0 | MANTILHUE_____110 | CHIRRE________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LICAN_________013->MANTILHUE_____110 | Mariscal 110->Mariscal 023 | T2D S/E CENTRAL LICAN H1 | 48.2 | 90 | 0.86 | 2.4137 |  | 41.527 | 65.3607 |  | 23.8337 |  | 57.4 |  | LICAN_________013 | MANTILHUE_____110 | 13 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.4777 | 0.16006 | 1 | MOCHO_________110->MANTILHUE_____110 | Mantilhue 110->El Mocho 110 | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | 92 | 100 | 2.6732 | 2.6732 | 2.491 | 5.3176 | 5.3176 | 5.6377 | 0 | 0.32012 | 0 | 6 | MOCHO_________110 | MANTILHUE_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.0255 | 0 | Infotec | PALMAR________110->COPIHUES______110 | Condores 110->Palafitos 110 | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 52 | 100 | 1.9157 | 1.2338 | 1.9157 | 3.0255 | 3.3476 | 3.0255 | 0.32209 | 0 | 10.6 | 0 | PALMAR________110 | COPIHUES______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | C.CORRENTOSO__013->PALMAR________110 | Pozo Almonte 110->Pozo Almonte 023 | T2D S/E CENTRAL HORNITOS JG | 48.7 | 65 | 0.86 | 2.0695 |  | 41.527 | 45.9334 |  | 4.4064 |  | 10.6 |  | C.CORRENTOSO__013 | PALMAR________110 | 13 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | C.PALMAR______013->PALMAR________110 | Calama 110->Calama 023 I | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E1 | 65.2 | 57.9 | 0.86 | 1.952 |  | 41.527 | 39.337 |  | -2.19 |  | -5.3 |  | C.PALMAR______013 | PALMAR________110 | 13 | 110 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CENTRAL_ELEC__013->CENTRAL_ELEC__023 | Caleu 023->Caleu 012 | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 23KV C1 | 52 | 69.2 | 2.0695 | 1.3111 | 6.5304 | 45.9334 | 11.3393 | 4.674 | -34.5941 | -41.2594 | -75.3 | -89.8 | CENTRAL_ELEC__013 | CENTRAL_ELEC__023 | 13 | 23 | 23 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CENTRAL_ELEC__023->MELIPEUCO_____023 | Caleu 023->Caleu 012 | T2D S/E CENTRAL FEO ET1 | 44.9 | 60 | 2.0651 | 1.3111 |  | 4.9776 | 11.3393 |  | 6.3617 |  | 127.8 |  | CENTRAL_ELEC__023 | MELIPEUCO_____023 | 23 | 23 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0 | 0.20434 | Infotec | TAP_FOPACO____154->FOPACO________154 | Fopaco 154->Tap Mapal 154 | TAP FPC - FPC 154KV C1 | 65.2 | 66.7 | 0.047865 | 0.81743 | 0 | 0.20434 | 3.5923 | 0 | 3.388 | -0.20433 | 1658.1 | -100 | TAP_FOPACO____154 | FOPACO________154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | FOPACO________154->FOPACO________006 | Talcahuano 154->Talcahuano 015 | T2D S/E FPC AT1 | 39.5 | 66.7 | 0.86 | 12.264 | 3.2068 | 41.527 | 208.9103 | 112.6053 | 167.3833 | 71.0783 | 403.1 | 171.2 | FOPACO________154 | FOPACO________006 | 154 | 6 | 154 | 13 | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | FOPACO________154->FOPACO________015 | Talcahuano 154->Talcahuano 015 | T2D S/E FPC AT1 | 39.5 | 66.7 | 0.86 | 12.264 | 3.2068 | 41.527 | 208.9103 | 112.6053 | 167.3833 | 71.0783 | 403.1 | 171.2 | FOPACO________154 | FOPACO________015 | 154 | 15 | 154 | 13 | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | C.CONSTIT1____023->CONSTIT1______023 | Castilla 023->Castilla 13.8 | T2D S/E CENTRAL BONITO ET1 | 38.7 | 61.9 | 0.14121 | 1.4997 |  | 0.24469 | 30.5497 |  | 30.3051 |  | 12385 |  | C.CONSTIT1____023 | CONSTIT1______023 | 23 | 23 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 68.9698 | 68.9656 | CNE | TALCA1________066->TALCA2________066 | Talca 1 066->Talca 1 13.8 | TAP CHACAYES - CENTRAL COYA 66KV | 83.3 | 47.1 | 0.0026 | 3.1697 | 0.826 | 0.0042 | 68.9698 | 2.079 | 68.9656 | 2.0748 | 1642038.2 | 49400 | TALCA1________066 | TALCA2________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 15.5684 | 0 | 1 | MAULE_________220->MAULE_________154 | Maule 220->Maule 154 | MAULE 220/154/24KV 300MVA N°5 + UR | 102 | 100 | 0.098198 | 0.098198 | 2.7666 | 15.5684 | 15.5684 | 67.6025 | 0 | 52.0342 | 0 | 334.2 | MAULE_________220 | MAULE_________154 | 220 | 154 | 220 | 154 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.4649 | 0.018921 | 1 | BOCAMINA_II___220->LAGUNILLAS____220 | Lagunillas 220->Bocamina II 220 | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 92 | 90 | 0.57183 | 0.57806 | 0.57183 | 2.446 | 2.4838 | 2.446 | 0.037842 | 0 | 1.5 | 0 | BOCAMINA_II___220 | LAGUNILLAS____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 27.1114 | 2.1066 | 1 | LAGUNAS_______220->N.POZOALMONTE_220_1de2 | Lagunas Aux 2 220->Nueva Pozo Almonte 220 I | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 C1 | 92 | 100 | 6.993 | 5.1104 | 5.9123 | 29.218 | 28.9156 | 25.3073 | -0.3024 | -3.9107 | -1 | -13.4 | LAGUNAS_______220 | N.POZOALMONTE_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 2.7935 | 26.4245 | 1 | N.POZOALMONTE_220->P.ALMONTE_____220_1de2 | Nueva Pozo Almonte Aux 220->Nueva Pozo Almonte 220 | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 92 | 100 | 6.993 | 0 | 0.64897 | 29.218 | 0.0001 | 2.7935 | -29.2179 | -26.4245 | -100 | -90.4 | N.POZOALMONTE_220 | P.ALMONTE_____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 36.8878 | 69.8695 | 1 | L.CHANGOS_____500->KIMAL_________500_1de2 | Los Changos 500->Kimal 500 I | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 102 | 100 | 8.3966 | 3.4224 | 2.9269 | 106.7573 | 36.5286 | 37.247 | -70.2287 | -69.5103 | -65.8 | -65.1 | L.CHANGOS_____500 | KIMAL_________500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 36.8878 | 69.8695 | 1 | L.CHANGOS_____500->KIMAL_________500_2de2 | Los Changos 500->Kimal 500 II | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 102 | 100 | 8.3966 | 3.4224 | 2.9269 | 106.7573 | 36.5286 | 37.247 | -70.2287 | -69.5103 | -65.8 | -65.1 | L.CHANGOS_____500 | KIMAL_________500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 42.3311 | 18.9814 | 1 | KIMAL_________500->KIMAL_________220_1de2 | Kimal 500->Kimal 220 I | KIMAL 500/220/66 kV 750MVA 1 + UR | 102 | 100 | 0.21998 | 0.44 |  | 23.3497 | 42.3311 |  | 18.9814 |  | 81.3 |  | KIMAL_________500 | KIMAL_________220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 42.3311 | 0 | 1 | KIMAL_________500->KIMAL_________220_2de2 | Kimal 500->Kimal 220 II | KIMAL 500/220/66 kV 750MVA 2 | 102 | 100 | 0.44263 | 0.44 |  | 42.3311 | 42.3311 |  | 0 |  | 0 |  | KIMAL_________500 | KIMAL_________220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 28.2646 | 0.34335 | 1 | M.ELENA_______220->FRONTERA______220_2de2 | Maria Elena Aux 220->Frontera Aux 2 220 II | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C2 | 92 | 100 | 6.2072 | 6.0332 | 6.2072 | 28.6079 | 27.9212 | 28.6079 | -0.68671 | 0 | -2.4 | 0 | M.ELENA_______220 | FRONTERA______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.9093 | 1.1306 | CNE | M.ELENA_______220->ANA_MARIA_____220_2de2 | Maria Elena Aux 220->Ana Maria Aux 220 II | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 92 | 52.6 | 2.6272 | 2.1116 | 6.2077 | 12.0399 | 10.9093 | 28.4376 | -1.1306 | 16.3977 | -9.4 | 136.2 | M.ELENA_______220 | ANA_MARIA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 15.926 | 0.64204 | CNE | ANA_MARIA_____220->FRONTERA______220_4de4 | Frontera Aux 2 220->Ana Maria 220 IV | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C1 | 92 | 80 | 3.58 | 3.0826 | 6.1757 | 16.568 | 15.926 | 28.4173 | -0.64204 | 11.8493 | -3.9 | 71.5 | ANA_MARIA_____220 | FRONTERA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 32.9674 | 0 | 1 | FRONTERA______220->S.SIMON_______220 | Frontera Aux 220->San Simon 220 | SAN SIMON - FRONTERA 220KV C1 | 92 | 100 | 7.1474 | 5.2626 | 7.1474 | 32.9674 | 24.355 | 32.9674 | -8.6124 | 0 | -26.1 | 0 | FRONTERA______220 | S.SIMON_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 29.3328 | 0.28328 | 1 | P.AZUCAR______220->DON_GOYO______220_2de2 | Pan de Azucar 220 Aux S->Don Goyo 220 I | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 102 | 100 | 6.4745 | 6.6284 | 6.4745 | 29.0495 | 29.6161 | 29.0495 | 0.56657 | 0 | 2 | 0 | P.AZUCAR______220 | DON_GOYO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 22.6666 | 10.9356 | 1 | DON_GOYO______220->LA_CEBADA_____220 | Don Goyo 220->La Cebada 220 II | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV C1 | 102 | 90 | 2.3462 | 4.79 | 5.3311 | 11.7309 | 21.41 | 23.9231 | 9.6791 | 12.1922 | 82.5 | 103.9 | DON_GOYO______220 | LA_CEBADA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.8 | 0.01663 | 1 | POLPAICO______500->LO_AGUIRRE____500_2de2 | Polpaico 500->Lo Aguirre 500 | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | 102 | 90 | 0.62775 | 0.68409 | 0.62775 | 7.8166 | 7.7833 | 7.8166 | -0.03326 | 0 | -0.4 | 0 | POLPAICO______500 | LO_AGUIRRE____500 | 500 | 500 | 500 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.1318 | 0.54956 | 1 | AJAHUEL_______500->LO_AGUIRRE____500_2de2 | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel Aux 500 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 72 | 82.4 | 0.92995 | 1.1591 | 0.92995 | 11.5822 | 12.6813 | 11.5822 | 1.0991 | 0 | 9.5 | 0 | AJAHUEL_______500 | LO_AGUIRRE____500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 14.707 | 89.2964 | 1 | C.PINTO_______220->S.ANDRES______220_2de3 | Carrera Pinto 220 Aux->San Andres 220 II | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 C2 | 102 | 90 | 15.4812 | 2.9353 | 2.647 | 104.0034 | 14.9484 | 14.4657 | -89.055 | -89.5377 | -85.6 | -86.1 | C.PINTO_______220 | S.ANDRES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 14.9605 | 89.0429 | 1 | C.PINTO_______220->S.ANDRES______220_3de3 | Carrera Pinto 220 Aux->San Andres 220 III | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 C3 | 102 | 90 | 15.4812 | 2.9353 | 2.736 | 104.0034 | 14.9484 | 14.9726 | -89.055 | -89.0308 | -85.6 | -85.6 | C.PINTO_______220 | S.ANDRES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.106 | 1.4712 | 1 | S.ANDRES______220->CARDONES______220_2de3 | San Andres 220 Aux->Cardones 220 II | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 C2 | 102 | 90 | 4.0463 | 3.4675 | 3.4005 | 16.6349 | 17.6588 | 18.5532 | 1.024 | 1.9184 | 6.2 | 11.5 | S.ANDRES______220 | CARDONES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.2537 | 1.6188 | 1 | S.ANDRES______220->CARDONES______220_3de3 | San Andres 220 Aux->Cardones 220 III | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 C3 | 102 | 90 | 4.0463 | 3.4675 | 3.4523 | 16.6349 | 17.6588 | 18.8485 | 1.024 | 2.2137 | 6.2 | 13.3 | S.ANDRES______220 | CARDONES______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 7.1657 | 5.6525 | 1 | KIMAL_________220->M.ELENA_______220_1de2 | Kimal Aux 2 220->Maria Elena 220 I | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1 | 92 | 100 | 0.322 | 1.5483 | 1.913 | 1.5132 | 7.1657 | 9.8319 | 5.6525 | 8.3187 | 373.5 | 549.7 | KIMAL_________220 | M.ELENA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 9.8106 | 23.1223 | 1 | KIMAL_________220->M.ELENA_______220_2de2 | Kimal Aux 2 220->Maria Elena 220 II | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C2 | 92 | 100 | 7.8821 | 1.5483 | 1.8453 | 32.9329 | 7.1657 | 9.8106 | -25.7672 | -23.1223 | -78.2 | -70.2 | KIMAL_________220 | M.ELENA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 55.0476 | 0.50792 | 1 | KIMAL_________220->LABERINTO_____220_1de2 | Kimal 220->Laberinto Aux 220 I | LABERINTO - KIMAL 220KV C1 | 92 | 100 | 10.6425 | 10.3824 | 10.0044 | 54.5397 | 53.2064 | 56.8888 | -1.3333 | 2.3491 | -2.4 | 4.3 | KIMAL_________220 | LABERINTO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 55.0468 | 1.7936 | 1 | KIMAL_________220->LABERINTO_____220_2de2 | Kimal 220->Laberinto Aux 220 II | LABERINTO - KIMAL 220KV C2 | 92 | 100 | 9.6425 | 10.3824 | 10.0058 | 53.2532 | 53.2064 | 56.8872 | -0.046786 | 3.634 | -0.1 | 6.8 | KIMAL_________220 | LABERINTO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.3245 | 0.14449 | 1 | MULCHEN_______220->RIO_MALLECO___220_1de2 | Mulchen 220->Rio Malleco Aux 220 I | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 92 | 100 | 1.89 | 1.89 | 1.9574 | 12.18 | 12.18 | 12.469 | 0 | 0.28898 | 0 | 2.4 | MULCHEN_______220 | RIO_MALLECO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.3245 | 0.14449 | 1 | MULCHEN_______220->RIO_MALLECO___220_2de2 | Mulchen 220->Rio Malleco Aux 220 II | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 92 | 100 | 1.89 | 1.89 | 1.9574 | 12.18 | 12.18 | 12.469 | 0 | 0.28898 | 0 | 2.4 | MULCHEN_______220 | RIO_MALLECO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 27.6056 | 0.28269 | 1 | RIO_MALLECO___220->CAUTIN________220_1de2 | Rio Malleco 220->Cautin Aux 220 I | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 92 | 100 | 4.2398 | 4.2398 | 4.3781 | 27.3229 | 27.3229 | 27.8883 | 1e-06 | 0.56539 | 0 | 2.1 | RIO_MALLECO___220 | CAUTIN________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 27.6056 | 0.28269 | 1 | RIO_MALLECO___220->CAUTIN________220_2de2 | Rio Malleco 220->Cautin Aux 220 II | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 92 | 100 | 4.2398 | 4.2398 | 4.3781 | 27.3229 | 27.3229 | 27.8883 | 1e-06 | 0.56539 | 0 | 2.1 | RIO_MALLECO___220 | CAUTIN________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 18.5103 | 0.33877 | 1 | CIRUELOS______220->C.HUICHAHUE___220_1de2 | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue Aux 220 I | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C1 | 68.7 | 72.7 | 3.3463 | 5.5776 | 3.3869 | 18.8491 | 21.84 | 18.5103 | 2.9909 | -0.33877 | 15.9 | -1.8 | CIRUELOS______220 | C.HUICHAHUE___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 18.5103 | 0.33877 | 1 | CIRUELOS______220->C.HUICHAHUE___220_2de2 | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue Aux 220 II | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C2 | 68.7 | 72.7 | 3.3463 | 5.5776 | 3.3869 | 18.8491 | 21.84 | 18.5103 | 2.9909 | -0.33877 | 15.9 | -1.8 | CIRUELOS______220 | C.HUICHAHUE___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 9.36 | 0.2856 | 1 | C.HUICHAHUE___220->N.PICHIRROPUL_220_1de2 | Cerros de Huichahue 220->Pichirropulli Aux 220 I | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 74.7 | 72.7 | 1.7124 | 2.3904 | 2.0293 | 9.6456 | 9.36 | 11.0909 | -0.2856 | 1.4453 | -3 | 15 | C.HUICHAHUE___220 | N.PICHIRROPUL_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 9.36 | 0.2856 | 1 | C.HUICHAHUE___220->N.PICHIRROPUL_220_2de2 | Cerros de Huichahue 220->Pichirropulli Aux 220 II | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 74.7 | 72.7 | 1.7124 | 2.3904 | 2.0293 | 9.6456 | 9.36 | 11.0909 | -0.2856 | 1.4453 | -3 | 15 | C.HUICHAHUE___220 | N.PICHIRROPUL_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 36.1648 | 32.6442 | 1 | CARDONES______220->ALGARROBAL____220_1de3 | Algarrobal Aux 220->Cardones 220 I | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C1 | 92 | 100 | 0.7816 | 7.899 | 7.7541 | 3.5206 | 36.781 | 35.5486 | 33.2604 | 32.0279 | 944.7 | 909.7 | CARDONES______220 | ALGARROBAL____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 34.268 | 30.7474 | 1 | CARDONES______220->ALGARROBAL____220_2de3 | Algarrobal Aux 220->Cardones 220 II | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C2 | 92 | 100 | 0.7816 | 8.3648 | 7.7532 | 3.5206 | 33.5017 | 35.0343 | 29.981 | 31.5137 | 851.6 | 895.1 | CARDONES______220 | ALGARROBAL____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 34.268 | 2.4397 | 1 | CARDONES______220->ALGARROBAL____220_3de3 | Algarrobal Aux 220->Cardones 220 III | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C3 | 92 | 100 | 7.9316 | 8.3648 | 7.7532 | 36.7077 | 33.5017 | 35.0343 | -3.206 | -1.6734 | -8.7 | -4.6 | CARDONES______220 | ALGARROBAL____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 21.1169 | 19.0814 | 1 | ALGARROBAL____220->MAITENCILLO___220_1de3 | Maitencillo Aux 220->Algarrobal 220 I | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C1 | 92 | 100 | 0.4519 | 4.421 | 4.7222 | 2.0355 | 20.586 | 21.6478 | 18.5505 | 19.6123 | 911.3 | 963.5 | ALGARROBAL____220 | MAITENCILLO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 20.6224 | 18.5869 | 1 | ALGARROBAL____220->MAITENCILLO___220_2de3 | Maitencillo Aux 220->Algarrobal 220 II | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C2 | 92 | 100 | 0.4519 | 5.0634 | 4.6397 | 2.0355 | 20.2795 | 20.9654 | 18.2439 | 18.9299 | 896.3 | 930 | ALGARROBAL____220 | MAITENCILLO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 20.6224 | 0.077481 | 1 | ALGARROBAL____220->MAITENCILLO___220_3de3 | Maitencillo Aux 220->Algarrobal 220 III | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C3 | 92 | 100 | 4.4393 | 5.0634 | 4.6397 | 20.545 | 20.2795 | 20.9654 | -0.2655 | 0.42046 | -1.3 | 2 | ALGARROBAL____220 | MAITENCILLO___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.137 | 1.2153 | 1 | CAUTIN________220->TAP_RIOTOLTEN_220_2de2 | Cautin Aux S 220->Rio Tolten 220 II | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | 92 | 60.6 | 3.1937 | 2.9245 | 2.5927 | 13.3523 | 12.7165 | 11.5575 | -0.63582 | -1.7948 | -4.8 | -13.4 | CAUTIN________220 | TAP_RIOTOLTEN_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.1598 | 1.4306 | 1 | ESPERANZA_SNG_220->CENTINELA_____220 | Centinela 220->Esperanza Aux 220 SING I | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C1 | 77.4 | 52.6 | 0.41667 | 0.63545 | 0.70011 | 1.7292 | 2.9884 | 3.3311 | 1.2592 | 1.602 | 72.8 | 92.6 | ESPERANZA_SNG_220 | CENTINELA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 2.905 | 0.55333 | 1 | CENTINELA_____220->TESORO________220 | El Tesoro Aux 220->Centinela 220 | CENTINELA - EL TESORO 220KV C1 | 92 | 90 | 0.83333 | 0.7 | 0.40689 | 3.4583 | 2.905 | 1.936 | -0.55333 | -1.5224 | -16 | -44 | CENTINELA_____220 | TESORO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TS.GORDA_E____220->CENTINELA_____220 | Tap El Rodeo 220 I->Chena 220 I | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220kV C2 | 59.1 | 61.5 | 0.4164 | 2.1315 | 4.2819 | 2.7766 | 10.669 | 37.2395 | 7.8924 | 34.4629 | 284.2 | 1241.2 | TS.GORDA_E____220 | CENTINELA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 1.8153 | 29.9927 | 1 | NUEVA_CHUQUI__220->CHUQUICAMATA__220 | Nueva Chuquicamata Aux 1 220->Nueva Chuquicamata 220 | NUEVA CHUQUICAMATA - CHUQUICAMATA 220KV C1 | 92 | 90 | 3.9793 | 0 | 0.16506 | 31.808 | 0.0001 | 1.8153 | -31.8079 | -29.9927 | -100 | -94.3 | NUEVA_CHUQUI__220 | CHUQUICAMATA__220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.888 | 2.6563 | 1 | NUEVA_CHUQUI__220->SALAR_________220 | Nueva Chuquicamata aux 2 220->Salar Aux 2 220 | NUEVA CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 92 | 90 | 0.81729 | 0.49248 | 0.34419 | 6.5443 | 3.961 | 3.815 | -2.5834 | -2.7293 | -39.5 | -41.7 | NUEVA_CHUQUI__220 | SALAR_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 1.6289 | 12.676 | 1 | TARAPACA______220->PUERTOPATACHE_220_1de2 | Tarapaca 220->Patache Aux 220 I | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | 68.7 | 100 | 3.1227 | 0.33773 | 0.37033 | 14.3049 | 1.5853 | 1.6724 | -12.7196 | -12.6325 | -88.9 | -88.3 | TARAPACA______220 | PUERTOPATACHE_220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 1.6289 | 12.676 | 1 | TARAPACA______220->PUERTOPATACHE_220_2de2 | Tarapaca 220->Patache Aux 220 II | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | 68.7 | 100 | 3.1227 | 0.33773 | 0.37033 | 14.3049 | 1.5853 | 1.6724 | -12.7196 | -12.6325 | -88.9 | -88.3 | TARAPACA______220 | PUERTOPATACHE_220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 27.7035 | 13.3986 | 1 | PUERTOPATACHE_220->CONDORES______220 | Patache 220->Condores Aux 220 | PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | 92 | 100 | 3.1227 | 5.8641 | 6.1882 | 14.3049 | 27.5265 | 27.8805 | 13.2216 | 13.5756 | 92.4 | 94.9 | PUERTOPATACHE_220 | CONDORES______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 10.4069 | 0.55228 | Infotec | TARAPACA______220->GEOGLIFOS_____220_1de2 | Tap Doña Carmen 220->Los Vilos 220 I | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1 | 49.1 | 100 | 1.3664 | 6.8974 | 1.358 | 10.9592 | 27.4085 | 10.4069 | 16.4493 | -0.55228 | 150.1 | -5 | TARAPACA______220 | GEOGLIFOS_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 10.4069 | 0.55228 | Infotec | TARAPACA______220->GEOGLIFOS_____220_2de2 | Tap Lampa B 220->Polpaico 220 II | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2 | 49.1 | 100 | 1.3664 | 1.5929 | 1.358 | 10.9592 | 7.087 | 10.4069 | -3.8722 | -0.55228 | -35.3 | -5 | TARAPACA______220 | GEOGLIFOS_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 12.1136 | 1.1544 | Infotec | GEOGLIFOS_____220->LAGUNAS_______220_1de2 | Nogales Aux 220->Nogales 220 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1 | 52 | 100 | 1.3664 | 0 | 1.5811 | 10.9592 | 0.0001 | 12.1136 | -10.9591 | 1.1544 | -100 | 10.5 | GEOGLIFOS_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 12.1136 | 1.1544 | Infotec | GEOGLIFOS_____220->LAGUNAS_______220_2de2 | Nogales Aux 220->Nogales 220 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2 | 52 | 100 | 1.3664 | 0 | 1.5811 | 10.9592 | 0.0001 | 12.1136 | -10.9591 | 1.1544 | -100 | 10.5 | GEOGLIFOS_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 16.0499 | 26.2812 | 1 | L.CHANGOS_____500->L.CHANGOS_____220_3de3 | Los Changos 500->Los Changos 220 I | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | 102 | 100 | 0.44263 | 0.1597 | 1.2609 | 42.3311 | 16.0499 | 105.0607 | -26.2812 | 62.7296 | -62.1 | 148.2 | L.CHANGOS_____500 | L.CHANGOS_____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.6637 | 1.2926 | 1 | MELIPULLI_____066->SANGRA________066 | Melipulli 066->Sangra 066 I | SANGRA - MELIPULLI 66KV C1 | 102 | 100 | 1.754 | 2.852 | 3.508 | 1.3711 | 2.5852 | 2.7422 | 1.2141 | 1.3711 | 88.5 | 100 | MELIPULLI_____066 | SANGRA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.2119 | 0.037773 | 1 | TLIBERTADORES_110->C.NAVIA_______110_1de2 | Cerro Navia 110->Tap Los Libertadores 110 I | CERRO NAVIA - TAP OFF LIBERTADORES 110kV C1 | 85.9 | 83.9 | 0.79547 | 0.75953 | 0.79547 | 3.2497 | 3.1741 | 3.2497 | -0.075545 | 0 | -2.3 | 0 | TLIBERTADORES_110 | C.NAVIA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.5151 | 0.24998 | 1 | CURANILAHUEN__066->T.PINOS_______066 | Curanilahue 066->Tres Pinos 066 I | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 97.7 | 95.7 | 3.5554 | 7.0385 | 7.2486 | 8.7651 | 8.4113 | 8.6189 | -0.35377 | -0.14618 | -4 | -1.7 | CURANILAHUEN__066 | T.PINOS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | OHIGGINS______220->ZALDIVAR______220 | Conchi 220->El Abra 220 | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 44.9 | 42.9 | 3.6933 | 0.15935 | 0.15935 | 16.5364 | 1.2943 | 1.2943 | -15.2421 | -15.2421 | -92.2 | -92.2 | OHIGGINS______220 | ZALDIVAR______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 3.891 | 1.8853 | 1 | SANGRA________066->P.VARAS_______066 | Sangra 066->Puerto Varas 066 I | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C1 | 102 | 100 | 2.569 | 4.1598 | 5.138 | 2.0057 | 3.7706 | 4.0114 | 1.7649 | 2.0057 | 88 | 100 | SANGRA________066 | P.VARAS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 6.0373 | 1.1574 | Infotec | TILOS_BULNES__066->SANTACLARA____066 | Los Quilos 066->Aconcagua 066 | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 54.6 | 90 | 1.2314 | 3.4573 | 4.2067 | 4.8798 | 5.4879 | 6.0373 | 0.60806 | 1.1574 | 12.5 | 23.7 | TILOS_BULNES__066 | SANTACLARA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.2119 | 0.037773 | 1 | TLIBERTADORES_110->C.NAVIA_______110_2de2 | Cerro Navia 110->Tap Los Libertadores 110 II | CERRO NAVIA - TAP OFF LIBERTADORES 110kV C2 | 85.9 | 83.9 | 0.79547 | 0.75953 | 0.79547 | 3.2497 | 3.1741 | 3.2497 | -0.075545 | 0 | -2.3 | 0 | TLIBERTADORES_110 | C.NAVIA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | HORCONES______066->CURANILAHUEN__066 | Rancagua C 066->R 066 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 56.5 | 52.2 | 6.7776 | 1.9007 | 1.8878 | 8.4136 | 2.2258 | 2.256 | -6.1879 | -6.1576 | -73.5 | -73.2 | HORCONES______066 | CURANILAHUEN__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_EL_MAITEN_066->LAJA__________066 | Tap Laja 066->Laja 066 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 59.1 | 54.5 | 4.0391 | 5.4366 | 0.90304 | 6.0199 | 8.1028 | 0.65072 | 2.0829 | -5.3692 | 34.6 | -89.2 | TAP_EL_MAITEN_066 | LAJA__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 34.4784 | 0 | 1 | NAHUELBUTA____066->NAHUELBUTA____023 | Nahuelbuta 066->Nahuelbuta 13.2 | T2D S/E NAHUELBUTA BT2 | 90 | 100 | 1.7208 | 1.7208 | 1.1668 | 34.4784 | 34.4784 | 25.6194 | 0 | -8.859 | 0 | -25.7 | NAHUELBUTA____066 | NAHUELBUTA____023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.0952 | 0.14673 | 1 | PAILLACO______066->LLOLLELHUE____066 | Paillaco 066->Llollelhue 066 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 102 | 90 | 3.2734 | 3.6576 | 3.2734 | 4.2419 | 3.9485 | 4.2419 | -0.29346 | 0 | -6.9 | 0 | PAILLACO______066 | LLOLLELHUE____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_S.RAFAEL__066->LOS_MAQUIS____013 | Los Angeles 066->Los Angeles 015 I | T2D S/E SAN CARLOS BT1 | 47.5 | 50 | 3.1908 | 1.0184 | 2.1639 | 38.5506 | 25.9466 | 33.4713 | -12.604 | -5.0793 | -32.7 | -13.2 | TAP_S.RAFAEL__066 | LOS_MAQUIS____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 5.6329 | 4.0723 | Infotec | CIRUELITOS____033->CIRUELITOS____013 | Recinto 033->Recinto 023 | T2D S/E CIRUELITO F1 | 60.8 | 94.7 | 0.65885 | 0.75468 | 0.58125 | 9.7052 | 9.607 | 5.6329 | -0.09813 | -4.0723 | -1 | -42 | CIRUELITOS____033 | CIRUELITOS____013 | 33 | 13 | 33 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.045962 | 2.8035 | 1 | ARMERILLO_____220->LOMA_ALTA_____220 | Loma Alta 220->Armerillo 220 | TAP ARMERILLO - LOMA ALTA 220KV C1 | 102 | 90 | 0.60845 | 0.0044575 | 0.0099516 | 2.8494 | 0.020875 | 0.045962 | -2.8286 | -2.8035 | -99.3 | -98.4 | ARMERILLO_____220 | LOMA_ALTA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.9396 | 0 | 1 | CIRUELITOS____033->RECINTO_______033 | Ciruelito 033->Recinto 033 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 96.7 | 94.7 | 6.2801 | 6.2801 | 6.2801 | 9.9396 | 9.9396 | 9.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIRUELITOS____033 | RECINTO_______033 | 33 | 33 | 33 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.8992 | 1.508e-05 | CNE | PACHACAMA1____110->TMAYACA_______110_1de2 | Tap Mayaca 1 110->Tap Pachacama 1 110 I | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 84.4 | 52.6 | 0.29146 | 0.28848 | 0.16119 | 1.8992 | 1.8992 | 0.98531 | 1.5e-05 | -0.91388 | 0 | -48.1 | PACHACAMA1____110 | TMAYACA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 15.4492 | 1.5604 | Infotec | S.FELIPE______044->S.FELIPE______013 | Los Angeles_SIC2 044->Los Angeles_SIC2 012 | T2D S/E SAN FELIPE FT3 | 54.2 | 100 | 0.67852 | 0.23371 | 1.0958 | 13.8887 | 3.6667 | 15.4492 | -10.2221 | 1.5604 | -73.6 | 11.2 | S.FELIPE______044 | S.FELIPE______013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 85.8937 | 11.2962 | Infotec | N.PICHIRROPUL_220->N.PICHIRROPUL_066_1de2 | Nueva Victoria 220->Nueva Victoria 066 | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA N°1 | 62.6 | 100 | 4.2794 | 0 | 1.6552 | 97.1898 | 171.4973 | 85.8937 | 74.3075 | -11.2962 | 76.5 | -11.6 | N.PICHIRROPUL_220 | N.PICHIRROPUL_066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.074471 | 0 | 1 | LLOLLELHUE____066->PICHIRROPULLI_066 | Pichirropulli 066->Llollelhue 066 | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 102 | 100 | 0.028396 | 0.1905 | 0.028396 | 0.074471 | 0.20565 | 0.074471 | 0.13118 | 0 | 176.1 | 0 | LLOLLELHUE____066 | PICHIRROPULLI_066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ESPINO________066->ESPINO________013 | Tres Pinos 066->Tres Pinos 023 | T2D S/E TRES PINOS BT1 | 92 | 90 | 6.69 | 8.2153 | 7.0012 | 33.977 | 41.2186 | 75.9078 | 7.2416 | 41.9308 | 21.3 | 123.4 | ESPINO________066 | ESPINO________013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 133.721 | 0 | 1 | LAMPA_________220->LAMPA_________023_1de3 | Lampa 220->Lampa 023 I | T2D S/E LAMPA JT4 | 102 | 100 | 3.18 | 3.18 | 2.3947 | 133.721 | 133.721 | 231.63 | 0 | 97.909 | 0 | 73.2 | LAMPA_________220 | LAMPA_________023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | L.VEGAS_______110->L.VEGAS2______110 | Casas Viejas 110->Casas Viejas 13.2 | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C1 | 60.9 | 47.6 | 0.001 | 7.0861 | 1.4288 | 0.001 | 125.6403 | 2.5723 | 125.6393 | 2.5713 | 12563933.3 | 257129.9 | L.VEGAS_______110 | L.VEGAS2______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | Infotec | CURICO2_______013->CURICO________013 | Chiburgo 6.6->Chiburgo 066 | CURICO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | 50 | 90 | 0.001 | 1.2189 |  | 0.001 | 24.6539 |  | 24.6529 |  | 2465288.7 |  | CURICO2_______013 | CURICO________013 | 13 | 13 |  |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.0862 | 0 | 1 | N.PICHIRROPUL_066->LLOLLELHUE____066_1de2 | Pichirropulli 066->Llollelhue 066 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C1 | 92 | 100 | 0.025225 | 0.1905 | 0.025225 | 0.0862 | 0.20565 | 0.0862 | 0.11945 | 0 | 138.6 | 0 | N.PICHIRROPUL_066 | LLOLLELHUE____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.2718 | 0 | Infotec | C.DOMINADOR___220->CSP.C.DOMINAD_220 | Zaldivar 220->Escondida 220 | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV | 52 | 81.2 | 0.23328 | 1.0038 | 0.23328 | 1.2718 | 5.5216 | 1.2718 | 4.2498 | 0 | 334.2 | 0 | C.DOMINADOR___220 | CSP.C.DOMINAD_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 4.4745 | 2.8203 | Infotec | BATUCO________110->CANTERAS______110_1de2 | San Bernardo 110->Malloco 110 | LAS CANTERAS - TAP BATUCO 110kV C1 | 48.2 | 90 | 0.38732 | 5.1304 | 1.0805 | 1.6542 | 5.9775 | 4.4745 | 4.3233 | 2.8203 | 261.3 | 170.5 | BATUCO________110 | CANTERAS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 4.4745 | 2.8203 | Infotec | BATUCO________110->CANTERAS______110_2de2 | San Bernardo 110->Malloco 110 | LAS CANTERAS - TAP BATUCO 110kV C1 | 48.2 | 90 | 0.38732 | 5.1304 | 1.0805 | 1.6542 | 5.9775 | 4.4745 | 4.3233 | 2.8203 | 261.3 | 170.5 | BATUCO________110 | CANTERAS______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.7176 | 0.64097 | Infotec | CANTERAS______110->TLIBERTADORES_110_1de2 | Santa Marta 110->Padre Hurtado 110 | TAP OFF LIBERTADORES - LAS CANTERAS 110kV C1 | 55.8 | 83.9 | 0.78638 | 0.51537 | 0.65288 | 3.3586 | 1.9843 | 2.7176 | -1.3743 | -0.64097 | -40.9 | -19.1 | CANTERAS______110 | TLIBERTADORES_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.7063 | 0.65233 | Infotec | CANTERAS______110->TLIBERTADORES_110_2de2 | Santa Marta 110->Padre Hurtado 110 | TAP OFF LIBERTADORES - LAS CANTERAS 110kV C2 | 55.8 | 83.9 | 0.78638 | 0.51537 | 0.64563 | 3.3586 | 1.9843 | 2.7063 | -1.3743 | -0.65233 | -40.9 | -19.4 | CANTERAS______110 | TLIBERTADORES_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.8992 | 1.508e-05 | CNE | PACHACAMA1____110->TMAYACA_______110_2de2 | Tap Mayaca 1 110->Tap Pachacama 1 110 I | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | 84.4 | 52.6 | 0.29146 | 0.28848 | 0.16119 | 1.8992 | 1.8992 | 0.98531 | 1.5e-05 | -0.91388 | 0 | -48.1 | PACHACAMA1____110 | TMAYACA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.1728 | 0.032821 | 1 | TRESESQUINAS__066->TILOS_BULNES__066 | Los Tilos 066->Tap Tres Esquinas 066 | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 78.2 | 90 | 3.2507 | 3.3807 | 3.1325 | 4.2056 | 4.1978 | 4.1478 | -0.007828 | -0.057813 | -0.2 | -1.4 | TRESESQUINAS__066 | TILOS_BULNES__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 35.5752 | 0 | 1 | SANGRA________066->SANGRA________023 | Sangra 066->Sangra 023 | T2D S/E SANGRA BT1 | 102 | 100 | 3.5575 | 3.5575 | 0.49238 | 35.5752 | 35.5752 | 16.6668 | 0 | -18.9084 | 0 | -53.2 | SANGRA________066 | SANGRA________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CUMBRES_______220->ALMEYDA_______220 | Santa Filomena 220->Confluencia Bronces 220 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 50 | 53.3 | 1.3666 | 1.7587 | 3.5766 | 6.3772 | 11.8924 | 15.9419 | 5.5152 | 9.5647 | 86.5 | 150 | CUMBRES_______220 | ALMEYDA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 41.4492 | 7.4722 | Infotec | TILOS_BULNES__066->TILOS_BULNES__013 | Los Angeles 066->Los Angeles 015 I | T2D S/E LOS TILOS BULNES BT1 | 62.9 | 90 | 6.69 | 1.0184 | 2.2957 | 33.977 | 25.9466 | 41.4492 | -8.0304 | 7.4722 | -23.6 | 22 | TILOS_BULNES__066 | TILOS_BULNES__013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 84.028 | 42.014 | 1 | TOCOPILLA_____110->TOCOPILLA_____005 | Tocopilla 110->Tocopilla 005 I | T2D S/E CENTRAL TOCOPILLA HT105 | 102 | 100 | 2.211 | 4.423 |  | 42.014 | 84.028 |  | 42.014 |  | 100 |  | TOCOPILLA_____110 | TOCOPILLA_____005 | 110 | 5 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.315 | 0.061621 | 1 | TMAYACA_______110->MAYACA________110 | Tap Mayaca 1 110->Mayaca 110 I | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C1 | 92 | 90 | 1.2487 | 1.1091 | 1.2487 | 2.2534 | 2.3766 | 2.2534 | 0.12324 | 0 | 5.5 | 0 | TMAYACA_______110 | MAYACA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 85.8937 | 11.2962 | Infotec | N.PICHIRROPUL_220->N.PICHIRROPUL_066_2de2 | Nueva Victoria 220->Nueva Victoria 066 | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA N°1 | 62.6 | 100 | 4.2794 | 0 | 1.6552 | 97.1898 | 171.4973 | 85.8937 | 74.3075 | -11.2962 | 76.5 | -11.6 | N.PICHIRROPUL_220 | N.PICHIRROPUL_066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.3389 | 0.21626 | 1 | MULCHEN_______220->SANGABRIEL____220 | San Gabriel 220->Mulchen 220 | SAN GABRIEL - MULCHEN 220KV C1 | 102 | 100 | 3.3999 | 3.3824 | 3.3999 | 12.1227 | 12.5552 | 12.1227 | 0.43252 | 0 | 3.6 | 0 | MULCHEN_______220 | SANGABRIEL____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.0862 | 0 | 1 | N.PICHIRROPUL_066->LLOLLELHUE____066_2de2 | Pichirropulli 066->Llollelhue 066 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C2 | 92 | 100 | 0.025225 | 0.1905 | 0.025225 | 0.0862 | 0.20565 | 0.0862 | 0.11945 | 0 | 138.6 | 0 | N.PICHIRROPUL_066 | LLOLLELHUE____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 46.0629 | 0 | CNE | MAYACA________110->MAYACA________013 | Mayaca 110->Mayaca 012 | T2D S/E A HT13 | 102 | 90 | 4.6063 | 4.6063 | 1.9961 | 46.0629 | 46.0629 | 44.9557 | 0 | -1.1072 | 0 | -2.4 | MAYACA________110 | MAYACA________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CHARRUA_______066->TAP_EL_MAITEN_066 | Charrua 066->Tap Laja 066 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 59.1 | 59.3 | 4.0391 | 8.0781 | 1.8806 | 6.0199 | 12.0397 | 2.1795 | 6.0199 | -3.8403 | 100 | -63.8 | CHARRUA_______066 | TAP_EL_MAITEN_066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 9.7989 | 0.63158 | 1 | CURANILAHUEN__066->CARAMPANGUE___066 | Carampangue 066 1->Curanilahue 066 | TAP CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 97.7 | 90 | 7.6711 | 9.6405 | 3.8864 | 9.1673 | 11.5207 | 9.7989 | 2.3534 | 0.63157 | 25.7 | 6.9 | CURANILAHUEN__066 | CARAMPANGUE___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MULCHEN_______220->TOLPAN________220 | Pehuenche 220->Tap Loma Alta 220 | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | 49.1 | 42.9 | 3.3999 | 0.02175 | 0.48299 | 12.1227 | 0.2015 | 3.8356 | -11.9212 | -8.2871 | -98.3 | -68.4 | MULCHEN_______220 | TOLPAN________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.5529 | 0.11814 | 1 | LLOLLELHUE____066->L.UNION_______066_1de2 | Llollelhue 066->La Union 066 I | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 102 | 100 | 2.2439 | 2.1872 | 2.2439 | 8.671 | 8.4347 | 8.671 | -0.23629 | 0 | -2.7 | 0 | LLOLLELHUE____066 | L.UNION_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.1952 | 0.043429 | 1 | CURANILAHUEN__066->CURANILAHUE___066 | Curanilahue Norte 066->Curanilahue 066 | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 92 | 90 | 1.0365 | 0.89567 | 0.95023 | 1.2387 | 1.1151 | 1.2754 | -0.12355 | 0.036697 | -10 | 3 | CURANILAHUEN__066 | CURANILAHUE___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TEN___________220->IEM___________023 | Picoltue 220->Picoltue 023 | MONTENEGRO 230-254/69/13.8KV 75MVA T1 | 38.4 | 90 | 3.4453 | 5.3845 |  | 41.5399 | 161.5665 |  | 120.0266 |  | 288.9 |  | TEN___________220 | IEM___________023 | 220 | 23 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 51.705 | 4.872 | Infotec | N.CARDONES____500->N.CARDONES____220_2de2 | Arica Diesel 13.8->Arica Diesel 066 | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | 44.4 | 100 | 0.17938 | 0 | 0.4851 | 46.833 | 20.827 | 51.705 | -26.006 | 4.872 | -55.5 | 10.4 | N.CARDONES____500 | N.CARDONES____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 51.9622 | 5.1292 | Infotec | N.MAITENCILLO_500->N.MAITENCILLO_220_2de2 | Mejillones PMT->Mejillones 110 | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | 51.6 | 100 | 0.17938 | 0.242 | 0.49294 | 46.833 | 64.1 | 51.9622 | 17.267 | 5.1292 | 36.9 | 11 | N.MAITENCILLO_500 | N.MAITENCILLO_220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 52.1092 | 5.2762 | Infotec | N.P.AZUCAR____500->N.P.AZUCAR____220_2de2 | Pan de Azucar 220-->Pan de Azucar Aux S 220 | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | 81.5 | 88.2 | 0.17938 | 0 | 0.48804 | 46.833 | 0.0001 | 52.1092 | -46.8329 | 5.2762 | -100 | 11.3 | N.P.AZUCAR____500 | N.P.AZUCAR____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 23.6614 | 6.2807 | 1 | RAHUE_________220->S.FRUTILLAR.N_220_1de2 | Rahue Aux S 220->Frutillar Norte Aux 220 I | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 73.4 | 80 | 3.7524 | 5.9295 | 6.5175 | 17.3807 | 23.6614 | 29.4758 | 6.2807 | 12.095 | 36.1 | 69.6 | RAHUE_________220 | S.FRUTILLAR.N_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 24.304 | 6.9233 | 1 | RAHUE_________220->S.FRUTILLAR.N_220_2de2 | Rahue Aux S 220->Frutillar Norte Aux 220 II | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 73.4 | 80 | 3.7524 | 8.999 | 8.2944 | 17.3807 | 23.9849 | 24.6232 | 6.6041 | 7.2425 | 38 | 41.7 | RAHUE_________220 | S.FRUTILLAR.N_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 10.2634 | 7.1173 | 1 | S.FRUTILLAR.N_220->AURORA________220 | Frutillar Norte 220->Tap Aurora 220 I | FRUTILLAR NORTE - TAP AURORA 220KV C1 | 82 | 80 | 3.7524 | 2.7249 | 2.2319 | 17.3807 | 10.8734 | 9.6534 | -6.5073 | -7.7273 | -37.4 | -44.5 | S.FRUTILLAR.N_220 | AURORA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 17.222 | 4.7295 | CNE | S.FRUTILLAR.N_220->NVA_P.MONTT___220 | Frutillar Norte 220->Puerto Montt 220 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 82 | 66.7 | 2.4361 | 6.4616 | 5.4814 | 12.4925 | 17.222 | 24.9605 | 4.7295 | 12.468 | 37.9 | 99.8 | S.FRUTILLAR.N_220 | NVA_P.MONTT___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 11.2498 | 1.107 | Infotec | PARGUA________220->NVA_ANCUD_____220 | Charrua 220->Nueva Charrua Aux 220 I | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 55.8 | 90 | 2.8175 | 0.2728 | 3.1288 | 12.3568 | 4.2702 | 11.2498 | -8.0866 | -1.107 | -65.4 | -9 | PARGUA________220 | NVA_ANCUD_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 9.2832 | 3.0737 | 1 | NVA_ANCUD_____220->CHILOE________220_1de2 | Nueva Ancud 220->Chiloe Aux 220 I | NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV C1 | 92 | 90 | 2.8175 | 2.011 | 2.0693 | 12.3568 | 9.063 | 9.5033 | -3.2938 | -2.8535 | -26.7 | -23.1 | NVA_ANCUD_____220 | CHILOE________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 1.9599 | 9.3472 | CNE | AURORA________220->NVA_P.MONTT___220 | Tap Aurora 220->Nueva Puerto Montt Aux N LTx_Antg 220 I | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 70.3 | 47.6 | 2.4366 | 0.49114 | 1.4841 | 11.3071 | 1.9599 | 7.0383 | -9.3472 | -4.2688 | -82.7 | -37.8 | AURORA________220 | NVA_P.MONTT___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 2.7935 | 6.8315 | 1 | NVA_P.MONTT___220->P.MONTT_______220_1de2 | (Ei) Puerto Montt 220->Puerto Montt 220 I | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 92 | 58.3 | 2.412 | 15.0177 | 0.64897 | 9.625 | 40.0266 | 2.7935 | 30.4016 | -6.8315 | 315.9 | -71 | NVA_P.MONTT___220 | P.MONTT_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 36.3881 | 0 | CNE | N.PICHIRROPUL_220->NVA_P.MONTT___220_1de2 | Pichirropulli 220 ->Nueva Puerto Montt Aux N 220 I | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 84.4 | 51.9 | 2.7559 | 2.7559 | 0.0064971 | 36.3881 | 36.3881 | 0.029477 | 0 | -36.3586 | 0 | -99.9 | N.PICHIRROPUL_220 | NVA_P.MONTT___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 36.3881 | 0 | CNE | N.PICHIRROPUL_220->NVA_P.MONTT___220_2de2 | Pichirropulli 220 ->Nueva Puerto Montt Aux N 220 II | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 84.4 | 51.9 | 2.7559 | 2.7559 | 0.0064971 | 36.3881 | 36.3881 | 0.029477 | 0 | -36.3586 | 0 | -99.9 | N.PICHIRROPUL_220 | NVA_P.MONTT___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.753 | 0 | Infotec | CUMBRES_______220->MALGARIDA_____220 | Algarrobal Aux 220->Cardones 220 I | CUMBRES - MALGARIDA 220KV C1 | 55.3 | 100 | 0.3017 | 7.899 | 0.3017 | 1.753 | 36.781 | 1.753 | 35.028 | 0 | 1998.2 | 0 | CUMBRES_______220 | MALGARIDA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.2853 | 0 | Infotec | MALGARIDA_____220->ALMEYDA_______220 | Salar 220->Calama 220 | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV C1 | 59.1 | 100 | 1.5383 | 1.1275 | 1.5383 | 7.2853 | 7.1287 | 7.2853 | -0.15657 | 0 | -2.1 | 0 | MALGARIDA_____220 | ALMEYDA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 2.5126 | 0 | Infotec | ALFALFAL______110->MAITENES______110 | Alfalfal 110->Central Maitenes 110 | CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 92 | 90 | 0.54295 | 0.32009 | 0.54295 | 2.5126 | 2.179 | 2.5126 | -0.33355 | 0 | -13.3 | 0 | ALFALFAL______110 | MAITENES______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 34.1149 | 1.6749 | Infotec | ALFALFAL______220->ALFALFAL______110 | Alfalfal 220->Alfalfal 110 | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 | 102 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6953 | 32.44 | 32.44 | 34.1149 | 0 | 1.6749 | 0 | 5.2 | ALFALFAL______220 | ALFALFAL______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NUEVA_CHUQUI__220->CRUCEROSALAUX_220 | Crucero 220->(Ei) Chuquicamata Aux N 220 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 74.2 | 52.6 | 0.08407 | 0.36381 | 15.2547 | 0.67201 | 2.8511 | 63.737 | 2.1791 | 63.065 | 324.3 | 9384.6 | N.CHUQUICAMAT_220 | CRUCEROSALAUX_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.9478 | 2.2758 | 1 | KIMAL_________220->CRUCEROSALAUX_220 | Kimal 220->Crucero Aux S 220 I | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 85.3 | 90 | 0.08407 | 0.37628 | 0.36418 | 0.67201 | 2.8174 | 3.0781 | 2.1454 | 2.4061 | 319.3 | 358 | KIMAL_________220 | CRUCEROSALAUX_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 25.2903 | 1.9545 | 1 | KIMAL_________220->NUEVA_CHUQUI__220_1de2 | Kimal Aux 220->Chuquicamata 220 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 92 | 83.9 | 3.4056 | 3.237 | 2.4547 | 27.2448 | 25.8962 | 24.6845 | -1.3486 | -2.5603 | -4.9 | -9.4 | KIMAL_________220 | N.CHUQUICAMAT_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.3424 | 0 | 1 | COLBUN________220->PROCART_______220 | Colbun 220->Procart 220 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 102 | 100 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 14.3424 | 14.3424 | 14.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLBUN________220 | PROCART_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 224.708 | 95.2821 | 1 | EL_PASO_______220->EL_PASO_______023 | El Tesoro 220->El Tesoro 023 I | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT3 | 64.5 | 100 | 5.9292 | 2.165 | 6.4299 | 319.9901 | 228.2246 | 221.1914 | -91.7655 | -98.7987 | -28.7 | -30.9 | EL_PASO_______220 | EL_PASO_______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 9.1224 | 0 | Infotec | L.CONFLUENCIA_220->EL_PASO_______220 | Santa Filomena 220->Polpaico 220 | CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PASO 220KV C1 | 55.8 | 90 | 1.9278 | 1.9948 | 1.9278 | 9.1224 | 13.3776 | 9.1224 | 4.2552 | 0 | 46.6 | 0 | L.CONFLUENCIA_220 | EL_PASO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 69.7877 | 0 | 1 | ANA_MARIA_____220->LAGUNAS_______220_1de2 | Ana Maria 220->Lagunas Aux 220 I | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C1 | 92 | 100 | 12.4865 | 12.8448 | 12.4865 | 69.7877 | 57.6 | 69.7877 | -12.1877 | 0 | -17.5 | 0 | ANA_MARIA_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 69.7877 | 0 | 1 | ANA_MARIA_____220->LAGUNAS_______220_2de2 | Ana Maria 220->Lagunas Aux 220 II | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C2 | 92 | 100 | 12.4865 | 12.8448 | 12.4865 | 69.7877 | 57.6 | 69.7877 | -12.1877 | 0 | -17.5 | 0 | ANA_MARIA_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ANA_MARIA_____220->FRONTERA______220_1de4 | Ana Maria 220->Lagunas Aux 220 I | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C1 | 92 | 100 | 3.568 | 12.8448 | 12.4865 | 16 | 57.6 | 69.7877 | 41.6 | 53.7877 | 260 | 336.2 | ANA_MARIA_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | ANA_MARIA_____220->FRONTERA______220_2de4 | Ana Maria 220->Lagunas Aux 220 II | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C2 | 92 | 100 | 3.568 | 12.8448 | 12.4865 | 16 | 57.6 | 69.7877 | 41.6 | 53.7877 | 260 | 336.2 | ANA_MARIA_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | FRONTERA______220->LAGUNAS_______220_1de2 | Ana Maria 220->Lagunas Aux 220 I | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C1 | 92 | 100 | 8.9185 | 12.8448 | 12.4865 | 53.7877 | 57.6 | 69.7877 | 3.8123 | 16 | 7.1 | 29.7 | ANA_MARIA_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | FRONTERA______220->LAGUNAS_______220_2de2 | Ana Maria 220->Lagunas Aux 220 II | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C2 | 92 | 100 | 8.9185 | 12.8448 | 12.4865 | 53.7877 | 57.6 | 69.7877 | 3.8123 | 16 | 7.1 | 29.7 | ANA_MARIA_____220 | LAGUNAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.6874 | 0.28743 | 1 | ENCUENTRO_____220->ANA_MARIA_____220_1de2 | Encuentro 220->Ana Maria Aux 220 I | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 92 | 100 | 2.1622 | 2.7652 | 2.1622 | 12.9749 | 12.4 | 12.9749 | -0.57485 | 0 | -4.4 | 0 | ENCUENTRO_____220 | ANA_MARIA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.6874 | 0.28743 | 1 | ENCUENTRO_____220->ANA_MARIA_____220_2de2 | Encuentro 220->Ana Maria Aux 220 II | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C2 | 92 | 100 | 2.3192 | 2.7652 | 2.3192 | 12.9749 | 12.4 | 12.9749 | -0.57485 | 0 | -4.4 | 0 | ENCUENTRO_____220 | ANA_MARIA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 16.4255 | 0.69014 | 1 | ITAHUE________220->STA_ISABEL____220_1de2 | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 I | ITAHUE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | 71.2 | 90 | 1.733 | 1.8011 |  | 15.7354 | 16.4255 |  | 0.69014 |  | 4.4 |  | ITAHUE________220 | STA_ISABEL____220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 9.3788 | 0.044193 | 1 | LA_ESTRELLA___110->PORTEZUELO____110 | Portezuelo 110->La Estrella 110 | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 102 | 100 | 3.7404 | 4.266 | 3.7404 | 9.3346 | 9.423 | 9.3346 | 0.088387 | 0 | 0.9 | 0 | LA_ESTRELLA___110 | PORTEZUELO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 23.2117 | 0.88717 | 1 | LARQUI________066->LARQUI________023 | Larqui 066->Larqui 023 | T2D S/E LARQUI BT1 | 102 | 100 | 3.0883 | 3.0883 | 1.066 | 22.3245 | 22.3245 | 24.0988 | 0 | 1.7743 | 0 | 7.9 | LARQUI________066 | LARQUI________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.8443 | 0.00016482 | Infotec | LAUTARO_______066->LLAIMA________066 | El Aguila 066->Arica 066 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 55.3 | 100 | 2.0846 | 11.1578 | 2.0847 | 3.8441 | 19.5755 | 3.8443 | 15.7314 | 0.000165 | 409.2 | 0 | LAUTARO_______066 | LLAIMA________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.7884 | 0.44829 | 1 | LOMIRANDA_____066->LORETO________066 | Lo Miranda II 066->Loreto 066 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 92 | 100 | 6.2588 | 5.6033 | 6.0124 | 5.3401 | 5.9307 | 5.6462 | 0.59052 | 0.30606 | 11.1 | 5.7 | LOMIRANDA_____066 | LORETO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.030246 | 0 | 1 | LUCERO________066->TRESESQUINAS__066 | Tap Tres Esquinas 066->Lucero 066 | TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1 | 92 | 90 | 0.023868 | 0.033221 | 0.023868 | 0.030246 | 0.04298 | 0.030246 | 0.012734 | 0 | 42.1 | 0 | LUCERO________066 | TRESESQUINAS__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.5919 | 2.563e-05 | 1 | LUCERO________066->LARQUI________066 | Lucero 066->Larqui 066 | LUCERO - LARQUI 66KV C1 | 102 | 100 | 3.2438 | 3.2438 | 3.2438 | 4.592 | 4.5919 | 4.592 | -5.1e-05 | 0 | 0 | 0 | LUCERO________066 | LARQUI________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.94004 | 5.226e-05 | Infotec | LLAIMA________066->PILLANLELBUN__066 | Paine B 066->Fatima 066 | LLAIMA - PILLANLELBUN 66 KV C1 | 57.6 | 100 | 0.50901 | 0.24715 | 0.50908 | 0.94009 | 0.35348 | 0.94004 | -0.58661 | -5.2e-05 | -62.4 | 0 | LLAIMA________066 | PILLANLELBUN__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 23.1791 | 34.9105 | Infotec | LLAIMA________066->LLAIMA________023 | Llamara 066->Llamara 023 | T2D S/E LLAIMA BT1 | 78.9 | 100 | 3.5196 | 0.1 | 1.1949 | 58.0896 | 1 | 23.1791 | -57.0896 | -34.9105 | -98.3 | -60.1 | LLAIMA________066 | LLAIMA________023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 24.2 | 15.4891 | CNE | P.CORTES______066->P.CORTES______015 | Punta Cortes B 066->Punta Cortes 015 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | 75.7 | 90 | 1.0524 | 2.2603 | 0.80832 | 39.6891 | 24.2 | 18.786 | -15.4891 | -20.903 | -39 | -52.7 | P.CORTES______066 | P.CORTES______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.1145 | 0 | 1 | QUELENTARO____110->LA_ESTRELLA___110 | La Estrella 110->Quelentaro 110 | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV C1 | 102 | 100 | 2.0431 | 1.58 | 2.0431 | 5.1145 | 3.49 | 5.1145 | -1.6245 | 0 | -31.8 | 0 | QUELENTARO____110 | LA_ESTRELLA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.5678 | 0.080701 | 1 | QUILMO________066->LUCERO________066 | Lucero 066->Tap Quilmo 066 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 92 | 90 | 3.7497 | 3.4683 | 3.7497 | 4.6485 | 4.4871 | 4.6485 | -0.1614 | 0 | -3.5 | 0 | QUILMO________066 | LUCERO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.4112 | 0.3684 | 1 | L.UNION_______066->REMEHUE_______066 | Remehue 066->La Union 066 | REMEHUE - LA UNION 66KV C1 | 102 | 100 | 18.9695 | 17.6236 | 18.9695 | 14.7796 | 14.0428 | 14.7796 | -0.7368 | 0 | -5 | 0 | L.UNION_______066 | REMEHUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 20.3771 | 0 | 1 | LAMISION______066->LAMISION______023 | La Mision 066->La Mision 023 | T2D S/E LA MISION BT1 | 102 | 100 | 2.0377 | 2.0377 | 0.48441 | 20.3771 | 20.3771 | 16.5824 | 0 | -3.7947 | 0 | -18.6 | LAMISION______066 | LAMISION______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.3499 | 1.442 | 1 | OSORNO________066->REMEHUE_______066 | Remehue 066->Osorno 066 I | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | 102 | 100 | 2.933 | 1.6744 | 1.1023 | 2.792 | 1.3342 | 1.3657 | -1.4577 | -1.4263 | -52.2 | -51.1 | OSORNO________066 | REMEHUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.6091 | 2.6809 | 1 | PILAUCO_______066->REMEHUE_______066 | Pilauco 066->Remehue 066 I | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 102 | 100 | 3.3047 | 2.0555 | 1.6524 | 5.29 | 2.5732 | 2.645 | -2.7168 | -2.645 | -51.4 | -50 | PILAUCO_______066 | REMEHUE_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.3499 | 1.442 | 1 | REMEHUE_______066->OSORNO________066 | Remehue 066->Osorno 066 I | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | 102 | 100 | 2.933 | 1.6744 | 1.1023 | 2.792 | 1.3342 | 1.3657 | -1.4577 | -1.4263 | -52.2 | -51.1 | REMEHUE_______066 | OSORNO________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 11.5236 | 0.0016043 | 1 | REMEHUE_______066->LOS_TAMBORES__066 | Los Tambores 066->Remehue 066 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 102 | 100 | 9.2813 | 7.4948 | 9.2823 | 11.522 | 9.3823 | 11.5236 | -2.1397 | 0.001604 | -18.6 | 0 | REMEHUE_______066 | LOS_TAMBORES__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 2.6091 | 2.6809 | 1 | REMEHUE_______066->PILAUCO_______066 | Pilauco 066->Remehue 066 I | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 102 | 100 | 3.3047 | 2.0555 | 1.6524 | 5.29 | 2.5732 | 2.645 | -2.7168 | -2.645 | -51.4 | -50 | REMEHUE_______066 | PILAUCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.7746 | 0.15271 | 1 | REMEHUE_______066->LAMISION______066_1de2 | Remehue 066->La Mision 066 I | LA MISION - REMEHUE 66KV C1 | 102 | 100 | 0.76368 | 0.68925 | 0.75428 | 2.9273 | 2.658 | 2.8912 | -0.26931 | -0.036116 | -9.2 | -1.2 | REMEHUE_______066 | LAMISION______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.8107 | 0.1166 | 1 | REMEHUE_______066->LAMISION______066_2de2 | Remehue 066->La Mision 066 II | LA MISION - REMEHUE 66KV C2 | 102 | 100 | 0.76368 | 0.68925 | 0.77309 | 2.9273 | 2.658 | 2.9634 | -0.26931 | 0.036116 | -9.2 | 1.2 | REMEHUE_______066 | LAMISION______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.3107 | 0 | Infotec | L.HIGUERA_____220->L.CONFLUENCIA_220_1de2 | Conchi 220->El Abra 220 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | 54.6 | 90 | 1.6344 | 0.15935 | 1.6344 | 7.3107 | 1.2943 | 7.3107 | -6.0164 | 0 | -82.3 | 0 | L.HIGUERA_____220 | L.CONFLUENCIA_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 7.3107 | 0 | Infotec | L.HIGUERA_____220->L.CONFLUENCIA_220_2de2 | Conchi 220->El Abra 220 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C2 | 54.6 | 90 | 1.6344 | 0.15935 | 1.6344 | 7.3107 | 1.2943 | 7.3107 | -6.0164 | 0 | -82.3 | 0 | L.HIGUERA_____220 | L.CONFLUENCIA_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 16.6539 | 6.0748 | 1 | AG.BLANCAS____066->AG.BLANCAS____013 | Arenas Blancas 066->Arenas Blancas 015 | AGUAS BLANCAS 66/23/13.8 KV | 83.5 | 100 | 0.46841 | 2.0135 | 0.83314 | 10.5792 | 35.0144 | 16.6539 | 24.4352 | 6.0748 | 231 | 57.4 | AG.BLANCAS____066 | AG.BLANCAS____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.1672 | 0.3384 | 1 | LLANOS________066->AG.BLANCAS____066 | Llanos 066->Aguas Blancas 066 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 102 | 90 | 7.5576 | 12.126 | 8.3444 | 10.8288 | 11.5056 | 10.8288 | 0.6768 | 0 | 6.3 | 0 | LLANOS________066 | AG.BLANCAS____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 331.9593 | 0 | 1 | LLANOS________220->LLANOS________066 | Llanos 220->Llanos 066 | TAP OFF LLANOS 220/66/13.8 KV | 102 | 90 | 8.0236 | 8.0236 | 9.2676 | 331.9593 | 331.9593 | 260.5735 | 0 | -71.3859 | 0 | -21.5 | LLANOS________220 | LLANOS________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.4464 | 0.78293 | 1 | BOMBEO2_______220->OHIGGINS______220 | O Higgins 220->SE Bombeo 2 220 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 92 | 43.8 | 3.1417 | 3.1417 | 3.5256 | 14.6635 | 14.6635 | 16.2293 | -1e-06 | 1.5659 | 0 | 10.7 | BOMBEO2_______220 | OHIGGINS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 211.2935 | 87.0594 | Infotec | BOMBEO2_______220->BOMBEO2_______004 | El Cobre 220->El Cobre 023 | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | 44.9 | 52.2 | 3.7616 | 0 | 9.1911 | 124.2341 | 11.528 | 211.2935 | -112.7061 | 87.0594 | -90.7 | 70.1 | BOMBEO2_______220 | BOMBEO2_______004 | 220 | 4 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.5445 | 0.18223 | CNE | BOMBEO3_______220->PALESTINA_____220 | SE Bombeo 3 220->Palestina 220 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 92 | 47.1 | 2.6486 | 2.6877 | 4.3781 | 12.3622 | 12.5445 | 27.8883 | 0.18223 | 15.5261 | 1.5 | 125.6 | BOMBEO3_______220 | PALESTINA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 211.2935 | 87.0594 | Infotec | BOMBEO3_______220->BOMBEO3_______004 | El Cobre 220->El Cobre 023 | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | 44.9 | 52.2 | 3.7616 | 0 | 9.1911 | 124.2341 | 11.528 | 211.2935 | -112.7061 | 87.0594 | -90.7 | 70.1 | BOMBEO3_______220 | BOMBEO3_______004 | 220 | 4 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.3407 | 0 | CNE | BOMBEO4_______220->BOMBEO3_______220 | SE Bombeo 4 220->SE Bombeo 3 220 | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 92 | 47.1 | 2.2155 | 2.2155 | 0.0053458 | 10.3407 | 10.3407 | 0.03168 | 0 | -10.309 | 0 | -99.7 | BOMBEO4_______220 | BOMBEO3_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 211.2935 | 87.0594 | Infotec | BOMBEO4_______220->BOMBEO4_______004 | El Cobre 220->El Cobre 023 | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | 44.9 | 52.2 | 3.7616 | 0 | 9.1911 | 124.2341 | 11.528 | 211.2935 | -112.7061 | 87.0594 | -90.7 | 70.1 | BOMBEO4_______220 | BOMBEO4_______004 | 220 | 4 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 7.9251 | 4.24e-07 | CNE | DOMEYKO_______220->BOMBEO4_______220 | SE Bombeo 4 220->Domeyko 220 | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 92 | 57.1 | 1.698 | 1.698 | 0.0053458 | 7.9251 | 7.9251 | 0.03168 | 0 | -7.8934 | 0 | -99.6 | DOMEYKO_______220 | BOMBEO4_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.6455 | 0 | CNE | LLANOS________220->BOMBEO2_______220 | SE Bombeo 2 220->Llanos 220 | C.R. LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS | 92 | 90 | 1.8523 | 1.8523 | 0.14509 | 8.6455 | 8.6455 | 0.68261 | 0 | -7.9629 | 0 | -92.1 | LLANOS________220 | BOMBEO2_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.12714 | 0 | CNE | PALESTINA_____220->LLANOS________220 | Palestina 220->Llanos 220 | C.R. LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS | 102 | 90 | 0.02724 | 0.02724 | 0.14509 | 0.12714 | 0.12714 | 0.68261 | 0 | 0.55547 | 0 | 436.9 | PALESTINA_____220 | LLANOS________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 6.5524 | 0 | Infotec | CALAMA________220->OASIS_________220 | Collahuasi 220->Collahuasi 2 220 | CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV C1 | 52 | 90 | 1.0137 | 0 | 1.0137 | 6.5524 | 0.0001 | 6.5524 | -6.5523 | 0 | -100 | 0 | CALAMA________220 | OASIS_________220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.8947 | 0 | 1 | LASANA________220->SOLARJAMA_____220 | Lasana Aux 220->Solar Jama 220 | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 92 | 100 | 0.61602 | 1.0533 | 0.61602 | 3.8947 | 6.627 | 3.8947 | 2.7323 | 0 | 70.2 | 0 | LASANA________220 | SOLARJAMA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.5929 | 0 | Infotec | OASIS_________220->LASANA________220 | Los Vilos Aux 220->Las Palmas 220 I | TAP OASIS - LASANA 220KV C1 | 52 | 90 | 0.87711 | 6.7573 | 0.87711 | 5.5929 | 30.1922 | 5.5929 | 24.5993 | 0 | 439.8 | 0 | OASIS_________220 | LASANA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | KAPATUR_______220->CAITAN________066 | Pan de Azucar 220->Tap Talinay III | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | 44.4 | 40 | 6.2453 | 10.0943 | 3.4062 | 28.6098 | 44.9164 | 92.0133 | 16.3066 | 63.4035 | 57 | 221.6 | KAPATUR_______220 | CAITAN________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 0
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.5529 | 0.11814 | 1 | LLOLLELHUE____066->L.UNION_______066_2de2 | Llollelhue 066->La Union 066 II | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C2 | 102 | 100 | 2.2439 | 2.1872 | 2.2439 | 8.671 | 8.4347 | 8.671 | -0.23629 | 0 | -2.7 | 0 | LLOLLELHUE____066 | L.UNION_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 13.9465 | 0 | CNE | TINGUIRIRICA__154->TINGUIRIRICA__220 | Tinguiririca 220->Tinguiririca 154 | T2D S/E CENTRAL LICAN H1 | 102 | 37.5 | 0.088979 | 0.088979 |  | 13.9465 | 13.9465 |  | 0 |  | 0 |  | TINGUIRIRICA__154 | TINGUIRIRICA__220 | 154 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 30.8721 | 1.0746 | 1 | N.MAITENCILLO_220->P.COLORADA____220_1de2 | Nueva Maitencillo Aux S 220->Punta Colorada Aux 220 I | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 92 | 100 | 3.3372 | 3.3372 | 3.4637 | 29.7975 | 29.7975 | 31.9468 | 0 | 2.1493 | 0 | 7.2 | N.MAITENCILLO_220 | P.COLORADA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 30.8721 | 1.0747 | 1 | N.MAITENCILLO_220->P.COLORADA____220_2de2 | Nueva Maitencillo Aux S 220->Punta Colorada Aux 220 II | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 92 | 100 | 3.3372 | 3.3372 | 3.4637 | 29.7975 | 29.7975 | 31.9468 | 0 | 2.1493 | 0 | 7.2 | N.MAITENCILLO_220 | P.COLORADA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 35.6028 | 3.2017 | 1 | P.COLORADA____220->N.P.AZUCAR____220_1de2 | Punta Colorada 220->Pan de Azucar Aux 220 I | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 86.6 | 95.7 | 3.6288 | 8.6455 | 8.0547 | 32.4012 | 34.4412 | 36.7644 | 2.0401 | 4.3632 | 6.3 | 13.5 | P.COLORADA____220 | N.P.AZUCAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 35.6028 | 3.2017 | 1 | P.COLORADA____220->N.P.AZUCAR____220_2de2 | Punta Colorada 220->Pan de Azucar Aux 220 II | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 86.6 | 95.7 | 3.6288 | 8.6455 | 8.0547 | 32.4012 | 34.4412 | 36.7644 | 2.0401 | 4.3632 | 6.3 | 13.5 | P.COLORADA____220 | N.P.AZUCAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 37.3181 | 0.48185 | 1 | N.P.AZUCAR____220->PUNTA_SIERRA__220_1de2 | Nueva Pan de Azucar 220->Punta Sierra Aux 220 I | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1 | 90.2 | 88.2 | 4.9644 | 4.9644 | 4.2377 | 37.8 | 37.8 | 36.8363 | 0 | -0.9637 | 0 | -2.5 | N.P.AZUCAR____220 | PUNTA_SIERRA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 37.3181 | 0.48185 | 1 | N.P.AZUCAR____220->PUNTA_SIERRA__220_2de2 | Nueva Pan de Azucar 220->Punta Sierra Aux 220 II | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C2 | 90.2 | 88.2 | 4.9644 | 4.9644 | 4.2377 | 37.8 | 37.8 | 36.8363 | 0 | -0.9637 | 0 | -2.5 | N.P.AZUCAR____220 | PUNTA_SIERRA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 37.2395 | 0.86055 | Infotec | PUNTA_SIERRA__220->CENTELLA______220_1de2 | Puntilla 6.6->Puntilla 110 | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220kV C1 | 57.1 | 100 | 5.0038 | 3.63 | 4.2819 | 38.1 | 95.7231 | 37.2395 | 57.6231 | -0.86055 | 151.2 | -2.3 | PUNTA_SIERRA__220 | CENTELLA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 37.2395 | 0.86055 | Infotec | PUNTA_SIERRA__220->CENTELLA______220_2de2 | Puntilla 6.6->Puntilla 110 | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220kV C2 | 57.1 | 100 | 5.0038 | 3.63 | 4.2819 | 38.1 | 95.7231 | 37.2395 | 57.6231 | -0.86055 | 151.2 | -2.3 | PUNTA_SIERRA__220 | CENTELLA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.7605 | 0.51353 | 1 | CHILOE________220->GAMBOA________220_1de2 | Chiloe 220->Gamboa 220 I | CHILOE – GAMBOA 220kV C1 | 102 | 100 | 4.094 | 4.094 | 4.0822 | 19.274 | 19.274 | 18.2469 | 0 | -1.0271 | 0 | -5.3 | CHILOE________220 | GAMBOA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.7605 | 0.51353 | 1 | CHILOE________220->GAMBOA________220_2de2 | Chiloe 220->Gamboa 220 II | CHILOE – GAMBOA 220kV C2 | 102 | 100 | 4.094 | 4.094 | 4.0822 | 19.274 | 19.274 | 18.2469 | 0 | -1.0271 | 0 | -5.3 | CHILOE________220 | GAMBOA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 55.2292 | 0 | 1 | GAMBOA________220->GAMBOA________110_1de2 | Gamboa 220->Gamboa 110 I | T3D S/E GAMBOA JT1 | 102 | 100 | 0.24564 | 0.24564 | 1.09 | 55.2292 | 55.2292 | 70.8188 | 0 | 15.5896 | 0 | 28.2 | GAMBOA________220 | GAMBOA________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 55.2292 | 0 | 1 | GAMBOA________220->GAMBOA________110_2de2 | Gamboa 220->Gamboa 110 II | T3D S/E GAMBOA JT1 | 102 | 100 | 0.24564 | 0.24564 | 1.09 | 55.2292 | 55.2292 | 70.8188 | 0 | 15.5896 | 0 | 28.2 | GAMBOA________220 | GAMBOA________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.8779 | 0 | 1 | PIDPID________110->GAMBOA________110 | Pid Pid 110->Gamboa 110 | PID PID – GAMBOA 110kV C1 | 102 | 100 | 2.0318 | 2.0318 | 2.63 | 2.8779 | 2.8779 | 5.3198 | 0 | 2.4419 | 0 | 84.8 | PIDPID________110 | GAMBOA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.15988 | 0 | 1 | GAMBOA________110->CASTRO________110 | Gamboa 110->Castro 110 | GAMBOA – CASTRO 110kV C1 | 102 | 100 | 0.11288 | 0.11288 | 0.53279 | 0.15988 | 0.15988 | 2.2142 | 0 | 2.0544 | 0 | 1284.9 | GAMBOA________110 | CASTRO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.6518 | 0.0081815 | 1 | C.NAVIA_______220->C.NAVIA_______110_3de3 | Cerro Navia 220->Cerro Navia 110 III | CERRO NAVIA 220/110/13.2 kV 400MVA 3 | 102 | 100 | 0.16 | 0.12 | 0.18822 | 13.66 | 13.64 | 13.6636 | -0.02 | 0.003637 | -0.1 | 0 | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 20.2782 | 0 | 1 | A.SANTA_______220->A.SANTA_______110_2de2 | Agua Santa 220->Agua Santa 110 II | AGUA SANTA 220/115/60 kV 300 MVA 2 | 92 | 90 | 0.23977 | 0.23977 | 2.42 | 20.2782 | 20.2782 | 60.6938 | 0 | 40.4156 | 0 | 199.3 | A.SANTA_______220 | A.SANTA_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.0353 | 0.51947 | 1 | CATEMU________044->CATEMU________013_2de2 | Catemu 044->Catemu 012 II | CATEMU 44/12.5/7.2kV 16MVA 2 | 102 | 100 | 0.65472 | 0.65472 | 0.3031 | 13.5547 | 13.5547 | 12.5158 | 0 | -1.0389 | 0 | -7.7 | CATEMU________044 | CATEMU________013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 58.4587 | 0.82209 | 1 | RIO_BLANCO____044->RIO_BLANCO____013_2de2 | Rio Blanco 044->Rio Blanco 012 I | RIO BLANCO 44/12/2.4kV 2MVA 1 | 102 | 100 | 10.377 | 14.883 | 4.961 | 57.6367 | 58.564 | 58.3535 | 0.92734 | 0.71684 | 1.6 | 1.2 | RIO_BLANCO____044 | RIO_BLANCO____013 | 44 | 13 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 40.0083 | 0 | 1 | A.MELIP_______220->A.MELIP_______110_2de2 | Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 110 II | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA 1 +UR | 102 | 100 | 0.43573 | 0.43573 | 4.5275 | 40.0083 | 40.0083 | 119.9466 | 0 | 79.9383 | 0 | 199.8 | A.MELIP_______220 | A.MELIP_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 36.0547 | 1.0404 | 1 | ESPERANZA_____066->ESPERANZA_____013_2de2 | La Esperanza 066->La Esperanza 13.2 II | T2D S/E LA ESPERANZA BT1 | 90 | 90 | 1.8981 | 1.8981 | 1.7383 | 35.0143 | 35.0143 | 37.0951 | 0 | 2.0808 | 0 | 5.9 | ESPERANZA_____066 | ESPERANZA_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 22.869 | 2.841 | 1 | PANIAHUE______066->PANIAHUE______013_2de2 | Paniahue 066->Paniahue 13.2 I | T2D S/E PANIAHUE BT | 90 | 90 | 1.02 | 1.0413 | 1.3862 | 25.71 | 22.869 | 28.6071 | -2.841 | 2.8971 | -11.1 | 11.3 | PANIAHUE______066 | PANIAHUE______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 49.8953 | 24.8453 | 1 | LAUTARO_______066->LAUTARO_______013_2de2 | Lautaro 066->Lautaro 023 | T2D S/E LAUTARO BT2 | 102 | 100 | 1.06 | 2.995 |  | 25.05 | 49.8953 |  | 24.8453 |  | 99.2 |  | LAUTARO_______066 | LAUTARO_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 25.05 | 0 | 1 | LONGAVI_______066->LONGAVI_______013_2de2 | Tap Longavi 066->Tap Longavi 13.2 I | T2D S/E LONGAVI BT1 | 90 | 100 | 1.06 | 1.06 | 1.5434 | 25.05 | 25.05 | 38.447 | 0 | 13.397 | 0 | 53.5 | LONGAVI_______066 | LONGAVI_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.22293 | 0 | 1 | PLASCASAS_____066->LICANCO_______066_1de2 | Padre Las Casas 066->Tap Licanco 066 1 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 83.8 | 81.8 | 0.12714 | 0.12714 | 0.2201 | 0.22293 | 0.22293 | 0.38357 | 0 | 0.16064 | 0 | 72.1 | PLASCASAS_____066 | LICANCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.22293 | 0 | 1 | PLASCASAS_____066->LICANCO_______066_2de2 | Padre Las Casas 066->Tap Licanco 066 1 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C2 | 83.8 | 81.8 | 0.12714 | 0.12714 | 0.21769 | 0.22293 | 0.22293 | 0.38167 | 0 | 0.15874 | 0 | 71.2 | PLASCASAS_____066 | LICANCO_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.2296 | 0 | 1 | NOGALES_______220->RACONCAGUA____220_1de2 | Nogales 220->Rio Aconcagua Aux 220 I | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C1 | 82 | 91.7 | 0.41535 | 0.41535 | 0.43767 | 6.2296 | 6.2296 | 8.1142 | 0 | 1.8846 | 0 | 30.3 | NOGALES_______220 | R.ACONCAGUA___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.2296 | 0 | 1 | NOGALES_______220->RACONCAGUA____220_2de2 | Nogales 220->Rio Aconcagua Aux 220 II | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C2 | 82 | 91.7 | 0.41535 | 0.41535 | 0.44207 | 6.2296 | 6.2296 | 8.1887 | 0 | 1.9591 | 0 | 31.4 | NOGALES_______220 | R.ACONCAGUA___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.1272 | 0 | 1 | RACONCAGUA____220->POLPAICO______220_1de2 | Rio Aconcagua 220->Polpaico Aux 220 I | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 | 92 | 90 | 0.54187 | 0.54187 | 0.70869 | 8.1272 | 8.1272 | 12.7534 | 0 | 4.6262 | 0 | 56.9 | R.ACONCAGUA___220 | POLPAICO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.1272 | 0 | 1 | RACONCAGUA____220->POLPAICO______220_2de2 | Rio Aconcagua 220->Polpaico Aux 220 II | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 | 92 | 90 | 0.54187 | 0.54187 | 0.72413 | 8.1272 | 8.1272 | 13.0674 | 0 | 4.9401 | 0 | 60.8 | R.ACONCAGUA___220 | POLPAICO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 15.5841 | 0 | 1 | RACONCAGUA____220->RACONCAGUA____110 | Rio Aconcagua 220->Rio Aconcagua 110 | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | 93.7 | 50 | 0.1425 | 0.1425 | 1.4923 | 15.5841 | 15.5841 | 44.7611 | 0 | 29.177 | 0 | 187.2 | R.ACONCAGUA___220 | R.ACONCAGUA___110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.8225 | 0.092118 | 1 | RACONCAGUA____110->ESPERANZA_____110_1de2 | Rio Aconcagua 110->Esperanza 110 I | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C1 | 93.7 | 91.7 | 1.0982 | 1.0982 | 0.8541 | 1.9146 | 1.9146 | 1.7304 | 0 | -0.18424 | 0 | -9.6 | R.ACONCAGUA___110 | ESPERANZA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.8225 | 0.092118 | 1 | RACONCAGUA____110->ESPERANZA_____110_2de2 | Rio Aconcagua 110->Esperanza 110 II | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2 | 93.7 | 91.7 | 1.0982 | 1.0982 | 0.8541 | 1.9146 | 1.9146 | 1.7304 | 0 | -0.18424 | 0 | -9.6 | R.ACONCAGUA___110 | ESPERANZA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.0325 | 0 | 1 | TAP_CHAGRES___110->RACONCAGUA____110 | Tap Chagres 110->Rio Aconcagua 110 | RIO ACONCAGUA - TAP CHAGRES 110KV C1 | 93.7 | 91.7 | 1.1658 | 1.1658 | 0.58642 | 2.0325 | 2.0325 | 1.4528 | 0 | -0.57966 | 0 | -28.5 | TAP_CHAGRES___110 | R.ACONCAGUA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.1797 | 0 | 1 | CHAGRES_______110->RACONCAGUA____110 | Chagres 110->Rio Aconcagua 110 | RIO ACONCAGUA - TAP CHAGRES 110KV C1 | 93.7 | 90 | 1.2503 | 1.2503 | 0.58642 | 2.1797 | 2.1797 | 1.4528 | 0 | -0.72694 | 0 | -33.3 | CHAGRES_______110 | R.ACONCAGUA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 42.1463 | 0 | 1 | LA_POLVORA____220->LA_POLVORA____110 | La Polvora 220->La Polvora 110 | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | 102 | 100 | 0.41115 | 0.41115 |  | 42.1463 | 42.1463 |  | 0 |  | 0 |  | LA_POLVORA____220 | LA_POLVORA____110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.79906 | 0 | 1 | LA_POLVORA____110->VALPARAISO____110_1de2 | La Polvora 110->Valparaiso 110 I | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.71405 | 0.71405 | 0.75406 | 0.79906 | 0.79906 | 1.6588 | 0 | 0.85975 | 0 | 107.6 | LA_POLVORA____110 | VALPARAISO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.79906 | 0 | 1 | LA_POLVORA____110->VALPARAISO____110_2de2 | La Polvora 110->Valparaiso 110 II | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C2 | 102 | 100 | 0.71405 | 0.71405 | 0.75325 | 0.79906 | 0.79906 | 1.6592 | 0 | 0.86014 | 0 | 107.6 | LA_POLVORA____110 | VALPARAISO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.1 | 0 | 1 | LA_POLVORA____110->P.ANCHA_______110_1de2 | La Polvora 110->Playa Ancha 110 I | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV C1 | 102 | 100 | 1.494 | 1.494 | 1.5982 | 2.1 | 2.1 | 2.9932 | 0 | 0.89324 | 0 | 42.5 | LA_POLVORA____110 | P.ANCHA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.1 | 0 | 1 | LA_POLVORA____110->P.ANCHA_______110_2de2 | La Polvora 110->Playa Ancha 110 II | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV C2 | 102 | 100 | 1.494 | 1.494 | 1.5974 | 2.1 | 2.1 | 2.9936 | 0 | 0.89361 | 0 | 42.6 | LA_POLVORA____110 | P.ANCHA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.34 | 0 | 1 | PLACERES______110->LA_POLVORA____110_1de2 | Tap Placeres 110->La Polvora 110 I | TAP OFF PLACERES – LA POLVORA 110KV C1 | 92 | 90 | 1.26 | 1.26 | 1.2096 | 2.34 | 2.34 | 3.4169 | 0 | 1.0769 | 0 | 46 | PLACERES______110 | LA_POLVORA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.34 | 0 | 1 | PLACERES______110->LA_POLVORA____110_2de2 | Tap Placeres 110->La Polvora 110 II | TAP OFF PLACERES – LA POLVORA 110KV C2 | 92 | 90 | 1.26 | 1.26 | 1.2092 | 2.34 | 2.34 | 3.4171 | 0 | 1.0771 | 0 | 46 | PLACERES______110 | LA_POLVORA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.5587 | 0.013549 | 1 | LA_POLVORA____110->L.VERDE_______110_1de2 | La Polvora 110->Laguna Verde 110 I | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C1 | 72 | 70 | 1.818 | 1.818 | 1.4288 | 2.5452 | 2.5452 | 2.5723 | 0 | 0.027099 | 0 | 1.1 | LA_POLVORA____110 | L.VERDE_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.5589 | 0.013664 | 1 | LA_POLVORA____110->L.VERDE_______110_2de2 | La Polvora 110->Laguna Verde 110 II | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C2 | 72 | 70 | 1.818 | 1.818 | 1.4283 | 2.5452 | 2.5452 | 2.5725 | 0 | 0.027328 | 0 | 1.1 | LA_POLVORA____110 | L.VERDE_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.3795 | 0 | CNE | TAP_ROSAL_____220->LOS_VARONES___220 | El Rosal 220->Los Varones 220 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 68.7 | 63.6 | 1.4596 | 1.4596 | 0.95789 | 8.3795 | 8.3795 | 5.4225 | 0 | -2.957 | 0 | -35.3 | TAP_ROSAL_____220 | LOS_VARONES___220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.3559 | 0.20145 | 1 | LOS_VARONES___220->DUQUECO_______220 | Los Varones 220->Duqueco 220 | LOS VARONES - DUQUECO 220kV C1 | 102 | 100 | 0.61965 | 0.61965 | 0.52333 | 3.5573 | 3.5573 | 3.1544 | 0 | -0.40291 | 0 | -11.3 | LOS_VARONES___220 | DUQUECO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 67.8789 | 0 | 1 | LOS_VARONES___220->LOS_VARONES___066 | Los Varones 220->Los Varones 066 | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 | 102 | 90 | 1.452 | 1.452 | 11.7167 | 67.8789 | 67.8789 | 199.5952 | 0 | 131.7163 | 0 | 194 | LOS_VARONES___220 | LOS_VARONES___066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.3544 | 0 | CNE | LOS_VARONES___066->ELAVELLANO____066_1de2 | Los Varones 066->El Avellano 066 I | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 102 | 58.8 | 0.0919 | 0.0919 | 1.1574 | 0.3544 | 0.3544 | 2.1082 | 0 | 1.7538 | 0 | 494.9 | LOS_VARONES___066 | ELAVELLANO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.3544 | 0 | CNE | LOS_VARONES___066->ELAVELLANO____066_2de2 | Los Varones 066->El Avellano 066 II | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 102 | 58.8 | 0.0919 | 0.0919 | 1.1574 | 0.3544 | 0.3544 | 2.1082 | 0 | 1.7538 | 0 | 494.9 | LOS_VARONES___066 | ELAVELLANO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 23.9954 | 3.9992 | CNE | S.VICENTETT___066->S.VICENTETT___013_2de2 | San Vicente TT A 066->San Vicente TT 015 II | T2D S/E SAN CLEMENTE BT | 98 | 72 | 1.7224 | 1.6415 | 3.2106 | 19.9962 | 23.9954 | 48.1903 | 3.9992 | 28.1942 | 20 | 141 | S.VICENTETT___066 | S.VICENTETT___013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.088 | 0 | 1 | ALAMEDA_______066->RANCAGUA2_____066_2de2 | Rancagua A 066->Alameda 066 II | RANCAGUA – ALAMEDA 66KV C2 | 90.9 | 94.1 | 0.0336 | 0.0336 | 0.036539 | 0.088 | 0.088 | 0.0063391 | 0 | -0.081661 | 0 | -92.8 | RANCAGUA2_____066 | ALAMEDA_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.3803 | 0.23013 | 1 | CACHAPOAL_____066->ALAMEDA_______066 | Cachapoal 066->(Ei) Tap Alameda 066 | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV C1 | 92 | 100 | 0.73503 | 0.1505 | 0.81798 | 1.1502 | 0.22385 | 1.3803 | -0.92634 | 0.23014 | -80.5 | 20 | CACHAPOAL_____066 | ALAMEDA_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.822 | 0 | 1 | N.S.RAFAEL____110->TAPS.FELIPE___110_1de2 | Nueva San Rafael 110->Tap San Felipe 110 I | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 87.7 | 78.6 | 3.266 | 3.266 | 0.94593 | 5.822 | 5.822 | 0.86875 | 0 | -4.9532 | 0 | -85.1 | N.S.RAFAEL____110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 5.822 | 0 | 1 | N.S.RAFAEL____110->TAPS.FELIPE___110_2de2 | Nueva San Rafael 110->Tap San Felipe 110 II | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 87.7 | 78.6 | 3.266 | 3.266 | 0.94593 | 5.822 | 5.822 | 0.86875 | 0 | -4.9532 | 0 | -85.1 | N.S.RAFAEL____110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.86875 | 0.66375 | 1 | TAPS.RAFAEL___110->N.S.RAFAEL____110_1de2 | Tap San Rafael 110->San Rafael 110 I | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 96.7 | 94.7 | 0.115 | 1.0002 | 0.94593 | 0.205 | 0.86875 | 0.86875 | 0.66375 | 0.66375 | 323.8 | 323.8 | TAPS.RAFAEL___110 | N.S.RAFAEL____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.86875 | 0.66375 | 1 | TAPS.RAFAEL___110->N.S.RAFAEL____110_2de2 | Tap San Rafael 110->San Rafael 110 II | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 96.7 | 94.7 | 0.115 | 1.0002 | 0.94593 | 0.205 | 0.86875 | 0.86875 | 0.66375 | 0.66375 | 323.8 | 323.8 | TAPS.RAFAEL___110 | N.S.RAFAEL____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.694 | 0.060569 | 1 | S.FERNANDO____154->TINGUIRIRICA__154_2de2 | Tinguiririca 154->San Fernando 154 II | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 102 | 100 | 0.68049 | 0.68049 | 0.65033 | 1.7546 | 1.7546 | 1.6334 | 0 | -0.12114 | 0 | -6.9 | S.FERNANDO____154 | TINGUIRIRICA__154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.9389 | 0 | CNE | CARDONES______220->PLANTAS_______220 | Cardones 220->Secc_Plantas 220 | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 92 | 58.8 | 1.6064 | 1.6064 | 19.7303 | 6.9389 | 6.9389 | 92.6805 | 0 | 85.7416 | 0 | 1235.7 | CARDONES______220 | PLANTAS_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 11.8369 | 0 | CNE | PLANTAS_______220->LLANOLLAMPOS__220 | Secc_Plantas 220->Llano de Llampos 220 | LAGUNAS - CHALLACOLLO 220kV C1 | 92 | 60.9 | 2.7404 | 2.7404 | 3.1214 | 11.8369 | 11.8369 | 24.7383 | 0 | 12.9014 | 0 | 109 | PLANTAS_______220 | LLANOLLAMPOS__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 45.0909 | 0 | CNE | PLANTAS_______220->PLANTAS_______110 | Secc_Plantas 220->Plantas 110 | VENTANAS 220/110/12KV 300 MVA | 92 | 53.3 | 0.39482 | 0.39482 | 0.034196 | 45.0909 | 45.0909 | 14.6519 | 0 | -30.439 | 0 | -67.5 | PLANTAS_______220 | PLANTAS_______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.735 | 0.18699 | 1 | A.SANTA_______110->PLACILLA______110_2de2 | Agua Santa 110->Placilla SIC2 110 | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 92 | 90 | 0.602 | 0.989 | 0.92936 | 1.548 | 1.72 | 1.75 | 0.172 | 0.20198 | 11.1 | 13 | A.SANTA_______110 | PLACILLA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 91.4219 | 69.4944 | 1 | S.GREGORIO____066->S.GREGORIO____013_2de2 | San Gregorio 066->San Gregorio 13.8 II | T2D S/E SAN GREGORIO BT1 | 90 | 100 | 0.9953 | 16.3055 | 3.1443 | 21.9276 | 175.9154 | 91.4219 | 153.9878 | 69.4944 | 702.3 | 316.9 | S.GREGORIO____066 | S.GREGORIO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 75.4968 | 18.3579 | 1 | S.FELIPE______110->S.FELIPE______023 | San Felipe 110->San Felipe 012 I | T2D S/E SAN FELIPE HT2 | 102 | 100 | 6.4981 | 2.5079 | 1.8688 | 57.1389 | 73.1783 | 77.8152 | 16.0394 | 20.6763 | 28.1 | 36.2 | S.FELIPE______110 | S.FELIPE______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 69.1313 | 11.5219 | 1 | LA_CALERA_____110->LA_CALERA_____013_2de2 | La Calera B 110->La Calera 012 II | T2D S/E LA CALERA HT2 | 96.1 | 100 | 2.0032 | 2.4038 | 3.3634 | 57.6094 | 69.1313 | 95.3566 | 11.5219 | 37.7472 | 20 | 65.5 | LA_CALERA_____110 | LA_CALERA_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 29.3075 | 11.3433 | 1 | COLCHAGUA_____066->COLCHAGUA_____015_2de2 | Colchagua 066->Colchagua 015 II | T2D S/E COLCHAGUA BT2 | 102 | 100 | 1.0802 | 1.7329 | 1.604 | 17.9641 | 28.8195 | 29.7955 | 10.8553 | 11.8313 | 60.4 | 65.9 | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA_____015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 49.8953 | 29.9372 | 1 | LAUTARO_______066->LAUTARO_______023_2de2 | Lautaro 066->Lautaro 023 | T2D S/E LAUTARO BT2 | 102 | 100 | 1.198 | 2.995 |  | 19.9581 | 49.8953 |  | 29.9372 |  | 150 |  | LAUTARO_______066 | LAUTARO_______023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 27.6288 | 5.3961 | 1 | L.ANGELES_____066->L.ANGELES_____015 | Los Angeles 066->Los Angeles 015 I | T2D S/E LOS ANGELES (CGE) BT1 | 102 | 90 | 1.181 | 1.0184 | 0.99408 | 22.2327 | 25.9466 | 29.3109 | 3.714 | 7.0783 | 16.7 | 31.8 | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES_____015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 23.7958 | 0 | 1 | MONTERRICO____154->MONTERRICO____066_2de2 | Monterrico 154->Monterrico 066 II | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 2 | 102 | 90 | 0.20858 | 0.20858 | 1.1763 | 23.7958 | 23.7958 | 36.6619 | 0 | 12.8661 | 0 | 54.1 | MONTERRICO____154 | MONTERRICO____066 | 154 | 66 | 154 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 6.315 | 1.3053 | CNE | TAP_LOTA______066->HORCONES______066_2de2 | Tap Lota 066->Horcones 066 | TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | 102 | 56 | 3.1349 | 5.2184 | 5.179 | 5.0097 | 6.315 | 6.5792 | 1.3053 | 1.5695 | 26.1 | 31.3 | TAP_LOTA______066 | HORCONES______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 47.5194 | 12.5094 | 1 | NANCAGUA______066->NANCAGUA______013_2de2 | Nancagua 066->Nancagua 13.2 I | T2D S/E NANCAGUA BT | 90 | 90 | 1.9 | 3.7986 | 2.1862 | 35.01 | 47.3906 | 47.6481 | 12.3806 | 12.6381 | 35.4 | 36.1 | NANCAGUA______066 | NANCAGUA______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 32.5969 | 0.79353 | 1 | ALAMEDA_______066->ALAMEDA_______015_2de2 | Alameda 066->Alameda 015 II | T2D S/E ALAMEDA BT2 | 102 | 100 | 1.8511 | 1.8511 | 1.4227 | 33.3905 | 33.3905 | 31.8034 | 0 | -1.5871 | 0 | -4.8 | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 25.71 | 0 | 1 | S.CARLOS______066->S.CARLOS______013_2de2 | Tap San Carlos 066->Tap San Carlos 13.2 II | T2D S/E SAN CARLOS BT1 | 90 | 100 | 1.02 | 1.02 | 2.1639 | 25.71 | 25.71 | 33.4713 | 0 | 7.7613 | 0 | 30.2 | S.CARLOS______066 | S.CARLOS______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 35.3925 | 0.3825 | 1 | COLLIPULLI____066->COLLIPULLI____013_2de2 | Collipulli 066->Collipulli 13.2 II | T2D S/E COLLIPULLI BT1 | 90 | 100 | 1.9 | 3.5393 | 2.3078 | 35.01 | 35.3925 | 45.9705 | 0.3825 | 10.9605 | 1.1 | 31.3 | COLLIPULLI____066 | COLLIPULLI____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 39.6719 | 21.4348 | 1 | ELMONTE_______066->ELMONTE_______013_2de2 | El Monte 066->El Monte 13.2 | T2D S/E EL MONTE BT1 | 90 | 100 | 1.0479 | 2.4725 | 2.2405 | 18.2371 | 38.5804 | 40.7635 | 20.3432 | 22.5264 | 111.5 | 123.5 | ELMONTE_______066 | ELMONTE_______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | PORTEZUELO____110->LITUECHE______110 | Chena 110->Lo Espejo 110 I | CHENA - TAP LO ESPEJO 110KV C1 | 46.4 | 46.2 | 4.266 | 0.050446 | 0 | 9.423 | 0.3693 | 0 | -9.0537 | -9.423 | -96.1 | -100 | PORTEZUELO____110 | LITUECHE______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LITUECHE______110->QUELENTARO____110 | Puntilla 110->Puente Alto 110 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 46.4 | 44.4 | 1.58 | 0.05 | 0.045265 | 3.49 | 0.08 | 0.28238 | -3.41 | -3.2076 | -97.7 | -91.9 | LITUECHE______110 | QUELENTARO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.2391 | 0.074088 | 1 | COSTANERA_____110->P.ALTO________110_2de2 | Puente Alto 110->Costanera 110 | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.21889 | 0.9648 | 0.13364 | 1.3132 | 1.2391 | 0.99642 | -0.074088 | -0.31679 | -5.6 | -24.1 | COSTANERA_____110 | P.ALTO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.1291 | 0.007998 | 1 | L.VIZCACHAS___110->P.ALTO________110_2de2 | Tap Las Vizcachas 110->Puente Alto 110 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 92 | 90 | 0.5229 | 2.5465 | 2.322 | 3.1371 | 3.2981 | 2.9601 | 0.16099 | -0.17699 | 5.1 | -5.6 | L.VIZCACHAS___110 | P.ALTO________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.3728 | 0 | 1 | N.POZOALMONTE_220->CONDORES______220 | Nueva Pozo Almonte 220->Condores Aux 2 220 | NUEVA POZO ALMONTE - CONDORES 220KV C1 | 92 | 100 | 2.5669 | 2.5669 | 1.2532 | 14.3728 | 14.3728 | 11.7415 | 0 | -2.6313 | 0 | -18.3 | N.POZOALMONTE_220 | CONDORES______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 11.2637 | 0 | 1 | NUEVA_CHUQUI__220->CALAMA________220_1de2 | Nueva Chuquicamata 220->Calama Aux 1 220 I | CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220kV C1 | 85.9 | 83.9 | 1.7815 | 1.7815 | 0.38479 | 11.2637 | 11.2637 | 3.4799 | 0 | -7.7839 | 0 | -69.1 | N.CHUQUICAMAT_220 | CALAMA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.7947 | 0 | 1 | N.POZOALMONTE_220->P.ALMONTE_____220_2de2 | Nueva Pozo Almonte 220->Pozo Almonte Aux 220 II | NUEVA POZO ALMONTE - POZO ALMONTE 220KV C2 | 92 | 100 | 0.49912 | 0.49912 | 0.2295 | 2.7947 | 2.7947 | 2.0156 | 0 | -0.77916 | 0 | -27.9 | N.POZOALMONTE_220 | P.ALMONTE_____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.7149 | 0.6681 | 1 | ENCUENTRO_____220->PALLATA_______220 | Encuentro 220->Pallata 220 | PALLATA - ENCUENTRO 220KV C1 | 102 | 100 | 2.2265 | 2.2265 | 1.8066 | 12.383 | 12.383 | 11.0468 | 0 | -1.3362 | 0 | -10.8 | ENCUENTRO_____220 | PALLATA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 25.7445 | 1.0745 | 1 | KIMAL_________220->NUEVA_CHUQUI__220_2de2 | Kimal 220->Nueva Chuquicamata Aux 1 220 II | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 92 | 90 | 3.3345 | 3.3345 | 2.4553 | 26.819 | 26.819 | 24.67 | 0 | -2.149 | 0 | -8 | KIMAL_________220 | NUEVA_CHUQUI__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.1794 | 0.10079 | 1 | LLANTA________110->ELSALVADOR____110_1de2 | Llanta 110 A->El Salvador 110 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 102 | 90 | 7.7947 | 7.7947 | 7.9506 | 10.0786 | 10.0786 | 10.2802 | 0 | 0.20157 | 0 | 2 | LLANTA________110 | ELSALVADOR____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 10.1794 | 0.10079 | 1 | LLANTA________110->ELSALVADOR____110_2de2 | Llanta 110 A->El Salvador 110 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 102 | 90 | 7.7947 | 7.7947 | 7.9506 | 10.0786 | 10.0786 | 10.2802 | 0 | 0.20157 | 0 | 2 | LLANTA________110 | ELSALVADOR____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 11.1348 | 0.84766 | 1 | D.ALMAGRO_____110->LLANTA________110 | Diego de Almagro 110->Llanta 110 A | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 90 | 100 | 4.0807 | 4.5367 | 3.763 | 10.2871 | 11.4367 | 10.8328 | 1.1496 | 0.54569 | 11.2 | 5.3 | D.ALMAGRO_____110 | LLANTA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.5996 | 0.049205 | Infotec | D.ALMAGRO_____110->RIO_SALADO____110 | Diego de Almagro 110->PV Salvador 110 | DIEGO DE ALMAGRO - RIO SALADO 110KV C1 | 68.7 | 100 | 2.2408 | 5.0369 | 2.1064 | 5.6488 | 7.68 | 5.5996 | 2.0313 | -0.049205 | 36 | -0.9 | D.ALMAGRO_____110 | RIO_SALADO____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 5.9168 | 0.1288 | Infotec | RIO_SALADO____110->LLANTA________110 | Llanta 110 A->El Salvador 110 | RIO SALADO - LLANTA 110KV C1 | 68.7 | 100 | 2.296 | 7.7947 | 2.2255 | 5.788 | 10.0786 | 5.9168 | 4.2906 | 0.12879 | 74.1 | 2.2 | RIO_SALADO____110 | LLANTA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.3405 | 0 | 1 | ALTO_MAIPO____110->MAITENES______110 | Alto Maipo 110->Central Maitenes 110 | TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1 | 92 | 90 | 0.4165 | 0.4165 | 0.24327 | 1.3405 | 1.3405 | 0.66407 | 0 | -0.67643 | 0 | -50.5 | ALTO_MAIPO____110 | MAITENES______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.704 | 0.040992 | 1 | ALTO_MAIPO____110->L.LAJA________110_1de2 | Alto Maipo 110->Tap La Laja 110 I | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | 92 | 90 | 0.6464 | 0.6464 | 0.7264 | 4.663 | 4.663 | 4.745 | 0 | 0.081985 | 0 | 1.8 | ALTO_MAIPO____110 | L.LAJA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.704 | 0.040992 | 1 | ALTO_MAIPO____110->L.LAJA________110_2de2 | Alto Maipo 110->Tap La Laja 110 II | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | 92 | 90 | 0.6464 | 0.6464 | 0.7264 | 4.663 | 4.663 | 4.745 | 0 | 0.081985 | 0 | 1.8 | ALTO_MAIPO____110 | L.LAJA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | P.AZUCAR______220->T.LLANBLANCOS_220 | Tap Enlace 220->Antucoya 220 | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 54.6 | 90 | 4.1699 | 2.2575 |  | 19.4138 | 10.275 |  | -9.1388 |  | -47.1 |  | P.AZUCAR______220 | T.LLANBLANCOS_220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 19.8858 | 0 | Infotec | LAGUNAS_______220->MATILLA_______220 | Lagunillas 220->Mapa 220 I | LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 | 56.5 | 100 | 3.867 | 3.0056 | 3.867 | 19.8858 | 13.0447 | 19.8858 | -6.8411 | 0 | -34.4 | 0 | LAGUNAS_______220 | MATILLA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.932 | 0.080942 | 1 | CARDONES______220->VALLE_ESC_____220 | Cardones 220->Valle Escondido 220 | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV C1 | 92 | 90 | 3.957 | 3.957 | 4.1432 | 19.013 | 19.013 | 18.8511 | 0 | -0.16188 | 0 | -0.9 | CARDONES______220 | VALLE_ESC_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.5194 | 0.12139 | 1 | VALLE_ESC_____220->RIO_ESCONDIDO_220 | Valle Escondido 220->Rio Escondido 220 | RIO ESCONDIDO - VALLE ESCONDIDO 220 KV C1 | 92 | 90 | 1.2954 | 1.2954 | 1.0216 | 4.398 | 4.398 | 4.6408 | 0 | 0.24277 | 0 | 5.5 | VALLE_ESC_____220 | RIO_ESCONDIDO_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.1286 | 0.88042 | 1 | FARELLON______220->TIGRE_________220 | Cerro Tigre 220->Farellones 220 | TIGRE - FARELLON 220KV C1 | 92 | 100 | 0.14742 | 0.83538 | 0.19813 | 0.24822 | 1.4066 | 1.1286 | 1.1584 | 0.88042 | 466.7 | 354.7 | FARELLON______220 | TIGRE_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.1584 | 0 | 1 | TIGRE_________220->CTIGRE________220 | Cerro Tigre 220->Tigre 220 | CENTRAL CERRO TIGRE - TIGRE 220KV C1 | 92 | 90 | 0.68796 | 0.68796 | 1.0482 | 1.1584 | 1.1584 | 4.8654 | 0 | 3.707 | 0 | 320 | TIGRE_________220 | CTIGRE________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.0739 | 0.93373 | Infotec | URIBE_________110->T.ACCNORTE____110 | Cunco 110->Rio Tolten 110 | ACCESO NORTE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 44.9 | 80 | 2.491 | 3.6395 | 1.4696 | 3.0076 | 18.6345 | 2.0739 | 15.6269 | -0.93373 | 519.6 | -31 | URIBE_________110 | T.ACCNORTE____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.0739 | 0.93373 | Infotec | T.ACCNORTE____110->URIBE_SOLAR___110 | Diego de Almagro 110->Manto Verde 110 | ACCESO NORTE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 52 | 80 | 2.491 | 6.5101 | 1.4696 | 3.0076 | 17.9052 | 2.0739 | 14.8976 | -0.93373 | 495.3 | -31 | T.ACCNORTE____110 | URIBE_SOLAR___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 1.7598 | 0.093365 | 1 | TAP_CHAGRES___110->NPANQUEHUE____110 | Nueva Panquehue 110->Tap Chagres 110 | TAP CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 85.3 | 83.3 | 1.0396 | 1.0396 | 0.69164 | 1.8532 | 1.8532 | 1.6665 | 0 | -0.18673 | 0 | -10.1 | TAP_CHAGRES___110 | NPANQUEHUE____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.8532 | 0.164 | CNE | CHAGRES_______110->NPANQUEHUE____110 | Nueva Panquehue 110->Tap Chagres 110 | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 85.3 | 83.3 | 1.1316 | 1.0396 | 0.76014 | 2.0172 | 1.8532 | 1.8209 | -0.164 | -0.19634 | -8.1 | -9.7 | CHAGRES_______110 | NPANQUEHUE____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.56 | 0 | 1 | NPANQUEHUE____110->TAPS.FELIPE___110_1de2 | Tap San Felipe 110->Nueva Panquehue 110 I | NUEVA PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 110KV C1 | 85.3 | 83.3 | 3.68 | 3.68 | 6.9595 | 6.56 | 6.56 | 13.4874 | 0 | 6.9274 | 0 | 105.6 | NPANQUEHUE____110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.56 | 0 | 1 | NPANQUEHUE____110->TAPS.FELIPE___110_2de2 | Tap San Felipe 110->Nueva Panquehue 110 II | NUEVA PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 110KV C1 | 85.3 | 83.3 | 3.68 | 3.68 | 6.9595 | 6.56 | 6.56 | 13.4874 | 0 | 6.9274 | 0 | 105.6 | NPANQUEHUE____110 | TAPS.FELIPE___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 79.7595 | 0 | CNE | NPANQUEHUE____110->NPANQUEHUE____013 | Nueva Panquehue 110->Nueva Panquehue 13.8 | T2D S/E A HT13 | 74.1 | 90 | 2.2371 | 2.2371 | 1.9961 | 79.7595 | 79.7595 | 44.9557 | 0 | -34.8038 | 0 | -43.6 | NPANQUEHUE____110 | NPANQUEHUE____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 3.8356 | 32.6193 | Infotec | CRUCERO_______220->PALPANA_______220 | Encuentro 220->Pampa Lina 220 | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | 64.5 | 100 | 5.3501 | 4.7085 | 0.48299 | 36.4549 | 26.187 | 3.8356 | -10.2679 | -32.6193 | -28.2 | -89.5 | CRUCERO_______220 | PALPANA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 29.134 | 1.0345 | Infotec | PALPANA_______220->R.TOMIC_______220 | Maria Dolores 220->Laja CMPC 220 | PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1 | 46.4 | 100 | 4.4275 | 2.2678 | 3.6121 | 30.1684 | 11.2495 | 29.134 | -18.9189 | -1.0345 | -62.7 | -3.4 | PALPANA_______220 | R.TOMIC_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 4.323 | 0 | 1 | GUARDIAMARINA_110->ANTOFAGASTA___110 | Guardia Marina 110->Antofagasta 2 110 | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 97.7 | 100 | 1.7325 | 1.7325 | 0.78529 | 4.323 | 4.323 | 2.2899 | 0 | -2.0331 | 0 | -47 | GUARDIAMARINA_110 | ANTOFAGASTA___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.1965 | 0 | 1 | TOFF.DESALANT_110->GUARDIAMARINA_110 | Tap Desalant 110->Guardia Marina 110 | TAP DESALANT - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 90 | 88 | 0.07875 | 0.07875 | 0.93014 | 0.1965 | 0.1965 | 2.4554 | 0 | 2.2589 | 0 | 1149.6 | TOFF.DESALANT_110 | GUARDIAMARINA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.5189 | 0 | 1 | ESMERALDA_____110->GUARDIAMARINA_110 | Guardia Marina 110->Esmeralda 110 | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV C1 | 102 | 100 | 2.5515 | 2.5515 | 1.4406 | 6.5189 | 6.5189 | 4.0938 | 0 | -2.4251 | 0 | -37.2 | ESMERALDA_____110 | GUARDIAMARINA_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.28168 | 0 | 1 | GUARDIAMARINA_110->LAPORTADA_____110 | La Portada 110->Guardia Marina 110 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 102 | 100 | 0.11025 | 0.11025 | 1.1278 | 0.28168 | 0.28168 | 3.3282 | 0 | 3.0466 | 0 | 1081.6 | GUARDIAMARINA_110 | LAPORTADA_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.5376 | 0.59672 | 1 | TAP_RIOTOLTEN_220->LASTARRIA_____220_1de2 | Rio Tolten 220->Lastarria Aux 220 I | TAP OFF RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C1 | 92 | 88.9 | 4.4004 | 4.4004 | 4.1429 | 19.1343 | 19.1343 | 17.9409 | 0 | -1.1934 | 0 | -6.2 | TAP_RIOTOLTEN_220 | LASTARRIA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 18.5381 | 0.5972 | 1 | TAP_RIOTOLTEN_220->LASTARRIA_____220_2de2 | Rio Tolten 220->Lastarria Aux 220 II | TAP OFF RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C1 | 92 | 88.9 | 4.4004 | 4.4004 | 4.1429 | 19.1353 | 19.1353 | 17.9409 | 0 | -1.1944 | 0 | -6.2 | TAP_RIOTOLTEN_220 | LASTARRIA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 13.8555 | 0.14551 | 1 | LASTARRIA_____220->CIRUELOS______220_1de2 | Lastarria 220->Ciruelos Aux 220 I | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1 | 92 | 100 | 3.153 | 3.153 | 3.2318 | 13.71 | 13.71 | 14.001 | 0 | 0.29101 | 0 | 2.1 | LASTARRIA_____220 | CIRUELOS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.0746 | 0.50368 | 1 | LASTARRIA_____220->CIRUELOS______220_2de2 | Lastarria 220->Ciruelos Aux 220 II | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2 | 92 | 100 | 3.121 | 3.121 | 4.8402 | 13.5709 | 13.5709 | 14.5782 | 0 | 1.0074 | 0 | 7.4 | LASTARRIA_____220 | CIRUELOS______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LASTARRIA_____066->METRENCO______066_1de2 | Parral 066->Tap Retiro 066 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 49.1 | 50 | 6.393 | 3.8869 | 2.2639 | 11.2098 | 4.7631 | 3.2246 | -6.4467 | -7.9852 | -57.5 | -71.2 | LASTARRIA_____066 | METRENCO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LASTARRIA_____066->METRENCO______066_2de2 | Parral 066->Tap Retiro 066 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 49.1 | 50 | 6.393 | 3.8869 | 2.2639 | 11.2098 | 4.7631 | 3.2246 | -6.4467 | -7.9852 | -57.5 | -71.2 | LASTARRIA_____066 | METRENCO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.3004 | 0 | 1 | LASTARRIA_____066->LONCOCHE______066_1de2 | Lastarria 066->Loncoche 066 I | LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C1 | 102 | 100 | 0.74165 | 0.74165 | 1.4865 | 1.3004 | 1.3004 | 1.8486 | 0 | 0.54816 | 0 | 42.2 | LASTARRIA_____066 | LONCOCHE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.3004 | 0 | 1 | LASTARRIA_____066->LONCOCHE______066_2de2 | Lastarria 066->Loncoche 066 II | LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C2 | 102 | 100 | 0.74165 | 0.74165 | 1.4934 | 1.3004 | 1.3004 | 1.8569 | 0 | 0.55648 | 0 | 42.8 | LASTARRIA_____066 | LONCOCHE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 81.895 | 0.44033 | 1 | LASTARRIA_____220->LASTARRIA_____066 | Lastarria 220->Lastarria 066 | LASTARRIA 220/66/13,2 KV 75 MVA TR1 | 102 | 90 | 1.7424 | 1.7424 | 1.2297 | 81.4547 | 81.4547 | 82.3354 | 0 | 0.88065 | 0 | 1.1 | LASTARRIA_____220 | LASTARRIA_____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0 | 2.7039 | Infotec | CALLAO________023->NALCAS________023 | El Salado 023->Chañaral 023 | TAP NALCAS - CENTRAL CALLAO 23KV C1 | 44.9 | 90 | 0.89717 | 12.1195 | 0 | 2.7039 | 13.6421 | 0 | 10.9383 | -2.7039 | 404.5 | -100 | CALLAO________023 | NALCAS________023 | 23 | 23 | 23 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | C.SAN_ANDRES__220->L.CONFLUENCIA_220 | Andes 220->Nueva Zaldivar 220 I | LAS SALINAS - CENTINELA 220kV C1 | 52 | 52.2 | 2.0809 | 3.4435 | 0.80337 | 9.0006 | 24.97 | 6.3065 | 15.9694 | -2.6941 | 177.4 | -29.9 | C.SAN_ANDRES__220 | L.CONFLUENCIA_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 0.75996 | 0.54051 | Infotec | CORRALES______023->C.SAN_ANDRES__023 | El Salado 023->Chañaral 023 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | 46.4 | 66.7 | 0.078855 | 12.1195 | 0.37629 | 0.21945 | 13.6421 | 0.75996 | 13.4227 | 0.54051 | 6116.5 | 246.3 | CORRALES______023 | C.SAN_ANDRES__023 | 23 | 23 | 23 |  | FALSE |  |  | Infotec
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | C.SAN_ANDRES__023->C.SAN_ANDRES__220 | San Andres 220->San Andres 220 Aux | SANTA RITA 23/0.4 KV 50KVA SS/AA | 73.3 | 42.9 | 3.18 | 0 | 114.7342 | 133.721 | 0.0001 | 273.1194 | -133.7209 | 139.3984 | -100 | 104.2 | C.SAN_ANDRES__023 | C.SAN_ANDRES__220 | 23 | 220 | 13 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_ALTO | - | 48.8278 | 84.8932 | 1 | CUMBRES_______500->CUMBRES_______220_2de2 | Cumbre 500->Cumbre 220 II | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | 94.3 | 92.3 | 3.18 | 0.17938 | 0.52087 | 133.721 | 46.833 | 50.8226 | -86.888 | -82.8984 | -65 | -62 | CUMBRES_______500 | CUMBRES_______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.3804 | 0.48033 | 1 | MAITENCILLO___220->AGUAAMARGA____220_1de2 | Maitencillo 220->Agua Amarga Aux 220 I | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV C1 | 92 | 100 | 4.2324 | 4.2324 | 3.7336 | 16.8607 | 16.8607 | 15.9001 | 0 | -0.96067 | 0 | -5.7 | MAITENCILLO___220 | AGUAAMARGA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 16.4269 | 0.43382 | 1 | MAITENCILLO___220->AGUAAMARGA____220_2de2 | Maitencillo 220->Agua Amarga Aux 220 II | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV C2 | 92 | 100 | 4.2324 | 4.2324 | 3.7555 | 16.8607 | 16.8607 | 15.9931 | 0 | -0.86764 | 0 | -5.1 | MAITENCILLO___220 | AGUAAMARGA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.0769 | 0.69624 | 1 | AGUAAMARGA____220->DON_HECTOR____220_1de2 | Agua Amarga 220->Don Hector Aux 220 I | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV C1 | 92 | 100 | 3.9594 | 3.9594 | 3.2853 | 15.7732 | 15.7732 | 14.3807 | 0 | -1.3925 | 0 | -8.8 | AGUAAMARGA____220 | DON_HECTOR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.1543 | 0.61891 | 1 | AGUAAMARGA____220->DON_HECTOR____220_2de2 | Agua Amarga 220->Don Hector Aux 220 II | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV C2 | 92 | 100 | 3.9594 | 3.9594 | 3.3207 | 15.7732 | 15.7732 | 14.5354 | 0 | -1.2378 | 0 | -7.8 | AGUAAMARGA____220 | DON_HECTOR____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.6038 | 0.81104 | CNE | ANCOA_________220->STA_ISABEL____220_2de2 | Ancoa Aux 220->Tap Off Santa Isabel 220 I | TAP OASIS - LASANA 220KV C1 | 71.2 | 52.6 | 1.2635 | 1.1628 | 0.87711 | 9.7928 | 10.6038 | 5.5929 | 0.81104 | -4.1999 | 8.3 | -42.9 | ANCOA_________220 | STA_ISABEL____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 16.4255 | 0.69014 | CNE | ITAHUE________220->STA_ISABEL____220_2de2 | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 I | ITAHUE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | 71.2 | 90 | 1.733 | 1.8011 |  | 15.7354 | 16.4255 |  | 0.69014 |  | 4.4 |  | ITAHUE________220 | STA_ISABEL____220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.8603 | 0.13388 | 1 | P.AZUCAR______110->DAMASCAL______110 | Pan de Azucar 110->Damascal 110 | PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV C1 | 102 | 100 | 9.4688 | 9.4688 | 8.2073 | 12.7264 | 12.7264 | 12.9942 | 0 | 0.26776 | 0 | 2.1 | P.AZUCAR______110 | DAMASCAL______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 10.9666 | 0 | 1 | DAMASCAL______110->VICUNA________110 | Damascal 110->Vicuña 110 | DAMASCAL - VICUÑA 110KV C1 | 85.3 | 83.3 | 8.1594 | 8.1594 | 8.4353 | 10.9666 | 10.9666 | 13.3551 | 0 | 2.3885 | 0 | 21.8 | DAMASCAL______110 | VICUNA________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.6199 | 0 | CNE | N.S.RAFAEL____110->BYPASSSRAFAEL_110_1de2 | Nueva San Rafael 110->Bypass San Rafael 1 110 I | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 87.7 | 64 | 0.63291 | 0.63291 | 0.94593 | 2.6199 | 2.6199 | 0.86875 | 0 | -1.7512 | 0 | -66.8 | N.S.RAFAEL____110 | BYPASSSRAFAEL_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.6199 | 0 | CNE | N.S.RAFAEL____110->BYPASSSRAFAEL_110_2de2 | Nueva San Rafael 110->Bypass San Rafael 2 110 II | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 87.7 | 64 | 0.63291 | 0.63291 | 0.94593 | 2.6199 | 2.6199 | 0.86875 | 0 | -1.7512 | 0 | -66.8 | N.S.RAFAEL____110 | BYPASSSRAFAEL_110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | BYPASSSRAFAEL_110->TAPS.RAFAEL___110 | Nueva San Rafael 110->Bypass San Rafael 1 110 I | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 78.9 | 64 | 3.8571 | 0.63291 | 0.94593 | 6.8757 | 2.6199 | 0.86875 | -4.2558 | -6.0069 | -61.9 | -87.4 | BYPASSSRAFAEL_110 | TAPS.RAFAEL___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.7757 | 0 | CNE | BYPASSSRAFAEL_110->TOTORALILLO___110 | Bypass San Rafael 2 110->Totoralillo 110 II | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 91.7 | 47.1 | 1.5571 | 1.5571 | 0.12244 | 2.7757 | 2.7757 | 0.73585 | 0 | -2.0399 | 0 | -73.5 | BYPASSSRAFAEL_110 | TOTORALILLO___110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NVA_P.MONTT___220->NVA_ANCUD_____220_1de2 | Lagunas 220->Pozo Almonte Aux 2 220 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 C1 | 52 | 50 | 2.0616 | 6.983 | 5.9123 | 27.3409 | 29.1763 | 25.3073 | 1.8354 | -2.0336 | 6.7 | -7.4 | NVA_P.MONTT___220 | NVA_ANCUD_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NVA_P.MONTT___220->NVA_ANCUD_____220_2de2 | Lagunas 220->Pozo Almonte Aux 2 220 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 C1 | 52 | 50 | 2.0616 | 6.983 | 5.9123 | 27.3409 | 29.1763 | 25.3073 | 1.8354 | -2.0336 | 6.7 | -7.4 | NVA_P.MONTT___220 | NVA_ANCUD_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.0352 | 0 | CNE | ITAHUE________220->MATAQUITO_____220_1de2 | Itahue 220->Mataquito Aux 220 I | ITAHUE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | 92 | 90 | 2.17 | 2.17 |  | 14.0352 | 14.0352 |  | 0 |  | 0 |  | ITAHUE________220 | MATAQUITO_____220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.0352 | 0 | CNE | ITAHUE________220->MATAQUITO_____220_2de2 | Itahue 220->Mataquito Aux 220 II | ITAHUE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | 92 | 90 | 2.17 | 2.17 |  | 14.0352 | 14.0352 |  | 0 |  | 0 |  | ITAHUE________220 | MATAQUITO_____220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 65.1967 | 0 | 1 | N.POZOALMONTE_220->RONCACHO______220 | Roncacho 220->Nueva Pozo Almonte Aux 220 | RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 93.4 | 100 | 11.6438 | 11.6438 | 6.0433 | 65.1967 | 65.1967 | 53.1669 | 0 | -12.0298 | 0 | -18.5 | N.POZOALMONTE_220 | RONCACHO______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 24.2342 | 0 | 1 | RONCACHO______220->PARINACOTA____220 | Parinacota 220->Roncacho Aux 220 | PARINACOTA - RONCACHO 220KV C1 | 92 | 100 | 4.3281 | 4.3281 | 1.7596 | 24.2342 | 24.2342 | 15.4767 | 0 | -8.7575 | 0 | -36.1 | RONCACHO______220 | PARINACOTA____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 42.1754 | 0.029092 | 1 | CALAMA________220->CALAMA________110_2de2 | Calama 220->Calama 110 II | T3D S/E CALAMA NUEVA JT51 + UR | 102 | 90 | 0.41 | 0.41 | 0.15578 | 42.1463 | 42.1463 | 42.2045 | 0 | 0.058183 | 0 | 0.1 | CALAMA________220 | CALAMA________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.0403 | 0.63582 | CNE | CAUTIN________220->METRENCO_____220_1de2 | Cautin Aux S 220->Metrenco 220 I | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 92 | 57.1 | 1.5968 | 1.3891 | 0.27459 | 6.6762 | 6.0403 | 1.2162 | -0.63582 | -5.46 | -9.5 | -81.8 | CAUTIN________220 | METRENCO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.0406 | 0.63552 | CNE | CAUTIN________220->METRENCO_____220_2de2 | Cautin Aux S 220->Metrenco 220 II | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 92 | 57.1 | 1.5968 | 1.3891 | 0.19221 | 6.6762 | 6.0406 | 0.85134 | -0.63552 | -5.8248 | -9.5 | -87.2 | CAUTIN________220 | METRENCO_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.6762 | 3.97e-07 | CNE | METRENCO___220->->TAP_RIOTOLTEN_220_1de2 | Metrenco Aux 220->Rio Tolten 220 I | RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 90 | 50 | 1.5968 | 1.5354 | 6.0433 | 6.6762 | 6.6762 | 53.1669 | 0 | 46.4908 | 0 | 696.4 | METRENCO_____220 | TAP_RIOTOLTEN_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.6765 | 0.0003356 | CNE | METRENCO___220->->TAP_RIOTOLTEN_220_2de2 | Metrenco Aux 220->Rio Tolten 220 II | RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 90 | 50 | 1.5968 | 1.5354 | 6.0433 | 6.6762 | 6.6765 | 53.1669 | 0.000336 | 46.4908 | 0 | 696.4 | METRENCO_____220 | TAP_RIOTOLTEN_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 5.5691 | 5.549 | CNE | NVA_P.MONTT___220->LLANQUIHUE____220 | Tap Llanquihue 220->Puerto Montt 220 IV | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 92 | 47.1 | 0.005025 | 1.3956 | 0.9842 | 0.020052 | 5.5691 | 10.5868 | 5.549 | 10.5667 | 27673.2 | 52696.7 | NVA_P.MONTT___220 | LLANQUIHUE____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 2.4517 | 3.6441 | CNE | LLANQUIHUE____220>P.MONTT_______220 | Nueva Puerto Montt Aux S 220->Tap Llanquihue 220 IV | LA HUELLA - DON HECTOR 220KV C1 | 90 | 54.5 | 1.5276 | 0.6144 | 0.24933 | 6.0958 | 2.4517 | 1.1565 | -3.6441 | -4.9393 | -59.8 | -81 | LLANQUIHUE____220 | P.MONTT_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 5.2375 | 4.8638 | Infotec | CALAMA________110->CHIU_CHIU_____110 | Chuschampis 110->Castilla 110 | CHIU CHIU - CALAMA NUEVA 110KV C1 | 59.1 | 90 | 0.07267 | 6.5493 | 1.0186 | 0.37365 | 9.8716 | 5.2375 | 9.498 | 4.8638 | 2541.9 | 1301.7 | CALAMA________110 | CHIU_CHIU_____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.9739 | 0.64637 | Infotec | LIHUEIMO______066->SANTACRUZ_____066 | Santa Rosa 066->Alhue 066 | SANTA CRUZ - LIHUEIMO 66KV C1 | 63.5 | 100 | 3.2481 | 8.4174 | 2.5945 | 4.6202 | 12.3147 | 3.9739 | 7.6945 | -0.64637 | 166.5 | -14 | LIHUEIMO______066 | SANTACRUZ_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.417 | 0 | 1 | SANTACRUZ_____066->PANIAHUE______066 | Santa Cruz 066->Paniahue 066 | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV C1 | 102 | 100 | 0.25769 | 0.25769 | 0.41198 | 0.417 | 0.417 | 0.63649 | 0 | 0.21949 | 0 | 52.6 | SANTACRUZ_____066 | PANIAHUE______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 15.6685 | 0.826 | 1 | SANTACRUZ_____066->SANTACRUZ_____013 | Santa Cruz 066->Santa Cruz 13.2 | T2D S/E SANTA CRUZ BT1 | 90 | 100 | 2.4855 | 2.4855 | 0.44209 | 16.4945 | 16.4945 | 14.8425 | 0 | -1.652 | 0 | -10 | SANTACRUZ_____066 | SANTACRUZ_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 15.8042 | 8.1425 | 1 | E.PENON_______110->LA_RUCA_______110 | El Peñon 110->La Ruca 110 II | EL PEÑON - LA RUCA 110KV C1 | 89.5 | 87.5 | 5.7005 | 11.401 | 10.5738 | 7.6617 | 15.3234 | 16.2851 | 7.6617 | 8.6234 | 100 | 112.6 | E.PENON_______110 | LA_RUCA_______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.6381 | 3.1583 | 1 | LA_RUCA_______110->OVALLE________110 | La Ruca 110->Ovalle 110 II | LA RUCA - OVALLE 110KV C1 | 102 | 100 | 2.5891 | 5.1783 | 4.0899 | 3.4799 | 6.9597 | 6.3165 | 3.4799 | 2.8367 | 100 | 81.5 | LA_RUCA_______110 | OVALLE________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 1.2785 | 0.31543 | 1 | BJOSDMNA______110->LA_PINTANA____110 | (Ei II) Bajos de Mena 110->Tap La Pintana 110 I | BAJOS DE MENA – TAP LA PINTANA 110KV C1 | 66 | 84.2 | 0.28214 | 0.13014 | 0.20038 | 1.594 | 0.68202 | 1.2785 | -0.91195 | -0.31544 | -57.2 | -19.8 | BJOSDMNA______110 | LA_PINTANA____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 3.3564 | 0.043702 | 1 | TAP_BUIN______110->BJOSDMNA______110 | Tap Buin 110->(Ei I) Bajos de Mena 110 I | TAP BUIN – BAJOS DE MENA 110KV C1 | 68.7 | 84.2 | 0.62678 | 0.47477 | 0.53584 | 3.4001 | 2.4881 | 3.3564 | -0.91195 | -0.043702 | -26.8 | -1.3 | TAP_BUIN______110 | BJOSDMNA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 47.8866 | 0 | CNE | BJOSDMNA______110->BJOSDMNA______012 | Bajos de Mena 110->Bajos de Mena 012 | T2D S/E A HT13 | 86.2 | 90 | 1.1312 | 1.1312 | 1.9961 | 47.8866 | 47.8866 | 44.9557 | 0 | -2.9308 | 0 | -6.1 | BJOSDMNA______110 | BJOSDMNA______012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 12.0676 | 6.2226 | 1 | LOS_NOTROS____220->MULCHEN_______220 | Los Notros 220 Aux->Mulchen 220 I | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C1 | 102 | 100 | 0.90347 | 1.8069 | 1.9142 | 5.8451 | 11.6902 | 12.4451 | 5.8451 | 6.6 | 100 | 112.9 | LOS_NOTROS____220 | MULCHEN_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 27.1165 | 13.5582 | 1 | LOS_NOTROS____220->CHARRUA_______220 | Los Notros 220->Charrua 220 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 | 102 | 100 | 1.3124 | 2.6248 | 2.5164 | 13.5582 | 27.1165 | 32.0647 | 13.5582 | 18.5064 | 100 | 136.5 | LOS_NOTROS____220 | CHARRUA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.5045 | 0 | 1 | RALCO_________220->LOS_NOTROS____220 | Ralco 220->Los Notros 220 I | LOS NOTROS - RALCO 220KV C1 | 102 | 100 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2182 | 12.5045 | 12.5045 | 16.4071 | 0 | 3.9026 | 0 | 31.2 | RALCO_________220 | LOS_NOTROS____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 12.4151 | 0 | 1 | ZONA_CAIDA____220->LOS_NOTROS____220 | Tap Zona Caida 220->Los Notros 220 | LOS NOTROS – TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | 92 | 78.3 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2098 | 12.4151 | 12.4151 | 16.2941 | 0 | 3.879 | 0 | 31.2 | ZONA_CAIDA____220 | LOS_NOTROS____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 11.201 | 5.7925 | 1 | MULCHEN_______220->SANTACLARA____220 | Santa Clara 220->Mulchen 220 Aux I | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV C1 | 90 | 100 | 0.83925 | 1.6785 | 1.8173 | 5.4085 | 10.817 | 11.5849 | 5.4085 | 6.1764 | 100 | 114.2 | MULCHEN_______220 | SANTACLARA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 8.7266 | 4.2505 | 1 | SANTACLARA____220->CHARRUA_______220 | Charrua 220->Santa Clara 220 Aux I | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV C1 | 90 | 100 | 0.69457 | 1.3891 | 1.3336 | 4.4761 | 8.9523 | 8.501 | 4.4761 | 4.0248 | 100 | 89.9 | SANTACLARA____220 | CHARRUA_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.0235 | 0.13533 | 1 | LAGUNILLAS____220->NUEVA_GUINDO__220 | Guindo 220->Lagunillas 220 | GUINDO - LAGUNILLAS 220 KV C1 | 92 | 90 | 1.0249 | 1.0249 | 1.1851 | 5.8882 | 5.8882 | 6.1588 | 0 | 0.27066 | 0 | 4.6 | LAGUNILLAS____220 | NUEVA_GUINDO__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.1576 | 0.20527 | 1 | HUALPEN_______220->NUEVA_GUINDO__220 | Hualpen 220->Guindo 220 | HUALPEN - GUINDO 220 KV C1 | 92 | 90 | 0.68796 | 0.68796 | 0.83878 | 3.9523 | 3.9523 | 4.3629 | 0 | 0.41055 | 0 | 10.4 | HUALPEN_______220 | NUEVA_GUINDO__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.3491 | 3.336 | 1 | CORONEL_______066->TAP_LOMA_COL__066 | Coronel B 066 I->Tap Loma Colorada 066 I | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 92 | 90 | 2.4704 | 4.824 | 5.179 | 3.0131 | 6.119 | 6.5792 | 3.1059 | 3.5661 | 103.1 | 118.4 | CORONEL_______066 | TAP_LOMA_COL__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.38652 | 0.0072965 | 1 | TAP_LOMA_COL__066->L.COLORADAS___066 | Tap Loma Colorada 066 Aux->Loma Colorada 066 | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 86.6 | 84.6 | 0.20689 | 0.20689 | 0.2112 | 0.39381 | 0.39381 | 0.37922 | 0 | -0.014593 | 0 | -3.7 | TAP_LOMA_COL__066 | L.COLORADAS___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 67.8789 | 0 | CNE | NUEVA_GUINDO__220->NUEVA_GUINDO__066 | Guindo 220->Guindo 066 | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | 92 | 52.2 | 1.452 | 1.452 | 2.8366 | 67.8789 | 67.8789 | 124.1943 | 0 | 56.3154 | 0 | 83 | NUEVA_GUINDO__220 | NUEVA_GUINDO__066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | NUEVA_GUINDO__066->TAP_S.P_P.B.B_066 | Guindo 066->Tap San Pedro CGET 066 I | T2D S/E TAP B1 | 53.6 | 51.9 | 1.2086 | 2.242 |  | 1.2404 | 2.301 |  | 1.0606 |  | 85.5 |  | NUEVA_GUINDO__066 | TAP_S.P_P.B.B_066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | TAP_S.P_P.B.B_066->SANPEDRO______066 | Tap Polpaico 066->Escuadron 066 | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | 54.6 | 90 | 0.023874 | 0.18183 |  | 0.029118 | 0.30328 |  | 0.27416 |  | 941.6 |  | TAP_S.P_P.B.B_066 | SANPEDRO______066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.0175 | 0 | 1 | TAP_S.P_P.B.B_066->CERRO_CHEPE1__066 | Tap Cerro Chepe 066->Tap San Pedro CGET 066 I | T2D S/E TAP B1 | 53.6 | 51.9 | 0.80029 | 0.80029 |  | 1.0175 | 1.0175 |  | 0 |  | 0 |  | TAP_S.P_P.B.B_066 | CERRO_CHEPE1__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 1.0175 | 0.0080252 | CNE | TAP_S.P_P.B.B_066->CERRO_CHEPE2__066 | Tap Cerro Chepe 066->Tap San Pedro CGET 066 I | T2D S/E TAP B1 | 53.6 | 51.9 | 0.79398 | 0.80029 |  | 1.0095 | 1.0175 |  | 0.008025 |  | 0.8 |  | TAP_S.P_P.B.B_066 | CERRO_CHEPE2__066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.029118 | 0.000422 | CNE | TAP_S.P_P.B.B_066->S.P.PAPELES___066 | Tap San Pedro CGET 066->San Pedro CGET 066 I | T2D S/E TAP B1 | 49.6 | 51.9 | 0.02422 | 0.023874 |  | 0.02954 | 0.029118 |  | -0.000422 |  | -1.4 |  | TAP_S.P_P.B.B_066 | S.P.PAPELES___066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 0.58424 | 0.096738 | 1 | TAP_LOMA_COL__066->NUEVA_GUINDO__066 | Tap Loma Colorada 066 I->Guindo 066 I | GUINDO - TAP LOMA COLORADA 66KV C1 | 92 | 90 | 0.475 | 0.95 | 0.44337 | 0.4875 | 0.975 | 0.58424 | 0.4875 | 0.096738 | 100 | 19.8 | TAP_LOMA_COL__066 | NUEVA_GUINDO__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 69.8469 | 1.9679 | 1 | LLANQUIHUE____220->LLANQUIHUE____066 | Llanquihue 220->Llanquihue 066 | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | 102 | 100 | 1.452 | 1.452 | 1.2924 | 67.8789 | 67.8789 | 71.8148 | 0 | 3.9359 | 0 | 5.8 | LLANQUIHUE____220 | LLANQUIHUE____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 7.7205 | 4.0293 | 1 | LLANQUIHUE____066->FRUTILLAR_____066 | Llanquihue 066->Frutillar 066 I | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C1 | 102 | 90 | 3.9858 | 8.0252 | 9.9356 | 3.6912 | 7.432 | 8.0091 | 3.7408 | 4.3178 | 101.3 | 117 | LLANQUIHUE____066 | FRUTILLAR_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 1.704 | 0.852 | CNE | LLANQUIHUE____066->P.VARAS_______066 | Puerto Varas 066->Llanquihue 066 I | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C1 | 102 | 90 | 0.92 | 1.84 | 9.9356 | 0.852 | 1.704 | 8.0091 | 0.852 | 7.1571 | 100 | 840 | LLANQUIHUE____066 | P.VARAS_______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 12.9339 | 0.89739 | Infotec | LICANCO_______066->LAS_VIOLETAS__066 | Los Lagos 066->Paillaco 066 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1 | 55.3 | 100 | 12.9972 | 9.4945 | 15.7598 | 12.0365 | 10.2496 | 12.9339 | -1.7869 | 0.89739 | -14.8 | 7.5 | LICANCO_______066 | LAS_VIOLETAS__066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 0.94736 | 0.064133 | Infotec | LAS_VIOLETAS__066->IMPERIAL______066 | Los Molles 066->Monte Patria 066 I | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV C1 | 54.6 | 100 | 0.95372 | 8.4488 | 1.1454 | 0.88322 | 15.9732 | 0.94736 | 15.09 | 0.064133 | 1708.5 | 7.3 | LAS_VIOLETAS__066 | IMPERIAL______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 29.063 | 40.4701 | Infotec | LAS_VIOLETAS__066->LAS_VIOLETAS__023 | Las Piñatas 066->Las Piñatas 012 | T2D S/E LAS VIOLETAS BT1 | 71.6 | 100 | 3.6656 | 25.4714 | 2.2364 | 69.5331 | 300.7157 | 29.063 | 231.1826 | -40.4701 | 332.5 | -58.2 | LAS_VIOLETAS__066 | LAS_VIOLETAS__023 | 66 | 23 | 66 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 96.7613 | 0 | 1 | PUEBLOSECO____154->PUEBLOSECO____023 | Pueblo Seco 154->Pueblo Seco 023 | T2D S/E PUEBLO SECO AT1 | 102 | 100 | 18.1456 | 18.1456 | 6.7139 | 96.7613 | 96.7613 | 119.7259 | 0 | 22.9646 | 0 | 23.7 | PUEBLOSECO____154 | PUEBLOSECO____023 | 154 | 23 | 154 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 14.0377 | 0.38725 | 1 | PUEBLOSECO____154->CHILLAN_______154 | Pueblo Seco 154->Tap Chillan 154 | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV C1 | 92 | 100 | 4.3654 | 4.3654 | 3.7422 | 13.6504 | 13.6504 | 14.4249 | 0 | 0.7745 | 0 | 5.7 | PUEBLOSECO____154 | CHILLAN_______154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 12.4866 | 0.52705 | 1 | CHARRUA_______154->PUEBLOSECO____154 | Charrua 154->Pueblo Seco 154 | PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV | 102 | 100 | 3.8246 | 3.8246 | 3.6309 | 11.9596 | 11.9596 | 13.0137 | 0 | 1.0541 | 0 | 8.8 | CHARRUA_______154 | PUEBLOSECO____154 | 154 | 154 | 154 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 0.35881 | 0.028802 | 1 | PUQUILLAY_____066->NANCAGUA______066 | Puquillay 066->Nancagua 066 | PUQUILLAY - NANCAGUA 66KV C1 | 102 | 100 | 0.14308 | 0.14308 | 0.11499 | 0.33001 | 0.33001 | 0.38761 | 0 | 0.057604 | 0 | 17.5 | PUQUILLAY_____066 | NANCAGUA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.6401 | 0 | 1 | PLACILLA______066->PUQUILLAY_____066 | Placilla Emelectric 066->Puquillay 066 | PLACILLA - PUQUILLAY 66KV C1 | 92 | 100 | 1.1446 | 1.1446 | 0.92042 | 2.6401 | 2.6401 | 3.2742 | 0 | 0.63416 | 0 | 24 | PLACILLA______066 | PUQUILLAY_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 27.6689 | 0 | 1 | PUQUILLAY_____066->PUQUILLAY_____013 | Puquillay 066->Puquillay 13.2 | T2D S/E PUQUILLAY BT1 | 90 | 100 | 1.7208 | 1.7208 | 1.1356 | 27.6689 | 27.6689 | 22.6954 | 0 | -4.9735 | 0 | -18 | PUQUILLAY_____066 | PUQUILLAY_____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 1.3189 | 0.67541 | 1 | EJERCITO______066->CONCEPCION____066 | Concepcion 066->Ejercito 066 I | CONCEPCION – EJERCITO 66KV C1 | 102 | 100 | 0.50612 | 1.0122 | 1.0957 | 0.64349 | 1.287 | 1.3508 | 0.64349 | 0.70733 | 100 | 109.9 | EJERCITO______066 | CONCEPCION____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.54079 | 0.041145 | 1 | CERRO_CHEPE1__066->EJERCITO______066 | Tap Ejercito 066->Tap Cerro Chepe 066 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | 85.3 | 83.3 | 0.45878 | 0.42984 | 0.43506 | 0.58194 | 0.54522 | 0.53636 | -0.036714 | -0.045576 | -6.3 | -7.8 | CERRO_CHEPE1__066 | EJERCITO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.54079 | 0.041668 | 1 | CERRO_CHEPE2__066->EJERCITO______066 | Tap Ejercito 066->Tap Cerro Chepe 066 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | 85.3 | 83.3 | 0.45812 | 0.42984 | 0.43506 | 0.58246 | 0.54522 | 0.53636 | -0.037237 | -0.046099 | -6.4 | -7.9 | CERRO_CHEPE2__066 | EJERCITO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.22144 | 0 | 1 | COLOCOLO______066->EJERCITO______066 | Ejercito 066-> (Ei1) Ejercito-Colo Colo 066 | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 92 | 100 | 0.12035 | 0.12035 | 0.37762 | 0.22144 | 0.22144 | 0.63821 | 0 | 0.41677 | 0 | 188.2 | COLOCOLO______066 | EJERCITO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 3.3639 | 1.0523 | Infotec | L.COLORADAS___066->ESCUADRON_____066 | San Jeronimo 066->Las Piñatas 066 | LOMA COLORADA - TAP ESCUADRON 66KV C1 | 52 | 84.6 | 2.4362 | 1.3687 | 1.9856 | 4.4163 | 1.0653 | 3.3639 | -3.351 | -1.0523 | -75.9 | -23.8 | L.COLORADAS___066 | ESCUADRON_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 4.3838 | 1.3151 | CNE | LOMA_ALTA_____220->CANAL_MELADO__220 | Canal Melado 220->Tap Loma Alta 220 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 92 | 63.2 | 1.2169 | 0.93607 | 0.288 | 5.6989 | 4.3838 | 1.3312 | -1.3151 | -4.3677 | -23.1 | -76.6 | LOMA_ALTA_____220 | CANAL_MELADO__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.7874 | 0.29937 | 1 | PTENEGRO______220->TINGUIRIRICA__220_1de2 | Puente Negro 220->Tinguiririca 220 I | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C1 | 86.2 | 84.2 | 0.774 | 0.774 | 0.87232 | 4.488 | 4.488 | 5.0867 | 0 | 0.59874 | 0 | 13.3 | PTENEGRO______220 | TINGUIRIRICA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.7889 | 0.30087 | 1 | PTENEGRO______220->TINGUIRIRICA__220_2de2 | Puente Negro 220->Tinguiririca 220 II | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C2 | 86.2 | 84.2 | 0.774 | 0.774 | 0.87283 | 4.488 | 4.488 | 5.0897 | 0 | 0.60174 | 0 | 13.4 | PTENEGRO______220 | TINGUIRIRICA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.7352 | 0.14638 | 1 | L.HIGUERA_____220->PTENEGRO______220_1de2 | La Higuera 220->Puente Negro 220 I | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 86.2 | 84.2 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1296 | 6.8816 | 6.8816 | 6.5888 | 0 | -0.29276 | 0 | -4.3 | L.HIGUERA_____220 | PTENEGRO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 6.7352 | 0.14638 | 1 | L.HIGUERA_____220->PTENEGRO______220_2de2 | La Higuera 220->Puente Negro 220 II | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 86.2 | 84.2 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1296 | 6.8816 | 6.8816 | 6.5888 | 0 | -0.29276 | 0 | -4.3 | L.HIGUERA_____220 | PTENEGRO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 8.3088 | 0.032575 | 1 | FATIMA________066->ISLADMAIPO____066 | Fatima 066->Isla de Maipo 066 I | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 97.2 | 95.2 | 2.1446 | 2.1446 | 2.1436 | 8.3414 | 8.3414 | 8.2762 | 0 | -0.06515 | 0 | -0.8 | FATIMA________066 | ISLADMAIPO____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 47.1675 | 0.33449 | 1 | JADRESIC______500->JADRESIC______220 | Parinas 500->Parinas 220 I | T3D S/E JADRESIC KT1 + UR | 42 | 90 | 0.17938 | 0.17938 | 0.51702 | 46.833 | 46.833 | 47.502 | 0 | 0.66897 | 0 | 1.4 | JADRESIC______500 | JADRESIC______220 | 500 | 220 | 500 | 220 | TRUE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 51.4059 | 11.818 | Infotec | CUMBRES_______500->JADRESIC______500_1de2 | Parinas 500->Cumbre 500 I | JADRESIC - CUMBRE 500kV C1 | 42 | 92.3 | 3.2807 | 3.2807 | 4.0529 | 39.5879 | 7.2842 | 51.4059 | -32.3037 | 11.818 | -81.6 | 29.9 | CUMBRES_______500 | JADRESIC______500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 51.4059 | 11.818 | 1 | CUMBRES_______500->JADRESIC______500_2de2 | Parinas 500->Cumbre 500 II | JADRESIC - CUMBRE 500kV C2 | 42 | 92.3 | 3.2807 | 3.2807 | 4.0529 | 39.5879 | 7.2842 | 51.4059 | -32.3037 | 11.818 | -81.6 | 29.9 | CUMBRES_______500 | JADRESIC______500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 59.7219 | 6.2578 | 1 | JADRESIC______500->L.CHANGOS_____500_1de2 | Los Changos 500->Parinas 500 I | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV C1 | 42 | 100 | 5.4677 | 5.4677 | 4.7086 | 65.9797 | 30.1527 | 59.7219 | -35.827 | -6.2578 | -54.3 | -9.5 | JADRESIC______500 | L.CHANGOS_____500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 59.7219 | 6.2578 | 1 | JADRESIC______500->L.CHANGOS_____500_2de2 | Los Changos 500->Parinas 500 II | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV C2 | 42 | 100 | 5.4677 | 5.4677 | 4.7086 | 65.9797 | 30.1527 | 59.7219 | -35.827 | -6.2578 | -54.3 | -9.5 | JADRESIC______500 | L.CHANGOS_____500 | 500 | 500 | 500 |  | TRUE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | JADRESIC______220->PETALTAL______220 | Patache 220->Condores Aux 220 | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV C1 | 52 | 50 | 3.1064 | 5.8641 | 7.3526 | 13.9517 | 27.5265 | 35.7572 | 13.5748 | 21.8055 | 97.3 | 156.3 | JADRESIC______220 | PETALTAL______220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | PETALTAL______220->PETALTAL______033 | Puntilla 6.6->Puntilla 110 | T2D S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1 | 44.4 | 61.5 | 1.452 | 3.63 | 1.4548 | 67.8789 | 95.7231 | 83.3044 | 27.8442 | 15.4255 | 41 | 22.7 | PETALTAL______220 | PETALTAL______033 | 220 | 33 | 220 | 33 | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 12.1718 | 6.0859 | CNE | PANGUE________220->LOS_NOTROS____220 | Pangue 220->Los Notros 220 I | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV C1 | 102 | 53.3 | 0.63501 | 1.27 | 0.042606 | 6.0859 | 12.1718 | 0.27175 | 6.0859 | -5.8141 | 100 | -95.5 | PANGUE________220 | LOS_NOTROS____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 30.7058 | 2.636 | Infotec | LOS_NOTROS____220->CHOLGUAN______220 | Los Vilos 220->Choapa 220 | LOS NOTROS - TAP OFF CHOLGUAN 220KV C2 | 59.1 | 90 | 2.8695 | 0.096 | 3.0802 | 28.0698 | 0.48 | 30.7058 | -27.5898 | 2.636 | -98.3 | 9.4 | LOS_NOTROS____220 | CHOLGUAN______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 19.9444 | 1.4025 | 1 | LOS_NOTROS____220->TAP_TRUPAN____220 | Los Notros 220->Trupan 220 I | LOS NOTROS - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 | 92 | 85.7 | 2.189 | 1.9251 | 2.3187 | 21.3468 | 19.9444 | 23.809 | -1.4025 | 2.4622 | -6.6 | 11.5 | LOS_NOTROS____220 | TAP_TRUPAN____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 118.455 | 80.1738 | Infotec | DICHAS________220->DICHAS________066 | Dichato 220->Dichato 066 | T3D S/E LAS DICHAS JT1 + UR | 78.9 | 90 | 0.356 | 1.452 | 7.2528 | 38.2812 | 67.8789 | 118.455 | 29.5977 | 80.1738 | 77.3 | 209.4 | DICHAS________220 | DICHAS________066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 1.2153 | 1.0561 | Infotec | DICHAS________066->CASABLANCA____066 | Barro Blanco 066->Pichil 066 | CASABLANCA – LAS DICHAS 66kV C1 | 52 | 90 | 0.10615 | 3.2032 | 0.25825 | 0.1592 | 6.1658 | 1.2153 | 6.0066 | 1.0561 | 3773 | 663.4 | DICHAS________066 | CASABLANCA____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 18.6343 | 11.4997 | Infotec | A.MELIP_______220->DICHAS________220 | Alto Jahuel Aux 220->(Ei I) Chena 220 I | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C1 | 52 | 90 | 1.1031 | 0.034072 | 2.7055 | 7.1345 | 0.18158 | 18.6343 | -6.953 | 11.4997 | -97.5 | 161.2 | A.MELIP_______220 | DICHAS________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_MEDIO | - | 10.5039 | 9.5243 | Infotec | LA_POLVORA____220->DICHAS________220 | Loica 220->Loica Aux 220 I | LAS DICHAS – LA POLVORA 220kV C1 | 54.6 | 90 | 0.15145 | 0 | 1.5247 | 0.97954 | 0.0001 | 10.5039 | -0.97944 | 9.5243 | -100 | 972.3 | LA_POLVORA____220 | DICHAS________220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 3.387 | 2.0809 | 1 | A.SANTA_______220->LA_POLVORA____220 | La Polvora 220->Agua Santa Aux 220 I | AGUA SANTA - LA POLVORA 220kV C1 | 92 | 90 | 0.84539 | 1.6908 | 0.49208 | 5.4679 | 10.9357 | 3.387 | 5.4679 | -2.0809 | 100 | -38.1 | A.SANTA_______220 | LA_POLVORA____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 20.3217 | 10.1609 | CNE | MATAQUITO_____220->NVA_NIRIVILO__220 | Mataquito 220->Nueva Nirivilo Aux 220 I | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 83.5 | 50 | 1.571 | 3.142 | 0.02418 | 10.1609 | 20.3217 | 0.18642 | 10.1609 | -9.9744 | 100 | -98.2 | MATAQUITO_____220 | NVA_NIRIVILO__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 67.8789 | 0 | CNE | NVA_NIRIVILO__220->NVA_NIRIVILO__066 | Nueva Nirivilo 220->Nueva Nirivilo 066 | ARMERILLO 220/66/23KV | 94.3 | 50 | 1.452 | 1.452 | 3.4795 | 67.8789 | 67.8789 | 205.0376 | 0 | 137.1587 | 0 | 202.1 | NVA_NIRIVILO__220 | NVA_NIRIVILO__066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 15.2047 | 7.6024 | CNE | NVA_NIRIVILO__220->NVA_CAUQUENES_220 | Nueva Nirivilo 220->Nueva Cauquenes 220 I | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 | 94.3 | 46.2 | 1.1754 | 2.3508 | 0.15562 | 7.6024 | 15.2047 | 1.1948 | 7.6024 | -6.4076 | 100 | -84.3 | NVA_NIRIVILO__220 | NVA_CAUQUENES_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 67.8789 | 0 | CNE | NVA_CAUQUENES_220->NVA_CAUQUENES_066 | Nueva Cauquenes 220->Nueva Cauquenes 066 | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | 94.9 | 46.2 | 1.452 | 1.452 | 5.6934 | 67.8789 | 67.8789 | 213.2397 | 0 | 145.3608 | 0 | 214.1 | NVA_CAUQUENES_220 | NVA_CAUQUENES_066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 24.1522 | 12.0761 | CNE | NVA_CAUQUENES_220->DICHATO_______220 | Nueva Cauquenes 220->Dichato Aux 220 I | NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV C1 | 92 | 46.2 | 1.8671 | 3.7342 | 2.0693 | 12.0761 | 24.1522 | 9.5033 | 12.0761 | -2.5728 | 100 | -21.3 | NVA_CAUQUENES_220 | DICHATO_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 67.8789 | 0 | CNE | DICHATO_______220->DICHATO_______066 | Dichato 220->Dichato 066 | T3D S/E LAS DICHAS JT1 + UR | 102 | 54.5 | 1.452 | 1.452 | 7.2528 | 67.8789 | 67.8789 | 118.455 | 0 | 50.5761 | 0 | 74.5 | DICHATO_______220 | DICHATO_______066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 13.4211 | 6.7106 | CNE | DICHATO_______220->HUALQUI_______220 | Dichato 220->Hualqui Aux 220 I | LA HUELLA - DON HECTOR 220KV C1 | 92 | 50 | 1.0375 | 2.075 | 0.24933 | 6.7106 | 13.4211 | 1.1565 | 6.7106 | -5.554 | 100 | -82.8 | DICHATO_______220 | HUALQUI_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 1.772 | 0.886 | CNE | DICHATO_______066->TOME__________066 | Dichato 066->Tome 066 I | T2D S/E PICARTE BT1 | 102 | 50 | 0.22975 | 0.4595 | 1.3712 | 0.886 | 1.772 | 24.4381 | 0.886 | 23.5521 | 100 | 2658.2 | DICHATO_______066 | TOME__________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 0.1772 | 0.0886 | CNE | NVA_CAUQUENES_066->CAUQUENES_____066 | Nueva Cauquenes 066->Cauquenes 066 I | NIQUEN - TAP NIQUEN 66KV | 94.9 | 55.6 | 0.022975 | 0.04595 | 3.8218 | 0.0886 | 0.1772 | 2.9945 | 0.0886 | 2.9059 | 100 | 3279.8 | NVA_CAUQUENES_066 | CAUQUENES_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 18.0744 | 9.0372 | CNE | NVA_CAUQUENES_066->PARRAL________066 | Nueva Cauquenes 066->Parral 066 I | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 94.9 | 47.6 | 2.3434 | 4.6869 | 13.1722 | 9.0372 | 18.0744 | 18.8736 | 9.0372 | 9.8364 | 100 | 108.8 | NVA_CAUQUENES_066 | PARRAL________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.18 | 0 | CNE | NVA_NIRIVILO__066->NIRIVILO______066 | Nueva Nirivilo 066->Nirivilo 066 I | LOS LIRIOS - TAP LOS LIRIOS 66KV | 94.3 | 53.8 | 0.06731 | 0.06731 | 1.1768 | 0.18 | 0.18 | 0.92205 | 0 | 0.74205 | 0 | 412.2 | NVA_NIRIVILO__066 | NIRIVILO______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 13.3018 | 6.6509 | CNE | NVA_NIRIVILO__066->CONSTIT.______066 | Nueva Nirivilo 066->Constitucion 066 I | LITORAL CENTRAL - SAN JERONIMO 66KV C1 | 92 | 45.5 | 3.9135 | 7.827 | 0.090392 | 6.6509 | 13.3018 | 0.16879 | 6.6509 | -6.4821 | 100 | -97.5 | NVA_NIRIVILO__066 | CONSTIT.______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 59.7535 | 29.6993 | 1 | MAURO_________220->QUILLOTA______220 | Quillota 220->Tap Mauro 220 I | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 92 | 90 | 6.2548 | 12.5097 | 13.0625 | 30.0541 | 60.1083 | 59.3986 | 30.0541 | 29.3445 | 100 | 97.6 | MAURO_________220 | QUILLOTA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | CENTELLA______220->MAURO_________220 | Candelaria 220->Maipo 220 I | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 57.6 | 55.6 | 0.125 | 1.6843 | 1.5931 | 0.5 | 14.3515 | 15.1519 | 13.8515 | 14.6519 | 2770.3 | 2930.4 | CENTELLA______220 | MAURO_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 51.2876 | 51.2875 | Infotec | LO_AGUIRRE____500->LO_AGUIRRE____220_2de2 | Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 II | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | 54.6 | 100 | 0 | 0.63472 | 0.16211 | 0.0001 | 49.1292 | 51.2876 | 49.1291 | 51.2875 | 49129134 | 51287511.4 | LO_AGUIRRE____500 | LO_AGUIRRE____220 | 500 | 220 | 500 | 220 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 41.3881 | 3.1069 | 1 | PORTEZUELO____220->PORTEZUELO____066 | Portezuelo 220->Portezuelo 066 | T3D S/E PORTEZUELO JT4 + UR | 102 | 90 | 0.356 | 0.356 | 1.0107 | 38.2812 | 38.2812 | 44.4951 | 0 | 6.2139 | 0 | 16.2 | PORTEZUELO____220 | PORTEZUELO____066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 28.5227 | 0 | CNE | A.MELIP_______220->LOICA_________220_1de3 | Loica Aux 220->Tap Alto Melipilla 220 I | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C1 | 92 | 57.1 | 4.7562 | 4.7562 | 2.7055 | 28.5227 | 28.5227 | 18.6343 | 0 | -9.8884 | 0 | -34.7 | A.MELIP_______220 | LOICA_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 21.3567 | 0 | CNE | A.MELIP_______220->LOICA_________220_2de3 | Loica Aux 220->Tap Alto Melipilla 220 II | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C2 | 92 | 57.1 | 5.4569 | 5.4569 | 2.7055 | 21.3567 | 21.3567 | 18.6343 | 0 | -2.7224 | 0 | -12.7 | A.MELIP_______220 | LOICA_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 21.3567 | 0 | CNE | A.MELIP_______220->LOICA_________220_3de3 | Loica Aux 220->Tap Alto Melipilla 220 III | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C1 | 92 | 57.1 | 5.4569 | 5.4569 | 2.7055 | 21.3567 | 21.3567 | 18.6343 | 0 | -2.7224 | 0 | -12.7 | A.MELIP_______220 | LOICA_________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.21381 | 0 | CNE | LOICA_________220->RAPEL_________220_1de3 | Rapel Aux 220->Loica 220 I | T3D S/E CENTRAL RAPEL JT1 | 92 | 90 | 0.035654 | 0.035654 |  | 0.21381 | 0.21381 |  | 0 |  | 0 |  | LOICA_________220 | RAPEL_________220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.19275 | 0 | CNE | LOICA_________220->RAPEL_________220_2de3 | Rapel Aux 220->Loica 220 II | T3D S/E CENTRAL RAPEL JT1 | 92 | 90 | 0.04925 | 0.04925 |  | 0.19275 | 0.19275 |  | 0 |  | 0 |  | LOICA_________220 | RAPEL_________220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.19275 | 0 | CNE | LOICA_________220->RAPEL_________220_3de3 | Rapel Aux 220->Loica 220 III | T3D S/E CENTRAL RAPEL JT1 | 92 | 90 | 0.04925 | 0.04925 |  | 0.19275 | 0.19275 |  | 0 |  | 0 |  | LOICA_________220 | RAPEL_________220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 15.0977 | 7.5489 | CNE | LOICA_________220->PORTEZUELO____220 | Loica 220->Portezuelo 220 I | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 102 | 47.6 | 1.3508 | 2.7016 | 0.759 | 7.5489 | 15.0977 | 3.5015 | 7.5489 | -4.0473 | 100 | -53.6 | LOICA_________220 | PORTEZUELO____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | N.P.AZUCAR____220->DON_GOYO______220_1de2 | Pan de Azucar 220 Aux S->Don Goyo 220 I | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | 97.7 | 95.7 | 2.4668 | 6.6284 | 6.3989 | 18.783 | 29.6161 | 28.7102 | 10.8331 | 9.9272 | 57.7 | 52.9 | N.P.AZUCAR____220 | DON_GOYO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | N.P.AZUCAR____220->DON_GOYO______220_2de2 | Pan de Azucar 220 Aux S->Don Goyo 220 I | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 97.7 | 95.7 | 2.4668 | 6.6284 | 6.4745 | 18.783 | 29.6161 | 29.0495 | 10.8331 | 10.2665 | 57.7 | 54.7 | N.P.AZUCAR____220 | DON_GOYO______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 19.017 | 0 | CNE | DON_GOYO______220->PUNTA_SIERRA__220_1de2 | Don Goyo 220 Aux S->Punta Sierra Aux 220 III | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 92 | 57.1 | 2.4976 | 2.4976 | 1.3746 | 19.017 | 19.017 | 6.4603 | 0 | -12.5567 | 0 | -66 | DON_GOYO______220 | PUNTA_SIERRA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 19.017 | 0 | CNE | DON_GOYO______220->PUNTA_SIERRA__220_2de2 | Don Goyo 220 Aux S->Punta Sierra Aux 220 III | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 92 | 57.1 | 2.4976 | 2.4976 | 1.3746 | 19.017 | 19.017 | 6.4603 | 0 | -12.5567 | 0 | -66 | DON_GOYO______220 | PUNTA_SIERRA__220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 31.8062 | 0.57545 | 1 | ELCOBRE_______220->CENTINELA_____220_1de2 | El Cobre Aux 220->Centinela 220 I | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 | 92 | 90 | 6.6409 | 6.6409 | 7.0351 | 31.2308 | 31.2308 | 32.3817 | 0 | 1.1509 | 0 | 3.7 | ELCOBRE_______220 | CENTINELA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 31.8101 | 0.5793 | 1 | ELCOBRE_______220->CENTINELA_____220_2de2 | El Cobre Aux 220->Centinela 220 II | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C2 | 92 | 90 | 6.6409 | 6.6409 | 7.0336 | 31.2308 | 31.2308 | 32.3894 | 0 | 1.1586 | 0 | 3.7 | ELCOBRE_______220 | CENTINELA_____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 3.1598 | 0.17137 | 1 | CENTINELA_____220->ESPERANZA_SNG_220_1de2 | Centinela 220->Esperanza Aux 220 SING I | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C1 | 77.4 | 52.6 | 0.63545 | 0.63545 | 0.70011 | 2.9884 | 2.9884 | 3.3311 | 0 | 0.34273 | 0 | 11.5 | CENTINELA_____220 | ESPERANZA_SNG_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.9884 | 0 | 1 | CENTINELA_____220->ESPERANZA_SNG_220_2de2 | Centinela 220->Esperanza Aux 220 SING II | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C2 | 77.4 | 52.6 | 0.63545 | 0.63545 | 0.86168 | 2.9884 | 2.9884 | 3.9554 | 0 | 0.96699 | 0 | 32.4 | CENTINELA_____220 | ESPERANZA_SNG_220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 17.869 | 4.7331 | Infotec | ANDES_SNG_____220->MONTE_MINA1___220_1de2 | Frontera Aux 220->San Simon 220 | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV C1 | 54.2 | 60.9 | 1.8115 | 5.2626 | 2.4772 | 13.1359 | 24.355 | 17.869 | 11.2191 | 4.7331 | 85.4 | 36 | ANDES_SNG_____220 | MONTE_MINA1___220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 17.869 | 4.7331 | Infotec | ANDES_SNG_____220->MONTE_MINA1___220_2de2 | Frontera Aux 220->San Simon 220 | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV C2 | 54.2 | 60.9 | 1.8115 | 5.2626 | 2.4772 | 13.1359 | 24.355 | 17.869 | 11.2191 | 4.7331 | 85.4 | 36 | ANDES_SNG_____220 | MONTE_MINA1___220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 12.6356 | 0.80149 | Infotec | MONTE_MINA1___220->N.ZALDIVAR____220_1de2 | Nueva Pozo Almonte 220->Pozo Almonte Aux 220 | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV C1 | 52 | 95.2 | 1.632 | 0.7992 | 1.7508 | 11.8341 | 3.3392 | 12.6356 | -8.4949 | 0.80149 | -71.8 | 6.8 | MONTE_MINA1___220 | N.ZALDIVAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 12.6356 | 0.80149 | Infotec | MONTE_MINA1___220->N.ZALDIVAR____220_2de2 | Nueva Pozo Almonte 220->Pozo Almonte Aux 220 II | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV C2 | 52 | 95.2 | 1.632 | 0.49912 | 1.7508 | 11.8341 | 2.7947 | 12.6356 | -9.0394 | 0.80149 | -76.4 | 6.8 | MONTE_MINA1___220 | N.ZALDIVAR____220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 34.8959 | 5.0367 | Infotec | JADRESIC______220->MONTE_MINA1___220_1de2 | Likanantai 220->Andes 220 I | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C1 | 49.6 | 95.2 | 3.3199 | 1.836 | 2.1304 | 39.9325 | 13.2262 | 34.8959 | -26.7063 | -5.0367 | -66.9 | -12.6 | JADRESIC______220 | MONTE_MINA1___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_MEDIO | 34.8959 | 5.0367 | Infotec | JADRESIC______220->MONTE_MINA1___220_2de2 | Likanantai 220->Andes 220 II | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C2 | 49.6 | 95.2 | 3.3199 | 1.836 | 2.1304 | 39.9325 | 13.2262 | 34.8959 | -26.7063 | -5.0367 | -66.9 | -12.6 | JADRESIC______220 | MONTE_MINA1___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_BAJO | - | 2.5297 | 1.5119 | CNE | TAP_BUREO_____220->MULCHEN_______220 | Mulchen 220->Tap Bureo 220 | T2D S/E TAP B1 | 102 | 52.2 | 0.82873 | 0.44064 |  | 4.0416 | 2.5297 |  | -1.5119 |  | -37.4 |  | TAP_BUREO_____220 | MULCHEN_______220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | MULCHEN_______220->LOS_PEUMOS____220 | Los Olmos 220->Mulchen 220 | LOS OLMOS – MULCHEN 220KV C1 | 75.7 | 73.7 | 4.2345 | 2.6576 | 2.6787 | 23.9369 | 9.8648 | 9.3779 | -14.0721 | -14.559 | -58.8 | -60.8 | MULCHEN_______220 | LOS_PEUMOS____220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 44.9164 | 1.637 | CNE | P.AZUCAR______220->TAP_TALINAY___220 | Pan de Azucar 220->Tap Talinay III | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 100 | 90 | 9.9753 | 10.0943 |  | 46.5534 | 44.9164 |  | -1.637 |  | -3.5 |  | P.AZUCAR______220 | TAP_TALINAY___220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 51.03 | 10.2495 | CNE | P.AZUCAR______220->LA_CEBADA_____220 | Pan de Azucar 220 Aux S->La Cebada 220 II | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | 102 | 90 | 8.8207 | 11.42 |  | 40.7805 | 51.03 |  | 10.2495 |  | 25.1 |  | P.AZUCAR______220 | LA_CEBADA_____220 | 220 | 220 |  |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 25.5722 | 3.6458 | 1 | LAGUNAS_______220->N.POZOALMONTE_220_2de2 | Lagunas Aux 2 220->Nueva Pozo Almonte 220 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 C1 | 92 | 100 | 6.993 | 6.1838 | 5.9123 | 29.218 | 25.8371 | 25.3073 | -3.3809 | -3.9107 | -11.6 | -13.4 | LAGUNAS_______220 | N.POZOALMONTE_220 | 220 | 220 | 220 |  | TRUE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 26.3846 | 0 | CNE | L.VILOS_______220->LA_LIGUA______220_1de2 | Los Vilos 220->La Ligua Aux 220 I | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 92 | 55.6 | 6.6397 | 6.6397 | 6.9468 | 26.3846 | 26.3846 | 31.6961 | 0 | 5.3115 | 0 | 20.1 | L.VILOS_______220 | LA_LIGUA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_MEDIO | - | 11.8534 | 21.7635 | CNE | LA_LIGUA______220->NOGALES_______220 | La Ligua 220->Nogales Aux 220 II | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1 | 92 | 50 | 5.3606 | 2.9829 | 1.5811 | 33.6169 | 11.8534 | 12.1136 | -21.7635 | -21.5033 | -64.7 | -64 | LA_LIGUA______220 | NOGALES_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 26.3846 | 0 | CNE | L.VILOS_______220->LA_LIGUA______220_2de2 | Los Vilos 220->La Ligua Aux 220 II | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 92 | 55.6 | 6.6397 | 6.6397 | 6.9468 | 26.3846 | 26.3846 | 31.6961 | 0 | 5.3115 | 0 | 20.1 | L.VILOS_______220 | LA_LIGUA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | CNE
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | LA_LIGUA______220->DONA_CARMEN___220 | La Ligua 220->Tap Doña Carmen 220 I | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 80.3 | 55.6 | 2.184 | 0.25766 | 0.57183 | 17.7341 | 1.0239 | 2.446 | -16.7103 | -15.2882 | -94.2 | -86.2 | LA_LIGUA______220 | DONA_CARMEN___220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_MEDIO | - | 5.1945 | 6.0692 | 1 | NUEVA_CHUQUI__220->CALAMA________220_2de2 | Nueva Chuquicamata 220->Calama Aux 1 220 II | CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220kV C1 | 85.9 | 83.9 | 1.7815 | 1.0008 | 0.38479 | 11.2637 | 5.1945 | 3.4799 | -6.0692 | -7.7839 | -53.9 | -69.1 | N.CHUQUICAMAT_220 | CALAMA________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_BAJO | - | 9.5033 | 2.8535 | 1 | NVA_ANCUD_____220->CHILOE________220_2de2 | Nueva Ancud 220->Chiloe Aux 220 II | NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV C1 | 92 | 90 | 2.8175 | 0.73872 | 2.0693 | 12.3568 | 6.5959 | 9.5033 | -5.7609 | -2.8535 | -46.6 | -23.1 | NVA_ANCUD_____220 | CHILOE________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 73.9799 | 0 | CNE | LA_LIGUA______220->LA_LIGUA______110 | La Ligua 220->La Ligua 110 | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | 102 | 55.6 | 1.6478 | 1.6478 |  | 73.9799 | 73.9799 |  | 0 |  | 0 |  | LA_LIGUA______220 | LA_LIGUA______110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 8.7494 | 0 | CNE | CABILDO_______110->LA_LIGUA______110 | La Ligua 110->Cabildo 110 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | 102 | 47.1 | 6.5098 | 6.5098 | 7.0617 | 8.7494 | 8.7494 | 10.435 | 0 | 1.6856 | 0 | 19.3 | CABILDO_______110 | LA_LIGUA______110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 2.7087 | 0.0003951 | CNE | LA_LIGUA______110->QUINQUIMO2____110 | Quinquimo B 110->La Ligua 110 | COLACO - TAP PARGUA | 92 | 44.4 | 2.0151 | 2.0154 | 1.7702 | 2.7083 | 2.7087 | 3.869 | 0.000395 | 1.1607 | 0 | 42.9 | LA_LIGUA______110 | QUINQUIMO2____110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | CNE
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_ALTO | - | 145.4135 | 96.5177 | Infotec | ELLAUREL______220->ELLAUREL______023 | El Cobre 220->El Cobre 023 | T2D S/E EL LAUREL JT2 | 55.3 | 100 | 3.2694 | 0 | 4.2284 | 48.8958 | 11.528 | 145.4135 | -37.3678 | 96.5177 | -76.4 | 197.4 | ELLAUREL______220 | ELLAUREL______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | Infotec
DISCREPA_FUENTES | CAMBIO_ALTO | - | 69.3956 | 111.0154 | 1 | MEJILLONES____220->MEJILLONES____013 | Mejillones 220->Mejillones 023 | CENTRAL MEJILLONES 220/13.8 KV CTM1 | 102 | 100 | 12.8865 | 0.1 | 1.5378 | 180.411 | 378.73 | 69.3956 | 198.319 | -111.0154 | 109.9 | -61.5 | MEJILLONES____220 | MEJILLONES____013 | 220 | 13 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | RECINTO_______033->RECINTO_______023 | Mejillones PMT->Mejillones 110 | T2D S/E PARQUE EOLICO RENAICO FTZ2 | 40 | 38.5 | 0.75468 | 0.242 |  | 9.607 | 64.1 |  | 54.493 |  | 567.2 |  | RECINTO_______033 | MEJILLONES____013 | 33 | 13 | 33 |  | FALSE |  |  | 0
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 68.92 | 4.68 | 1 | GUARDIAMARINA_110->GUARDIAMARINA_013 | Guardia Marina 110->Guardia Marina 023 | T2D S/E GUARDIAMARINA HT1 | 102 | 100 | 2.5 | 2.69 | 2.312 | 64.24 | 68.92 | 51.2721 | 4.68 | -12.9679 | 7.3 | -20.2 | GUARDIAMARINA_110 | GUARDIAMARINA_013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | Mejorable
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 68.92 | 0 | 1 | GUARDIAMARINA_110->GUARDIAMARINA_023 | Guardia Marina 110->Guardia Marina 023 | T2D S/E GUARDIAMARINA HT1 | 102 | 100 | 2.69 | 2.69 | 2.312 | 68.92 | 68.92 | 51.2721 | 0 | -17.6479 | 0 | -25.6 | GUARDIAMARINA_110 | GUARDIAMARINA_023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.613 | 0.30979 | 1 | MALLOA________066->FUENTECILLA___066 | Malloa PreBS 066->Fuentecilla 066 | MALLOA NUEVA - FUENTECILLA 66 KV C1 | 92 | 90 | 2.8931 | 2.8931 | 2.9525 | 4.3032 | 4.3032 | 4.9228 | 0 | 0.61959 | 0 | 14.4 | MALLOA________066 | FUENTECILLA___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.32602 | 0.0080768 | 1 | FUENTECILLA___066->S.VICENTETT___066_1de2 | Fuentecilla 066->San Vicente TT B 066 | FUENTECILLA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV C1 | 98 | 70.6 | 0.22462 | 0.22462 | 0.19116 | 0.3341 | 0.3341 | 0.31795 | 0 | -0.016154 | 0 | -4.8 | FUENTECILLA___066 | S.VICENTETT___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.32602 | 0.0080768 | 1 | FUENTECILLA___066->S.VICENTETT___066_2de2 | Fuentecilla 066->San Vicente TT B 066 | FUENTECILLA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV C1 | 98 | 70.6 | 0.22462 | 0.22462 | 0.19116 | 0.3341 | 0.3341 | 0.31795 | 0 | -0.016154 | 0 | -4.8 | FUENTECILLA___066 | S.VICENTETT___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 25.9466 | 0 | 1 | FUENTECILLA___066->FUENTECILLA___015 | Fuentecilla 066->Fuentecilla 015 | T2D S/E FUENTECILLA BT1 | 102 | 100 | 1.0184 | 1.0184 | 0.43908 | 25.9466 | 25.9466 | 15.1332 | 0 | -10.8135 | 0 | -41.7 | FUENTECILLA___066 | FUENTECILLA___015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 4.1551 | 0.13073 | 1 | SAN_CLEMENTE__066->RUIL1_________066 | El Ruil 066->San Clemente Transnet 066 | EL RUIL - TAP SAN CLEMENTE 66kV C1 | 74.7 | 72.7 | 1.0758 | 1.0758 | 1.1128 | 4.2859 | 4.2859 | 4.0244 | 0 | -0.26146 | 0 | -6.1 | SAN_CLEMENTE__066 | RUIL1_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.78291 | 0.0034871 | 1 | RUIL1_________066->TALCA1________066 | Talca 1 066->El Ruil 066 | TALCA – EL RUIL 66kV L1 C1 | 74.7 | 72.7 | 0.1974 | 0.1974 | 0.304 | 0.7864 | 0.7864 | 0.77943 | 0 | -0.006974 | 0 | -0.9 | RUIL1_________066 | TALCA1________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 6.4215 | 0.49943 | 1 | LAPALMA_______066->RUIL2_________066 | El Ruil 066->La Palma 066 | EL RUIL - LA PALMA 66kV C1 | 74.7 | 72.7 | 2.274 | 2.274 | 2.7388 | 5.922 | 5.922 | 6.9209 | 0 | 0.99885 | 0 | 16.9 | LAPALMA_______066 | RUIL2_________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 0.78291 | 0.051345 | 1 | RUIL2_________066->TALCA2________066 | Talca 1 066->El Ruil 066 | TALCA – EL RUIL 66kV L1 C1 | 74.7 | 72.7 | 0.28092 | 0.1974 | 0.304 | 0.73157 | 0.7864 | 0.77943 | 0.054832 | 0.047858 | 7.5 | 6.5 | RUIL2_________066 | TALCA2________066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
SIN_REFERENCIA | - | - |  |  | 0 | RUIL1_________066->RUIL2_________066 | Ranguili 066->Ranguili 13.2 I | T2D S/E QUILMO FT1 | 61.5 | 40 | 0.01 | 23.4897 |  | 0.01 | 70.0227 |  | 70.0127 |  | 700127 |  | RUIL1_________066 | RUIL2_________066 | 66 | 66 |  |  | FALSE |  |  | 0
DISCREPA_PARCIAL_INFOTEC | CAMBIO_BAJO | - | 2.4921 | 2.4495 | Infotec | LOS_POETAS____066->LITORAL_CTL___066 | Los Poetas 066->El Totoral 066 | LOS POETAS - LITORAL CENTRAL 66kV C1 | 68.7 | 84.6 | 0.053754 | 3.0453 | 1.4598 | 0.042611 | 2.3882 | 2.4921 | 2.3456 | 2.4495 | 5504.8 | 5748.6 | LOS_POETAS____066 | LITORAL_CTL___066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO_PARCIAL_INFOTEC | - | CAMBIO_BAJO | 1.5775 | 0.12685 | Infotec | LOS_POETAS____066->BALANDRAS_____066 | Punta Cortes A 066->Lo Miranda I 066 I | LOS POETAS - LAS BALANDRAS 66kV C1 | 52 | 90 | 2.19 | 3.5134 | 1.9757 | 1.7044 | 2.357 | 1.5775 | 0.65264 | -0.12685 | 38.3 | -7.4 | LOS_POETAS____066 | BALANDRAS_____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | Infotec
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 2.3786 | 0.0096288 | 1 | TOTORAL_______066->LOS_POETAS____066 | Los Poetas 066->El Totoral 066 | LOS POETAS - EL TOTORAL 66kV C1 | 92 | 90 | 3.0453 | 3.0453 | 3.0247 | 2.3882 | 2.3882 | 2.369 | 0 | -0.019258 | 0 | -0.8 | TOTORAL_______066 | LOS_POETAS____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.68177 | 0 | CNE | PINATAS_______066->LOS_POETAS____066 | Las Piñatas 066->Los Poetas 066 | TAP OFF LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 72.6 | 66.7 | 0.86007 | 0.86007 | 0.0023362 | 0.68177 | 0.68177 | 0.0018691 | 0 | -0.6799 | 0 | -99.7 | PINATAS_______066 | LOS_POETAS____066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | CNE
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 31.3818 | 1.6739 | 1 | STA.ELVIRA____066->STA.ELVIRA____013_2de3 | Santa Elvira 066->Santa Elvira 015 II | T2D S/E SANTA ELVIRA BT1 | 102 | 100 | 1.3789 | 1.3789 | 1.0749 | 29.7079 | 29.7079 | 33.0556 | 0 | 3.3477 | 0 | 11.3 | STA.ELVIRA____066 | STA.ELVIRA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 14.8539 | 0 | 1 | STA.ELVIRA____066->STA.ELVIRA____013_3de3 | Santa Elvira 066->Santa Elvira 015 III | T2D S/E SANTA ELVIRA BT1 | 102 | 100 | 0.68943 | 0.68943 | 1.0749 | 14.8539 | 14.8539 | 33.0556 | 0 | 18.2017 | 0 | 122.5 | STA.ELVIRA____066 | STA.ELVIRA____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 48.4504 | 2.076 | 1 | LIQCAU1_______220->LIQCAU________110 | Liqcau 220->Liqcau 110 | T3D S/E LIQCAU JT1 | 94.3 | 92.3 | 0.91 | 0.91 | 1.0661 | 46.3744 | 46.3744 | 50.5264 | 0 | 4.152 | 0 | 9 | LIQCAU1_______220 | LIQCAU________110 | 220 | 110 | 220 | 110 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.2677 | 0.15628 | 1 | OHIGGINS______220->LIQCAU1_______220 | O Higgins 220->Liqcau 220 I | O'HIGGINS -LIQCAU 220KV | 94.3 | 92.3 | 1.4989 | 1.4989 | 1.5783 | 7.1114 | 7.1114 | 7.4239 | 0 | 0.31256 | 0 | 4.4 | OHIGGINS______220 | LIQCAU1_______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.3259 | 0.067608 | 1 | LIQCAU1_______220->COLOSO________220 | Liqcau 220->Coloso 220 I | LIQCAU - COLOSO 220KV | 94.3 | 92.3 | 1.5299 | 1.5299 | 1.5535 | 7.2583 | 7.2583 | 7.3935 | 0 | 0.13522 | 0 | 1.9 | LIQCAU1_______220 | COLOSO________220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 7.6322 | 0.30178 | 1 | ANTOFAGASTA___110->LIQCAU________110 | Antofagasta 110->Liqcau 110 | ANTOFAGASTA - LIQCAU 110KV | 102 | 100 | 2.9546 | 2.9546 | 2.8246 | 7.3304 | 7.3304 | 7.934 | 0 | 0.60356 | 0 | 8.2 | ANTOFAGASTA___110 | LIQCAU________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.196 | 0 | 1 | LIQCAU________110->NEGRA_________110 | Liqcau 110->La Negra 110 | LIQCAU – TAP OFF LA NEGRA 110KV | 92 | 90 | 0.079 | 0.079 | 0.13163 | 0.196 | 0.196 | 0.36204 | 0 | 0.16604 | 0 | 84.7 | LIQCAU________110 | NEGRA_________110 | 110 | 110 | 110 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 45.5611 | 1.2093 | 1 | LO_AGUIRRE____110->LO_AGUIRRE____012_2de2 | Lo Aguirre 110->Lo Aguirre 012 II | T2D S/E LO AGUIRRE AT1 | 102 | 100 | 0.94344 | 0.78198 | 19.9926 | 46.7704 | 45.5611 | 181.8563 | -1.2093 | 135.0859 | -2.6 | 288.8 | LO_AGUIRRE____110 | LO_AGUIRRE____012 | 110 | 12 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 20.5657 | 0 | 1 | CHIGUAYANTE___066->CHIGUAYANTE___015_2de3 | Chiguayante 066->Chiguayante 015 II | T2D S/E CHIGUAYANTE BT1 | 102 | 100 | 1.8982 | 1.8982 | 2.1639 | 20.5657 | 20.5657 | 32.1617 | 0 | 11.596 | 0 | 56.4 | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE___015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 23.9954 | 0 | 1 | CHIGUAYANTE___066->CHIGUAYANTE___015_3de3 | Chiguayante 066->Chiguayante 015 III | T2D S/E CHIGUAYANTE BT1 | 102 | 100 | 1.6415 | 1.6415 | 2.1639 | 23.9954 | 23.9954 | 32.1617 | 0 | 8.1663 | 0 | 34 | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE___015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 5.7883 | 0.13879 | 1 | CURACAVI______044->LO_PRADO______044_2de2 | Lo Prado 044->Curacavi 044 II | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 102 | 100 | 4.0761 | 4.0761 | 3.921 | 5.9271 | 5.9271 | 5.6495 | 0 | -0.27757 | 0 | -4.7 | CURACAVI______044 | LO_PRADO______044 | 44 | 44 | 44 |  | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 13.9211 | 0.97509 | 1 | CURACAVI______044->CURACAVI______012_2de4 | Curacavi 044->Curacavi 012 II | T2D S/E CURACAVI CT2 | 102 | 100 | 2.2359 | 2.2359 | 3.872 | 12.946 | 12.946 | 14.8962 | 0 | 1.9502 | 0 | 15.1 | CURACAVI______044 | CURACAVI______012 | 44 | 12 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_BAJO | - | 13.9211 | 0.97509 | 1 | CURACAVI______044->CURACAVI______012_3de4 | Curacavi 044->Curacavi 012 III | T2D S/E CURACAVI CT2 | 102 | 100 | 2.2359 | 2.2359 | 3.872 | 12.946 | 12.946 | 14.8962 | 0 | 1.9502 | 0 | 15.1 | CURACAVI______044 | CURACAVI______012 | 44 | 12 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 6.473 | 0 | 1 | CURACAVI______044->CURACAVI______012_4de4 | Curacavi 044->Curacavi 012 IV | T2D S/E CURACAVI CT2 | 102 | 100 | 1.118 | 1.118 | 3.872 | 6.473 | 6.473 | 14.8962 | 0 | 8.4232 | 0 | 130.1 | CURACAVI______044 | CURACAVI______012 | 44 | 12 | 44 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 44.8351 | 1.1562 | 1 | SANTA_MARTA___110->SANTA_MARTA___013_2de2 | Santa Marta 110->Santa Marta 012 II | T2D S/E SANTA MARTA AT4 | 102 | 100 | 1.8898 | 1.8898 | 2.9001 | 45.9913 | 45.9913 | 43.6789 | 0 | -2.3124 | 0 | -5 | SANTA_MARTA___110 | SANTA_MARTA___013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 44.8351 | 20.5255 | 1 | SANTA_MARTA___110->SANTA_MARTA___023_2de3 | Santa Marta 110->Santa Marta 012 II | T2D S/E SANTA MARTA AT4 | 102 | 100 | 3.2632 | 1.8898 | 2.9001 | 65.3607 | 45.9913 | 43.6789 | -19.3694 | -21.6817 | -29.6 | -33.2 | SANTA_MARTA___110 | SANTA_MARTA___023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 44.8351 | 1.9353 | 1 | SANTA_MARTA___110->SANTA_MARTA___023_3de3 | Santa Marta 110->Santa Marta 012 I | T2D S/E SANTA MARTA AT4 | 102 | 100 | 0.94344 | 1.8898 | 2.9001 | 46.7704 | 45.9913 | 43.6789 | -0.77912 | -3.0915 | -1.7 | -6.6 | SANTA_MARTA___110 | SANTA_MARTA___023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 45.2238 | 0 | 1 | APOQUINDO_____110->APOQUINDO_____013_2de5 | Apoquindo 110->Apoquindo 012 II | T2D S/E APOQUINDO AT1 | 102 | 100 | 0.62611 | 0.62611 | 1.8321 | 45.2238 | 45.2238 | 77.0956 | 0 | 31.8717 | 0 | 70.5 | APOQUINDO_____110 | APOQUINDO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 90.5648 | 0 | 1 | APOQUINDO_____110->APOQUINDO_____013_3de5 | Apoquindo 110->Apoquindo 012 III | T2D S/E APOQUINDO AT1 | 102 | 100 | 0.8021 | 0.8021 | 1.8321 | 90.5648 | 90.5648 | 77.0956 | 0 | -13.4692 | 0 | -14.9 | APOQUINDO_____110 | APOQUINDO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 45.5611 | 0 | 1 | APOQUINDO_____110->APOQUINDO_____013_4de5 | Apoquindo 110->Apoquindo 012 IV | T2D S/E APOQUINDO AT1 | 102 | 100 | 0.78198 | 0.78198 | 1.8321 | 45.5611 | 45.5611 | 77.0956 | 0 | 31.5344 | 0 | 69.2 | APOQUINDO_____110 | APOQUINDO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 45.2238 | 0 | 1 | APOQUINDO_____110->APOQUINDO_____013_5de5 | Apoquindo 110->Apoquindo 012 V | T2D S/E APOQUINDO AT1 | 102 | 100 | 0.62611 | 0.62611 | 1.8321 | 45.2238 | 45.2238 | 77.0956 | 0 | 31.8717 | 0 | 70.5 | APOQUINDO_____110 | APOQUINDO_____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.076 | 0 | 1 | LAJA__________220->SENORAZA______220 | Laja CMPC 220->La Señoraza 220 | CELULOSA LAJA – LA SEÑORAZA 220 KV C1 | 79.8 | 77.8 | 0.018 | 0.018 | 0.11765 | 0.076 | 0.076 | 0.53248 | 0 | 0.45648 | 0 | 600.6 | LAJA__________220 | SENORAZA______220 | 220 | 220 | 220 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 0.17516 | 0 | 1 | LAJA__________066->SENORAZA______066 | La Señoraza 066->Laja 066 | LA SEÑORAZA – LAJA 66 KV C1 | 79.8 | 77.8 | 0.07165 | 0.07165 | 0.22648 | 0.17516 | 0.17516 | 0.72276 | 0 | 0.5476 | 0 | 312.6 | LAJA__________066 | SENORAZA______066 | 66 | 66 | 66 |  | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 250.3212 | 0.27384 | 1 | SENORAZA______220->SENORAZA______066 | La Señoraza 220->La Señoraza 066 | T3D S/E LA SEÑORAZA JT1 | 79.8 | 77.8 | 3.5917 | 3.5917 | 7.6588 | 250.0473 | 250.0473 | 250.595 | 0 | 0.54768 | 0 | 0.2 | SENORAZA______220 | SENORAZA______066 | 220 | 66 | 220 | 66 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 44.3508 | 2.4196 | 1 | BATUCO________110->BATUCO________013_4de5 | Batuco 110->Batuco 023 IV | T2D S/E BATUCO AT1 | 102 | 100 | 0.94344 | 0.94344 | 1.1382 | 46.7704 | 46.7704 | 41.9312 | 0 | -4.8392 | 0 | -10.3 | BATUCO________110 | BATUCO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 44.3508 | 2.4196 | 1 | BATUCO________110->BATUCO________013_5de5 | Batuco 110->Batuco 023 V | T2D S/E BATUCO AT1 | 102 | 100 | 0.94344 | 0.94344 | 1.1382 | 46.7704 | 46.7704 | 41.9312 | 0 | -4.8392 | 0 | -10.3 | BATUCO________110 | BATUCO________013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 56.6459 | 0 | 1 | ILLAPEL_______110->ILLAPEL_______023_2de2 | Illapel 110->Illapel 023 II | T2D S/E ILLAPEL HT2 | 102 | 100 | 3.6303 | 3.6303 | 4.1888 | 56.6459 | 56.6459 | 98.7682 | 0 | 42.1223 | 0 | 74.4 | ILLAPEL_______110 | ILLAPEL_______023 | 110 | 23 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_MEDIO | 245.9682 | 15.4745 | 1 | CHICUREO______220->CHICUREO______023_2de3 | Chicureo 220->Chicureo 023 II | T2D S/E CHICUREO JT1 | 102 | 100 | 13.0529 | 13.0529 | 6.22 | 261.4427 | 261.4427 | 230.4937 | 0 | -30.949 | 0 | -11.8 | CHICUREO______220 | CHICUREO______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 163.502 | 0 | 1 | CHICUREO______220->CHICUREO______023_3de3 | Chicureo 220->Chicureo 023 III | T2D S/E CHICUREO JT1 | 102 | 100 | 6.924 | 6.924 | 6.22 | 163.502 | 163.502 | 230.4937 | 0 | 66.9917 | 0 | 41 | CHICUREO______220 | CHICUREO______023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 126.324 | 0 | 1 | TRAIGUEN______066->TRAIGUEN______013_2de3 | Traiguen 066->Traiguen 13.2 II | T2D S/E TRAIGUEN BT1 | 90 | 100 | 18.387 | 18.387 |  | 126.324 | 126.324 |  | 0 |  | 0 |  | TRAIGUEN______066 | TRAIGUEN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_PARCIAL_CNE | CAMBIO_ALTO | - | 126.324 | 86.3817 | 1 | TRAIGUEN______066->TRAIGUEN______013_3de3 | Traiguen 066->Traiguen 13.2 III | T2D S/E TRAIGUEN BT1 | 90 | 100 | 4.0717 | 18.387 |  | 39.9423 | 126.324 |  | 86.3817 |  | 216.3 |  | TRAIGUEN______066 | TRAIGUEN______013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 46.0272 | 1.1652 | 1 | LA_REINA______110->LA_REINA______013_2de4 | La Reina 110->La Reina 012 II | T2D S/E LA REINA AT2 | 102 | 100 | 1.8898 | 1.8898 | 1.8914 | 44.862 | 44.862 | 47.1924 | 0 | 2.3304 | 0 | 5.2 | LA_REINA______110 | LA_REINA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 46.0272 | 1.1652 | 1 | LA_REINA______110->LA_REINA______013_3de4 | La Reina 110->La Reina 012 III | T2D S/E LA REINA AT2 | 102 | 100 | 1.8898 | 1.8898 | 1.8914 | 44.862 | 44.862 | 47.1924 | 0 | 2.3304 | 0 | 5.2 | LA_REINA______110 | LA_REINA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 46.0272 | 1.1652 | 1 | LA_REINA______110->LA_REINA______013_4de4 | La Reina 110->La Reina 012 IV | T2D S/E LA REINA AT2 | 102 | 100 | 1.8898 | 1.8898 | 1.8914 | 44.862 | 44.862 | 47.1924 | 0 | 2.3304 | 0 | 5.2 | LA_REINA______110 | LA_REINA______013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 163.502 | 0 | 1 | LAMPA_________220->LAMPA_________023_2de3 | Lampa 220->Lampa 023 II | T2D S/E LAMPA JT4 | 102 | 100 | 6.924 | 6.924 | 2.3947 | 163.502 | 163.502 | 231.63 | 0 | 68.128 | 0 | 41.7 | LAMPA_________220 | LAMPA_________023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO_PARCIAL_CNE | - | CAMBIO_BAJO | 163.502 | 0 | 1 | LAMPA_________220->LAMPA_________023_3de3 | Lampa 220->Lampa 023 III | T2D S/E LAMPA JT4 | 102 | 100 | 6.924 | 6.924 | 2.3947 | 163.502 | 163.502 | 231.63 | 0 | 68.128 | 0 | 41.7 | LAMPA_________220 | LAMPA_________023 | 220 | 23 | 220 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 28.7196 | 0.98833 | 1 | PERALES_______066->PERALES_______015_2de3 | Perales 066->Perales 015 II | T2D S/E PERALES CT1 | 102 | 100 | 1.384 | 1.384 | 1.5128 | 29.7079 | 29.7079 | 27.7313 | 0 | -1.9767 | 0 | -6.7 | PERALES_______066 | PERALES_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 28.7196 | 0.98833 | 1 | PERALES_______066->PERALES_______015_3de3 | Perales 066->Perales 015 III | T2D S/E PERALES CT1 | 102 | 100 | 1.384 | 1.384 | 1.5128 | 29.7079 | 29.7079 | 27.7313 | 0 | -1.9767 | 0 | -6.7 | PERALES_______066 | PERALES_______015 | 66 | 15 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
CORRECTO | - | CAMBIO_BAJO | 28.4396 | 0.60742 | 1 | CHUMAQUITO____066->CHUMAQUITO____013_2de2 | Chumaquito 066->Chumaquito 015 II | T2D S/E CHUMAQUITO BT1/2 | 102 | 90 | 1.7224 | 1.7224 | 1.604 | 29.0471 | 29.0471 | 27.8322 | 0 | -1.2148 | 0 | -4.2 | CHUMAQUITO____066 | CHUMAQUITO____013 | 66 | 13 | 66 | 13 | FALSE |  |  | 1
DISCREPA_ENT_FUENTES_COINCIDEN | CAMBIO_MEDIO | - | 62.1565 | 16.9835 | 1 | MEJILLONES____110->MEJILLONES____013 | Mejillones PMT->Mejillones 110 | MEJILLONES 110/13.8 KV 30 MVA | 90 | 100 | 1.042 | 0.242 | 1.4802 | 45.173 | 64.1 | 60.2129 | 18.927 | 15.0399 | 41.9 | 33.3 | MEJILLONES____110 | MEJILLONES____013 | 110 | 13 | 110 | 13 | FALSE |  |  | 1