## 1.- Transformadores2D
Reporte Transformadores 2D
Ficha Técnica: 1.- Transformadores2D
Fecha generación reporte : 14-01-2026 11:24
Total Instalaciones : 2090
[9 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LOS ESTUDIOS DEL COORDINADOR | [56 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL PERÍODO DE PUESTA EN SERVICIO | [5 empty] | ANEXOS TRANSFORMADORES 2D
ID | Nombre | Nombre Centro Control | Nombre Propietario | Nombre Coordinado | Nombre Subestación | Tipo Transformador | Nemotecnico | Descripcion | 2.1 Capacidad nominal AT | 2.2 Capacidad máxima con refrigeración forzada AT | 2.3 Límite de sobrecarga admisible de corta duración. se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 min. (ref. art. 5-35 NTSyCS). | 2.4 Capacidad nominal con refrigeración forzada (ONAF II, OFWF II, OFAF II, ODAF II u otro, según corresponda) (Artículo 17 Anexo Técnico 03/2025) | 2.5 Tipo de refrigeración (ONAN-OFAF etc.) | 2.6 Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Tensión nominal del sistema AT | 2.7 Tensión nominal AT (f-f) el equipo | 2.7 Tensión nominal BT (f-f) del equipo | 2.8 Impedancia de secuencia positiva Tap máxima tensión | 2.9 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia positiva Tap máxima tensión | 2.8 Impedancia de secuencia positiva tap central Z | 2.9 Potencia utilizada para calcular impedancias de secuencia positiva tap central | 2.8 Impedancia de secuencia positiva Tap mínima tensión | 2.9 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia positiva Tap mínima tensión | 2.10 Impedancia de secuencia cero Tap máxima tensión | 2.11 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia cero Tap máxima tensión | 2.10 Impedancia de secuencia cero Tap Central Z | 2.11 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia cero Tap central | 2.10 Impedancia de secuencia cero Tap mínima tensión | 2.11 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia cero Tap mínima tensión | 2.12 Reactancia de magnetizacion de Secuencia Positiva Z | 2.13 Potencia utilizada para calcular la reactancia de magnetización de secuencia positiva | 2.14 Reactancia de magnetizacion de Secuencia Cero Z | 2.15 Potencia utilizada para calcular la reactancia de magnetización de secuencia cero | 2.16 Pérdidas en el cobre de la prueba de cortocircuito Tap de máxima tensión | 2.16 Pérdidas en el cobre de la prueba de cortocircuito Tap central | 2.16 Pérdidas en el cobre de la prueba de cortocircuito Tap de mínima tensión | 2.17 Resistencia de neutro a tierra AT Re | 2.17 reactancia de neutro a tierra AT Xe | 2.17 Resistencia de neutro a tierra BT Re | 2.17 reactancia de neutro a tierra BT Xe | 2.18 Ubicación cambiador de tap | 2.18 Tipo de cambiador de tap [V: en vacio, C: con carga] | 2.18 Tipo de cambiador AT [V: en vacio, C: con carga] | 2.18 Tipo de cambiador BT [V: en vacio, C: con carga] | 2.18 Cantidad de pasos cambiador de tap | 2.18 Rango de regulación de tap respecto a la posición central | 2.18 N° Tap máxima tensión | 2.18 N° Tap mínima tensión | 2.19 Tap de operación normal (sólo para transf. con cambiador de Tap en vacío) | 2.20 Tap central | 2.21 Relación tensión/Tap | 2.22 BIL: Nivel básico de aislamiento (interno) | 2.23 Grupo de conexión | 2.24 Corriente en vacío % | 2.24 Potencia base utilizada para calcular la corriente en vacío % | 2.24 Pérdidas en vacío sec(+) Pfe | 2.25 Perdidas bajo carga (load loss) Tap máxima tensión | 2.25 Perdidas bajo carga (load loss) Tap central | 2.25 Perdidas bajo carga (load loss) Tap mínima tensión | 2.25 Potencia base utilizada para calcular las Pérdidas bajo carga y Pérdidas en el cobre | Pérdidas totales (pérdidas bajo carga + pérdidas en vació) | 2.26 Método de conexión a tierra de cada neutro (sólidamente conectado, vía impedancia u otro) | 2.27 Máxima sobrecarga admisible y curva de sobrecarga de vida útil [% de sobrecarga v/s tiempo] | 2.28 Sistemas de protección | 2.29 Fecha de entrada en operación | Marca del transformador | 2.32 Tipo de equipo de transformación | 2.33 Estado del equipo de transformación (S: en servicio, RC: en reserva conectada, RF:reserva en frío, RS: retirado de servicio, SR: en Servicio mas Reserva para bancos de transformadores) | 2.36 Marca del cambiador de Tap | 2.37 Modelo del cambiador de Tap | 2.38 Datos de placa del cambiador de Tap (*jpg o *pdf) | 1 Curva de daño de transformador (hoja de datos) *.pdf | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador (*.pdf o *.jpg) | 3 Ensayos del transformador (*.pdf) | 4 Hoja de vida del transformador (informando fecha de fabricación, lugares donde se utilizó el equipo, todo lo que permita estimar la condición del equipo)
2 | PLANTA ARAUCO 69/13.8KV 40MVA 1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA ARAUCO | T | ET01L0089SE002L0089 | Transformador T3 Planta Arauco | 28 | 33 | Sin información | 40 | ONAN - ONAF I-ONAF II | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 | 10.4 | 25 | 10 | 25 | 9.65 | 25 | 9.15 | 25 | 8.8 | 25 | 8.49 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.21 | 66.38 | 68.73 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,65% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 22.53 |  | 0 |  |  | 109.73 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | En anexo | En anexo | 1996 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-500 | En anexo | Curva de daño T3 Arauco_.PDF | Placa T3 Arauco.pdf | Ensayos T3 Arauco | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador T3
3 | PLANTA ARAUCO 66/13.2KV 7MVA 1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA ARAUCO | T | ET02L0089SE002L0089 | Transformador T1 Planta Arauco | 7.5 | 9.375 | Sin información | no aplica | ONAN-ONAF | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 | 9.45 (*) | 9.375 | 6.9 | 9.375 | 11.55 (*) | 7.5 |  | 7.5 | 6.9 | 7.5 |  | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 82 | 85 | 87 | no aplica | no aplica |  |  | AT | v | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 140 | Dy1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 85 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | En anexo | En anexo | 1969 | RHONA | TRIFÁSICO | RC | Rhona | Rhona | En anexo | Curva de daño T1 Arauco_.pdf | Placa T1 Arauco.JPG |  | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador T1
4 | PLANTA ARAUCO 66/13.2KV 7MVA 2 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA ARAUCO | T | ET03L0089SE002L0089 | Transformador T2 Planta Arauco | 7.5 | 9.375 | Sin información | no aplica | ONAN-ONAF | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 | 9.45 (*) | 9.375 | 6.8 | 9.375 | 11.55 (*) | 7.5 |  | 7.5 | 6.9 | 7.5 |  | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 82 | 85 | 87 | no aplica | no aplica |  |  | AT | v | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 140 | Dy1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 85 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sin información | En anexo | 1969 | RHONA | TRIFÁSICO | RC | Rhona | Rhona | En anexo | Curva de daño T2 Arauco_ | Placa T2 Arauco.JPG |  | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador T2
5 | T2D S/E PLANTA VALDIVIA JT1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA VALDIVIA | T | ET01L0089SE003L0089 | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1 | 70 | 80 | Sin información | 90 | ONAN - ONAF I-ONAF II | En anexo | 220 | 220 | 15 | 14.97 | 70 | 14.32 | 70 | 14.05 | 70 | 13.82 | 70 | 13.86 | 70 | 14.53 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 207.75 | 213.72 | 256.64 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220±10x1% | 1 (242kV) | 21 (198kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  | 70 | 36 | 257 | 257 | 300 | 70 | 292 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | En anexo | En anexo | 12-05-04 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350 Y | En anexo | Curva de daño T1 Valdivia_.pdf | Placa T1 Valdivia.jpg | Test Transformador T1 Valdivia.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-InstalacionesT1
6 | T2D S/E LAS TORTOLAS JT2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LAS TORTOLAS | T3 | ET01T0061SE007T0061 |  | 32 | 40 | 100% (100,41kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 23 | 13.5 | 40 | 13 | 40 | 13.37 | 40 | 12.8 | 40 | 12.88 | 40 | 12.97 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.72 | 172.75 | 222.98 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | c | no aplica | C | 21 | 23±10x1,65% | 1 (26.795kV) | 21 (19.205kV) | no aplica | 11 (23kV) | 1.65 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.16 | 40 | 30.1 | 183.86 | 196.9 | 260 | 40 | 227 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID12642-SP S/E LAS TORTOLAS TR1-1; ID12643-SP S/E LAS TORTOLAS TR1-2; ID12644-SP S/E LAS TORTOLAS TR1-3; ID12645-SP S/E LAS TORTOLAS TR2-1; ID12646-SP S/E LAS TORTOLAS TR2-2; ID12647-SP S/E LAS TORTOLAS TR2-3; ID12648-SP S/E LAS TORTOLAS D1; ID12649-SP S/E LAS TORTOLAS D2; ID12650-SP S/E LAS TORTOLAS D3; ID12651-SP S/E LAS TORTOLAS D4 | 2000 | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | ANSALDO | V III 350 Y 78kV | PLACA TRAFO 2D 32 MVA | Curva de daño LAS TORTOLAS 220 25KV 40MVA 2.pdf | PLACA TRAFO 2D 32 MVA.jpg | no disponible | Hoja de vida LAS TORTOLAS 220 25KV 40MVA 2
7 | T2D S/E LAS TORTOLAS JT1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LAS TORTOLAS | T3 | ET02T0061SE007T0061 |  | 32 | 40 | 100% (100,41kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 23 | 13.36 | 40 | 12.89 | 40 | 13.18 | 40 | 13.01 | 40 | 13.12 | 40 | 13.05 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.72 | 172.75 | 222.98 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | c | no aplica | C | 21 | 23±10x1,65% | 1 (26.795kV) | 21 (19.205kV) | no aplica | 11 (23kV) | 1.65 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.16 | 40 | 30.1 | 183.86 | 196.9 | 260 | 40 | 227 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID12642-SP S/E LAS TORTOLAS TR1-1; ID12643-SP S/E LAS TORTOLAS TR1-2; ID12644-SP S/E LAS TORTOLAS TR1-3; ID12645-SP S/E LAS TORTOLAS TR2-1; ID12646-SP S/E LAS TORTOLAS TR2-2; ID12647-SP S/E LAS TORTOLAS TR2-3; ID12648-SP S/E LAS TORTOLAS D1; ID12649-SP S/E LAS TORTOLAS D2; ID12650-SP S/E LAS TORTOLAS D3; ID12651-SP S/E LAS TORTOLAS D4 | 2000 | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | ANSALDO | V III 350 Y 76kV | PLACA TRAFO 2D 32MVA | Curva de daño LAS TORTOLAS 220 25KV 40MVA 1.pdf | PLACA TRAFO 2D 32 MVA.jpg | Pruebas T1 SE Las Tótolas.pdf | Hoja de vida LAS TORTOLAS 220 25KV 40MVA 1
8 | T2D S/E CENTRAL LOS PINOS J1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL LOS PINOS | T3 | ET01G0004SE014G0004 |  | 100 | 125 | 100% (543,4kA) | 150 | ONAN - ONAF I-ONAF II | PRUEBA TRAFO LOS PINOS 220 11.5KV 150MVA | 220 | 230 | 11.5 | 12.19 | 150 | 12.18 | 150 | 12.24 | 150 | 12.29 | 150 | 12.28 | 150 | 12.34 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 378.049 | 388.543 | 399.17 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.08 | 150 | 83.34 | 407 | 413.8 | 431.4 | 150 | 497.215 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBA TRAFO LOS PINOS 220 11.5KV 150MVA | ID23673 SP S/E CENTRAL LOS PINOS T1-S1 ID23674 SP S/E CENTRAL LOS PINOS T1-S2 | 01-01-2009 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | 843275726 | TR Los Pinos (placa) | Curva de daño LOS PINOS 220 11.5KV 150MVA.pdf | TR Los Pinos (placa) | PRUEBA TRAFO LOS PINOS 220 11.5KV 150MVA | Hoja de vida LOS PINOS 22011.5KV 150MVA
10 | T2D S/E CENTRAL LOS ESPINOS JT1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | S/E CENTRAL LOS ESPINOS | T | ET01G0042SE001G0042 |  | 100 | 125 | 1.4 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 2.6-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 9.45 (*) | 100 | 13.7 | 100 | 11.55 (*) | 100 |  |  | 13.7 | 100 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 480 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 245 | YNd1 |  |  | 70 | [6 empty] | 132 |  | 03-01-2009 0:00:00 |  |  | S |  |  |  |  | Anexo 2-Datos placa transformador | Anexo 3-Ensayo del transformador
11 | T2D S/E VENTANAS HT1A | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E VENTANAS | T | ET03G0049SE008G0049 |  | 66 | 73.92 | 98560 kVA | no aplica | ONAN-ONAF | 88000 kVA / 98650 kVA | 110 | 110 | 13.2 | 9.45 | 66 | 9.85 | 66 | 11.55 | 66 | 8.76 | 66 | 8.76 | 66 | 8.76 | 66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin informacion | Sin informacion | 73.5 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0.025 | 450 | YNd1 | 0.43 | 66 | 48.92 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 66 | 338.46 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 98650 kVA | ID 982 S/E VENTANAS HT1A | 1962 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | no aplica | Placa Trafo Principal V1.pdf | Curvas de daño Trafos V1-V2.jpg | Placa Trafo Principal V1.pdf | Protocolos de Fabrica Trafos 1A-1B.pdf | Hoja de vida T1A.pdf
12 | T2D S/E VENTANAS HT1B | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E VENTANAS | T | ET02G0049SE008G0049 |  | 66 | 73.92 | 98560 kVA | no aplica | ONAN-ONAF | 88000 kVA/ 98650 kVA | 110 | 110 | 13.2 | 9.45 | 66 | 9.85 | 66 | 11.55 | 66 | 8.76 | 66 | 8.76 | 66 | 8.76 | 66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin registros | Sin registros | 290.8 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0.025 | 450 | YNd1 | 0.413 | 66 | 46.4 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 66 | 338.46 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 98650 kVA | ID 983 SP S/E VENTANAS HT1B | 1962 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | no aplica | Placa Trafo Principal V1.pdf | Curvas de daño Trafos V1-V2.jpg | Placa Trafo Principal V1.pdf | Protocolos de Fabrica Trafos 1A-1B.pdf | Hoja de vida T1B.pdf
16 | T2D S/E CENTRAL NEHUENCO I CG2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL NEHUENCO I | T3 | ET02G0004SE006G0004 |  | 160 | 175 | 100% (760,8kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PRUEBA TRANSFORMADOR 175 MVA TV1 | 220 | 230 | 10.5 | 12.84 | 175 | 12.88 | 175 | 13.02 | 175 | 12.84 | 175 | 12.88 | 175 | 13.02 | 175 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 332.14 | 341.04 | 350.85 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.47147 | 175 | 99.56 | 466.63 | 477.96 | 497.76 | 175 | 545.44 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBA TRANSFORMADOR 175 MVA TV1 | ID24211 SP S/E CENTRAL NEHUENCO I JT2-S1 ID24212 SP S/E CENTRAL NEHUENCO I JT2-S2 ID24213 SP S/E CENTRAL NEHUENCO I JT2-S3 | 1998 | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | ANSALDO | TOV-NF | PLACA TRAFO 2D 160 MVA | Curva de daño NEHUENCO I 230 10.5KV 175MVA 2.pdf | PLACA TRAFO 2D 160 MVA.jpg | PRUEBA TRANSFORMADOR 175 MVA TV1 | Hoja de vida NEHUENCO I 230 10.5KV 175MVA 2
17 | T2D S/E CENTRAL NEHUENCO II JTV2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL NEHUENCO II | T3 | ET04G0004SE037G0004 |  | 127.5 | 180.7 | 100% (785,6kA) | no aplica | ONAN-ONAF | RELATÓRIO 1ZBR61.777 COLBÚN | 220 | 230 | 15.75 | 13.51 | 180.7 | 13.61 | 180.7 | 13.8 | 180.7 | 11.49 | 180.7 | 11.6 | 180.7 | 11.78 | 180.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 660 | 670 | 690 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | no aplica | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/150(BT) | YNd11 | 0.48009 | 180.7 | 88 | 628.27 | 652.1 | 674.94 | 180.7 | 740.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | RELATÓRIO 1ZBR61.777 COLBÚN | no aplica | 1998 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UIII-600-72.5-12050Y | 17_PLACA TRANSFORMADOR.pdf | Curva de daño NEHUENCO II 230 15.75KV 180.7MVA 4.pdf | 17_PLACA TRANSFORMADOR.pdf | RELATÓRIO 1ZBR61.777 COLBÚN | HOJA DE VIDA TRAFO 2D
18 | T2D S/E CENTRAL NEHUENCO I CG1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL NEHUENCO I | T3 | ET01G0004SE006G0004 |  | 260 | 275 | 100% (1195,kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PRUEBA TRANSFORMADOR 275 MVA TG1 | 220 | 230 | 15.75 | 12.8 | 275 | 12.86 | 275 | 13.22 | 275 | 12.8 | 275 | 12.86 | 275 | 13.22 | 275 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 425.5 | 441.48 | 459.66 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/95(BT) | YNd11 | 0.053629 | 275 | 147.48 | 628.81 | 655.63 | 705.91 | 275 | 766.34 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBA TRANSFORMADOR 275 MVA TG1 | ID24199 SP S/E CENTRAL NEHUENCO I JT1-S1 ID4254 SP S/E CENTRAL NEHUENCO I JT1-S2 ID24200 SP S/E CENTRAL NEHUENCO I JT1-S3 | 1998 | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | ANSALDO | TOV-NF | 18_PLACA TRAFO 2D 260 MVA.jpg | Curva de daño NEHUENCO I 230 15.75KV 275MVA 1.pdf | 18_PLACA TRAFO 2D 260 MVA.jpg | PRUEBA TRANSFORMADOR 275 MVA TG1 | Hoja de vida NEHUENCO I 230 15.75KV 275MVA 1
20 | T2D S/E CENTRAL NEHUENCO III JTG3 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL NEHUENCO III | T3 | ET05G0004SE038G0004 |  | 125 | no aplica | 100% (531,9kA) | no aplica | ODAF |  | 220 | 235 | 10.5 | 14.4 (*) | 125 | 12.46 | 125 | 17.6 (*) | 125 | 12.6 | 125 | 12.6 | 125 | 12.6 | 125 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 3 | 235±1x5% | 1 (246.75kV) | 3 (223.25kV) | 1 / 3 | 2 (235kV) | 5 | 900(AT)/75(BT) | YNd11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID4258 SP S/E CENTRAL NEHUENCO J3-S2 | 1998 | SEA MARCONI | TRIFÁSICO | S | SEA MARCONI |  | PLACA TRAFO 2D 125 MVA | Curva de daño NEHUENCO III 235 10.5KV 125MVA 5.pdf | PLACA TRAFO 2D 125 MVA.jpg | no disponible | Hoja de vida NEHUENCO III 235 10.5KV 125MVA 5
25 | T2D S/E NUEVA VENTANAS JT3 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E NUEVA VENTANAS | T | ET02G0049SE001G0049 |  | 180 | 320 | 100% | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 231 | 18 | 12.366 | 300 | 12.515 | 300 | 12.865 | 300 | 12.33 | 300 | 12.434 | 300 | 12.87 | 300 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 580.854 | 600.027 | 642.739 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | V | no aplica | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 1050 | YNd1 | 0.048 | 320 | 131.867 | 648.137 | 669.245 | 710.887 | 300 | 801.112 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | Digital SIEMENS SIPROTEC | 2010 | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | HYUNDAI | No es bajo carga | Ver archivo "WD710-EE158-20050_Unit Main TR-Rating Plate.pdf" | NO DISPONIBLE | Ver archivo "WD710-EE158-20050_Unit Main TR-Rating Plate.pdf" | Ver archivo "WD710-EE158-20053_Unit Main TR-Shop test and inspection reports.pdf" | Fecha de fabricación 2008, utilizado siempre en Ventanas. Ver informe INFORME AES GENER CENTRAL VENTANAS UNIDAD 3 TRANSFORMADOR PRINCIPAL.pdf
26 | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL QUINTERO | T | ET01G0021SE021T0002 |  | 114 | 143 | 100% | 171 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 230 | 15 | 15.077 | 171 | 14.83 | 171 | 14.66 | 171 | 13.71 | 171 | 13.53 | 171 | 13.47 | 171 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | 414.8 | 505.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 7 | 230±3x1,67% | 1 (241.523kV) | 7 (218.477kV) | no aplica | 4 (230kV) | 1.67 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.363 | 114 | 86.172 | 428.07 | 429.86 | 444.57 | 171 | 516.032 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | Protección Trasformadores Bloque 1 Sistema 1 REG 670 / Protección Trasformadores Bloque 1 Sistema 2 REG 670 | 04-09-2009 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | Easun MR | MN 600Y 72,5/ C10070 | Anexo(Quintero_Datos Trafo ppal_4.jpg) | no aplica | Anexo(Quintero_Datos Trafo ppal_4.jpg) | Anexo (Tr1_FAT.pdf) | Anexo (Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformador_ID_26).xlsx)
27 | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL QUINTERO | T | ET02G0021SE021T0002 |  | 114 | 143 | 100% | 171 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 230 | 15 | 15.077 | 171 | 14.83 | 171 | 14.66 | 171 | 13.6 | 171 | 13.53 | 171 | 13.36 | 171 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | 414.8 | 505.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 7 | 230±3x1,67% | 1 (241.523kV) | 7 (218.477kV) | no aplica | 4 (230kV) | 1.67 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.356 | 114 | 85.497 | 431.31 | 427.29 | 433.77 | 171 | 512.787 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | Protección Trasformadores Bloque 2 Sistema 1 REG 670 / Protección Trasformadores Bloque 2 Sistema 2 REG 670 | 22-07-2009 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | Easun MR | MN 600Y 72,5/ C10070 | Anexo(Quintero_Datos Trafo ppal_4.jpg) | no aplica | Anexo(Quintero_Datos Trafo ppal_4.jpg) | Anexo (Tr2_FAT.pdf) | Anexo (Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformador_ID_27).xlsx)
28 | T2D S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | T | ET01G0021SE008G0021 |  | 42 | 53 | Ver Anexo 40_SobrecargaTrafo | 63 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Anexo 40_SobrecargaTrafo | 220 | 220 | 12 | 14.57 | 63 | 14.43 | 63 | 14.5 | 63 | 13.55 | 63 | 13.55 | 63 | 13.55 | 63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 243.931 | 251.363 | 277.445 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231kV) | 5 (209kV) | 3 | 3 (220kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.068 | 63 | 33.922 | 285.01 | 289.23 | 305.77 | 63 | 323.156 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 40_SobrecargaTrafo | ID14152-SP S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II JT1 | 11-12-2009 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | CAP ITALY | K5245 | 28_Placa.JPG | 28_Curva de Daño.pdf | 28_PLACA.JPG | 28_RESULTADOSDEPRUEBAS.PDF | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
30 | T2D S/E CENTRAL MAMPIL JT1 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL MAMPIL | T | ET01G0014SE001G0014 |  | 22 | 30 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 13.8 | 12.87 | 30 | 12.5 | 30 | 12.51 | 30 | 10.259 | 30 | 10.336 | 30 | 10.599 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 138.18 | 141.99 | 146.39 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | V | 5 | 220+-2 x 2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 1050(AT)/95(BT) | YNd11 | 0.157 | 30 | 27.15 | 162.692 | 157.25 | 153.833 | 30 | 184.4 | Neutro accesible y semiaislado | 36 | 87T1 | 1999 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | U III 300-170-06050 ME | SE ADJUNTA ANEXO | ID30-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | SE ADJUNTA ANEXO | PRUEBAS ELECTRICAS T1 | SE ADJUNTA ANEXO
31 | T2D S/E CENTRAL MAMPIL JT2 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL MAMPIL | T | ET02G0014SE001G0014 |  | 22 | 30 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 13.8 | 12.87 | 30 | 12.5 | 30 | 12.51 | 30 | 10.259 | 30 | 10.336 | 30 | 10.599 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 138.18 | 141.99 | 146.39 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | V | 5 | 220+-2 x 2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 1050(AT)/95(BT) | YNd11 | 0.157 | 30 | 27.15 | 162.692 | 157.25 | 153.833 | 30 | 184.4 | Neutro accesible y semiaislado | 36 | 87T2 | 1999 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | U III 300-170-06050 ME | SE ADJUNTA ANEXO | ID31-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | SE ADJUNTA ANEXO | PRUEBAS ELECTRICAS T2 | SE ADJUNTA ANEXO
32 | T2D S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | S/E CENTRAL LA HIGUERA | NO CLASIFICADO | ET01G0043SE002T0827 |  | 68.25 | 91 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 220 | 220 | 13.8 | 10.65 | 91 | 10.33 | 91 | 10.11 | 91 | 9.68 | 91 | 9.41 | 91 | 9.17 | 91 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.28 | 229.57 | 235.29 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.5 (220kV) / 5.5 (154kV) | 1 (231kV) / 1 (165kV) | 5 (209kV) / 5 (143kV) | 3 | 3 (220kV) / 3 (154kV) | 2.5 (220kV) / 3.57 (154kV) | 850 (220kV) - 650 (154kV) / 110 (13.8kV) | YNd1 | 0.14 | 91 | 60.71 | 262.23 | 266.74 | 282.18 | 91 | 328.74 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID 16438 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1-S1; ID 22699 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1-S2 | 13-09-2010 0:00:00 | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | Paragon Associates | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | Placa cambiador de TAP TR1 | ID32 - LA HIGUERA 220-13.8KV 91MVA 1.pdf | HLH - Trafo 1 - Placa 2 v1/HLH - Trafo 1 - Placa 1 inf/HLH - Trafo 1 - Placa 1 med/HLH - Trafo 1 - Placa 1 sup/5070-00-4700-200_C-SH06 PLACA CARACTERISTICAS/5070-71-4000-SPC-202_D Datasheet | FAT TR1.pdf/10.06.2019 Crompton Greaves BE09390-1 | ID-32_Hoja-de-vida-Instalaciones
33 | T2D S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | S/E CENTRAL LA HIGUERA | T | ET02G0043SE002T0827 |  | 68.25 | 91 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 220 | 220 | 13.8 | 10.66 | 91 | 10.34 | 91 | 10.04 | 91 | 9.68 | 91 | 9.41 | 91 | 9.17 | 91 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 225.7 | 231.08 | 236.84 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.5 (220kV) / 5.5 (154kV) | 1 (231kV) / 1 (165kV) | 5 (209kV) / 5 (143kV) | 3 | 3 (220kV) / 3 (154kV) | 2.5 (220kV) / 3.57 (154kV) | 850 (220kV) - 650 (154kV) / 110 (13.8kV) | YNd1 | 0.15 | 91 | 62 | 266.43 | 265.07 | 279.46 | 91 | 327.07 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID16439 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2-S1; ID22698 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2-S2 | 13-09-2010 0:00:00 | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | Paragon Associates | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | Placa cambiador de TAP TR2 | ID33 - LA HIGUERA 220-13.8KV 91MVA 2.pdf | HLH - Trafo 2 - Placa 1 inf/HLH - Trafo 2 - Placa 1 med/HLH - Trafo 2 - Placa 1 Sup/HLH - Trafo 2 - Placa 2 inf/HLH - Trafo 2 - Placa 2 med/HLH - Trafo 2 - Placa 2 sup/5070-00-4700-200_C-SH06 PLACA CARACTERISTICAS/5070-71-4000-SPC-202_D Datasheet | FAT TR2.pdf/16.10.2019 Crompton Greaves BE09390-2 | ID-33_Hoja-de-vida-Instalaciones
34 | T2D S/E CENTRAL TOTORAL 1 DT1 | COLBÚN S.A. | NORVIND S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | T | ET01G0051SE001G0051 | OP_MD:ID1348-25 | 50 | no aplica | 50 | no aplica | ONAN | 50 | 66 | 66 | 23 | no aplica | no aplica | 10.84 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.05 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 174.6 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 325/125 | YNd1 | 0.05 | 50 | 19.61 | no aplica | 174.6 | no aplica | 50 | 194.21 | Solidamente conectado a tierra | 50 | P14006-25-001-Rev1 | 01-01-2010 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Curva de daño Transformador 50 MVA 66_23 kV TOT.pdf | Placa TR1 | Anexo 3 Ensayos del Transformador | Hoja de vida TOTORAL 1 66-23 50MVA
35 | T2D S/E CENTRAL CHACABUQUITO DT | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL CHACABUQUITO | T3 | ET01G0004SE019G0004 |  | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | Transformador de Potencia 33 MVA Toshiba- protocolos de prueba en fabrica \ Transformador__de_Poder_Toshiba._Central_Chacabuquito | 110 | 115 | 6.6 | 8.97 | 33 | 9.08 | 33 | 9.12 | 33 | 7.37 | 33 | 8.81 | 33 | 10.67 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 77.642 | 80.94 | 81.948 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 115+(3x2,5%)-(1x2,5%) | 1 (123.625kV) | 5 (112.125kV) | 2 / 5 | 4(115kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.04 | 22.5 | 21.855 | 89.1 | 93.5 | 95.5 | 33 | 124.373 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Transformador de Potencia 33 MVA Toshiba- protocolos de prueba en fabrica \ Transformador__de_Poder_Toshiba._Central_Chacabuquito | ID8384 SP S/E TOTORALILLO HT-1 | 2002 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | TOSHIBA | TC-6W-TOSHIBA | Trafo 6,6_110 kV | Curva de daño TOTORALILLO 110 6.6KV 33MVA.pdf | Trafo 6,6_110 kV | Transformador de Potencia 33 MVA Toshiba- protocolos de prueba en fabrica \ Transformador__de_Poder_Toshiba._Central_Chacabuquito | Hoja de vida TOTORALILLO 110 6.6KV 33MVA
39 | T2D S/E SAUZAL T5 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET04G0021SE036T0002 |  | 28.5 |  |  | no aplica | ONAN |  | 110 | 110 | 13.2 | 7.95 | 9.5 | 8.17 | 9.5 | 8.27 | 9.5 |  |  | 7.5 | 10 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 25 | [5 empty] | AT |  | V | no aplica |  |  | 1 | 5 |  |  | 2.5 |  | YNd1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID16461-SP S/E SAUZAL HT5 | 1948 | TUSAN |  | S | TUSAN | TLUN7150 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap
40 | YUNGAY 154/11.5KV 70MVA 1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | S/E YUNGAY | T3 | ET03G0598SE001G0598 |  | 70 | 70 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 154 | 154 | 11.5 | 11.713 | 70 | 11.891 | 70 | 12.246 | 70 | 9.956 | 70 | 10.107 | 70 | 10.409 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 245.621 | 239.207 | 246.088 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 154±2x2,5% | 1 (161.700kV) | 5 (146.300kV) | 3 (154 kV) | 3(154KV) | 2.5 | 650(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.096 | 70 | 37.17 | 260.825 | 276.957 | 297.967 | 70 | 314.127 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID22801 - SP S/E YUNGAY ATG1-S1; ID22802 - SP S/E YUNGAY ATG1-S2 | 01-01-2006 | TUBOS TRANS ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | Transformador 2D ATG1 | Transformador 2D ATG1 | Transformador 2D ATG1 | Curva de dañoTR70MVA 154kV | Transformador 2D ATG1; Ensayos TransformadorDePoder 70MVA A-5674 | Ensayos TransformadorDePoder 70MVA A-5674 | Hoja de vida - TG1
41 | YUNGAY 154/110KV 75MVA 4 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | S/E YUNGAY | T3 | ET04G0598SE001G0598 |  | 75 | 75 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 154 | 154 | 110 | 11.83 | 75 | 10.377 | 75 | Sin Información | Sin Información | 10.055 | 75 | 8.82 | 75 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 182.18 | 168.616 | Sin Información | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 154±2x2,5% | 1 (161,7 kV) | 5 (146,3 kV) | 3 (154 kV) | 3 (154 kV) | 2.5 | 750(AT)/550(BT) | YNd1 | 0.056 | 75 | 10.5 | 238.132 | 203.889 | Sin Información | 75 | 214.389 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID22808 - SP S/E YUNGAY HTV-S1; ID22809 - SP S/E YUNGAY HTV-S2 | 2006 | TUBOS TRANS ELECTRIC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S |  |  |  | Curva de dañoTR70MVA 154kV | Protocolos de ensayo - Transformador de Poder 75-75-25 MVA | Protocolos de ensayo - Transformador de Poder 75-75-25 MVA | Hoja de vida - TG
44 | T2D S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT6 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | T2 | ET07G0292SE011G0292 |  | 10 |  |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 |  |  | 10.5 |  | 11.55 (*) | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [31 empty] | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 |  |  | S |  |  |  | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
46 | T2D S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT4 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | T3 | ET04G0292SE011G0292 |  | 5.6 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 6.9 | 8.5 | 5.6 | 7.7 | 5.6 | 11.55 (*) | 5.6 | 8 | 5.6 | 8 | 5.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v |  |  | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | YNd1 | [10 empty] | Anexo(Informe Ajustes Generadores Pilmaiquen.pdf) | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | Westinghouse |  | Anexo(Trafo_4_2.jpg) | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo(Trafo_4_2.jpg) | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
47 | T2D S/E CENTRAL PILMAIQUEN DG5 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | NO CLASIFICADO | ET05G0292SE011G0292 |  | 13.5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 66 | 66 | 6.6 | 8.5 | 5.6 | 8.75 | 13.5 | 11.55 (*) | 5.6 | 8 | 5.6 | 8 | 5.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | YNd1 | [10 empty] | Anexo(Informe Ajustes Generadores Pilmaiquen.pdf) | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 | SAVOISIENNE | TRIFÁSICO | S | Westinghouse |  | Anexo(Trafo_5_2.jpg) | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Trafo_5_2.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
48 | T2D S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | T | ET01G0292SE011G0292 |  | 5.6 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 66 | 66 | 6.9 | 8.5 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 11.55 (*) | 5.6 | 8 | 5.6 | 8 | 5.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | YNd1 | [10 empty] | Anexo(Informe Ajustes Generadores Pilmaiquen.pdf) | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | Westinghouse |  | Anexo(Trafo_1_2.jpg) | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Trafo_1_2.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
49 | T2D S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | T2 | ET02G0292SE011G0292 |  | 5.6 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 66 | 66 | 6.9 | 8.5 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 11.55 (*) | 5.6 | 8 | 5.6 | 8 | 5.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | YNd1 | [10 empty] | Anexo(Informe Ajustes Generadores Pilmaiquen.pdf) | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | Westinghouse |  | Anexo(Trafo_2_2.jpg) | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo(Trafo_2_2.jpg) | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
50 | T2D S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | T3 | ET03G0292SE011G0292 |  | 5.6 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 66 | 66 | 6.9 | 8.5 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 11.55 (*) | 5.6 | 8 | 5.6 | 8 | 5.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | YNd1 | [10 empty] | Anexo(Informe Ajustes Generadores Pilmaiquen.pdf) | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | Westinghouse |  | Anexo(Trafo_3_2.jpg) | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Trafo_3_2.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
51 | T2D S/E MOLINOS (ENLASA) HT | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E MOLINOS (ENLASA) | T | ET01G0041SE001G0041 | Transf. Elevador 23/110kv
52 | T2D S/E CENTRAL PEUCHEN T1 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL PEUCHEN | T | ET01G0014SE002G0014 | Transf. Elevador 14,4/66kv | 33 | 45 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 13.8 | 11.96 | 45 | 12.06 | 45 | 12.44 | 45 | 10.166 | 45 | 10.251 | 45 | 10.574 | 45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 191.08 | 196.18 | 202 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 1050(AT) / 95(BT) | YNd11 | 0.141 | 45 | 33.,1 | 220.51 | 223.78 | 235.91 | 45 | 256.88 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 45 | ID19811-SP S/E CENTRAL PEUCHEN JT1; ID20756-SP S/E CENTRAL PEUCHEN JT1N | 29-08-1999 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR EINHAUSEN ERMANY | U III 300-170-06050ME | PLACA TAPS TRAFO T1 PEUCHEN.jpg | ID52-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | PLACA TAPS TRAFO T1 PEUCHEN; Placa de Características | Protocolos de Ensayo;Pruebas Eléctricas T1 2017 | Hoja de vida Trafo T1 PEUCHEN
53 | T2D S/E CENTRAL PEUCHEN T2 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL PEUCHEN | T | ET02G0014SE002G0014 | Transf. Elevador 23/110kv | 33 | 45 | 100% | 45 | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 13.8 | 12.05 | 45 | 12.25 | 45 | 12.75 | 45 | 10.166 | 45 | 10.251 | 45 | 10.574 | 45 | 89167.6354 | 45 | 74626.8657 | 45 | 191.92 | 197.21 | 203.02 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 1050(AT) / 95(BT) | YNd11 | 0.134 | 45 | 33.003 | 223.14 | 229.05 | 243.59 | 45 | 262.503 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 45 | ID19812-SP S/E CENTRAL PEUCHEN JT2; ID20757-SP S/E CENTRAL PEUCHEN JT2N | 30-08-1999 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | U III 300-170-06050 ME | PLACA TAPS TRAFO T1 PEUCHEN.jpg | ID53-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | PLACA TAPS TRAFO T2 PEUCHEN; Placa de Características | Protocolos de Ensayo;Pruebas Eléctricas T1 2017 | Hoja de vida Trafo T2 PEUCHEN
54 | T2D S/E TOTORAL 2 JT2 | COLBÚN S.A. | NORVIND S.A. | COLBÚN S.A. | S/E TOTORAL 2 | T | ET02G0051SE002G0051 | OP_MD:ID1348-25 | 50 | no aplica | 50 | no aplica | ONAN | 50 | 220 | 220 | 66 | 11.08 | 50 | 12.8 | 50 | 16.15 | 50 | 10.09 | 50 | 11.91 | 50 | 15.2 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.4 | 249 | 286.1 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 16 | 20% | 1 | 17 | no aplica | 8 | 1.25 | 1050/325 | Dyn1 | 0.07 | 50 | 28.68 | 241.4 | 249 | 286.1 | 50 | 277.68 | Solidamente conectado a tierra | 50 | P14006-25-001-Rev1 | 01-01-2010 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ABB | Sin información | Curva de daño transformador 50 MVA 220_66 kV TOT.pdf | Placa trafo TR2 | Ensayos | Hoja de vida TOTORAL 2 220-66KV 50MVA
55 | T2D S/E CENTRAL PANGUE JU1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGUE | T | ET01G0021SE023G0021 |  | 258 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 220 | 230 | 13.8 | 14.4 | 258 | 14.2 | 258 | 13.9 | 258 | 12 | 258 | 12 | 258 | 12 | 258 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 10 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 230 kV +/-2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 | 3 (230kV) | 2.5 | 900kV (AT)/110 kV (BT) | YNd1 | [7 empty] | Sin Información | Directa |  | Anexo - 07419-04-01-IEES-ITE-004 Version A.doc | 1995 | ABB TRANSFORMERS | TRIFÁSICO | S | ABB | Sin Información | Anexo - Transformador de poder Pangue, con alarmas.pdf |  | Transformador de poder Pangue, con alarmas.pdf
56 | T2D S/E CENTRAL PANGUE JU2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGUE | T | ET02G0021SE023G0021 |  | 258 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 220 | 230 | 13.8 | 14.5 | 258 | 14.3 | 258 | 14.1 | 258 | 12 | 258 | 12.2 | 258 | 12 | 258 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 10 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 230 kV +/-2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 | 3 (230kV) | 2.5 | 900kV (AT)/110 kV (BT) | YNd1 | [7 empty] | Sin Información | Directa |  | Anexo - 07419-04-01-IEES-ITE-004 Version A.doc | 1995 | ABB TRANSFORMERS | TRIFÁSICO | S | ABB | Sin Información | Anexo - Transformador de poder Pangue, con alarmas.pdf |  | Anexo - Placa Trafos Pangue.pdf
57 | DIEGO DE ALMAGRO 110/11.5KV 28MVA 1 | S.W.CONSULTING S.A. | ELÉCTRICA MOKA SPA | S.W. OPERATIONS S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO | T | ET02G0477SE014T0002 |  | 23 | 28 | Sin Información | no aplica | ONAN-ONAF | Sin Información | Sin Información (Eliminar) | 115 | 11.5 | 9.45 (*) | 28 | 11.28 | 28 | 11.55 (*) | 28 | Sin Información | Sin Información | 7.5 | 28 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información | 25 | Sin Información | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 (120.75kV) | 5 (109.25kV) | 3 | 3 (115kV) | 2.5 | 550 (AT)/75(BT) | YNd1 |  |  | Sin Información |  |  |  |  | Sin Información | YN tierra | Sin Información | Sin Información | 1975 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | Hitachi | Sin Información | Anexo - PlacaTRAFO_DDA_110KV | Sin Información | Anexo - PlacaTRAFO_DDA_110KV | Sin Información | Sin Información
58 | DIEGO DE ALMAGRO 110/11.5KV 28MVA 2 | S.W.CONSULTING S.A. | ELÉCTRICA MOKA SPA | S.W. OPERATIONS S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO | T | ET01G0477SE014T0002 |  | 28 | 28 | Sin Información | no aplica | ONAN-ONAF | Sin Información | Sin Información (Eliminar) | 115 | 11.5 | 9.45 (*) | 28 | 11.28 | 28 | 11.55 (*) | 28 | Sin Información | Sin Información | 7.5 | 28 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información | 25 | Sin Información | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v |  |  | 5 | (+-5.75KV) | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | AT:550 - Neutro AT:125 - BT:75 | YNd1 |  |  | Sin Información |  |  |  |  | Sin Información | YN tierra | Sin Información | Sin Información | 1975 |  |  | S | Hitachi | Sin Información | Anexo - PlacaTRAFO_DDA_110KV | Sin Información | Anexo - PlacaTRAFO_DDA_110KV | Sin Información | Sin Información
59 | T2D S/E CENTRAL RAPEL CG5 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GENERACION) | T | ET01G0021SE011G0021 |  | 85 | 85 |  | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 230 | 13.8 | 12.7 | 85 | 13 | 85 | 13.2 | 85 | 13 | 85 | 13 | 85 | Sin Información | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v |  |  | 4 | (+-5.75kV) | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | AT:900-110 /BT:110 | Yd1 |  |  | 82 |  |  |  |  | 447 |  | Sin Información | Sin Información | 1968 | ASEGEN |  | S | Ansaldo San Giorgio | Sin Información | Anexo-Trafo Nº5 CH Rapel.pdf
62 | T2D S/E CENTRAL PALMUCHO BT | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL PALMUCHO | T | ET01G0021SE015G0021 |  | 35 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | 66 | 66 | 13.8 |  | 35 | 10 | 35 | 11.55 (*) | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66 kV +/-2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | AT: 350 kV / BT: 110 kV | YNd1 |  |  | 22 | [5 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | Anexo-0510-PM-MC-430-35-001-RA(0).doc |  | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap |  | Placa de características.PDF
63 | CENTRAL ABANICO 154/13.55KV 21.6MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ABANICO | T | ET03G0021SE048T0002 |  | 43 | 21.6 |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 154 | 13.55 | 10.78 | 7.2 | 5.66 | 7.2 | 11.55 (*) | 7.2 |  |  | 5.66 | 43 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v |  |  | 5 | (+-7.7kV) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.5 |  | YNd1 | [8 empty] | A TRAVES DE DESCONECTADOR CUCHILLA A BARRA DE CONEXION A TIERRA |  | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-007 Version A.doc |  |  |  | S | General Electric |  | Anexo-Foto placa Bco trafos Abanico.pdf
64 | CENTRAL ABANICO 154/13.55KV 21.6MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ABANICO | T | ET02G0021SE048T0002 |  | 43 | 21.6 |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 154 | 13.55 | 10.78 | 7.2 | 10.78 | 7.2 | 11.55 (*) | 7.2 |  |  | 10.78 | 21.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v |  |  | 5 | (+-7.7kV) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.5 |  | YNd1 | [8 empty] | A TRAVES DE DESCONECTADOR CUCHILLA A BARRA DE CONEXION A TIERRA |  | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-007 Version A.doc |  |  |  | S | General Electric |  | Anexo-Foto placa Bco trafos Abanico.pdf
65 | CENTRAL ABANICO 154/13.55KV 43.2MVA 3 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ABANICO | T | ET04G0021SE048T0002 |  | 43 | 43.2 |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 154 | 13.55 | 11.8 | 7.2 | 10.78 | 7.2 | 11.55 (*) | 7.2 |  |  | 11.8 | 21.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v |  |  | 5 | (+-7.7kV) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.5 |  | YNd1 | [8 empty] | A TRAVES DE DESCONECTADOR CUCHILLA A BARRA DE CONEXION A TIERRA |  | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-007 Version A.doc |  |  |  | S | General Electric |  | Anexo-Foto placa Bco trafos Abanico.pdf
66 | T2D S/E CENTRAL RALCO JU1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL RALCO | T | ET02G0021SE006G0021 |  | 420 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 230 | 13.8 | 15.33 | 420 | 14.66 | 420 | 14.39 | 420 | 14.79 | 420 | 14.51 | 420 | 14.35 | 420 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1(241.5kV) | 5(218.5kV) | 3 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | Sin Información |  |  |  |  | Sin Información | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID9262-SP S/E CENTRAL RALCO J1/J3-S1; ID14170-SP S/E CENTRAL RALCO J1/J3-S2 | 06-09-2004 0:00:00 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | Alstom |  | Anexo-Placa Trafos Ralco.pdf |  | Anexo-Placa Trafos Ralco.pdf
67 | T2D S/E CENTRAL RALCO JU2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL RALCO | T | ET01G0021SE006G0021 |  | 420 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 230 | 13.8 | 15.33 | 420 | 14.83 | 420 | 14.39 | 420 | 14.79 | 420 | 14.58 | 420 | 14.35 | 420 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1(241.5kV) | 5(218.5kV) | 3 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | Sin Información |  |  |  |  | Sin Información | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID14171-SP S/E CENTRAL RALCO J2/J4-S1; ID14172-SP S/E CENTRAL RALCO J2/J4-S2 | 06-09-2004 0:00:00 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | Alstom |  | Placa Trafos Ralco.jpg;transformador de poder Ralco, con alarmas.pdf |  | Placa Trafos Ralco.jpg;transformador de poder Ralco, con alarmas.pdf
68 | T2D S/E AGUAS NEGRAS BT1 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E AGUAS NEGRAS | T | ET01G0041SE005G0041 |  | 60 | 72 | 125% | no aplica | ONAN-ONAF | SE Aguas Negras-Trafo T1 66-14,49 kV-Overload Capability Curve | 66 | 66 | 14.49 | 12.42 | 60 | 12.49 | 60 | 12.7 | 60 | 10.56 | 60 | 10.62 | 60 | 10.8 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 142.58 | 154.15 | 165.82 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 66kV+-3x1,67% | -3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 325 | YNd1 | 0.13 | 60 | 40.81 | 197.7 | 198.55 | 201.9 | 60 | 239.36 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | SE Aguas Negras-Trafo T1 66-14,49 kV-Overload Capability Curve | SE Aguas Negras-Trafo T1 66-14,49 kV | 05-07-2009 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | XA2069 | SE Aguas Negras-Trafo T1 66-14,49 kV - Datos de Placa | SE Aguas Negras-Trafo T1 66-14,49 kV-Overload Capability Curve | SE Aguas Negras-Trafo T1 66-14,49 kV - Datos de Placa | Informe Homologación Trf Aguas Negras | TRF AGUAS NEGRAS 66-14.49KV 60MVA
72 | T2D S/E HUASCO HT3 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E HUASCO | T | ET03G0011SE019T0002 | [OP_MD:ID18438-25] | 23 | 28 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 115 | 11.5 | 12.4 | 28 | 11.23 | 28 | 13.75 | 28 | 7.6 | 28 | 7.5 | 28 | 7,3¦ | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 (120.75kV) | 5 (109.25kV) | 3 | 3 (115.5kV) | 2.5 | 550 (AT)/75(BT) | YNd1 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Memoria Calculo Huasco 07419-08-05-IECP-ETE-001 Version A.doc | 1976 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | Hitachi | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Fotos Huasco.pdf | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Fotos Huasco.pdf | Anexo - Informe Transformador Ppal TG5 Huasco.pdf | Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformador_ID_72)
73 | T2D S/E HUASCO HT4 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E HUASCO | T | ET04G0011SE019T0002 | [OP_MD:ID18438-25] | 10 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | ONAN | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 110 | 115 | 6.3 | 8.5 | 10 | 8.7 | 10 | 9.2 | 10 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 (120.75kV) | 5 (109.25kV) | 3 | 3 (115kV) | 2.5 | 550 (AT)/95(BT) | YNd1 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Memoria Calculo Huasco 07419-08-05-IECP-ETE-001 Version A | 1975 | General Electric | TRIFÁSICO | S | General Electric | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Tr2d_G1 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformador_ID_73)
74 | T2D S/E HUASCO HT5 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E HUASCO | T | ET05G0011SE019T0002 | [OP_MD:ID18438-25] | 10 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | ONAN | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 110 | 115 | 6.3 | 8.5 | 10 | 8.7 | 10 | 9.2 | 10 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 (120.75kV) | 5 (109.25kV) | 3 | 3 (115kV) | 2.5 | 550 (AT)/95(BT) | YNd1 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Memoria Calculo Huasco 07419-08-05-IECP-ETE-001 Version A | 1975 | General Electric | TRIFÁSICO | RF | General Electric | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Tr2d_G1 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformador_ID_74)
75 | T2D S/E CENTRAL MAITENES HT1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL MAITENES | T | ET01G0010SE004G0010 |  | 12 | 12 | N/D | no aplica | ONAN | N/D | 110 | 115 | 6.6 | 9.45 (*) | 12 | 9.2 | 12 | 11.55 (*) | 12 | N/D | 12 | 10.43 | 12 | N/D | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 84,9 (homologado trafo partida Ventanas) | No disponible | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 4 | 115 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.27 | N/D | YNd11 | N/D | N/D | No disponible | N/D | N/D | N/D | N/D | 132, 745 (homologado trafo partida Ventanas) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | UR | 01-01-1989 | RHONA | TRIFÁSICO | S | N/D | N/D | N/D | N/D | ver anexo Placa Trafo 1 Maitenes (1) | N/D | N/D
76 | T2D S/E CENTRAL MAITENES HT2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL MAITENES | T | ET02G0010SE004G0010 |  | 12 | 12 | N/D | no aplica | ONAN | N/D | 110 | 115 | 6.6 | 9.45 (*) | 12 | 8.64 | 12 | 11.55 (*) | 12 | N/D | 12 | 10.43 | 12 | N/D | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 84,9 (homologado trafo partida Ventanas) | No disponible | 0 | 0 | no disponible | no disponible | AT | V | V | no aplica | 4 | 115 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.27 | 550(AT)/60(BT) | YNd11 | N/D | N/D | No disponible | N/D | N/D | N/D | N/D | 132,745 (homologado trafo partida Ventanas) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | UR | 1988 | RHONA | TRIFÁSICO | S | N/D | N/D | N/D | N/D | ver anexo Placa Trafo 2 Maitenes (1) | Ver Anexo Informe Pruebas Primarias TR2 SE Maitenes Septiembre 2014 | N/D
77 | T2D S/E ALAMEDA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALAMEDA | T | ET01T0058SE022T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.6 | 15 | 10.03 | 15 | 7.08 | 15 | 10.71 | 15 | 10.04 | 15 | 6.02 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.334 | 67.236 | 49.069 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 10.895 | 70.334 | 67.236 | 49.069 | 15 | 78.131 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID198-SP S/E ALAMEDA CT2 ; ID2374-SP S/E ALAMEDA BT2 | 01-01-1992 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III D 200 76 14271G | 77 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 77 Curva de Daño.PDF | 77 Data Sheet Transformador.JPG | 77 Ensayos.rar | 77 Datasheet Transformador.xlsx
78 | ALAMEDA 66/15KV 25MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALAMEDA | T | ET02T0058SE022T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.6 | 15 | 9.92 | 15 | 7.08 | 15 | 10.71 | 15 | 10.04 | 15 | 6.02 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.334 | 67.236 | 49.069 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 10.895 | 70.334 | 67.236 | 49.069 | 15 | 78.131 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID197-SP S/E ALAMEDA CT1 ; ID2373-SP S/E ALAMEDA BT1 | 01-01-1992 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200 DELTA-123/14271 G | 78 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 78 Curva de Daño.PDF | 78 Data Sheet Transformador.JPG | 78 Ensayos.zip | 78 Datasheet Transformador.xlsx
79 | ANDACOLLO 66/24-13.8KV 5MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANDACOLLO | T | ET01T0058SE026T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 6.8 | 4 | 6.9 | 4 | 7.2 | 4 | 5.78 | 4 | 5.87 | 4 | 6.12 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.73 | 22.35 | 23.2 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.458 | 4 | 6.32 | 21.73 | 22.35 | 23.2 | 4 | 28.67 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID19444-SP S/E ANDACOLLO CT1 | 01-01-1960 | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | TET589 | 79 Datasheet Cambiador Tap.png | 79 Curva de Daño.PDF | 79 Data Sheet Transformador.JPG | 79 Ensayos.rar | 79 Datasheet Transformador.xlsx
80 | T2D S/E ANDALIEN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANDALIEN | T | ET02T0058SE027T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 21.8 | 25 | 9.98 | 15 | 14.58 | 25 | 18.53 | 25 | 8.48 | 15 | 12.39 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197.109 | 189.142 | 169.29 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | + / - 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.246 | 15 | 13.473 | 72.066 | 189.142 | 169.29 | 25 | 202.615 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4695-SP S/E ANDALIEN BT2 ; ID19448-SP S/E ANDALIEN CT2 | 01-01-1981 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 123/76 14271 G | 80 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 80 Curva de Daño.PDF | 80 Data Sheet Transformador.JPG | 80 Ensayos.zip | 80 Datasheet Transformador.xlsx
82 | T2D S/E COLLIPULLI BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COLLIPULLI | T3 | ET04T0058SE043T0058 |  | 12 | 16 | 100% (0,140 kA) | 16 | ONAN-ONAF | 3 Ensayos del transformador_ID_82_ANGOL 6613.2KV 16MVA | 66 | 66 | 14.4 | 11.89 | 16 | 12.68 | 16 | 14.23 | 16 | 10.1 | 16 | 10.78 | 16 | 12.1 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.097 | 76.29 | 82.76 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 7 | +-3x3% | 7 (15.824kV) | 1 (13.211kV) | 1 | 4 (14.4kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.248 | 16 | 10.287 | 101.017 | 101.13 | 109.22 | 16 | 111.417 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 16;82-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID 23392 – SP S/E COLLIPULLI BT1-S1; ID 23393 – SP S/E COLLIPULLI BT1-S2 | 21-10-22 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | Tusan | Tusan | 82-Placa T-1_SE Angol (1).jpg | 1 Curva de daño de transformador_ID_82_ANGOL 6613.2KV 16MVA | 82-Placa T-1_SE Angol (1).jpg | 3 Ensayos del transformador_ID_82_ANGOL 6613.2KV 16MVA | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones 82
83 | T2D S/E ANGOL B1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANGOL | R3 | ET02T0058SE028T0058 |  | 40 | 50 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 66 | 2.34 | 50 | 2.4 | 50 | 3.86 | 50 | 2.1 | 50 | 2.03 | 50 | 2.66 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47.1 | 35.6 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 8,25 | 1 (74,25 kV) | 21 (57,75 kV) | no aplica | 11 (66 kV) | 1.25 | 350(AT) / 350(BT) | YNyn0 | 0.05 | 50 | 11.3 | 52.4 | 43.2 | 87 | 50 | 54.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2389-SP S/E ANGOL BT3 | 01-01-1952 | EFACEC | REGULADOR | S | MR | VRCIII 700Y 72,5/D 12233W | 83 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 83 Curva de Daño.PDF | 83 Data Sheet Transformador.JPG | 83 Ensayos.pdf | 83 Datasheet Transformador.xlsx
84 | T2D S/E ARENAS BLANCAS BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ARENAS BLANCAS | T | ET01T0058SE029T0058 |  | 13.5 | 18 | 100% | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100 | 66 | 69 | 15 | 12.78 | 12.186 | 10.31 | 13.5 | 7.22 | 12.108 | 10.863 | 12.186 | 10.19 | 13.5 | 6.137 | 12.108 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.218 | 68.678 | 49.929 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.21 | 13.5 | 10.83 | 73.218 | 68.678 | 49.929 | 13.5 | 79.508 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2394-SP S/E ARENAS BLANCAS BT1-S1 ; ID2393-SP S/E ARENAS BLANCAS BT1-S2 | 01-01-1995 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 060 14271G | 84 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 84 Curva de Daño.PDF | 84 Data Sheet Transformador.JPG | 84 Ensayos.zip | 84 Datasheet Transformador.xlsx
85 | T2D S/E BUIN (CGE) BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E BUIN (CGE) | T | ET02T0058SE030T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.69 | 18 | 10.79 | 18 | 8.57 | 18 | 11.64 | 18 | 10.94 | 18 | 7.28 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.683 | 75.29 | 69.218 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.11 | 18 | 14.381 | 83.683 | 75.29 | 69.218 | 18 | 89.671 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID219-SP S/E BUIN (CGE) BT1 ; ID223-SP S/E BUIN (CGE) CT1 | 01-01-1944 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 85 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 85 Curva de Daño.PDF | 85 Data Sheet Transformador.JPG | 85 Ensayos.pdf | 85 Datasheet Transformador.xlsx
86 | T2D S/E BUIN (CGE) BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E BUIN (CGE) | T | ET01T0058SE030T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.31 | 18 | 9.67 | 18 | 7.73 | 18 | 10.46 | 18 | 9.86 | 18 | 6.57 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 79.984 | 72.078 | 64.67 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.13 | 18 | 17.057 | 79.984 | 72.078 | 64.67 | 18 | 89.135 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID221-SP S/E BUIN (CGE) BT2-S1 ; ID2396-SP S/E BUIN (CGE) BT2-S2 ; ID222-SP S/E BUIN (CGE) CT2 | 01-01-1944 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 86 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 86 Curva de Daño.PDF | 86 Data Sheet Transformador.JPG | 86 Ensayos.pdf | 86 Datasheet Transformador.xlsx
87 | T2D S/E CABILDO HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CABILDO | R | ET02T0058SE031T0058 |  | 10 | 13 | 100% | 13 | ONAN-ONAF | ID -87 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar | 110 | 110 | 24 | 8.98 | 10 | 8.27 | 10 | 7.81 | 13 | 7.63 | 10 | 8.15 | 10 | 6.64 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.5029 | 33.5878 | 37.2199 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | v | V | V | 7 | 110±3x3% | 1(119.9kV) | 7(100.1kV) | 3 | 4(110kV) | 3 | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.31 | 10 | 11.502 | 31.5029 | 33.5788 | 37.2199 | 10 | 45.092 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 14,95;87-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID226-SP S/E CABILDO HT2 | 01-01-2001 | TUSAN | TRIFÁSICO | RC | TUSAN | GENERICO | 87 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-87_CurvaDaño T2D SE_CABILDO 110-24-14.4KV 13MVA T2 T-17000.wmf;ID-87_CurvaDaño T2D SE_CABILDO 110-24-14_WMF.PDF | 87-T2 Cabildo T-1700.PDF | 87-Pruebas Fabrica T2 Cabildo.PDF | 87_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
88 | T2D S/E CABILDO HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CABILDO | T | ET01T0058SE031T0058 |  | 18 | 24 |  | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 500 | 115 |  | 12.39 | 16.813 | 9.7 | 18 | 7.09 | 16.56 | 12.71 | 16.813 | 9.95 | 18 | 7.27 | 16.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.805 |  | 52.738 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | c | C | V | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(115kV) | 23 (105.8kV) | no aplica | 12(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/150-95(BT) | YNd11 |  |  | 17,639(base18MVA) |  |  |  |  | 71.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | RHONA | TRIFÁSICO | S |  |  |  | ID-88_CurvaDaño T2D SE_CABILDO 110-25KV 30MVA T1 T-23900.wmf;ID-88_CurvaDaño T2D SE_CABILDO 110-25KV 30MVA T1 T-23900_WMF.PDF | 88-T1 Cabildo T-23900.PDF | 88-Pruebas Fabrica T1 Cabildo.PDF | 88_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
89 | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CACHAPOAL | T | ET02T0058SE032T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.96 | 15 | 10.45 | 15 | 9.78 | 15 | 11.02 | 15 | 10.52 | 15 | 8.31 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.851 | 65.819 | 66.132 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.137 | 15 | 12.636 | 67.851 | 65.819 | 66.132 | 15 | 78.455 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID235-SP S/E CACHAPOAL CT1 ; ID2399-SP S/E CACHAPOAL BT1-S1 | 01-01-1985 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 76 14271W | 89 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 89 Curva de Daño.PDF | 89 Data Sheet Transformador.JPG | 89 Ensayos.pdf | 89 Datasheet Transformador.xlsx
90 | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CACHAPOAL | T | ET01T0058SE032T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.6 | 15 | 10.03 | 15 | 7.08 | 15 | 10.71 | 15 | 10.04 | 15 | 6.018 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.334 | 67.236 | 49.069 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 10.895 | 70.334 | 67.236 | 49.069 | 15 | 78.131 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID235-SP S/E CACHAPOAL CT2 ; ID2399-SP S/E CACHAPOAL BT2-S1 | 01-01-1985 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200 D 76 14271 G | 90 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 90 Curva de Daño.PDF | 90 Data Sheet Transformador.JPG | 90 Ensayos.pdf | 90 Datasheet Transformador.xlsx
91 | T2D S/E CHACAHUIN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHACAHUIN | T | ET01T0058SE100T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.8 | 18 | 11.01 | 18 | 8.62 | 18 | 11.73 | 18 | 10.93 | 18 | 7.33 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.354 | 76.459 | 69.698 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 9.49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.11 | 18 | 14.11 | 85.354 | 76.459 | 69.698 | 18 | 90.569 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID248-SP S/E CHACAHUIN BT2 | 01-01-2002 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 91 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 91 Curva de Daño.PDF | 91 Data Sheet Transformador.JPG | 91 Ensayos.zip | 91 Datasheet Transformador.xlsx
92 | T2D S/E CHIGUAYANTE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIGUAYANTE | T | ET01T0058SE035T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.4 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID249-SP S/E CHIGUAYANTE CT1 ; ID2404-SP S/E CHIGUAYANTE BT1 | 01-01-1968 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 92 Datasheet Cambiador Tap.png | 92 Curva de Daño.PDF | 92 Data Sheet Transformador.JPG | 92 Ensayos.rar | 92 Datasheet Transformador.xlsx
93 | T2D S/E CHIGUAYANTE BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIGUAYANTE | T | ET02T0058SE035T0058 |  | 10 | 13.3 | 100% | 16.6 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.65 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID250-SP S/E CHIGUAYANTE CT2 ; ID2405-SP S/E CHIGUAYANTE BT2 | 01-01-1968 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | GENERICO | 93 Datasheet Cambiador Tap.png | 93 Curva de Daño.PDF | 93 Data Sheet Transformador.JPG | 93 Ensayos.rar | 93 Datasheet Transformador.xlsx
96 | T2D S/E CHILLAN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHILLAN | T | ET03T0058SE024T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 11.19 | 15 | 9.18 | 15 | 7.44 | 15 | 9.512 | 15 | 9.67 | 15 | 6.324 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.136 | 46.979 | 38.062 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.27 | 15 | 13.284 | 61.63 | 60.526 | 47.528 | 15 | 73.81 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID251-SP S/E CHILLAN CT1 ; ID2380-SP S/E CHILLAN BT1-S1 ; ID4722-SP S/E CHILLAN BT1-S2 | 01-01-1950 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271G | 96 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 96 Curva de Daño.PDF | 96 Data Sheet Transformador.JPG | 96 Ensayos.pdf | 96 Datasheet Transformador.xlsx
97 | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA N°3 +UR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIVILCAN | T3 | ET02T0058SE038T0058 |  | 13.5 | 18 | 100% | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 15 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 10.68 | 13.5 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 10.15 | 13.5 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.677 | 68.309 | 49.239 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | C | 27 | NO APLICA (RELACION NO CONSTANTE) | BT: 17(15,4646 kV) ; AT: 17 (69kV) | BT: 1 (13,274 kV) ; AT: 27 (61,887kV) | no aplica | 14 | NO APLICA (RELACION NO CONSTANTE) | 350 | Dyn1 | 0.21 | 13.5 | 11.15 | 72.677 | 68.309 | 49.239 | 13.5 | 79.459 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 20-24;97-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania | ID22946 SP S/E CHIVILCAN BT3-S1; ID22947 SP S/E CHIVILCAN BT3-S2; ID22948 SP S/E CHIVILCAN CT3 | 10-03-2022 | TUSAN | TRIFÁSICO | RF | MR | MR VIII -200 | No disponible | ID-97_CurvaDaño+T2D+SE_CHIVILCAN+66-15KV+22_WMF | Placa T3.jpg | GTR 7278-20 TUSAN 7320016.03 CAVCO SE Chivilcan FINAL | Hoja de Vida ID 97-CHIVILCAN 6615KV 22.5MVA
98 | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIVILCAN | T3 | ET01T0058SE038T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 10.88 | 15 | 9.84 | 15 | 6.08 | 15 | 9.29 | 15 | 8.4 | 15 | 5.19 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.286 | 72.018 | 56.247 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 325(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.57 | 25 | 13.25 | 73.286 | 72.018 | 56.247 | 15 | 85.268 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25;98-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2411-SP S/E CHIVILCAN BT2-S1 ; IDXXXXX-SP S/E CHIVILCAN BT2-S2 ; ID261-SP S/E CHIVILCAN CT2 | 01-01-1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | MR VIII -200 | 98 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-98_CurvaDaño T2D SE_CHIVILCAN 66-15KV 25MVA T2 T-9500.wmf;ID-98_CurvaDaño T2D SE_CHIVILCAN 66-15KV 25MVA T2 T-9500_WMF.PDF | 98-Placa T-2_SE Chivilcan (1).JPG | 98-SE CHIVILCAN_T-9500_2_.PDF;98-SE CHIVILCAN_T-9500_1_.PDF;98-T-9500_Protocolo de pruebas_T2 SE Chivilcán.PDF;98-20151004_SSEE Chivilcan_MPB T-2.PDF | 98-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
100 | T2D S/E COCHARCAS (CGE) BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COCHARCAS (CGE) | T | ET02T0058SE128T0058 |  | 3 | 4.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.21 | 4 | 8.39 | 3 | 7.26 | 4 | 7.15 | 4 | 7.13 | 4 | 7.21 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.525 | 18.046 | 18.621 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.466 | 3 | 5.72 | 19.856 | 19.966 | 20.296 | 4 | 25.686 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1960 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENERICO | 100 Datasheet Cambiador Tap.png | 100 Curva de Daño.PDF | 100 Data Sheet Transformador.JPG | 100 Ensayos.rar | 100 Datasheet Transformador.xlsx
101 | T2D S/E COLCHAGUA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COLCHAGUA | T | ET02T0058SE041T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.05 | 10 | 6.85 | 10 | 6.62 | 10 | 7.03 | 10 | 6.65 | 10 | 6.58 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.73 | 36.822 | 47.826 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,58 | 1 (74,58 kV) | 27 (57,42 kV) | no aplica | 14 (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.37 | 10 | 12.355 | 38.54 | 39.544 | 50.534 | 10 | 51.899 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID23521-SP S/E COLCHAGUA BT2-S1 ; ID23522-SP S/E COLCHAGUA BT2-S2 | 01-01-1968 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | MA-E3 | 101 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 101 Curva de Daño.PDF | 101 Data Sheet Transformador.JPG | 101 Ensayos.rar | 101 Datasheet Transformador.xlsx
102 | T2D S/E COLO COLO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COLO COLO | T | ET01T0058SE044T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.79 | 18 | 10.84 | 18 | 8.6 | 18 | 11.72 | 18 | 10.96 | 18 | 7.31 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.034 | 73.329 | 68.678 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | + / - 9,4875 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.1 | 18 | 13.883 | 84.034 | 73.329 | 68.678 | 18 | 87.212 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2424-SP S/E COLO COLO BT2 ; ID275-SP S/E COLO COLO CT2 | 01-01-1993 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D 76 12 23 1W | 102 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 102 Curva de Daño.pdf | 102 Data Sheet Transformador.JPG | 102 Ensayos.pdf | 102 Datasheet Transformador.xlsx
103 | T2D S/E COLO COLO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COLO COLO | T | ET02T0058SE044T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.58 | 18 | 10.65 | 18 | 8.52 | 18 | 11.54 | 18 | 10.86 | 18 | 7.24 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.347 | 75.497 | 70.1 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | + / - 9,4875 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.096 | 18 | 13.89 | 84.347 | 75.497 | 70.1 | 18 | 89.387 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2423-SP S/E COLO COLO BT1 | 01-01-1993 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D 76 12231W | 103 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 103 Curva de Daño.PDF | 103 Data Sheet Transformador.JPG | 103 Ensayos.pdf | 103 Datasheet Transformador.xlsx
104 | CORONEL 69/15KV 25MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | T | ET02T0058SE142T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 11.39 | 15 | 9.35 | 15 | 7.56 | 15 | 9.68 | 15 | 9.72 | 15 | 6.43 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.67 | 53.069 | 42.536 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | NO APLICA(RELACION NO LINEAL) | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | NO APLICA(RELACION NO LINEAL) | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.26 | 15 | 13.647 | 62.08 | 60.55 | 47.93 | 15 | 74.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID282-SP S/E CORONEL BT2 ; ID283-SP S/E CORONEL CT2 ; ID4734-SP S/E CORONEL BT2 | 01-01-1949 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271G | 104 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 104 Curva de Daño.PDF | 104 Data Sheet Transformador.JPG | 104 Ensayos.pdf | 104 Datasheet Transformador.xlsx
107 | T2D S/E CURICO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURICO | T | ET02T0058SE126T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.67 | 18 | 10.68 | 18 | 8.45 | 18 | 11.62 | 18 | 10.91 | 18 | 7.18 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 82.706 | 76.411 | 69.657 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 9.49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 14.48 | 82.706 | 76.411 | 69.657 | 18 | 90.891 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2521-SP S/E CURICO BT2 | 01-01-1952 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D 76 12231W | 107 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 107 Curva de Daño.PDF | 107 Data Sheet Transformador.JPG | 107 Ensayos.pdf | 107 Datasheet Transformador.xlsx
108 | T2D S/E CURICO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURICO | T | ET01T0058SE126T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.96 | 15 | 10.45 | 15 | 9.78 | 15 | 11.02 | 15 | 10.52 | 15 | 8.31 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.851 | 65.819 | 66.132 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.13 | 15 | 12.96 | 67.851 | 65.819 | 66.132 | 15 | 79.779 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID298-SP S/E CURICO CT1 ; ID2520-SP S/E CURICO BT1-S1 ; ID19941-SP S/E CURICO BT1-S2 | 01-01-1952 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 76 14271W | 108 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 108 Curva de Daño.PDF | 108 Data Sheet Transformador.JPG | 108 Ensayos.pdf | 108 Datasheet Transformador.xlsx
109 | T2D S/E EJERCITO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EJERCITO | T | ET01T0058SE002T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.44 | 15 | 9.96 | 15 | 7.08 | 15 | 10.57 | 15 | 9.84 | 15 | 6.02 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.3441 | 65.9552 | 49.6931 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.16 | 15 | 10.854 | 70.344 | 67.3539 | 48.5572 | 15 | 78.0864 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID24512-SP S/E EJERCITO CT2 ; ID14420-SP S/E EJERCITO BT2-S1 ; ID14421-SP S/E EJERCITO BT2-S2 | 01-01-1975 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271G | 109 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 109 Curva de Daño.PDF | 109 Data Sheet Transformador.JPG | 109 Ensayos.pdf | 109 Datasheet Transformador.xlsx
110 | T2D S/E EJERCITO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EJERCITO | T | ET02T0058SE002T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.66 | 15 | 9.9 | 15 | 6.85 | 15 | 10.76 | 15 | 8.42 | 15 | 5.82 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.1318 | 67.3539 | 48.5572 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.15 | 15 | 10.7325 | 73.132 | 67.3539 | 48.5572 | 15 | 78.0864 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID24511-SP S/E EJERCITO CT1 ; ID14422-SP S/E EJERCITO BT1-S1 ; ID14423-SP S/E EJERCITO BT1-S2 | 01-01-1975 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123/75 14271G | 110 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 110 Curva de Daño.PDF | 110 Data Sheet Transformador.zip | 110 Ensayos.pdf | 110 Datasheet Transformador.xlsx
111 | EL MANZANO 66/15KV 4MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MANZANO (CGE) | T | ET01T0058SE115T0058 |  | 3 | 4 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.02 | 3 | 6.89 | 3 | 7.37 | 3 | 5.967 | 3 | 7.32 | 3 | 6.265 | 3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.776 | 19.287 | 19.857 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 7 | +/- 4,95 | 1 (70,95 kV) | 7 (61,05 kV) | 4 | 4 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 4.02 | 3 | 8.019 | 20.055 | 20.45 | 21.189 | 3 | 28.469 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID307-SP S/E EL MANZANO (CGE) CT | 01-01-2001 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | GENERICO | 111 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 111 Curva de Daño.PDF | 111 Data Sheet Transformador.JPG | 111 Ensayos.zip | 111 Datasheet Transformador.xlsx
112 | T2D S/E EL PEÑON HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL PEÑON | T | ET02T0058SE005T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 25 | 13.76 | 18 | 10.77 | 18 | 8.77 | 18 | 11.696 | 18 | 10.92 | 18 | 7.455 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74.356 | 68.869 | 60.528 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | 15.81 | 1 (115 kV) | 23 (105,8 kV) | 1 | 15 (115 kV) | 1.25 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.13 | 18 | 18.959 | 74.356 | 68.869 | 60.528 | 18 | 87.828 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID309-SP S/E EL PEÑON ET1 ; ID310-SP S/E EL PEÑON HT1-S2 ; ID2348-SP S/E EL PEÑON HT1-S1 | 01-01-1970 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 112 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 112 Curva de Daño.PDF | 112 Data Sheet Transformador.JPG | 112 Ensayos.pdf | 112 Datasheet Transformador.xlsx
113 | T2D S/E EL PEÑON E4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL PEÑON | A | ET01T0058SE005T0058 |  | 10 | 13.333 | 0.101 | 18.67 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) |  | 23 | 66 | 14.8 | 7.74 | 10 | 7.8 | 10 | 7.735 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.76 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48.461 | 49.676 | 50.924 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | 3 | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 |  |  | 10.63 |  |  |  |  | 60.306 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3,45;113-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Coquimbo nueva.docx | no aplica | 11-08-2005 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | No disponible | ID-113_CurvaDaño T2D SE_EL PENON 23-13.2KV 5MVA T2 T-19140.wmf;ID-113_CurvaDaño T2D SE_EL PENON 23-13_WMF.PDF | 113-T2 El Penon.jpg | 113-CERTIFICADO DE PRUEBA TRANSFORMADORES.PDF;113-T2 El Peñon.PDF | 113-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
116 | T2D S/E SAN MIGUEL BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN MIGUEL | T | ET02T0058SE057T0058 |  | 10 | 13.3 | 100% | 16.6 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.68 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1993 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | GENERICO | 116 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 116 Curva de Daño.PDF | 116 Data Sheet Transformador.zip | 116 Ensayos.zip | 116 Datasheet Transformador.xlsx
117 | T2D S/E GUAYACAN BT2+URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E GUAYACAN | T | ET01T0058SE001T0058 | OP_MD:ID12673-24 | 10 | 12.5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.2 | 11.39 | 10 | 11.47 | 10 | 12.06 | 10 | 11.26 | 10 | 10.75 | 10 | 10.56 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.016 | 50.119 | 46.548 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 66 +1*2.5% -3*2.5% | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 2 | 2 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.186 | 10 | 8.775 | 77.666 | 58.964 | 54.762 | 10 | 67.739 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID323-SP S/E GUAYACAN BT2-S2 ; ID326-SP S/E GUAYACAN CT2 ; ID2342-SP S/E GUAYACAN BT2-S1 | 01-01-1985 | PAUWELS TRAFO | TRIFÁSICO | S | PAUWELS TRAFO | GENERICO | 117 Datasheet Cambiador Tap.png | 117 Curva de Daño.PDF | 117 Data Sheet Transformador.JPG | 117 Ensayos.rar | 117 Datasheet Transformador.xlsx
118 | T2D S/E GUAYACAN BT1+URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E GUAYACAN | T | ET02T0058SE001T0058 | OP_MD:ID12673-24 | 12 | 15 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.03 | 12 | 6.96 | 12 | 7.14 | 12 | 6.75 | 12 | 6.78 | 12 | 7.03 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.147 | 44.326 | 45.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2*2.5% | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.4 | 12 | 12.895 | 50.784 | 50.424 | 51.675 | 12 | 63.319 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID324-SP S/E GUAYACAN CT1 ; ID325-SP S/E GUAYACAN BT1-S2 ; ID2341-SP S/E GUAYACAN BT1-S1 | 01-01-1985 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Rhona | MANUAL - 5 POSICIONES | 118 Datasheet Cambiador Tap.png | 118 Curva de Daño.PDF | 118 Data Sheet Transformador.jpg | 118 Ensayos.pdf | 118 Datasheet Transformador.xlsx
119 | T2D S/E ILLAPEL HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ILLAPEL | T | ET03T0058SE016T0058 |  | 10 | 13 | 100% | 13 | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 24 | 8.3 | 10 | 8.17 | 10 | 8.55 | 10 | 8.18 | 10 | 8.05 | 10 | 8.42 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.035 | 34.618 | 36.582 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | BT | v | V | no aplica | 7 | NO APLICA (relación no constante) | 7 (26.374kV) | 1 (22.018kV) | 3 | 4(24kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.129 | 10 | 11,745(base 10MVA) | 35.035 | 34.618 | 36.582 | 10 | 46.363 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 14,95;119-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2366-SP S/E ILLAPEL HT2 | 01-01-1970 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 119 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-119_CurvaDaño T2D SE_ILLAPEL 110-24-13.8KV 13MVA T2 T-19150.wmf;ID-119_CurvaDaño T2D SE_ILLAPEL 110-24-13_WMF.PDF | 119-IMG_1835.jpg;119-IMG_1836.jpg;119-IMG_1837.jpg;119-IMG_1838.jpg;119-IMG_1839.jpg;119-IMG_1840.jpg;119-IMG_1841.jpg;119-IMG_1842.jpg;119-IMG_1843.jpg;119-IMG_1844.jpg;119-IMG_1845.jpg;119-IMG_1846.jpg;119-IMG_1847.jpg;119-IMG_1848 | 119-T2 Illapel.PDF | 119-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
121 | T2D S/E LA RONDA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA RONDA | T | ET01T0058SE018T0058 |  | 10 | 13.3 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 11.67 | 10 | 11.05 | 10 | 10.62 | 10 | 9.92 | 10 | 11.07 | 10 | 9.03 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.18 | 62.665 | 64.424 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 2 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.23 | 10 | 8.43 | 62.18 | 62.665 | 64.424 | 10 | 71.095 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID348-SP S/E LA RONDA CT1 | 01-01-1993 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TSUN 7148 | 121 Datasheet Cambiador Tap.png | 121 Curva de Daño.pdf | 121 Data Sheet Transformador.JPG | 121 Ensayos.rar | 121 Datasheet Transformador.xlsx
122 | T2D S/E LAS COMPAÑIAS HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS COMPAÑIAS | T | ET01T0058SE020T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 15.3 | 11.03 | 18 | 9.3 | 18 | 8.14 | 18 | 9.38 | 18 | 10.2 | 18 | 6.92 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.348 | 53.135 | 52.49 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | NO APLICA(RELACION NO CONSTANTE) | 1 (115 kV) | 23 (115 kV) | no aplica | 9 (115 kV) | NO APLICA(RELACION NO CONSTANTE) | 550(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.24 | 18 | 16.62 | 63.863 | 61.876 | 58.656 | 18 | 78.496 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID355-SP S/E LAS COMPAÑIAS HT | 01-01-2003 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D 145 12 23 1W | 122 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 122 Curva de Daño.PDF | 122 Data Sheet Transformador.JPG | 122 Ensayos.zip | 122 Datasheet Transformador.xlsx
123 | T2D S/E LAS ENCINAS BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS ENCINAS | T3 | ET01T0058SE150T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.47 | 15 | 10.18 | 15 | 8.3 | 15 | 10.6 | 15 | 9.89 | 15 | 7.06 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.29 | 57.3 | 46.43 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 325(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.263 | 15 | 12.53 | 70.43 | 70.13 | 58.06 | 15 | 82.66 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25;123-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2551-SP S/E LAS ENCINAS BT1-S1 ; ID358-SP S/E LAS ENCINAS BT1-S2 | 01-01-2008 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | MR VIII -200 | 123 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-123_CurvaDaño T2D SE_LAS ENCINAS 66-15KV 25MVA T1 T-11300.wmf;ID-123_CurvaDaño T2D SE_LAS ENCINAS 66-15KV 25MVA T1 T-11300_WMF.pdf | 123-Placa T-1_SE Las Encinas (1).JPG | 123-SE LAS ENCINAS_T-11300_1_.PDF;123-20151213_SSEE Las Encinas_MPB T-1.PDF;123-20081205_SSEE Las Encinas_MPB T-1_Resistencia contacto.PDF;123-20081120_SSEE Las Encinas_MPB T-1.PDF;123-20081119_SSEE Las Encinas_MPB Saturación TC.PDF;123-20081111_SSEE Las Encinas_MPB TC T-1.PDF | 123-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
124 | T2D S/E LATORRE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LATORRE | T | ET01T0058SE021T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.17 | 15 | 8.82 | 15 | 6.96 | 15 | 10.34 | 15 | 7.5 | 15 | 5.92 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 89.41 | 72.345 | 70.277 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | + / - 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 KV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.6 | 15 | 15.12 | 89.41 | 72.345 | 70.277 | 15 | 87.465 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID23923-SP S/E LATORRE BT1 [EN_REVISION] ; ID366-SP S/E LATORRE CT1 | 01-01-1996 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII D200 060/76 14271 G | 124 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 124 Curva de Daño.PDF | 124 Data Sheet Transformador.JPG | 124 Ensayos.pdf | 124 Datasheet Transformador.xlsx
125 | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS ENCINAS | T | ET02T0058SE150T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.66 | 15 | 9.7 | 15 | 6.85 | 15 | 10.76 | 15 | 10.1 | 15 | 5.82 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.1318 | 67.3539 | 48.5572 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 325(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.156 | 15 | 10.7325 | 73.1318 | 67.3539 | 48.5572 | 15 | 78.0864 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID9333-SP S/E LAS ENCINAS BT2-S1 ; ID9327-SP S/E LAS ENCINAS BT2-S2 ; ID9328-SP S/E LAS ENCINAS CT2 | 01-01-2008 | RHONA | TRIFÁSICO | RS | MR | MR VIII -200 | 125 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-125_CurvaDaño+T2D+SE_LAS+ENCINAS+66-15KV+25MVA+T2+T-16300.wmf;ID-125_CurvaDaño+T2D+SE_LAS+ENCINAS+66-15KV+25MVA+T2+T-16300_WMF.pdf | 125-Placa T-2_SE Las Encinas (1).JPG | 125-20170924_SSEE Las Encinas_MPB T-2_CDBC.PDF;125-20170924_SSEE Las Encinas_MPB T-2_PPRR 15KV.PDF;125-20140723_SSEE Las Encinas_MPB T-2_PPRR 66KV.PDF;125-SE LAS ENCINAS_T-11300_1_.PDF | 125-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
126 | T2D S/E LAUTARO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAUTARO | T3 | ET04T0058SE058T0058 |  | 3.75 | 4.687 | 100% | 5.25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 14.8 |  |  | 7.32 | 3.75 |  |  |  |  | 6.22 | 3.75 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | no aplica | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 5,25;126-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | no aplica | 01-01-1999 | GE | TRIFÁSICO | S |  |  | no aplica | ID-126_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 66-15KV 5.25MVA T-2589.wmf;ID-126_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 66-15KV 5_WMF.PDF | 126-Placa T-2_SE Lautaro (1).JPG | 126-19991223_SSEE Lautaro_MPB 89BF-T2.PDF;126-20110707_SSEE Lautaro_MPB T-2.PDF;126-20111207_SSEE Lautaro_MPB PRT-2.PDF;126-20111207_SSEE Lautaro_MPB PRT-22.PDF;126-20141221_SSEE Lautaro_MPB T-2.PDF;126-SATURACION T2-1.PDF;126-SATURACION T2-2.PDF | 126-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
129 | LONCOCHE 66/13.8KV 4-5MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LONCOCHE | T3 | ET02T0058SE129T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.02 | 4 | 7.18 | 4 | 7.37 | 4 | 5.97 | 4 | 7.32 | 4 | 6.26 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.035 | 25.716 | 26.476 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 4.02 | 4 | 10.692 | 26.74 | 27.266 | 28.252 | 4 | 37.958 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4788-SP S/E LONCOCHE CT1 | 01-01-1962 | ELIN FABRIK - WEIZ | TRIFÁSICO | S | ELIN | GENERICO | 129 Datasheet Cambiador Tap.png | 129 Curva de Daño.PDF | 129 Data Sheet Transformador.JPG | 129 Ensayos.rar | 129 Datasheet Transformador.xlsx
130 | T2D S/E LONCOCHE BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LONCOCHE | T3 | ET01T0058SE129T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 9.85 | 8 | 9.41 | 8 | 9.27 | 8 | 8.37 | 8 | 9.63 | 8 | 7.88 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.255 | 41.595 | 43.462 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.62 | 8 | 9.72 | 41.255 | 41.595 | 43.462 | 8 | 51.315 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID13975-SP S/E LONCOCHE ET2 | 01-01-1962 | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | GENERICO | 130 Datasheet Cambiador Tap.png | 130 Curva de Daño.PDF | 130 Data Sheet Transformador.rar | 130 Ensayos.pdf | 130 Datasheet Transformador.xlsx
131 | T2D S/E LORETO BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LORETO | T | ET01T0058SE075T0058 |  | 7.5 | 9.375 | 0.0909 | 10.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 14.8 | 1.32 | 7.5 | 7 | 7.5 | 0.97 | 10.5 |  |  | 7 | 7.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8.5 | 10.5 | 11.5 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | no aplica | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 |  |  | 7.72 |  |  |  |  | 38.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 12075;131-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx | no aplica | 23-02-2003 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | GE | LRT-200 | No disponible | ID-131_CurvaDaño T2D SE_LORETO 66-15KV 10.5MVA T-5322.wmf;ID-131_CurvaDaño T2D SE_LORETO 66-15KV 10_WMF.PDF | 131-IMG_8002.JPG | 131-T-5322 15-10-06.doc | 131-T-1 SE Loreto_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
132 | T2D S/E LOS ANGELES (CGE) BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS ANGELES (CGE) | T3 | ET03T0058SE076T0058 |  | 15 | 25 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 11.19 | 15 | 9.24 | 15 | 7.44 | 25 | 9.512 | 15 | 9.7 | 15 | 6.324 | 15 | no aplica | 15 | no aplica | 15 | 46.136 | 46.979 | 38.062 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 27 | + / - 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350 | Dy1 | 0.27 | 15 | 13.284 | 61.63 | 60.526 | 47.528 | 15 | 73.81 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 30;132-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | no aplica | 01-01-1953 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271G | 132 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-132_CurvaDaño T2D SE_LOS ANGELES 69-15KV 25MVA T3 T-19170.wmf;ID-132_CurvaDaño T2D SE_LOS ANGELES 69-15KV 25MVA T3 T-19170_WMF.PDF | 132 Data Sheet Transformador.zip | 132-20061105_SSEE Los Angeles_MPB T-20300.PDF;132-20161018_SSEE Los Angeles_MPB T-3.PDF;132-20161018_SSEE Los Angeles_MPB PPRR T-3.PDF | 132-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
133 | T2D S/E LOS ANGELES (CGE) BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS ANGELES (CGE) | T3 | ET04T0058SE076T0058 |  | 18 | 30 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.67 | 18 | 10.73 | 18 | 8.45 | 30 | 11.62 | 18 | 10.92 | 18 | 7.18 | 18 | no aplica | 18 | no aplica | 18 | 82.706 | 76.411 | 69.657 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | + / - 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350 | Dyn1 | 0.106 | 18 | 14.48 | 82.706 | 76.411 | 69.657 | 18 | 90.891 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 30;133-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | no aplica | 01-01-1953 | tusan | TRIFÁSICO | S | MR | MR VIII -200 | 133 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-133_CurvaDaño T2D SE_LOS ANGELES 69-15.3KV 30MVA T4 T-22800.wmf;ID-133_CurvaDaño T2D SE_LOS ANGELES 69-15_WMF.PDF | 133 Data Sheet Transformador.zip | 133-20020709_SSEE Los Angeles_MPB PPRR CT4.PDF;133-20050412_SSEE Los Angeles_MPB PPRR Terciario T4.PDF;133-20150412_SSEE Los Angeles_MPB T-4.PDF;133-20180222_SSEE Los Angeles_MPB T-4.PDF;133-20180222_SSEE Los Angeles_MPB T-4_Informe.PDF;133-20180222_SSEE Los Angeles_MPB T-4_Pruebas elect.PDF | 133-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
134 | T2D S/E MACHALI BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MACHALI | T3 | ET01T0058SE147T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 22.2 | 30 | 17.4 | 30 | 13.96 | 30 | 18.87 | 30 | 10.63 | 18 | 11.87 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.272 | 210.11 | 195.045 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +1,02 ; - 1,85 | 23 (16,32 kV) | 1 (13,45 kV) | no aplica | 12 (15,3 kV) | 0.85 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.1 | 18 | 13.725 | 235.272 | 210.11 | 195.045 | 30 | 224.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID410-SP S/E MACHALI BT1-S1;ID411-SP S/E MACHALI CT1;ID14773-SP S/E MACHALI BT1-S2 | 01-01-2010 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | M.R. | VVIII 250 DELTA-76 12231W | 134 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 134 Curva de Daño.PDF | 134 Data Sheet Transformador.JPG | 134 Ensayos.pdf | 134 Datasheet Transformador.xlsx
135 | T2D S/E MARBELLA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARBELLA | T | ET01T0058SE145T0058 |  | 10 | 13 | 100% | 13 | ONAN-ONAF | ID-135 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar | 110 | 110 | 14.4 | 9 | 10 | 8.41 | 10 | 8.35 | 10 | 9 | 10 | 8.41 | 10 | 8.35 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.564 | 31.939 | 34.321 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | BT | v | V | no aplica | 7 | NO APLICA (relación no constante) | 7 (15.824kV) | 1 (13.211kV) | 4 | 4(14.4kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.247 | 10 | 11,66(base 10MVA) | 31.564 | 31.939 | 34.321 | 10 | 43.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 14,95;135-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | IDD2545-SP S/E MARBELLA HT1-S1 ; ID419-SP S/E MARBELLA HT1-S2 | 01-01-2007 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TRIFÁSICO | 135 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-135_CurvaDaño T2D SE_MARBELLA 110-24-14.4KV 13MVA T-18940.wmf;ID-135_CurvaDaño T2D SE_MARBELLA 110-24-14_WMF.PDF | 135-T1 Marbella T-18940.PDF | 135-Protocolo pruebas Farbica T1 SE Marbella.PDF | 135_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
136 | T2D S/E MARGA MARGA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARGA MARGA | T | ET03T0058SE137T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 26 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 13.6 | 10.56 | 15 | 8.82 | 15 | 7.4 | 15 | 9.49 | 15 | 9.14 | 15 | 8.93 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47.391 | 46.54 | 45.886 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 19 | NO APLICA (relación no constante) | 1-13(115kV) | 19(106.039kV) | no aplica | 10(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.35 | 15 | 16.98 | 55.508 | 53.883 | 53.54 | 15 | 63.52 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 29,9;136-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2541-SP S/E MARGA MARGA HT1-S1 ; ID423-SP S/E MARGA MARGA HT1-S2 ; ID425-SP S/E MARGA MARGA CT1 | 01-01-1991 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII D400-123-10191W | ID-136 Placa CDBC T1 | ID-136_CurvaDaño T2D SE_MARGA MARGA 115-13.6KV 26MVA T1 T-19080.wmf;ID-136_CurvaDaño T2D SE_MARGA MARGA 115-13_WMF.PDF | 136-T1 Marga Marga T-19080.PDF | 136-Pruebas fabrica T1 Marga Marga.PDF | 136_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
137 | T2D S/E MARGA MARGA HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARGA MARGA | T | ET02T0058SE137T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID-137 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar | 110 | 115 | 14.2 | 11.17 | 16.771 | 9.5 | 18 | 8.27 | 16.405 | 11.63 | 16.771 | 9.89 | 18 | 8.61 | 16.405 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.552 | 52.288 | 51.621 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | NO APLICA (relación no constante) | 1-10(115kV) | 17(104.81kV) | no aplica | 9(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.19 | 18 | 16.525 | 64.462 | 62.48 | 59.11 | 18 | 68.813 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 34,5;137-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2542-SP S/E MARGA MARGA HT2-S1 ; ID424-SP S/E MARGA MARGA HT2-S2 ; ID426-SP S/E MARGA MARGA CT2 | 01-01-1991 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350D-123C-10193W | ID-137 Placa CDBC T2 | 137 Curva de Daño.pdf | 137-T2 Marga Marga T-19010.PDF | 137-Protocolo Pruebas fabrica T2.PDF | 137_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
138 | T2D S/E MARGA MARGA HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARGA MARGA | T | ET01T0058SE137T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID-138 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar | 110 | 115 | 15.3 | 6.65 | 16.56 | 9.11 | 18 | 11.75 | 16.813 | 9.99 | 16.813 | 9.53 | 18 | 6.15 | 16.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48.186 | 56.481 | 59.543 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | BT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 23(16.32kV) | 1(13.451kV) | no aplica | 12(15.3kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.25 | 18 | 16.926 | 65.305 | 61.875 | 55.666 | 18 | 73.407 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 34,5;138-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2543-SP S/E MARGA MARGA HT3 | 01-01-1991 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 DELTA - 145-12231-W | ID-138 Placa CDBC T3 | 138 Curva de Daño.pdf | 138-T3 Marga Marga T-23800.PDF | 138-Protocolo Pruebas Fabrica T3.PDF | 138_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
139 | T2D S/E MARQUESA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARQUESA | T | ET04T0058SE080T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 25 | 13.35 | 15 | 10.58 | 15 | 8.68 | 15 | 11.35 | 15 | 10.45 | 15 | 7.38 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.967 | 65.272 | 58.532 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | 8.97 | 1 (69 kV) | 27 (61,255 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.248 | 15 | 13.934 | 70.967 | 65.272 | 58.532 | 15 | 79.206 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID453-SP S/E MARQUESA ET1 ; ID2488-SP S/E MARQUESA BT1-S1 ; ID3791-SP S/E MARQUESA BT1-S2 | 01-01-1980 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D-76-14271W | 139 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 139 Curva de Daño.PDF | 139 Data Sheet Transformador.jpg | 139 Ensayos.pdf | 139 Datasheet Transformador.xlsx
142 | T2D S/E LA MANGA BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA MANGA | T | ET02T0058SE197T0058 | PES 06-2017 | 12 | 16 | 100% | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.1 | 12 | 9.9 | 12 | 7.9 | 12 | 10.29 | 12 | 9.9 | 12 | 6.72 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.91 | 44.38 | 35.6 | No Aplica (AT conectada en Delta) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350 | Dyn1 | 0.33 | 12 | 11.86 | 54.4 | 49.53 | 41.04 | 12 | 61.39 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6728-SP S/E LA MANGA BT1-S1 ; ID20274-SP S/E LA MANGA BT1-S2 ; ID6729-SP S/E LA MANGA CT1 | 01-01-2005 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271G | 142 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 142 Curva de Daño.pdf | 142_Placa Trafo Poder SE La Manga.pdf | PROTOCOLO PRUEBAS TRANSFORMADOR PODER 20 MVA SE LA MANGA | 142 Datasheet Transformador.xlsx
143 | T2D S/E MOLINA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MOLINA | T | ET02T0058SE009T0058 |  | 12 | 16 | 100% | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.09 | 12 | 9.85 | 12 | 7.84 | 12 | 10.28 | 12 | 9.8 | 12 | 6.66 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.54 | 42.391 | 34.193 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.28 | 12 | 11.26 | 51.52 | 52.665 | 39.74 | 12 | 63.925 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2357-SP S/E MOLINA BT2 ; ID6272-SP S/E MOLINA CT2 | 01-01-2003 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 76 14271G | 143 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 143 Curva de Daño.PDF | 143 Data Sheet Transformador.JPG | 143 Ensayos.pdf | 143 Datasheet Transformador.xlsx
144 | T2D S/E MONTE PATRIA ET3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MONTE PATRIA | A | ET03T0058SE082T0058 |  | 3.75 | 5 | 100% | 5 | ONAN-ONAF | 100% | 23 | 23 | 13.2 |  | 3.75 | 2.9 | 3.75 |  |  |  |  | 2.47 | 3.75 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 22,425±2x2,5641% | 1(23.575kV) | 5(21.275kV) | 2 | 3(22.425kV) | 2.5641 |  | Yy0 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2,3;144-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Coquimbo nueva.docx | ID19743-SP S/E MONTE PATRIA ET3 ; ID19744-SP S/E MONTE PATRIA CT3 | 01-01-1980 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | RC | RHONA | GENERICO | 144 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-144_CurvaDaño T2D SE_MONTE PATRIA 23-13.2KV 5MVA T-19815.wmf;ID-144_CurvaDaño T2D SE_MONTE PATRIA 23-13_WMF.PDF | 144-02.jpg;144-Imagen 179.jpg;144-IMG_8387.jpg | No disponible | 144-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
146 | T2D S/E PADRE LAS CASAS BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PADRE LAS CASAS | T3 | ET02T0058SE084T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.68 | 18 | 10.82 | 18 | 8.58 | 18 | 11.63 | 18 | 10.98 | 18 | 7.29 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 82.869 | 76.285 | 70.043 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63.48kV) | no aplica | 12(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 14.318 | 82.869 | 76.285 | 70.043 | 18 | 90.603 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 30;146-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID22473-SP S/E PADRE LAS CASAS BT2-S1 ; ID22474-SP S/E PADRE LAS CASAS BT2-S2 ; ID22475-SP S/E PADRE LAS CASAS CT2 | 14-12-2023 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | MR VIII -250 | 146 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-146_CurvaDaño T2D SE_PADRE LAS CASAS 69-15.3KV 30MVA T-23400.wmf;ID-146_CurvaDaño T2D SE_PADRE LAS CASAS 69-15_WMF.PDF | 146-Placa T-2_SE Padre Las Casas (1).JPG | 146-20101215_SSEE Padre las casasMPB T-2.PDF;146-20150927_SSEE Padre Las Casas_MPB T-2.PDF;146-T-23400_Protocolo de pruebas_T2 SE Padre Las Casas.PDF;146-20100820_SSEE Padre Las Casas_MPB Parametros T.doc;146-SE P.LAS CASAS_T-23400_1_.PDF;146-SE P.LAS CASAS_T-23400_2_.PDF;146-SE P.LAS CASAS_T-23400_3_.PDF;146-SE P.LAS CASAS_T-23400_4_.PDF | 146-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
149 | T2D S/E PELEQUEN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PELEQUEN | T | ET01T0058SE087T0058 |  | 3 | 4 | 0.045 | 4 | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 14.8 | 6.89 | 3 | 6.89 | 3 | 1.82 | 4 |  |  | 3.7 | 3 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.3 | 20.2 | 24.9 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 7 | 66±3x2,5% | 1 (70.95kV) | 7 (61.05kV) | 3 | 4 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 |  |  | 4.43 |  |  |  |  | 6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 4,6;149-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx | no aplica | 08-06-1998 0:00:00 | GE | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | NA | 149_Curva de daño Transf. 4 MVA.PDF;ID-149_CurvaDaño T2D SE_PELEQUEN 66-15KV 4MVA T-2124.wmf;ID-149_CurvaDaño T2D SE_PELEQUEN 66-15KV 4MVA T-2124_WMF.PDF | 149_Foto de Placa Transf. 4 MVA.JPG | 149_Ensayos SAT Transf. 4 MVA.PDF | 149-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
150 | T2D S/E PERALES CT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PERALES | T | ET01T0058SE089T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 11.01 | 15 | 8.75 | 15 | 6.2 | 15 | 9.36 | 15 | 8.24 | 15 | 5.27 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.5273 | 71.4954 | 56.9667 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.46 | 15 | 13.85 | 72.5273 | 71.4954 | 56.9667 | 15 | 85.3454 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID489-SP S/E PERALES CT2 ; ID2506-SP S/E PERALES BT2 | 01-01-1999 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123/76 14271G | 150 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 150 Curva de Daño.PDF | 150 Data Sheet Transformador.JPG | 150 Ensayos.pdf | 150 Datasheet Transformador.xlsx
151 | T2D S/E PERALES CT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PERALES | T | ET02T0058SE089T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.9 | 15 | 10.44 | 15 | 8.58 | 15 | 10.97 | 15 | 10.52 | 15 | 7.29 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.155 | 50.482 | 18.935 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.29 | 15 | 13.382 | 71.583 | 72.182 | 56.712 | 15 | 85.564 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID490-SP S/E PERALES CT1 ; ID9415-SP S/E PERALES BT1 | 01-01-1999 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271W | 151 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 151 Curva de Daño.PDF | 151 Data Sheet Transformador.JPG | 151 Ensayos.pdf | 151 Datasheet Transformador.xlsx
153 | T2D S/E PIDUCO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PIDUCO | T | ET01T0058SE090T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.69 | 18 | 10.96 | 18 | 8.57 | 18 | 11.64 | 18 | 11.02 | 18 | 7.28 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.683 | 75.29 | 69.218 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.11 | 18 | 14.381 | 83.683 | 75.29 | 69.218 | 18 | 89.671 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2507-SP S/E PIDUCO BT2 ; ID492-SP S/E PIDUCO CT2 | 01-01-1995 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 153 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 153 Curva de Daño.pdf | 153 Data Sheet Transformador.JPG | 153 Ensayos.zip | 153 Datasheet Transformador.xlsx
156 | T2D S/E PUCON BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUCON | T3 | ET02T0058SE144T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 25 | 11.79 | 18 | 9.22 | 18 | 7.35 | 18 | 10.02 | 18 | 9.33 | 18 | 6.25 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.801 | 72.779 | 64.938 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63.48kV) | no aplica | 12(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.21 | 25 | 17.772 | 80.801 | 72.779 | 64.938 | 18 | 90.551 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 30;156-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2544-SP S/E PUCON BT-S1 ; ID503-SP S/E PUCON BT-S2 ; ID507-SP S/E PUCON ET | 01-01-2005 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | MR VIII 250 | 156 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-156_CurvaDaño T2D SE_PUCON 66-24-15KV 30MVA T-45200.wmf;ID-156_CurvaDaño T2D SE_PUCON 66-24-15KV 30MVA T-45200_WMF.PDF | 156-SE Pucon Placa T1.jpg | 156-SE PUCON_T-45200_1_.PDF;156-SE PUCON_T-45200_2_.PDF;156-20150830_SSEE Pucón_MPB T-1.PDF | 156-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
157 | T2D S/E PUCON BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUCON | T3 | ET01T0058SE144T0058 |  | 10 | 13.3 | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 24 | 11.09 | 10 | 10.33 | 10 | 9.95 | 10 | 9.43 | 10 | 10.42 | 10 | 8.46 | 10 | no aplica | 10 | no aplica | 10 | 62.235 | 62.301 | 64.88 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.87 | 10 | 8.46 | 62.235 | 62.301 | 64.88 | 10 | 70.761 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 10;157-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2544-SP S/E PUCON BT-S1 ; ID503-SP S/E PUCON BT-S2 ; ID507-SP S/E PUCON ET | 01-01-2005 | TUSAN | TRIFÁSICO | RC | TUSAN | TSUN 7148 | 157 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-157_CurvaDaño T2D SE_PUCON 66-24-15KV 13.3MVA T-7350.wmf;ID-157_CurvaDaño T2D SE_PUCON 66-24-15KV 13_WMF.PDF | 157-SE Pucon Placa T2.jpg;157-SE Pucon Placa T2 Parte 1.jpg | 157-20110403_SSEE Pucón_MPB T-2.PDF;157-20170712_SSEE Pucón_MPB Trafo Reserva T-7350.PDF;157-20170910_SSEE Pucón_MPB Barra 66 kv y Barra aux 23 kv.PDF;157-T-7350_Protocolo de pruebas_T2 SE Pucón_Reserva_Parte1.PDF;157-T-7350_Protocolo de pruebas_T2 SE Pucón_Reserva_Parte2.PDF;157-SE PUCON_T-7350_1_.PDF;157-SE PUCON_T-7350_2_.PDF;157-SE PUCON_T-7350_3_.PDF;157-SE PUCON_T-7350_4_.PDF;157-SE PUCON_T-7350_5_.PDF | 157-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
160 | T2D S/E PUMAHUE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUMAHUE | T3 | ET02T0058SE083T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.47 | 15 | 10.23 | 15 | 8.3 | 15 | 12.05 | 15 | 9.89 | 15 | 8.02 | 15 | no aplica | 15 | no aplica | 15 | 56.29 | 57.3 | 46.43 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.263 | 15 | 12.53 | 70.43 | 70.13 | 58.06 | 15 | 69.83 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25;160-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID510-SP S/E PUMAHUE CT1 ; ID2496-SP S/E PUMAHUE BT1 | 01-01-1985 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR VIII-200 | No disponible | ID-160_CurvaDaño T2D SE_PUMAHUE 69-15KV 25MVA T1 T-11100.wmf;ID-160_CurvaDaño T2D SE_PUMAHUE 69-15KV 25MVA T1 T-11100_WMF.PDF | 160-Placa T-1_SE Pumahue (1).JPG | 160-SE PUMAHUE_T-11100_1_.PDF;160-SE PUMAHUE_T-11100_2_.PDF;160-20101212_SSEE Pumahue_MPB T-1.PDF;160-20120429_SSEE Pumahue_MPB T-1.PDF;160-20141130_SSEE Pumahue_MPB T-1.PDF;160-T-11100_Protocolo de pruebas_T1 SE Pumahue.PDF | 160-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
161 | T2D S/E PUNITAQUI BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUNITAQUI | T | ET01T0058SE081T0058 |  | 12 | 16 | 100% | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.07 | 12 | 9.81 | 12 | 7.83 | 10.762 | 10.251 | 12 | 9.69 | 12 | 6.66 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.03 | 42.75 | 34.59 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 12 | 11 | 62.41 | 60.85 | 47.92 | 12 | 71.85 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2491-SP S/E PUNITAQUI BT1 | 01-01-2001 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271G | 161 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-161_CurvaDaño T2D SE_PUNITAQUI 66-13.2KV 20MVA T-19400.wmf;ID-161_CurvaDaño T2D SE_PUNITAQUI 66-13_WMF.PDF | 161-02.jpg;161-Fotos 037.jpg;161-Fotos 038.jpg;161-Fotos 039.jpg;161-Fotos 040.jpg;161-Fotos 041.jpg;161-Fotos 042.jpg;161-Fotos 043.jpg;161-IMG_1549.jpg;161-IMG_1550.jpg;161-IMG_1551.jpg;161-IMG_1552.jpg;161-IMG_1553.jpg;161-IMG_1554.jpg;161-IMG_1555.jpg;161-IMG_1556.jpg;161-IMG_1557.jpg;161-IMG_1558.jpg;161-IMG_1559.jpg;161-IMG_1560.jpg | 161-T1 Punitaqui.PDF;161-T1 Punitaqui2.PDF | 161-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
162 | T2D S/E QUEREO HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUEREO | T | ET01T0058SE132T0058 |  | 10 | 13 | Límite de sobrecarga admisible de corta duración.pdf | 13 | ONAN-ONAF | VER ANEXO: 162_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 110 | 24 | 12.69 | 13 | 10.83 | 13 | 9.25 | 13 | 8.11 | 10 | 8.7 (24kV)/ 8.3 (14.4kV) | 10 | 6.05 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.063 | 59.028 | 51.453 | NO APLICA (AT CONECTADO EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADO EN DELTA) | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 7 | 24±3x3,025% | 7 (26.374kV) | 1 (22.018kV) | 4 | 4 (24kV) | 3.025 | 550(AT)/125-95 (BT) | Dyn1 | 0.177 | 10 | 10.15 | 77.19 | 67.89 | 59.522 | 13 | 78.04 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VER ANEXO: 162_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil;162-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID525-SP S/E QUEREO ET1 | 01-01-1985 | RHONA | TRIFÁSICO | S | AT: ABB ; BT: RHONA | AT: CLASE 115 KV ; BT: RHONA | 162 Datasheet Cambiador Tap.png | VER ANEXO: 162_Curva de Daño Transformador N°Serie 22057;ID-162_CurvaDaño T2D SE_QUEREO 110-24-14.4KV 13MVA T1 T-17100.wmf;ID-162_CurvaDaño T2D SE_QUEREO 110-24-14_WMF.PDF | Datos de Placa Transformador N°Serie 22057.jpg | VER ANEXO: Certificado de Pruebas Transformador N°Serie 22057;162-Trafo Quereo T1.PDF | 162-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
163 | T2D S/E QUINQUIMO HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUINQUIMO | T | ET01T0058SE051T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 20 | ONAN-ONAF | ID-163 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar | 110 | 110 | 23 | 8.26 | 15 | 7.88 | 15 | 7.7 | 15 | 7.87 | 15 | 7.96 | 15 | 8.11 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.7126 | 57.4842 | 59.2346 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.3 | 15 | 15.39 | 56.7126 | 57.4842 | 59.2346 | 15 | 72.87 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 23;163-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID528-SP S/E QUINQUIMO HT1 | 01-01-1991 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7250 | 163 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-163_CurvaDaño T2D SE_QUINQUIMO 110-23KV 20MVA T1 T-17500.wmf;ID-163_CurvaDaño T2D SE_QUINQUIMO 110-23KV 20MVA T1 T-17500_WMF.PDF | 163-T1 Quinquimo T-17500.PDF | 163-Pruebas Fabrica T1 Quinquimo.PDF | 163_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
164 | T2D S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | T | ET02T0058SE056T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 15.3 | 11.97 | 16.813 | 9.3 | 18 | 7.35 | 16.56 | 10.1745 | 16.813 | 10.2 | 18 | 6.2475 | 16.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.324 | 49.195 | 49.702 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 15,8125 | 1 (115 kV) | 23 (115 kV) | no aplica | 12 (115 kV) | 1.25 | 550(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.24 | 18 | 16.496 | 65.745 | 59.288 | 55.86 | 18 | 75.784 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID557-SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT1 | 01-01-1990 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 164 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 164 Curva de Daño.PDF | 164 Data Sheet Transformador.JPG | 164 Ensayos.pdf | 164 Datasheet Transformador.xlsx
168 | T2D S/E MARCHIGUE BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARCHIGÜE | T | ET03T0058SE183T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 11.16 | 8 | 8.57 | 8 | 8.35 | 8 | 9.486 | 8 | 7.285 | 8 | 7.098 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.499 | 42.639 | 37.424 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 7 | +/- 5,94 | 1 (66 kV) | 7 (66 kV) | 4 | 4 (66 kV) | 3 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.36 | 8 | 7.695 | 50.499 | 42.639 | 37.424 | 8 | 50.334 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID20610-SP S/E MARCHIGÜE ET2 | 01-01-1973 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7148 | 168 Datasheet Cambiador Tap.png | 168 Curva de Daño.pdf | 168 Data Sheet Transformador.JPG | 168 Ensayos.rar | 168 Datasheet Transformador.xlsx
169 | T2D S/E SAN PEDRO (CGE) BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN PEDRO (CGE) | T | ET03T0058SE120T0058 |  | 10 | 13.3 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 15 | 14.99 | 10 | 10.75 | 10 | 8.42 | 10 | 12.74 | 10 | 10.75 | 10 | 7.16 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 77.666 | 58.964 | 54.762 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | + / - 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | 14 | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.202 | 10 | 8.737 | 77.666 | 58.964 | 54.762 | 10 | 67.701 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID14740-SP S/E SAN PEDRO BT1-S1 ; ID14739-SP S/E SAN PEDRO BT1-S2 ; ID14738-SP S/E SAN PEDRO CT1 | 01-01-1968 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | XRSD | 1401/211 211/50 26/0707 | 169 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 169 Curva de Daño.PDF | 169 Data Sheet Transformador.JPG | 169 Ensayos.pdf | 169 Datasheet Transformador.xlsx
171 | T2D S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T | ET02T0058SE059T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 11.41 | 13.54 | 9.36 | 15 | 7.56 | 13.45 | 9.699 | 15 | 9.95 | 15 | 6.426 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47.169 | 48.391 | 39.118 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | 3 | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.32 | 15 | 14.36 | 60.464 | 58.982 | 46.643 | 15 | 73.342 | no aplica | 27,4;171-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx | ID2445-SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT2-S1 ; ID19588-SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT2-S2 ; ID562-SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CT2 | 01-01-1965 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Tipo V | 171_Placa CDBC SAN VICENTE T.T. 66/15KV 25MVA 2 | 171_Curva de daño Transf. 25 MVA.PDF;ID-171_CurvaDaño T2D SE_SAN VICENTE T.T. 66-15KV 25MVA T2 T-19180.wmf;ID-171_CurvaDaño T2D SE_SAN VICENTE T_WMF.PDF | 171_Foto de Placa Transf. 25MVA.JPG | 171-Ensayos FAT (RHONA) Transf. 25 MVA_2004.PDF;171_Ensayos SAT Transf. 25 MVA.PDF | 171-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
172 | T2D S/E SANTA ELVIRA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SANTA ELVIRA | T | ET01T0058SE048T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 7.27 | 15 | 10.42 | 15 | 4.95 | 15 | 6.18 | 15 | 10.52 | 15 | 4.21 | 15 | no aplica | 15 | no aplica | 15 | 50.217 | 50.798 | 18.898 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14 | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.29 | 15 | 13.603 | 74.964 | 72.789 | 52.364 | 15 | 86.392 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1986 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 76 14271W | 172 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-172_CurvaDaño+T2D+SE_SANTA+ELVIRA+66-15KV+25MVA+T2+T-9700.wmf;ID-172_CurvaDaño+T2D+SE_SANTA+ELVIRA+66-15KV+25MVA+T2+T-9700_WMF.pdf | 172-T2 Sta Elvira.JPG | 172-16370_SAT T2 Sta Elvira.PDF | 172-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
173 | T2D S/E SANTA ELVIRA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SANTA ELVIRA | T | ET02T0058SE048T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 7.27 | 15 | 9.7 | 15 | 4.95 | 15 | 6.18 | 15 | 9.7 | 15 | 4.2 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.217 | 50.798 | 18.898 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14 | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.29 | 15 | 13.603 | 74.964 | 72.789 | 52.364 | 15 | 86.392 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 5;173-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Maule Sur.docx |  | 01-01-1986 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 60 14271G | 173 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-173_CurvaDaño T2D SE_SANTA ELVIRA 66-15KV 25MVA T1 T-21000.wmf;ID-173_CurvaDaño T2D SE_SANTA ELVIRA 66-15KV 25MVA T1 T-21000_WMF.pdf | 173-T-1 Sta Elvira.JPG | 173-7320082_FAT T1 Sta Elvira.PDF;173-7320082_SAT T1 Sta Elvira_.PDF | 173-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
176 | T2D S/E TALCA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCA | T | ET03T0058SE061T0058 |  | 18 | 24 | 100%¦ | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.49 | 18 | 10.67 | 18 | 8.29 | 18 | 11.4665 | 18 | 10.95 | 18 | 7.0465 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.277 | 73.956 | 67.881 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 9.49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 14.84 | 84.277 | 73.956 | 67.881 | 18 | 88.796 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2446-SP S/E TALCA BT1 | 01-01-1955 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 176 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 176 Curva de Daño.PDF | 176 Data Sheet Transformador.JPG | 176 Ensayos.pdf | 176 Datasheet Transformador.xlsx
178 | T2D S/E TALCAHUANO AT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCAHUANO | T | ET04T0058SE062T0058 |  | 12.5 | 16.67 | 100% | 18.67 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 154 | 154 | 14.8 |  |  | 11.03 | 12.5 |  |  |  |  | 9.38 | 12.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | + / - 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | no aplica | N (14,8 kV) | 0.625 | 650(AT) / 110(BT) | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  |  | TRIFÁSICO | S | [5 empty] | 178-SE Talcahuano MPB y pruebas eléctricas T-5179 abr.2015.PDF
179 | T2D S/E TENO AT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TENO | T | ET03T0058SE127T0058 |  | 20 | 26.67 | 100% | 33.33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 154 | 154 | 14.4 | 10.36 | 20 | 10 | 20 | 8.78 | 20 | 8.806 | 20 | 10.6 | 20 | 7.463 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.58 | 59.9 | 56.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,986 | 1 (16,386 kV) | 33 (12,414 kV) | 3 | 17 (14,4 kV) | 0.862 | 650(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.3 | 20 | 21.63 | 72.54 | 73.96 | 69.81 | 20 | 95.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  |  | TRIFÁSICO | S
180 | T2D S/E TRES PINOS BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TRES PINOS | T | ET01T0058SE065T0058 |  | 4 | 4 | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.02 | 4 | 7 | 4 | 7.37 | 4 | 5.97 | 4 | 7.32 | 4 | 6.26 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.035 | 25.716 | 26.476 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +1,65 ; -4,95 | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 2 | 2 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 4.02 | 4 | 10.692 | 26.74 | 27.266 | 28.252 | 4 | 37.958 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7088-TP S/E TRES PINOS CT1 | 09-12-2022 | WAGNER | TRIFÁSICO | S | WAGNER | HPL20 | 180 Datasheet Cambiador Tap.png | 180 Curva de Daño.PDF | 180 Data Sheet Transformador.JPG | 180 Ensayos.rar | 180 Datasheet Transformador.xlsx
181 | T2D S/E TRES PINOS BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TRES PINOS | T | ET02T0058SE065T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 7.78 | 8 | 6.42 | 8 | 7.48 | 8 | 6.61 | 8 | 6.46 | 8 | 6.36 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.44 | 40.111 | 41.637 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.42 | 8 | 8.223 | 39.44 | 40.111 | 41.637 | 8 | 48.334 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7904-SP S/E TRES PINOS BT-S1 ; ID7903-SP S/E TRES PINOS BT-S2 ; ID609-SP S/E TRES PINOS ET2 | 01-01-1969 | H. BRIONES | TRIFÁSICO | S | ASP | FII-57016, 35A-72kV | 181 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 181 Curva de Daño.PDF | 181 Data Sheet Transformador.JPG | 181 Ensayos.rar | 181 Datasheet Transformador.xlsx
182 | T2D S/E TUMBES BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TUMBES | T | ET01T0058SE066T0058 |  | 10 | 13.3 | 100% | 16.6 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.69 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | C | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | no aplica | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3,2;182-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Bio Bio.docx | ID2457-SP S/E TUMBES BT1 | 05-10-2023 | GE | TRIFÁSICO | S | GE | LR-65 | 182 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-182_CurvaDaño T2D SE_TUMBES 66-14.8KV 16.6MVA T-2795.wmf;ID-182_CurvaDaño T2D SE_TUMBES 66-14_WMF.PDF | 182-T1 SE Tumbes.JPG | 182-SE Tumbes MPB y pruebas eléctricas T-2795 feb.2011.PDF | 182-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
183 | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUINTA DE TILCOCO | T | ET03T0058SE154T0058 |  | 10 | 13.3 | 100% | 18.67 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.96 | 10 | 7.3 | 10 | 6.97 | 10 | 6.766 | 10 | 6.205 | 10 | 5.925 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.105 | 49.424 | 49.961 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | C | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | no aplica | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.317 | 10 | 10.573 | 57.181 | 54.289 | 56.268 | 10 | 64.862 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 21,5;183-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx | ID2563-SP S/E QUINTA DE TILCOCO BT-S1 ; ID704-SP S/E QUINTA DE TILCOCO BT-S2 ; ID2564-SP S/E QUINTA DE TILCOCO CT | 01-01-2010 | RHONA | TRIFÁSICO | S | GE | GE LR-65 | 183 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 183_Curva de daño Transf. 18,7 MVA.PDFM;ID-183_CurvaDaño T2D SE_QUINTA DE TILCOCO 66-15KV 18.7MVA T-3582.wmf;ID-183_CurvaDaño T2D SE_QUINTA DE TILCOCO 66-15KV 18_WMF.PDF | 183_Foto de Placa Transf. 18,7 MVA.JPG | 183_Ensayos SAT Transf. 18,7 MVA.PDF | 183-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
184 | T2D S/E VICUÑA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VICUÑA | T | ET01T0058SE069T0058 |  | 16 | 20 | 100% | 24 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 24 | 7.56 | 16 | 6.87 | 16 | 7.83 | 16 | 7.12 | 16 | 6.76 | 16 | 7.42 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.6 | 38.98 | 42.46 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 16,5 | 10L (126,5 kV) | 10R (93,5 kV) | 1 | N (110 kV) | 1.5 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.952 | 16 | 23.3 | 57.68 | 49 | 58.81 | 16 | 72.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID619-SP S/E VICUÑA HT | 01-01-2003 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MR | M III D 300 110/C 12233G | 184 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 184 Curva de Daño.PDF | 184 Data Sheet Transformador.jpg | 184 Ensayos.rar | 184 Datasheet Transformador.xlsx
186 | T2D S/E AIHUAPI BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E AIHUAPI | T | ET01T0003SE011T0003 |  | 4 | 5 | No existe. Eliminar CEN | no aplica | ONAN-ONAF | No existe. Eliminar CEN | Sin Información (Eliminar) | 66 | 24 | 6.53 | 5 | 7.2 | 4 | 7.98 | 5 | Sin Información | Sin Información | 7.1 | 4 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.31 | 25.7 | 28.48 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350 | Dyn1 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | 5.7 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | Sin Información | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 7 | No existe. Eliminar CEN | 01-05-2003 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Rhona | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | 186_Curva de daño T1 | 186_Datos placa T1 | No existe. Eliminar CEN | 186_Aihuapi_T69_24_5MVA
188 | T2D S/E ANCOA JT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ANCOA | T | ET04T0002SE003T0002 |  | 10 | no aplica | 101% | no aplica | ONAN-ONAF | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 230 | 13.8 | 9.48 | 10 | 9.43 | 10 | 9.62 | 10 | 9.6 | 10 | 9.65 | 10 | 9.81 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.4 | 41.83 | 24.06 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 230 +10x0.9375% -6x0.9375% | 10L(251.563kV) | 6R(217.063kV) | no aplica | N(230kV) | 0.9375 | 900(AT)/110(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 16.3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 39.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 ANC TR4 | ID1236-SP S/E ANCOA JT4-S1; ID1237-SP S/E ANCOA JT4-S2; ID1238-SP S/E ANCOA JT4; ID1239-SP S/E ANCOA CT4 | 15-12-1985 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | 3 X MI 301 220/C | ANC TR4 PLACA | no disponible | ANC TR4 PLACA.jpg | Anexo 3 ANC TR4.pdf | no disponible
189 | T2D S/E ANCOA KT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ANCOA | BA | ET02T0002SE003T0002 |  | 510 | 630 | 103% | 750 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 525 | 230 | 10.58 | 170 | 10.03 | 170 | 9.74 | 170 | 10.58 | 170 | 10.03 | 170 | 9.74 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1390.12 | 406.15 | 1699.54 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C | C | C | 17 | 230 +4x1.25% -12x1.25% | 17(241.5kV) | 1(195.5kV) | no aplica | 13(230kV) | 1.25 | 1425(AT)/950(BT) | YNyn0 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID189 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID189 | 65.76 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID189 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID189 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID189 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID189 | 509.73 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 ANC ATR2 | ID1240-SP S/E ANCOA KT2-S1; ID1241-SP S/E ANCOA KT2; ID1245-SP S/E ANCOA JT2; ID18985-SP S/E ANCOA KT2-S2 | 15-12-1985 | HITACHI | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR REINHAUSEN | GI-3022 | ANC ATR2 | ID189-Curva de daño | ANC ATR2 | Anexo 3 - Ensayos del transformador ID189 | Anexo 4 - Hoja de vida ID189
190 | T2D S/E ANCOA BT5 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ANCOA | T | ET05T0002SE003T0002 |  | 8 | no aplica | 113% | no aplica | ONAN | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 | 7.7 | 8 | 7.7 | 8 | 7.8 | 8 | 7.5 | 8 | 7.6 | 8 | 7.7 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39 | 41.83 | 37 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1(72.45kV) | 5(65.55kV) | 3 | 3(69kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 7.41 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 39.07 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 ANC TR5 | ID1246-SP S/E ANCOA BT5-S1; ID1247-SP S/E ANCOA BT5-S2; ID1248-SP S/E ANCOA CT5 | 15-12-1985 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | ANC TR5 PLACA.JPG | Anexo 3 ANC TR5.pdf | no disponible
191 | T2D S/E CHARRUA BT3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | T | ET03T0002SE009T0002 |  | 5 | no aplica | <100% | no aplica | ONAN | Anexo 3 CHA TR3 | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8-24(13.8kV en servicio) | 7.15 | 5 | 7.19 | 5 | 7.39 | 5 | 7.02 | 5 | 7.09 | 5 | 7.24 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48.87 | 24.46 | 51.67 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69.3kV) | 5(62.7kV) | 3 | 3(66.0kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | Anexo 3 CHA TR3 | Anexo 3 CHA TR3 | 10.54 | Anexo 3 CHA TR3 | Anexo 3 CHA TR3 | Anexo 3 CHA TR3 | Anexo 3 CHA TR3 | 63.56 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 CHA TR3 | ID1414-SP S/E CHARRUA CT3-1; ID1415-SP S/E CHARRUA CT3-2 | 15-08-1981 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | CHA TR3 PLACA.jpg | Anexo 3 CHA TR3 | no disponible
192 | T2D S/E DIEGO DE ALMAGRO HT5 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO | T | ET05T0002SE014T0002 |  | 8 | 10 | 108% | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 24-13.8(24kV en servicio) | 8.54 | 8 | 8.43 | 8 | 8.4 | 8 | 8.26 | 8 | 8.24 | 8 | 8.26 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.09 | 41.83 | 71.69 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110.0±2x2.5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110.0kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 11.69 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 72.69 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 DDA TR5 | ID158-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO ET5-S1; ID14800-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO ET5-S2; ID16148-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO ET5 | 15-09-1981 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | DDA TR5(1).jpg;DDA TR5(2).jpg | no disponible | no disponible
193 | T2D S/E DOS AMIGOS HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E DOS AMIGOS | T | ET01T0002SE015T0002 |  | 8 | no aplica | 112% | no aplica | ONAN | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 24-13.8(24kV en servicio) | 9.06 | 8 | 8.44 | 8 | 8.23 | 8 | 8.94 | 8 | 8.33 | 8 | 8.12 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.033 | 43.56 | 43.99 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110.0±2x2.5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110.0kV) | 2.5 | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 12,07(13.8kV) | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 55.67 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 DAM TR1 | ID1581-SP S/E DOS AMIGOS ET1-1; ID1582-SP S/E DOS AMIGOS ET1-2 | 15-11-1996 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | DAM TR1 PLACA.jpg | Anexo 3 DAM TR1.pdf | no disponible
195 | T2D S/E POLPAICO KT1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | BA | ET01T0002SE030T0002 | [OP_MD:ID4457-25]; | 510 | 630 | ver anexo | 750 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | Sin Información (Eliminar) | 525 | 230 | 9.7 | 170 | 10.03 | 170 | 10.57 | 170 |  |  | 10.08 | 170 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1699.54 | 1349.74 | 1401.54 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C |  |  |  |  | -12 | 4 | no aplica | 13 | 1.25 | 1425 | Yny0d1 |  |  | 200.83 |  |  |  |  | 1592.68 | Solidamente Aterrizado | ver anexo |  | 09-04-2008 0:00:00 |  | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S
196 | T2D S/E TEMUCO BT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E TEMUCO | T | ET04T0002SE037T0002 |  | 4 | no aplica | <100% | no aplica | ONAN | 1 | Sin Información (Eliminar) | 66 | 24-13.8(24kV en servicio) | 7.16 | 4 | 7 | 4 | 6.84 | 4 | 6.74 | 4 | 6.59 | 4 | 6.44 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2498 | 24.46 | 2403 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69.3kV) | 5(62.7kV) | 3 | 3(66.0kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID196 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID196 | 11.73 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID196 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID196 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID196 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID196 | 63.56 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 TEM TR4 | ID18977-SP S/E TEMUCO ET4 | 15-09-1963 | JEUMON | TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | TEM TR4 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
197 | T2D S/E ALTO DEL CARMEN HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALTO DEL CARMEN | T | ET01T0058SE164T0058 |  | 8 | 10 | 100% | 10 | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 8.67 | 8 | 8.55 | 8 | 9.04 | 8 | 8.58 | 8 | 8.65 | 8 | 8.82 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.702 | 47.549 | 49.498 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 5 | 3(110kV) | 2.5 | 450(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.526 | 8 | 12.813 | 51.341 | 52.781 | 54.737 | 8 | 65.594 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-2004 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | N/A | CAMBIADOR TAP FIJO | ID197-Dato Placa TAP Fijo Alto del Carmen | ID-197_CurvaDaño T2D SE_ALTO DEL CARMEN 110-13.8KV 8-10MVA T-45900.wmf;ID-197_CurvaDaño T2D SE_ALTO DEL CARMEN 110-13_WMF.PDF | 197 - ALTO DEL CARMEN 110-13.8KV 8-10MVA.JPG;197_ Hoja de Datos SE Alto del Carmen.docx | 197-Protocolo T1 SE-Alto del Carmen 01-Octubre-2017.PDF;197-Protocolo TR-1 A.D.Carmen 27-Enero-2013 Falla Fusible 89HT-1F.PDF;197-Protocolo TR-1 A.D.Carmen_01-Mayo-2012.PDF;197-Protocolo TR-1_SE ALTO DEL CARMEN 29-05-2011.PDF | 197-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
198 | T2D S/E CERRILLOS HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CERRILLOS | T | ET01T0058SE156T0058 |  | 25 | 30 | 100% | 30 | ONAN-ONAF | ID198-Certificado de Pruebas Trasformador Serie 39345 | 110 | 110 | 13.8 | 9.09 | 25 | 9.09 | 25 | 9.09 | 25 | 9.3 | 25 | 9.3 | 25 | 9.3 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.543 | 62.543 | 62.543 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110±10x1% | 1(121kV) | 21(99kV) | no aplica | 11(110kV) | 1 | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.62 | 25 | 27.529 | 79.116 | 79.116 | 79.116 | 25 | 106.645 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 34,5;198-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Atacama.docx | ID23861-SP S/E CERRILLOS HT1-S1 ; ID23862-SP S/E CERRILLOS HT1-S2 | 01-01-1986 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | W-III-250-D-145,12233W | ID198-Dato Placa CDBC T1 Cerrillos | ID-198_CurvaDaño T2D SE_CERRILLOS 110-23KV 25-30MVA T-46400.wmf;ID-198_CurvaDaño T2D SE_CERRILLOS 110-23KV 25-30MVA T-46400_WMF.PDF | 198 - CERRILLOS 110-23KV 25-30MVA.JPG;198_Hoja de Datos Transformador T1 SE Cerrillos.docx | 198 -Transformador Serie 39345 T1 Cerrillos.PDF;198-Operación 86T - T1 - Cerrillos 17-Octc.-2015.PDF;198-39345_2_2.PDF;198-APLICADO 39345.PDF;198-CALENTAMIENTO IEC 39345.PDF;198-DESCRIPCION ENSAYO DE IMPULSOS 39345.PDF;198-PCu 39345.PDF;198-PFe 39345.PDF;198-R 39345.PDF;198-R nucleo_1_39345.PDF;198-R nucleo_2_39345.PDF;198-RAT-BT_1_39345.PDF;198-RAT-BT_2_39345.PDF;198-RAT-M_~2.PDF;198-RAT-M_1_39345.PDF;198-RBT-M_1_39345.PDF;198-RBT-M_2_39345.PDF;198-REVISION TC 39345.PDF;198-TTR 39345.PDF;198-Zo 39345.PDF | 198-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
201 | T2D S/E LOS LOROS HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS LOROS | T | ET01T0058SE160T0058 |  | 12 | 16 | 100% | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 24 | 9.81 | 12 | 9.81 | 12 | 9.64 | 12 | 9.8 | 12 | 9.8 | 12 | 8.194 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.44 | 52.44 | 66.5 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 19 | 110±9x1,3333% | 1(123.2kV) | 19(96,8kV) | no aplica | 10(110kV) | 1.3333 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.523 | 12 | 12.25 | 57.59 | 57.59 | 70.69 | 12 | 64.69 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2584-SP S/E LOS LOROS HT1-S1 ; ID666-SP S/E LOS LOROS HT1-S2 ; ID667-SP S/E LOS LOROS ET1 | 01-01-2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII 400D 123 10191W | 201 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-201_CurvaDaño T2D SE_LOS LOROS 110-23KV 12-16-20MVA T-49700.wmf;ID-201_CurvaDaño T2D SE_LOS LOROS 110-23KV 12-16-20MVA T-49700_WMF.PDF | 201 - LOS LOROS 110-23KV 12-16-20MVA.JPG;201_Hoja de Datos Transformador T1 Los Loros.docx | 201-Completo -Transformador Serie 17674 T1 Los Loros.PDF;201-Protocolos Pruebas Desconexión 18-Diciembre-2016 VF.PDf;201-Pruebas Protocolares 15-Diciembre-2009.PDF | 201-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
202 | T2D S/E PLANTAS HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLANTAS | T | ET01T0058SE161T0058 |  | 16 | 20 | 100% | 24 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID202-Certificado de Pruebas Trasformador Serie 7716004 | 110 | 110 | 13.8 | 9.2 | 16 | 8.8 | 16 | 8.7 | 16 | 8.4 | 16 | 8.8 | 16 | 8.7 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.516 | 64.516 | 64.516 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 19 | 110±9x1,3333% | 1(123.2kV) | 19(96,8kV) | no aplica | 10(110kV) | 1.3333 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.32 | 16 | 17.113 | 71.008 | 71.008 | 71.008 | 16 | 88.121 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 23;202-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Atacama.docx | ID673-SP S/E PLANTAS CT1 ; ID5961-SP S/E PLANTAS HT1-S1 ; ID5958-SP S/E PLANTAS HT1-S2 | 01-01-1993 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | MR | 3xDI400 110/150 10191W | ID202-Dato Placa CDBC T1 Plantas | ID-202_CurvaDaño T2D SE_PLANTAS 110-13.8 16-20-24MVA T-51700.wmf;ID-202_CurvaDaño T2D SE_PLANTAS 110-13_WMF.PDF | 202 - PLANTAS 110-13.8 16-20-24MVA.JPG;202_Hoja de Datos Transformador T1 Plantas.docx | 202-Transformador Serie 7716004_T1 SE_Plantas.PDF | 202-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
203 | T2D S/E TIERRA AMARILLA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TIERRA AMARILLA | T | ET01T0058SE162T0058 |  | 10 | 12 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 23 | 7.42 | 10 | 7.5 | 10 | 7.71 | 10 | 7.36 | 10 | 7.43 | 10 | 7.72 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.66 | 40.785 | 42.013 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 4 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.42 | 10 | 13.26 | 42.992 | 43.647 | 45.509 | 10 | 54.045 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID681-SP S/E TIERRA AMARILLA ET1 ; ID2339-SP S/E TIERRA AMARILLA HT1-S1 ; ID7581-SP S/E TIERRA AMARILLA HT1-S2 | 01-01-1992 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 203 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-203_CurvaDaño T2D SE_TIERRA AMARILLA 110-23KV 10-12MVA T-53700.wmf;ID-203_CurvaDaño T2D SE_TIERRA AMARILLA 110-23KV 10-12MVA T-53700_WMF.PDF | 203 - TIERRA AMARILLA 110-23KV 10-12MVA.JPG;203_Hoja de Datos Transformador T1 TAM.docx | 203-Transformador Serie 17674 T1 Tierra Amarilla.PDF | 203-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
205 | T2D S/E ALCONES BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALCONES | T3 | ET01T0058SE165T0058 |  | 8 | 10 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 7.97 | 8 | 7.57 | 8 | 7.52 | 8 | 7.96 | 8 | 7.6 | 8 | 7.51 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.257 | 32.926 | 34.896 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 21 (59,4 kV) | 2 | 11 (66 kV) | 1 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.38 | 8 | 9.456 | 38.607 | 40.178 | 42.131 | 8 | 49.634 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6756-SP S/E ALCONES ET1 ; ID15011-SP S/E ALCONES T1-S1 ; ID15012-SP S/E ALCONES T1-S2 | 01-01-1998 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D | 205 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 205 Curva de Daño.pdf | 205 Data Sheet Transformador.JPG | 205 Ensayos.zip | 205 Datasheet Transformador.xlsx
206 | T2D S/E SAN FERNANDO BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FERNANDO | T | ET01T0058SE054T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.96 | 10 | 7.6 | 10 | 6.97 | 10 | 7.96 | 10 | 7.48 | 10 | 5.925 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.105 | 49.424 | 44.961 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | +16 (16,28 kV) | -16 (13,32 kV) | 3 | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.32 | 10 | 10.573 | 57.181 | 54.289 | 56.269 | 10 | 64.862 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID8165-SP S/E SAN FERNANDO BT4-S1 ; ID8166-SP S/E SAN FERNANDO CT4 ; ID8167-SP S/E SAN FERNANDO BT4-S2 | 01-01-1950 | RHONA | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | LRT-65 | 206 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 206 Curva de Daño.PDF | 206 Data Sheet Transformador.JPG | 206 Ensayos.pdf | 206 Datasheet Transformador.xlsx
207 | LOS NEGROS 13.8/24KV 3MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS NEGROS | A | ET03T0003SE007T0003 | Paño no informado | 3 | 3 | 100% (0,075 kA) | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 13.2 | 9.45 (*) | 3 | 2.6 | 3 | 11.55 (*) | 3 | Sin Informacion | Sin Informacion | 2.8 | 3 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2,5% | 1(24,15kV) | 5(21,85kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 350 | Yy0-d1 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,075 kA) | ID7115-SP S/E LOS NEGROS E1 | 29-04-2001 0:00:00 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | MANUAL- 5 POSICIONES | 207_Datos de placa ATR | 207_Curva de daño ATR | 207_Datos de placa ATR | 207_Ensayos ATR-T2 [Homologado de ATR [ID16237] | 207_Hoja de vida ATR
208 | T2D S/E AIHUAPI BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E AIHUAPI | T | ET02T0003SE011T0003 | transformador proveniente de SE Los Negros | 10 | 12 | 100%(0,2887kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,2887kA) BT | 66 | 69 | 24 | 9.31 | 12 | 9.47 | 12 | 10 | 12 | 7.91 | 12 | 9.5 | 12 | 8.5 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.085 | S/I | 57.362 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66kV +/- 2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | S/I | S/I | 10.374 | 57.678 | S/I | 63.138 | 10 | S/I | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,2887kA) BT | 8096_SP S/E AIHUAPI BT2-S2; 8097_SP S/E AIHUAPI BT2-S1; 8106_SP S/E AIHUAPI ET2 | 29-04-2001 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | CC5/69-C1C | 208_Datos de placa T2.JPG | 208_Curva de daño T2 | 208_Datos de placa T2.JPG | 208_Ensayos T2 | 208_Hoja de vida T2.xlsx
209 | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ESCUADRON (CGE) | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE007T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.38 | 18 | 10.5 | 18 | 8.41 | 18 | 11.37 | 18 | 11.05 | 18 | 7.15 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.052 | 75.084 | 69.807 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.09 | 18 | 13.59 | 84.052 | 75.084 | 69.807 | 18 | 88.674 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID316-SP S/E ESCUADRON (CGE) BT2 ; ID317-SP S/E ESCUADRON (CGE) CT2 | 01-01-2001 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 209 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 209 Curva de Daño.PDF | 209 Data Sheet Transformador.JPG | 209 Ensayos.pdf | 209 Datasheet Transformador.xlsx
210 | T2D S/E LA PALMA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PALMA | T | ET02T0058SE010T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 9.66 | 8 | 9.05 | 8 | 8.59 | 8 | 8.21 | 8 | 8.76 | 8 | 7.3 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.769 | 39.579 | 40.475 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.29 | 8 | 7.938 | 39.769 | 39.579 | 40.475 | 8 | 47.517 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6938-SP S/E LA PALMA BT1-S1 ; ID21784-SP S/E LA PALMA BT1-S2 ; ID21787-SP S/E LA PALMA CT1-S1 ; ID21793-SP S/E LA PALMA CT1-S2 | 01-01-1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7148 | 210 Datasheet Cambiador Tap.png | 210 Curva de Daño.PDF | 210 Data Sheet Transformador.JPG | 210 Ensayos.pdf | 210 Datasheet Transformador.xlsx
217 | T2D S/E CHACAHUIN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHACAHUIN | T3 | ET02T0058SE100T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.8 |  |  | 6.32 | 10 |  |  |  |  | 5.37 | 10 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 6 | + 4,95 ; -3,3 | 1 (70,95 kV) | 6 (62,7 kV) | 4 | 4 (66 kV) | 2.5 |  | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4712-SP S/E CHACAHUIN CT1 | 01-01-2002 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 217 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 217 Curva de Daño.PDF | 217 Data Sheet Transformador.zip |  | 217 Datasheet Transformador.xlsx
221 | T2D S/E PITRUFQUEN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PITRUFQUEN | T3 | ET02T0058SE092T0058 |  | 16 | 20 | 100% | 20 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 8.86 | 16 | 8.1 | 16 | 8.03 | 16 | 9.54 | 16 | 8.3 | 16 | 8.79 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.112 | 50.095 | 42.822 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 66±8x1,25% | 1 (72.6kV) | 17 (59.4kV) | no aplica | 9 (66kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.275 | 16 | 15.09 | 60.236 | 60.042 | 57.193 | 16 | 75.132 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 4;221-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID22647-SP S/E PITRUFQUEN BT2-S1 ; ID22648-SP S/E PITRUFQUEN BT2-S2 ; ID22656-SP S/E PITRUFQUEN ET2 | 01-01-1997 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 76 10193 G | 221 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-221_CurvaDaño T2D SE_PITRUFQUEN 66-13.8KV 20MVA T-51100.wmf;ID-221_CurvaDaño T2D SE_PITRUFQUEN 66-13_WMF.pdf | 221-Placa T-2_SE Pitrufquen (1).JPG | No disponible | 221-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
224 | T2D S/E CHONCHI HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHONCHI | T | ET05T0003SE005T0003 |  | 25 | 30 | 100%(0,7217kA BT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,7217kA BT 30MVA) | 110 | 115 | 24 | 7.79 | 25 | 7.65 | 25 | 7.55 | 25 | 8.02 | 25 | 7.92 | 25 | 7.69 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.033 | 60.791 | 62.834 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 (120.75kV) | 5 (109.25kV) | 3 (115kV) | 3 (115kV) | 2.5 | 550 (AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.23 | 25 | 23.25 | 74.456 | 75.256 | 77.53 | 25 | 98.506 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,7217kA BT 30MVA) | 14981-SP S/E CHONCHI HT1-1; 14982-SP S/E CHONCHI HT1-2; 5548-SP S/E CHONCHI ET1 | 28-11-2004 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | 224_Curva de daño T1 | 224_Datos placa T1.jpg | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 224_Chonchi_T115_69_24_30MVA
225 | T2D S/E EL EMPALME HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E EL EMPALME | T | ET06T0003SE008T0003 |  | 11 | 16 | 100% (0,3849kA) (BT) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,3849kA) (BT) | 110 | 115 | 24 | 10.01 | 16 | 9.57 | 16 | 9.41 | 16 | 5.85 | 11 | 9.57 | 16 | 5.5 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 76.186 | 80.358 | 89.469 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115kV +/- 8x1,25% | 1 (126,5kV) | 17 (103,5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25 | 550kV (AT)/ 150kV (BT) | Dyn1 | 0.284 | 16 | 24.13 | 76.19 | 80.36 | 89.47 | 16 | 104.487 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,3849kA) (BT) | 5599_SP S/E EL EMPALME HT1-S2; 5601_P S/E EL EMPALME HT1-S1; 5605_SP S/E EL EMPALME ET1 | 02-03-2010 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D-145 10193W | 225_Datos placa CTBC.pdf | 225_Curva de daño T1 | 225_Datos de placa T1.jpg | 255_Ensayos T1.pdf | 225_Hoja de vida T1.xlsx
229 | FRUTILLAR 66/13.8KV 5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E FRUTILLAR | T | ET10T0003SE010T0003 | FUERA DE SERVICIO | 4 | 5 | No existe. Eliminar CEN | no aplica | ONAN/ONAF | No existe. Eliminar CEN | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 | 9.45 (*) | 4 | 7.2 | 5 | 11.55 (*) | 4 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | 10.125 (*) | 4 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | AT | v | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | Solidamente Aterrizado | 7 | No existe. Eliminar CEN | 10-01-1950 0:00:00 | No existe. Eliminar CEN | TRIFÁSICO | RF | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN
232 | CONCEPCION 66/13.2KV 1MVA 4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CONCEPCION | T | ET04T0002SE012T0002 |  | 1 | no aplica | <100% | no aplica | ONAN | 1 | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.2 | 7.37 | 1 | 7.2 | 1 | 7.04 | 1 | 7.37 | 1 | 7.2 | 1 | 7.04 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | 4.89 | 481 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69.3kV) | 5(62.7kV) | 3 | 3(66.0kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID232 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID232 | 3.67 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID232 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID232 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID232 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID232 | 15.42 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 CON TR4 | ID1534-SP S/E CONCEPCION CT4-1; ID1535-SP S/E CONCEPCION CT4-2 | 15-12-1951 | GE | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | CON TR4 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
233 | CONCEPCION 66/13.2KV 0.5MVA 5 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CONCEPCION | T | ET05T0002SE012T0002 |  | 0.5 | no aplica | <100% | no aplica | ONAN | 1 | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.2 | 6.14 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5.87 | 0.5 | 6.14 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5.87 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver Anexo 3 | 4.89 | Ver Anexo 3 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69.3kV) | 5(62.7kV) | 3 | 3(66.0kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 2.47 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 14.62 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 CON TR5 | ID1532-SP S/E CONCEPCION CT5-1; ID1533-SP S/E CONCEPCION CT5-2 | 15-12-1951 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | CON TR5 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
234 | T2D S/E VALDIVIA (STS) E5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E VALDIVIA (STS) | A | ET13T0003SE031T0003 |  | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | No existe. Eliminar CEN | Sin Información (Eliminar) | 24 | 13.8 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | YNd11 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | REGULADOR | RF | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN
235 | T2D S/E VALDIVIA (STS) BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E VALDIVIA (STS) | T | ET14T0003SE031T0003 |  | 20 | 30 | 100%(0,251kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,251kA) | 66 | 68.94 | 13.8 | 10.19 | 30 | 10.3 | 30 | 10.5 | 30 | 8.67 | 30 | 8.755 | 30 | 8.925 | 30 | 41319.18 | 30 | 40000 | 30 | 101.66 | 115.4 | 116.11 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,94±2x2,513% | 1 (72.4kV) | 5 (65.47kV) | 3 | 3 (68.94kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.25 | 30 | 18.8 | 119.6 | 125.1 | 136.6 | 30 | 84.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(1,255kA) BT | 5876 SP S/E VALDIVIA BT2-S1 ; 5877 SP S/E VALDIVIA BT2-S2 ; 5878 SP S/E VALDIVIA BT T2/3 | 02-08-2023 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | EFACEC | 235_Datos Placa T2.jpg | 235_Curva de daño T2 | 235_Datos Placa T2.jpg | 235_Ensayos T2 | 235_Valdivia_T69_24_13,8_30MVA
236 | T2D S/E VALDIVIA (STS) BT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E VALDIVIA (STS) | T | ET15T0003SE031T0003 |  | 20 | 30 | 100%(1,255kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(1,255kA) BT | 66 | 69 | 24-13.8(24kV en servicio) | 9.05 | 20 | 9.15 | 20 | 9.34 | 20 | 7.69 | 20 | 9.24 | 20 | 7.94 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 68.414 | 70.44 | 72.639 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 (69kV) | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.3 | 20 | 17.235 | 90.72 | 91.86 | 90.48 | 20 | 107.715 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(1,255kA) BT | 5878_SP S/E VALDIVIA BT T2/3; 8945_SP S/E VALDIVIA BT3-S1; 8946_SP S/E VALDIVIA BT3-S2 | 15-07-10 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN CARGA | 236_Datos placa T3.JPG | 236_Curva de daño T3 | 236_Datos Placa T3.jpg | 236_Ensayos T3.pdf | 236_Valdivia_T69_24_13,8_30MVA
237 | T2D S/E BAJO MELIPILLA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E BAJO MELIPILLA | T3 | ET01T0058SE166T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID-237 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 110 | 110 | 13.8 | 8.24 | 15 | 7.9 | 15 | 7.77 | 15 | 8.16 | 15 | 8.3 | 15 | 8.18 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.459 | 40.651 | 49.853 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115±10x1% | 1 (126.5kV) | 21 (103.5kV) | no aplica | 11(115kV) | 1 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.37 | 15 | 17.056 | 46.071 | 46.412 | 55.299 | 15 | 63.468 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 5;237-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6697-SP S/E BAJO MELIPILLA HT1-S1 ; ID6698-SP S/E BAJO MELIPILLA HT1-S2 | 01-01-1970 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII D400-123-12233W | ID-237 Placa CDBC T1 | ID-237_CurvaDaño T2D SE_MELIPILLA 110-13.8KV 25MVA T-50200.wmf;ID-237_CurvaDaño T2D SE_MELIPILLA 110-13_WMF.PDF | 237-Trafo Melipilla 110_13,8kV.JPG | No disponible | 237_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
238 | T2D S/E BAJO MELIPILLA HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E BAJO MELIPILLA | T3 | ET02T0058SE166T0058 |  | 40 | 50 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 66 | 8.02 | 40 | 8.16 | 40 | 8.68 | 40 | 8.2 | 40 | 8.34 | 40 | 8.87 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.767 | 132.462 | 140.246 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110±10x1% | 1(121kV) | 21(99kV) | no aplica | 11(110kV) | 1 | 550(AT)/350(BT) | Dyn1 | 0.073 | 40 | 30.72 | 154.8053 | 147.9288 | 160.6415 | 40 | 163.182 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 57,5;238-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6699-SP S/E BAJO MELIPILLA HT2-S1 ; ID6700-SP S/E BAJO MELIPILLA HT2-S2 | 01-01-1970 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D-123-12233G | ID-238 Placa CDBC T2 | ID-238_CurvaDaño T2D SE_MELIPILLA 110-66KV 50MVA T-50300.wmf;ID-238_CurvaDaño T2D SE_MELIPILLA 110-66KV 50MVA T-50300_WMF.PDF | 238-Trafo Melipilla XA1669A001 50MVA.JPG | 238-Pruebas Transformador Trafo XA 1689.PDF | 238_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
242 | T2D S/E MAULE BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MAULE | T3 | ET01T0058SE094T0058 | Ex transformador 2D CAUQUENES 69/13.2 kV 10.35MVA T1, modificación a SE Maule en paño T3 | 8.28 | 10.35 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 13.8 | 7.21 | 8 | 6.92 | 8 | 6.67 | 8 | 7.63 | 8 | 7.37 | 8 | 7.13 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.193 | 30.84 | 32.833 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 6,9 | 1 (75,9 kV) | 21 (62,1 kV) | 2 | 11 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.55 | 8 | 10.44 | 33.891 | 35.404 | 38.348 | 8 | 45.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID14882-SP S/E MAULE BT3-S1 ; ID14881-SP S/E MAULE BT3-S2 ; ID21681-SP S/E MAULE CT3 | 01-01-1998 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 12233G | 242 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 242 Curva de Daño.pdf | 242 Data Sheet Transformador.JPG | 242 Ensayos.pdf | 242 Datasheet Transformador.xlsx
243 | T2D S/E EL PAICO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL PAICO | T3 | ET01T0058SE173T0058 |  | 16 | 20 | 100% | 20 | ONAN-ONAF | ID-243 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 66 | 66 | 13.8 | 9.24 | 16 | 9.25 | 16 | 9.76 | 16 | 7.85 | 16 | 8.98 | 16 | 8.29 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 79.585 | 83.656 | 88.75 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 66±10x1% | 1 (72.6kV) | 21 (59.4kV) | no aplica | 11 (66kV) | 1 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.09 | 16 | 9.79 | 95.0009 | 96.1248 | 95.3517 | 16 | 78.78 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 23;243-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6693-SP S/E EL PAICO BT1-S1 ; ID20239-SP S/E EL PAICO BT1-S2 ; ID6694-SP S/E EL PAICO CT1 | 01-01-1992 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76-12233G | ID-234 Placa CDBC T1 | ID-243_CurvaDaño T2D SE_EL PAICO 66-13.8KV 20MVA T-47800.wmf;ID-243_CurvaDaño T2D SE_EL PAICO 66-13_WMF.PDf | 243-TRANSF. PLACA.JPG | 243-El Paico XA 1934 A001.PDF | 243_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
244 | T2D S/E NIRIVILO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E NIRIVILO | T3 | ET03T0058SE211T0058 | OP_MD:ID12846-24 - curso forzoso - OP_MD:ID11701-24 Solicitud CGE En reserva fria | 8 | 10 | 100% | 10 | ONAN-ONAF | ID-244 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 66 | 66 | 23 | 7.78 | 8 | 7.58 | 8 | 7.4 | 8 | 7.79 | 8 | 7.59 | 8 | 7.41 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 11 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.42 | 8 | 8.233 | 33.667 | 34.5 | 35.834 | 8 | 48.34 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 11,5;244-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | no aplica | 01-01-2003 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | RS | N.A. | N.A. | No disponible | ID-244_CurvaDaño T2D SE_EL PEUMO 66-23KV 10MVA T-47900.wmf;ID-244_CurvaDaño T2D SE_EL PEUMO 66-23KV 10MVA T-47900_WMF.PDF | 244-Trafo El Peumo 66_13,2 kV.JPG | 244-Pruebas Electricas.PDF | 244_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
247 | T2D S/E HUALAÑE BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | T3 | ET03T0058SE176T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.03 | 4 | 6.75 | 4 | 6.43 | 4 | 5.976 | 4 | 6.7 | 4 | 5.466 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.54 | 4 | 6.237 | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | 4 | 24.4021 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1970 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 247 Datasheet Cambiador Tap.png | 247 Curva de Daño.PDF | 247 Data Sheet Transformador.JPG | 247 Ensayos.pdf | 247 Datasheet Transformador.xlsx
252 | T2D S/E LAS ARAÑAS BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS ARAÑAS | T3 | ET02T0058SE179T0058 |  | 10 | 12 | 100% | 12 | ONAN-ONAF | ID-252 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 66 | 69 | 25 | 9.7 | 9.35 | 7.6 | 10 | 5.9 | 9.2 | 9.83 | 9.35 | 7.7 | 10 | 5.98 | 9.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.126 | 37.689 | 30.115 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63.48kV) | no aplica | 12(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.476 | 10 | 12.21 | 47.345 | 43.433 | 34.013 | 10 | 55.643 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 13,8;252-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6722-SP S/E LAS ARAÑAS E1 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 252 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-252_CurvaDaño T2D SE_LAS ARAÑAS 66-23KV 12MVA T-48900.wmf;ID-252_CurvaDaño T2D SE_LAS ARAÑAS 66-23KV 12MVA T-48900_WMF.PDF | 252-Trafo Las Arañas 66_23 kV.JPG | 252-Pruebas Rhona 40163.PDF | 252_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
254 | T2D S/E MANDINGA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MANDINGA | T3 | ET01T0058SE182T0058 |  | 6 | 8 | 0.09 | 8 | ONAN-ONAF | ID-254 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 66 | 66 | 13.8 | 6.8 | 6 | 6.7 | 6 | 6.84 | 8 |  |  | 6.77 | 6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27 | 33.46 | 27.94 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 2 | 3 (66kV) | 2.5 | 350 | Dyn1 |  |  | 7.69 |  |  |  |  | 41.15 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 9,2;254-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | no aplica | 01-09-2010 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | N.A. | N.A. | No disponible | ID-254_CurvaDaño T2D SE_MANDINGA 66-13.8KV 8MVA T1 T-49900.wmf;ID-254_CurvaDaño T2D SE_MANDINGA 66-13_WMF.PDF | 254-Placa Rhona No. 15662.JPG | 254-Pruebas.PDF | 254_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
258 | MARCHIGÜE 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARCHIGÜE | T3 | ET01T0058SE183T0058 |  | 10 | 10 | 100% | no aplica | OA | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.52 | 10 | 7.54 | 10 | 7.7 | 10 | 7.38 | 10 | 7.43 | 10 | 7.63 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.603 | 34.534 | 35.556 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3.3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.39 | 10 | 10.465 | 40.47 | 41.29 | 42.25 | 10 | 51.755 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6752-SP S/E MARCHIGÜE CT1 | 01-01-1973 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MITSUBISHI | CR | 258 Datasheet Cambiador Tap.png | 258 Curva de Daño.pdf | 258 Data Sheet Transformador.JPG | 258 Ensayos.rar | 258 Datasheet Transformador.xlsx
259 | T2D S/E PANIAHUE BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANIAHUE | T3 | ET01T0058SE185T0058 |  | 16 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 11.08 | 20 | 10.52 | 20 | 10.07 | 20 | 9.48 | 16 | 9.04 | 16 | 8.67 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 79.709 | 81.468 | 82.762 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 17 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 17 (59,4 kV) | 1 (13,8 kV) | 9 (66 kv) | 1,25% | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.274 | 16 | 15.09 | 93.632 | 93.702 | 94.24 | 20 | 108.792 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID22168-SP S/E PANIAHUE T1 | 01-01-1955 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | TI O V-III-200 76-10193 G | 259 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 259 Curva de Daño.pdf | 259 Data Sheet Transformador.JPG | 259 Ensayos.pdf | 259 Datasheet Transformador.xlsx
262 | T2D S/E PARRONAL BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PARRONAL | T3 | ET01T0058SE186T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.03 | 4 | 6.59 | 4 | 6.43 | 4 | 5.976 | 4 | 6.7 | 4 | 5.466 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 2 | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.54 | 4 | 6.237 | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | 4 | 24.4021 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2590-SP S/E PARRONAL CT1 | 01-01-2001 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 262 Datasheet Cambiador Tap.png | 262 Curva de Daño.PDF | 262 Data Sheet Transformador.JPG | 262 Ensayos.zip | 262 Datasheet Transformador.xlsx
266 | T2D S/E SANTA ROSA (CGE) BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SANTA ROSA (CGE) | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE191T0058 |  | 16 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 8.56 | 16 | 8.2 | 16 | 7.79 | 16 | 8.74 | 16 | 8.4 | 16 | 8.01 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.759 | 50.741 | 52.739 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 66±10x1% | 1 (72.6kV) | 21(59.4kV) | no aplica | 11 (66kV) | 1 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.61 | 16 | 19.175 | 60.264 | 60.143 | 59.985 | 16 | 70.465 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2593-SP S/E SANTA ROSA (CGE) BT1-S1 ; ID20761-SP S/E SANTA ROSA (CGE) BT1-S2 ; ID6725-SP S/E SANTA ROSA (CGE) ET1 | 01-01-2004 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12233G | 266 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-266_CurvaDaño T2D SE_SANTA ROSA 66-23KV 20MVA T-53500.wmf;ID-266_CurvaDaño T2D SE_SANTA ROSA 66-23KV 20MVA T-53500_WMF.PDF | 266-Trafo Sta Rosa 66_13,2kV.JPG | 266-PROTOCOLO AISLACIONES 37079.PDF;266-PROTOCOLO IMPED. SEC. CERO 37079.PDF;266-PROTOCOLO PERDIDAS DEL COBRE 37079 24KV.PDF;266-PROTOCOLO PERDIDAS DEL COBRE 37079 13.8 KV.PDF;266-PROTOCOLO PERDIDAS DEL FIERRO 13.8 KV.PDF;266-PROTOCOLO PERDIDAS DEL FIERRO 24 KV.PDF;266-PROTOCOLO RESISTENCIA ENROLLADOS 3709.PDF;266-PROTOCOLO.F.P.AISLADORES 37079.PDF;266-TTR 37079.PDF | 266_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
267 | T2D S/E SAN RAFAEL BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN RAFAEL | T3 | ET02T0058SE207T0058 |  | 12 | 16 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.8 | 12 | 7.5 | 12 | 7.18 | 12 | 8.42 | 12 | 8 | 12 | 7.76 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.644 | 45.294 | 47.592 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 17 (59,4 kV) | no aplica | 9 (66 kV) | 1.25 | 350(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.276 | 12 | 11.597 | 50.576 | 51.503 | 53.3 | 12 | 63.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1998 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 10193G | 267 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 267 Curva de Daño.PDF | 267 Data Sheet Transformador.JPG | 267 Ensayos.pdf | 267 Datasheet Transformador.xlsx
270 | T2D S/E FATIMA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E FATIMA | T | ET02T0058SE023T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 22.88 | 30 | 17.94 | 30 | 14.27 | 30 | 19.45 | 30 | 11.09 | 18 | 12.13 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 201.891 | 179.4 | 168.997 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 14.285 | 201.891 | 179.4 | 168.997 | 30 | 193.685 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID320-SP S/E FATIMA CT1; ID2375-SP S/E FATIMA BT1-S1 ; ID19535-SP S/E FATIMA BT1-S2 | 01-01-1989 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76-12 23 1W | 270 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 270 Curva de Daño.PDF | 270 Data Sheet Transformador.JPG | 270 Ensayos.pdf | 270 Datasheet Transformador.xlsx
271 | T2D S/E ANDALIEN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANDALIEN | T | ET03T0058SE027T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 21.8 | 25 | 17.71 | 25 | 14.58 | 25 | 18.53 | 25 | 15.05 | 25 | 12.39 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197.109 | 189.142 | 169.29 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | + / - 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.246 | 15 | 13.473 | 70.964 | 189.142 | 169.29 | 25 | 202.615 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4694-SP S/E ANDALIEN BT1 ; ID19447-SP S/E ANDALIEN CT1 | 30-10-2023 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 76 14 27 1W | 271 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 271 Curva de Daño.PDF | 271 Data Sheet Transformador.JPG | 271 Ensayos.zip | 271 Datasheet Transformador.xlsx
274 | T2D S/E TALCAHUANO BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCAHUANO | NO CLASIFICADO | ET05T0058SE062T0058 |  | 13.5 | 18 | 100% | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 9.94 | 13.5 | 9.84 | 13.5 | 9.34 | 13.5 | 8.45 | 13.5 | 9.72 | 13.5 | 7.34 | 13.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.212 | 68.37 | 67.766 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | + / - 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 150(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.278 | 13.5 | 12.483 | 70.212 | 68.37 | 67.766 | 13.5 | 80.853 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2451-SP S/E TALCAHUANO BT4-S1 ; ID14843-SP S/E TALCAHUANO BT4-S2 ; ID589-SP S/E TALCAHUANO CT4 | 01-01-1982 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | MA-E/S S 461 700 | 274 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 274 Curva de Daño.PDF | 274 Data Sheet Transformador.JPG | 274 Ensayos.pdf | 274 Datasheet Transformador.xlsx
275 | T2D S/E QUELENTARO HT5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUELENTARO | T3 | ET02T0058SE200T0058 |  | 10 | 13 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 24 | 8.3 | 10 | 8.25 | 10 | 8.55 | 10 | 7.055 | 10 | 8.05 | 10 | 7.268 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.035 | 34.618 | 36.582 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 7 | +/- 9,9 | 1 (110 kV) | 7 (110 kV) | 1 | 4 (110 kV) | 3 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.216 | 10 | 11.745 | 35.035 | 34.618 | 36.582 | 10 | 46.363 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID21883-SP S/E QUELENTARO HT5-S1 ; ID21884-SP S/E QUELENTARO HT5-S2 ; ID7372-SP S/E QUELENTARO ET5 | 01-01-2006 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | Generico | 275 Datasheet Cambiador Tap.png | 275 Curva de Daño.PDF | 275 Data Sheet Transformador.JPG | 275 Ensayos.rar | 275 Datasheet Transformador.xlsx
278 | T2D S/E ALHUE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALHUE | T | ET01T0058SE209T0058 |  | 16 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 25 | 10.31 | 16 | 7.9 | 16 | 6.01 | 16 | 8.69 | 16 | 8.2 | 16 | 7.69 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.71 | 53.455 | 41.338 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63.48kV) | no aplica | 12(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.487 | 16 | 16.84 | 65.173 | 60.283 | 49.909 | 16 | 70.295 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID622-SP S/E ALHUE BT1-S1 ; ID20332-SP S/E ALHUE BT1-S2 ; ID2565-SP S/E ALHUE 23KV BP1 | 01-01-2012 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 278 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-278_CurvaDaño T2D SE_ALHUE 69-25KV 20MVA T-45800.wmf;ID-278_CurvaDaño T2D SE_ALHUE 69-25KV 20MVA T-45800_WMF.PDF | 278-T1 Alhue.JPG | 278-PROTOCOLO DE PRUEBA EN FÁBRICA RHONA 40180.PDF;278-Pruebas PES Transformador Rhona 40180 SE Alhué.PDF | 278_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
279 | T2D S/E CORRAL BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CORRAL | T | ET16T0003SE001T0003 |  | 4 | 5 | 100%(0,044kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,044kA) | 66 | 66 | 13.8 | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | 7.1 | 4 | 7.81 | 5 | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | 7.1 | 4 | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350 | Dy1 | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(7MVA) | 5577 SP S/E CORRAL CT1 | 17-06-2001 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN CARGA | 279_Datos de placa T1 | 279_Curva de daño T1 | 279_Datos de placa T1 | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | 279_Hoja de vida T1
282 | T2D S/E CHOLGUAN (STS) JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | T | ET01T0003SE004T0003 |  | 32 | 50 | 100%(2,0918kA BT 50MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,1255kA AT 50MVA) | 220 | 230 | 13.8 | 16.3 | 50 | 15.8 | 50 | 15.9 | 50 | 13.86 | 50 | 13.43 | 50 | 13.52 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 102.3 | 108 | 134.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 230±8x1,25% | 1 (253kV) | 17 (207kV) | no aplica | 9 (230kV) | 1.25 | 900(AT)/395(BT) | Dyn1 | 0.18 | 50 | 32.5 | 119.4 | 120.2 | 144.6 | 50 | 152.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(2,0918kA BT 50MVA) | 5537-SP S/E CHOLGUAN JT1-S1; 5542-SP S/E CHOLGUAN JT1-S2; 5541-SP S/E CHOLGUAN CT1-1; 5538-SP S/E CHOLGUAN CT1-2 | 01-12-1998 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | 3XMI351 | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | 282_Curva de daño T1 | IMG_0374.jpg | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 282_Choguan_T230_13,8_50MVA
283 | T2D S/E MELIPULLI JT33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MELIPULLI | T | ET20T0003SE013T0003 |  | 50 | 60 | 100% (2,5102kA BT 60MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (2,5102kA BT 60MVA) | 220 | 230 | 24 | 12.45 | 50 | 12.84 | 50 | 13.55 | 50 | 12.34 | 50 | 12.72 | 50 | 13.42 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 137.761 | 145.388 | 154.606 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 230±8x1,25% | 1 (253kV) | 17 (207kV) | no aplica | 9 (230KV) | 1.25 | 900kV (AT) / 150kV (BT) | Dyn1 | 0.2 | 50 | 37.276 | 174.951 | 188.017 | 204.776 | 50 | 225.293 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (2,5102kA BT 60MVA) | 5734-SP S/E MELIPULLI JT33-S1; 5735-SP S/E MELIPULLI JT33-S2; 5738-SP S/E MELIPULLI ET33; 11779-SP S/E MELIPULLI T33-S2 | 14-11-2010 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVRCI401-245/C-10193G | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 283-Hoja de vida T33.xls
285 | T2D S/E PICARTE BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PICARTE | T | ET22T0003SE018T0003 |  | 20 | 30 | 100% (1,255KA BT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (1,255KA BT 30MVA) | 66 | 68.94 | 24-13,8 (24 kV en servicio) | 10.2 | 30 | 10.3 | 30 | 10.5 | 30 | 8.67 | 30 | 8.76 | 30 | 8.93 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 112.2 | 115.4 | 118.7 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,94 kV +/-2x2,513% | 1 (72,4kV) | 5 (65,47kV) | 3 | 3 (68,94kV) | 2.513 | AT: 350 kV / BT: 150 kV | Dyn1 | 0.27 | 30 | 18.1 | 119.1 | 124 | 136 | 30 | 142.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,255KA BT 30MVA) | 5804-SP S/E PICARTE BT1-S1;5805-SP S/E PICARTE BT1-S2;5808-SP S/E PICARTE ET1 | 09-10-2001 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | 285_Curva de daño T1.PDF | 285_Datos de placa T1.JPG | Anexo 3 Ensayo del Transformador.zip | 285_Hoja de vida T1.XLSX
286 | T2D S/E PICARTE BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PICARTE | T | ET23T0003SE018T0003 |  | 20 | 30 | 100% (1,255KA BT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (1,255KA BT 30MVA) | 66 | 68.94 | 24-13,8 (24 kV en servicio) | 10.3 | 30 | 10.3 | 30 | 10.5 | 30 | 8.76 | 30 | 8.76 | 30 | 8.93 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 112.1 | 115.2 | 118.5 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,94 kV +/-2x2,513% | 1 (72,4kV) | 5 (65,47kV) | 3 (68,94kV) | 3 (68,94kV) | 2.513 | AT: 350 kV / BT: 150 kV | Dyn1 | 0.26 | 30 | 18.6 | 120.7 | 124.4 | 135.7 | 143 | 143 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,255KA BT 30MVA) | 5813-SP S/E PICARTE BT2-S1;8916-SP S/E PICARTE ET2;8918-SP S/E PICARTE BT2-S2 | 09-11-2003 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | 286_Curva de daño T2.PDF | 286_Datos de placa T2.JPG | Anexo 3 Ensayo del Transformador.zip | 286_Hoja de vida T2.XLSX
289 | PURRANQUE 66/24-13.8KV 10MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PURRANQUE | T | ET26T0003SE022T0003 | Paño no informado | 8 | 10 | “NA TR (No Aplica Transformador de Reserva).” | no aplica | OA/FA | “NA TR (No Aplica Transformador de Reserva).” | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 | 12.6 | 10 | 12.3 | 10 | 12.1 | 10 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 12.3 | 10 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 2.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Solidamente Aterrizado | 14 | no aplica | 20-05-2011 0:00:00 | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | VACIO | no aplica | no aplica | Anexo 2 Datos de Placa | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Anexo 4 Hoja de Vida
291 | T2D S/E QUELLON HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E QUELLON | T | ET28T0003SE026T0003 |  | 12 | 16 | 100% (0,3849KA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,3849KA BT 16MVA) | 110 | 115 | 24 | 6.35 | 12 | 5.7 | 12 | 11.55 (*) | 12 | 6.39 | 12 | 5.86 | 12 | 6.07 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.282 | 39.135 | 46.355 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115±8x1,25% | 1(126,5kV) | 17(103,5kV) | no aplica | 9(115kV) | 1.25 | 550KV(AT) / 150KV(BT) | Dyn1 | 0.66 | 12 | 17.225 | 39.643 | 42.227 | 49.118 | 12 | 59.452 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,3849KA BT 16MVA) | 5866-SP S/E QUELLON HT1-S1; 7190-SP S/E QUELLON HT1-1; 5868-SP S/E QUELLON ET1 | 02-08-2009 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 291-Hoja de vida T1
292 | T2D S/E EL SALADO HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E EL SALADO | T | ET01T0002SE016T0002 |  | 12 | 15 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 24 | 6.24 | 12 | 6.1 | 12 | 3.1 | 12 | 6.24 | 12 | 6.1 | 12 | 5.96 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4064 | 41.83 | 4313 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110.0±2x2.5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110.0kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 11.69 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 72.69 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 15 | ID6012-SP S/E EL SALADO HT1-S1; ID19399-SP S/E EL SALADO HT1-S2 | 17-04-2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | ESA TR1 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
293 | T2D S/E CALDERA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CALDERA | T | ET01T0058SE210T0058 |  | 10 | 12 | 100% | 12 | ONAN-ONAF | ID293-Certificado de Pruebas Trasformador Serie 13008 | 110 | 110 | 23 | 7.46 | 10 | 7.5 | 10 | 7.81 | 10 | 7.43 | 10 | 7.53 | 10 | 7.78 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.858 | 40.858 | 40.858 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 2 | 3(110kV) | 2.5 | 550 | Dyn1 | 0.41 | 10 | 11.81 | 44.145 | 44.145 | 44.145 | 10 | 55.955 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 13,8;293-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Atacama.docx | ID631-SP S/E CALDERA ET1 ; ID5956-SP S/E CALDERA HT1-S1 ; ID25936-SP S/E CALDERA HT1-S2 | 01-01-1988 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CAMBIADOR TAP FIJO | ID293-Dato Placa TAP Fijo T1 Caldera | ID-293_CurvaDaño T2D SE_CALDERA 110-23KV 10-12MVA T-46100.wmf;ID-293_CurvaDaño T2D SE_CALDERA 110-23KV 10-12MVA T-46100_WMF.PDF | 293 - CALDERA 110-23KV 10-12MVA.JPG;293_Hoja de Datos Transformador T1 CALDERA.docx | 293-Transformador Serie 13008_T1 SE Caldera.PDF;293-Protocolo T1 Caldera 21-Nov-2013.PDF;293-Protocolo TR-1 Caldera 20-12-2011.PDF;293-Protocolo TR-1 Caldera_TUSAN 29-12-2011.PDF | 293-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
295 | T2D S/E CHOCALAN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHOCALAN | T3 | ET01T0058SE169T0058 |  | 8 | 10 | 0.12 | 10 | ONAN-ONAF | ID-295 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 66 | 66 | 13.8 | 7.71 | 8 | 7.4 | 8 | 7.1 | 8 | 7.92 | 8 | 7.6 | 8 | 7.3 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.818 | 32.12 | 33.415 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 66±8x1,25% | 1 (72.6kV) | 17 (59.4kV) | no aplica | 9 (66kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 |  |  | 9.79 |  |  |  |  | 41.91 | Solidamente Aterrizado | 11,5;295-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | no aplica | 1995 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D -76-10193G | ID-295 Placa CDBC T1 | ID-295_CurvaDaño T2D SE_CHOCALAN 66-13.8KV 10MVA T-46500.wmf;ID-295_CurvaDaño T2D SE_CHOCALAN 66-13_WMF.PDF | 295-Trafo Chocalan 66_13,2 kV.JPG | 295-Pruebas 1 de 3.PDF;295-Pruebas 2 de 3.PDF;295-Pruebas 3 de 3.PDF | 295_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
296 | T2D S/E EL MAITEN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MAITEN | T3 | ET01T0058SE171T0058 |  | 8 | 10 | 100% | 10 | ONAN-ONAF | ID-296 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 66 | 69 | 13.8 | 7.82 | 8 | 7.5 | 8 | 7.15 | 8 | 7.94 | 8 | 7.7 | 8 | 7.31 | 8 | no aplica | 8 | no aplica | 8 | 29.81 | 31.08 | 32.57 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 69±10x1% | 1 (75.9kV) | 21 (62.1kV) | no aplica | 11 (69kV) | 1 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.65 | 8 | 10.24 | 34.39 | 35.25 | 36.44 | 8 | 45.49 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 11,5;296-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID7564-SP S/E EL MAITEN CT1 | 01-01-1993 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D -76-12233G | ID-296 Placa CDBC T1 | ID-296_CurvaDaño T2D SE_EL MAITEN 69-13.8KV 10MVA T-47600.wmf;ID-296_CurvaDaño T2D SE_EL MAITEN 69-13_WMF.PDF | 296-Trafo El Maiten 66_13,2kV.JPG | 296-Pruebas 1 de 3.PDF;296-Pruebas 2 de 3.PDF;296-Pruebas 3 de 3.PDF | 296_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
297 | T2D S/E EL MONTE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MONTE | T3 | ET01T0058SE172T0058 |  | 8.28 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 13.8 | 7.38 | 8 | 7.1 | 8 | 6.84 | 8 | 7.68 | 8 | 7.4 | 8 | 7.15 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.934 | 32.263 | 34.233 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | C | no aplica | 21 | 69±10x1% | 1 (75.9kV) | 21 (62.1kV) | 3 | 11 (69kV) | 1 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.37 | 8 | 9.45 | 35.469 | 36.327 | 38.176 | 8 | 41.713 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 11,79;297-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID7569-SP S/E EL MONTE BT1-S1 ; ID20238-SP S/E EL MONTE BT1-S2 ; ID7570-SP S/E EL MONTE CT1 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D-76-12233G | ID-297 Placa CDBC T1 | ID-297_CurvaDaño T2D SE_EL MONTE 69-13.8KV 10MVA T-47700.wmf;ID-297_CurvaDaño T2D SE_EL MONTE 69-13_WMF.PDF | 297-TRANSF. PLACA.JPG | 297-Pruebas 1 de 5.PDF;297-Pruebas 2 de 5.PDF;297-Pruebas 3 de 5.PDF;297-Pruebas 4 de 5.PDF;297-Pruebas 5 de 5.PDF | 297_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
298 | T2D S/E LA ESPERANZA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA ESPERANZA | T3 | ET01T0058SE178T0058 |  | 10 | 12 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 15 | 10.2 | 10 | 7.8 | 10 | 5.7 | 10 | 8.67 | 10 | 8.2 | 10 | 4.845 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 38.794 | 36.511 | 29.239 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 7,59 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.494 | 10 | 12.126 | 46.66 | 42.656 | 32.836 | 10 | 54.782 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6749-SP S/E LA ESPERANZA BT1 ; ID6750-SP S/E LA ESPERANZA CT1 | 01-01-1998 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 298 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 298 Curva de Daño.pdf | 298 Data Sheet Transformador.JPG | 298 Ensayos.zip | 298 Datasheet Transformador.xlsx
301 | T2D S/E LA VEGA BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA VEGA | T3 | ET01T0058SE203T0058 |  | 10 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 24 | 11.16 | 8 | 9.26 | 8 | 8.35 | 8 | 9.486 | 8 | 7.871 | 8 | 7.0975 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.499 | 42.6397 | 37.4244 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.364 | 8 | 7.695 | 50.499 | 42.6397 | 37.4244 | 8 | 50.3347 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2586-SP S/E LA VEGA ET1 | 01-01-2003 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TSUN 7148 | 301 Datasheet Cambiador Tap.png | 301 Curva de Daño.PDF | 301 Data Sheet Transformador.zip | 301 Ensayos.zip | 301 Datasheet Transformador.xlsx
302 | T2D S/E LICANTEN ET2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LICANTEN | T3 | ET01T0058SE050T0058 |  | 4 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 13.2 | 7.18 | 4 | 6.54 | 4 | 6.77 | 4 | 6.103 | 4 | 5.559 | 4 | 5.755 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.488 | 29.954 | 31.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 1,15 | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125(AT) / 95(BT) | YNyn0 | 0.914 | 4 | 7.9 | 28.488 | 29.954 | 31.522 | 4 | 37.854 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2588-SP S/E LICANTEN CT2 | 01-01-1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 302 Datasheet Cambiador Tap.png | 302 Curva de Daño.PDF | 302 Data Sheet Transformador.JPG | 302 Ensayos.zip | 302 Datasheet Transformador.xlsx
303 | T2D S/E LICANTEN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LICANTEN | T3 | ET02T0058SE050T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 63.25 | 13.8 | 10.69 | 8 | 9.94 | 8 | 8.93 | 8 | 9.0865 | 8 | 9.399 | 8 | 7.5905 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.4128 | 41.7896 | 39.5716 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 7 | +/- 5,693 | 1 (68,943 kV) | 7 (57,558 kV) | 4 | 4 (63,25 kV) | 3 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.217 | 8 | 8.2125 | 49.4128 | 41.7896 | 39.5716 | 8 | 50.0021 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2589-SP S/E LICANTEN CT1 | 01-01-1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 303 Datasheet Cambiador Tap.png | 303 Curva de Daño.PDF | 303 Data Sheet Transformador.JPG | 303 Ensayos.zip | 303 Datasheet Transformador.xlsx
308 | T2D S/E GORBEA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E GORBEA | T3 | ET03T0058SE255T0058 | En Servicio SE Gorbea | 5 | 5 | 100% | 6.25 | OA | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  | 5 | 7 | 5 |  |  |  |  | 5.95 | 5 |  |  | no aplica | 5 | no aplica | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 2 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350 | Yzd1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 0,9;308-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx |  | 01-01-2014 | JEUMONT | TRIFÁSICO | S | JEUMONT | TIN 5833/66H | No disponible | ID-308_CurvaDaño T2D SE_GORBEA 66-13.8KV 6.25MVA T1 T-49600.wmf;ID-308_CurvaDaño T2D SE_GORBEA 66-13_WMF.PDF | 308-Placa T-1_SE Gorbea (1).JPG;308-Placa ATR_SE Gorbea (1).JPG | 308-20141121_SSEE Gorbea_MPB T-1.PDF;308-20141122_SSEE Gorbea_MPB T-1 PES.PDF;308-20170604_SSEE Gorbea_MPB PPRR B T-1.PDF;308-20170604_SSEE Gorbea_MPB PPRR C T-1.PDF;308-20170604_SSEE Gorbea_MPB T-1.PDF | 308-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
309 | T2D S/E NANCAGUA BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E NANCAGUA | T3 | ET01T0058SE184T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 8.7 | 8 | 8.76 | 8 | 9.53 | 8 | 7.395 | 8 | 8.75 | 8 | 8.1 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.818 | 32.12 | 33.395 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 10% | 1 (72,6 kV) | 21 (59,4 kV) | no aplica | 11 (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.43 | 8 | 9.79 | 34.384 | 35.437 | 36.571 | 8 | 45.23 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1955 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76-1223 3G | 309 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 309 Curva de Daño.PDF | 309 Data Sheet Transformador.JPG | 309 Ensayos.rar | 309 Datasheet Transformador.xlsx
312 | T2D S/E QUIRIHUE ET2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUIRIHUE | T3 | ET05T0058SE188T0058 |  | 5 | 6.25 | 100% | 6.25 | ONAN-ONAF | 100% | 23 | 23 | 13.8 | 5.34 | 5 | 6.2 | 5 | 5.76 | 5 | 5.41 | 5 | 5.27 | 5 | 5.61 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.415 | 24.072 | 24.799 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | V | V | V | 5 | + / - 0,69 | 1 (14,49 kV) | 5 (13,11 kV) | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 | 0.5 | 5 | 6.35 | 25.976 | 28.594 | 32.37 | 5 | 34.944 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2295-SP S/E QUIRIHUE ET2 | 01-01-2013 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENÉRICO | 312 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-312_CurvaDaño+T2D+SE+QUIRIHUE+23-13.8KV+5MVA.wmf;ID-312_CurvaDaño+T2D+SE+QUIRIHUE+23-13_WMF.pdf | 312_Placa_T-2_33_23kv.jpg | 312 Ensayos.zip | 312 Datasheet Transformador.xlsx
314 | T2D S/E QUIRIHUE FT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUIRIHUE | T3 | ET01T0058SE188T0058 |  | 4 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 33 | 33 | 23 |  |  | 3.49 | 4 |  |  |  |  | 2.97 | 4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + / - 1,65 | 1 (34,65 kV) | 5 (31,35 kV) | 3 | 3 (33 kV) | 2.5 | 200(AT) / 200(BT) | YNyn0 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-2013 | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | RF | TUSAN | GENÉRICO | 314 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 314 Curva de Daño.PDF | 314 Data Sheet Transformador.JPG |  | 314 Datasheet Transformador.xlsx
315 | T2D S/E LAUTARO BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAUTARO | T3 | ET06T0058SE058T0058 |  | 10 | 12 | 100% | 12 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 25 | 9.97 | 10 | 7.4 | 10 | 6.06 | 10 | 8.39 | 10 | 7.5 | 10 | 7.61 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 38.889 | 36.654 | 33.307 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63.48kV) | no aplica | 12(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.572 | 10 | 12.959 | 46.186 | 42.547 | 34.702 | 10 | 55.506 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7231-SP S/E LAUTARO BT3-S1 ; ID7228-SP S/E LAUTARO BT3-S2 ; ID7232-SP S/E LAUTARO ET3 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 315 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-315_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 66-23KV 12MVA T-52400.wmf;ID-315_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 66-23KV 12MVA T-52400_WMF.PDF | 315-Placa T-3_SE Lautaro (1).JPG | 315-SE LAUTARO_T-52400 (1).PDF;315-SE LAUTARO_T-52400 (2).PDF;315-20071007_SSEE Lautaro_MPB 89BT-3.PDF;315-20071011_SSEE Lautaro_MPB 89BT3-F.PDF;315-20071024_SSEE Lautaro_MPB T-3.PDF;315-20131014_SSEE Lautaro_MPB T-52400.PDF;315-SATURACION T3-1.PDF;315-SATURACION T3-2.PDF | 315-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
316 | T2D S/E RANGUILI BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RANGUILI | T3 | ET01T0058SE202T0058 |  | 4 | 5.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.01 | 4 | 6.43 | 4 | 6.98 | 4 | 5.959 | 4 | 5.466 | 4 | 5.933 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27.276 | 27.432 | 27.87 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.185 | 4 | 5.113 | 27.276 | 27.432 | 27.87 | 4 | 32.545 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4868-SP S/E RANGUILI CT1 | 01-01-2008 | LEPPER | TRIFÁSICO | S | LEPPER | INTEMPERIE | 316 Datasheet Cambiador Tap.png | 316 Curva de Daño.PDF | 316 Data Sheet Transformador.JPG | 316 Ensayos.zip | 316 Datasheet Transformador.xlsx
317 | T2D S/E BAÑOS DEL TORO H1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | S/E BAÑOS DEL TORO | T | ET01L0094SE002L0094 |  | 3.75 | 5.25 | NO DISPONIBLE | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 115.5 | 13.8 | 8 | 3.56 | 7.7 | 3.75 | 8 | 3.92 |  |  | NO DISPONIBLE | 3.75 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 |  | Dyn1 |  |  | NO DISPONIBLE |  |  |  |  | NO DISPONIBLE | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 4.3 |  | 06-01-1980 0:00:00 | General Electric | TRIFÁSICO | S | General Electric |  | T2D SE BAÑOS DEL TORO H1 - Foto de Placa.jpg |  | T2D SE BAÑOS DEL TORO H1 - Foto de Placa.jpg |  | T2D SE BAÑOS DEL TORO H1 - Hoja de vida del equipo.xlsx
319 | T2D S/E COLACO HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E COLACO | T | ET30T0003SE006T0003 |  | 12 | 16 | 100% (0,0803 kA AT) | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 110 | 115 | 24 | 6.34 | 12 | 6.11 | 12 | 6.04 | 12 | 5.39 | 12 | 6.1 | 12 | 5.134 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.85 | 57.19 | 69.14 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115±8x1,25% | 1 (126.5kV) | 17 (103.5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25 | 550 (AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.16 | 12 | 12.65 | 57.45 | 59.44 | 71.33 | 12 | 72.09 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | 8424-SP S/E QUELLON HT2-S1; 8420-SP S/E QUELLON HT2-S2 | 06-09-1999 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 'VV III 250 D 145 / 10193W | 1349_Datos de placa T2 | 319_Curva de daño T1 | 319_Datos placa T1.jpg | 319_Ensayos T1 | 319_Colaco_T115_24_16MVA
320 | PID PID 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PID PID | T | ET31T0003SE015T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 110 | 115 | 24 | 8.44 | 16 | 8.29 | 16 | 8.14 | 16 | 7.174 | 16 | 8.21 | 16 | 6.919 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 61.189 | 63.428 | 65.922 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 115kV ± 2x2,5% | 1(120,75kV) | 5(109,25kV) | 3(115kV) | 3(115kV) | 2.5 | 550kV (AT)/ 150kV(BT) | Dyn1 | 0.12 | 16 | 13.435 | 68.72 | 69.94 | 72.296 | 16 | 83.378 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 14987-SP S/E PID PID HT1-S1; 14988-SP S/E PID PID HT1-S2; 16845-SP SE PID PID ET1 | 17-12-2000 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del Transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del Transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 320-Hoja de vida T1.xlsx
321 | CASTRO 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CASTRO | T | ET32T0003SE028T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,3849KA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,3849KA BT 16MVA) | 110 | 115 | 24 | 6.34 | 12 | 9.8 | 12 | 11.55 (*) | 12 | 5.39 | 12 | 6.1 | 12 | 5.13 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.856 | 57.192 | 69.147 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | C | no aplica | 17 | 115±8x1,25% | 1 (126,5kV) | 17 (103,5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25 | 550kV (AT)/ 150kV (BT) | Dyn1 | 0.17 | 12 | 12.479 | 57.45 | 59.44 | 71.336 | 12 | 71.919 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,3849KA BT 16MVA) | 7047-SP S/E CASTRO ET1; 7053-SP S/E CASTRO HT1-S1; 7054-SP S/E CASTRO HT1-S2 | 23-12-2009 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250Y-145-10 19 3W | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 321-Hoja de vida T1.xls
324 | T2D S/E ANCUD HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E ANCUD | T | ET02T0003SE002T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 110 | 115 | 24 | 8.28 | 16 | 8.14 | 16 | 8.04 | 16 | 7.04 | 16 | 8.44 | 16 | 6.83 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 61.48 | 63.718 | 66.145 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 (120.75kV) | 5 (109.25kV) | 3 (115kV) | 3 (115kV) | 2.5 | 550 (AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.14 | 16 | 13.61 | 64.35 | 65.93 | 68.19 | 16 | 79.54 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 5480-SP S/E ANCUD HT1-S1; 5481-SP S/E ANCUD HT1-S2; 5486-SP S/E ANCUD ET1 | 26-11-2000 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del Transformador.zip | 324_Curva de daño T1 | 324_Datos placa T1 | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 324_Hoja vida T1
326 | T2D S/E TEMUCO BT3 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | S/E TEMUCO | T | ET01R0004SE037T0002 |  | 5 | 6.25 | 0.4 | 6.25 | ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.2 | 6.58 | 5 | 6.58 | 5 | 6.43 | 5 |  |  | 6.84 | 5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.51 | 28.57 | 28.92 |  |  |  |  | AT | c |  |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.65 | 350 | Dyn1 |  |  | 7.452 |  |  |  |  | 25.38 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 6.25 |  | 25-01-2009 0:00:00 |  |  | S
327 | T2D S/E ALONSO DE CORDOVA HT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALONSO DE CORDOVA | T | ET01T0835SE001T0835 |  | 30 | 40 | 2.3094 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 327_SOBRECARGA TRANSFORMADOR A. DE CORDOVA 110-12.5KV 50MVA 1.xls | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 13.94 | 30 | 11.89 | 30 | 10.49 | 30 | 15.37 | 30 | 13.29 | 30 | 11.83 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.998 | 64.435 | 69.668 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22 kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450 (AT)/110 (BT) | Dyn1 |  |  | 20.981 |  |  |  |  | 105.693 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | 14501 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA HT1-S1; 14502 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA HT1-S2 | 10-11-1998 0:00:00 | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I 301 / MS II 302 | ALONSO DE CORDOVA_TR1_T983039_FOTO PLACA CTBC | ALONSO DE CORDOVA_TR1_T-983039_CURVA DE DAÑO | ALONSO DE CORDOVA_TR1_T983039_FOTO PLACA TRAFO.pdf | Alonso de Cordova TR1_T983039 _ FAT | ALONSO de CORDOVA_TRN1_T983039_HOJA de VIDA
328 | T2D S/E ALONSO DE CORDOVA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALONSO DE CORDOVA | T | ET02T0835SE001T0835 |  | 30 | 40 | 2.3094 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 328_SOBRECARGA TRANSFORMADOR A. DE CORDOVA 110-12.5KV 50MVA 2.xls | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 12.66 | 30 | 19.49 | 50 | 11.57 | 30 | 12.34 | 30 | 11.36 | 30 | 11.12 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 129.86 | 132.36 | 207.34 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22 kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450 (AT)/110 (BT) | Dyn1 |  |  | 22.527 |  |  |  |  | 166.067 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | 2648 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA HT2-S1; 9158 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA HT2-S2 | 04-12-2005 0:00:00 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I/II 301/302 | ALONSO DE CORDOVA_TR2_ET8952A1_FOTO PLACA CTBC | ALONSO DE CORDOVA_TR2_ET8952A-1_CURVA DE DAÑO | ALONSO DE CORDOVA_TR2_ET8952A1_FOTO PLACA TRAFO | Alonso de Cordova TR2_ET8952A-1 _ FAT | ALONSO de CORDOVA_TRN2_ET8952A-1_HOJA de VIDA
329 | T2D S/E ALONSO DE CORDOVA AT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALONSO DE CORDOVA | T | ET03T0835SE001T0835 | OP_MD:7718-25 | 50 | no aplica | 2.3094 | no aplica | ONAN | 329_SOBRECARGA TRANSFORMADOR A. DE CORDOVA 110-12.5KV 50MVA 3.xls | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 21.6 | 50 | 19.19 | 50 | 17.47 | 50 | 20.35 | 50 | 17.99 | 50 | 16.25 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 141.93 | 143.5 | 152.42 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | 110±11x1,65% | 1 (129,965kV) | 23 (90,035 kV) | no aplica | 12 (110kV) | 1.65 | 450 (AT)/110 (BT) | Dyn1 |  |  | 24.991 |  |  |  |  | 183.041 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | ID 2650 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA HT3-S1; ID 2651 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA HT3-S2 | 26/02/2008 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | VV III 400 D-145-12 23 1G | ALONSO DE CORDOVA_TR3_BE93041_FOTO PLACA CTBC | ALONSO DE CORDOVA_TR3_BE9304-1_CURVA DE DAÑO | ALONSO DE CORDOVA_TR3_BE93041_FOTO PLACA TRAFO | Alonso de Cordova TR3_BE9304-1 _ FAT | ALONSO de CORDOVA_TRN3_BE9304-1_HOJA de VIDA
330 | T2D S/E ANDES AT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ANDES (STM) | T | ET01T0835SE053T0835 | OP_MD:ID7718-25 | 50 | 50 | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 27.317 | 50 | 19.177 | 50 | 17, 483 | 50 | 18.119 | 50 | 16.3 | 50 | 14.86 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 144.56 | 145.43 | 155.21 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 1(129.965kV)-23(90.035kV) | '1(129.965kV) | 23(90.035kV) | 12(110kV) | 12(110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.065 | 50 | 25.241 | 155.8 | 156.86 | 162.41 | 50 | 182.101 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 2682 - SP S/E ANDES HT1-S1; ID 2683 - SP S/E ANDES HT1-S2; ID 2680 - SP S/E ANDES CT1 | 29-08-2010 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-12231G | 330_Datos de placa CTBC.jpg | 330_Curva de daño.jpg | 330.Datos de placa.jpg | 330_Ensayos del transformador.zip | 330_Hoja de vida.xlsx
331 | T2D S/E CHACABUCO AT6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET05T0835SE009T0835 |  | 15 | 25 | 100% (25) | no aplica | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 8.41 | 15 | 8.11 | 15 | 7.97 | 15 | 7.1485 | 15 | 8.9362 | 15 | 6.7745 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.7265 | 41.3355 | 46.546 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110±8,8 | 1 (118,8) | 17 (101,2) | no aplica | 9 (110) | 1 | 550 (AT) / 150 (MT) | Dyn1 | 0.14 | 15 | 12.54 | 49.09 | 48.63 | 54.76 | 15 | 61.17 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID4117-SP S/E CHACABUCO HT6-S1; ID9153-SP S/E CHACABUCO HT6-S2 | 28/10/2003 12:00:00 a.m. | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10193WR | CHACABUCO_TR6_201102025_FOTO PLACA CTBC | CHACABUCO_TR6_201102025_CURVA DE DAÑO | CHACABUCO_TR6_201102025_FOTO PLACA TRAFO | Chacabuco TR6_ 201102025 _ FAT Parte 1.pdf | CHACABUCO_TRN6_201102025_HOJA de VIDA
332 | T2D S/E CLUB HIPICO AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CLUB HIPICO | T | ET03T0835SE011T0835 |  | 50 | no aplica | 2.3094 | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 21.01 | 50 | 18.88 | 50 | 17.18 | 50 | 19.76 | 50 | 18.01 | 50 | 16.47 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 144.38 | 145.33 | 155.23 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110kV +-11*1,65% | 1 | 23 | no aplica | 12 | 1.65 | 450 | Dyn1 | 0.077 | 50 | 25 | 162 | 156 | 162 | 50 | 181 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 332_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CLUB HIPICO 110-12.5KV 50MVA 3 | ID 2824 - SP S/E CLUB HIPICO HT3-S1 ; ID 2825 - SP S/E CLUB HIPICO HT3-S2 | 15/12/2009 12:00:00 a.m. | CROMPTOM GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-12231G | CLUB+HIPICO_TR3_ET094051_FOTO+PLACA+CTBC | CLUB HIPICO_TR3_ET09405-1_CURVA DE DAÑO | CLUB+HIPICO_TR3_ET094051_FOTO+PLACA+TRAFO | Club Hipico TR3_ET09405-1 _ FAT Parte 1 ; Club Hipico TR3_ET09405-1 _ FAT Parte 2 ; Club Hipico TR3_ET09405-1 _ FAT Parte 3 | CLUB HIPICO_TRN3_ET9405-1_HOJA de VIDA
333 | T2D S/E LA DEHESA A1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA DEHESA | T | ET01T0835SE017T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 13.2 | 8.99 | 15 | 9.36 | 15 | 10.58 | 15 | 7.6415 | 15 | 9.61 | 15 | 8.993 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.51 | 26.25 | 30.413 | no aplica | no aplica | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 21 | 110 ± 10x1,65% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.29 | 15 | 13.97 | 30.01 | 30.88 | 35.78 | 15 | 44.85 | Directo | 1 | ID 2909 - SP S/E LA DEHESA HT1-S1 ; ID 2910 - SP S/E LA DEHESA HT1-S2 | 13-03-1998 | Mitsubishi Electric | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | H III D400 | 333 - LA DEHESA 11012KV 25MVA 1 | 333 - LA DEHESA 11012KV 25MVA 1 | 333 - LA DEHESA 11012KV 25MVA 1 | 333 - LA DEHESA 11012KV 25MVA 1 | Hoja de vida
334 | T2D S/E LA DEHESA A2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA DEHESA | T | ET02T0835SE017T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 12.675 | 30 | 11.271 | 30 | 10.019 | 30 | 10.7738 | 30 | 9.5803 | 30 | 9.0261 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315.9747 | 198.0806 | 172.4847 | no aplica | no aplica | cero | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ± 12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 | Dy1 |  |  | 24.04 |  |  |  |  | 222.1206 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 2912 - SP S/E LA DEHESA HT2-S1 ; ID 2913 - SP S/E LA DEHESA HT2-S2 | 04-09-2003 | TUBOS TRANS ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | MR | MS I 301 | 334 - LA DEHESA 11012KV 50MVA 2 | 334 - LA DEHESA 11012KV 50MVA 2 | 334 - LA DEHESA 11012KV 50MVA 2 | 334 - LA DEHESA 11012KV 50MVA 2 | Hoja de vida
335 | T2D S/E LO VALLEDOR AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO VALLEDOR | T | ET01T0835SE026T0835 |  | 15 | 20 | 1.0935 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 335_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LO VALLEDOR 110-13.2KV 25MVA 1 | 110 | 110 | 13.2 | 9.814 | 15 | 9.021 | 15 | 8.71 | 15 | 12.052 | 15 | 10.675 | 15 | 10.847 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.466 | 46.953 | 62.69 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110 ±10x1,65% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.65 | 450 AT / 110 BT | Dy1 | 0.239 | 15 | 24.133 | 49.466 | 46.953 | 62.69 | 15 | 71.086 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 25 | 3031 - SP S/E LO VALLEDOR HT1-S1; 3032 - SP S/E LO VALLEDOR HT1-S2;3033 - SP S/E LO VALLEDOR HT1-S3 | 11-11-1989 0:00:00 | ITEL | TRIFÁSICO | S | MR | HIII400D | LO VALLEDOR_TR1_D5952_FOTO PLACA CTBC | LO VALLEDOR_TR1_D-5952_CURVA DE DAÑO | LO VALLEDOR_TR1_D5952_FOTO PLACA TRAFO | Lo Valledor TR1_D595-2_ FAT Parte 1; Lo Valledor TR1_D595-2_ FAT Parte 2 | LO VALLEDOR_TRN1_D595-2_HOJA de VIDA
337 | T2D S/E LORD COCHRANE AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LORD COCHRANE | T | ET01T0835SE027T0835 |  | 24 | 44.7 | 100% | no aplica | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 9.91 | 24 | 9.47 | 24 | 9.26 | 24 | 9.66 | 24 | 12.2 | 24 | 10.24 | 24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 207.7 | 213.8 | 255.4 | no aplica | no aplica | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 17 | 17(99kV)-1(121kV) | 1(121kV) | 17(99kV) | no aplica | 9(110kV) | 1.25 | 450 | Dy1 | 0.38 | 44.7 | 24.6 | 276.9 | 273.8 | 309.7 | 24 | 298.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 11-11-1980 0:00:00 | JEUMONT SCHNEIDER | TRIFÁSICO | S | TRAFO UNION | MA - E | 337_Datos de placa CTBC.jpg | 337_Cueva de daño.pdf | 337_Datos de placa.jpg | 337_Ensayos del transformador.pdf | 337_Hoja de vida.xlsx
340 | OCHAGAVIA 105/12KV 13.3MVA RF | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E OCHAGAVIA | BA | ET03T0835SE033T0835 | FUERA DE SERVICIO | 10 | 13.33 | 0.6415 | no aplica | ONAN / FA I |  | Sin Información (Eliminar) | 105 | 12 | 8.8452 | 13.3333 | 6.497 | 336.3333 | 4.926 | 13.3333 |  |  | 5.5224 | 13.3333 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 169.3859 | 129.7778 | 187.9882 | CERO | CERO | CERO | CERO | AT | C |  |  |  |  | -8 | 8 | CERO | CERO | 0.6 | 550 | Dyn11 |  |  | 5.5667 |  |  |  |  | 135.3444 | SIN CONEXION | 13.3333 |  | 19/10/1948 12:00:00 A.M. |  |  | RS
341 | T2D S/E OCHAGAVIA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E OCHAGAVIA | BA | ET01T0835SE033T0835 |  | 30 | 40 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 12 | 26.5356 | 40 | 14.6 | 10 | 14.7779 | 40 | 22.525 | 40 | 12.41 | 40 | 12.55 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 508.1576 | 389.3333 | 386.9647 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | NO HAY INFORMACIÓN | 17 | 1 | no aplica | 9 | 0.6 | 550 | Dyn11 |  |  | 16.7 |  |  |  |  | 406.0333 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 40 | ID 4134 - SP S/E OCHAGAVIA HT1 ; ID 4135 - SP S/E OCHAGAVIA HT1 | 19/10/1948 12:00:00 a.m. | WESTINGHOUSE | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | WESTINGHOUSE | UNR | OCHAGAVIA_U1_4082551_FOTO PLACA TRAFO ; OCHAGAVIA_U2_4082550_FOTO PLACA CTBC; OCHAGAVIA_U3_4082552_FOTO PLACA CTBC; OCHAGAVIA_U4_4082549_FOTO PLACA CTBC | OCHAGAVIA_TR1_40825(49-50-51)_CURVA+DE+DAÑO | OCHAGAVIA_U4_4082549_FOTO PLACA TRAFO ; OCHAGAVIA_U3_4082552_FOTO PLACA TRAFO ; OCHAGAVIA_U2_4082550_FOTO PLACA TRAFO ; OCHAGAVIA_U1_4082551_FOTO PLACA TRAFO | Ochagavia TR1_U1_ 4082551_ FAT Parte 1 ; Ochagavia TR1_U 2_ 4082550_ FAT Parte 1 ; Ochagavia TR1_U 3_ 4082552_ FAT Parte 1 ; Ochagavia TR1_U 4_ 4082549_ FAT Parte 1 | 3410_ Hoja de vida TR1
342 | T2D S/E OCHAGAVIA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E OCHAGAVIA | T | ET02T0835SE033T0835 |  | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 12.32 | 30 | 18.75 | 50 | 11.06 | 30 | 10.48 | 30 | 11.232 | 30 | 9.401 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.75 | 140.81 | 218.56 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12X1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450(AT)/ 110(BT) | Dyn1 | 0.344 | 50 | 24.248 | 154.09 | 148.76 | 220.78 | 50 | 178.338 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | ID 4132 - SP S/E OCHAGAVIA CT2; ID 4133 - SP S/E OCHAGAVIA CT2; ID 3522 SP S/E OCHAGAVIA HT2; ID 3526 - SP S/E OCHAGAVIA HT2 | 09-10-2005 0:00:00 | CROMPTOM GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I/II 301/302 170 B | OCHAGAVIA_TR2_ET88884_FOTO PLACA CTBC | OCHAGAVIA_TR2_ET8888-4 _CURVA DE DAÑO | OCHAGAVIA_TR2_ET88884_FOTO PLACA TRAFO | Ochagavia TR2_ ET8888-4 _ FAT Parte 1 | 342_ Hoja de vida
343 | T2D S/E PAJARITOS AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PAJARITOS | T | ET01T0835SE034T0835 |  | 30 | 40 | 100% (50 MVA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 13.3 | 30 | 12.09 | 30 | 11.87 | 30 | 11.305 | 30 | 12.04 | 30 | 10.0895 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.196 | 61.014 | 87.99 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±21,78 | 1 (131,780) | 25 (88,220) | no aplica | 13 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dy1 | 0.083 | 30 | 19.095 | 69.685 | 70.236 | 92.952 | 30 | 89.331 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID3176-SP S/E PAJARITOS HT1; ID3177-SP S/E PAJARITOS HT1; ID3178-SP S/E PAJARITOS HT1 | 22-09-2020 | Toshiba | TRIFÁSICO | S | MR | MSI301 | PAJARITOS_TR1_A99014_FOTO PLACA CTBC | PAJARITOS_TR1_A-99014 _CURVA DE DAÑO | PAJARITOS_TR1_A99014_FOTO PLACA TRAFO.pdf | Pajaritos TR1_ A99014 _ FAT Parte 1.pdf; Pajaritos TR1_ A99014 _ FAT Parte 2.pdf | PAJARITOS_TRN1_A99014_HOJA de VIDA.xlsx
344 | T2D S/E PAJARITOS AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PAJARITOS | T | ET02T0835SE034T0835 |  | 30 | 40 | 100% (50 MVA) | 50 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 13.13 | 30 | 11.88 | 30 | 11.35 | 30 | 13.01 | 30 | 11.89 | 30 | 11.54 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | 48.98 | 81 | no aplica | no aplica | 7 | cero | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±21,78 | 1 (131,780) | 25 (88,220) | no aplica | 13 (110) | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.107 | 30 | 22.59 | SIN INFORMACIÓN | 78.6 | 103.9 | 30 | 101.19 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (50 MVA) | ID3179-SP S/E PAJARITOS HT2; ID3180-SP S/E PAJARITOS HT2; ID3181-SP S/E PAJARITOS HT2 | 22-09-2020 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRT 650/500 | PAJARITOS_TR2_59587_FOTO PLACA CTBC | PAJARITOS_TR2_59587 _CURVA DE DAÑO | PAJARITOS_TR2_59587_FOTO PLACA TRAFO | Pajaritos TR2_ 59587 _ FAT Parte 1 | PAJARITOS_TRN2_59587_HOJA de VIDA
345 | T2D S/E PANAMERICANA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PANAMERICANA | T | ET01T0835SE035T0835 |  | 15 | 20 | 1.0935 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 9.723 | 15 | 8.953 | 15 | 8.646 | 15 | 3.96 | 15 | 3.75 | 15 | 3.75 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.005 | 48.123 | 64.093 | cero | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | ±10x1,65% | 1(128,150kV) | 21(91,850kV) | no aplica | 11(110kV) | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.235 | 15 | 22.533 | 50.003 | 48.123 | 64.093 | 15 | 70.656 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 345_SOBRECARGA TRANSFORMADOR PANAMERICANA 110-13.2KV 25MVA 1 |  | 12-11-1989 | ITEL | TRIFÁSICO | S | MR | H III 400 D-123-12233 W | Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
346 | T2D S/E PANAMERICANA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PANAMERICANA | T | ET02T0835SE035T0835 |  | 15 | 20 | 1.1547 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 8.01 | 15 | 9.57 | 15 | 12.01 | 15 | 7.92 | 15 | 9.36 | 15 | 11.66 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.625 | 29.546 | 39.143 | cero | 0 | cero | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | ±10x1,65% | 1(128,150kV) | 21(91,850kV) | no aplica | 11(110kV) | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.161 | 15 | 19.688 | 27.427 | 29.718 | 40.359 | 15 | 49.407 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 346_SOBRECARGA TRANSFORMADOR PANAMERICANA 110-12.5KV 25MVA 2 |  | 11-11-1995 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRT 650/300 | Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador ( hoja de datos) | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
347 | T2D S/E PUDAHUEL AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PUDAHUEL | T | ET01T0835SE036T0835 |  | 12 | 22.4 | 1.0346 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 110 | 110 | 12.5 | 17.5043 | 22.4 | 9.3 | 12 | 15.1056 | 22.4 |  |  | 13.6762 | 22.4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185.8957 | 167.5029 | 250.7938 | cero | cero | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica |  |  | -2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 450 | Dy1 |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 184.8029 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 22.4 |  | 21/10/1990 12:00:00 a.m. |  | TRIFÁSICO | S
348 | T2D S/E PUDAHUEL AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PUDAHUEL | T | ET02T0835SE036T0835 |  | 12 | 22.4 | 1.0346 | no aplica | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) |  | 110 | 110 | 12.5 | 19.2092 | 22.4 | 17.6562 | 22.4 | 16.5772 | 22.4 |  |  | 15.0078 | 22.4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 272.8064 | 245.8145 | 237.4363 | cero | cero | cero | cero | AT | V | V | no aplica |  |  | -2 | 2 | cero | cero | 2.5 | 450 | Dy1 |  |  | 12.2 |  |  |  |  | 258.0145 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 22.4 |  | 01-06-1993 0:00:00 |  | TRIFÁSICO | S
349 | T2D S/E PUDAHUEL AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PUDAHUEL | T | ET03T0835SE036T0835 |  | 12 | 20 | 0.92376 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 110 | 110 | 12.5 | 19.5976 | 20 | 8.83 | 12 | 10.4634 | 20 |  |  | 12.4907 | 20 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 250.2161 | 181.4204 | 165.228 | cero | cero | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica |  |  | -2 | 2 | cero | cero | 2.5 | 450 | Dy1 |  |  | 21.6 |  |  |  |  | 203.0204 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 20 |  | 15/03/2009 12:00:00 a.m. |  | TRIFÁSICO | S
350 | T2D S/E QUILICURA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E QUILICURA | T | ET02T0835SE037T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN / FA I / FA II | 100% (0,131 kA) | 110 | 110 | 12.5 | 10.04 | 15 | 9.27 | 15 | 8.96 | 15 | 10.38 | 15 | 9.72 | 15 | 9.4 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.3855 | 22.76 | 33.7 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10X1,65% | 1 (128,150 kV) | 21 (91,850 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dy1 | 0.183 | 15 | 13 | 39.7478 | 36.55 | 45.21 | 15 | 49.55 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,131 kA) | ID 3230-SP S/E QUILICURA HT2; ID 3231-SP S/E QUILICURA HT2; ID 3232-SP S/E QUILICURA HT2 | 11-05-1995 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ERT 550/150 | QUILICURA_TR2_59447_FOTO PLACA CTBC.pdf | QUILICURA_TR2_59447 _CURVA DE DAÑO.pdf | QUILICURA_TR2_59447_FOTO PLACA TRAFO.pdf | Quilicura TR2_59447 _ FAT Parte 1.pdf | QUILICURA_TRN2_59447_HOJA de VIDA
351 | T2D S/E QUILICURA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E QUILICURA | T | ET03T0835SE037T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN | 1 | 110 | 110 | 13.2 | 8.99 | 15 | 9.39 | 15 | 10.59 | 15 | 7.6415 | 15 | 9.8 | 15 | 9.0015 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.82 | 35.24 | 38.57 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10X1,65% | 10L(128,150kv) | 10R(91,850kv) | no aplica | N (110kv) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.27 | 15 | 13.71 | 35.69 | 37.31 | 42.53 | 15 | 51.02 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 19880 - SP S/E QUILICURA T4-S1; ID 19881 - SP S/E QUILICURA T4-S2. | 01-04-1990 0:00:00. | Mitsubishi Electric | TRIFÁSICO | S | MR | H III D400 | QUILICURA_TR4_9048110103_FOTO PLACA CTBC | QUILICURA_TR4_90.48.110.103 _CURVA DE DAÑO.pdf | QUILICURA_TR4_9048110103_FOTO PLACA TRAFO | Quilicura TR4_9048110103 _ FAT Parte 1 | QUILICURA_TRN4_9048110103_HOJA de VIDA.pdf
352 | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | BA | ET05T0835SE041T0835 | FUERA DE SERVICIO | 10 | 13.33 | 1 | no aplica | ONAN / FA I | 100% | 110 | 105 | 12 | sin informacón | sin informacón | 14 | 10 | sin informacón | sin informacón | sin informacón | sin informacón | 11.9 | 10 | sin informacón | sin informacón | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | sin información | sin información | sin información | no aplica | no aplica | 1.25 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | Sin información | 17 | 1 | no aplica | 9 | 0.6 | 550(AT)/110(BT) | Dyn11 | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 3325 -SP S/E SAN CRISTOBAL CT2; ID 3346 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT2; ID 3347 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT2; ID 3348 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT2 | 04-04-1956 0:00:00 | GENERAL ELECTRIC | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | RF | GENERAL ELECTRIC | LRT65D3 | FOTO CTBC |  | FOTO DE PLACA TR2D |  | HOJA DE VIDA
354 | T2D S/E SAN CRISTOBAL AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | BA | ET02T0835SE041T0835 |  | 30 | 40 | 1 | no aplica | ONAN / FA I | 100% | 110 | 105 | 12 | sin informacón | 40 | 14.3 | 10 | sin informacón | 40 | sin informacón | sin informacón | 14.3 | 10 | sin informacón | sin informacón | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | sin información | sin información | sin información | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | Sin información | 17 | 1 | no aplica | 9 | 0.6 | 550 | Dyn11 | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | sin información | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 3325 -SP S/E SAN CRISTOBAL CT2; ID 3346 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT2; ID 3347 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT2; ID 3348 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT2 | 17/07/1954 12:00:00 a.m. | WHESTINGHOUSE | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | WHESTINGHOUSE | UNR | FOTO DE PLACA TR2D Y CAMBIADOR DE TAP | SAN+CRISTOBAL_TR2_50691(28-29-30)+_CURVA+DE+DAÑO | FOTO DE PLACA TR2D Y CAMBIADOR DE TAP | ENSAYOS | HOJA DE VIDA
355 | T2D S/E SAN CRISTOBAL AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | T | ET03T0835SE041T0835 |  | 37.5 | 50 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 355_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SAN CRISTOBAL 110-13.9KV 50MVA 3.xls | 110 | 110 | 13.9 | 15.82 | 37.5 | 15.19 | 37.5 | 14.76 | 37.5 | 16.44 | 37.5 | 13.41 | 37.5 | 16.15 | 37.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 86.251 | 88.739 | 108.159 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.188 | 37.5 | 27.23 | 101.779 | 102.327 | 120.233 | 37.5 | 129.557 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 3350 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT3; ID 3349 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT3 | 20-05-2019 | PAUWELS | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | H III ? 400 | SAN CRISTOBAL_TR3_9147211_FOTO PLACA CTBC | SAN CRISTOBAL_TR3_9147211 _CURVA DE DAÑO | SAN CRISTOBAL_TR3_9147211_FOTO PLACA TRAFO | San Cristobal TR3_9147211 _ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA
356 | T2D S/E SANTA MARTA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA MARTA | T | ET04T0835SE046T0835 |  | 22.5 | 30 | 0.9213 | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 110 | 110 | 23.5 | 9.18 | 22.5 | 8.14 | 22.5 | 8.07 | 22.5 | 7.803 | 22.5 | 8.4 | 22.5 | 6.8595 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 113.871 | 121.336 | 179.362 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22 kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.08 | 22.5 | 15.197 | 51.488 | 52.351 | 74.76 | 22.5 | 160.646 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 37.5 | ID747-SP SE SANTA MARTA AT4-S1; ; ID748-SP SE SANTA MARTA DT4; ID4136-SP SE SANTA MARTA AT4-S2 | 20/05/2011 | IEM | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350 D 123/C 14273W | Datos de placa del cambiador de Tap | SANTA MARTA_TR4_261376_CURVA DE DAÑO | SANTA MARTA_TR4_261376_FOTO PLACA TRAFO | Santa Marta TR4_ 261376_ FAT Parte 1;Santa Marta TR4_ 261376_ FAT Parte 2 | 4 Hoja de vida del equipo
357 | T2D S/E SANTA MARTA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA MARTA | T | ET02T0835SE046T0835 |  | 30 | 40 | 2.3094 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 110 | 110 | 12.5 | 12.23 | 30 | 18.675 | 50 | 11.08 | 30 | 12.18 | 30 | 11.25 | 30 | 11.09 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 137.88 | 140.77 | 218.09 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22 kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.456 | 50 | 22.491 | 142.04 | 142.9 | 219.54 | 50 | 165.391 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | ID3439-SP SE SANTA MARTA ET2; ID3443-SP SE SANTA MARTA AT2-S1; ID3444-SP SE SANTA MARTA AT2-S2 | 01-06-2006 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MSI+MSII 300 D-170 B 14 27 3W | Datos de placa del cambiador de Tap | SANTA MARTA_TR2_ET8952A-5_CURVA DE DAÑO | SANTA MARTA_TR2_ET8952A5_FOTO PLACA TRAFO | Santa Marta TR2_ ET8952A5_ FAT Parte 1;Santa Marta TR2_ ET8952A5_ FAT Parte 2 | 4 Hoja de vida del equipo
358 | T2D S/E SANTA RAQUEL AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA RAQUEL | T | ET01T0835SE047T0835 |  | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 358_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA RAQUEL 110-12.5KV 50MVA 1 | 110 | 110 | 12.5 | 12.735 | 30 | 19.75 | 50 | 11.42 | 30 | 12.26 | 30 | 11.4 | 30 | 11.11 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 135.06 | 137.53 | 212.06 | no aplica | no aplica | 0 | 1.5 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | 13 | 13 | 1.65 | 450AT / 150MT | Dyn1 | 0.469 | 50 | 22.661 | 144.55 | 142.58 | 217.29 | 50 | 165.241 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 358_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA RAQUEL 110-12.5KV 50MVA 1 | SP: 12990 SP S/E SANTA RAQUEL T1-S1; SP:12991 SP S/E SANTA RAQUEL T1-S2 | 01-07-2006 0:00:00 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS III300K-170/B-14 27 3WR | SANTA RAQUEL_TR1_ET8952A6_FOTO PLACA CTBC | SANTA RAQUEL_TR1_ET8952A-6_CURVA DE DAÑO | SANTA RAQUEL_TR1_ET8952A6_FOTO PLACA TRAFO | FAT | 358_Hoja de vida TR1
360 | T2D S/E SANTA RAQUEL AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA RAQUEL | T | ET02T0835SE047T0835 |  | 15 | 25 | 1 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 360_SOBRECARGA TRANSFORMADOR+SANTA RAQUEL 110-12.5KV 25MVA 2 | 110 | 110 | 12.5 | 9.78 | 15 | 8.95 | 15 | 8.34 | 15 | 16.48 | 25 | 14.88 | 25 | 13.82 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.27 | 20.6 | 21.95 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | C | no aplica | 21 | 110±10x1,65% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.65 | 450AT / 110MT | Dyn1 | 0.48 | 15 | 22.6 | 31.86 | 31.51 | 31.38 | 15 | 53.77 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 360_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA RAQUEL 110-12.5KV 25MVA 2 | ID:3451 SP S/E SANTA RAQUEL ET2; ID:12992 SP S/E SANTA RAQUEL T2-S1; ID:12993 SP S/E SANTA RAQUEL T2-S2 | 11-11-1994 0:00:00 | COEMSA ANSALDO | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFDT 550/300 | SANTA RAQUEL_TR2_111114U_FOTO PLACA CTBC | SANTA RAQUEL_TR2_111.114U_CURVA DE DAÑO | SANTA RAQUEL_TR2_111114U_FOTO PLACA CTBC | Santa Raquel TR2_ 111114_ FAT Parte 1-2-3-4 | 360_Hoja de vida TR2
361 | T2D S/E SANTA ROSA SUR HT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ROSA SUR | T | ET03T0835SE048T0835 |  | 15 | 20 | 361_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-13.2KV 25MVA 3 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 361_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-13.2KV 25MVA 3 | 110 | 110 | 13.2 | 9.04 | 15 | 9.41 | 15 | 10.55 | 15 | 7.684 | 15 | 9.61 | 15 | 8.9675 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.87 | 27.75 | 30.35 | cero | cero | cero | cero | AT | V | C | no aplica | 21 | 110 ±10x1,65% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (BT) | Dy1 | 0.29 | 15 | 14.13 | 35.73 | 37.15 | 42.27 | 15 | 51.28 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 361_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-13.2KV 25MVA 3 |  | 15/12/2007 12:00:00 a.m. | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MR | H III D 400 | DATOS DE PLACA CTBC | SANTA ROSA SUR_TR3_9048100103_CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA TRAFO | Santa Rosa Sur TR3_ 9048100103_ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA
362 | T2D S/E VITACURA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E VITACURA | T | ET01T0835SE049T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 12.53 | 30 | 11.42 | 30 | 11.34 | 30 |  |  | 18.57 | 50 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 139.26 | 139.57 | 217.73 | cero | cero | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 27 | 110±12x1,65% | 1 (131,780) | 25 (88,220kV) | 13(110kV) | 13 (110kV) | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.247 | 50 | 22.7 | 156.57 | 153.82 | 176.52 | 50 | 176.52 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | 3504 - SP S/E VITACURA AT1 ; 3503 - SP S/E VITACURA AT1 | 11-11-2005 0:00:00 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS l/ll 301/302 170B | 362 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 362 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 362 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 362 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 362 - Hoja de vida transformador
363 | T2D S/E VITACURA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E VITACURA | T | ET02T0835SE049T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 12.29 | 30 | 11.31 | 30 | 11.16 | 30 | 12.24 | 30 | 11.11 | 30 | 10.89 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 135.18 | 137.69 | 213.33 | cero | cero | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 27 | 110±12x1,51% | 1 (131,780) | 25 (88,220kV) | 13(110kV) | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.483 | 50 | 22.313 | 141.74 | 142.61 | 219.24 | 50 | 164.923 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | 3505 - SP S/E VITACURA AT2 ; 3506 - SP S/E VITACURA AT2 | 01-04-2006 0:00:00 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS l/ll 300K-170B 27 3W | 363 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 363 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 363 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 363 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 363 - Hoja de vida transformador
364 | T2D S/E VITACURA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E VITACURA | T | ET03T0835SE049T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 |  | 50 | 11.97 | 30 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | cero | cero | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 27 | 110±12x1,65% | 1 (131,780) | 25 (88,220kV) | 13(110kV) | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 |  |  | 22.14 |  |  |  |  | 255.6161 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | 3507 - SP S/E VITACURA AT3 ; 3508 - SP S/E VITACURA AT3 ; 3509 - SP S/E VITACURA AT3 | 11-11-1997 0:00:00 | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS l/ll 300K-170B 27 3W | 364- DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 364- DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 364- DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS |  | 364 - Hoja de vida transformador
365 | T2D S/E CONCON HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONCON | T | ET01T0057SE007T0057 |  | 15 | 20 | 0.2102 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 365-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 9.698 | 15 | 9.008 | 15 | 8.859 | 15 | 9.49 | 15 | 8.94 | 15 | 8.72 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.1 | 43.16 | 44.49 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110±10x1,65% | 1 (128.15kV) | 21 (91.85kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.65 | 450 (AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.2457 | 15 | 11.33 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 134.63 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | 365_GMO-SGM-PROT-112-2018_Rev4 | 01-01-1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ASEA BROWN BOVERI | 365_CAMBIADOR DE TAP | 365_Curva de daño | 365_PLACA TRANSFORMADOR | 365_ENSAYO TRANSFORMADOR | 365_HOJA DE VIDA
366 | T2D S/E CONCON HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONCON | T | ET02T0057SE007T0057 |  | 15 | 20 | 0.131 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 366-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 10.15 | 15 | 9.36 | 15 | 9.675 | 15 | 9.93 | 15 | 9.16 | 15 | 9.47 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.6 | 43.6 | 44.49 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110±10x1,65% | 1 (128.15kV) | 21 (91.85kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.65 | 450 (AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.2457 | 15 | 11.03 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 134.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 366_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 366_GMO-SGM-PROT-112-2018_Rev4 | 01-01-2011 | ABB | TRIFÁSICO | RC | ABB | ABB | 366_CAMBIADOR DE TAP | 366_Curva de daño | 366_FOTO PLACA | "366_ENSAYO.pdf;366_Mediciones T2 SE CON CON.pdf 366_Mediciones T2 SE CON CON" | 366_Hoja de vida
369 | T2D S/E LA CALERA HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA CALERA | T | ET02T0057SE010T0057 |  | 13.5 | 18 | 0.113 | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 369-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13.2 | 10.6 | 13.5 | 9.74 | 13.5 | 9.14 | 13.5 | 10.88 | 13.5 | 10 | 13.5 | 9.38 | 13.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.35 | 46.35 | 46.35 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | no aplica (relación no constante) | 1(118kV) | 27(99,73kV) | no aplica | 14(115kV) | no aplica (relación no constante) | 450 (AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 13.5 | 11.7 | 58.5 | 67.6 | 79.2 | 13.5 | 174.069 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 369_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 369_GM&O-MTX-SCN-205-2018 | 01-07-1988 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 369_PLACA CAMBIADOR DE TAP | 369_Curva de daño | 369_PLACA TRANSFORMADOR.JPG; 369_Hoja de datos.PDF | 369_ENSAYO | 369_Hoja de vida
370 | T2D S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | T | ET02T0057SE021T0057 | FUERA DE SERVICIO | 15 | 20 | 0.147 | 28 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 370-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 110 | 46 | 6.84 | 15 | 6.84 | 15 | 6.84 | 15 | 9.4 | 15 | 6.84 | 15 | 6.84 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 77.959 | 77.959 | 77.959 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110+(1X2,5%)-(3X2,5%) | 1 (112.75kV) | 5 (101.75kV) | -2 | 3 (107.25kV) | 2.5641 | 450(AT)/290(BT) | Dyn1 | Retirado | Retirado | 19.739 | Retirado | Retirado | Retirado | Retirado | 97.698 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 370_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 370_Informe proteccion | 01-01-1971 | GE | TRIFÁSICO | RS | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 37O_TAP;370_DATO DE PLACA | 370_Curva de daño | 370_DATO DE PLACA | 370_Ensayo transformador | 370_Hoja de vida
372 | T2D S/E LOS PLACERES HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS PLACERES | T | ET01T0057SE012T0057 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 372-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 9.3 | 18 | 9.3 | 18 | 9.3 | 18 | 11.3 | 18 | 9.6 | 18 | 10.9 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.3 | 39.3 | 39.3 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.21kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 11 (116.656kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 3.68 | 15 | 17.98 | 48.095 | 46.24 | 58.851 | 15 | 86.88 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 372_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 372_GM_O-MTX-SCT-221-2018 | 01-01-1994 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 372_TAP | 372_TR1_Placeres_Curva_de_daño | 372_DATO PLACA | 372_ENSAYO | 372_Hoja de vida
373 | T2D S/E LOS PLACERES HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS PLACERES | T | ET02T0057SE012T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 373-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 114.99 | 13.2 | 9.22 | 15 | 8.71 | 15 | 9.22 | 15 | 9.22 | 18 | 8.78 | 18 | 8.8 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.2 | 31.7 | 42.1 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | no aplica (relación no constante) | 1 (133.25kV | 21 (100.05kV) | no aplica | 11 (116.65kV) | no aplica (relación no constante) | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 11.9 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 46.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 373_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 373_GM_O-MTX-SCT-222-2018 | 01-01-2009 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 373_DATO TAP | 373_TR2_Placeres_Curva_de_daño | 373_DATO DE PLACA TRANSFORMADOR | 373_ENSAYO | 373_Hoja de vida
375 | T2D S/E MIRAFLORES HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E MIRAFLORES | T | ET02T0057SE013T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 375-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 8.95 | 15 | 8.7 | 15 | 8.12 | 15 | 8.96 | 15 | 8.3 | 15 | 8.13 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.015 | 37.32 | 50.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.215kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12 (115kV) | 1.44 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 17.546 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 62.637 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 375_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 375_GM_O-MTX-SCT-215-2018 | 07-01-2010 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 375_DATO TAP | 375_Curva de daño | 375_DATO PLACA TRANSFORMADOR | 375_ENSAYO | 375_Hoja de vida
376 | T2D S/E PLACILLA (CHILQUINTA) HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | T | ET01T0057SE048T0057 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 376-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13.2 | 9.2 | 18 | 9.2 | 18 | 9.2 | 18 | 11.3 | 18 | 9.2 | 18 | 10.9 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.273 | 39.273 | 39.273 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12 (115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 3.68 | 15 | 19.568 | 48.095 | 46.24 | 58.851 | 15 | 74.616 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 376_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 376_GM&O-MTX-SCT-240-2018 | 07-01-2012 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 376_DATO TAP | 376_TR2_Placilla_Curva_de_daño | 376_dato placa.JPG;376_Hoja de datos.pdf | 376_ENSAYO | 376_Hoja de vida
377 | T2D S/E PLAYA ANCHA HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLAYA ANCHA | T | ET01T0057SE014T0057 |  | 12 | 16 | 0.105 | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 377-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 8.9 | 12 | 8.9 | 12 | 8.9 | 12 | 10.6 | 12 | 8.9 | 12 | 9.1 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.4 | 51.4 | 51.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | -3 | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 12 | 19.2 | 58.5 | 67.6 | 79.2 | 12 | 89.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 377_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 377_GM_O-MTX-SCT-216-2018 | 01-01-1986 | ALLIS-CHALMERS | TRIFÁSICO | S | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 377_TAP | 377_Curva de daño | 377_DATO DE PLACA.jpg | 377_ENSAYO | 377_Hoja de vida
378 | T2D S/E PLAYA ANCHA HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLAYA ANCHA | T | ET02T0057SE014T0057 |  | 12 | 15 | 0.118 | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 378-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 9.1 | 12 | 9.1 | 12 | 9.1 | 12 | 10.6 | 12 | 9.1 | 12 | 9.1 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.124 | 55.124 | 55.124 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | -2 | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 13.5 | 11.137 | 58.5 | 67.6 | 79.2 | 13.5 | 66.261 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 378_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 378_GM_O-MTX-SCT-217-2018 | 07-01-2003 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 378_TAP;378_DATO+DE+PLACA | 378_Curva de daño | 378_Hoja de datos.jpg | 378_ENSAYO | 378_Hoja de vida
379 | T2D S/E QUILPUE HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUILPUE | T | ET01T0057SE015T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 379-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13.2 | 9.81 | 15 | 9.08 | 15 | 9.24 | 15 | 9.63 | 15 | 8.91 | 15 | 9.07 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44.27 | 33.09 | 30.93 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 15.796 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 48.886 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 379_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 379_SE16-DT-EZ-035-00-R00 | 27-07-2014 0:00:00 | CROMPTON-GRAVES | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 585661. Tipo M III 350D | 379_tap | 379_Curva de daño | 379_Hoja de datos.pdf | ID379_ENSAYO_(H) | 379_Hoja de vida
380 | T2D S/E QUILPUE HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUILPUE | T | ET02T0057SE015T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 380-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 114.99 | 13.2 | 9.26 | 15 | 8.78 | 15 | 8.85 | 15 | 9.32 | 15 | 8.86 | 15 | 8.88 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.2 | 31.7 | 42 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 114,99+(11x1,4436%)-(9x1,4436%) | 1 (133.25kV | 21 (100.05kV) | no aplica | 12(114.99kV) | 1.4436 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 11.9 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 46.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 380_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 380_GM_O-MTX-SCT-219-2018 | 01-01-1998 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066786. Tipo HIII 400D | 380_dato+tap | 380_Curva de daño | 380_dato de placa | 380_ensayo | 380_Hoja de vida
381 | T2D S/E QUILPUE HT3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUILPUE | T | ET03T0057SE015T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 381-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13.2 | 9.16 | 15 | 8.6 | 15 | 8.47 | 15 | 9.68 | 15 | 9.09 | 15 | 8.95 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.446 | 43.446 | 43.446 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 12.559 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 13.5 | 58.005 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 381_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 381_GM_O-MTX-SCT-220-2018 | 01-01-2005 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Tipo W III 250D | 381_dato+tap | 381_Curva de daño | 381_dato placa | 381_ensayo | 381_Hoja de vida
382 | T2D S/E QUINTERO HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUINTERO | T | ET01T0057SE046T0057 |  | 13.5 | 18 | 0.113 | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 382-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.8 | 11.18 | 13.5 | 9.1 | 13.5 | 9.02 | 13.5 | 11.4 | 13.5 | 9.2 | 13.5 | 9.1 | 13.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.9 | 42.43 | 54.93 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | no aplica (relación no constante) | 1-14(117.76kV) | 27(99.82kV) | no aplica | 16(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 13.5 | 15.82 | 58.5 | 67.6 | 79.2 | 13.5 | 63.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 382_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 382_GMO-SGM-PROT-126-2018-R0 | 01-01-1994 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066442. Tipo H III 400D | 382_TAP | 382_Curva de daño | 382_DATO DE PLACA.jpg | 382_ENSAYO | 382_Hoja de vida
383 | QUINTERO 115/13.2kV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUINTERO | T | ET02T0057SE046T0057 |  | 13.5 | 18 | 0.113 | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 383-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 9.14 | 13.5 | 9.74 | 13.5 | 10.6 | 13.5 | 10.6 | 13.5 | 10 | 13.5 | 9.1 | 13.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44.075 | 47.756 | 59.149 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | no aplica (relación no constante) | 1-11 (118kV) | 27 (99.73kV) | no aplica | 12(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 13.5 | 11.625 | 58.5 | 67.6 | 79.2 | 12 | 71.006 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 383_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | Fuera de servicio | 01-01-1962 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066033. Tipo H III 350D | 383_PLACA+TAP | 383_Curva de daño | 383_DATO+DE+PLACA | 383_ENSAYO | 383_Hoja de vida
384 | T2D S/E REÑACA HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E REÑACA | T | ET01T0057SE042T0057 |  | 12 | 16 | 0.118 | 22.4 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 384-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 110 | 12.5 | 9.69 | 12 | 9.69 | 12 | 9.69 | 12 | 10.6 | 12 | 9.69 | 12 | 9.1 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.29 | 65.04 | 76.2 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | -3 | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 12 | 18.92 | 58.5 | 67.6 | 79.2 | 15 | 83.96 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 384_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 384_14086-01-EE-ST-004_R6 | 12-01-2004 0:00:00 | GE | TRIFÁSICO | S | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 384_DATO+DE+TAP;384_Foto Placa TR N1 | 384_Curva de daño | 384_Foto Placa TR N1 | ID384_ENSAYO_(H) | 384_Hoja de vida
387 | T2D S/E SAN ANTONIO HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN ANTONIO | T | ET02T0057SE019T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 387-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 8.95 | 15 | 8.3 | 15 | 8.12 | 15 | 9.49 | 15 | 8.94 | 15 | 8.72 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44.707 | 37.32 | 50.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 17.32 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 62.411 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 387_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 387_GM&O-MTX-SCT-245-2018 | 01-01-2011 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 1045155. Tipo VVIII250D-145-12233W | 387_dATO+TAP | 387_Curva de daño | 387__DATO+DE+PLACA | 387_DATO+DE+ENSAYO | 387_Hoja de vida
389 | T2D S/E SAN FELIPE HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FELIPE | T | ET02T0057SE020T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 389-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 114.99 | 13.2 | 9.32 | 15 | 8.83 | 15 | 8.9 | 15 | 9.36 | 15 | 8.83 | 15 | 8.91 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.2 | 31.8 | 42 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 114,99+(11x1,4436%)-(9x1,4436%) | 1 (133.25kV) | 21 (100.05kV) | no aplica | 12(114.99kV) | 1.4436 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 12 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 46.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 389_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 389_GM&O-MTX-SCN-248-2018 | 11-01-1996 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066580. Tipo H II 400D | 389_DATO+DE+TAP | 389_Curva de daño | 389_DATO+DE+PLACA | 389_ENSAYO | 389_Hoja de vida
390 | T2D S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | T | ET01T0057SE022T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 390-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 9.82 | 15 | 15.13 | 25 | 9.23 | 15 | 9.67 | 15 | 8.94 | 15 | 9.09 | 15 | no aplica | 15 | no aplica | 15 | 85.92 | 91.92 | 122.97 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1-13 (117.76kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.216 | 25 | 15.57 | 104.08 | 109.06 | 146.05 | 25 | 124.37 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 390_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 390_SE20-DT-EZ-030-00-R00 | 01-01-2003 0:00:00 | CROMPTON-GRAVES | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 585662. Tipo M III 350D | 390_TAP | 390_Curva de daño | 390_DATO+DE+PLACA | 390_ENSAYO | 390_Hoja de vida
391 | T2D S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | T | ET02T0057SE022T0057 |  | 13.5 | 18 | 0.113 | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 391-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.8 | 5.2 | 13.5 | 9.1 | 13.5 | 8.97 | 13.5 | 9.7 | 13.5 | 9.1 | 13.5 | 9 | 13.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.235 | 43.916 | 56.551 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | no aplica (relación no constante) | 1 (133.216kV) | 27 (99.82kV) | no aplica | 16 (115kV) NOMINAL | NO APLICA (relación no constante) | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 25 | 16.47 | 11.32 | 12.41 | 16.42 | 25 | 65.15 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 391_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 391_GM&O-MTX-SCN-229-2018 | 01-01-1993 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066441. Tipo H III 400D | 391_DATO+DE+TAP | 391_Curva de daño | 391_DATO+DE+PLACA | 391_ENSAYO | 391_Hoja de vida
392 | T2D S/E VALPARAISO HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E VALPARAISO | T | ET02T0057SE025T0057 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 392-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 9.29 | 18 | 9.4 | 18 | 9.98 | 18 | 11.3 | 18 | 9.9 | 18 | 10.9 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.914 | 55.048 | 50.911 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.05kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.221 | 30 | 15.57 | 104.08 | 109.06 | 146.05 | 30 | 84.47 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 392_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 392_6414ap Informe protecciones SE Valparaíso ver 1 | 01-01-2004 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 1251914. Tipo VVIII250D-145-12233W | 392_DATO+DE+TAP | 392_Curva de daño | 392__DATO DE PLACA | ID392_ENSAYO_(H) | 392_Hoja de vida
393 | T2D S/E VALPARAISO HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E VALPARAISO | T | ET01T0057SE025T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 393-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 114.99 | 13.2 | 9.36 | 15 | 8.89 | 15 | 8.99 | 15 | 9.32 | 15 | 8.86 | 15 | 8.88 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.8 | 31.7 | 42.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 114,99+(11x1,4436%)-(9x1,4436%) | 1 (133.25kV | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(114.99kV) | 1.4436 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 12.3 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 48.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 393_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 393_6414ap Informe protecciones SE Valparaíso ver 1 | 01-01-1998 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066788. Tipo H III 400D | 393_DATO+TAP | 393_Curva de daño | 393__DATO DE PLACA | 393_DATO DE ENSAYO | 393_Hoja de vida
394 | T2D S/E MASISA BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E MASISA | T | ET01G0018SE007G0018 |  | 25 | 30 | 100%(1,312kA BT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(1,312kA BT 30MVA) | 66 | 66 | 13.2 | 7.45 | 18 | 5.83 | 25 | 5.79 | 18 | 10.15 | 18 | 6.2 | 25 | 9.35 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.19 | 51.218 | 54.364 | no aplica | no aplica | 19 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 (66kV) | 3 (66kV) | 2.5 | 350KV (AT)/ 110KV (BT) | Dyn1 | 0.29 | 18 | 17.74 | 54.937 | 70.832 | 78.109 | 18 | 88.572 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(1,312kA BT 30MVA) | 5000-SP S/E MASISA BT1-S2; 5001-SP S/E MASISA BT1-S1; 5005-SP S/E MASISA CT1 | 28-04-2007 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 394-Hoja de vida T1.xls
396 | T2D S/E PANIMAVIDA BT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANIMAVIDA | T | ET03T0057SE031T0057 | RHONA, FUTURO TRANSFORMADOR T1 PANIMAVIDA | 8 | 10 | 100% | 12 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | [13.8] - 23 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 8.75 | 10 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 8.62 | 10 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 16.525 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66kV +- 2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.57 | 4 | 5.72 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 19.856 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 4 | 25.576 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | 16039 - SP S/E PANIMAVIDA T1-S1; 16040 - SP S/E PANIMAVIDA T1-S2 | 07-01-1993 | Rhona | TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | no aplica | 396 CCurvaTrafo.pdf | 396 Placa Datos.jpg | 396_ENSAYOS_(H) | 396 Hoja de Vida.pdf
397 | T2D S/E PANIMAVIDA BT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANIMAVIDA | T | ET04T0057SE031T0057 | H.BRIONES, FUTURO TRANSFORMADOR T2 PANIMAVIDA | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 6.87 | 8 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 6.87 | 8 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 16.525 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.57 | 4 | 5.72 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 19.856 | Campo redundante por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 4 | 25.576 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (10 MVA) | ID 16042 - SP S/E PANIMAVIDA T2-S1; ID 16043 - SP S/E PANIMAVIDA T2-S2 | 07-01-1993 | H. BRIONES | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 397 CCurvaTrafo.pdf | placa+datos+nitida_h+briones | 397_ENSAYOS_(H) | 397 Hoja de Vida.pdf
401 | T2D S/E SAN GREGORIO BT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN GREGORIO | T | ET01T0059SE002T0059 |  | 5 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 9.45 (*) | 5 | 10.5 | 5 | 11.55 (*) | 5 | 10.125 (*) | 5 | 10.125 (*) | 5 | 10.125 (*) | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.621 | 18.046 | 17.525 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 kV±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350 | Dy1 | 0.57 | 5 | 5.91 | 20.296 | 19.966 | 19.856 | 5 | 25.876 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID:847 - SP S/E SAN GREGORIO B1 | 07-01-2004 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 401_DATOS DE PLACA | 401_CURVA DE DAÑO_(H) | 401_DATOS DE PLACA | 401_ENSAYOS_(H) | 401_HOJA DE VIDA
402 | T2D S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALTAL (ELECDA) | T | ET01T0058SE284T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 7.58 | 4 | 7.77 | 4 | 8.23 | 4 | 7.51 | 4 | 7.65 | 4 | 8.2 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.712 | 22.083 | 24.34 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | + 2,75 ; - 8,25 | 1 (112,75 kV) | 5 (101,75 kV) | 2 | 2 (110 kV) | 2.5 | 550(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.92 | 4 | 9.23 | 23.705 | 24.782 | 25.535 | 4 | 34.012 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID20767-SP S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | 01-01-1981 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 402 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 402 Curva de Daño.PDF | 402 Data Sheet Transformador.zip | 402 Ensayos.pdf | 402 Datasheet Transformador.xlsx
403 | T2D S/E PUENTE ALTO (TEC) HT2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | S/E PUENTE ALTO (TEC) | NO CLASIFICADO | ET02T0055SE001T0055 |  | 15 | 20 | 1.2028 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1.2028 | 110 | 110 | 12.5 | 13.09 | 25 | 13.28 | 25 | 13.33 | 25 | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | 14.08 | 25 | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 121.376 | 126.466 | 128.191 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110kV+3x2,5%;110kV-1x2,5% | 1 (118.25kV) | 5 (107.25kV) | 3 | 4 (110kV) | 2.5 | 550kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 |  |  | 19.748 | 134.114 | 137.478 | 141.536 | 25 | 157.227 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | 15051-02-EP-002_Rev0 Protecciones.docx | 01-05-1993 0:00:00 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | Toshiba | Monofásico Tipo B, con Detector de Flujo Inverso | Cambiador Tap - Trafo Puente Alto.jpg | Curva de Daño - SE Puente Alto T2.jpg | Placa Característica - T2 Puente Alto. jpg | Pruebas FAT T1 Puente Alto | EEPA - Hoja de Vida de equipos.xlsx
404 | T2D S/E PUENTE ALTO (TEC) HT1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | S/E PUENTE ALTO (TEC) | T | ET01T0055SE001T0055 |  | 15 | 20 | 1.2028 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1.2028 | 110 | 110 | 12.5 | 13.2 | 25 | 13.38 | 25 | 13.44 | 25 | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | 14.2 | 25 | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | No aplica; Cambiador de tap en Vacio | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 122.381 | 127.514 | 129.253 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110kV+3x2,5%;110kV-1x2,5% | 1 (118.25kV) | 5 (107.25kV) | 3 | 4 (110kV) | 2.5 | 550kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 |  |  | 19.912 | 135.225 | 138.617 | 142.708 | 25 | 158.529 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | 15051-02-EP-002_Rev0 Protecciones.docx | 01-05-1993 0:00:00 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | Toshiba | Monofásico Tipo B, con Detector de Flujo Inverso | Cambiador Tap - Trafo Puente Alto.jpg | Curva de Daño - SE Puente Alto T1.jpg | Placa Característica - T1 Puente Alto. jpg | Pruebas FAT Puente Alto T1 | EEPA - Hoja de Vida de equipos.xlsx
405 | T2D S/E NEGRETE E1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NEGRETE | A | ET03T0003SE060T0003 |  | 3 | no aplica | 100%(0,131kA) BT | no aplica | ONAN | 100%(0,131kA) BT | 23 | 23 | 13.2 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 6.2 | 3 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 0,9095(*) | 3 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15kV) | 5 (21,85kV) | 3 | 3(23kV) | 2.5 | 125 | Dyn1 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,131kA) BT | no aplica | 04-12-2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | TUSAN | SIN TENSION | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador | 405_Curva de daño T2.PDF | 405_Datos placa T2.JPG | Anexo 3 Informe de mantenimiento | 405_Negrete_T23_13,2_3MVA.XLSX
406 | PAILLACO 66/13.8KV 4MVA | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PAILLACO | T | ET01T0003SE076T0003 |  | 4 | 5 |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 | 9.45 (*) | 4 | 7 | 4 | 11.55 (*) | 4 |  |  | 10.125 (*) | 4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT | V |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 2 | 2.5 |  | Dy1 | [8 empty] | Directo |  |  | 25-05-2008 0:00:00 |  |  | S
408 | T2D S/E QUILMO BT1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E QUILMO | T | ET01R0013SE001R0013 | [OP_MD:13453-25] | 8 | 10 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 66 | 33 | 4.11 | 10 | 7.59 | 10 | 7.82 | 10 | 4.11 | 10 | 3.94 | 10 | 3.96 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.01 | 37.29 | 42.12 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69,3KV) | 5(62,7KV) | 3(66KV) | 3(66KV) | 2.5 | 350 | Dy1 | 0.283 | 10 | 24.13 | 25.1 | 25.4 | 30.6 | 10 | 45.955 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID21683-SP S/E QUILMO CT1 | 27-03-1997 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | ID408-Transformer curva daño.xlsx | ID 408-QUILMO 66-33KV 8-10 MVA_PLACA DATOS.pdf | 255_Ensayos T1_(homologación).pdf | ID408-Hoja-de-vida-Instalaciones QUILMO 66-33KV 8-10 MVA.xlsx
411 | T2D S/E CIRUELITO F1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E CIRUELITO | T | ET01R0013SE010R0013 |  | 4 | 6 | 100% (0,251kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,251kA) | 33 | 33 | 13.2 | 7.21 | 4 | 2.08 | 4 | 2.14 | 4 | 7.15 | 4 | 5.02 | 4 | 7.21 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.56 | 8.54 | 9.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 150(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.59 | 4 | 23.52 | 19.856 | 19.966 | 20.296 | 4 | 43.486 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,251kA) | no aplica | 27-04-1997 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 3349_Curva de daño T33_(homologación) | ID 411-CIRUELITO 33-13,2 KV 4-6 MVA_PLACA DATOS | 3349_Pruebas y Ensayos T33_(homologación).pdf | ID411-Hoja-de-vida-Instalaciones CIRUELITO 33-13.2KV 4-6 MVA.xlsx
412 | T2D S/E RECINTO F1-F | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E RECINTO | A | ET01R0013SE003R0013 |  | 4 | 4 | 100% (0,1kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,1kA) | 33 | 33 | 23 | 5.19 | 100 | 5.35 | 4 | 5.5 | 2 |  |  | 1.79 | 4 | 2.1 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.83 | 11.1 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 150 | Yy0 |  |  | 1.98 |  |  |  |  | 13.08 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,1kA) | no aplica | 27-04-1997 0:00:00 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | ID-127_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 23-13.8KV 2MVA T-12969.wmf;ID-127_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 23-13_WMF.PDF_(homologación) | ID412-FOTO PLACA RECINTO 33-23KV 4 MVA.jpeg |  | ID412-Hoja-de-vida-RECINTO 33-23KV 4 MVA.xlsx
413 | T2D S/E SANTA ELISA FT4 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E SANTA ELISA | T | ET01R0013SE004R0013 |  | 6 | 8 | 100% (0,201kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,201kA) | 33 | 33 | 23 | 6.68 | 6 | 7.13 | 6 | 2.15 | 6 | 6.62 | 6 | 6.96 | 6 | 5.57 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.76 | 11.02 | 12.45 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 200(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.283 | 10 | 1.8 | 25.1 | 25.4 | 30.6 | 10 | 12.82 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,201kA) | no aplica | 17-04-1998 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | Anexo 1 ID839-Curva de daño de transformador_(homologación).pdf | ID413-FOTO PLACA y HOJA DE DATOS SANTA ELISA 66-23KV 6-8 MVA.rar | Anexo 3 ID 839 Ensayos del transformador_(homologación).rar | ID413-Hoja-de-vida-Instalaciones SANTA ELISA 33-23KV 6-8 MVA.xlsx
414 | T2D S/E COSTANERA HT1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | S/E COSTANERA | T2 | ET01T0055SE003T0055 |  | 15 | 20 | 1.2028 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1.2028 | 110 | 110 | 12.5 | 7.7 | 15 | 12.83 | 25 | 7.7 | 25 | 8.3 | 15 | 13.83 | 25 | 8.3 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.796 | 93.31 | 74.278 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110kV±10x1,6% | 1 (127.6kV) | 21 (92.4kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1.6 | 550kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 70.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | 15051-02-EP-002_Rev0 Protecciones.docx | 03-09-1999 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | H III 400 D 123-12233 W | Cambiador Tap - Trafo Costanera.jpg | Curva de Daño - SE Costanera.jpg | Placa Característica - T1 Costanera. jpg | 365_ENSAYO TRANSFORMADOR_equivalente.pdf | EEPA - Hoja de Vida de equipos.xlsx
415 | T2D S/E EL SALVADOR HT3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL SALVADOR | T | ET02L0075SE001L0075 |  | 15 | 20 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.853 | 15 | 7.5 | 15 | 8.788 | 15 | 10.54 | 15 | 9.83 | 15 | 9.52 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.515 | 22.996 | 33.862 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 (110kV) | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.3266 | 15 | 19.96 | 37.342 | 34.432 | 42.817 | 15 | 54.392 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID 3764-SP S/E EL SALVADOR HT3 | 30-11-1981 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-415.pdf | TRAFO PODER 2 IMG1924.jpg | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID415.rar | 415 Hoja de vida.xlsx
416 | T2D S/E EL SALVADOR HT1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL SALVADOR | T | ET01L0075SE001L0075 |  | 15 | 20 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.853 | 15 | 7.5 | 15 | 8.788 | 15 | 10.54 | 15 | 9.83 | 15 | 9.52 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.515 | 22.996 | 33.862 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 (110kV) | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.3266 | 15 | 19.96 | 37.342 | 34.432 | 42.817 | 15 | 54.392 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID 3766-SP S/E EL SALVADOR HT1 | 30-11-1981 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-416.pdf | IMG1913.JPG | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID416.rar | 416 Hoja de vida.xlsx
417 | T2D S/E EL SALVADOR HT2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL SALVADOR | T | ET03L0075SE001L0075 |  | 15 | 20 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.853 | 15 | 7.5 | 15 | 8.788 | 15 | 10.54 | 15 | 9.83 | 15 | 9.52 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.515 | 22.996 | 33.862 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 (110kV) | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.3266 | 15 | 19.96 | 37.342 | 34.432 | 42.817 | 15 | 54.392 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID 3765-SP S/E EL SALVADOR HT2 | 30-11-1981 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-417.pdf | TRAFO PODER IMG1919.jpg | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID417.rar | 417 Hoja de vida.xlsx
418 | T2D S/E MAUCO HT1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E MAUCO | T | ET01L0002SE001L0002 |  | 60 | 70 | 100% | 80 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12 | 8.95 | 5.37 | 8.59 | 5.14 | 8.33 | 4.99 | 7.61 | 4.55 | 7.31 | 4.39 | 7.08 | 4.25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.98 | 170.47 | 196.67 | no aplica | no aplica | 34.64 | no aplica | AT | C | C | C | 33 | 110 kv +/- 0,625% | 1(121kV) | 33(99kV) | 17 | 17 | 0.625 | 550 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.156 | 60 | 37.87 | 158.98 | 170.47 | 196.67 | 60 | 208.3 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 874 - SP S/E MAUCO CT1; ID 878 - SP S/E MAUCO HT1-S1; ID 4430 - SP S/E MAUCO HT1-S2 | 01-12-2007 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ FRT 550/300 - 22 POS | 20221004_121034.pdf | ID 418 - Curva de Daño.pdf | ID 418 - Datos de Placa.pdf | 25z141808-1 ENAP.pdf | ID 418 - Hoja de vida del equipo.xlsx
419 | T2D S/E MAUCO HT2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E MAUCO | T | ET02L0002SE001L0002 |  | 60 | 70 | 100% | 80 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12 | 8.95 | 5.37 | 8.59 | 5.14 | 8.33 | 4.99 | 7.61 | 4.55 | 7.31 | 4.39 | 7.08 | 4.25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.98 | 170.47 | 196.67 | no aplica | no aplica | 34.64 | no aplica | no aplica | C | C | C | 33 | 110 +/- 0,625% | 1(121kV) | 33(99kV) | 17 | 17 | 0.625 | 550 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.156 | 60 | 37.87 | 158.98 | 170.467 | 196.67 | 60 | 208.3 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 875 - SP S/E MAUCO CT2; ID 879 - SP S/E MAUCO HT2-S1; ID 4431 - SP S/E MAUCO HT2-S2 | 01-12-2007 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ FRT 550/300 - 33 POS | 20221004_121034.pdf | ID 419 - Curva de Daño.pdf | ID 419 - Datos de Placa.pdf | 25z141808-2 ENAP.pdf | ID 419 - Hoja de vida del equipo.xlsx
420 | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 1 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | S/E FUNDICION PAIPOTE | T | ET01L0030SE001L0030 |  | 15 | 20 | 0.14 | 25 | OFAF |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 6.3 | 9.4 | 15 | 9.2 | 15 | 11.55 (*) | 15 |  |  | 8.1 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.3 | 45.6 | 44.96 | MANUAL SIN ESTA INFORM. | MANUAL SIN ESTA INFORM. | MANUAL SIN ESTA INFORM. | MANUAL SIN ESTA INFORM. | AT | C |  |  |  |  | 1 | 21 | 8 | 10 | 1.1 KV | 230 | Yd1 |  |  | 14.55 |  |  |  |  | 67.43 | DIRECTA |  | RELE RS2001 Y BUCHHOLZ | 09-04-1997 0:00:00 |  |  | S |  |  |  |  | prueba
421 | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 2 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | S/E FUNDICION PAIPOTE | T | ET02L0030SE001L0030 |  | 15 | 20 |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 6 | 9.45 (*) | 15 | 9.2 | 15 | 11.55 (*) | 15 |  |  | 8.1 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.3 | 45.6 | 44.96 |  |  |  |  | AT | C |  |  |  |  | 1 | 21 |  | 10 | 1.1 KV | 230 | Yd1 |  |  | 14.55 |  |  |  |  | 67437 | DIRECTA |  |  | 09-04-1997 0:00:00 |  |  | S |  |  |  |  | prueba
422 | IMPULSION 110/23KV 5MVA | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | S/E IMPULSION | T3 | ET01L0104SE002L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 5 | 5 | 0.23 | no aplica | ONAN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 110 | 23 | 7.17 | 5 | 6.5 | 5 | 5.87 | 5 | no aplica | no aplica | 10.125 (*) | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | V | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | Dyn01 | no aplica | no aplica | 0.25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | RPT | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
423 | T2D S/E PUNTA PEUCO HT2 | AES ANDES S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | T | ET02L0025SE001L0025 |  | 15 | 22.4 | 100%(0,105kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,294kA) | 110 | 110 | 44 | 8.8 | 15 | 9.3 | 15 | 9.8 | 15 | 8.7 | 15 | 9.2 | 15 | 9.7 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 2 | -2 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | Dyn5 | 0.18 | 10 | 20.5 | 54.807 | 55.421 | 56.683 | 10 | 101.5 | directo | 21 | ID3700-SP S/E PUNTA PEUCO HT1-S1 | 1993 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA tipo Manual | PLACA TRAFO RHONA SEPP (2).jpg |  | PLACA TRAFO RHONA SEPP (2).jpg | ANEXO ID2916_ENSAYOS_1856.pdf | ID423-Hoja-de-vida-PUNTA PEUCO 110/44KV 20MVA 2
424 | T2D S/E PUNTA PEUCO HT1 | AES ANDES S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | T | ET01L0025SE001L0025 |  | 20 | 20 | 100%(0,105kA) | no aplica | ONAN | 100%(0,294kA) | 110 | 110 | 44 | 7.44 | 20 | 9.3 | 20 | 11.16 | 20 | 19.84 | 20 | 7.4 | 20 | 9.7 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 2 | -2 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | Dyn5 | 5.25 | 20 | 20.5 | 77 | 81 | 81.5 | 20 | 101.5 | directo | 23.5 | ID3701-SP S/E PUNTA PEUCO HT2-S1 | 1996 | ABB | TRIFÁSICO | S | Foto Placa Trafo ABB | ABB Tipo Manual | Foto Placa Trafo ABB |  | Foto Placa Trafo ABB | Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 1; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 2; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 3; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 4 | ID424-Hoja-de-vida-PUNTA PEUCO 110/44KV 22.4MVA 1
425 | T2D S/E CELULOSA LAJA JT1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA LAJA | T3 | ET01A0021SE005A0021 |  | 11 | 14.6 | 100% | 18.4 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 220 | 6 | 10.549 | 11 | 10.643 | 11 | 10.934 | 11 | 11.02 | 11 | 11.117 | 11 | 11.42 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.4 | 32.3 | 33.15 | no aplica | no aplica | 34.68 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 2 | 3(220kV) | 2.5 | 1050(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.114 | 11 | 13.853 | 37 | 38 | 39 | 11 | 51.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | Informe Proteccionesrev-13-11-14 | 1997 | PROLEC | TRIFÁSICO | S | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Anexo_TR1_Laja_Datos de Placa-TIS - TR1 | Curvas de daño T1 T2 y T3 SSEE.pdf | Anexo_TR1_Laja_Datos de Placa-TIS - TR1 | FAT_TR1_LAJA | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC Laja_TR1
426 | T2D S/E CELULOSA LAJA JT2 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA LAJA | T3 | ET02A0021SE005A0021 |  | 11 | 14.6 | 100% | 18.4 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 220 | 6 | 10.514 | 11 | 10.609 | 11 | 10.891 | 11 | 11.14 | 11 | 11.236 | 11 | 11.53 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.4 | 32.3 | 33.15 | no aplica | no aplica | 34.68 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 2 | 3(220kV) | 2.5 | 1050(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.222 | 11 | 12.183 | 37 | 38 | 39 | 11 | 50.2 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | Informe Proteccionesrev-13-11-14 | 1997 | PROLEC | TRIFÁSICO | S | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Anexo_TR2_Laja_Datos de Placa-TIS - TR2 | Curvas de daño T1 T2 y T3 SSEE.pdf | Anexo_TR2_Laja_Datos de Placa-TIS - TR2 | FAT_TR2_LAJA | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC Laja_TR2
427 | T2D S/E CELULOSA LAJA JT3 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA LAJA | T3 | ET03A0021SE005A0021 |  | 11 | 14.6 | 100% | 18.4 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 220 | 6 | 10.59 | 11 | 10.69 | 11 | 10.976 | 11 | 11.13 | 11 | 11.236 | 11 | 11.54 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.4 | 32.3 | 33.15 | no aplica | no aplica | 34.68 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 2 | 3(220kV) | 2.5 | 1050(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.234 | 11 | 12.807 | 37 | 38 | 39 | 11 | 50.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | Informe Proteccionesrev-13-11-14 | 1997 | PROLEC | TRIFÁSICO | S | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Anexo_TR3_Laja_Datos de Placa-TIS - TR3 | Curvas de daño T1 T2 y T3 SSEE.pdf | Anexo_TR3_Laja_Datos de Placa-TIS - TR3 | FAT_TR3_LAJA | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC Laja_TR3
429 | T2D S/E LIRQUEN INDURA BT1 | INDURA S.A. | INDURA S.A. | INDURA S.A. | S/E LIRQUEN INDURA | T | ET01L0004SE002L0004 | OP_MD:ID13225-24 | 10 | no aplica | 100% (0,9312kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,9312kA) | 66 | 66 | 6.2 | 7.3 | 10 | 7.3 | 10 | 11.55 (*) | 10 | 7.86 | 15 | 7.38 | 10 | 8.12 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 87.65 | 56.025 | 92.43 | no aplica | no aplica | 4.14 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 6435+-2x2,564% | 1 | 5 | 3(6435kV) | 3(6435kV) | 2.5 | 350 | Dyn1 | 0.274 | 15 | 8.96 | 93.55 | 96.34 | 99.6 | 15 | 59.23 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,9312kA) | ID12193 SP S/E LIRQUEN INDURA BT1 | 1995 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TUSAN Tipo Manual | Ver anexo 2 | 17035-01-EE-ST-002_RC | T-10 MVA | ID2949-ANEXO3.pdf | ID429-Hoja-de-vida-Instalaciones LIRQUEN INDURA 66/6KV 10MVA
430 | CEMENTO BIO BIO 66/6.3KV 16.8MVA 2R | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | S/E CEMENTOS BIO BIO | T | ET01L0024SE001L0024 |  | 12 | 16.8 | 2.1 | no aplica | ONAF | 100%(0.1547 kA) | Sin Información (Eliminar) | 66 | 6.3 | 6.95 | 12 | 6.89 | 12 | 6.98 | 12 | 10.77 | 15 | 6.9 | 12 | 5.96 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36 | 39 | 42 | no aplica | no aplica |  | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 7.37 | 350 | Dy1 | 0.38 | 15 | 12 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 65.116 |  | 15 | 82.316 | A TRAVES DE RESISTENCIA | 100%(0.1547 kA) | ID7459-SP S/E CEMENTOS BIO BIO SUR | 09-01-1995 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | RF | RHONA | RHONA tipo Manual | TR2D RHONA.jpg | EN220722.2 Curva de daño del Transformador SE Cristalerías RB.pdf | TR2D RHONA.jpg | Ensayos Tr.rar | ID430-Hoja-de-vida-CEMENTO BIO BIO 66/6.3KV 16.8MVA 2R
432 | T2D S/E CRISTALERIAS HT1 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | S/E CRISTALERIAS | T | ET01L0062SE001L0062 |  | 15 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 12 | 8.93 | 15 | 11.4 | 20 | 8.4 | 15 | 7.59 | 15 | 8.9 | 15 | 7.14 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | C | 17 | 110±8x1,25% | 1 | 17 | - | 9 | 1.25 | 450 | Dy1 | 0.38 | 15 | 17.2 | 55.216 | 65.116 | 47.474 | 15 | 82.316 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% EN220722.2 Curva de daño del Transformador SE Cristalerías RB.pdf | Estudio de protecciones Cristalchile Llay Llay 2019 v2.pdf | 01-01-2006 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | VACUTAP | MR | VV Operating Instructions 16402010.pdf | EN220722.2 Curva de daño del Transformador SE Cristalerías RB.pdf | Fotoplaca.JPG | Ensayos Tr.rar | Mantenimiento Transformador.rar
433 | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS MAITENES | T3 | ET04L0022SE004L0022 |  | 5 | no aplica | 0.29 | no aplica | no aplica | Pendiente | Sin Información (Eliminar) | 66 | 15 | 7.8565 | 5 | 8.27 | 5 | 8.6835 | 5 | Pendiente | Pendiente | 8.1 | 5 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.1303 | 27.5056 | 28.8809 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | 1 | 7 | 5 | 4 | 2.4957 | 350 | Yd11 | Pendiente | Pendiente | 5.65 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 33.1556 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 5 | Pendiente | 01-01-1968 0:00:00 | Pendiente | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
434 | T2D S/E SAN FRANCISCO BT1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E SAN FRANCISCO | T3 | ET01L0022SE006L0022 |  | 25 | 30 | 1.15 | no aplica | ONAN-ONAF | Pendiente | 66 | 66 | 15 | 8.02 | 25 | 7.61 | 25 | 7.07 | 25 | Pendiente | Pendiente | 7.59 | 25 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.5 | 62.6 | 68.7 | no aplica | no aplica | no aplica | 21.7 | AT | V | V | no aplica | 6 | 66+-2x1,65 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 23.8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 86.4 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 30 | 'ID16621: SP S/E SAN FRANCISCO BT1-S1; ID16622: SP S/E SAN FRANCISCO BT1-S2 | 31-12-2000 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID434-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
435 | T2D S/E SAN FRANCISCO BT2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E SAN FRANCISCO | T3 | ET02L0022SE006L0022 |  | 25 | 30 | 1.15 | no aplica | ONAN-ONAF | Pendiente | 66 | 66 | 15 | 8.02 | 25 | 7.61 | 25 | 7.07 | 25 | Pendiente | Pendiente | 7.59 | 25 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.5 | 62.6 | 68.7 | no aplica | no aplica | no aplica | 21.7 | AT | V | V | no aplica | 6 | 66+-2x1,65 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 23.8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 86.4 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 30 | ID16623: SP S/E SAN FRANCISCO BT2-S1; ID16624: SP S/E SAN FRANCISCO BT2-S2 | 31-12-2000 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID435-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
436 | T2D S/E CONFLUENCIA JT1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E CONFLUENCIA | T3 | ET01L0022SE013L0022 |  | 60 | 80 | 2.51 | 100 | ONAN-ONAF | Pendiente | 220 | 220 | 23 | 15.72 | 100 | 15.08 | 100 | 15.02 | 100 | Pendiente | Pendiente | 15.61 | 100 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 378.64 | 385.16 | 437.64 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.4 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220+-16x1,38 | 1 | 33 | no aplica | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 50.22 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 435.38 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | Pendiente | 31-12-2010 | ABB | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID436-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
437 | T2D S/E CONFLUENCIA JT2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E CONFLUENCIA | T3 | ET02L0022SE013L0022 |  | 60 | 80 | 2.51 | 100 | ONAN-ONAF | Pendiente | 220 | 220 | 23 | 15.72 | 100 | 15.08 | 100 | 15.02 | 100 | Pendiente | Pendiente | 15.61 | 100 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 378.64 | 385.16 | 437.64 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.4 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220+-16x1,38 | 1 | 33 | no aplica | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 50.22 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 435.38 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | ID4943 - SP S/E CONFLUENCIA JT2 | 31-12-2010 | ABB | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID437-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
438 | CEMENTO MELON 44/0.55KV 1.5MVA 1 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET08L0026SE001L0026 | TF26Y02 | 1.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 0.57 | 6.44 | 0.1 | 7.1 | 0.10625 | 7.87 | 0.12 | 5.47 | 0.08 | 6.04 | 0.09 | 6.69 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13.48 | 14.86 | 16.46 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 44±2x2,5% | 1(46.2kV) | 5(41.8kV) | 3 | 3(44kV) | 2.5 | 250(AT)/30(BT) | Dyn11 | 0.5 | 1.5 | 1.875 | 13.48 | 14.86 | 16.46 | 1.5 | 16.74 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1978 | RHONA | TRIFÁSICO | S | No Disponible | No Disponible | No Disponible | ID_438 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID438 Hoja de vida del equipo
439 | CEMENTO MELON 44/0.55KV 1.5MVA 2 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET09L0026SE001L0026 | TF27Y02 | 1.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 0.57 | 6.26 | 0.09 | 6.9 | 0.10326 | 7.65 | 0.11 | 5.32 | 0.08 | 5.87 | 0.09 | 6.5 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13.1 | 14.44 | 16 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 44±2x2,5% | 1(46.2kV) | 5(41.8kV) | 3 | 3(44kV) | 2.5 | 250(AT)/30(BT) | Dyn11 | 0.5 | 1.5 | 1.875 | 13.1 | 14.44 | 16 | 1.5 | 16.32 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1978 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | No Disponible | No Disponible | No Disponible | ID_439 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID439 Hoja de vida del equipo
440 | CEMENTO MELON 44/0.55KV 1.5MVA 3 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET10L0026SE001L0026 | TF29Y02 | 1.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 0.55 | 7.12 | 0.11 | 7.85 | 0.11747 | 8.7 | 0.13 | 6.05 | 0.09 | 6.67 | 0.1 | 7.39 | 0.11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14.71 | 16.22 | 17.97 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 44±2x2,5% | 1(46.2kV) | 5(41.8kV) | 3 | 3(44kV) | 2.5 | 250(AT)/30(BT) | Dyn11 | 0.5 | 1.5 | 1.875 | 14.71 | 16.22 | 17.97 | 1.5 | 18.09 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1994 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | No Disponible | No Disponible | No Disponible | ID_440 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID440 Hoja de vida del equipo
441 | CEMENTO MELON 44/0.55KV 1.5MVA 4 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET11L0026SE001L0026 | TF30Y02 | 1.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 0.55 | 6.42 | 0.1 | 7.08 | 0.1061 | 7.84 | 0.12 | 5.46 | 0.08 | 6.03 | 0.1 | 6.68 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13.46 | 14.84 | 16.44 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 44±2x2,5% | 1(46.2kV) | 5(41.8kV) | 3 | 3(44kV) | 2.5 | 250(AT)/30(BT) | Dyn11 | 0.5 | 1.5 | 1.875 | 13.46 | 14.835 | 16.44 | 1.5 | 16.71 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1996 | RHONA | TRIFÁSICO | S | No Disponible | No Disponible | No Disponible | ID_441 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID441 Hoja de vida del equipo
442 | CEMENTO MELON 44/0.56KV 2.5MVA | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET12L0026SE001L0026 | TF53Y05 | 2.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 0.56 | 7.46 | 0.19 | 8.22 | 0.205 | 9.11 | 0.23 | 6.34 | 0.16 | 6.99 | 0.17 | 7.74 | 0.19 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.39 | 19.18 | 21.25 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 44kV+/-2x2,5% | 1(46.2kV) | 5(41.8kV) | 3 | 3(44kV) | 2.5 | 250kV (AT)/45kV (BT) | Dyn11 | 0.5 | 2.5 | 3.125 | 17.39 | 19.18 | 21.25 | 2.5 | 21.05 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | No disponible | No disponible | No disponible | ID_442 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID442 Hoja de vida del equipo
443 | CEMENTO MELON 60/12KV 12.5MVA 1 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET03L0026SE001L0026 | TF01Y03 | 12.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 60 | 12 | 6.13 | 0.76 | 8.11 | 1.0114 | 11.22 | 1.4 | 5.21 | 0.65 | 6.89 | 0.86 | 9.54 | 1.19 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.5 | 95.88 | 132.7 | no aplica | no aplica | 69.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 60±16x0,9375% | 1(69kV) | 33(51kV) | no aplica | 17(60kV) | 0.9375 | 350(AT)/110(BT) | Dyn11 | 0.5 | 12.5 | 15.63 | 72.5 | 95.88 | 132.7 | 12.5 | 97.75 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 9147 - S/E CEMENTO MELON IP01 | 01-01-1997 | ABB | TRIFÁSICO | S | no disponible | no disponible | no disponible | ID_443 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID443 Hoja de vida del equipo
444 | CEMENTO MELON 60/12KV 12.5MVA 2 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET04L0026SE001L0026 | TF04Y03 | 12.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 60 | 12 | 10.46 | 1.3 | 9.71 | 1.2109 | 9.09 | 1.134 | 8.84 | 1.11 | 8.25 | 1.03 | 7.73 | 0.97 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.92 | 65.13 | 84.1 | no aplica | no aplica | 69.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 60±8x1,5% | 1(67.2kV) | 17(52.8kV) | no aplica | 9(60kV) | 1.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn11 | 0.5 | 12.5 | 15.63 | 51.92 | 65.13 | 84.1 | 12.5 | 80.75 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 9145 - S/E CEMENTO MELON OC63 | 01-01-1981 | PAUWELS | TRIFÁSICO | S | Pauwels | Reinhausen VIII | Placas y datos de Transformadores | ID_444 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID444 Hoja de vida del equipo
445 | CEMENTO MELON 60/44KV 10MVA | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | A3 | ET02L0026SE001L0026 | TF01Y01 | 10 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 60 | 44 | 2.33 | 0.23 | 2.33 | 0.23245 | 2.88 | 0.29 | 1.98 | 0.19 | 1.98 | 0.19 | 2.44 | 0.22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.1 | 52.1 | 64.32 | no aplica | no aplica | 63.5 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 60 kV -2x2,5% | 1 (60 kV) | 5 (54 kV) | 3 | 1 (60 kV) | 2.5 | 350 | YN | 0.5 | 10 | 12.5 | 52.1 | 52.1 | 64.32 | 10 | 64.6 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | S/E CEMENTO MELON OC12 | 01-01-1947 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | No Disponible | No Disponible | No Disponible | ID_445 | Placa y Datos de Transformadores.PDF | Informe Mantenimiento Transformadores | ID445 Hoja de vida del equipo
446 | CEMENTO MELON 62/12.6KV 12.5MVA 1 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET05L0026SE001L0026 | TF03Y03 | 12.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 60 | 12.61 | 10.44 | 1.3 | 9.83 | 1.2258 | 9 | 1.122 | 8.87 | 1.11 | 8.36 | 1.05 | 7.65 | 0.95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.59 | 65.97 | 85.19 | no aplica | no aplica | 69.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 60±8x1,5% | 1(67.2kV) | 17(52.8kV) | no aplica | 9(60kV) | 1.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn11 | 0.5 | 12.5 | 15.63 | 52.59 | 65.97 | 85.19 | 12.5 | 81.6 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 9146 - S/E CEMENTO MELON OC62 | 01-01-1981 | PAUWELS | TRIFÁSICO | S | Pauwels | Reinhausen VIII | Placas y datos de Transformadores | ID_446 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID446 Hoja de vida del equipo
447 | CEMENTO MELON 62/12.6KV 12.5MVA 2 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET06L0026SE001L0026 | TF02Y03 | 12.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 60 | 12 | 6.09 | 0.76 | 8.05 | 1.0039 | 11.14 | 1.39 | 5.17 | 0.65 | 6.84 | 0.86 | 9.47 | 1.18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.91 | 66 | 791.35 | no aplica | no aplica | 69.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 60±16x0,9375% | 1(69kV) | 33(51kV) | no aplica | 17(60kV) | 0.94 | 350(AT)/110(BT) | Dyn11 | 0.5 | 12.5 | 15.63 | 49.91 | 66 | 91.35 | 12.5 | 81.625 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 9144 - S/E CEMENTO MELON YP05 | 01-01-1997 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZF | Placas y datos de Transformadores | ID_447 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID447 Hoja de vida del equipo
449 | CEMENTO MELON 62/47KV 12.5MVA | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET01L0026SE001L0026 | TF02Y01 | 12.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 62 | 47 | 6.98 | 0.87 | 7.7 | 0.96 | 8.53 | 1.06 | 5.94 | 0.74 | 6.55 | 0.82 | 7.25 | 0.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 92.52 | 102 | 113.02 | no aplica | no aplica | 63.5 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 62kV +/-2x2,5% | 1(65.1kV) | 5(58.9kV) | 3 | 3(62kV) | 2.5 | 350kV (AT)/250kV (BT) | Dyn1 | 0.5 | 12.5 | 15.63 | 92.52 | 102 | 113.02 | 12.5 | 117.63 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | S/E CEMENTO MELON OC22 | 01-01-1999 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Rhona | Rhona | Placas y datos de Transformadores | ID_449 | Placas y datos de Transformadores | Informe Mantenimiento Transformadores | ID449 Hoja de vida del equipo
450 | T2D S/E SALADILLO L4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SALADILLO | T3 | ET01L0077SE001L0077 |  | 3.75 | 4.2 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 13.2 | 7.02 | 4 | 7 | 3.75 | 7.37 | 4 | 5.967 | 4 | 5.95 | 3.75 | 6.2645 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.035 | 25.716 | 26.476 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,424% | 1 [69.2] | 5 [62.8] | 3 [66] | 3 [66] | 2.424 | 350 AT / 110 (BT) | Dyn1 | 4 | 4 | 10.692 | 26.74 | 27.266 | 28.252 | 4 | 37.958 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 % | NO DECLARADO EN IT (FUSIBLE 69KV 89BT1 FUSIBLE SMD-1A TCC 119-1) | 09-01-1968 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | Lepper | I.T / SDO 5200/69 | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID450.rar | CD-450.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T1-66-13,2KV.jpg | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID450.rar | 450 Hoja de vida.xlsx
451 | T2D S/E MINERA FRANKE H1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | S/E MINERA FRANKE | T3 | ET01L0073SE001L0073 |  | 20 | 25 |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 23 | 9.45 (*) | 20 | 10.5 | 20 | 11.55 (*) | 20 |  |  | 10.125 (*) | 20 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT | C |  |  |  |  | 1 | 17 | 10 | 8 |  |  | Dyn1 | [14 empty] | S
452 | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 1 | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | S/E PAPELERA BIO BIO | T | ET01L0041SE001L0041 |  | 8 | 10 | 0.0962 | 10 | ONAF | Sin Información | 66 | 66 | 6 | 7.14 | 8 | 7.43 | 8 | 7.67 | 8 | 6.31 | 8 | 6.78 | 8 | 7 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.87 | 56.9 | 54.03 | no aplica | no aplica | no aplica | 8.75 | AT | V | V | no aplica | 6 | 66±6x2,5% | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.5 | 350 | YNd5 | 3.58 | 8 | 20.6 | Sin Información | 36.393 | Sin Información | 8 | 56.993 | NEUTRO IMPEDANTE | 10 | no aplica | 1957 | Siemens |  | S | SIEMENS | CONMUTADOR DE DERIVACIONES,TIPO PUENTE | DATOS PLACA TRAFO 1.JPEG" | CURVA DAÑO T1 Y T2.PDF | DATOS PLACA TRAFO 1.JPEG" | ENSAYOS ELÉCTRICOS DE TR1 Y TR2 EN TALLER TUSAN Y ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO POST-REPARACIÓN.PDF | Hoja-de-vida T1.xlsx
453 | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 2 | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | S/E PAPELERA BIO BIO | T | ET02L0041SE001L0041 |  | 8 | 10 | 0.0962 | 10 | ONAF | Sin Información | 66 | 66 | 6 | 7.14 | 8 | 7.43 | 8 | 7.67 | 8 | 6.31 | 8 | 6.8 | 8 | 7 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60 | 57.44 | 54.466 | no aplica | no aplica | no aplica | 8.75 | AT | V | V | no aplica | 6 | 66±6x2,5% | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.5 | 350 | YNd5 | 3.58 | 8 | 18.98 | Sin Información | 37.02 | Sin Información | 8 | 56 | NEUTRO IMPEDANTE | 10 | no aplica | 1957 | Siemens |  | S | SIEMENS | CONMUTADOR DE DERIVACIONES,TIPO PUENTE | DATOS PLACA TRAFO 2.JPEG | CURVA DAÑO T1 Y T2.PDF | DATOS PLACA TRAFO 2.JPEG" | ENSAYOS ELÉCTRICOS DE TR1 Y TR2 EN TALLER TUSAN Y ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO POST-REPARACIÓN.PDF | Hoja-de-vida T2.xlsx
454 | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 25MVA 3 | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | S/E PAPELERA BIO BIO | T | ET03L0041SE001L0041 |  | 16 | 20 | 0.217 | 25 | ONAF | Sin Información | 66 | 66 | 6 | 6.05 | 16 | 6.3 | 16 | 11.55 | 16 | 6.62 | 16 | 6.41 | 16 | 6.16 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.407 | 41.119 | 39.577 | no aplica | no aplica | no aplica | 8.75 | AT | V | V | no aplica | 6 | 66±6x2,5% | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.5 | 350 | DYN-5 | 0.25 | 16 | 16 | Sin Información | 80.43 | Sin Información | 16 | 96.56 | NEUTRO CON RESISTENCIA ATERRIZADO | 25 | no aplica | 1989 | Rhona |  | S | Rhona | CONMUTADOR DE DERIVACIONES,TIPO PUENTE | DATOS PLACA TRAFO 3.JPEG | CURVA DAÑO T3.PDF | DATOS PLACA TRAFO 3.JPEG | Trafo Rhona 25Mva fabrica.pdf | Hoja-de-vida T3.xlsx
455 | PHI 66/15KV 25MVA | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E PHI | T3 | ET01L0022SE001L0022 |  | 20 | 26.6 | 0.96 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | Pendiente | 66 | 66 | 15 | 9.88 | 20 | 9.9 | 20 | 10.1 | 20 | Pendiente | Pendiente | 10.2 | 20 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.024 | 74 | 75.182 | no aplica | no aplica | no aplica | 22.5 | AT | V | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 15.54 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 89.54 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 25 | ID6678 - SP S/E PHI B01-S1; ID6679 - SP S/E PHI B01-S2-1; ID16639 - SP S/E PHI B01-S2-2 | 15-06-2003 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID455-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
456 | T2D S/E MANTO VERDE HT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | S/E MANTO VERDE | T3 | ET01L0104SE001L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 16 | 21 | Sobrecargas de corta duración T1 y T2 Mantoverde.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecargas T1 y T2 220 kV Mantoverde.pdf | 110 | 110 | 13.8 | 9.45 (*) | 16 | 9 | 16 | 11.55 (*) | 16 | 6.3 | 12 | 7.2 | 16 | 5.88 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.5163 | 32.2421 | 38.5076 | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1,0% | 1(121kV) | 21(99kV) | no aplica | 11(110kV) | 1 | 550(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.191 | 12 | 1 | 31.516 | 32.242 | 38.507 | 12 | 41.056 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D ABB.pdf) | no aplica | 1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ERT 550/150 | FOTO PLACA CAMBIADOR TAP ABB.jpg | Curva de daño T1 69_24 kV 12-16 MVA_(homologación).tif | FOTO PLACA TRAFO 2D MANTO VERDE 110_13.8KV 16-21 MVA 1.jpg--ID456-Datasheet TR2D MANTO VERDE 110-13.8KV 16-21MVA 1.pdf | Reporte FAT Larqui WEG_(homologación).pdf | ID456-Hoja-de-vida-Instalaciones T2D MANTO VERDE 110_13.8KV 16-21MVA 1.xlsx
457 | T2D S/E MANTO VERDE HT2 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | S/E MANTO VERDE | T3 | ET02L0104SE001L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 16 | 21 | Sobrecargas de corta duración T1 y T2 Mantoverde.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecargas T1 y T2 220 kV Mantoverde.pdf | 110 | 110 | 13.8 | 9.45 (*) | 16 | 9 | 16 | 11.55 (*) | 16 | 6.3 | 12 | 7.2 | 16 | 5.88 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.5163 | 32.2421 | 38.5076 | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1,0% | 1(121kV) | 21(99kV) | no aplica | 11(110kV) | 1 | 550(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.191 | 12 | 1 | 31.516 | 32.242 | 38.507 | 12 | 41.056 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D ABB.pdf) | no aplica | 1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ERT 550/150 | FOTO PLACA CAMBIADOR TAP ABB.jpg | Curva de daño T1 69_24 kV 12-16 MVA_(homologación).tif | FOTO PLACA TRAFO 2D MANTO VERDE 110_13.8KV 16-21 MVA 2.jpg | Reporte FAT Larqui WEG_(homologación).pdf | ID457-Hoja-de-vida-Instalaciones T2D MANTO VERDE 110_13.8KV 16-21MVA 2.xlsx
459 | MAGNETITA 110/4.16KV 28MVA | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E MAGNETITA | T | ET01L0018SE003L0018 |  | 25 | 28 | 100%(3,885kA) | no aplica | ONAN | 100%(3,885kA) | Sin Información (Eliminar) | 110 | 4.16 | 9.45 (*) | 25 | 10 | 25 | 11.55 (*) | 25 | 9.17 | 20 | 12 | 25 | 9.2 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 89.601 | 91.565 | 93.682 | no aplica | no aplica |  |  | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | -2 | 2 | 3(110kV) | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/75(BT) | Dy1 | 0.126 | 20 | 17.3187 | 102.298 | 102.328 | 104.749 | 20 | 119.6467 | RESISTENCIA + REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(3,885kA) | ID888-SP S/E MAGNETITA HT | 08-01-2007 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA Tipo Manual | no aplica | ID2949-ANEXO1.pdf | PLACA MAGNETITA 110/4.16KV 28MVA | '9178175_A Transformador poder Boletin de prueba | ID459-Hoja-de-vida-MAGNETITA 110/4.16KV 28MVA
460 | S/E PUENTE T2D ALTO (CMPC) HT1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PAPELES CORDILLERA SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T | ET01L0079SE004L0079 | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | 22.5 | 28 | ANEXO: 460_SE_CORDILLERA_TR28MVA | no aplica | ONAN-ONAF | ANEXO:ID460_SE_CORDILLERA_TR-1 28MVA | 110 | 110 | 6.3 | 9.55 | 22.5 | 9.8 | 22.5 | 9.7 | 22.5 | 9.9 | 22.5 | 9.9 | 22.5 | 10.6 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 118.33 | 105.4 | 100.76 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | BT | c | no aplica | C | 17 | 6,3±8x1,25% | 1 (6.93kV) | 17 (5.67kV) | no aplica | 9 (6.3kV) | 1.25 | 550(AT)/75(BT) | Dyn1 | no aplica | no aplica | 23.46 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 137.507 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | ANEXO:ID460_SE_CORDILLERA_TR-1 28MVA | ANEXO: INFORME PROTECCIONES REV_11-05 | 2001 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | V-III-350 D-40 10193W | Anexo_Cambiador Tap_TR1 | CURVAS DE DAÑO T1 Y T2 22.5 MVA SE PTE. ALTO.WMF TABLA CURVAS DE DAÑO T1 Y T2 22.5 MVA SE PTE. ALTO.XLSX | ANEXO_TR-1_DATOS DE PLACA | CERT PRUEBA TR1 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_Cordillera_TR1
461 | T2D S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT2 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PAPELES CORDILLERA SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T | ET02L0079SE004L0079 |  | 22.5 | 28 | ANEXO: 461_SE_CORDILLERA_TR28MVA | no aplica | ONAN-ONAF | ANEXO: ID461_SE_CORDILLERA_TR-2 28MVA | 110 | 110 | 6.3 | 8.08 | 22.5 | 8.3 | 22.5 | 8.66 | 22.5 | 9.09 | 22.5 | 9.3 | 22.5 | 9.75 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.9714 | 54.3512 | 52.3276 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.27 | 28 | 20.98 | 103.7606 | 101.3872 | 108.6164 | 28 | 112.541 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | ANEXO: ID461_SE_CORDILLERA_TR-2 28MVA | ANEXO: INFORME PROTECCIONES REV_11-05 | 2001 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | V-III-350 D-40 10193W | Anexo_Cambiador Tap TR2 | CURVAS DE DAÑO T1 Y T2 22.5 MVA SE PTE. ALTO.WMF TABLA CURVAS DE DAÑO T1 Y T2 22.5 MVA SE PTE. ALTO.XLSX | ANEXO_TR-2_DATOS DE PLACA | CERT PRUEBA TR-2 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_Cordillera_TR2
462 | T2D S/E SAG JT1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SAG | T3 | ET01L0077SE002L0077 |  | 75 | 75 | 100 % | no aplica | OFWF | 100 % | 220 | 220 | 13.2 | 12.13 | 75 | 12.24 | 75 | 12.74 | 75 | 10.31 | 75 | 10.404 | 75 | 10.829 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 194.444 | 199.933 | 205.974 | no aplica | no aplica | 38.1 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220 +-2x2.5 % | 1 [231.000] | 5 [209.000] | 3 [220.000] | 3 [220.000] | 2.5 | 900 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.091 | 75 | 43.784 | 213.175 | 219.004 | 234.686 | 75 | 262.788 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7015: RELE PROTECCION SOBRECORRIENTE SIEMENS 7SJ512 / JT1; ID7016: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR SIEMENS 7UT512 / JT1 | 01-12-1997 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | SIEMENS | UIII 300-170-06050 ME | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T1-220-13,2KV | CD-462.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T1-220-13,2KV.jpg | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID462.rar | 462 Hoja de vida.xlsx
463 | T2D S/E SAG JT2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SAG | T3 | ET02L0077SE002L0077 |  | 75 | 75 | 100 % | no aplica | OFWF | 100 % | 220 | 220 | 13.2 | 12.13 | 75 | 12.24 | 75 | 12.74 | 75 | 10.3105 | 75 | 10.404 | 75 | 10.829 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 194.444 | 199.933 | 205.974 | no aplica | no aplica | 38.11 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220 +-2x2.5 % | 1 [231.000] | 5 [209.000] | 3 [220.000] | 3 [220.000] | 2.5 | 900 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.091 | 75 | 43.784 | 213.175 | 219.004 | 234.686 | 75 | 262.788 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7017: RELE PROTECCION SOBRECORRIENTE SIEMENS 7SJ512 / JT2; ID7018: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR SIEMENS 7UT512 / JT2 | 01-12-1997 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | SIEMENS | UIII 300-170-06050 ME | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T2-220-13.2KV.pdf | CD-463.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T2-220-13.2KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID463.rar | 463 Hoja de vida.xlsx
464 | T2D S/E MINA BT4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MINA | T3 | ET02L0077SE003L0077 |  | 30 | 40 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 13.2 | 7.82 | 30 | 7.79 | 30 | 8.04 | 30 | 8.19 | 30 | 8.3 | 30 | 8.37 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.205 | 77.26 | 79.52 | no aplica | no aplica | 38.2 | no aplica | AT | V | no aplica | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 [69,300] | 5 [62,700] | 3 [66,000] | 3 [66,000] | 2.5 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.26 | 30 | 23.3 | 102.98 | 101.39 | 103.88 | 30 | 124.69 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7010: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR GE SR745 / BT5-2; ID7011: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR GE SR745 / BT5-1 | 1-12-1997 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | RHONA S.A. | Manual - 5 Posiciones | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T4-66-13.2KV.pdf | CD-464.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T4-66-13.2KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID 464.rar | 464 Hoja de vida.xlsx
465 | T2D S/E MINA BT5 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MINA | T3 | ET01L0077SE003L0077 |  | 15 | 20 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 13.2 | 6.73 | 15 | 6.83 | 15 | 7.12 | 15 | 6.82 | 15 | 6.97 | 15 | 7.26 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.97 | 48.2 | 49.53 | no aplica | no aplica | 38.2 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 [69,300] | 5 [62,700] | 3 [66,000] | 3 [66,000] | 2.5 | 350 (AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.36 | 15 | 14.43 | 57.23 | 57.85 | 60.31 | 15 | 72.28 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7008: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR GE SR745 / BT4-2; ID7009: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR GE SR745 / BT4-1 | 01-02-1994 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T | 1.12.212 | INFORME COMPLEMENTARIO DE HOMOLOGACIÓN DE CAMBIADOR DE TOMAS- ID465.rar | CD-465.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T5-66-13.2KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID465.rar | 465 Hoja de vida.xlsx
466 | T2D S/E MOLINOS BT2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MOLINOS | T3 | ET01L0077SE004L0077 |  | 20 | 25 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 4.16 | 8.14 | 20 | 8.07 | 20 | 8.24 | 20 | 9.46 | 20 | 9.32 | 20 | 9.44 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.067 | 56.459 | 58.042 | no aplica | no aplica | 100 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 +-2x2.5 % | 1 [69,300] | 5 [62,700] | 3 [66.00] | 3 [66.00] | 2.5 | 140 (AT)/ 19 (BT) | Dyn1 | 0.3 | 20 | 17.26 | 80.37 | 77.327 | 78.952 | 20 | 94.587 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7013: RELE PROTECCION SOBRECORRIENTE GE MDP / BT2 | 09-01-1993 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T | 1.12.212 | INFORME COMPLEMENTARIO DE HOMOLOGACIÓN DE CAMBIADOR DE TOMAS- ID466.rar | CD-466.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T2-66-4.16KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID466.rar | 466 Hoja de vida.xlsx
467 | T2D S/E MOLINOS BT3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MOLINOS | T3 | ET02L0077SE004L0077 |  | 20 | 25 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 4.16 | 8.14 | 20 | 8.07 | 20 | 8.24 | 20 | 9.46 | 20 | 9.32 | 20 | 9.44 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.067 | 56.459 | 58.042 | no aplica | no aplica | 100 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 +-2x2.5 % | 1 [69,300] | 5 [62.700] | 3 [66.00] | 3 [66.00] | 2.5 | 140 (AT) / 19 (BT) | Dyn1 | 0.3 | 20 | 17.26 | 80.37 | 77.327 | 78.952 | 20 | 94.587 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7014: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR GE 745 / BT3 | 09-01-1991 0:00:00 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T. | 1.12.212 | INFORME COMPLEMENTARIO DE HOMOLOGACIÓN DE CAMBIADOR DE TOMAS- ID467.rar | CD-467.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T3-66-4,16KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS- ID467.rar | 467 Hoja de vida.xlsx
468 | T2D S/E CORDILLERA (ANDINA) JT4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (ANDINA) | T3 | ET01L0077SE006L0077 | CORDILLERA 220/33.0KV 70MVA T4 | 70 | 70 | 100 % | no aplica | ODWF | 100 % | 220 | 220 | 33 | 12.24 | 70 | 11.71 | 70 | 11.66 | 70 | 12.49 | 70 | 11.99 | 70 | 11.89 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 238.557 | 277.116 | 359.57 | no aplica | no aplica | 95.26 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 [242.00] | 17 [198.00] | no aplica | 9B [220.00] | 1.25 | 1050 (AT) / 200 (BT) | Dyn1 | 0.068 | 70 | 41.47 | 299.48 | 311.19 | 378.21 | 70 | 352.66 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7691: RELE PROTECCION MULTIFUNCION SIEMENS 7SJ6225 / JT4; ID7692: RELE PROTECCION MULTIFUNCION SIEMENS 7SJ6115 / JT4; ID7695: RELE PROTECCION MULTIFUNCION SIEMENS 7SJ632 / ET4 | 09-01-2022 | SIEMENS ENERGY | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | 3 X VM I 351-245/C-10193W | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T4-220-33KV | CD-468.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T4-220-33KV | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID468 | 468 Hoja de vida.xlsx
469 | T2D S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT39 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET01L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/13.8KV 27MVA 1 | 27 | 33 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 13.8 | 9.5 | 33 | 9.7 | 33 | 10 | 33 | 8.075 | 33 | 8.245 | 33 | 8.5 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.8 | 75.9 | 78.2 | no aplica | no aplica | 26.6 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2,727% | 1 [14.55 KV] | 5 [13.05 KV] | 3 [13.80 KV] | 3 [13.80 KV] | 2.5 | 550 | Dyn1 | 0.27 | 33 | 25.1 | 94.2 | 98.8 | 108.7 | 33 | 123.9 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTÉCNICA | 15-11-1989 | STROMBERG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-469.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID469.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID469.rar | 469 Hoja de vida.xlsx
470 | T2D S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT43 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET05L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/13.8KV 33MVA 5 | 27 | 33 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 13.8 | 9.5 | 33 | 9.7 | 33 | 10 | 33 | 8.075 | 33 | 8.245 | 33 | 8.5 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.8 | 75.9 | 78.2 | no aplica | no aplica | 26.6 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110 +-2x2,727% | 1 [14.55 KV] | 5 [13.05 KV ] | 3 [13.80 KV] | 3 [13.80 KV] | 2.72 | 550 | Dyn1 | 0.27 | 33 | 25.1 | 94.2 | 98.8 | 108.7 | 33 | 123.9 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTÉCNICA | 15-11-1989 | STROMBERG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-470.pdf | Placa_ID470.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS y ENSAYOS DISPONIBLES - ID470.rar | 470 Hoja de vida.xlsx
471 | T2D S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT44 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET06L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/13.8KV 33MVA 6 | 27 | 33 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 13.8 | 9.47 | 33 | 9.59 | 33 | 9.93 | 33 | 8.0495 | 33 | 8.1515 | 33 | 8.4405 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74 | 76 | 78.4 | no aplica | no aplica | 26.6 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2,727% | 1 [14.55 KV] | 5 [13.05 KV] | 3 [13.80 KV] | 3 [13.80 KV] | 2.72 | 550 | Dyn1 | 0.3 | 33 | 25.7 | 94.5 | 98.5 | 111.1 | 33 | 124.2 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 15-11-1989 | STROMBERG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-471.pdf | Placa_ID471.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS y ENSAYOS DISPONIBLES - ID471.rar | 471 Hoja de vida.xlsx
472 | T2D S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT40 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET02L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/33KV 15MVA 2 | 15 | 20 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 33 | 9.59 | 20 | 9.64 | 20 | 9.82 | 20 | 8.1515 | 20 | 8.194 | 20 | 8.347 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.9 | 68.6 | 70.5 | no aplica | no aplica | 63.5 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2,727% | 1 [34.79 KV] | 5 [31.20 KV] | 3 [33.00 KV] | 3 [33.00 KV] | 2.727 | 550 | Dyn1 | 0.28 | 20 | 18.6 | 78.8 | 80.6 | 85 | 20 | 99.2 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO INFORMADO EN INFOTECNICA | 15-11-1989 | STROMBERG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-472.pdf | Placa_ID472.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS y ENSAYOS DISPONIBLES - ID472.rar | 472 Hoja de vida.xlsx
473 | T2D S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT42 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET03L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/33KV 20MVA 3 | 15 | 20 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 33 | 9.59 | 20 | 9.64 | 20 | 9.82 | 20 | 8.1515 | 20 | 8.194 | 20 | 8.347 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.9 | 68.6 | 70.5 | no aplica | no aplica | 63.5 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2,727% | 1 [34.79 KV] | 5 [31.20 KV] | 3 [33.00 KV] | 3 [33.00 KV] | 2.727 | 550 | Dyn1 | 0.28 | 20 | 18.6 | 78.8 | 80.6 | 85 | 20 | 99.2 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO INFORMADO EN INFOTECNICA | 15-11-1989 | STROMBERG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-473.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID473.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID473.rar | 473 Hoja de vida.xlsx
474 | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT42 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET04L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/33KV 20MVA 4 | 60 | 80 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 33 | 12.09 | 80 | 12.08 | 80 | 12.18 | 80 | 10.27 | 80 | 10.26 | 80 | 10.35 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240.055 | 248.609 | 263.436 | no aplica | no aplica | 63.5 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2.5% | 1 [115.5 / 34.65 KV] | 5 [104.5 / 31.35 KV] | 3 [110.00 / 33.00 KV] | 3 [110.00 / 33.00 KV] | 2.5 | 550 | Dyn1 | 0.071 | 80 | 45.797 | 283.456 | 292.01 | 306.837 | 80 | 337.807 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 15-10-2002 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-474.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID474.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID474.rar | 474 Hoja de vida.xlsx
475 | T2D S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT45 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET07L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/33KV 60MVA 7 | 60 | 80 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 33 | 12.09 | 80 | 12.08 | 80 | 12.18 | 80 | 10.27 | 80 | 10.26 | 80 | 10.35 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240.055 | 248.609 | 263.436 | no aplica | no aplica | 63.5 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2,5% | 1 [115.5 /34.65 KV] | 5 [104.5 / 31.35 KV] | 3 [110.00 / 33.00 KV] | 3 [110.00 / 33.00 KV] | 2.5 | 550 | Dyn1 | 0.071 | 80 | 45.797 | 283.456 | 292.01 | 306.837 | 80 | 337.807 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 15-10-2002 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-475.pdf | Placa_ID475.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS y ENSAYOS DISPONIBLES - ID475.rar | 475 Hoja de vida.xlsx
476 | T2D S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) HT46 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | T3 | ET08L0020SE003L0020 | CORDILLERA 110/33KV 60MVA 8 | 60 | 80 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 33 | 12.09 | 80 | 12.08 | 80 | 12.18 | 80 | 10.27 | 80 | 10.26 | 80 | 10.35 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240.055 | 248.609 | 263.436 | no aplica | no aplica | 63.5 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2.5% | 1 [115.5 / 34.65 KV] | 5 [104.5 /31.35 KV] | 3 [110.00 / 33.00 KV] | 3 [110.00 / 33.00 KV] | 2.5 | 550 | Dyn1 | 0.071 | 80 | 45.797 | 283.456 | 292.01 | 306.837 | 80 | 337.807 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 15-10-2002 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-476.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID476.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID476.rar | 476 Hoja de vida.xlsx
477 | EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 25MVA 1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL COBRE (CODELCO) | T3 | ET01L0020SE004L0020 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.78 | 15 | 8.95 | 15 | 8.27 | 15 | 16.18 | 25 | 14.88 | 25 | 13.82 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.27 | 20.6 | 21.95 | no aplica | no aplica | 26.55 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 23 | 110+-10x1.65% | 1 [128.15 KV] | 21 [91.85 KV] | 11 [110 KV] | 11 [110 KV] | 1.65 | 450 | Dyn1 | 0.48 | 15 | 22.26 | 31.86 | 31.51 | 31.38 | 15 | 53.77 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 18-01-1969 | COEMSA ANSALDO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-477.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID477.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID477.rar | 477 Hoja de vida.xlsx
478 | EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 25MVA 3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL COBRE (CODELCO) | T3 | ET03L0020SE004L0020 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.78 | 15 | 8.95 | 15 | 8.27 | 15 | 16.18 | 25 | 14.88 | 25 | 13.82 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.27 | 20.6 | 21.95 | no aplica | no aplica | 26.55 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 23 | 110+-10x1.65% | 1 [128.15 KV] | 21 [91.85 KV] | 11 [110 KV] | 11 [110 KV] | 1.65 | 450 | Dyn1 | 0.48 | 15 | 22.26 | 31.86 | 31.51 | 31.38 | 15 | 53.77 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 02-10-1987 | COEMSA ANSALDO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-478.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID478.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID478.rar | 478 Hoja de vida.xlsx
479 | EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 25MVA 4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL COBRE (CODELCO) | T3 | ET04L0020SE004L0020 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.78 | 15 | 8.95 | 15 | 8.27 | 15 | 16.18 | 25 | 14.88 | 25 | 13.82 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.27 | 20.6 | 21.95 | no aplica | no aplica | 26.55 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 23 | 110+-10x1.65% | 1 [128.15 KV] | 21 [91.85 KV] | 11 [110 KV] | 11 [110 KV] | 1.65 | 450 | Dyn1 | 0.48 | 15 | 22.26 | 31.86 | 31.51 | 31.38 | 15 | 53.77 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 20-04-1990 | COEMSA ANSALDO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-479.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID479.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID479.rar | 479 Hoja de vida.xlsx
480 | EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 25MVA 2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL COBRE (CODELCO) | T3 | ET02L0020SE004L0020 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.78 | 15 | 8.95 | 15 | 8.27 | 15 | 16.18 | 25 | 14.88 | 25 | 13.82 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.27 | 20.6 | 21.95 | no aplica | no aplica | 26.55 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 23 | 110+-10x1.65% | 1 [128.15 KV] | 21 [91.85 KV] | 11 [110 KV] | 11 [110 KV] | 1.65 | 450 | Dyn1 | 0.48 | 15 | 22.26 | 31.86 | 31.51 | 31.38 | 15 | 53.77 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 18-01-1969 | COEMSA ANSALDO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-480.pdf | INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE PLACA DE DATOS - ID480.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID480.rar | 480 Hoja de vida.xlsx
481 | R2 66/13.8KV 13.3MVA 1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | S/E R2 | T | ET01L0064SE003L0064 | trasladado a S/E R2 | 10 | 13.3 | 1 | no aplica | ONAN/ONAF | 1 | 66 | 66 | 13.8 | 7.63 | 10 | 7.03 | 10 | 7.92 | 10 | 7.5 | 10 | 7.6 | 10 | 7.9 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.603 | 34.534 | 35.556 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.38 | 10 | 10.465 | 40.47 | 41.29 | 42.25 | 10 | 51.755 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID3751-SP S/E R2 B101 ; ID3752-SP S/E R2 C01 | 15-12-2015 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7078/49 | Anexo 5 - Cambiador de taps | Anexo 1 - Curva de daño | Anexo 2 - Datos de placa | Anexo 3 - Ensayos FAT | Anexo 4 - Hoja de vida
482 | R2 67/13.8KV 2.5MVA 2 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | S/E R2 | T | ET03L0064SE003L0064 | viene desde S/E R | 2.5 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 66 | 67 | 13.8 | 7.83 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 7.05 | 2.5 | 6.656 | 2.5 | 6.12 | 2.5 | 5.993 | 2.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.91 | 13.08 | 13.58 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,6 | 1 (70,6 Kv) | 5 (63,4 kV) | 3 | 3 (67 kV) | 2.687 | 350(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 1.42 | 2.5 | 4.63 | 12.91 | 13.08 | 13.58 | 2.5 | 17.71 | Solidamente Aterrizado | 1 | ID3751-SP S/E R2 B101 ; ID3753-SP S/E R2 C02 | 15-12-2015 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | Anexo 5 - Cambiador de taps | Anexo 1 - Curva de daño | Anexo 2 - Datos de placa | Anexo 3 - Ensayos FAT | Anexo 4 - Hoja de vida
484 | T2D S/E GNL QUINTERO HA1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | GNL QUINTERO S.A. | GNL QUINTERO S.A. | S/E GNL QUINTERO | T3 | ET01L0067SE001L0067 |  | 30 | 50 | DE ACUERDO A IEC 60354 | no aplica | ONAN-ONAF | DE ACUERDO A IEC 60354 | 110 | 110 | 6.9 | 9.04 | 30 | 9.13 | 30 | 9.66 | 30 | 8.1 | 30 | 8.2 | 30 | 8.7 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.673 | 71.87 | 69.751 | no aplica | no aplica | 3.81 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 16 | 8.8 | 17 | 1 | no aplica | 9 | 1 | 550 | Dyn1 | 0.35 | 30 | 27.58 | 90.124 | 79.133 | 81.028 | 30 | 108.608 | A TRAVES DE RESISTENCIA | DE ACUERDO A IEC 60354 | SOBRECORRIENTE, DIFERENCIAL. VER REPORTE EN ANEXOS SISTEMAS DE PROTECCION | 03/01/2009 12:00:00 A.M. | AREVA | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | EQUIPO NUEVO. PRIMERA INSTALACIÓN
485 | GNL QUINTERO 110/6.9KV 50MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | GNL QUINTERO S.A. | GNL QUINTERO S.A. | S/E GNL QUINTERO | T3 | ET02L0067SE001L0067 |  | 30 | 50 | DE ACUERDO A IEC 60354 | no aplica | ONAN-ONAF | DE ACUERDO A IEC 60354 | 110 | 110 | 6.9 | 9.15 | 30 | 9.5 | 30 | 9.79 | 30 | 8.2 | 30 | 8.5 | 30 | 8.8 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.323 | 71.586 | 69.442 | no aplica | no aplica | 3.81 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 16 | 8.8 | 17 | 1 | no aplica | 9 | 1 | 550 | Dyn1 | 0.12 | 30 | 25.75 | 96.848 | 86.558 | 87.394 | 30 | 112.308 | A TRAVES DE RESISTENCIA | DE ACUERDO A IEC 60354 | SOBRECORRIENTE, DIFERENCIAL. VER REPORTE EN ANEXOS SISTEMAS DE PROTECCION | 03/01/2009 12:00:00 A.M. | AREVA | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | EQUIPO NUEVO, PRIMERA INSTALACIÓN
486 | T2D S/E FIBRANOVA BT1 | MASISA S.A. | MASISA S.A. | MASISA S.A. | S/E FIBRANOVA | T | ET01L0044SE003L0044 |  | 20 | 23.5 | 100% (0.206 kA) | 23.5 | ONAN-ONAF | 100% (0.206 kA) | 66 | 66 | 13.2 | 8.79 | 20 | 8.48 | 20 | 8.3 | 20 | 7.47 | 20 | 8.4 | 20 | 7.06 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 93.1454 | 95.2771 | 101.3041 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2.5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 (66kV) | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.46 | 20 | 17.496 | 93.145 | 95.277 | 101.304 | 20 | 112.7731 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0.206 kA) | ID901-SP S/E FIBRANOVA BT-S1 ID3708-SP S/E FIBRANOVA BT-S2 ID3709-SP S/E FIBRANOVA CT | 1996 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | 486_Datos placa trafo 20_23 MVA | ID486-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | 486_Datos placa trafo 20_23 MVA | 486_Pruebas y Ensayos Transformador 20_23 MVA | ID1486-Hoja-de-vida-Instalaciones FIBRANOVA 66-13.2 23.5MVA.xlsx
487 | T2D S/E MINERA LA CANDELARIA JT1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | S/E MINERA LA CANDELARIA | T3 | ET02L0057SE001L0057 | Transformador 1 S/E Candelaria | 50 | 66 | 100% (2,092kA) | 83 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (2,092kA) | 220 | 220.973 | 23 | 6.14 | 50 | 8.971 | 50 | 11.36 | 50 | 6.27 | 50 | 8.7 | 50 | 11.19 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 77.61 | 62.54 | 61.51 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | NO APLICA (relación no constante) | 25 (253,599kV) | 1(187,248kV) | no aplica | 13(215,430kV) | NO APLICA (relación no constante) | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.06041 | 83 | 45.74 | 251.77 | 273.52 | 342.9 | 83 | 319.26 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (2,092kA) | ID6649-SP S/E MINERA LA CANDELARIA JT1 | 15-01-1994 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRN 380/500 I | ID487-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 1.jpeg | ID487-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | ID487-FOTO PLACA LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 1.jpeg | ID487-Ensayos Trafo LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 3_(homologación).pdf | ID487-Hoja-de-vida-Instalaciones LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 1.xlsx
488 | T2D S/E MINERA LA CANDELARIA JT2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | S/E MINERA LA CANDELARIA | T3 | ET01L0057SE001L0057 | Transformador 2 S/E Candelaria | 50 | 66 | 100% (2,092kA) | 83 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (2,092kA) | 220 | 220.973 | 23 | 6.14 | 50 | 8.052 | 50 | 11.36 | 50 | 6.27 | 50 | 8.7 | 50 | 11.19 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 118.05 | 92.7 | 89.6 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | NO APLICA (relación no constante) | 25 (253,599kV) | 1(187,248kV) | no aplica | 13(215,430kV) | NO APLICA (relación no constante) | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.06041 | 83 | 45.74 | 251.77 | 273.52 | 342.9 | 83 | 319.26 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (2,092kA) | ID6650-SP S/E MINERA LA CANDELARIA JT2 | 06/01/1997 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRN 380/500/I | ID488-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 2.jpeg | ID488-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | ID488-FOTO PLACA LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 2.jpeg | ID488-Ensayos Trafo LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 3_(homologación).pdf | ID488-Hoja-de-vida-Instalaciones LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 2.xlsx
491 | T2D S/E LOS PIUQUENES JT1 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | S/E LOS PIUQUENES | T | ET01L0051SE001L0051 |  | 60 | 80 | 125 | 100 | ONAN/ONAFI/ONAFII | Anexo - Ensayos de transformador | 220 | 220 | 23 | 15.25 | 100 | 14.53 | 100 | 14.43 | 100 | 15.25 | 100 | aprox. 15,34 | 100 | 14.43 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 345 | 383 | 425 | no aplica | no aplica | 65.2 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | +/- 22 | 1 | 33 | 17 | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | aprox. 0,0682 | 100 | 44 | 365 | 384 | 445 | 60 | 428 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Verificacion estudio protecciones 220 kv MLP- NEWENCHE-2016 | Verificacion estudio protecciones 220 kv MLP- NEWENCHE-2016 | 9-11-1999 | GEC ALSTHOM | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | MR MI351-245-C | Anexo 4 - Hoja de datos T1-T2 SE PIUQUENES | Anexo 1 - Curva de daño Trafo N°1,2 y 3 SE PIUQUENES | Anexo 2 - Datos de placa Transformadores T1- T2 SE LOS PIUQUENES | Anexo 3 - Ensayos de Transformador N°1,2 SE PIUQUENES | Anexo 4 - Hoja de datos TRAFO N°1 SE PIUQUENES
492 | T2D S/E LOS PIUQUENES JT2 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | S/E LOS PIUQUENES | T | ET02L0051SE001L0051 |  | 60 | 80 | 125 | 100 | ONAN/ONAFI/ONAFII | Anexo - Ensayos de Transformador | 220 | 220 | 23 | 15.17 | 100 | 14.46 | 100 | 14.37 | 100 | 15.25 | 100 | aprox. 15,34 | 100 | 14.43 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 345 | 383 | 425 | no aplica | no aplica | 65.2 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | +/- 22 | 1 | 33 | 17 | 17 | 0.625 | 900/150 | Dyn1 | aprox. 0,0684 | 100 | 44 | 365 | 384 | 445 | 60 | 428 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Verificacion estudio protecciones 220 kv MLP- NEWENCHE-2016 | Verificacion estudio protecciones 220 kv MLP- NEWENCHE-2016 | 09-11-1999 | GEC ALSTHOM | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | MR MI351-245-C | Anexo 4 - Hoja de datos T1-T2 SE PIUQUENES | Anexo 1 - Curva de daño Trafo N°1,2 y 3 SE PIUQUENES | Anexo 2 - Datos de placa Transformadores T1- T2 SE LOS PIUQUENES | Anexo 3 - Ensayos de Transformador N°1,2 SE PIUQUENES | Anexo 4 - Hoja de datos T1-T2 SE PIUQUENES
493 | T2D S/E MINERA VALLE CENTRAL AT1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | S/E MINERA VALLE CENTRAL | T | ET01L0049SE001L0049 | MINERA VALLE CENTRAL 154/4.16KV 20MVA 1 | 15 | 20 | Segun norma IEC 354 | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 154 | 154 | 4.16 | 10.59 | 20 | 10.6 | 20 | 10.76 | 20 | 7.87 | 15 | 8 | 15 | 8.11 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.515 | 84.69 | 49.135 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 154kV +/-2x2,5% | 1 (161.7kV) | 5 (146.3kV) | 3 (154kV) | 3 (154kV) | 2.5 | 750kV (AT)/75kV (BT) | Dyn1 | 0.11 | 20 | 14.88 | 104.99 | 101.19 | 108.399 | 20 | 71.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | 1ZBR294001-A | 493_Tap-swg1.JPG |  | 493_Placa-SWG1.JPG | Pruebas de fabrica de TSB01 y TSB02.pdf
494 | T2D S/E MINERA VALLE CENTRAL AT2 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | S/E MINERA VALLE CENTRAL | T | ET02L0049SE001L0049 | MINERA VALLE CENTRAL 154/4.16KV 20MVA 2 | 15 | 20 | Segun norma IEC 354 | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 154 | 154 | 4.16 | 8.1 | 15 | 10.67 | 20 | 8 | 15 | 7.87 | 15 | 8 | 15 | 8.11 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50 | 48.56 | 47.7 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 154kV +/-2x2,5% | 1 (161.7kV) | 5 (146.3kV) | 3 (154kV) | 3 (154kV) | 2.5 | 750kV (AT)/75kV (BT) | Dyn1 | 0.11 | 20 | 14.72 | 104.99 | 99.09 | 108.399 | 20 | 70.46 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | 1ZBR294001-A | 494_Tap-swg2.JPG |  | TSB02.JPG | Pruebas de fabrica de TSB01 y TSB02.pdf
496 | PETROQUIM 66/6.3KV 16MVA | PETROQUIM S.A. | PETROQUIM S.A. | PETROQUIM S.A. | S/E PETROQUIM | T3 | ET01L0035SE001L0035 |  | 16 | 16 | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 66 | 66 | 6.3 | 6.28 | 16 | 6.2 | 16 | 6.82 | 16 | 5.338 | 16 | 8.32 | 16 | 5.423 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.62 | 47.944 | 49.404 | no aplica | no aplica | 9.1 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 Kv) | 5 (62,7 Kv) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn11 | 0.29 | 16 | 15.61 | 58.363 | 57.9 | 59.028 | 16 | 73.51 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | SP S/E PETROQUIM 2 ; SP S/E PETROQUIM DT1 | 1999 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | Anexo 5 - Cambiador de taps | Anexo 1 - Curva de daño | Anexo 2 - Datos de placa | Anexo 3 - Ensayos FAT | Anexo 4 - Hoja de vida
497 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARIA JT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARIA | T3 | ET01G0004SE017G0004 |  | 460 | 490 | 100% (2130,kA) | no aplica | ONAN-ONAF | EAA001_Q3_BAT_200_HY0001-00 | 220 | 230 | 18 | 15.141 | 490 | 15.14 | 490 | 15.305 | 490 | 15.06 | 490 | 15.05 | 490 | 15.191 | 490 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 678.64 | 696.75 | 717.324 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/125(BT) | YNd1 | 0.042245 | 490 | 195.845 | 950 | 980 | 1010 | 490 | 1152.912 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | EAA001_Q3_BAT_200_HY0001-00 | ID36 SP S/E CENTRAL SANTA MARIA JT1-S2 ID39 SP S/E CENTRAL SANTA MARIA JT2-S2 ID4287 SP S/E CENTRAL SANTA MARIA JT1-S1 ID4340 SP S/E CENTRAL SANTA MARIA JT2-S1 ID23677 SP S/E CENTRAL SANTA MARIA T1G1 | 10/01/2010 12:00:00 a.m. | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | HYUNDAI | TL1555-A11 | TR Santa Maria (Placa).jpg | Curva de daño SANTA MARIA 230KV 18KV 490MVA 2.pdf | TR Santa Maria (Placa).jpg | EAA001_Q3_BAT_200_HY0001-00 | Hoja de vida SANTA MARIA 230KV 18KV 490MVA 2
498 | T2D S/E CENTRAL PUNTILLA HT1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | S/E CENTRAL PUNTILLA | T3 | ET01G0019SE001G0019 |  | 12 | 16 | GTR 4620_TrafoPoder PU.pdf, 1706-41195-FQ.pdf, 1706-55199-CR.pdf | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | GTR 4620_TrafoPoder PU.pdf, 1706-41195-FQ.pdf, 1706-55199-CR.pdf | 110 | 107.28 | 6.9 | 9.88 | 15 | 15.83 | 20 | 9.03 | 16 | 8.4 | 12 | 14 | 20 | 8.37 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.5 | 48.45 | 48.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 107,28kV +4x2,7777% | 1 (119.2kV) | 5 (107.28kV) | 3 | 4(110.26kV) | 2.7777 | 450kV (AT)/95kV (BT) | YNd11 | 0.1 | 20 | 13.8 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | 63, 25 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CurvaDañoTrafoPoder.pdf | EAP Puntilla.zip | 1999 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB. | DTU-44- 750 | 1855_PU-000-010-PL-EL-011_3_A4791_PlacaTransf.pdf | CurvaDañoTrafoPoder.pdf | 1855_PU-000-010-PL-EL-011_3_A4791_PlacaTransf.pdf | GTR 4620_TrafoPoder PU.pdf, 1706-41195-FQ.pdf, 1706-55199-CR.pdf | Trafo poder CH Puntilla .pdf
499 | T2D S/E CENTRAL GUACOLDA JT2 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL GUACOLDA | T | ET01G0011SE001G0011 | [OP_MD:ID18438-25]
500 | T2D S/E CENTRAL GUACOLDA JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL GUACOLDA | T | ET02G0011SE001G0011 | [OP_MD:ID18438-25]
501 | T2D S/E CENTRAL GUACOLDA JT3 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL GUACOLDA | T | ET03G0011SE001G0011 | [OP_MD:ID18438-25]
502 | T2D S/E CENTRAL GUACOLDA JT4 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL GUACOLDA | T | ET04G0011SE001G0011 | [OP_MD:ID18438-25]
504 | CENTRAL ALFALFAL 230/12KV 95MVA 1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL ALFALFAL | T | ET02G0010SE001G0010 |  | 95 | 100 | N/D | no aplica | ONAN/ONAF | N/D | Sin Información (Eliminar) | 230 | 12 | 9.45 (*) | 95 | 9.2 | 95 | 11.55 (*) | 95 | N/D | 95 | 9.43 | 95 | N/D | 95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO DISPONIBLE | 268 | NO DISPONIBLE | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V | no aplica | 5 | 231 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 245 | YNd1 | N/D | N/D | 60.4 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | UR G30 | 1991 | uniao | TRIFÁSICO | S | N/D | N/D | N/D | N/D | anexos | anexos | N/D
505 | CENTRAL ALFALFAL 230/12KV 95MVA 2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL ALFALFAL | T | ET01G0010SE001G0010 |  | 95 | 100 | N/D | no aplica | ONAN/ONAF | N/D | Sin Información (Eliminar) | 230 | 12 | 9.45 (*) | 95 | 9.2 | 95 | 11.55 (*) | 95 | N/D | 95 | 9.43 | 95 | N/D | 95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO DISPONIBLE | 268 | NO DISPONIBLE | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V | no aplica | 5 | 231 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 245 | YNd1 | N/D | N/D | 60.4 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | UR G30 | 1991 | Uniao | TRIFÁSICO | S | N/D | N/D | N/D | N/D | anexos | anexos | N/D
511 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T | ET01G0010SE006G0010 |  | 16 | 28 | N/D | 28 | ONAN-ONAF- OFAF | N/D | 110 | 115 | 12 | 9.45 (*) | 16 | 10.1 | 16 | 11.55 (*) | 16 | N/D | 16 | 8.88 | 16 | N/D | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 215.43 | No disponible | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 4.35 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.21 | 550 (AT) / 125 (BT) | YNd1 | 0.3 | 16 | 14.67 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | Siemens 7UT | 1990 | RHONA | TRIFÁSICO | S | rhona | no aplica | no aplica | N/D | anexos | anexos | anexos
512 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT3 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T | ET03G0010SE006G0010 |  | 15 | 28 |  | 28 | OA/FA/FOA1/FOA2 | N/D | 110 | 115 | 12 | 9.45 (*) | 15 | 9.7 | 15 | 11.55 (*) | 15 | N/D | 15 | 10.125 (*) | 15 | N/D | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | No disponible | No disponible | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.17 | 550 | YNd1 | N/D | N/D | No disponible | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | SIEMENS 7UT | 1980 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | OSAKA | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | anexos
513 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES CT6 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T | ET06G0010SE006G0010 |  | 14.5 | F/S | F/S | no aplica | Sin Información (Eliminar) | F/S | Sin Información (Eliminar) | 110 | 13.2 | 9.45 (*) | 14.5 | 10.6 | 14.5 | 11.55 (*) | 14.5 | F/S | 14.5 | 10.125 (*) | 14.5 | F/S | 14.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | F/S | F/S | F/S | F/S | AT | V | no aplica | no aplica | F/S | F/S | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | F/S | Yd1 | F/S | F/S | NO DISPONIBLE | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | no aplica | F/S | F/S | F/S | F/S | TRIFÁSICO | FS | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S
515 | ANTILHUE 220/11.5KV 66MVA | COLBÚN S.A. | GENERADORA ANTILHUE SPA | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL ANTILHUE | T3 | ET01G0003SE011G0003 |  | 66 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (3,460kA) | Sin Información (Eliminar) | 220 | 11.5 | 9.45 (*) | 66 | 10.9 | 66 | 11.55 (*) | 66 | 9.68 | 66 | 11 | 66 | 9.17 | 66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.28 | 129.4 | 235.29 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231kV) | 5 (209kV) | 1 / 5 | 3 (220kV) | 2.5 | 750(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.14 | 91 | 60.71 | 262.23 | 266.74 | 282.18 | 91 | 328.74 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (3,460kA) | ID 8235 SP S/E CENTRAL ANTILHUE 89J1-2-S2; ID 13950 SP S/E CENTRAL ANTILHUE J1-S1 | 01/07/2005 12:00:00 a.m. | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | WEST | no aplica | Placa TP1 | Curva de daño ANTILHUE 220 11.5KV 66MVA.pdf | Placa TP1 | no disponible | Hoja de vida ANTILHUE 220 11.5KV 66MVA
516 | ANTILHUE 220/11.5KV 62MVA | COLBÚN S.A. | GENERADORA ANTILHUE SPA | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL ANTILHUE | T3 | ET02G0003SE011G0003 |  | 55 | 65 | 104.84% (295,4kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (3,412kA) | Sin Información (Eliminar) | 220 | 11 | 9.45 (*) | 62 | 13.29 | 65 | 11.55 (*) | 62 | 16.08 | 62 | 10.125 | 62 | 7.95 | 62 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 210.09 | 212.41 | 287.28 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231kV) | 5 (209kV) | 1 / 5 | 3 (220kV) | 2.5 | 1050(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.064 | 65 | 37.64 | 210.09 | 212.4 | 287.28 | 65 | 250.62 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (3,412kA) | ID 8236 SP S/E CENTRAL ANTILHUE 52J1-2-S2; ID 13950 SP S/E CENTRAL ANTILHUE J1-S1 | 24-09-2005 | WEST | TRIFÁSICO | S | HYOSUNG | no aplica | Placa TP2 | Curva de daño ANTILHUE 220 11.5KV 62MVA.pdf | Placa TP2 | no disponible | Hoja de vida ANTILHUE 220 11.5KV 62MVA
519 | T2D S/E CANUTILLAR G1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CANUTILLAR | T3 | ET01G0004SE035G0004 |  | 78 | no aplica | no aplica | no aplica | ODWF | Transformador de Poder 13,8 _ 230 [KV] | 220 | 230 | 13.8 | 14.41 | 78 | 14.57 | 78 | 14.8 | 78 | 13.24 | 78 | 13.47 | 78 | 13.62 | 78 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281 | 290.633 | 300.079 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+2x2,5%-1x2,5% | 1 (241.5kV) | 4 (224.25kV) | 1 / 4 | 3 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.047147 | 78 | 36.775 | 244.225 | 253.825 | 263.925 | 78 | 327.375 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Transformador de Poder 13,8 _ 230 [KV] | ID8261 SP S/E CANUTILLAR JT1-S1 ID8262 SP S/E CANUTILLAR JT1-S2 | 1990 | UNIAO | TRIFÁSICO | S | UNIAO | TWUM 7954 | PLACA TRAFO 2D 78 MVA | Curva de daño CANUTILLAR 220 13.8KV 78MVA 1.pdf | PLACA TRAFO 2D 78 MVA | Transformador de Poder 13,8 _ 230 [KV] | Hoja de vida CANUTILLAR 220 13.8KV 78MVA 1
520 | T2D S/E CANUTILLAR G2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CANUTILLAR | T3 | ET02G0004SE035G0004 |  | 78 | no aplica | no aplica | no aplica | ODWF | PRUEBA TRAFOS CANUTILLAR | 220 | 230 | 13.8 | 14.46 | 78 | 14.61 | 78 | 14.8 | 78 | 14.46 | 78 | 13.47 | 78 | 14.8 | 78 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.344 | 291.987 | 301.258 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+2x2,5%-1x2,5% | 1 (241.5kV) | 4 (224.25kV) | 1 / 4 | 3 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.048009 | 78 | 37.447 | 245.897 | 254.54 | 263.811 | 78 | 329.427 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBA TRAFOS CANUTILLAR | ID8263 SP S/E CANUTILLAR JT2-S1 ID14205 SP S/E CANUTILLAR JT2-S2 | 1990 | UNIAO | TRIFÁSICO | S | UNIAO | TWUM 7954 | PLACA TRAFO 2D 78MVA | Curva de daño CANUTILLAR 220 13.8KV 78MVA 2.pdf | PLACA TRAFO 2D 78MVA | PRUEBA TRAFOS CANUTILLAR | Hoja de vida CANUTILLAR 220 13.8KV 78MVA 2
522 | T2D S/E CENTRAL CANDELARIA J7 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL CANDELARIA | T3 | ET01G0004SE002G0004 |  | 125 | 160 | 100% (695,6kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PRUEBAS SAT.pdf | 220 | 230 | 15 | 16.03 | 160 | 16.83 | 160 | 16.68 | 160 |  | 160 | 15.3 | 160 |  | 160 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 523 | 543 | 567 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/95(BT) | YNd11 |  |  | 63.9 |  |  |  |  | 606.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS SAT.pdf | ID8270 SP S/E CENTRAL CANDELARIA JTG1 | 01/01/2005 12:00:00 A.M. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | OV 114 003-10/20 | PLACA TRAFO 2D 160 MVA.jpg | Curva de daño CANDELARIA 230 15KV 160MVA 1.pdf | PLACA TRAFO 2D 160 MVA.jpg | PRUEBAS SAT.pdf | Hoja de vida CANDELARIA 230 15KV 160MVA 1
523 | T2D S/E CENTRAL CANDELARIA J8 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL CANDELARIA | T3 | ET02G0004SE002G0004 |  | 125 | 160 | 100% (695,6kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PRUEBAS SAT.pdf | 220 | 230 | 15 | 16.09 | 160 | 16.3 | 160 | 16.66 | 160 |  | 160 | 15.3 | 160 |  | 160 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 539.44 | 556.24 | 588.94 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/95(BT) | YNd11 |  |  | 64.76 |  |  |  |  | 621 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS SAT.pdf | ID8271 SP S/E CENTRAL CANDELARIA JTG2 | 01/01/2005 12:00:00 A.M. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | OV 114 003-10/20 | PLACA TRAFO2D 160 MVA.jpg | Curva de daño CANDELARIA 230 15KV 160MVA 2.pdf | PLACA TRAFO2D 160 MVA.jpg | PRUEBAS SAT.pdf | Hoja de vida CANDELARIA 230 15KV 160MVA 2
524 | T2D S/E CENTRAL COLBUN JT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL COLBUN | T3 | ET01G0004SE041G0004 |  | 240 | no aplica | no aplica | no aplica | FOW | Trafo Colbún U#1 Protocolo puesta en servicio | 220 | 230 | 13.8 | 13.9 | 240 | 14.1 | 240 | 14.2 | 240 | 14.1 | 240 | 14.1 | 240 | 14.1 | 240 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 937.4 | 800 | 871.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 4 | 230+2x2,5%-1x2,5% | A (241.5kV) | D (224.25kV) | no aplica | C (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.047625 | 240 | 114.3 | 871.2 | 901.6 | 937.4 | 240 | 911.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Trafo Colbún U#1 Protocolo puesta en servicio | ID8285 SP S/E CENTRAL COLBUN T1G1-S1 ID8286 SP S/E CENTRAL COLBUN T1G1-S2 | 01/01/1997 12:00:00 A.M. | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | TWUM 8454 | PLACA TRAFO 2D 240 MVA | Curva de daño COLBUN 230KV 13.8KV 240MVA 1.pdf | PLACA TRAFO 2D 240 MVA.jpg | Trafo Colbún U#1 Protocolo puesta en servicio | Hoja de vida COLBUN 230KV 13.8KV 240MVA 1
525 | T2D S/E CENTRAL COLBUN JT2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL COLBUN | T3 | ET02G0004SE041G0004 |  | 240 | no aplica | no aplica | no aplica | FOW | Trafo Colbún U#2 Protocolo puesta en servicio | 220 | 230 | 13.8 | 14.1 | 240 | 14.2 | 240 | 14.4 | 240 | 14.1 | 240 | 14.1 | 240 | 14.1 | 240 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 943 | 797.4 | 869.34 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 4 | 230+2x2,5%-1x2,5% | A (241.5kV) | D (224.25kV) | no aplica | C (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.0486 | 240 | 116.64 | 869.34 | 900.4 | 943 | 240 | 908.19 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Trafo Colbún U#2 Protocolo puesta en servicio | ID8287 SP S/E CENTRAL COLBUNT2 G2-S1 ID8290 SP S/E CENTRAL COLBUN T2G2-S2 | 01/01/1997 12:00:00 A.M. | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | TWUM 8454 | PLCA TRAFO 2D 240 MVA | Curva de daño COLBUN 230KV 13.8KV 240MVA 2.pdf | PLCA TRAFO 2D 240 MVA.jpg | Trafo Colbún U#2 Protocolo puesta en servicio | Hoja de vida COLBUN 230KV 13.8KV 240MVA 2
526 | T2D S/E CENTRAL MACHICURA JU1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL MACHICURA | T3 | ET01G0004SE004G0004 |  | 53 | no aplica | no aplica | no aplica | FOW | Trafo Machicura U#1 Protocolo puesta en servicio | 220 | 230 | 13.8 | 12.9 | 53 | 12.9 | 53 | 13 | 53 | 11.89 | 53 | 11.9 | 53 | 11.98 | 53 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 133.5 | 105.1 | 126.5 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | C | no aplica | 4 | 230+2x2,5%-1x2,5% | A (241.5kV) | D (224.25kV) | 1 / 4 | c (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.086434 | 53 | 45.81 | 126.5 | 129.4 | 133.5 | 53 | 175.21 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Trafo Machicura U#1 Protocolo puesta en servicio | ID9324 SP S/E CENTRAL MACHICURA T1 ID8325 SP S/E CENTRAL MACHICURA G1 | 01/01/1985 12:00:00 A.M. | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | TWUM 7754 | PLACA TRAFO 53 MVA | Curva de daño MACHICURA 230KV 13.8KV 53MVA 1.pdf | PLACA TRAFO 53 MVA.jpg | Trafo Machicura U#1 Protocolo puesta en servicio | Hoja de vida MACHICURA 230KV 13.8KV 53MVA 1
527 | T2D S/E CENTRAL MACHICURA JU2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL MACHICURA | T3 | ET02G0004SE004G0004 |  | 53 | no aplica | no aplica | no aplica | FOW | Trafo Machicura U#2 Protocolo puesta en servicio | 220 | 230 | 13.8 | 12.9 | 53 | 12.9 | 53 | 13 | 53 | 11.9 | 53 | 13 | 53 | 11.99 | 53 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 133.1 | 105.3 | 126.5 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | C | no aplica | 4 | 230+2x2,5%-1x2,5% | A (241.5kV) | D (224.25kV) | 1 / 4 | c (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.08966 | 53 | 47.52 | 126.5 | 129 | 133.1 | 53 | 176.52 | no aplica | Trafo Machicura U#2 Protocolo puesta en servicio | ID17915 SP S/E CENTRAL MACHICURA T2 ID4934 SP S/E CENTRAL MACHICURA G2 | 01/01/1985 12:00:00 A.M. | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | TWUM 7754 | PLACA TRAFO 2D 53 MVA | Curva de daño MACHICURA 230KV 13.8KV 53MVA 2.pdf | PLACA TRAFO 2D 53 MVA.jpg | Trafo Machicura U#2 Protocolo puesta en servicio | Hoja de vida MACHICURA 230KV 13.8KV 53MVA 2
529 | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL RUCUE | T3 | ET01G0004SE009G0004 |  | 95 | 123 | 100% (534,7kA) | no aplica | OFAN / AFAF | PRUEBAS DE FABRICA U - 1 Rucue | 220 | 230 | 13.8 | 14.88 | 123 | 15.22 | 123 | 15.55 | 123 | 13.32 | 123 | 12.97 | 123 | 14.18 | 123 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.49 | 169.92 | 175.47 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | C | no aplica | 6 | 230+3x2,5%-2x2,5% | 1 (247.25kV) | 6 (218.5kV) | 2 / 6 | 4 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.072846 | 123 | 89.6 | 231.3 | 230.9 | 240.2 | 123 | 334 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS DE FABRICA U - 1 Rucue | ID29 SP S/E CENTRAL RUCUE JU1-1 ID12345 SP S/E CENTRAL RUCUE JU1-2 | 01/01/1998 12:00:00 A.M. | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | ANSALDO | TOV-FFR | PLACA TRAFO 2D 123 MVA.jpg | Curva de daño RUCUE 220 13.8KV 123MVA 1.pdf | PLACA TRAFO 2D 123 MVA.jpg | PRUEBAS DE FABRICA U - 1 Rucue | Hoja de vida Trafo 2D
530 | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL RUCUE | T3 | ET02G0004SE009G0004 |  | 95 | 123 | 100% (534,7kA) | no aplica | OFAN / AFAF | PRUEBAS DE FABRICA U - 2 Rucue | 220 | 230 | 13.8 | 14.92 | 123 | 15.3 | 123 | 15.59 | 123 | 13.32 | 123 | 12.97 | 123 | 14.18 | 123 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.4 | 169.77 | 175.3 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | C | no aplica | 6 | 230+3x2,5%-2x2,5% | 1 (247.25kV) | 6 (218.5kV) | 2 / 6 | 4 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.1 | 123 | 89.36 | 229.5 | 224.4 | 239.39 | 123 | 332 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS DE FABRICA U - 2 Rucue | ID4268 SP S/E CENTRAL RUCUE JU2-1 ID12344 SP S/E CENTRAL RUCUE JU2-2 | 01/01/1998 12:00:00 A.M. | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | ANSALDO | TOV-FFR | PLACA TRAFO 2D 123 MVA.jpg | Curva de daño RUCUE 220 13.8KV 123MVA 2.pdf | PLACA TRAFO 2D 123 MVA.jpg | PRUEBAS DE FABRICA U - 2 Rucue | Hoja de vida RUCUE 220 13.8KV 123MVA 2
531 | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | T3 | ET01G0004SE010G0004 |  | 26.25 | 35 | 100% (530,3kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Historico Informes 1996_2011 TrafoPoder_S. Ignacio | 66 | 66 | 13.8 | 11.84 | 35 | 12.01 | 35 | 12.62 | 35 | 10.5 | 35 | 10.79 | 35 | 11.24 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 174.4 |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | C | no aplica | 6 | 66+(3x2,5%)-(2x2,5%) | 1 (70.95kV) | 6 (62.7kV) | 2 / 6 | 4 (66kV) | 2.5 | 350 | YNd1 | 0.062343 | 35 | 21.82 |  |  |  |  | 195.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Historico Informes 1996_2011 TrafoPoder_S. Ignacio | ID19199 SP S/E CENTRAL SAN IGNACIO BT1 ID19200 SP S/E CENTRAL SAN IGNACIO BT1-1 ID19156 SP S/E CENTRAL SAN IGNACIO T1 | 01/01/1996 12:00:00 a.m. | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | COEMSA ANSALDO | TOV-NF | Placa san Ignacio | Curva de daño SAN IGNACIO 66KV 13.8KV 35MVA.pdf | Placa san Ignacio.pdf | Historico Informes 1996_2011 TrafoPoder_S. Ignacio.pdf | Hoja de vida SAN IGNACIO 66KV 13.8KV 35MVA
532 | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL QUILLECO | T3 | ET01G0004SE012G0004 |  | 38 | 41 | 107.89% (178,2kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PRUEBAS DE FABRICA -QUILLECO U-N°1 -04-09 a 14-09-2006 -TOSHIBA \ Pruebas SAT Transformador Unidad 1 de Quilleco | 220 | 230 | 13.8 | 10.94 | 41 | 10.97 | 41 | 11.08 | 41 | 8.9 | 41 | 8.92 | 41 | 9.01 | 41 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 139.58 | 143.74 | 148.31 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241,5kV) | 5 (281,5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/380(BT) | YNd1 | 0.058 | 41 | 26 | 186.859 | 190.0495 | 196.314 | 41 | 196 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS DE FABRICA -QUILLECO U-N°1 -04-09 a 14-09-2006 -TOSHIBA \ Pruebas SAT Transformador Unidad 1 de Quilleco | SP S/E CENTRAL QUILLECO 1 SP 1 SP S/E CENTRAL QUILLECO 1 SP 2 | 01/01/2007 12:00:00 a.m. | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | TOSHIBA | HC/OPTR-D | Placa Transformador U1.pdf | Curva de daño QUILLECO 220 13.8KV 38MVA 1.pdf | Placa Transformador U1.pdf | PRUEBAS DE FABRICA -QUILLECO U-N°1 -04-09 a 14-09-2006 -TOSHIBA \ Pruebas SAT Transformador Unidad 1 de Quilleco | Hoja de vida QUILLECO 220 13.8KV 38MVA 1
533 | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL QUILLECO | T3 | ET02G0004SE012G0004 |  | 38 | 41 | 107.89% (178,2kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PRUEBAS DE FABRICA -QUILLECO U-N°2 -04-09 a 14-09-2006 -TOSHIBA \ Pruebas SAT Transformador Unidad 2 de Quilleco | 220 | 230 | 13.8 | 10.93 | 41 | 10.96 | 41 | 11.09 | 41 | 8.96 | 41 | 8.98 | 41 | 9.09 | 41 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 139.326 | 143.43 | 147.97 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241,5kV) | 5 (281,5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/380(BT) | YNd1 | 0.069 | 41 | 26 | 189.574 | 194.696 | 199.937 | 41 | 196 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS DE FABRICA -QUILLECO U-N°2 -04-09 a 14-09-2006 -TOSHIBA \ Pruebas SAT Transformador Unidad 2 de Quilleco | SP S/E CENTRAL QUILLECO 2 SP 1 SP S/E CENTRAL QUILLECO 2 SP 2 | 01/01/2007 12:00:00 a.m. | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | TOSHIBA | HC/OPTR-D | Placa Transformador U2.pdf | Curva de daño QUILLECO 220 13.8KV 38MVA 2.pdf | Placa Transformador U2.pdf | PRUEBAS DE FABRICA -QUILLECO U-N°2 -04-09 a 14-09-2006 -TOSHIBA \ Pruebas SAT Transformador Unidad 2 de Quilleco | Hoja de vida QUILLECO 220 13.8KV 38MVA 2
534 | T2D S/E CENTRAL CHIBURGO BT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL CHIBURGO | T3 | ET01G0004SE013G0004 |  | 15 | 20 | 100% (378,7kA) | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Trafo Rhona 34223 S-E Chiburgo | 66 | 66 | 6.6 | 8.42 | 15 | 8.54 | 15 | 8.75 | 15 | 7.715 | 15 | 7.78 | 15 | 7.95 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.436 | 47.776 | 49.198 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 1 / 5 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | YNd1 | 0.25 | 15 | 13.031 | 62.225 | 62.965 | 65.954 | 15 | 75.996 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Trafo Rhona 34223 S-E Chiburgo | ID4199 SP S/E CENTRAL CHIBURGO BTCH-S1 ID8273 SP S/E CENTRAL CHIBURGO BTCH-S2 | 01/01/2007 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | P-0171.06-31 | 01-Placa Transformador_1 | Curva de daño CHIBURGO 6.6KV 66KV 25MVA.pdf | 01-Placa Transformador_1 | Trafo Rhona 34223 S-E Chiburgo | Hoja de vida CHIBURGO 6.6KV 66KV 25MVA
536 | T2D S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) B2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) | T3 | ET01G0004SE016G0004 |  | 6 | 7 | 116.67% (106,0kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PRUEBAS 1º PARTE \ PRUEBAS 2º PARTE \ PRUEBAS 3º PARTE \ PRUEBAS 4º PARTE \ PRUEBAS 5º PARTE \ Transformador San Clemente 66-6.6kV 6MVA | 66 | 66 | 6.6 | 6.68 | 6 | 6.78 | 6 | 6.91 | 6 | 6.62 | 6 | 6.08 | 6 | 5.57 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.309 | 29.076 | 29.877 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 1 / 5 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | YNd1 | 0.12848 | 6 | 7.709 | 30.87 | 31.57 | 32.53 | 6 | 39.279 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS 1º PARTE \ PRUEBAS 2º PARTE \ PRUEBAS 3º PARTE \ PRUEBAS 4º PARTE \ PRUEBAS 5º PARTE \ Transformador San Clemente 66-6.6kV 6MVA | ID8275 SP S/E CENTRAL SAN CLEMENTE BTG1 | 2010 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | P-0530.08-31.00 | TR San Clemente (Placa) | Curva de daño SAN CLEMENTE 6.6KV 66KV 6MVA.pdf | TR San Clemente (Placa) | PRUEBAS 1º PARTE \ PRUEBAS 2º PARTE \ PRUEBAS 3º PARTE \ PRUEBAS 4º PARTE \ PRUEBAS 5º PARTE \ Transformador San Clemente 66-6.6kV 6MVA | Hoja de vida SAN CLEMENTE 6.6KV 66KV 6MVA
540 | T2D S/E CENTRAL CENIZAS H8 | IMELSA ENERGÍA SPA | ELÉCTRICA CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL CENIZAS | T | ET01G0039SE001G0039 | Transformador Principal en S/E Cenizas | 30 | 35 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 11 | 10.01 | 30 | 10.05 | 30 | 10.23 | 30 | 8.51 | 30 | 8.5425 | 30 | 8.7 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 143.328 | 147.685 | 153.673 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | no aplica | no aplica | 5 | 110x2x2,5% | 1 (115,5kV) | 5 (104,5kV) | 3 | 3 | 2.5 | 550(AT)/95(BT) | YNd1 | 0,17% | 30 | 18.99 | 125.12 | 129.146 | 135.021 | 30 | 148.135 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID1038-SP S/E CENTRAL CENIZAS C-1 | 04-01-2009 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | WEG | ANEXO 2 |  | Anexo2-Datos de placa ; Anexo2-Hoja de datos | Anexo3-Informe de ensayos
541 | T2D S/E CENTRAL ANTUCO (ENEL GENERACION) JT1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ANTUCO (ENEL GENERACION) | T | ET02G0021SE002G0021 |  | 175 | no aplica |  | no aplica | OFWF |  | Sin Información (Eliminar) | 230 | 13.8 | 15.6 | 175 | 15.65 | 175 | 15.73 | 175 | 14.39 | 175 | 14.39 | 175 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 588.33 | 571.98 | 556.56 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+(2x2,5%)-(1x2,5%) | 1(241.5kV) | 4(224.25kV) | 3 | 3(230kV) | 2.5 | 825(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 87.97 |  |  |  |  | 653 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-012 Version A ANTUCO.doc | 1981 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | Hitachi |  | Anexo-Placa Trafos Ralco.pdf |  | Anexo-Placa Trafos Antuco.pdf | Anexo-Rep_ Insp Transformador 175 MVA Hitachi Antuco 1977.pdf
542 | T2D S/E CENTRAL ANTUCO (ENEL GENERACION) JT2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ANTUCO (ENEL GENERACION) | T | ET01G0021SE002G0021 |  | 175 | no aplica |  | no aplica | OFWF |  | Sin Información (Eliminar) | 230 | 13.8 | 15.62 | 175 | 15.69 | 175 | 15.76 | 175 | 14.39 | 175 | 14.39 | 175 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 588.33 | 571.98 | 556.56 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+(2x2,5%)-(1x2,5%) | 1(241.5kV) | 4(224.25kV) | 3 | 3(230kV) | 2.5 | 825(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 87.97 |  |  |  |  | 653.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-012 Version A ANTUCO.doc | 1981 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | Hitachi |  | Anexo-Placa Trafos Ralco.pdf |  | Anexo-MOR_T_Aplicación_U2 CH Antuco_Nov_2012.pdf | Anexo-Rep_ Insp Transformador 175 MVA Hitachi Antuco 1977.pdf
548 | T2D S/E CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) JT1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) | T | ET01G0021SE010G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 13.78 | 165 | 13.79 | 165 | 14.2 | 165 | 13.95 | 165 | 12.98 | 165 | 12.22 | 165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 407.91 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230±3x1,67% | 1 (241.5kV) | 7 (218.5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.67 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.037 | 165 | 50 | 458.36 | 469.68 | 508.9 | 165 | 519.68 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Protocolo Trafo TG Tal Tal.pdf | Protocolos REG 670.tif | 2000 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | Alstom | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Placa Transformador TG1.pdf | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Placa Transformador TG1.pdf | Protocolo Trafo TG Tal Tal.PDF | Anexo - Hoja de vida del equipo_(Transformadores de Poder TG1)
549 | T2D S/E CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) JT2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) | T | ET02G0021SE010G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 10.64 | 124 | 10.7 | 124 | 10.87 | 124 | 13.95 | 165 | 9.891 | 124 | 12.22 | 165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 407.91 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230±3x1,67% | 7 (241.5kV) | 1 (218.5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.67 | 1050(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.037 | 165 | 50.458 | 270.172 | 274.78 | 282.856 | 124 | 325.238 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Protocolo Trafo TG Tal Tal.pdf | Protocolos REG 670.tif | 2000 | FERRANTI-PACKARD | TRIFÁSICO | S | FERRANTI-PACKARD | VATECH | Anexo - Placa Transformador TG2.pdf | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Placa Transformador TG2.pdf | Test del Transformador TG2.PDF | 'Anexo - Hoja de vida del equipo_(Transformadores de Poder) TG2
550 | T2D S/E LAS PALMAS JT1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E LAS PALMAS | T | ET01G0021SE062T0002 |  | 15 | 19 |  | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 19 | 22.5 | 19 | 22.5 | 19.62 | 22.5 | 12.61 | 15 | 12.69 | 15 | 13.13 | 15 | 25.651 | 15 | no aplica | no aplica | 139.71 | 147.92 | 157.68 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 |  |  | 16.378 |  |  |  |  | 185.054 | SÓLIDAMENTE CONECTADO |  |  |  | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR-ALEMARIA | 3 X MI 351-245/C - 10193G | PLACA.JPG | 550_Placa.JPG | PLACA.JPG | RESULTADOSDEPRUEBAS.PDF | Sin Información
551 | T2D S/E BUCALEMU BL | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC MADERAS SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E BUCALEMU | T | ET01L0096SE013L0096 |  | 10 | 13 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 13.2 | 9.45 (*) | 10 | 7.7 | 10 | 11.55 (*) | 10 | NO DISPONIBLE | 10 | 7.8 | 10 | NO DISPONIBLE | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.6 | 36.2 | 37 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 3.3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dy1 | 0.218 | 10 | 10.46 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | no aplica | no aplica | 100% | ID 110 SP S/E BUCALEMU BL; ID 111 SP S/E BUCALEMU BL; ID 4448 SP S/E BUCALEMU BLN; ID 4453 SP S/E BUCALEMU BL-S1 | 1-1-1995 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA (MANUAL) INCORPORADO EN TRANSFORMADOR | PLACA CAMBIADOR DE TAPS ID 551 BUCALEMU 6613.2KV 13MVA.jpg | NO DISPONIBLE | PLACA (1) ID 551 BUCALEMU 6613.2KV 13MVA.jpg; PLACA (2) ID 551 BUCALEMU 6613.2KV 13MVA.jpg | Certificado Pruebas Transformador.pdf | ID 551 BUCALEMU 66-13.2KV 13MVA Hoja de vida.xlsx
553 | CBB PLANTA GENERADORA 13.8/6.3KV 8.5MVA 1 | CBB CALES S.A. | CBB CALES S.A. | CBB CALES S.A. | S/E CENTRAL CEMENTOS BIO BIO CENTRO | T | ET01D0001SE001D0001 | CBB PLANTA GENERADORA 13.8/6.3KV 8.5MVA 1 | 8.5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 13.8 | 6.3 | 10.14 | 8.5 | 9.72 | 8.5 | 9.32 | 8.5 |  |  | 10.125 (*) | 8.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.9 | 33.8 | 32.7 | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | AT | V |  |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.25 | 95 | YNd1 |  |  | 9.7 | [5 empty] | YND1 |  |  | 14-12-2010 |  |  | S
554 | CBB PLANTA GENERADORA 13.8/6.3KV 8.5MVA 2 | CBB CALES S.A. | CBB CALES S.A. | CBB CALES S.A. | S/E CENTRAL CEMENTOS BIO BIO CENTRO | T | ET02D0001SE001D0001 | CBB PLANTA GENERADORA 13.8/6.3KV 8.5MVA 2 | 8.5 | no aplica |  | no aplica | NO TIENE |  | Sin Información (Eliminar) | 13.8 | 6.3 | 9.11 | 8.5 | 9.55 | 8.5 | 9.96 | 8.5 |  |  | 10.125 (*) | 8.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31 | 32 | 33.1 |  |  |  |  | AT | V |  |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.25 | 95 | YNd1 |  |  | 13.6 | [8 empty] | 14-12-2010 |  |  | S
555 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET01G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.4 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.44 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.55 | 5 | 5.55 |  | 45.977 |  | 5 | 51.527 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID555-Curva daño transformador.xlsm | ID555-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 1.pdf; ID555-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 1.pdf |  | ID555-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 1.xlsx
556 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET02G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.27 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.65 | 5 | 5.435 |  | 44.136 |  | 5 | 49.571 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID556-Curva daño transformador.xlsm | ID556-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 2.pdf; ID556-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 2.pdf |  | ID556-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 2.xlsx
557 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET03G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.4 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.44 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.64 | 5 | 5.515 |  | 44.878 |  | 5 | 50.393 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID557-Curva daño transformador.xlsm | ID557-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 3.pdf; ID557-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 3.pdf |  | ID557-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 3.xlsx
558 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET04G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.27 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.61 | 5 | 5.44 |  | 44.828 |  | 5 | 50.268 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID558-Curva daño transformador.xlsm | ID558-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 4.pdf; ID558-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 4.pdf |  | ID558-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 4.xlsx
559 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET05G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.3 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.355 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.63 | 5 | 5.59 |  | 44.751 |  | 5 | 50.341 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID559-Curva daño transformador.xlsm | ID559-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 5.pdf; ID559-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 5.pdf |  | ID559-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 5.xlsx
560 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET06G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.27 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.47 | 5 | 5.145 |  | 45.124 |  | 5 | 50.269 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID560-Curva daño transformador.xlsm | ID560-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 6.pdf; ID560-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 6.pdf |  | ID560-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 6.xlsx
561 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET07G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.3 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.355 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.67 | 5 | 5.445 |  | 44.674 |  | 5 | 50.119 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID561-Curva daño transformador.xlsm | ID561-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 7.pdf; ID561-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 7.pdf |  | ID561-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 7.xlsx
562 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET08G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.4 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.44 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.64 | 5 | 5.515 |  | 44.878 |  | 5 | 50.393 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | R | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID562-Curva daño transformador.xlsm | ID562-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 8.pdf; ID562-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 8_(homologación).pdf |  | ID562-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 8.xlsx
563 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET09G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.6 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.61 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.66 | 5 | 5.595 |  | 45.757 |  | 5 | 51.352 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID563-Curva daño transformador.xlsm | ID563-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 9.pdf; ID563-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 9.pdf |  | ID563-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 9.xlsx
564 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET10G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.27 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.53 | 5 | 5.42 |  | 44.996 |  | 5 | 50.416 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID564-Curva daño transformador.xlsm | ID564-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 10.pdf; ID564-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 10.pdf |  | ID564-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 10.xlsx
565 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET11G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.3 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.355 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.54 | 5 | 5.455 |  | 44.846 |  | 5 | 50.301 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID565-Curva daño transformador.xlsm | ID565-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 11.pdf; ID565-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 11.pdf |  | ID565-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 11.xlsx
566 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET12G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.5 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.525 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.59 | 5 | 5.475 |  | 48.517 |  | 5 | 53.992 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID566-Curva daño transformador.xlsm | ID566-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 12.pdf; ID566-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 12_(homologación).pdf |  | ID566-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 12.xlsx
567 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET13G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.27 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.62 | 5 | 5.56 |  | 44.947 |  | 5 | 50.507 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID567-Curva daño transformador.xlsm | ID567-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 13.pdf; ID567-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 13.pdf |  | ID567-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 13.xlsx
568 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET14G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.27 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.57 | 5 | 5.32 |  | 44.702 |  | 5 | 50.022 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID568-Curva daño transformador.xlsm | ID568-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 14.pdf; ID568-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 14.pdf |  | ID568-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 14.xlsx
569 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 15 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET15G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.5 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.525 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.59 | 5 | 5.475 |  | 48.517 |  | 5 | 53.992 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID569-Curva daño transformador.xlsm | ID569-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 15.pdf; ID569-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 15.pdf |  | ID569-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 15.xlsx
570 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 16 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET16G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.6 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.61 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.94 | 5 | 6.04 |  | 46.62 |  | 5 | 52.66 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID570-Curva daño transformador.xlsm | ID570-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 16.pdf; ID570-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 16.pdf |  | ID570-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 16.xlsx
571 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 17 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET17G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.27 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.94 | 5 | 5.875 |  | 46.22 |  | 5 | 52.095 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID571-Curva daño transformador.xlsm | ID571-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 17.pdf; ID571-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 17.pdf |  | ID571-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 17.xlsx
572 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 18 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET18G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.5 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.525 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.77 | 5 | 5.965 |  | 50.922 |  | 5 | 56.887 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID572-Curva daño transformador.xlsm | ID572-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 18.pdf; ID572-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 18.pdf |  | ID572-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 18.xlsx
573 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 19 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET19G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.4 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.44 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.52 | 5 | 5.201 |  | 44.65 |  | 5 | 49.851 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID573-Curva daño transformador.xlsm | ID573-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 19.pdf; ID573-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 19.pdf |  | ID573-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 19.xlsx
574 | MEDELLIN 23/0.38KV 5MVA 20 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET20G0052SE001G0052 |  | 5 | 6 | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(8,66kA BT 6MVA) | 23 | 23 | 0.38 | 5.98 | 5 | 6.7 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 5.695 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 24.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd11 | 0.51 | 5 | 5.275 |  | 44.835 |  | 5 | 50.11 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(8,66kA BT 6MVA) | no aplica | 15-11-2009 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | Capt 086 (300A, 24kV) |  | ID574-Curva daño transformador.xlsm | ID574-FOTO DE PLACA MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 20.pdf; ID574-HOJA DE DATOS MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 20.pdf |  | ID574-Hoja-de-vida-MEDELLIN 23-0.38KV 5MVA 20.xlsx
575 | ACONCAGUA 110/12KV 42MVA 2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E ACONCAGUA | T3 | ET02G0004SE022T0061 |  | 33 | 42 | 100% (365,2kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Protocolo Pruebas Transformador de Poder Unidad Juncal | 110 | 115 | 12 | 8.82 | 33 | 8.83 | 33 | 8.884 | 33 | 7.94 | 33 | 7.95 | 33 | 7.98 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 115.8 | 114.8 | 113.9 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 115+1x2,5%-3x2,5% | 1 (117.875kV) | 5 (106.375kV) | 1 / 4 | 2 (115kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.1813 | 33 | 22.96 | 124.5 | 123.7 | 124.4 | 33 | 146.66 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Protocolo Pruebas Transformador de Poder Unidad Juncal | ID8268 SP S/E ACONCAGUA H2-2 | 01/01/1993 12:00:00 A.M. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | TMY-43 | PLACA TRAFO 2D 33 MVA | Curva de daño ACONCAGUA 110 12KV 42MVA 2.pdf | 575_PLACA TRAFO 2D 33 MVA | Protocolo Pruebas Transformador de Poder Unidad Juncal | Hoja de vida ACONCAGUA 110 12KV 42MVA 2
576 | ACONCAGUA 110/12KV 60MVA 1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E ACONCAGUA | T3 | ET03G0004SE022T0061 |  | 60 | 68 | 113.33% (591,3kA) | no aplica | ONAN-ONAF | PUERBAS SAT | 110 | 115 | 12 | 10.88 | 60 | 11.01 | 60 | 11.34 | 60 | 10.24 | 60 | 10.36 | 60 | 10.67 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127.1 | 131.66 | 138.94 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 (120.75kV) | 5 (109.25kV) | 1 / 5 | 3 (115kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | YNd11 | 0.07 | 60 | 29.22 | 127.11 | 131.66 | 138.94 | 60 | 160.88 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PUERBAS SAT | no aplica | 15082016 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | 121528-BDI | PLACA TRAFO 2D 60 MVA | Curva de daño ACONCAGUA 110 12KV 60MVA 1.pdf | 576_PLACA TRAFO 2D 60 MVA | 576_Pruebas SAT | Hoja de vida ACONCAGUA 110 12KV 60MVA 1
580 | LIRCAY 66/6.6KV 22MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | S/E CENTRAL LIRCAY | T | ET01G0071SE003G0071 |  | 22 | 26 | AT: 0.192; MT: 1.92 | no aplica | ONAN-ONAF | 4-694_07 HIDROMAULE 22 MVA.rar | 66 | 66 | 6.6 | 8.67 | 22 | 8.54 | 22 | 8.44 | 22 | 7.6 | 22 | 7.6 | 22 | 7.6 | 22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.4 | 60.1 | 62 | 0 | 0.57 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 3.3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | YNd1 | 0.37 | 22 | 21.6 | 80.2 | 82 | 85 | 22 | 103.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 23 | Esquema: HDM-06-50-51-01-01_H.DWG Settings: Informe Ajuste Protecciones Central Lircay_V7.pdf | 10/01/2008 12:00:00 a.m. | Rhona | TRIFÁSICO | S | Rhona | 38208 | 4-694_07 HIDROMAULE 22 MVA.rar | 4-694_07 HIDROMAULE 22 MVA.rar | 4-694_07 HIDROMAULE 22 MVA.rar | 4-694_07 HIDROMAULE 22 MVA.rar | no aplica
581 | T2D S/E CENTRAL COLMITO H1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL COLMITO S.A. | CENTRAL COLMITO S.A. | S/E CENTRAL COLMITO | T | ET01G0123SE001G0123 |  | 60 | 75 | 100% (0,393 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,393 kA) | 110 | 110 | 11.5 | 9.225 | 75 | 9.427 | 75 | 9.766 | 75 | 7.84 | 75 | 8.012 | 75 | 8.3 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 227.72 | 234.685 | 241.793 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110kV +/-2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550kV (AT)/95kV (BT) | YNd1 | 0.27 | 75 | 46.76 | 243.92 | 262.58 | 291.928 | 75 | 309.34 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | no aplica | 18-08-2008 0:00:00 | Tubos Trans Electric | TRIFÁSICO | S | c.a.p.t. TRISISINO-ITALIA | 1.12.504 | Datos de placa del cambiador de Tap | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Anexo 17.pdf | Anexo 8 Transformador 75MVA.pdf | HV - Transformador Colmito 110-11,5kV 75MVA
582 | T2D S/E CENTRAL CURILLINQUE AT | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | S/E CENTRAL CURILLINQUE | T | ET01G0017SE059T0002 |  | 95 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | OFWF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 154 | 154 | 13.8 | 14.7 | 95 | 14.97 | 95 | 15.27 | 95 | 12.5 | 95 | 18.37 | 95 | 12.98 | 95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 350.2 | 373.24 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 154 kV +3x2,5% ; 220 kV -2x2,5% | 1 (165,55kV) | 6 (146,3kV) | 4 | 4 (154kV) | 2.5 | 650(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.122 | 95 | 49.04 | 301.9 | 322.6 | 347.4 | 95 | 397.32 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | ABB | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | TRAFO1.jpg
583 | T2D S/E LOMA ALTA CG1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | S/E LOMA ALTA | T | ET01G0017SE063T0002 |  | 42 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) | FOW 241500 V/100,4A - 235750 V/102,9A - 230000 V/105,4A - 224250 V/108,1A - 218500 V/111A | 220 | 230 | 13.8 | 9.99 | 42 | 10.02 | 42 | 10.12 | 42 | 9.13 | 42 | 9.16 | 42 | 9.25 | 42 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152.647 | 148.343 | 144.958 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241,5kV) | 5 (218,5kV) | 3 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.086 | 42 | 30.835 | 114.12 | 117.51 | 121.81 | 42 | 148.343 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID20887-SP S/E LOMA ALTA JT | 1996 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Siemens |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Placa Trafo Loma Alta.JPG | TRAFO PODER LAL.PDF | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
584 | T2D S/E CENTRAL HORNITOS JG | COLBÚN S.A. | RÍO TRANQUILO S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL HORNITOS | T3 | ET01G0036SE001G0036 |  | 62.5 | 78 | Sin información | no aplica | ONAN-ONAF | Sin información | 220 | 220-110 (220 kV en servicio) | 11 | 13.77 | 78 | 13.2 | 78 | 13.02 | 78 | 11.63 | 78 | 11.3 | 78 | 11.22 | 78 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 242.45 | 240.85 | 239.11 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220 kV +3x2,5% ; 220 kV -1x2,5% | 1 (236,5kV) | 5 (214,5kV) | 4(220kV) | 4(220kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.072 | 78 | 37.96 | 239.11 | 240.85 | 242.45 | 78 | 281.85 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin información | Sin información | 01/01/2008 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ASP FII-HI 5437355-2 | XEN469814-BAT | Sin información | Transformador de Poder Hornitos.JPG | Ensayos Trafo Hornitos.PDF | Hoja de vida del equipo - TR Hornitos
585 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET01G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.24 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.3 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.56 | 3.5 | 4.92 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 21.817 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 26.737 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 11-05-2009 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID585-Curva daño transformador.xlsx | Trafo Elevador 1 (placa).pdf | Trafo G1 SerieN°69253-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G1 CHUYACA.xlsx
586 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET02G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.09 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.18 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.51 | 3.5 | 4.75 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 26.766 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 17-05-2009 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID586-Curva daño transformador.xlsx | Trafo Elevador 2 (placa).pdf | Trafo G2 SerieN°69251-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G2 CHUYACA.xlsx
587 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET03G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.09 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.18 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.51 | 3.5 | 4.87 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 26.406 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 11-05-2009 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID587-Curva daño transformador.xlsx | Trafo Elevador 3 (placa).pdf | Trafo G3 SerieN°69248-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G3 CHUYACA.xlsx
588 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET04G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.27 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.33 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.51 | 3.5 | 4.74 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 26.421 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 17-05-2009 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID588-Curva daño transformador.xlsx | Trafo Elevador 4 (placa).pdf | Trafo G4 SerieN°69252-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G4 CHUYACA.xlsx
589 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET05G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.13 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.21 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.54 | 3.5 | 4.76 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 26.571 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 11-05-2009 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID589-Curva daño transformador.xlsx | Trafo Elevador 5 (placa).pdf | Trafo G5 SerieN°69261-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G5 CHUYACA.xlsx
590 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 6 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET06G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.06 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.15 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.48 | 3.5 | 4.83 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 26.447 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 11-05-2009 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID590-Curva daño transformador.xlsx | Trafo Elevador 6 (placa).pdf | Trafo G6 SerieN°69258-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G6 CHUYACA.xlsx
591 | CENTRAL QUELLON II 3.3/23KV 3.5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET01G0018SE002G0402 |  | 3.5 | no aplica | NO CLASIFICADO | no aplica | ONAN | SIN ANTECEDENTES | Sin Información (Eliminar) | 23 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | 6.04 | 3.5 | 9.45 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 10.125 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO CLASIFICADO | 21.53 | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | AT | V | V | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 150 | YNd11 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.18 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES
592 | CENTRAL QUELLON II 3.3/23KV 3.5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET02G0018SE002G0402 |  | 3.5 | no aplica | NO CLASIFICADO | no aplica | ONAN | SIN ANTECEDENTES | Sin Información (Eliminar) | 23 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | 5.9 | 3.5 | 9.45 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 10.125 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO CLASIFICADO | 21.62 | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | AT | V | V | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 150 | YNd11 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.06 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES
593 | CENTRAL QUELLON II 3.3/23KV 3.5MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET03G0018SE002G0402 |  | 3.5 | no aplica | NO CLASIFICADO | no aplica | ONAN | SIN ANTECEDENTES | Sin Información (Eliminar) | 23 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | 6.2 | 3.5 | 9.45 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 10.125 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO CLASIFICADO | 21.73 | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | AT | V | V | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 150 | YNd11 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 4.86 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | NO CLASIFICADO | no aplica | NO CLASIFICADO | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES
594 | CENTRAL QUELLON II 3.3/23KV 3.5MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET04G0018SE002G0402 |  | 3.5 | no aplica | NO CLASIFICADO | no aplica | ONAN | SIN ANTECEDENTES | Sin Información (Eliminar) | 23 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | 6.24 | 3.5 | 9.45 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 10.125 (*) | 3.5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO CLASIFICADO | 22.39 | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | AT | V | V | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 150 | YNd11 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.02 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | NO CLASIFICADO | no aplica | NO CLASIFICADO | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES
603 | MARIPOSAS 69/6.6KV 7.5MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | S/E CENTRAL MARIPOSAS | T | ET01G0071SE001G0071 |  | 7.5 | no aplica | 0.0628 AT, 0.656 BT | no aplica | ONAN | Mariposas.rar | 66 | 69 | 6.6 | 8.6 | 7.5 | 8.53 | 7.5 | 8.48 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.185 | 36.267 | 35.708 | 0 | 2.521 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 3.45 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | YNd1 | No Disponible | 7.5 | 9.484 | No Disponible | No Disponible | No Disponible | 7.5 | 45.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 7.5 | ID22820-SP S/E CENTRAL MARIPOSAS T1 | 21-12-2010 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Rhona | Rhona | Mariposas.rar | Mariposas.rar | Mariposas.rar | Mariposas.rar | no aplica
604 | T2D S/E CENTRAL LAUTARO BT1 | COMASA SPA | COMASA SPA | COMASA SPA | S/E CENTRAL LAUTARO | T3 | ET01G0067SE001G0067 |  | 28 | 30 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.2 | 8.63 | 28 | 8.69 | 28 | 8.88 | 28 | 9 | 28 | 9.86 | 28 | 10.25 | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.033 | 60.791 | 62.834 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69,3kV) | 5(62,7kV) | 3(66kV) | 3(66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | YNd1 | 0.4 | 28 | 15 |  | 191 |  | 28 | 206 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID1052 SP S/E CENTRAL LAUTARO CT1-S1; ID4345 SP S/E CENTRAL LAUTARO CT1-S2 | 22-03-2011 | WEG | TRIFÁSICO | S |  |  |  | ID604-Curva daño Transformador.xlsm | T1_T2_Hoja Datos.pdf | Transformadores_Ensayos.pdf | ID604-Hoja de vida T2D SE CENTRAL LAUTARO BT1.xlsx
609 | PULLINQUE 66/13.8KV 20MVA 3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E PULLINQUE | T3 | ET03G0292SE131T0058 |  | 20 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 66 | 69 | 13.8 |  |  | 8.1 | 20 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 5 (72,45kV) | 1 (65,55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT) | YNd1 | [10 empty] | ID951-SP S/E PULLINQUE BT3-S1; ID20145-SP S/E PULLINQUE BT3-S2; ID20146-SP S/E PULLINQUE BT3-S2; ID20147-SP S/E PULLINQUE BT3-S2; ID20148-SP S/E PULLINQUE BT3-S2; ID20149-SP S/E PULLINQUE BT3-S2; ID20150-SP S/E PULLINQUE BT3-S2 | 1962 | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | Ansaldo |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Placa Trafos Pullinque.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
610 | CENTRAL EL TORO 230/13.8KV 121MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL EL TORO | T | ET04G0021SE017T0002 |  | 121 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | 220 | 230 | 13.8 | 11.8 | 121 | 11.73 | 121 | 11.77 | 121 | 8.16 | 100 | 8.16 | 100 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3986 | 405.3 | 416 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+(2x2,5%)-(1x2,5%) | 1(241.5kV) | 4(224.25kV) | 2 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 89.2 |  |  |  |  | 494.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-001 Version 0 EL TORO.doc | 1973 | OERLIKON | TRIFÁSICO | S | Oerlikon |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf | IMG_5088.JPG;IMG_5089.JPG;IMG_5090.JPG;IMG_5091.JPG
611 | CENTRAL EL TORO 230/13.8KV 121MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL EL TORO | T | ET03G0021SE017T0002 |  | 121 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | 220 | 230 | 13.8 | 11.8 | 121 | 11.73 | 121 | 11.77 | 121 | 8.16 | 100 | 8.16 | 100 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3986 | 405.3 | 416 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+(2x2,5%)-(1x2,5%) | 1(241.5kV) | 4(224.25kV) | 2 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 89.2 |  |  |  |  | 494.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-001 Version 0 EL TORO.doc | 1973 | OERLIKON | TRIFÁSICO | S | Oerlikon |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf | IMG_5088.JPG;IMG_5089.JPG;IMG_5090.JPG;IMG_5091.JPG
612 | CENTRAL EL TORO 230/13.8KV 121MVA 3 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL EL TORO | T | ET02G0021SE017T0002 |  | 121 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | 220 | 230 | 13.8 | 11.8 | 121 | 11.73 | 121 | 11.77 | 121 | 8.16 | 100 | 8.16 | 100 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3986 | 405.3 | 416 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+(2x2,5%)-(1x2,5%) | 1(241.5kV) | 4(224.25kV) | 2 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 89.2 |  |  |  |  | 494.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-001 Version 0 EL TORO.doc | 1974 | OERLIKON | TRIFÁSICO | S | Oerlikon |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf | IMG_5088.JPG;IMG_5089.JPG;IMG_5090.JPG;IMG_5091.JPG
613 | CENTRAL EL TORO 230/13.8KV 121MVA 4 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL EL TORO | T | ET01G0021SE017T0002 |  | 121 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | 220 | 230 | 13.8 | 11.8 | 121 | 11.73 | 121 | 11.77 | 121 | 8.16 | 100 | 8.16 | 100 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3986 | 405.3 | 416 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 4 | 230+(2x2,5%)-(1x2,5%) | 1(241.5kV) | 4(224.25kV) | 2 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 89.2 |  |  |  |  | 494.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | Anexo-07419-04-01-IEES-ITE-001 Version 0 EL TORO.doc | 1974 | OERLIKON | TRIFÁSICO | S | Oerlikon |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf |  | Anexo-Placa trafo El Toro.pdf | IMG_5088.JPG;IMG_5089.JPG;IMG_5090.JPG;IMG_5091.JPG
614 | LOS MOLLES 66/13.8KV 20MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL LOS MOLLES | T | ET01G0021SE025G0021 |  | 20 | 6.6 |  | no aplica | no aplica |  | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 |  |  | 8 | 6.667 | 11.55 (*) | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v |  |  | 5 | (+-1.99kV) | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | HV: 350kV / LV: 110 kV | YNd1 | [12 empty] | WAGNER | TRIFÁSICO | S | Wagner Transformers |  | Anexo-Placa trafo CH Los Molles_2.JPG |  | Placa trafo CH Los Molles_2 | 1300-19 Rev.00 Enel CH Los Molles Banco TR
615 | T2D S/E CENTRAL PEHUENCHE JU1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | S/E CENTRAL PEHUENCHE | T | ET01G0017SE029T0002 |  | 290 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | 220 | 230 | 13.8 | 12.81 | 290 | 12.65 | 290 | 12.7 | 290 | 12.7 | 290 | 12.53 | 290 | 12.6 | 290 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241,5kV) | 5 (218,5kV) | 3 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  | 01-02-2008 0:00:00 | JEUMONT-SCHNEIDER | TRIFÁSICO | S | Jeumont-Schneider |  | A46-54E9-1672 | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | A46-54E9-1672.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
616 | T2D S/E CENTRAL PEHUENCHE JU2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | S/E CENTRAL PEHUENCHE | T | ET02G0017SE029T0002 |  | 290 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | 220 | 230 | 13.8 | 12.81 | 290 | 12.65 | 290 | 12.7 | 290 | 12.7 | 290 | 12.53 | 290 | 12.6 | 290 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241,5kV) | 5 (218,5kV) | 3 | 3(230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  | 01-02-2008 0:00:00 | JEUMONT-SCHNEIDER | TRIFÁSICO | S | Jeumont-Schneider |  | A46-54E9-1672 | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | A46-54E9-1672.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
617 | T2D S/E PUNTA COLORADA J9 | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | S/E PUNTA COLORADA | T | ET01G0062SE056T0002 |  | 35 | 45 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | Manuales O&M Vendor, y diagramas proveedor Trafo 2D_PC.pdf | 220 | 220 | 11 | 12.16 | 35 | 11.63 | 35 | 11.7 | 35 | 10.35 | 35 | 9.9 | 35 | 10.28 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.216 | 112.76 | 119.624 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 9 | 22 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 1050 | YNd11 | 0.1 | 35 | 27.576 | 126.589 | 124.181 | 133.105 | 35 | 151.758 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Manuales O&M Vendor, y diagramas proveedor Trafo 2D_PC.pdf | ID20977 - SP S/E PUNTA COLORADA JT1N | 01-05-2020 0:00:00 | TRAFO EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SA | TRIFÁSICO | S | CAPT ITALY | K9245 | Placa_Trafo_Central_Punta_Colorada.pdf | Manuales O&M Vendor, y diagramas proveedor Trafo 2D_PC.pdf | Placa_Trafo_Central_Punta_Colorada.pdf | Ensayos de fabrica Trafo 2D_PC.pdf | ID617_Hoja_de_Vida_Trafo2D.xlsx
618 | NUEVA RENCA 110/15.75KV 205MVA 2 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E RENCA | T | ET01G0434SE039T0835 |  | 123 | 164 | Sin Informacion | 205 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ensayos 205 MVA.PDF | Sin Información (Eliminar) | 110 | 15.75 | 9.39 | 123 | 9.49 | 123 | 9.69 | 123 | 8.121 | 123 | 8.221 | 123 | 8.415 | 123 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 595 | 543.78 | 689.6 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5kV) | 5(104,5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/125(BT) | YNd1 | 0.334 | 205 | 80.35 | 595 | 634.8 | 689.6 | 205 | 781.69 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin informacion | Protecciones CNR.PDF | 01-03-1998 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZE | Tap 205 MVA.JPG | Curva de sobreexcitación.PDF | Placa 205 MVA.JPG | Ensayos 205 MVA.PDF | Hoja de Vida_Transf 205 MVA_Central NR.xlsx
619 | CENTRAL NUEVA RENCA 110/15.75KV 222MVA 2 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E RENCA | T | ET04G0434SE039T0835 |  | 177.6 | 177.6 | Sin Informacion | 222 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ensayos 222 MVA.PDF | Sin Información (Eliminar) | 110 | 15.75 | 9.5 | 133.2 | 9.53 | 133.2 | 9.78 | 133.2 | Sin Informacion | 133.2 | 9.53 | 133.2 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 676.9 | 561.07 | 591.37 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5kV) | 5(104,5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/125(BT) | YNd1 | 0.3121 | 222 | 79.87 | 676.9 | 840.54 | 765.2 | 222 | 789.17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin informacion | Protecciones CNR.PDF | 01-03-1998 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZE | Tap 222 MVA.JPG | Curva de sobreexcitación.PDF | Placa 222 MVA.PDF | Ensayos 222 MVA.PDF | Hoja de Vida_Transf 222 MVA_Central NR.xlsx
620 | RENCA 110/12.5KV 54MVA 3 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E RENCA | T | ET02G0434SE039T0835 |  | 54 | 54 | Sin Informacion | no aplica | Sin Información (Eliminar) | Pruebas Bco Trafos renca.PDF | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 9.45 (*) | 54 | 5.24 | 54 | 11.55 (*) | 54 | Sin Informacion | Sin Informacion | 5.24 | 54 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | no aplica | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.65 | 550 | YNd1 | no aplica | Sin Informacion | Sin informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin informacion |  | Sin informacion | Protecciones Renca.PDF | 01-12-1962 0:00:00 | General Electric | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | General Electric | Wedge-type | Placa Tap Bco.JPG | Pruebas Bco Trafos renca.PDF | Placa Banco Transformadores.jpg | Pruebas Bco Trafos renca.PDF | Hoja de Vida_Transf 3x18 MVA_Central Renca 1.xlsx
621 | RENCA 110/12.5KV 54MVA 4 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E RENCA | T | ET03G0434SE039T0835 |  | 54 | 54 | Sin Informacion | no aplica | Sin Información (Eliminar) | Pruebas Bco Trafos renca.PDF | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 9.45 (*) | 54 | 5.24 | 54 | 11.55 (*) | 54 | Sin Informacion | Sin Informacion | 5.24 | 54 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | no aplica | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.65 | 550 | YNd1 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin informacion | no aplica | Sin informacion | Protecciones Renca.PDF | 01-12-1962 0:00:00 | General Electric | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | General Electric | Wedge-type | Placa Tap Bco.JPG | Pruebas Bco Trafos renca.PDF | Placa Banco Transformadores.jpg | Pruebas Bco Trafos renca.PDF | Hoja de Vida_Transf 3x18 MVA_Central Renca 2.xlsx
622 | T2D S/E CENTRAL LOS VIENTOS HT4 | GM HOLDINGS S.A. | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GM HOLDINGS S.A. | S/E CENTRAL LOS VIENTOS | T | ET01G0434SE003G0434 |  | 130 | 160 | 839,78/6138,4 AMP. | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 130 - 145 - 160 MVA | Sin Información (Eliminar) | 110 | 15 | 14.4 (*) | 130 | 11.75 | 130 | 17.6 (*) | 130 | Sin Informacion | 130 | 15.25 (*) | 130 | Sin Informacion | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 392.98 | 395.56 | 399.96 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | AT | V | V | no aplica | Sin Informacion | Sin Informacion | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 650 | YNd1 | 0.077 | 130 | 64.17 | 599.19 | sin información | sin información | sin información | Sin Informacion | no aplica | sin información | PSP-LOS VIENTOS-ELE-IT-01-0.pdf | 2006 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | TAP CHANGER | sin información | Sin Informacion | Placa Trafo 160 MVA.png | 04 - Protocolos Transformador 110-15 kV.PDF | Histórico aceite transformador 160 MVA.xlsx
623 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS HT1 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET02G0059SE001G0059 |  | 15 | 20 | 100% (0,1312 kA) | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (0,1312 kA) | 110 | 110 | 23 | 14.58 | 25 | 14.03 | 25 | 13.78 | 25 | 15.5 | 25 | 13.77 | 25 | 10.27 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 102.14 | 106.35 | 129.98 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 110kV +/-8x1,25% | 1(121kV) | 17(99kV) | no aplica | 9(110kV) | 1.25 | 550kV (AT) / 150kV (BT) | YNd1 | 0.27 | 25 | 17.283 | 130.69 | 132.36 | 154.07 | 25 | 64.943 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,1312 kA) | ID1053-SP S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS T1 ID150-SP S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS ET1 | 20-09-2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV III 250D-145-10 19 3W | TTFF 2D HT1 CAMBIADOR DE TAP_INFOTEC_LLC_PLACA DE DATOS.pdf | ID623-CURVA DAÑO.pdf | TTFF 2D HT1_INFOTEC_LLC_PLACA DE DATOS.jpg | TTFF 2D HT1_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS.pdf | ID623-Hoja-de-vida-Instalaciones CENTRAL LOMA LOS COLORADOS 110-23KV 25MVA.xlsx
624 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G1 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET03G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04518 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04518 kA) | 23 | 23 | 0.38 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.72 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.86 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 14.169 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24.15kV) | 5(21.85kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 150(AT)/30(BT) | YNd1 | 0.41 | 1.8 | 2.762 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 15.8875 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.8 | 18.64 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04518 kA) | no aplica | 20-09-2011 | TADEO CZERWENY S.A. | TRIFÁSICO | S | CAPT | 090 – 36kV – 65A – 5P | SIN ANTECEDENTES | ID624-CURVA DAÑO.pdf | ID624-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 1.jpeg | TTFF 2D_2_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS | ID624-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 1.xlsx
625 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G2 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET04G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04518 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04518 kA) | 23 | 23 | 0.38 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.67 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.82 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 14.193 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24.15kV) | 5(21.85kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.38 | 1.8 | 2.704 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 15.9941 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.8 | 18.698 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04518 kA) | no aplica | 20-09-2011 | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S | CAPT | 090 – 36kV – 65A – 5P | SIN ANTECEDENTES | ID625-CURVA DAÑO.pdf | PENDIENTE | TTFF 2D_3_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS | PENDIENTE
626 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G3 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET05G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04518 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04518 kA) | 23 | 23 | 0.38 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.62 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.78 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 14.197 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24.15kV) | 5(21.85kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.36 | 1.8 | 2.671 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 15.8592 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.8 | 18.53 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04518 kA) | no aplica | 20-09-2011 | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S | CAPT | 090 – 36kV – 65A – 5P | SIN ANTECEDENTES | ID626-CURVA DAÑO.pdf | ID626-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 3.rar | TTFF 2D_4_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS | ID626-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 3.xlsx
627 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G4 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET06G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04518 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04518 kA) | 23 | 23 | 0.38 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.55 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.72 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 14.031 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15kV) | 5(21,85kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.4 | 1.8 | 2.713 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 16.236 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.8 | 18.949 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04518 kA) | no aplica | 20-09-2011 | TADEO CZERWENY S.A. | TRIFÁSICO | S | CAPT | 090 – 36kV – 65A – 5P | SIN ANTECEDENTES | ID627-CURVA DAÑO.pdf | ID627-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 4.rar | TTFF 2D_5_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS | ID627-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 4.xlsx
628 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G5 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET07G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04518 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04518 kA) | 23 | 23 | 0.38 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.5 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.68 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 14.182 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15kV) | 5(21,85kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.38 | 1.8 | 2.708 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 16.306 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.8 | 19.014 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04518 kA) | no aplica | 20-09-2011 | TADEO CZERWENY S.A. | TRIFÁSICO | S | CAPT | 090 – 36kV – 65A – 5P | SIN ANTECEDENTES | ID628-CURVA DAÑO.pdf | ID628-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 5.jpeg | TTFF 2D_6_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS | ID628-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 5.xlsx
629 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G6 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET08G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04518 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04518 kA) | 23 | 23 | 0.38 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.68 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.83 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 14.178 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15kV) | 5(21,85kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.36 | 1.8 | 2.673 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 15.921 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.8 | 18.594 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04518 kA) | no aplica | 20-09-2011 | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S | CAPT | 090 – 36kV – 65A – 5P | SIN ANTECEDENTES | ID629-CURVA DAÑO.pdf | ID629-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 6.jpeg | TTFF 2D_7_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS | ID629-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 6.xlsx
636 | T2D S/E CENTRAL LAS PIEDRAS HT | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL LAS PIEDRAS | T | ET01G0041SE003G0041 | Transf. Elevador 23/110kv | 80 | 100 | 125% | no aplica | ONAN-ONAF | Informe Homologación Trf Las Piedras | 110 | 110 | 23 | 13.78 | 100 | 13.81 | 100 | 14.01 | 100 | 11.713 | 100 | 11.739 | 100 | 11.909 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 327 | 338.82 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2*2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | YNyn0 | 0.04 | 100 | 33.16 | 366.79 | 371.16 | 443 | 100 | 404.32 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | Informe Homologación Trf Las Piedras | Transformador SE Las Piedras (Datos de Placa) | 23-07-2009 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | 843275308 | Transformador SE Las Piedras (Datos de Placa) | Informe Homologación Trf Las Piedras | Transformador SE Las Piedras (Datos de Placa) | Informe Homologación Trf Las Piedras | Hoja de vida Transformador Las Piedras
637 | T2D S/E CENTRAL SAN ISIDRO I TV1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL SAN ISIDRO I | T | ET01G0021SE005G0021 |  | 97 | 130 | 100% | 162.412 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 230 | 15 | 12.44 | 162.412 | 12.49 | 162.412 | 12.41 | 162.412 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 12.5 | 162.412 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 413.23 | 425.22 | 436.24 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 4 (241,5kV) | 0 (218,5kV) | 2 | 2 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.37 | 162.412 | 103.73 | 473.64 | 479.75 | 493.75 | 162.412 | 583.48 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | Anexo (07419-04-01-IEES-ITE-019 Version A.pdf) | 1998 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Placa Trafo TV San Isidro 1.pdf | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Placa Trafo TV San Isidro 1.pdf | Anexo - Protocolo Trafo TV San Isidro | Anexo (Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformadores_de_Poder_TV1).xlsx)
638 | T2D S/E CENTRAL SAN ISIDRO I TG1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL SAN ISIDRO I | T | ET02G0021SE005G0021 |  | 170 | 227 | 100% | 283.59 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 230 | 13.8 | 12.41 | 283.59 | 12.44 | 283.59 | 12.43 | 283.59 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 12.42 | 283.59 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 673.89 | 691.23 | 708.16 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 4 (241,5kV) | 0 (218,5kV) | 2 | 2 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.361 | 283.59 | 148.42 | 733.86 | 752.56 | 769.79 | 283.59 | 900.98 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | Anexo (07419-04-01-IEES-ITE-019 Version A.pdf) | 1998 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Placa Trafo TG San Isidro 1.pdf | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo - Placa Trafo TG San Isidro 1.pdf | Anexo - Protocolo Trafo TG San Isidro | Anexo (Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformadores_de_Poder_TG1).xlsx)
640 | T2D S/E CENTRAL CARDONES E1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL CARDONES S.A. | S/E CENTRAL CARDONES | NO CLASIFICADO | ET01G0047SE001G0047 | (EX TIERRA AMARILLA) | 147 | 165 | 100% (0,483 kA) | 184 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (0,483 kA) | 220 | 220 | 15.75 | 11.84 | 184 | 12.3 | 184 | 12.77 | 184 | 10.06 | 184 | 10.46 | 184 | 10.85 | 184 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 414.05 | 436.54 | 449.89 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 220 kV +4x2,5%;220 kV -2x2,5% | 1 (242kV) | 7 (209kV) | 5 | 5 (220kV) | 2.5 | 1050kV (AT)/110kV (BT) | YNd1 | 0.09 | 184 | 91.71 | 485.65 | 529.68 | 559.18 | 184 | 621.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 1-Curva de daño de transformador | ID19079-SP S/E CENTRAL CARDONES JTG; ID19080-SP S/E CENTRAL CARDONES JTG-S1, ID19081-SP S/E CENTRAL CARDONES JTG-S2 | 04/07/2009 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | LO-2 (LINEAR) | Datos de placa del cambiador de Tap | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Anexo 18.pdf | Anexo 19 | HV - Transformador Central Cardones 220-15,75kV 184MVA
641 | T2D S/E CENTRAL HORCONES-CG | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E CENTRAL HORCONES | T | ET01G0002SE001G0002 |  | 30 | 35 | Sin información | no aplica | ONAN-ONAF | Sin información | 66 | 66 | 11 | 11.22 | 35 | 11.28 | 35 | 11.39 | 35 | 9.67 | 30 | 11.22 | 35 | 9.67 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.72 | 61.4 | 63.12 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 220 kV +/-2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 1 | 3 (66kV) | 2.5 | 350kV (AT)/95kV (BT) | YNd1 | 0.18 | 35 | 23.12 | 110.45 | 114.27 | 118.66 | 35 | 108.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | En anexo | En anexo | 22-09-2004 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | Trafo | Trafo | En anexo | Curva de daño Horcones_.pdf | Placa Trafo TG Horcones.JPG | Ensayos trafo TG Horcones.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones.TG Horcones.xlsx
642 | T2D S/E CENTRAL FLORIDA 3 CT | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | S/E CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | T | ET01G0012SE004G0012 |  | 3 | no aplica | 1.083 | no aplica | ONAN | Sin información. | 12 | 12 | 2.4 | 6.7 | 3 | 5.8 | 3 | 5.51 | 3 | Sin Información | Sin Información | 5.91 | 3 | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 20.2 | 21.75 | 30.74 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 12kV +3x2,5%;12kV-1x2,5% | 1(12.9kV) | 5(11.7kV) | 4 | 4(12kV) | 2.5 | 95 | YNd1 | Sin Información | Sin Información | 7.25 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | 45 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CurvaDaño Trafo F3.pdf | 00-002-000-DC-EL-003_1_EAyCP Complejo Florida - Rev 1.pdf | 1999 | RHONA | TRIFÁSICO | S | NO APLICA. | NO APLICA. | NO APLICA. | CurvaDaño Trafo F3.pdf | Placa F3_1.pdf, Placa F3.pdf | GTR 4014-17 Rhona 19366 (principal FLorida III) Eléctrica la Puntilla.pdf | BASE DE DATOS RESULTADOS TRAFOS F3 .pdf
645 | T2D S/E CENTRAL CARENA FT1 | COLBÚN S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL CARENA | T3 | ET01G0028SE001G1040 |  | 5 | 5 | Sin información | no aplica | Sin información |  | Sin Información (Eliminar) | 44 | 6.3 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT | V |  |  |  |  | -2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 |  | YNd5 | [8 empty] | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |  |  | S
647 | T2D S/E CENTRAL MONTE REDONDO CG | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | S/E CENTRAL MONTE REDONDO | T | ET01G0050SE001G0050 |  | 40 | 44 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 23 | 14.62 | 44 | 13.97 | 44 | 13.73 | 44 | 12.43 | 44 | 11.87 | 44 | 11.67 | 44 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 187.015 | 166.685 | 252.305 | 0 | 0 | no aplica | 0 | no aplica | C | C | no aplica | 21 | 220 +9;-11 x 1.25%/23 | 1 | 21 | 6 | 11b | 1.15 | 850(AT)/150(BT) | YNd11 | 0.08 | 44 | 23.99 | 183.54 | 185.36 | 210.28 | 44 | 237.99 | RESISTENCIA + REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | Ajustes Protecciones.zip | 12/06/2009 12:00:00 a.m. | TRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | TRAFO PODER 40 - 44 M | TRAFO PODER 40 - 44 M | ID:647 CENTRAL MONTE REDONDO 220/23KV 48MVA
651 | T2D S/E CENTRAL RIO MELADO ABP1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | S/E RIO MELADO | T | ET01G0017SE004G0017 |  | 5 | 5 |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 154 | 13.8 | 9.45 (*) | 5 | 10.5 | 5 | 11.55 (*) | 5 |  |  | 10.125 (*) | 5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 38.2 | [6 empty] | AT | C |  |  |  |  | 1 | 21 |  | 11 | 1 |  | Dyn1 |  |  | 12.5 | [11 empty] | S
652 | T2D S/E CENTRAL CORONEL BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CORONEL | T | ET01G0018SE001G0018 |  | 34 | 58 | 100% (0,291185kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,291185kA) | Sin Información (Eliminar) | 69 | 11.5 | 12.94 | 58 | 14.19 | 58 | 11.94 | 58 | 11 | 58 | 12.1 | 58 | 10.15 | 58 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 151.87 | 123.347 | 170.06 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1(72,45KV) | 5(65,55KV) | 3(69KV) | 3(69KV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.093 | 58 | 28.86 | 195.78 | 194.04 | 203.03 | 58 | 194.036 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,291185kA) | ID4614-SP S/E CENTRAL CORONEL T1-S1 ID4615-SP S/E CENTRAL CORONEL T1-S2-1 ID4616-SP S/E CENTRAL CORONEL T1-S2-2 | 29-03-05 | TUBOS TRANS ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | WEDGE | ID652-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP.jpeg | ID652-Curva de daño del transformador.pdf | ID652-FOTO PLACA CENTRAL CORONEL 66-11.5KV 34-58MVA.jpeg | Ensayos del transformador_(homologación).pdf | ID652-Hoja-de-vida-CENTRAL CORONEL 66-11.5KV 58MVA.xlsx
653 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G7 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET01G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04518 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04518 kA) | 23 | 23 | 0.38 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.6 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.76 | 1.8 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 14.044 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 (23 kV) | 3 (23 kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.36 | 1.8 | 2.653 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 16.371 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.8 | 19.024 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04518 kA) | no aplica | 20-09-2011 | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S | CAPT | 090 – 36kV – 65A – 5P | SIN ANTECEDENTES | ID653-CURVA DAÑO.pdf | ID653-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 7.jpeg | TTFF 2D_8_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS.PDF | ID653-Hoja-de-vida-LOMA LOS COLORADOS 230.38KV 1.8 MVA 7.xlsx
654 | T2D S/E FPC AT1 | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | S/E FPC | T | ET01G0032SE066L0081 | FPC 154/6KV 24MVA 1 | 16 | 24 | 0.64 | 24 | OFAF | 100% | Sin Información (Eliminar) | 154 | 6 | 7.7 | 16 | 7.6 | 16 | 7.9 | 16 | 10.5 | 18 | 1.31 | 16 | 9.49 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.747 | 34.616 | 47.305 | no aplica | no aplica | 17.5 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 154±2x2,5% | -2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 750 | DY0 | 0.15 | 18 | 23.459 | 48.095 | 46.24 | 55.55 | 18 | 69.699 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | no aplica | 11/01/1992 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ABB Tipo Manual | no aplica | ID 654 ANEXO 1 | ID 654 ANEXO 2 | ID 654 ANEXO 3 | ID 654 ANEXO 4
656 | T2D S/E NUEVA ALDEA (1-5) | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E NUEVA ALDEA | T | ET01G0002SE004L0089 |  | 15 | no aplica | Sin información | no aplica | ONAN | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 15 | 11.5 | 9.45 (*) | 15 | 7.45 | 15 | 11.55 (*) | 15 | 4.5 | 15 | 10.125 (*) | 15 | 7.45 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En anexo | En anexo | En anexo | 664 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 15 kV +/-2x2,5% | 1 (15,75 kV) | 5 (14,25 kV) | Fijo | 3 (15 kV) | 2.5 | 140 | YNd1 | no aplica | no aplica | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 100 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | En anexo | En anexo | 01–05–06 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Rhona | Rhona | En anexo | no aplica | Placa Trafo TG4 Nva Aldea.JPG | Ensayos trafo TG4 Nva Aldea.PDF | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones.TG 4.xlsx
657 | T2D S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO) F | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO) | T3 | ET01T0061SE002G0028 |  | 10 | 12.5 | Sin información | no aplica | Sin información |  | Sin Información (Eliminar) | 44 | 6.3 | 9.3 | 10 | 8.9 | 10 | 8.6 | 10 |  |  | 7.59 | 10 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65.18 | 58.4 | 59.17 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | YND1 |  |  | 14.54 | [5 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin información | ID3779-SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1-S1; ID3780-SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT1-S1; ID3781-SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT2-S1; ID8759-SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3-S1; ID8760-SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3-S2; ID8761-SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) HBP1; ID9244-SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) G1 | Sin información |  | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica
658 | T2D S/E CENTRAL SAN ISIDRO II CTG2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL SAN ISIDRO II | T | ET01G0021SE013G0021 |  | 180 | 226 | 100% | 305 | ONAN - ONAF I-ONAF II | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 220 | 230 | 15 | 13.45 | 305 | 13.52 | 305 | 13.64 | 305 | 13.37 | 305 | 13.46 | 305 | 13.62 | 305 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 690.02 | 704.02 | 719.51 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230±3x1,67% | 6 (241.5kV) | 0 (218.5kV) | 3 | 3 (230kV) | 1.67 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.4 | 180 | 156.79 | 891.25 | 911 | 931.75 | 305 | 1067.79 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 305 | Anexo (Protocolo PRP TG SI2.pdf) | 2007 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo(Placa Trafo TG SI2.jpg) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo(Placa Trafo TG SI2.jpg) | Anexo (Protocolo Trafo TG San Isidro.pdf) | Anexo (Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformadores_de_Poder_TG2).xlsx)
659 | CENTRAL SAN ISIDRO II 230/13.2KV 163MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL SAN ISIDRO II | T | ET02G0021SE013G0021 |  | 104 | 130 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 163 | ONAN - ONAF I-ONAF II | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 220 | 230 | 13.2 | 13.18 | 163 | 13.23 | 163 | 13.8 | 163 | 13.12 | 163 | 13.19 | 163 | 13.33 | 163 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 401.37 | 409.1 | 418.11 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230±3x1,67% | 6 (241.5kV) | 0 (218.5kV) | 3 | 3 (230kV) | 1.67 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.6 | 104 | 110.71 | 488.69 | 497.24 | 507.34 | 163 | 607.95 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo (Protocolo PRP TV SI2.pdf) | 2008 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi | Sin Información | Placa Trafo TV SI2.jpg | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Anexo(Placa Trafo TV SI2.jpg) | Anexo (Protocolo Trafo TV San Isidro.pdf) | Anexo (Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformadores_de_Poder_TV2).xlsx)
660 | T2D S/E CENTRAL LICAN H1 | ENORCHILE S.A. | LICÁN SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL LICAN | T3 | ET01G0082SE001G0082 |  | 18 | 22.5 | 100% (0,9841 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,9841 kA) | 110 | 110-69.275 (110 kV en servicio) | 13.2 | 12.34 | 22.5 | 12.89 | 22.5 | 14.25 | 22.5 | 10.88 | 22.5 | 11.4 | 22.5 | 12.4 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 79.455 | 89.74 | 115.414 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 9 | 110 kV +/-4x1,25% | 1 (115,5 kV) | 9 (104,5 kV) | 5 (110 kV) | 5 (110 kV) | 1.25 | 550 kV (AT) / 110 kV (BT) | YNd1 | 0.119 | 22.5 | 15.904 | 124.149 | 140.219 | 180.334 | 22.5 | 101.335 | Solidamente conectado | 100% (0,9841 kA) | 87 T Siemens Siprotec 7UT61 | 25-05-2011 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR DETAP Alemania | DU III 400-123-12 09 OME | Placa Tap | Protocolo de Pruebas-7320112.PDF | 660_Placa Caracteristica Transformador Principal Central Lican FB 7320112.PDF | Protocolo de Pruebas-7320112.PDF | HV TRANSFORMADOR DE PODER 2D
661 | ANDACOLLO 66/23KV 8MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANDACOLLO | T | ET02T0058SE026T0058 |  | 6 | 8 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 6.8 | 6 | 6.76 | 6 | 6.84 | 6 | 6.67 | 6 | 6.65 | 6 | 6.55 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.04 | 23.68 | 25.164 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.4 | 6 | 7.06 | 27.15 | 27.02 | 27.935 | 6 | 34.08 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2386-SP S/E ANDACOLLO BT2-S1 ; ID208-SP S/E ANDACOLLO BT2-S2 ; ID4693-SP S/E ANDACOLLO ET2 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ASP | MANUAL - 5 POSICIONES | 661 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 661 Curva de Daño.PDF | 661 Data Sheet Transformador.jpg | 661 Ensayos.pdf | 661 Datasheet Transformador.xlsx
662 | T2D S/E ANGOL BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANGOL | T3 | ET03T0058SE028T0058 |  | 10 | 12 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 8.86 | 10 | 8.34 | 10 | 7.94 | 10 | 8.24 | 10 | 8.21 | 10 | 8.32 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.073 | 57.264 | 57.124 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.52 | 10 | 11.259 | 57.073 | 57.264 | 57.124 | 10 | 68.523 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | SP S/E ANGOL BT2-S2 ; SP S/E ANGOL BT2-S1 ; SP S/E ANGOL ET2 | 01-01-1952 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7068 | 662 Datasheet Cambiador Tap.png | 662 Curva de Daño.PDF | 662 Data Sheet Transformador.JPG | 662 Ensayos.pdf | 662 Datasheet Transformador.xlsx
663 | T2D S/E COMBARBALA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COMBARBALA | T | ET01T0058SE049T0058 |  | 2 | 2.6 | 100% | 2.6 | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  | 2 | 6.26 | 2 |  |  |  |  | 5.32 | 2 |  |  | no aplica | 2 | no aplica | 2 |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 4 | 66+(1x5%)-(2x5%) | 1 (69.3kV) | 4 (59.4kV) | 2 | 2 (66kV) | 5 |  | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2,99;663-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2425-SP S/E COMBARBALA CT | 01-01-1970 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENERICO | 663 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-663_CurvaDaño T2D SE_COMBARBALA 66-13_WMF.pdf;ID-663_CurvaDaño T2D SE_COMBARBALA 66-13.8KV 2.6MVA T1 T-12977.wmf | 663-IMG_0562.jpg;663-IMG_0563.jpg;663-IMG_0564.jpg;663-IMG_0565.jpg;663-IMG_0566.jpg | No disponible | 663-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
664 | T2D S/E COMBARBALA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COMBARBALA | T | ET02T0058SE049T0058 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 6.1 | 2 |  |  |  |  | 5.19 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 4 | 66+(1x5%)-(2x5%) | 1 (69.3kV) | 4 (59.4kV) | 2 | 2 (66kV) | 5 | 350 | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2875;664-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2425-SP S/E COMBARBALA CT | 01-01-1970 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENERICO | 664 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-664_CurvaDaño T2D SE_COMBARBALA 66-13.8KV 2.6MVA T2 T-13392.wmf;ID-664_CurvaDaño T2D SE_COMBARBALA 66-13_WMF.pdf | 664-IMG_0603.jpg;664-IMG_0604.jpg;664-IMG_0605.jpg;664-IMG_0606.jpg;664-IMG_0607.jpg | No disponible | 664-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
668 | T2D S/E CURANILAHUE BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURANILAHUE | T | ET02T0058SE036T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 8.66 | 8 | 9.22 | 8 | 10.48 | 8 | 7.36 | 8 | 8.98 | 8 | 8.91 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.775 | 36.229 | 37.874 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 7 | +/- 5,94 | 1 (66 kV) | 7 (66 kV) | 5 | 4 (66 kV) | 3 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.405 | 8 | 7.655 | 39.951 | 43.683 | 49.372 | 8 | 51.338 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1969 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 668 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 668 Curva de Daño.PDF | 668 Data Sheet Transformador.zip | 668 Ensayos.pdf | 668 Datasheet Transformador.xlsx
671 | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL AVELLANO | A3 | ET04T0058SE003T0058 |  | 3 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 15 | 3.456 | 3 | 3.25 | 3 | 3.204 | 3 | 3.366 | 3 | 3.258 | 3 | 3.246 | 3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14.879 | 14.443 | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 3 | +/- 0,9 | 1 (15 kV) | 3 (13,2 kV) | 1 | 2 (14,1 kV) | 6.383 | 150(AT) / 110(BT) | YNyn0 | 0.5 | 3 | 3.81 | 19.422 | 17.156 | 15.586 | 3 | 20.966 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID303-SP S/E EL AVELLANO E2 | 01-01-1995 | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | TUSAN | MSUN 6545 | 671 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 671 Curva de Daño.PDF | 671 Data Sheet Transformador.JPG | 671 Ensayos.rar | 671 Datasheet Transformador.xlsx
672 | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL AVELLANO | A3 | ET02T0058SE003T0058 |  | 3 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 15 | 3.456 | 3 | 2.9 | 3 | 3.204 | 3 | 3.366 | 3 | 3.258 | 3 | 3.246 | 3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14.879 | 14.443 | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 3 | +/- 0,9 | 1 (15 kV) | 3 (13,2 kV) | 1 | 2 (14,1 kV) | 6.383 | 150(AT) / 110(BT) | YNyn0 | 0.5 | 3 | 3.81 | 19.422 | 17.156 | 15.586 | 3 | 20.966 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID303-SP S/E EL AVELLANO E2 | 01-01-1995 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 672 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 672 Curva de Daño.PDF | 672 Data Sheet Transformador.JPG | 672 Ensayos.rar | 672 Datasheet Transformador.xlsx
673 | T2D S/E EL PEÑON E3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL PEÑON | A | ET03T0058SE005T0058 |  | 4.75 | 6 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 23 | 23 | 13.2 | 5.34 | 5 | 3.1 | 4.75 | 5.76 | 5 | 5.41 | 5 | 5.43 | 5 | 5.61 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.415 | 24.072 | 24.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 1,15 | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 110(AT) / 95(BT) | YNyn0 | 0.5 | 5 | 6.35 | 25.796 | 28.594 | 32.37 | 5 | 34.944 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4746-SP S/E EL PEÑON E3 | 01-01-1970 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 673 Datasheet Cambiador Tap.png | 673 Curva de Daño.PDF | 673 Data Sheet Transformador.JPG | 673 Ensayos.rar | 673 Datasheet Transformador.xlsx
676 | T2D S/E INCAHUASI HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E INCAHUASI | T | ET01T0058SE017T0058 |  | 4 | 5 | 100% | 5 | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 7.58 | 4 | 8.2 | 4 | 8.93 | 4 | 8.06 | 4 | 8,24(110kV) | 4 | 8.84 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.712 | 22.967 | 23.878 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 107,25±2x2,5641% | 1(112.75kV) | 5(101,75kV) | 1 | 3(107,25kV) | 2.5641 | 550 | Dy1 | 0.682 | 4 | 7.205 | 25.804 | 25.073 | 26.913 | 4 | 32.278 | no aplica | 5,75;676-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Coquimbo nueva.docx | ID2367-SP S/E INCAHUASI ET1 | 01-01-1980 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 676 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-676_CurvaDaño T2D SE_INCAHUASI 110-23KV 5MVA T-17600.wmf;ID-676_CurvaDaño T2D SE_INCAHUASI 110-23KV 5MVA T-17600_WMF.PDF | 676-02.jpg;676-Foto 008.jpg;676-Fotos 085.jpg;676-Fotos 086.jpg;676-Fotos 091.jpg;676-Fotos 094.jpg;676-Fotos 127.jpg;676-Fotos 128.jpg;676-Fotos 129 | 676-T1 Incahuasi.PDF | 676-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
679 | T2D S/E LIRQUEN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LIRQUEN | T | ET01T0058SE072T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.6 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | 2 | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3,6;679-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Bio Bio.docx | ID2473-SP S/E LIRQUEN CT2 ; ID2472-SP S/E LIRQUEN BT2 ; ID378-SP S/E LIRQUEN BT | 01-01-1995 | RHONA | TRIFÁSICO | S | GE | LRT-200-2 | 679 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-679_CurvaDaño T2D SE_LIRQUEN 66-15KV 18.7MVA T-5210.wmf;ID-679_CurvaDaño T2D SE_LIRQUEN 66-15KV 18_WMF.PDF | 679-T1 SE Lirquén.JPG | 679-MPB T2 5210.PDF;679-SE Lirquén MPB y pruebas eléctricas T-5210 sep.2012.PDF;679-T2 Lirquen 5210.PDF | 679-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
680 | T2D S/E LONCOCHE B4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LONCOCHE | R3 | ET04T0058SE129T0058 |  | 40 | 50 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 66 | 2.34 | 50 | 2.4 | 50 | 3.86 | 50 | 1.989 | 50 | 2.04 | 50 | 3.281 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.5 | 35.1 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 8,25 | 1 (74,25 kV) | 21 (57,75 kV) | no aplica | 11 (66 kV) | 1.25 | 350(AT) / 350(BT) | YNyn0 | 0.05 | 50 | 11.2 | 52.5 | 42.6 | 87.2 | 50 | 53.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1962 | EFACEC | REGULADOR | S | MR | VRCIII 700Y 72,5/D 12233W | 680 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 680 Curva de Daño.PDF | 680 Data Sheet Transformador.JPG | 680 Ensayos.pdf | 680 Datasheet Transformador.xlsx
681 | T2D S/E MANSO DE VELASCO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MANSO DE VELASCO | T3 | ET02T0058SE079T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 10.86 | 15 | 8.74 | 15 | 6.22 | 15 | 9.231 | 15 | 8.8 | 15 | 5.287 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.798 | 73.974 | 57.778 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.38 | 15 | 13.419 | 73.974 | 72.798 | 57.778 | 15 | 86.217 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7218-SP S/E MANSO DE VELASCO BT1-S1 ; ID7216-SP S/E MANSO DE VELASCO BT1-S2 ; ID7219-SP S/E MANSO DE VELASCO CT1 | 01-01-1988 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 60 14271G | 681 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 681 Curva de Daño.PDF | 681 Data Sheet Transformador.JPG | 681 Ensayos.pdf | 681 Datasheet Transformador.xlsx
682 | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MANSO DE VELASCO | A3 | ET01T0058SE079T0058 |  | 3 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 15 | 3.456 | 3 | 3.26 | 3 | 3.204 | 3 | 3.366 | 3 | 3.258 | 3 | 3.246 | 3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14.879 | 14.443 | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 3 | +/- 0,9 | 1 (15 kV) | 3 (13,2 kV) | 1 | 2 (14,1 kV) | 6.383 | 150(AT) / 110(BT) | YNyn0 | 0.5 | 3 | 3.81 | 19.422 | 17.156 | 15.586 | 3 | 20.966 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID19718-SP S/E MANSO DE VELASCO C5 | 01-01-1988 | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | TUSAN | MSUN 6545 | 682 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 682 Curva de Daño.pdf | 682 Data Sheet Transformador.JPG | 682 Ensayos.rar | 682 Datasheet Transformador.xlsx
683 | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MANSO DE VELASCO | A3 | ET03T0058SE079T0058 |  | 3 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 15 | 3.456 | 3 | 3.48 | 3 | 3.204 | 3 | 3.366 | 3 | 3.258 | 3 | 3.246 | 3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14.879 | 14.443 | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 3 | +/- 0,9 | 1 (15 kV) | 3 (13,2 kV) | 1 | 2 (14,1 kV) | 6.383 | 150(AT) / 110(BT) | YNyn0 | 0.5 | 3 | 3.81 | 19.422 | 17.156 | 15.586 | 3 | 20.966 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID19718-SP S/E MANSO DE VELASCO C5 | 01-01-1988 | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | TUSAN | MSUN 6545 | 683 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 683 Curva de Daño.pdf | 683 Data Sheet Transformador.JPG | 683 Ensayos.rar | 683 Datasheet Transformador.xlsx
684 | T2D S/E MARQUESA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARQUESA | T | ET01T0058SE080T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 6.65 | 4 | 6.7 | 4 | 7 | 4 | 5.653 | 4 | 5.695 | 4 | 5.95 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.06 | 22.66 | 23.75 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dy1 | 0.681 | 4 | 6.16 | 22.06 | 22.66 | 23.75 | 4 | 28.82 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1980 | ASEA | TRIFÁSICO | RS | ASEA | TET 589 | 684 Datasheet Cambiador Tap.png | 684 Curva de Daño.PDF | 684 Data Sheet Transformador.JPG | 684 Ensayos.rar | 684 Datasheet Transformador.xlsx
685 | T2D S/E PIRQUE HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PIRQUE | T | ET02T0058SE117T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 7.7 | 4 | 8.9 | 4 | 8.4 | 4 | 7.51 | 4 | 7.65 | 4 | 8.2 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.712 | 23.083 | 24.34 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 107,25±2x2,5641% | 1(112.75kV) | 5(101,75kV) | 2 | 3(107,25kV) | 2.5 | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.92 | 4 | 9.23 | 23.705 | 24.782 | 25.535 | 4 | 34.012 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID24673-SP S/E PIRQUE CT2 ; ID14941-SP S/E PIRQUE T2-S1 ; ID14942-SP S/E PIRQUE T2-S2 | 01-01-1984 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 685 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-685_CurvaDaño T2D SE_PIRQUE 110-13.2KV 5MVA T-17400.wmf;ID-685_CurvaDaño T2D SE_PIRQUE 110-13_WMF.PDF | 685-Plaza Transformador T-2 SE Pirque.JPG | No disponible | 685_Hoja de vida Instalaciones.xlsx;685-SE Pirque T-17400 T2 IDRhona 5 MVA 11013,2 KV ONAN 4 ONAF1 5.xls
686 | T2D S/E PITRUFQUEN BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PITRUFQUEN | T3 | ET05T0058SE092T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.2 | 10.16 | 8 | 9.16 | 8 | 9.53 | 8 | 8.64 | 8 | 9.63 | 8 | 8.1 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.6 | 41.4497 | 43.0362 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + 1,85 / - 4,95 | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 2 | 2 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.359 | 8 | 9.72 | 40.6 | 41.4497 | 43.0362 | 8 | 51.1697 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID22645-SP S/E PITRUFQUEN BT3-S1 ; ID22646-SP S/E PITRUFQUEN BT3-S2 ; ID22657-SP S/E PITRUFQUEN CT3 | 01-01-1997 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENERICO | 686 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 686 Curva de Daño.pdf | 686 Data Sheet Transformador.JPG | 686 Ensayos.zip | 686 Datasheet Transformador.xlsx
688 | T2D S/E CASAS VIEJAS HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CASAS VIEJAS | T | ET01T0058SE047T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 8.26 | 8 | 8.3 | 8 | 8.55 | 8 | 8.49 | 8 | 8.2 | 8 | 8.15 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 33.36 | 34.35 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.48 | 8 | 10.04 | 37.47 | 37.48 | 38.12 | 8 | 43.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID245-SP S/E CASAS VIEJAS CT1 | 01-01-1994 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 688 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-688_CurvaDaño T2D SE_CASAS VIEJAS 110-23KV 10MVA T-17200.wmf;ID-688_CurvaDaño T2D SE_CASAS VIEJAS 110-23KV 10MVA T-17200_WMF.PDF | 688-T1 Casas Viejas T-17200.PDF | 688-Protocolo pruebas Farbica T1 SE Casas Viejas.PDF | 688_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
689 | T2D S/E RAUQUEN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RAUQUEN | T | ET01T0058SE008T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.6 | 15 | 10.3 | 15 | 7.08 | 15 | 10.71 | 15 | 10.04 | 15 | 6.018 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.3338 | 67.2362 | 49.0694 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 10.8945 | 70.3338 | 67.2362 | 49.0694 | 15 | 78.1307 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2354-SP S/E RAUQUEN BT1 | 01-01-2003 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 14271W | 689 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 689 Curva de Daño.PDF | 689 Data Sheet Transformador.JPG | 689 Ensayos.zip | 689 Datasheet Transformador.PDF
690 | T2D S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | T | ET02T0058SE055T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.44 | 16.8 | 9.61 | 18 | 7.35 | 16.6 | 10.53 | 18 | 10.01 | 18 | 9.41 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.329 | 52.439 | 44.743 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.32 | 18 | 16.043 | 77.627 | 65.322 | 55.123 | 18 | 81.365 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2439-SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT2-S1 ; ID19578-SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT2-S2 ; ID19579-SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT2 | 01-01-1991 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D 76 12231G | 690 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 690 Curva de Daño.PDF | 690 Data Sheet Transformador.JPG | 690 Ensayos.pdf | 690 Datasheet Transformador.xlsx
691 | T2D S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | T | ET01T0058SE055T0058 |  | 12 | 15 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 11.1 | 12 | 9.66 | 12 | 8.27 | 12 | 9.82 | 12 | 9.34 | 12 | 8.96 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.326 | 62.748 | 64.934 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 21 (59,4 kV) | no aplica | 11 (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.15 | 12 | 9.045 | 60.326 | 62.748 | 64.934 | 12 | 71.793 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2316-SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT1 ; ID2438-SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT1-S1 ; ID19577-SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT1-S2 | 01-01-1991 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D 123/76 12233G | 691 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 691 Curva de Daño.PDF | 691 Data Sheet Transformador.JPG | 691 Ensayos.pdf | 691 Datasheet Transformador.xlsx
692 | T2D S/E TOME BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TOME | T | ET03T0058SE063T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 23 | 6.55 | 4 | 6.55 | 4 | 6.82 | 4 | 5.57 | 4 | 5.57 | 4 | 5.78 | 4 | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | 22.26 | 22.82 | 23.74 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + 1,65 / - 4,95 | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 3 | 2 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.458 | 4 | 6.32 | 22.26 | 22.82 | 23.74 | 4 | 29.14 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID606-SP S/E TOME BT | 01-01-1965 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENÉRICO | 692 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 692 Curva de Daño.PDF | 692 Data Sheet Transformador.zip | 692 Ensayos.zip | 692 Datasheet Transformador.xlsx
693 | T2D S/E TRAIGUEN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TRAIGUEN | T3 | ET01T0058SE064T0058 |  | 2 | 2.6 | 100% | 2.6 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 5.9 | 2 |  |  |  |  | 5.015 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT) | Dy1 | [8 empty] | no aplica | 2,6;693-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2454-SP S/E TRAIGUEN CT | 01-01-1957 | LEPPER | TRIFÁSICO | S | LEPPER | SDD 2600/69 | 693 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-693_CurvaDaño T2D SE_TRAIGUEN 66-13.2KV 2.6MVA T1 T-12945.wmf;ID-693_CurvaDaño T2D SE_TRAIGUEN 66-13_WMF.PDF | 693-SE Traiguen_Placa T 1.JPG | 693-SE TRAIGUEN_T-12946_1_.PDF;693-20160417_SSEE Traiguen_MPB T-1.PDF | 693-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
694 | T2D S/E TRAIGUEN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TRAIGUEN | T3 | ET02T0058SE064T0058 |  | 2 | 2.6 | 100% | 2.6 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 5.8 | 2 |  |  |  |  | 4.86 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT) | Dy1 | [8 empty] | no aplica | 2,6;694-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2454-SP S/E TRAIGUEN CT | 01-01-1957 | LEPPER | TRIFÁSICO | S | LEPPER | SDO 2600/69 | 694 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-694_CurvaDaño T2D SE_TRAIGUEN 66-13.2KV 2.6MVA T2 T-12946.wmf;ID-694_CurvaDaño T2D SE_TRAIGUEN 66-13_WMF.PDF | 694-SE Traiguen_Placa T2 reacondicionado.jpg | 694-20160417_SSEE Traiguen_MPB T-2.PDF;694-SE TRAIGUEN_T-12946_1_.PDF | 694-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
698 | T2D S/E MAITENCILLO JT3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E MAITENCILLO | T | ET03T0002SE026T0002 |  | 30 | 40 | 104% | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 13.8 | 7.2 | 30 | 6.79 | 30 | 6.78 | 30 | 6.16 | 30 | 6.07 | 30 | 6.21 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160.89 | 158.5 | 189.97 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 19 | 220.0±9x1,111% | 9R(242kV) | 9L(198kV) | no aplica | N(220kV) | 1.111 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 49.2 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 207.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 MAI TR3 | ID1714-SP S/E MAITENCILLO JT3-S2; ID1715-SP S/E MAITENCILLO JT3-S1 | 01-02-1981 | ALSTOM SAVOISIENNE | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | MIII 300 | MAI TR3 PLACA | no disponible | MAI TR3 PLACA(1).JPG;'MAI TR3 PLACA(2).JPG;'MAI TR3 PLACA(3).JPG | no disponible | no disponible
699 | T2D S/E PAN DE AZUCAR JT6 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | T | ET06T0002SE027T0002 |  | 30 | 40 | 104% | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 13.8 | 7.27 | 30 | 6.9 | 30 | 6.8 | 30 | 6.25 | 30 | 6.1 | 30 | 6.2 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.4 | 158.5 | 189.9 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 19 | 220.0±9x1,111% | 9R(242kV) | 9L(198kV) | no aplica | N(220kV) | 1.111 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID699 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID699 | 49.2 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID699 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID699 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID699 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID699 | 207.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 PAZ TR6 | ID12790-SP S/E PAN DE AZUCAR J12/J11-S1; ID12791-SP S/E PAN DE AZUCAR J12/J11-S2 | 15-10-1980 | ALSTOM SAVOISIENNE | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | MIII 300 | PAZ TR6 PLACA | no disponible | PAZ TR6 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
700 | T2D S/E PAN DE AZUCAR JT5 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | T | ET05T0002SE027T0002 |  | 30 | 40 | 104% | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 13.8 | 7.27 | 30 | 6.9 | 30 | 6.83 | 30 | 6.25 | 30 | 6.1 | 30 | 6.22 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.4 | 158.5 | 189.9 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 19 | 220.0±9x1,111% | 9R(242kV) | 9L(198kV) | no aplica | N(220kV) | 1.111 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 49.2 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 207.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 PAZ TR5 | ID12788-SP S/E PAN DE AZUCAR J13/J14-S1; ID12789-SP S/E PAN DE AZUCAR J13/J14-S2 | 15-10-1980 | ALSTOM SAVOISIENNE | TRIFÁSICO | S | ALSTHOM | MR | PAZ TR5 PLACA | no disponible | PAZ TR5 PLACA(1).jpg | no disponible | no disponible
702 | T2D S/E POLPAICO JT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | T | ET04T0002SE030T0002 |  | 80 | 100 | Ver Anexo 3 | no aplica | ONAN-ONAF | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 19 | no aplica | no aplica | 13.48 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.71 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 386.66 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 900(AT)/125(BT) | YNd11 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 33.56 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 420.22 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VER ANEXOS | ID7642-SP S/E POLPAICO JT4-S1; ID7650-SP S/E POLPAICO JT4-S2 | 02-01-2011 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | POL TR4 PLACA.jpg | Anexo 3 POL TR4.pdf;Protocolos TR4 Polpaico.pdf | no disponible
703 | T2D S/E PUERTO MONTT JT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PUERTO MONTT | T | ET01T0002SE031T0002 |  | 42 | 70 | 108% | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 2.27 PMO TR4 | 220 | 220 | 16.7 | 11.51 | 70 | 11.23 | 70 | 11.09 | 70 | 10.03 | 42 | 9.8 | 42 | 9.58 | 42 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 308.83 | 265.4 | 322.09 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2.5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 3 | 3(220kV) | 2.5 | 900(AT)/125(BT) | YNd11 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID703 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID703 | 36.4 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID703 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID703 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID703 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID703 | 301.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 PMO TR4 | ID6058-SP S/E PUERTO MONTT JT4A/JT4B-S1; ID6059-SP S/E PUERTO MONTT JT4A/JT4B-S2 | 05-10-2006 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | PMO TR4 PLACA.jpg | no disponible | PMO TR4 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
704 | T2D S/E SAN VICENTE AT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E SAN VICENTE | T | ET02T0002SE035T0002 |  | 20 | 26.7 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | Sin Información (Eliminar) | 154 | 13.8 | 8.91 | 20 | 9 | 20 | 9.29 | 20 | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No hay información | 7220 | No hay información | no aplica | no aplica | 8 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 154 ±2x2.5% | 1(161.7kV) | 5(146.3kV) | 3 | 3(154kV) | 2.5 | 750(AT)/110(BT) | Dyn1 | San Vicente TR2 Protocolos.pdf | 20 MVA | 58.44 | San Vicente TR2 Protocolos.pdf | 72.2 | San Vicente TR2 Protocolos.pdf | 20 MVA | 131.9 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 1908 SP S/E SAN VICENTE AT2-S1 ; ID1909 SP SE SAN VICENTE AT2-S2 | 15-08-1950 | GE | TRIFÁSICO | S | Cambiador en vacío | Cambiador en vacío | Cambiador en vacío | no disponible | SVT TR2 PLACA.jpg | San Vicente TR2 Protocolos.pdf | no disponible
705 | T2D S/E VALLENAR HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E VALLENAR | T | ET01T0002SE039T0002 | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | 8 | 10 | 102% | no aplica | ONAN-ONAF | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 13.8 | 8.47 | 8 | 8.65 | 8 | 8.91 | 8 | 8.91 | 8 | 8.65 | 8 | 8.47 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4064 | 41.83 | 51.34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110 ±2x2.5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 12.938 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 78.657 | no aplica | Anexo 2.27 VLL TR1 | ID1960-SP S/E VALLENAR CT1-1; ID6046-SP S/E VALLENAR HT1; ID19389-SP S/E VALLENAR CT1-2 | 15-08-1974 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | VLL TR1 PLACA.jpg | Anexo 3 VLL TR1.pdf | no disponible
706 | T2D S/E VALLENAR HT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E VALLENAR | T | ET02T0002SE039T0002 | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | 8 | 10 | 105% | no aplica | ONAN-ONAF | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 13.8 | 7.86 | 8 | 7.9 | 8 | 8.04 | 8 | 7.98 | 8 | 7.8 | 8 | 7.94 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.96 | 32.877 | 33.941 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110 ±2x2.5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 13.052 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 47.539 | no aplica | Anexo 2.27 VLL TR2 | ID1960-SP S/E VALLENAR CT1-1; ID6046-SP S/E VALLENAR HT1; ID19389-SP S/E VALLENAR CT1-2 | 07-10-2007 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | VLL TR2 PLACA.jpg | Anexo 3 VLL TR2.pdf | no disponible
708 | T2D S/E COPIAPO HT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COPIAPO | T | ET03T0058SE158T0058 | T4 | 16 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 8.64 | 16 | 8.25 | 16 | 8.25 | 16 | 8.87 | 16 | 7.94 | 16 | 8.32 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.381 | 52.944 | 52.944 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110±10x1,2% | 1(123,2kV) | 21(96,8kV) | no aplica | 11(110kV) | 1.2 | 550(AT)/150-95(BT) | Dyn1 | 0.56 | 16 | 19.73 | 57.011 | 58.793 | 58.793 | 16 | 78.523 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 23;708-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Atacama.docx | ID2581-SP S/E COPIAPO HT4-S1 ; ID650-SP S/E COPIAPO HT4-S2 | 01-01-1966 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | W-III-250-D-145,12233W | ID708-Dato Placa CDBC T4 Copiapo | ID-708_CurvaDaño T2D SE_COPIAPO 110-13.8KV 16-20-25MVA T1 T-47500.wmf;ID-708_CurvaDaño T2D SE_COPIAPO 110-13_WMF.PDF | 708 - COPIAPO 110-13.8KV 16-20-25MVA 1.JPG;708_Hoja de Datos Transformador COPIAPO 110-13.8KV 16-20-25MVA T4.docx | No disponible | 708-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
709 | T2D S/E MIRAFLORES HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MIRAFLORES | T | ET01T0058SE013T0057 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 13.6 | 10.82 | 13.98 | 9 | 15 | 7.59 | 13.83 | 11.1 | 15 | 9.27 | 15 | 7.78 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47,891(base 13.98MVA) | 47.108 | 46,527(base 13,83MVA) | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 19 | NO APLICA (relación no constante) | 1-13(115kV) | 19(106,039kV) | no aplica | 10(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.297 | 15 | 16.27 | 56.878 | 55.56 | 52.67 | 15 | 63.378 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID694-SP S/E MIRAFLORES HT3-S2 ; ID2595-SP S/E MIRAFLORES HT3-S1 ; ID2338-SP S/E MIRAFLORES CT3 | 01-01-1997 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII 400D 123 10191W | 709 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-709_CurvaDaño T2D SE_MIRAFLORES 115-13.6KV 25MVA T-19090.wmf;ID-709_CurvaDaño T2D SE_MIRAFLORES 115-13_WMF.PDF | 709-T3 Miraflores T-19090.PDF | 709-Pruebas Fabrica T3 Miraflores.PDF | 709_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
710 | T2D S/E CASTILLA HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CASTILLA | T | ET01T0002SE006T0002 |  | 5 | no aplica | Ver Anexo 3 | no aplica | ONAN | 110% | 110 | 110 | 23 | 9.23 | 5 | 9.27 | 5 | 9.32 | 5 | 9.62 | 5 | 9.66 | 5 | 9.71 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27.65 | 24.46 | 28.84 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110 ±2x2.5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 19 | Ver Anexo 3 | 5.9 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 34.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 CAS TR1 | ID1289-SP S/E CASTILLA ET1; ID11665-SP S/E CASTILLA HT1 | 10-11-2017 | CHINT | TRIFÁSICO | S | WUHAN TAIPU | W2GII 250/126-6X5(113) | NA(FOTOS SE ENCUENTRAN EN TRAFO.) | Anexo 1 CAS TR1.pdf | CAS TR1 PLACA.pdf | Informe Pruebas FAT Transformador CHINT..pdf | 710_HOJA DE VIDA - TR1 SE CASTILLA.xslx
712 | T2D S/E PUCHOCO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUCHOCO | T | ET01T0058SE060T0058 |  | 9 | 11 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 11.88 | 9 | 11.41 | 9 | 11.23 | 9 | 10.098 | 9 | 11.49 | 9 | 9.55 | 9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.249 | 52.065 | 55.335 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + / - 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 2 | 3 ( 66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.404 | 9 | 9.801 | 52.239 | 52.065 | 55.335 | 9 | 62.406 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID502-SP S/E PUCHOCO BT1 ; ID4851-SP S/E PUCHOCO CT1 | 01-01-1995 | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | GENÉRICO | 712 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 712 Curva de Daño.PDF | 712 Data Sheet Transformador.zip | 712 Ensayos.pdf | 712 Datasheet Transformador.xlsx
714 | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 5.25MVA N°1 (URF) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUINTA DE TILCOCO | T | ET02T0058SE154T0058 |  | 4.315 | 5 | 100% | 5 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.03 | 5 | 7.3 | 4.315 | 6.43 | 5 | 5.976 | 5 | 6.7 | 5 | 5.466 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.546 | 22.706 | 25.658 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 64.35±2x2,5641% | 1 (67.65kV) | 5 (61.05kV) | 3 | 3 (64.35kV) | 2.5641 | 350 | Dyn1 | 0.54 | 5 | 7.8 | 22.546 | 22.706 | 25.658 | 5 | 30.506 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1;714-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx | no aplica | 01-01-2010 | AEG | TRIFÁSICO | RF | AEG | GENERICO | 714 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-714_CurvaDaño T2D SE_QUINTA DE TILCOCO 66-15KV 5.25MVA T1 T-854.wmf;ID-714_CurvaDaño T2D SE_QUINTA DE TILCOCO 66-15KV 5_WMF.PDF | 714_Foto de Placa Transf. 5MVA (2).JPG | 714-T-854 (10-07-2013).doc | 714-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
719 | T2D S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | T | ET03T0058SE056T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 13.4 | 11.97 | 16.813 | 10 | 18 | 7.35 | 16.56 | 10.1745 | 16.813 | 10 | 18 | 6.2475 | 16.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.324 | 49.195 | 49.702 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (relación no lineal) | 1 (115 kV) | 23 (105,8 kV) | 2 | 12 (115 kV) | NO APLICA (relación no lineal) | 550(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.24 | 18 | 16.496 | 65.745 | 59.288 | 55.86 | 18 | 75.784 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2441-SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT2-S1 ; ID556-SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT2-S2 ; ID554-SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | 01-01-1990 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 719 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 719 Curva de Daño.pdf | 719 Data Sheet Transformador.JPG | 719 Ensayos.rar | 719 Datasheet Transformador.xlsx
720 | T2D S/E TALCA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCA | T3 | ET04T0058SE061T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.59 | 16.9 | 9.84 | 18 | 7.68 | 16.6 | 10.64 | 18 | 10.18 | 18 | 9.81 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.85 | 50.833 | 40.752 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.25 | 18 | 16.771 | 80.04 | 71.922 | 55.257 | 18 | 88.693 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2447-SP S/E TALCA BT2-S1 ; ID2233-SP S/E TALCA BT2-S2 ; ID6275-SP S/E TALCA CT2 | 01-01-1955 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 122331G | 720 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 720 Curva de Daño.PDF | 720 Data Sheet Transformador.JPG | 720 Ensayos.pdf | 720 Datasheet Transformador.xlsx
722 | T2D S/E TALCA BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCA | T3 | ET06T0058SE061T0058 |  | 10 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 13.8 | 13.8 | 9.66 | 8 | 9.77 | 8 | 8.59 | 8 | 8.211 | 8 | 8.76 | 8 | 7.302 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.769 | 39.579 | 40.475 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.29 | 8 | 7.938 | 39.769 | 39.579 | 40.475 | 8 | 47.517 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2234-SP S/E TALCA CT3 | 01-01-1955 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 722 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 722 Curva de Daño.PDF | 722 Data Sheet Transformador.JPG | 722 Ensayos.rar | 722 Datasheet Transformador.xlsx
726 | T2D S/E LO MIRANDA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LO MIRANDA | T3 | ET03T0058SE073T0058 |  | 10 | 13.33 | 100% | 18.67 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.05 | 10 | 6.67 | 10 | 6.62 | 10 | 5.99 | 10 | 5.67 | 10 | 5.63 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.73 | 36.822 | 47.826 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,58 | 1 (74,58 kV) | 27 (57,42 kV) | no aplica | 14 (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.369 | 10 | 13.355 | 38.54 | 39.544 | 50.524 | 10 | 52.899 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2474-SP S/E LO MIRANDA BT1 ; ID384-SP S/E LO MIRANDA CT1 | 01-01-1984 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | V III D 200 060 14271 W | 726 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 726 Curva de Daño.PDF | 726 Data Sheet Transformador.JPG | 726 Ensayos.PDF | 726 Datasheet Transformador.xlsx
727 | T2D S/E MALLOA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MALLOA | T3 | ET04T0058SE078T0058 |  | 4.5 | 5.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 7.01 | 4.5 | 6.92 | 4.5 | 6.98 | 4.5 | 5.959 | 4.5 | 6.77 | 4.5 | 5.933 | 4.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27.276 | 27.432 | 27.87 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.18 | 4.5 | 5.113 | 27.276 | 27.432 | 27.87 | 4.5 | 32.545 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1996 | PARSONS | TRIFÁSICO | S | PARSONS | GENERICO | 727 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 727 Curva de Daño.pdf | 727 Data Sheet Transformador.zip | 727 Ensayos.pdf | 727 Datasheet Transformador.xlsx
733 | T2D S/E ISLA DE MAIPO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ISLA DE MAIPO | T | ET03T0058SE136T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 12.5 | 11.19 | 15 | 7.8 | 15 | 7.44 | 15 | 9.512 | 15 | 7.8 | 15 | 6.324 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.136 | 46.979 | 38.062 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | C | no aplica | 27 | +/- 14,3 | 1 (80,3 kV) | 27 (51,7 kV) | no aplica | 14 (66 kV) | 1.6667 | 450(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.27 | 15 | 13.284 | 61.63 | 60.526 | 47.528 | 15 | 73.81 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID20201-SP S/E ISLA DE MAIPO BT1-S1 ; ID20202-SP S/E ISLA DE MAIPO BT1-S2 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII 400D 123 14271W | 733 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 733 Curva de Daño.PDF | 733 Data Sheet Transformador.JPG | 733 Ensayos.rar | 733 Datasheet Transformador.xlsx
734 | ISLA DE MAIPO 66/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ISLA DE MAIPO | T3 | ET04T0058SE136T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 25 | 11.7 | 16.9 | 9.4 | 18 | 7.07 | 16.6 | 9.84 | 18 | 9.8 | 18 | 8.9 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.978 | 51.773 | 41.347 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (RELACION NO LINEAL) | 1 (69 kV) | 23 (61,038 kV) | 1 | 12 (69 kV) | NO APLICA (RELACION NO LINEAL) | 350(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.26 | 18 | 17.306 | 77.3 | 70.016 | 53.882 | 18 | 87.322 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID345-SP S/E ISLA DE MAIPO BT ; ID2536-SP S/E ISLA DE MAIPO BT | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 734 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 734 Curva de Daño.PDF | 734 Data Sheet Transformador.JPG | 734 Ensayos.rar | 734 Datasheet Transformador.xlsx
736 | T2D S/E ISLA DE MAIPO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ISLA DE MAIPO | T3 | ET02T0058SE136T0058 |  | 8 | 10 | 100% | 11.2 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 12.5 | 6.82 | 8 | 6.85 | 8 | 7.06 | 8 | 6.82 | 8 | 6.856 | 8 | 7.06 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.747 | 45.903 | 48.865 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + 1,65 ; - 4,95 | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 2 | 2 (66 kV) | 2.564 | 350(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.6685 | 8 | 11.334 | 45.747 | 45.903 | 48.865 | 8 | 60203 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID345-SP S/E ISLA DE MAIPO BT ; ID2537-SP S/E ISLA DE MAIPO BT | 01-01-1960 | BONAR LONG N.T.C | TRIFÁSICO | S | BONAR LONG N.T.C | GENERICO | 736 Datasheet Cambiador Tap.png | 736 Curva de Daño.PDF | 736 Data Sheet Transformador.JPG | 736 Ensayos.pdf | 736 Datasheet Transformador.xlsx
738 | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | T | ET06T0058SE142T0058 |  | 7 | 9 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 7.72 | 8 | 7.75 | 7 | 7.1 | 8 | 7.92 | 8 | 7.6 | 8 | 7.3 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.818 | 32.12 | 33.415 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.306 | 7 | 9.79 | 34.384 | 35.437 | 36.571 | 8 | 45.227 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1949 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | T.L | 738 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 738 Curva de Daño.PDF | 738 Data Sheet Transformador.JPG | 738 Ensayos.rar | 738 Datasheet Transformador.xlsx
739 | T2D S/E NEWEN B1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E NEWEN | T | ET01T0058SE152T0058 |  | 19 | 22 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 11.5 | 10.35 | 19 | 10.09 | 19 | 10.86 | 19 | 8.8 | 19 | 9.15 | 19 | 9.23 | 19 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 97.169 | 97.824 | 104.814 | 0 | 0 | no aplica | No Aplica (BT conectada en Delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | + / - 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 1 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | YNd1 | 0.095 | 19 | 11.93 | 97.169 | 97.824 | 104.814 | 19 | 109.754 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2561-SP S/E NEWEN BT1 ; ID2562-SP S/E NEWEN CT1 | 01-01-2009 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENÉRICO | 739 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 739 Curva de Daño.PDF | 739 Data Sheet Transformador.zip | 739 Ensayos.pdf | 739 Datasheet Transformador.xlsx
741 | T2D S/E LA UNION BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LA UNION | T | ET38T0003SE012T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,1339kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,1339kA) | 66 | 69 | 13.8 | 9.54 | 16 | 9.12 | 16 | 8.94 | 16 | 5.57 | 11 | 9.27 | 16 | 5.29 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 97.67 | 103.43 | 117.3 | NO APLIVA | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69kV +/- 8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.084 | 16 | 11.02 | 97.67 | 103.43 | 117.3 | 16 | 114.45 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(16MVA) | 5615_SP S/E LA UNION BT1-S1;5616_SP S/E LA UNION CT1;7095_SP S/E LA UNION BT1-S2 | 21-01-2010 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 DELTA 76 10193W | 741_Datos de placa T1.JPG | 741_Curva de daño T1.pdf | 741_Datos de placa T1.JPG | 741_Ensayos T1.pdf | 741_Hoja de vida T1.xlsx
742 | T2D S/E LA UNION BT5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LA UNION | T | ET39T0003SE012T0003 |  | 8 | 10 | 100%(0,418kV) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,418kV) BT | 66 | 66 | 13.8 | 12.1 | 10 | 12.3 | 10 | 12.6 | 10 | 10.37 | 10 | 2.96 | 10 | 10.71 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 61.21 | 62 | 65.54 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66kV +/- 2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350kV (AT)/110kV (BT) | Dy1 | Sin información | Sin información | 10.09 | 61.21 | 62 | 65.07 | 10 | 72.09 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(10MVA) | 5636_SP S/E LA UNION BT5-S2;5639_SP S/E LA UNION BT5-S1;20434_SP S/E LA UNION CT5 | 10/08/2007 12:00:00 a.m. | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | TET 659 | 742_Datos de placa T5.JPG | 742_Curva de daño T5.pdf | 742_Datos de placa T5.JPG | 1637_Ensayos Tamarugal 66-23.pdf | 742_Hoja de vida T5.xlsx
743 | T2D S/E LA UNION BT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LA UNION | T | ET40T0003SE012T0003 |  | 12 | 16 | 100%(0,3849kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,3849kA) | 66 | 69 | 24 | 8.19 | 16 | 7.92 | 16 | 7.71 | 16 | 5.23 | 12 | 8.13 | 16 | 4.91 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 68.09 | 75.64 | 85.86 | NO APLICA | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69kV +/- 8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.39 | 16 | 14.52 | 78.49 | 82.52 | 88.14 | 16 | 60.937 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,3849kA) | 5620_SEL387A; 5650_SEL351A | 27-04-2008 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250-D-76; 10193G | 743_Datos_Placa_CT_T3.JPG | 743_Curva de daño T3.pdf | 743_Datos de placa T3.JPG743_Datos de placa T3.JPG | 743_Ensayos T3.pdf | 743_Hoja de vida T3.xlsx
745 | T2D S/E LOS LAGOS BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS LAGOS | T3 | ET42T0003SE014T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 66 | 69 | 13.8 | 9.88 | 16 | 9.48 | 16 | 9.37 | 16 | 5.77 | 11 | 9.63 | 16 | 5.47 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.418 | 43.999 | 49.557 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69kV +/- 8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.09 | 16 | 11.24 | 98.37 | 105.07 | 120.15 | 16 | 60.734 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 5663-SP S/E LOS LAGOS BT1-S1; 5666-SP S/E LOS LAGOS BT1-S2; 5669-SP S/E LOS LAGOS CT1 | 29-12-2010 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 DELTA 76 10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | 745_Curva de daño T1.pdf | 745_Datos de placa T1.JPG | 745_Ensayo T1.pdf | 745_Hoja de vida T1.xlsx
748 | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E OSORNO | T | ET45T0003SE016T0003 |  | 25 | 30 | 100% (0,7217kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,7217kA) BT | 66 | 66 | 24 | 8 | 25 | 8.07 | 25 | 8.31 | 25 | 8 | 25 | 8.07 | 25 | 8.31 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 102.314 | 105.05 | 108.058 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.47 | 25 | 19.35 | 116.532 | 119.644 | 126.295 | 25 | 138.994 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(30MVA) | ID5789-SP S/E OSORNO BT1-S1; ID5790-SP S/E OSORNO BT1-S2 | 17-08-1995 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | Trafo | CC7 / 69-200 | 748_Datos placa CTSC T2 | 748_Curva de daño T2 | 748_Datos placa T2 | Ensayos T2 parte 1.pdf;Ensayos T2 parte 2.pdf;Ensayos T2 parte 3.pdf;Ensayos T2 parte 4.pdf;Ensayos T2 parte 5.pdf;Ensayos T2 parte 6.pdf | 748_Hoja de vida T2
749 | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E OSORNO | T | ET46T0003SE016T0003 |  | 25 | 30 | 100%(0,262kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,262kA) | 66 | 66 | 24 | 7.94 | 25 | 8.03 | 25 | 8.28 | 25 | 7.92 | 25 | 8.01 | 25 | 8.26 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 102.319 | 104.82 | 107.92 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.29 | 25 | 19.274 | 109.593 | 111.5 | 122.924 | 25 | 138.084 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(30MVA) | ID5758-SP S/E OSORNO BT3-S2; ID5762-SP S/E OSORNO BT3-S1 | 17-08-1995 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | Trafo | CC7 / 69-200 | 749_Datos placa CTSC T3 | 749_Curva de daño T3 | 749_Datos de placa T3 | Ensayos T3 parte 1.pdf;Ensayos T3 parte 2.pdf;Ensayos T3 parte 3.pdf;Ensayos T3 parte 4.pdf;Ensayos T3 parte 5.pdf;Ensayos T3 parte 6.pdf | 749_Hoja de vida T3
750 | OSORNO 69/13.8KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E OSORNO | NO CLASIFICADO | ET47T0003SE016T0003 |  | 8 | 10 | No existe. Eliminar CEN | no aplica | OA/FA | No existe. Eliminar CEN | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 | 9.45 (*) | 8 | 10.5 | 8 | 11.55 (*) | 8 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | 10.125 (*) | 8 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | AT | v | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dy1 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | 14 | No existe. Eliminar CEN | 02/09/2011 12:00:00 a.m. | No existe. Eliminar CEN | TRIFÁSICO | RF | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN
752 | T2D S/E PANGUIPULLI BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PANGUIPULLI | T | ET49T0003SE017T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 66 | 68.98 | 24 | 7.7 | 16 | 7.75 | 16 | 7.9 | 16 | 6.55 | 16 | 6.59 | 16 | 6.72 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.3 | 61.9 | 63.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,94±2x2,513% | 1 (72.48kV) | 5 (65.56kV) | 3 (68.98kV) | 3 (68.98kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.39 | 16 | 14 | 65.1 | 66.2 | 69.2 | 16 | 80.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 7959-SP S/E PANGUIPULLI BT1-S2; 7961-SP S/E PANGUIPULLI BT1-S1; 5799-SP S/E PANGUIPULLI ET1 | 24-09-2000 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | 752_Curva de daño T1 | 752_Datos placa T1.JPG | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 752-Hoja de vida T1.xlsx
753 | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PICHIRROPULLI | T | ET50T0003SE019T0003 |  | 4 | 5 | 100%(0,0437kA AT 5MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,0437kA AT 5MVA) | 66 | 66 | 13.8 | 7.81 | 5 | 7.6 | 4 | 6.39 | 5 | 6.64 | 5 | 8.7 | 4 | 5.43 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.89 | 38.8 | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 1(69,3kV); 5(62,7kV) | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Yz1 | Sin Información | Sin Información | 8.3 | 39.89 | 38.8 | 32.65 | 4 | 47.1 | Solidamente Aterrizado | 100%(0,0437kA AT 5MVA) | 5820_SP S/E PICHIRROPULLI CT1 | 10/10/1998 12:00:00 a.m. | ELIN FABRIK | TRIFÁSICO | S | ELIN FABRIK | EN VACIO | 753_Datos de placa T1 | 753_Curva de daño T1 | 753_Datos de placa T1 | 753_Ensayos T1 | 753_Hoja de vida T1
754 | T2D S/E LOS NEGROS BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS NEGROS | T | ET51T0003SE007T0003 | transformador proveniente de SE Pichirropulli | 4 | 5 | 100% (0,0437 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | Sin Informacion | Sin Informacion | 8.5 | 5 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | 8.44 | 5 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Informacion | 24.44 | Sin Informacion | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66kV +/- 2x2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 140 | Dyn1 | 0.5 | 4 | 5.47 | Sin Informacion | 24.44 | Sin Informacion | 4 | 29.91 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,0437 kA) | ID5694_SP S/E LOS NEGROS ET1-S2; ID18973_SP S/E LOS NEGROS ET1-S1 | 20-02-2003 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | MANUAL- 5 POSICIONES | 754_Datos de placa T1.JPG | 754_Curva de daño T1.pdf | 754_Datos de placa T1.JPG | 754_Ensayos T1 [Homologado T2D ID1074 SE Purranque T2] | 754_Losnegros_T66_23-5MVA.xlsx
756 | PUERTO VARAS 66/24KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PUERTO VARAS | T | ET53T0003SE021T0003 | Paño no informado | 11 | 16 | 100%(0,264kA)BT 23kV | no aplica | ANAF | 100%(0,264kA)BT 23kV | 66 | 68.9 | 24 | 7.72 | 16 | 7.75 | 16 | 7.9 | 16 | 6,56(*) | 16 | 6,58(*) | 16 | 6,71(*) | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.1 | 61.9 | 63.7 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,980±5x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350/140 | Dyn1 | 0.38 | 16 | 13.5 | 64.5 | 65.7 | 68.7 | 16 | 79.2 | Solidamente Aterrizado | 100%(0,264kA)BT 23kV | “NA TR (No Aplica Transformador de Reserva).” | 22-06-1998 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | RF | EFACEC | SIN TENSION | 756_Datos de placa T1 (Retirado EFACEC) | 756_Curva de daño T1 | 756_Datos de placa T1 (Retirado EFACEC) | 756_Ensayos del transformador | 756_Hoja de vida T1
757 | T2D S/E CALBUCO HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CALBUCO | T | ET01T0003SE027T0003 |  | 12 | 16 | 100%(0,4277kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,4277kA BT 16MVA) | 110 | 69 | 24 | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | 5.6 | 12 | 11.55 (*) | 12 | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | 5.6 | 12 | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | 40.993 | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | c | no aplica | C | 17 | 24±8x1,25% | 17(26,4kV) | 1(21,6kV) | 9(24kV) | 9(24kV) | 24+-8x1,25% | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.99 | 12 | 19.791 | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | 44.044 | Sin Información en placa ni pruebas de fábrica. | 12 | 63.835 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,4277kA BT 16MVA) | ID16053-Sistema 2/T1-S2; ID16054-Sistema1/T1-S1 | 08/02/2009 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 600 Y 40 | 757_Datos de placa T1.JPG | 757_Curva de daño T1 | 757_Datos de placa T1.JPG | 757_Ensayos T1.pdf | 757_Hoja de vida T1.xlsx
759 | T2D S/E ITAHUE BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ITAHUE | T3 | ET01T0058SE020T0002 |  | 5 | 6.25 | 100% | 6.25 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 6.35 | 5 | 5.9 | 5 | 5.956 | 5 | 5.398 | 5 | 6.019 | 5 | 5.063 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.375 | 25.906 | 26.898 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 1.2 | 5 | 6.08 | 25.375 | 25.906 | 26.898 | 5 | 31.986 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 6,75;759-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Maule Norte.docx |  | 11-12-2006 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 759 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-759_CurvaDaño T2D SE_ITAHUE 66-13.8KV 6.25 MVA T3 T-48400.wmf;ID-759_CurvaDaño T2D SE_ITAHUE 66-13_WMF.PDF | 759-SE Itahue_T3_T-48400.JPG | 759-T1_1-2.PDF;759-T1_2-2.PDF | 759-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
764 | T2D S/E CONSTITUCION BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONSTITUCION | T3 | ET02T0058SE170T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 23 | 9.31 | 8 | 9.9 | 8 | 9.33 | 8 | 7.91 | 8 | 7.93 | 8 | 8.42 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.72 | 36.72 | 38.88 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +1,65 ; - 4,95 | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 1 | 2 (66 kV) | 2.5 | 350 (AT) y 150 (BT) | Dyn1 | 0.598 | 8 | 9.72 | 36.72 | 36.72 | 38.88 | 8 | 46.44 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID14955-SP S/E CONSTITUCION BT2-1 ; ID14956-SP S/E CONSTITUCION BT2-2 ; ID20237-SP S/E CONSTITUCION ET2 | 01-01-1974 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SIDELEN | Generico | 764 Datasheet Cambiador Tap.png | 764 Curva de Daño.PDF | 764 Data Sheet Transformador.JPG | 764 Ensayos.rar | 764 Datasheet Transformador.xlsx
765 | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONSTITUCION | T3 | ET01T0058SE170T0058 |  | 16 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 8.56 | 16 | 8.13 | 16 | 7.75 | 16 | 8.87 | 16 | 8.46 | 16 | 8.1 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.759 | 50.741 | 51.552 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 17 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 17 (59,4 kV) | 2 | 9 (66 kV) | 1,25% | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.27 | 16 | 14.788 | 60.264 | 60.143 | 60.27 | 16 | 74.931 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1974 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200 76 10193 G | 765 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 765 Curva de Daño.PDF | 765 Data Sheet Transformador.JPG | 765 Ensayos.pdf | 765 Datasheet Transformador.xlsx
766 | T2D S/E LEYDA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LEYDA | T3 | ET01T0058SE206T0058 |  | 10 | 12.5 | 100% | 12.5 | ONAN-ONAF | ID-766 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 110 | 115 | 13.8 | 7.98 | 10 | 7.61 | 10 | 7.52 | 10 | 6.78 | 10 | 7.9 | 10 | 6.39 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.32 | 34.83 | 41.22 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115±10x1% | 1 (126.5kV) | 21 (103.5kV) | no aplica | 11(115kV) | 1 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.43 | 10 | 13.14 | 36.84 | 38.82 | 45.14 | 10 | 47.97 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 14,38;766-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6706-SP S/E LEYDA HT1-S1 ; ID20459-SP S/E LEYDA HT1-S2 | 01-01-2010 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII 400D-123-12233W | ID-766 Placa CDBC T1 | ID-766_CurvaDaño T2D SE_LEYDA 115-13.8KV 12.5MVA T-49200.wmf;ID-766_CurvaDaño T2D SE_LEYDA 115-13_WMF.PDF | 766-Trafo Leyda Placa Rhona No. 18954.PDF | 766-Pruebas transformador Rhona 18954.PDF;766-Protocolo Pruebas Transformador de Poder Leyda.PDF | 766_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
768 | T2D S/E SAN CARLOS BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN CARLOS | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE189T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.7 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,480 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2301-SP S/E SAN CARLOS BT1-S1 ; ID7358-SP S/E SAN CARLOS BT1-S2 ; ID7359-SP S/E SAN CARLOS CT1 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | GENERICO | 768 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 768 Curva de Daño.PDF | 768 Data Sheet Transformador.JPG | 768 Ensayos.zip | 768 Datasheet Transformador.xlsx
771 | T2D S/E SAN CLEMENTE BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN CLEMENTE | T3 | ET03T0058SE198T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 8.61 | 8 | 8.87 | 8 | 9.45 | 8 | 7.49 | 8 | 8.65 | 8 | 8.03 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.133 | 47.171 | 43.81 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 21 (59,4 kV) | no aplica | 11A, 11B, 11C (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.2 | 8 | 6.99 | 62.133 | 47.171 | 43.81 | 8 | 54.161 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID17956-SP S/E SAN CLEMENTE BT-S1 ; ID17957-SP S/E SAN CLEMENTE BT-S2 ; ID18959-SP S/E SAN CLEMENTE CT1 | 01-01-1993 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12233G | 771 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 771 Curva de Daño.pdf | 771 Data Sheet Transformador.zip | 771 Ensayos.zip | 771 Datasheet Transformador.xlsx
777 | T2D S/E VILLA PRAT BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VILLA PRAT | T3 | ET03T0058SE192T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.03 | 4 | 6.55 | 4 | 6.43 | 4 | 5.976 | 4 | 6.54 | 4 | 5.466 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 5 | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.54 | 4 | 6.237 | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | 4 | 24.4021 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1990 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 777 Datasheet Cambiador Tap.png | 777 Curva de Daño.PDF | 777 Data Sheet Transformador.zip | 777 Ensayos.zip | 777 Datasheet Transformador.xlsx
780 | T2D S/E OVALLE BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E OVALLE | T | ET05T0058SE071T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 25 | 11.7 | 16.9 | 9.1 | 18 | 7.07 | 16.6 | 9.84 | 18 | 9.31 | 18 | 8.9 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.978 | 51.773 | 41.347 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 1 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.26 | 18 | 17.306 | 77.3 | 70.016 | 53.882 | 18 | 87.322 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID470-SP S/E OVALLE ET2 ; ID2317-SP S/E OVALLE BT2-S2 ; ID2466-SP S/E OVALLE BT2-S1 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 780 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 780 Curva de Daño.PDF | 780 Data Sheet Transformador.JPG | 780 Ensayos.pdf | 780 Datasheet Transformador.xlsx
781 | T2D S/E PAN DE AZUCAR HT8 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | T | ET01T0058SE027T0002 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 15.3 | 11.89 | 16.813 | 9.3 | 18 | 7.32 | 16.56 | 10.107 | 16.813 | 9.9 | 18 | 6.231 | 16.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43,332(base 16.813MVA) | 47.159 | 53,924(base 16,56MVA) | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(115kV) | 23 (105.8kV) | no aplica | 12(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.2 | 18 | 16.575 | 67.637 | 61.439 | 56.868 | 18 | 63.734 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2326-SP S/E PAN DE AZUCAR HT8 ; ID2324-SP S/E PAN DE AZUCAR CT8 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 781 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-781_CurvaDaño T2D SE_PAN DE AZUCAR 110-13.8KV 30MVA T-23600.wmf;ID-781_CurvaDaño T2D SE_PAN DE AZUCAR 110-13_WMF.PDF | 781-Fotos 026.JPG;781-Fotos 027.JPG;781-Fotos 028.JPG;781-Fotos 029.JPG;781-Fotos 030.JPG;781-Fotos 031.JPG;781-Fotos 032.JPG;781-Fotos 033.JPG;781-Fotos 034.JPG;781-Fotos 035.JPG | 781-T8 Pan de Azucar.PDF | 781-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
785 | T2D S/E MONTE PATRIA BT1-F | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MONTE PATRIA | T | ET02T0058SE082T0058 |  | 8 | 10 | 100% | 10 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.4 | 10.69 | 8 | 9.03 | 8 | 8.93 | 8 | 9.09 | 8 | 7.68 | 8 | 7.59 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.4128 | 41.7896 | 39.5716 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 7 | NO APLICA (relación no constante) | 7 (15,824kV) | 1 (13,211kV) | 3 | 4(14,4kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.217 | 8 | 8.2126 | 46.4128 | 41.7896 | 39.5716 | 8 | 50.0022 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 11,5;785-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Coquimbo nueva.docx | ID462-SP S/E MONTE PATRIA CT1 | 01-01-1980 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 785 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-785_CurvaDaño T2D SE_MONTE PATRIA 66-13.2KV 10MVA T-16400.wmf;ID-785_CurvaDaño T2D SE_MONTE PATRIA 66-13_WMF.PDF | 785-T1.JPG | No disponible | 785-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
786 | T2D S/E MONTE PATRIA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MONTE PATRIA | T | ET01T0058SE082T0058 |  | 8 | 10 | 100% | 10 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 10.26 | 8 | 9.18 | 8 | 8.57 | 8 | 8.72 | 8 | 9.039 | 8 | 7.28 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.3933 | 44.0029 | 41.4168 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 7 | NO APLICA (relación no constante) | 7 (26.374kV) | 1 (22.018kV) | 3 | 4(24kV) | NO APLICA (relación no constante) | 325(AT)/125-95(BT) | Dyn1 | 0.244 | 8 | 8.2977 | 49.3933 | 44.0029 | 41.4168 | 8 | 52.3006 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 11,5;786-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Coquimbo nueva.docx | ID4820-SP S/E MONTE PATRIA ET2 | 01-01-1980 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 786 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-786_CurvaDaño T2D SE_MONTE PATRIA 66-23KV 10MVA T-1574.wmf;ID-786_CurvaDaño T2D SE_MONTE PATRIA 66-23KV 10MVA T-1574_WMF.PDF | 786-02.JPG | 786-T2 Monte Patria.PDF | 786-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
787 | T2D S/E PILLANLELBUN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PILLANLELBUN | T3 | ET03T0058SE091T0058 |  | 5 | 5 | 100% | 5 | ONAN | 100% | 66 | 66 | 16 |  |  | 7.3 | 5 |  |  |  |  | 6.21 | 5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 64.35±2x2,5641% | 1 (67.65kV) | 5 (61.05kV) | 3 | 3 (64.35kV) | 2.5641 | 350 | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 5;787-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID494-SP S/E PILLANLELBUN CT1 | 01-01-1999 | AEG | TRIFÁSICO | S | AEG | JDUF 5001/60 sp | 787 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-787_CurvaDaño T2D SE_PILLANLELBUN 66-15KV 5MVA_1 T-853.wmf;ID-787_CurvaDaño T2D SE_PILLANLELBUN 66-15KV 5MVA_1 T-853_WMF.PDF | 787-Placa T-1_SE Pillanlelbun (1).JPG | 787-20100905_SSEE Pillanlelbun_MPB PPRR BT1.PDF;787-20160221_SSEE Pillanlelbun_MPB PPRR T-1.PDF;787-20160221_SSEE Pillanlelbun_MPB T-1.PDF | 787-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
788 | T2D S/E PILLANLELBUN BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PILLANLELBUN | T3 | ET01T0058SE091T0058 |  | 4 | 5 | 100% | 5 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 6.59 | 4 | 6.68 | 4 | 6.75 | 4 | 5.6 | 4 | 8.91 | 4 | 5.74 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.65 | 27.87 | 28.54 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150-110(BT) | Dy1 | 0.25 | 4 | 5.6 | 27.7 | 28.9 | 29.54 | 4 | 33.47 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 5;788-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2319-SP S/E PILLANLELBUN ET2 | 01-01-1999 | HAWKER SIDDELEY | TRIFÁSICO | S | BRUSH Ltd. | 66kV, 3 ph, 200A, 5 posn | 788 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-788_CurvaDaño T2D SE_PILLANLELBUN 66-24-13.8KV 5MVA_2 T-53100.wmf;ID-788_CurvaDaño T2D SE_PILLANLELBUN 66-24-13_WMF.PDF | 788-Placa T-2_SE Pillanlelbun(1).JPG | 788-SE PILLANLELBUN_T-12702_1_.PDF;788-SE PILLANLELBUN_T-12702_2_.PDF;788-20040415_SSEE Pillanlelbun_MPB PPRR CT2.PDF;788-20050307_SSEE Pillanlelbun_MPB PPRR BT2.PDF;788-20130720_SSEE Pillanlelbun_MPB T-2.PDF;788-20171022_SSEE Pillanlelbun_MPB PPRR 23kV T2.PDF;788-20171022_SSEE Pillanlelbun_MPB PPRR 66kV T2.PDF;788-20171022_SSEE Pillanlelbun_MPB T-2.PDF | 788-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
789 | T2D S/E PULLINQUE BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PULLINQUE | T3 | ET03T0058SE131T0058 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 6.24 | 2 |  |  |  |  | 5.36 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 4 | 66+(1x5%)-(2x5%) | 1 (69.3kV) | 4 (59.4kV) | 2 | 2 (66kV) | 5 | 325(AT)/110(BT) | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1959 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENERICO | 789 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-789_CurvaDaño T2D SE_PULLINQUE 66-13.8KV 2MVA T-18600.wmf;ID-789_CurvaDaño T2D SE_PULLINQUE 66-13_WMF.PDF | 789-Placa T-4 SE Pullinque.JPG | 789-03_0891 EXPL SE Pullinque_MPB_T4 _11032018.PDF;789-20110612_SSEE Pullinque_MPB T-4.PDF | 789-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
790 | T2D S/E ROSARIO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ROSARIO | T | ET01T0058SE146T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 13.8 | 18 | 10.84 | 18 | 8.62 | 18 | 11.73 | 18 | 9.214 | 18 | 7.327 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 77 | 69 | 63 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | No aplica (relacion de cambiador de tap no constante) | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.11 | 18 | 14.11 | 85.354 | 76.459 | 69.698 | 18 | 90.569 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2547-SP S/E ROSARIO BT1-S1 ; ID2546-SP S/E ROSARIO BT1-S2 | 01-01-2008 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 790 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 790 Curva de Daño.PDF | 790 Data Sheet Transformador.JPG | 790 Ensayos.pdf | 790 Datasheet Transformador.xlsx
792 | T2D S/E HORCONES BTSA-1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES | T | ET01T0058SE014T0058 |  | 2 | 2.5 | 100% | 2.5 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.2 |  |  | 7.3 | 2 |  |  |  |  | 6.21 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 2 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dy1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 0,28;792-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Bio Bio.docx | no aplica | 01-01-2001 | GE | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | GENERICO | 792 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-792_CurvaDaño T2D SE_HORCONES 66-13.8KV 2.5MVA T-12947.wmf;ID-792_CurvaDaño T2D SE_HORCONES 66-13_WMF.PDF | 792-TSSAA1 SE Horcones.JPG | 792-SE Horcones MPB y pruebas eléctricas T-12947 sep.2015.PDF | 792-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
794 | T2D S/E LAS CABRAS BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS CABRAS | T | ET01T0058SE019T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 15 | 9.93 | 8 | 8.6 | 8 | 7.35 | 8 | 8.441 | 8 | 8.9 | 8 | 6.248 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.534 | 31.401 | 27.518 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.166 | 8 | 6.75 | 40.099 | 35.178 | 31.44 | 8 | 41.928 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1993 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 794 Datasheet Cambiador Tap.png | 794 Curva de Daño.PDF | 794 Data Sheet Transformador.zip | 794 Ensayos.zip | 794 Datasheet Transformador.xlsx
796 | T2D S/E CARAMPANGUE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CARAMPANGUE | T | ET01T0058SE033T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 9.85 | 8 | 8.63 | 8 | 9.27 | 8 | 8.37 | 8 | 7.34 | 8 | 7.88 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.255 | 41.595 | 43.462 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + / - 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 1 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.359 | 8 | 9.72 | 41.255 | 41.595 | 43.462 | 8 | 51.315 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2401-SP S/E CARAMPANGUE ET1 | 01-01-1969 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENÉRICO | 796 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 796 Curva de Daño.PDF | 796 Data Sheet Transformador.zip | 796 Ensayos.zip | 796 Datasheet Transformador.xlsx
798 | T2D S/E CHIMBARONGO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIMBARONGO | T | ET01T0058SE037T0058 |  | 7.5 | 9.375 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 7.5 | 7.64 | 7.5 | 7.09 | 7.5 | 7.67 | 7.5 | 7.67 | 7.5 | 7.89 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.279 | 37.257 | 37.449 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 7.5 | 7.98 | 42.539 | 40.658 | 43.157 | 7.5 | 48.638 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1989 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | GENERICO | 798 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 798 Curva de Daño.xlsx | 798 Data Sheet Transformador.JPG | 798 Ensayos.zip | 798 Datasheet Transformador.xlsx
799 | T2D S/E CHUMAQUITO BT1/2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHUMAQUITO | T | ET02T0058SE040T0058 |  | 10 | 13.33 | 100% | 18.67 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.05 | 10 | 6.4 | 10 | 6.62 | 10 | 7.03 | 10 | 6.65 | 10 | 6.58 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.73 | 36.822 | 47.826 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,58 | 1 (74,58 kV) | 27 (57,42 kV) | no aplica | 14 (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.37 | 10 | 12.355 | 38.54 | 39.544 | 50.524 | 10 | 51.899 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID271-SP S/E CHUMAQUITO BT1/2 ; ID2417-SP S/E CHUMAQUITO BT-CT1 ; ID270-SP S/E CHUMAQUITO CT | 01-01-1988 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII D200 060 14271W | 799 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 799 Curva de Daño.PDF | 799 Data Sheet Transformador.JPG | 799 Ensayos.zip | 799 Datasheet Transformador.xlsx
804 | T2D S/E SALAMANCA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SALAMANCA | T | ET01T0058SE053T0058 |  | 8 | 10 | 100% | 10 | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 24 | 8.62 | 8 | 8.48 | 8 | 8.48 | 8 | 8.35 | 8 | 8.28 | 8 | 8.31 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.4523 | 43.5666 | 45.9362 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 1 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 1.247 | 8 | 11.826 | 43.4523 | 43.5666 | 45.9362 | 8 | 55.397 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 11,5;804-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2433-SP S/E SALAMANCA HT1 | 01-01-2009 | GE | TRIFÁSICO | S | MITSUBISHI | GENERICO | 804 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-804_CurvaDaño T2D SE_SALAMANCA 110-24-13.8KV 10MVA T-17800.wmf;ID-804_CurvaDaño T2D SE_SALAMANCA 110-24-13_WMF.PDF | 804-IMG_2087.jpg;804-IMG_2088.jpg;804-IMG_2089.jpg;804-IMG_2090.jpg;804-IMG_2091.jpg;804-IMG_2092.jpg;804-IMG_2093.jpg | 804-PES T1 Salamanca informe.PDF | 804-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
805 | T2D S/E LAUTARO BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAUTARO | T3 | ET03T0058SE058T0058 |  | 4 | 5 | 100% | 5 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.2 | 6.75 | 4 | 6.77 | 4 | 7.07 | 4 | 5.74 | 4 | 5.75 | 4 | 6.01 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.73 | 22.35 | 23.2 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | NO APLICA(BT SIN ATERRIZAR) | NO APLICA(BT SIN ATERRIZAR) | AT | v | V | no aplica | 5 | 66+(1x2,5%)-(3x2,5%) | 1 (67.65kV) | 5 (61.05kV) | 4 | 3 (64.35kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dy1 | 0.458 | 4 | 6.32 | 21.73 | 22.35 | 23.2 | 4 | 28.67 | no aplica | 100% | ID7234-SP S/E LAUTARO CT4 | 01-01-1999 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENERICO | 805 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-805_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 66-13.2KV 5MVA T-18800.wmf;ID-805_CurvaDaño T2D SE_LAUTARO 66-13_WMF.PDF | 805-Placa T-4 SE Lautaro (1).JPG | 805-20171022 SE Lautaro MPB PPRR 13,2kV T4.PDF;805-20171022 SE Lautaro MPB PPRR 66kV T4.PDF;805-20171022 SE Lautaro MPB T4.PDF;805-Informe.PDF;805-PPRR AT T4.PDF;805-PPRR MT T4.PDF;805-T-4.PDF | 805-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
806 | T2D S/E CHIMBARONGO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIMBARONGO | T | ET02T0058SE037T0058 |  | 7.5 | 9.375 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 7.5 | 7.57 | 7.5 | 7.09 | 7.5 | 7.67 | 7.5 | 7.67 | 7.5 | 7.89 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.279 | 37.257 | 37.449 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 7.5 | 7.98 | 42.539 | 40.658 | 43.157 | 7.5 | 48.638 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID258-SP S/E CHIMBARONGO CT1 ; ID19471-SP S/E CHIMBARONGO BT ; ID259-SP S/E CHIMBARONGO T1 | 01-01-1989 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | GENERICO | 806 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 806 Curva de Daño.PDF | 806 Data Sheet Transformador.JPG | 806 Ensayos.zip | 806 Datasheet Transformador.xlsx
807 | T2D S/E TOME BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TOME | T | ET02T0058SE063T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 23 | 6.65 | 4 | 6.7 | 4 | 7.05 | 4 | 5.65 | 4 | 5.7 | 4 | 5.99 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.26 | 22.82 | 23.74 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + 1,65 / - 4,95 | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 3 | 2 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.458 | 4 | 6.32 | 22.26 | 22.82 | 23.74 | 4 | 29.14 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID606-SP S/E TOME BT | 01-01-1965 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENERICO | 807 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 807 Curva de Daño.PDF | 807 Data Sheet Transformador.zip | 807 Ensayos.zip | 807 Datasheet Transformador.xlsx
808 | T2D S/E TOME E3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TOME | A | ET01T0058SE063T0058 |  | 3 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 15 |  |  | 3.45 | 3 |  |  |  |  | 2.93 | 3 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | cero | BT | V | no aplica | V | 3 | - 1,8 | 1 (15 kV) | 3 (13.2 kV) | 3 | 1 (15 kV) | 6 | 150(AT) / 110(BT) | YNyn0 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID9438-SP S/E TOME E5 | 01-01-1965 | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 808 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 808 Curva de Daño.PDF | 808 Data Sheet Transformador.JPG |  | 808 Datasheet Transformador.xlsx
809 | T2D S/E VICTORIA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VICTORIA | T3 | ET01T0058SE068T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.4 | 7.34 | 8 | 8.5 | 8 | 9.92 | 10 | 8.44 | 8 | 8.6 | 8 | 6.25 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27.518 | 31.401 | 35.534 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 7 | NO APLICA (relación no constante) | 7(15,824kV) | 1(13,211kV) | 2 | 4(14,4kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350 | Dyn1 | 0.16 | 8 | 6.896 | 35.534 | 35.178 | 31.44 | 8 | 38.297 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID22883-SP S/E VICTORIA BT1-S1 ; ID22884-SP S/E VICTORIA BT1-S2 ; ID2461-SP S/E VICTORIA CT1 | 01-01-1954 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 809 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-809_CurvaDaño T2D SE_VICTORIA 66-24-14.4KV 10MVA T-15800.wmf;ID-809_CurvaDaño T2D SE_VICTORIA 66-24-14_WMF.PDF | 809-20150816_SSEE Victoria_MPB T-1.pdf | 809-SE VICTORIA_T-15800_1_.PDF;809-SE VICTORIA_T-15800_2_.PDF;809-SE VICTORIA_T-15800_3_.PDF;809-20150816_SSEE Victoria_MPB T-1.PDF;809-T-15800_Protocolos de pruebas_T1 SE Victoria_parte_1.PDF;809-T-15800_Protocolos de pruebas_T1 SE Victoria_parte_2.PDF | 809-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
811 | T2D S/E LOMA COLORADA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOMA COLORADA | T | ET01T0058SE074T0058 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.51 | 15 | 9.99 | 15 | 6.98 | 15 | 10.63 | 15 | 10 | 15 | 5.93 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.2936 | 68.4726 | 49.855 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | no aplica | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 325(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.18 | 15 | 10.935 | 71.294 | 68.473 | 49.855 | 15 | 79.407 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 5;811-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Bio Bio.docx | ID2477-SP S/E LOMA COLORADA BT1 ; ID388-SP S/E LOMA COLORADA CT1 | 01-01-1985 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | MR-VIII-200 | 811 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 811-T1 LOMA COLORADA T14700.PDF;ID-811_CurvaDaño T2D SE_LOMA COLORADA 66-15KV 25MVA T1 T-14700.wmf;ID-811_CurvaDaño T2D SE_LOMA COLORADA 66-15KV 25MVA T1 T-14700_WMF.PDF | 811-T1 SE Loma Colorada.JPG | 811-SE Loma Colorada MPB y pruebas eléctricas T-14700 may.2014.PDF;811-T1 LOMA COLORADA T14700.PDF | 811-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
812 | T2D S/E MAHNS BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MAHNS | T | ET01T0058SE077T0058 |  | 7.5 | 9.375 | 100% | 10.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 7.5 | 7.15 | 7.5 | 7.09 | 7.5 | 7.67 | 7.5 | 7.67 | 7.5 | 7.89 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.279 | 37.257 | 37.449 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | 4 | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 7.5 | 7.98 | 42.539 | 40.658 | 43.157 | 7.5 | 48.638 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2;812-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Bio Bio.docx | ID19237-SP S/E MAHNS CT1 | 01-01-1968 | RHONA | TRIFÁSICO | S | GE | LRT-200-2 | 812 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-812_CurvaDaño T2D SE_MAHNS 66-14.8KV 10.5MVA T-5321.wmf;ID-812_CurvaDaño T2D SE_MAHNS 66-14_WMF.PDF | 812-T1 SE Mahns.JPG | 812-SE Mahns MPB y pruebas eléctricas T-5321 may.2016.PDF | 812-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
814 | T2D S/E PITRUFQUEN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PITRUFQUEN | T3 | ET01T0058SE092T0058 |  | 8 | 10 | 100% | 10 | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 |  | 8 | 10.15 | 10 |  | 10 |  |  | 8.63 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 27 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 27 (61.887kV) | 2 | 14(69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID22649-SP S/E PITRUFQUEN BT1-S1 ; ID22650-SP S/E PITRUFQUEN BT1-S2 ; ID22655-SP S/E PITRUFQUEN CT1 | 01-01-1997 | ALSTHOM | TRIFÁSICO | S | MR | 949 | 814 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-814_CurvaDaño T2D SE_PITRUFQUEN 66-13.2KV 10MVA T1 T-7380.wmf;ID-814_CurvaDaño T2D SE_PITRUFQUEN 66-13_WMF.pdf | 814-PLaca T-1_SE Pitrufquen (1).JPG | No disponible | 814-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
817 | EL MANZANO 66/15KV 6.67MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MANZANO (CGE) | T | ET02T0058SE115T0058 |  | 5 | 6.667 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 16 | 7.02 | 5 | 6.79 | 5 | 7.37 | 5 | 5.967 | 5 | 7.32 | 5 | 6.2645 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.294 | 32.145 | 33.095 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (70,95 kV) | 5 (64,35 kV) | 3 | 3 (67,65 kV) | 2.44 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 4.02 | 5 | 13.365 | 33.425 | 34.083 | 35.315 | 5 | 47.448 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID307-SP S/E EL MANZANO (CGE) CT | 01-01-2001 | BRUSH | TRIFÁSICO | S | BRUSH | GENERICO | 817 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 817 Curva de Daño.pdf | 817 Data Sheet Transformador.zip | 817 Ensayos.zip | 817 Datasheet Transformador.xlsx
818 | T2D S/E TENO AT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TENO | T | ET02T0058SE127T0058 |  | 20 | 26.67 | 100% | 33.33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 154 | 154 | 14.4 | 10.36 | 20 | 10 | 20 | 8.78 | 20 | 8.806 | 20 | 10.3 | 20 | 7.463 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.58 | 59.9 | 56.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,986 | 1 (16,386 kV) | 33 (12,414 kV) | 3 | 17 (14,4 kV) | 0.862 | 650(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.3 | 20 | 21.63 | 72.54 | 73.96 | 69.81 | 20 | 95.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  |  | TRIFÁSICO | S
819 | T2D S/E TENO BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TENO | T | ET04T0058SE127T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.4 | 9.59 | 8 | 8.85 | 8 | 8.57 | 8 | 8.1515 | 8 | 8.92 | 8 | 7.2845 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.8871 | 40.5702 | 39.6895 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 7 | +/- 5,94 | 1 (66 kV) | 7 (66 kV) | 4 | 4 (66 kV) | 3 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.32 | 8 | 8.181 | 40.8871 | 40.5702 | 39.6895 | 8 | 48.7512 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1998 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 819 Datasheet Cambiador Tap.png | 819 Curva de Daño.PDF | 819 Data Sheet Transformador.JPG | 819 Ensayos.zip | 819 Datasheet Transformador.xlsx
820 | T2D S/E CHARRUA JT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | T | ET04T0002SE009T0002 |  | 10 | no aplica | 101% | no aplica | ONAN | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID820-TR4CHA | Sin Información (Eliminar) | 230 | 13.8 | 9.5 | 10 | 9.44 | 10 | 9.59 | 10 | 9.63 | 10 | 9.68 | 10 | 9.83 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.46 | 41.83 | 20.75 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 230 +10x0.9375% -6x0.9375% | 10L(251.563kV) | 6R(217.063kV) | no aplica | 2bL(230kV) | 0.9375 | 900(AT)/110(BT) | Dyn1 | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID820-TR4CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID820-TR4CHA | 16.3 | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID820-TR4CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID820-TR4CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID820-TR4CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID820-TR4CHA | 39.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 CHA TR4 | "ID1408-SP S/E CHARRUA JT4-S1; ID1409-SP S/E CHARRUA JT4-S2; ID1410- SP S/E CHARRUA CT4; ID6507- SP S/E CHARRUA JT4" | 18-07-2004 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | MI301 | CHA TR4 PLACA | no disponible | CHA TR4 PLACA(1).JPG | no disponible | no disponible
821 | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E LAJA | T | ET02T0002SE022T0002 |  | 4 | 5 | <100% | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 | 5.9 | 4 | 6 | 4 | 6.1 | 4 | 6.8 | 4 | 6.6 | 4 | 6.4 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5002 | 37.87 | 3719 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69.3kV) | 5(62.7kV) | 3 | 3(66kV) | 2.5 | 350(AT)/150-110(BT) | Dy1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 2.47 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 14.62 | no aplica | Anexo 2.27 LAJ TR2 | ID6532-SP S/E LAJA BT1; ID19308-SP S/E LAJA CT1 | 15-10-1957 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | LAJ TR2 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
822 | T2D S/E LAJA BT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E LAJA | T | ET01T0002SE022T0002 |  | 4 | 5.2 | <100% | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 | 9 | 4 | 6.9 | 4 | 6.9 | 4 | 6.63 | 4 | 6.48 | 4 | 6.33 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.67 | 37.87 | 24.99 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69.3kV) | 5(62.7kV) | 3 | 3(66kV) | 2.5 | 350(AT) | Dy1 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID822 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID822 | 7.16 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID822 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID822 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID822 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID822 | 28.2 | no aplica | Anexo 2.27 LAJ TR1 | ID6532-SP S/E LAJA BT1; ID19308-SP S/E LAJA CT1 | 15-10-1957 | LEPPER | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | LAJ TR1 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
825 | T2D S/E BATUCO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BATUCO | T | ET01T0835SE005T0835 |  | 22.5 | 30 | 100% (37,5 MVA) | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (37,5 MVA) | 110 | 110 | 23.5 | 8.8 | 22.5 | 7.8 | 22.5 | 7.1 | 22.5 | 8.56 | 22.5 | 7.79 | 22.5 | 7.06 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.12 | 47.62 | 50.92 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131,780) | 25 (88,220) | no aplica | 13 (110) | 1.65 | 450 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.09 | 22.5 | 17.98 | 56.15 | 57.22 | 58.28 | 22.5 | 75.2 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (37,5 MVA) | ID2711-SP S/E BATUCO ET1N; ID2712-SP S/E BATUCO HT1-S1; ID2713-SP S/E BATUCO HT1-S2 | 27/04/1996 12:00:00 a.m. | Coemsa-Ansaldo | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | MIII 350D-123C-14273G | BATUCO_TR1_111134U_FOTO PLACA CTBC; BATUCO_TR1_111134U_FOTO PLACA TRAFO | BATUCO_TR1_111.134-U_CURVA DE DAÑO | BATUCO_TR1_111134U_FOTO PLACA TRAFO | Batuco TR1_111.134-U-1_ FAT | BATUCO_TRN1_111134-U_HOJA de VIDA
826 | T2D S/E BATUCO AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BATUCO | T | ET02T0835SE005T0835 |  | 30 | 40 | 100% (50 MVA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (50 MVA) | 110 | 110 | 23.5 | 12.68 | 30 | 11.83 | 30 | 11.24 | 30 | 12.65 | 30 | 11.8 | 30 | 11.76 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.8295 | 40.851 | 70.2746 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131,780) | 25 (88,220) | no aplica | 13 (110) | 1.65 | 450 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.14 | 30 | 23.21 | 49.9792 | 41.7538 | 73.8711 | 30 | 64.9638 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (50 MVA) | ID2714-SP S/E BATUCO HT2-S1; ID2715-SP S/E BATUCO HT2-S2 | 12/12/2006 12:00:00 a.m. | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | MS III300K-170/B-14 27 3WR | BATUCO_TR2_235075_FOTO PLACA CTBC; BATUCO_TR2_235075_FOTO PLACA TRAFO | BATUCO_TR2_235075_CURVA DE DAÑO | BATUCO_TR2_235075_FOTO PLACA TRAFO | Batuco TR2_235075_ FAT | BATUCO_TRN2_235075_HOJA de VIDA
828 | T2D S/E LA DEHESA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA DEHESA | T | ET03T0835SE017T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 12.75 | 30 | 11.72 | 30 | 11.58 | 30 | 10.8375 | 30 | 9.962 | 30 | 9.843 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 124.84 | 123.48 | 184.714 | cero | cero | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ± 12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dy1 | 0.136 | 50 | 22.29 | 146.87 | 145.27 | 217.31 | 50 | 167.56 | Directo | 1 | ID 2914 - SP S/E LA DEHESA HT3-S1 ; ID 2915 - SP S/E LA DEHESA HT3-S2 | 08-06-2007 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS III 300K - 170 / B - 1427 3W | 828 - LA DEHESA 11023-12.5KV 50MVA 3 + UR | 828 - LA DEHESA 11023-12.5KV 50MVA 3 + UR | 828 - LA DEHESA 11023-12.5KV 50MVA 3 + UR | 828 - LA DEHESA 11023-12.5KV 50MVA 3 + UR | Hoja de vida
829 | T2D S/E LAS ACACIAS AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LAS ACACIAS | T | ET03T0835SE021T0835 |  | 50 | 50 | 100% | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 23.5 | 21.4684 | 50 | 19.4556 | 50 | 17.8384 | 50 | 18.12 | 50 | 17.97 | 50 | 16.3 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.98 | 152.29 | 144.3087 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 1(129.965kV)-23(90.035kV) | 1(129.965kV) | 23(90.035kV) | no aplica | 12 (110kV) | 1.65 | 450 | Dyn1 | 0.08 | 50 | 25.395 | 162.13 | 157.33 | 163.61 | 50 | 182.725 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 30/03/2011 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MR VVIII400D-145-12231G | 829_Datos de placa CTBC.jpg | 829_Curva de daño.pdf | 829_Datos de placa.jpg | 829_ensayos del transfromador.zip | 829_Hoja de vida.xlsx
830 | T2D S/E LO BOZA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO BOZA | T | ET03T0835SE023T0835 |  | 50 | 50 | 100 % (0,262 kA) | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 110 | 23.5 | 21.81 | 50 | 18.48 | 50 | 17.81 | 50 | 18.11 | 50 | 19.84 | 50 | 16.48 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 141.05 | 141.96 | 152.21 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110±11x1,65% | 1 (129,965 kV) | 23 (90,035kV) | no aplica | 12 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dyn1 | 0.071 | 50 | 26.739 | 162.39 | 157.09 | 163.75 | 50 | 183.408 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | 3008 - SP S/E LO BOZA HT3-S1; 3009 - SP S/E LO BOZA HT3-S2 | 24/09/2008 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400 D-145-12 23 1G | LO BOZA_TR3_ET094053_FOTO PLACA CTBC | LO BOZA_TR3_ET09405-1_CURVA DE DAÑO | LO BOZA_TR3_ET094053_FOTO PLACA TRAFO | Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 1; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 2; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 3; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 4 | LO BOZA_TRN3_ET9405-3_HOJA de VIDA
831 | T2D S/E MALLOCO AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MALLOCO | T | ET02T0835SE032T0835 | T2 | 12 | 20 | 100 % (0,262 kA) | 22.4 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 21.61 | 50 | 17.7207 | 50 | 16.6377 | 50 | 19.84 | 50 | 18.11 | 50 | 16.48 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 141.05 | 141.96 | 152.21 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | V | C | no aplica | 23 | 110±11x1,65% | 1 (129,965 kV) | 23 (90,035kV) | no aplica | 12 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dyn1 | 0.071 | 50 | 26.739 | 162.39 | 157.09 | 163.75 | 50 | 183.829 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sin Informacion | 3008 - SP S/E LO BOZA HT3-S1; 3009 - SP S/E LO BOZA HT3-S2 | 29/11/2001 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400 D-145-12 23 1G | LO BOZA_TR3_ET094053_FOTO PLACA CTBC | LO BOZA_TR3_ET09405-1_CURVA DE DAÑO | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 1; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 2; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 3; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 4 | 4 Hoja de vida del equipo
832 | T2D S/E MALLOCO AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MALLOCO | T | ET03T0835SE032T0835 | T3 | 22.5 | 30 | 100 % (0,262 kA) | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 8.7 | 22.5 | 13.3494 | 50 | 8 | 22.5 | 19.84 | 50 | 18.11 | 50 | 16.48 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 141.05 | 141.96 | 152.21 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±11x1,65% | 1 (131,780 kV) | 25 (88,220kV) | no aplica | 13 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dyn1 | 0.071 | 50 | 26.739 | 162.39 | 157.09 | 163.75 | 50 | 183.829 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sin Informacion | ID3161-SP S/E MALLOCO AT3; ID3162-SP S/E MALLOCO AT3; ID3154-SP S/E MALLOCO DT3 | 10/11/1997 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350 D-123/C1 4273W | Foto placa CTBC | LO BOZA_TR3_ET09405-1_CURVA DE DAÑO | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 1; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 2; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 3; Lo Boza TR3_ET09405-3_ FAT Parte 4 | 4 Hoja de vida del equipo
833 | T2D S/E PAJARITOS AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PAJARITOS | T | ET03T0835SE034T0835 |  | 50 | 50 | 100 % (0,262 kA) | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 21.43 | 50 | 19.27 | 50 | 17.55 | 50 | 19.5 | 50 | 17.72 | 50 | 16.18 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 142.19 | 142.94 | 152.64 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110±11x1,65% | 1 (129,965 kV) | 23 (90,035kV) | no aplica | 12 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dyn1 | 0.251 | 50 | 32.842 | 162.07 | 157.09 | 164.58 | 50 | 189.932 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 23498-SP S/E PAJARITOS T3-S1; ID 23499-SP S/E PAJARITOS T3-S2 | 29/07/2008 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400 D-145-12 23 1G | PAJARITOS_TR3_BE93043_FOTO PLACA CTBC.pdf | PAJARITOS_TR3_BE9304-3 _CURVA DE DAÑO | PAJARITOS_TR3_BE93043_FOTO PLACA TRAFO | Pajaritos TR3_BE9304-3 _ FAT Parte 1; Pajaritos TR3_BE9304-3 _ FAT Parte 2 | PAJARITOS_TRN3_BE9304-3_HOJA de VIDA
834 | T2D S/E QUILICURA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E QUILICURA | T | ET01T0835SE037T0835 |  | 50 | 50 | 100% (0,262 kA) | no aplica | ONAN | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 21.93 | 50 | 19.75 | 50 | 18.06 | 50 | 22.64 | 50 | 20.64 | 50 | 19.01 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 137.54 | 138.21 | 148.02 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110±11X1,65% | 1 (129,965 kV) | 23 (90,035 kV) | no aplica | 12 (110 kV) | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dy1 | 0.08 | 50 | 25.75 | 164.74 | 158.45 | 162.56 | 50 | 184.2 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,262 kA) | ID 3230-SP S/E QUILICURA HT2; ID 3231-SP S/E QUILICURA HT2; ID 3232-SP S/E QUILICURA HT2 | 13/11/2008 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400 D-145-12 23 1G | QUILICURA_TR1_BE93042_FOTO PLACA CTBC.pdf | QUILICURA_TR1_BE9304-2 _CURVA DE DAÑO.pdf | QUILICURA_TR1_BE93042_FOTO PLACA TRAFO.pdf | Quilicura TR1_BE9304-2 _ FAT Parte 1.pdf; Quilicura TR1_BE9304-2 _ FAT Parte 2.pdf | QUILICURA_TRN1_BE9304-2_HOJA de VIDA
835 | T2D S/E LA CALERA HT3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA CALERA | T | ET03T0057SE010T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 835-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13.2 | 9.24 | 15 | 8.6 | 15 | 9.37 | 15 | 9.67 | 15 | 9 | 15 | 9.81 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.074 | 38.136 | 50.722 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 16.9 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 62.76 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 835_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 835_GM&O-MTX-SCN-206-2018 | 07/01/2005 12:00:00 A.M. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 835_PLACA TAP | 835_Curva de daño | 835_PLACA TRANSFORMADOR | 835_ENSAYO | 835_Hoja de vida
836 | T2D S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HT3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | T | ET03T0057SE021T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 836-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13.2 | 8.93 | 15 | 8.3 | 15 | 8.33 | 15 | 9.2 | 15 | 8.7 | 15 | 8.6 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.529 | 38.868 | 51.395 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 17.324 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 63.254 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 836_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 836_GM&O-SGM-PROT-028-2018-R02 | 01-01-2003 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 836_TAP | 836_Curva de daño | 836_DATO PLACA | 836_ENSAYO TRANSFORMADOR | 836_Hoja de vida
837 | T2D S/E LA PINTANA AT4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | S/E LA PINTANA | NO CLASIFICADO | ET01T0055SE018T0835 |  | 15 | 20 | 1.2028 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1.2028 | 110 | 110 | 12.5 | 7.86 | 15 | 12.33 | 25 | 7.21 | 15 | 7.8 | 15 | 13 | 25 | 7.8 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.175 | 46.965 | 60.929 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110kV +/- 10x1,6% | 1 (127.6kV) | 21 (92.4kV) | 13 | 11 (110kV) | 1.6 | 550kV (AT) / 110kV (BT) | Dyn1 |  |  | 17.4 |  |  |  |  | 64.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | 15051-02-EP-002_Rev0 Protecciones.docx | 02/05/2007 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D-145-12 23 3W | Cambiador de TAP - Trafo Pintana.jpg | Curva de Daño - SE Pintana.jpg | Placa Característica - T4 Pintana.jpg | 365_ENSAYO TRANSFORMADOR_equivalente.pdf | EEPA - Hoja de Vida de equipos.xlsx
838 | MOVIL 110/12.5KV 22.4MVA | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MOVIL | T | ET01T0835SE093T0835 |  | 12 | 16 | 100% | 22.4 | ONAN / FA I / FA II | 838_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MOVIL 110-12.5KV 22.4MVA | 110 | 110 | 12.5 | 14.81 | 12 | 14.9 | 12 | 15.09 | 12 | 12.58 | 12 | 12.66 | 12 | 12.82 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2X2,5% | 1(115,5KV) | 5(104,5KV) | 3(110KV) | 3(110KV) | 2.5 | 550 | Dyn1 | Sin Informacion | Sin Informacion | 16.785 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 15/06/2006 12:00:00 a.m. | PAUWELS TRAFO BELGIUM | TRIFÁSICO | RF | ASP | FII 110kV 220A ? 5 P05 | Sin información | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
839 | TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E TRES ESQUINAS | T | ET02R0013SE002R0013 |  | 6 | 8 | 100%(0,350kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,350kA) | 66 | 66 | 13.8 | 6.68 | 6 | 6.89 | 6 | 7.09 | 6 | 6.62 | 6 | 6.96 | 6 | 5.57 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.28 | 17.26 | 19.49 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69,3KV) | 5(62,7KV) | 3(66KV) | 3(66KV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.283 | 10 | 5.41 | 25.1 | 25.4 | 30.6 | 10 | 39.279 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,350kA) | ID21685-SP S/E TRES ESQUINAS B1 | 03/03/2008 12:00:00 A.M. | H. BRIONES | TRIFÁSICO | S | ASP | FII-57016 | ID839-Foto placa TAP.jpeg | Anexo 1 ID839-Curva de daño de transformador.pdf | ID839-FOTO PLACA TRES ESQUINAS T2 66-13.8KV 6-8 MVA.pdf | Anexo 3 ID 839 Ensayos del transformador.rar | ID839-Hoja-de-vida-Instalaciones TRES ESQUINAS T2 66-13.8KV 6-8 MVA.xlsx
840 | TRES ESQUINAS T1 66/13.8KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E TRES ESQUINAS | T | ET01R0013SE002R0013 |  | 8 | 10 | 100% (0,4184kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,4184kA) | 66 | 66 | 13.8 | 6.66 | 6 | 6.87 | 6 | 7.07 | 6 | 6.62 | 6 | 6.08 | 6 | 5.57 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.92 | 25.89 | 29.24 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69,3KV) | 5(62,7KV) | 3(66KV) | 3(66KV) | 2.5 | 350(AT)/125-95(BT) | Dyn1 | 0.283 | 10 | 8.11 | 25.1 | 25.4 | 30.6 | 10 | 39.279 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,4184kA) | ID21685-SP S/E TRES ESQUINAS B1 | 11/11/2007 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | S |  |  | Anexo 1 ID840-Curva de daño de transformador.pdf | ID 840-TRES ESQUINAS T1 66-13.8 KV 8-10 MVA_PLACA DATOS.pdf | Anexo 3 ID840 Ensayos del transformador.pdf | ID840-Hoja-de-vida-Instalaciones TRES ESQUINAS T1 66-13.8KV 8-10 MVA
841 | T2D S/E COCHARCAS BT1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E COCHARCAS | T | ET01R0013SE005R0013 |  | 10 | 12 | 4 | no aplica | ONAN-ONAF |  | 66 | 66 | 13.8 | 6.68 | 10 | 6.89 | 10 | 7.09 | 10 |  |  | 6.96 | 100 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.28 | 17.26 | 19.49 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69,3KV) | 5(62,7KV) | 3(66KV) | 3(66KV) | 2.5 | 325(AT)/95(BT) | Dyn1 |  |  | 5.41 | [6 empty] | 5.6 | no aplica | 12/02/2007 12:00:00 A.M. | TUSAN | TRIFÁSICO | S | S |  |  | Anexo 1 ID841_CURVA DE DAÑO TUSAN.pdf
842 | T2D S/E IMPERIAL BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E IMPERIAL | T | ET04T0003SE057T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 66 | 69 | 24/13.8 | 6.45 | 11 | 6.19 | 11 | 6.09 | 11 | 5.48 | 11 | 9.08 | 16 | 5.18 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.038 | 42.535 | 48.438 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69 kV +/-8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350kV (AT)/150-110kV (BT) | Dyn1 | 0.14 | 11 | 11.49 | 45.874 | 49.052 | 56.262 | 11 | 60.542 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 8952-SP S/E IMPERIAL BT1-S1; 8910-SP S/E IMPERIAL BT1-S2; 8953-SP S/E IMPERIAL ET1 | 30-01-2011 | TRANSFORMADORES TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.jpg | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 842_Datos placa T1.JPG | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 842-Hoja de vida T1.xlsx
844 | CURICO 66/13.2KV 5MVA 3B | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CURICO | T | ET02T0003SE126T0058 |  | 5 | 6.25 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | 7 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | 5.95 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica. | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | NO APLICA (AT CONECTADO EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADO EN DELTA) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350(AT) | Dyn1 | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica. | 4 | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica. | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica. | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | 4 | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica. | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01/02/1988 12:00:00 a.m. | MONGE S.A. | TRIFÁSICO | RC | MONGE S.A. | no aplica | Imagen Placa T3b_Curico.jpg | Curva_de_daño_T3B.pdf | Imagen Placa T3b_Curico.jpg | Protocolo ensayos T3B.pdf | ID-Instalación_Hoja-de-vida-Instalaciones T3B.xlsx
845 | T2D S/E CURICO BT4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CURICO | T | ET03T0003SE126T0058 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.8 | 8.91 | 15 | 9.4 | 15 | 9.96 | 15 |  |  | 8.6 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.75 | 61.99 | 65.7 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | C |  |  |  |  | 1 | 27 | 12 | 14 | 1 | 350 | Dy1 |  |  | 14.28 |  |  |  |  | 76.266 | Solidamente aterrizado | 30 | no aplica | 01/02/2005 12:00:00 a.m. |  |  | S
846 | T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E EL MANZANO (STM) | T | ET01T0835SE013T0835 |  | 12 | 16 | 100% (12MVA) | 20 | ONAN / FA I / FA II | 100% (12MVA) | 220 | 230 | 25 | 7 | 12 | 8.1 | 12 | 10 | 12 | 5.95 | 12 | 7.97 | 12 | 8.5 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.2715 | 33.722 | 37.1365 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 29 | 230±32,2 | 29 | 1 | no aplica | 17 | 1.087 | 825 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.21 | 12 | 11.544 | 36.79 | 37.32 | 43.69 | 12 | 48.864 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (12MVA) | ID2839-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT1-S1; ID2840-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT1-S2 | 05/12/2008 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | FRN 250/300 | EL MANZANO_TR1_58995_FOTO PLACA CTBC | EL MANZANO_TR1_58995_CURVA DE DAÑO | EL MANZANO_TR1_58995_FOTO PLACA TRAFO | El Manzano TR1_ 58995_ FAT Parte 1 | EL MANZANO_TRN1_58995_HOJA de VIDA
847 | T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E EL MANZANO (STM) | T | ET02T0835SE013T0835 |  | 12 | 16 | 100% (12MVA) | 20 | ONAN / FA I / FA II | 100% (12MVA) | 220 | 230 | 25 | 7.09 | 12 | 9.18 | 12 | 10.06 | 12 | 6.0265 | 12 | 7.86 | 12 | 8.551 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.2515 | 30.719 | 36.6095 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 29 | 230±32,2 | 29 | 1 | no aplica | 17 | 1.087 | 825 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.2195 | 12 | 11.68 | 35.59 | 36.14 | 43.07 | 12 | 47.82 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (12MVA) | ID2841-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT2-S1; ID2842-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT2-S2; ID2843-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT2 | 11/11/1991 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | FRN 250/300 | EL MANZANO_TR2_59078_FOTO PLACA CTBC | EL MANZANO_TR2_59078_CURVA DE DAÑO | EL MANZANO_TR2_59078_FOTO PLACA TRAFO | El Manzano TR2_ 59078_ FAT Parte 1, El Manzano TR2_ 59078_ FAT Parte 2, El Manzano TR2_ 59078_ FAT Parte 3 | EL MANZANO_TRN2_59078_HOJA de VIDA
848 | T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E EL MANZANO (STM) | T | ET03T0835SE013T0835 |  | 12 | 16 | 100% (12MVA) | 20 | ONAN / FA I / FA II | 100% (12MVA) | 220 | 230 | 25 | 6.8 | 12 | 8 | 12 | 9.8 | 12 | 5.78 | 12 | 7.96 | 12 | 8.33 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.7815 | 32.1725 | 37.145 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 29 | 230±32,2 | 29 | 1 | no aplica | 17 | 1.087 | 825 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.21 | 12 | 11.882 | 37.39 | 37.85 | 43.7 | 12 | 49.732 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (12MVA) | ID2844-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT3-S1; ID2845-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT3-S2 | 25/11/2008 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | FRN 250/300 | EL MANZANO_TR3_58994_FOTO PLACA CTBC | EL MANZANO_TR3_58994_CURVA DE DAÑO | EL MANZANO_TR3_58994_FOTO PLACA TRAFO | El Manzano TR3_ 58994_ FAT Parte 1 | EL MANZANO_TRN3_58994_HOJA de VIDA
853 | T2D S/E LICANCO BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LICANCO | T | ET06T0003SE058T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 66 | 68.98 | 24 | 7.72 | 16 | 7.75 | 16 | 7.87 | 16 | 5.97 | 16 | 6.59 | 16 | 7.29 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.3 | 62 | 63.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,98 kV +/-2x2,508% | 1 (72,48kV) | 5 (65,56kV) | 3 (68.98kV) | 3 (68,98kV) | 2.508 | 350(AT)/150 (BT) | Dyn1 | 0.203 | 16 | 13.1 | 64.7 | 65.5 | 68.1 | 16 | 78.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 22338-SP S/E LICANCO ET1; 23684-SP S/E LICANCO BT1-S1; 23686-S/E LICANCO BT1-S2 | 01-10-1992 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Dato de Placa y hoja de datos del transformador | 853_Curva de daño T1.PDF | 853_datos de placa_T1.jpg | 853_Informe Pruebas Electricas.PDF | 853-Hoja de vida T1.xlsx
854 | T2D S/E LOTA BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOTA | T | ET07T0003SE059T0003 |  | 10 | 12 | 100%(0,502kA BT 12MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,502kA BT 12MVA) | 66 | 66 | 13.8 | 6.14 | 12 | 6.8 | 10 | 7.5 | 12 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 6.96 | 10 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.5 | 39.5 | 35.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 +/-2x2,576% | 1(69,5kV) | 5(62,7kV) | 3(66kV) | 3(66kV) | 2.576 | 350 | Dyn1 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,502kA BT 12MVA) | XXXX-SP S/E LOTA CT1 | 13-08-2000 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | RF | RHONA | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador | no aplica | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Anexo 4 Hoja de Vida
855 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NEGRETE | T | ET08T0003SE060T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694KA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694KA BT 16MVA) | 66 | 68.98 | 24 | 7.75 | 16 | 7.79 | 16 | 7.94 | 16 | 6.59 | 16 | 6.62 | 16 | 6.75 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.2 | 61.9 | 63.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,98 kV +/-2x2,508% | 1 (72,48kV) | 5 (65,56kV) | 3 (68,98kV) | 3 (68,98kV) | 2.508 | 350(AT)/150 (BT) | Dyn1 | 0.457 | 16 | 13.8 | 64.3 | 65.7 | 68.7 | 16 | 79.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694KA BT 16MVA) | 5015-SP S/E NEGRETE BT1-S1; 22585-SP S/E NEGRETE BT1-S2 | 01-11-1991 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del Transformador.zip | 855_Curva de daño T1.PDF | 855_Datos Placa T1.JPG | 855_Ensayos T1.PDF | 855_Hoja de vida_T1.xlsx
856 | T2D S/E SAN PEDRO (CTNG) HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN PEDRO (CTNG) | T | ET01T0057SE001T0048 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 856-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 9.67 | 18 | 9.1 | 18 | 9.01 | 18 | 10.5 | 18 | 10.04 | 18 | 9.86 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.4 | 31.9 | 50.911 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.4436 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 19.568 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 88.487 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 856_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 856_GM&O-MTX-SCN-227-2018 | 07/01/2012 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 1223576. Tipo VVIII250D-145-12233W | 856_DATO+DE+TAP | 856_TR1_San_Pedro_Curva_de_daño | 856_DATO+DE+PLACA | 856_DATO DE ENSAYO | 856_Hoja de vida
857 | T2D S/E SAN PEDRO (CTNG) HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN PEDRO (CTNG) | T | ET02T0057SE001T0048 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 857-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 114.99 | 13.2 | 9.32 | 15 | 8.78 | 15 | 8.85 | 15 | 9.32 | 15 | 8.79 | 15 | 8.88 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.4 | 31.9 | 42.2 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 114,99+(11x1,4436%)-(9x1,4436%) | 1 (133.25kV) | 21 (100.05kV) | no aplica | 12(114.99kV) | 1.44 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 12 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 46.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 857_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 857_GM&O-MTX-SCN-228-2018 | 07/01/1998 12:00:00 a.m. | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066772. Tipo H III 400D | 857_DATO+DE+TAP | 857_TR2_San_Pedro_Curva_de_daño | 857_DATO+DE+PLACA | 857_DATO DE ENSAYO | 856_Hoja de vida
858 | T2D S/E POLPAICO (ENEL TRANSMISION) HT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E POLPAICO (STM) | T | ET01T0835SE089T0835 |  | 12 | 20 | 0.50204 | no aplica | ONAN / FA I / FA II |  | 110 | 110 | 23 | 20.544 | 20 | 15.4051 | 20 | 10.9655 | 20 |  |  | 13.0943 | 20 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.6251 | 162.8655 | 148.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | V |  |  | -2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 450 | Dy1 |  |  | 20.42 |  |  |  |  | 183.2855 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 20 |  | 17/02/1998 12:00:00 a.m. |  | TRIFÁSICO | S
860 | T2D S/E ALTAMIRANO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALTAMIRANO | T | ET01T0835SE002T0835 |  | 30 | 40 | 100% (2,3094 kA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (2,3094 kA) | 110 | 110 | 12.5 | 12.69 | 30 | 11.51 | 30 | 10.52 | 30 | 10.78 | 30 | 11.46 | 30 | 8.942 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44.51 | 47.325 | 52.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0.52 | AT | C | C | no aplica | no aplica | 25 | -12 | 12 | 0 | 0 | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.11 | 30 | 28.21 | 109.909 | 96.542 | 107.185 | 30 | 124.752 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (2,3094 kA) | ID2670-SP S/E ALTAMIRANO HT1-S2; ID2673-SP S/E ALTAMIRANO HT1-S1 | 10/10/1999 12:00:00 a.m. | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MIII350D 123/C | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 3 Ensayos del Transformador | 860_Hoja de Vida
861 | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALTAMIRANO | T | ET02T0835SE002T0835 |  | 30 | 40 | 100% (2,3094 kA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (2,3094 kA) | 110 | 110 | 12.5 | 13.2 | 30 | 11.97 | 30 | 10.64 | 30 | 11.22 | 30 | 10.17 | 30 | 9.04 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.05 | 45.09 | 50.16 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110kV±12x1,65%/12.5 | -12 | 12 | 0 | 0 | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.08 | 30 | 21.16 | 76.95 | 75.71 | 75.63 | 30 | 96.87 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (2,3094 kA) | ID2672-SP S/E ALTAMIRANO HT2-S1; ID2674-SP S/E ALTAMIRANO HT2-S2 | 20/05/1996 12:00:00 a.m. | COEMSA ANSALDO | TRIFÁSICO | S | MR | MIII600D 123/C | Anexo 2 Datos de placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de placa | Anexo 3 Ensayos del Transformador | 861_Hoja de Vida
862 | T2D S/E ANDES AT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ANDES (STM) | T | ET02T0835SE053T0835 | OP_MD:ID7718-25 | 15 | 25 | 1 | no aplica | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 10.16 | 15 | 9.4 | 15 | 9.14 | 15 | 9.95 | 15 | 9.22 | 15 | 8.93 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 22.84 |  | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1,73% | 1(128.15kV) | 21(91.85kV) | no aplica | 11(110kV) | 1.73 | 450(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 14.62 |  | 34.5 |  | 15 | 49.12 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 2685 - SP S/E ANDES HT2-S1; ID 2686 - SP S/E ANDES HT2-S2; ID 2681 - SP S/E ANDES CT2 | 22-02-1996 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ERT 550/150 | 862_Datos de placa CTBC.jpg | 826_Curva de daño.jpg | 826_Datos de placa.jpg | 826_Ensayos del transformador.zip | 826_Hoja de vida.xlsx
863 | T2D S/E APOQUINDO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E APOQUINDO | T | ET01T0835SE004T0835 |  | 30 | 40 | 100 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 863_SOBRECARGA TRANSFORMADOR APOQUINDO 110-12.5KV 50MVA 1.xls | 110 | 110 | 12.5 | 12.552 | 30 | 19.12 | 50 | 11.23 | 30 | 15.73 | 30 | 14.38 | 30 | 14.07 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 136.25 | 136.27 | 212.09 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.37 | 50 | 26.9 | 164.38 | 153.63 | 221.77 | 50 | 180.53 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | ID 2696 - SP S/E APOQUINDO HT1-S1; ID 2697 - SP S/E APOQUINDO HT1-S2 | 24-05-2019 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I/II 301/302 | APOQUINDO_TR1_ET88161_FOTO PLACA CTBC | APOQUINDO_TR1_ET8816-1_CURVA DE DAÑO | APOQUINDO_TR1_ET88161_FOTO PLACA TRAFO | Apoquindo TR1_ET8816-1_ FAT Parte 1.pdf;Apoquindo TR1_ET8816-1_ FAT Parte 2.pdf;Apoquindo TR1_ET8816-1_ FAT Parte 3.pdf;Apoquindo TR1_ET8816-1_ FAT Parte 4.pdf;Apoquindo TR1_ET8816-1_ FAT Parte 5.pdf; | Hoja de vida
864 | T2D S/E APOQUINDO AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E APOQUINDO | T | ET02T0835SE004T0835 |  | 30 | 40 | 100 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 864_SOBRECARGA TRANSFORMADOR APOQUINDO 110-12.5KV 50MVA 2.xls | 110 | 110 | 12.5 | 12.37 | 30 | 18.887 | 50 | 11.13 | 30 | 12.11 | 30 | 11.09 | 30 | 10.89 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 139.23 | 139.22 | 216.78 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.197 | 50 | 22.142 | 150.15 | 147.33 | 220.13 | 50 | 169.472 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 2698 - SP S/E APOQUINDO HT2-S1; ID 2699 - SP S/E APOQUINDO HT2-S2 | 24-05-2019 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I/II 301/302 | APOQUINDO_TR2_ET88882_FOTO PLACA CTBC | APOQUINDO_TR2_ET8888-2_CURVA DE DAÑO | APOQUINDO_TR2_ET88882_FOTO PLACA TRAFO | Apoquindo TR2_ET8888-2_ FAT Parte 1.pdf | Hoja de vida
865 | T2D S/E APOQUINDO AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E APOQUINDO | T | ET03T0835SE004T0835 |  | 50 | no aplica | 100 | no aplica | ONAN | 865_SOBRECARGA TRANSFORMADOR APOQUINDO 110-12.5KV 50MVA 3.xls | 110 | 110 | 12.5 | 21.18 | 50 | 19.05 | 50 | 17.33 | 50 | 19.63 | 50 | 17.92 | 50 | 16.44 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 146.32 | 147.44 | 157.65 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110±11x1,65% | 1 (129.965kV) | 23 (90.035kV) | no aplica | 12 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.074 | 50 | 25.363 | 161.82 | 155.71 | 162.66 | 50 | 181.126 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | ID 2701 - SP S/E APOQUINDO HT3-S1; ID 2702 - SP S/E APOQUINDO HT3-S2 | 24-05-2019 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I/II 301/302 | APOQUINDO_TR3_ET094054_FOTO PLACA CTBC | APOQUINDO_TR3_ET09405-4_CURVA DE DAÑO | APOQUINDO_TR3_ET094054_FOTO PLACA TRAFO | Apoquindo TR3_ET09405-4_ FAT Parte 1.pdf;Apoquindo TR3_ET09405-4_ FAT Parte 2.pdf;Apoquindo TR3_ET09405-4_ FAT Parte 3.pdf;Apoquindo TR3_ET09405-4_ FAT Parte 4.pdf; | Hoja de vida
866 | T2D S/E APOQUINDO AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E APOQUINDO | T | ET04T0835SE004T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 866_SOBRECARGA TRANSFORMADOR APOQUINDO 110-12.5KV 22.4MVA 4R.xls | 110 | 110 | 12.5 | 9.11 | 12 | 9.1 | 12 | 9.42 | 12 | 9.13 | 12 | 9.16 | 12 | 9.41 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.158 | 52.702 | 54.382 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.3 | 12 | 13.865 | 58.023 | 58.665 | 60.807 | 12 | 72.53 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 2700 - SP S/E APOQUINDO HT4; POR DECLARAR HT4-S2 | 24-05-2019 | RHONA | TRIFÁSICO | RC | no aplica | no aplica | no aplica | APOQUINDO_TR4_8957_CURVA DE DAÑO | APOQUINDO_TR4_8957_FOTO PLACA TRAFO | Apoquindo TR4_8957_ FAT Parte 1.pdf;Apoquindo TR4_8957_ FAT Parte 2.pdf | Hoja de vida
867 | T2D S/E BRASIL ET1A | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BRASIL | T | ET01T0835SE006T0835 |  | 30 | 50 | 100% | no aplica | ONAN | 867_SOBRECARGA TRANSFORMADOR BRASIL 110-12.5KV 50MVA 1 | 110 | 110 | 12.5 | 22.217 | 50 | 19.074 | 50 | 17.361 | 50 | 17.7736 | 50 | 15.2592 | 50 | 13.88 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 147.81 | 148.61 | 158.89 | cero | cero | 0 | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110±11x1,65% | 1 | 23 | 12 | 12 | 1.65 | 450AT / 150MT | Dyn1 | 0.061 | 50 | 24.54 | 153.38 | 156.9 | 162.46 | 50 | 181.44 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 867_SOBRECARGA TRANSFORMADOR BRASIL 110-12.5KV 50MVA 1 | ID 2700 - SP S/E APOQUINDO HT4; POR DECLARAR HT4-S2 | 05/11/1997 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VIII400D-145-12231G | BRASIL_TR1_ET094058_FOTO PLACA CTBC | BRASIL_TR1_ET09405-8_CURVA DE DAÑO | BRASIL_TR1_ET094058_FOTO PLACA TRAFO | Brasil TR1_ET09405-8_ FAT | 867_Hoja de vida TR1
868 | T2D S/E BRASIL ET2A | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BRASIL | T | ET02T0835SE006T0835 |  | 30 | 50 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 868_SOBRECARGA TRANSFORMADOR BRASIL 110-12.5KV 50MVA 2 | 110 | 110 | 12.5 | 12.49 | 30 | 18.8697 | 50 | 12.5337 | 30 | 10.6165 | 30 | 18.41 | 50 | 9.4775 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 139.54 | 139.75 | 216.98 | cero | cero | 0 | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | 13 | 13 | 1.65 | 450AT / 110MT | Dyn1 | 0.387 | 50 | 25.856 | 157.88 | 153.97 | 221.25 | 50 | 179.826 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 868_SOBRECARGA TRANSFORMADOR BRASIL 110-12.5KV 50MVA 2 | ID:743 - SP S/E BRASIL CT2; ID:2720 - SP S/E BRASIL CT2A; ID:4113 - SP S/E BRASIL HT2-S2; ID:4114 - SP S/E BRASIL HT2-S1 | 02/08/2002 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | BRASIL_TR2_ET88164_FOTO PLACA CTBC | 868_SOBRECARGA TRANSFORMADOR BRASIL 110-12.5KV 50MVA 2 | BRASIL_TR2_ET8816-4_CURVA DE DAÑO | Brasil TR2_ET8816-4_ FAT | 868_Hoja de vida TR2
869 | T2D S/E BRASIL AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BRASIL | T | ET03T0835SE006T0835 |  | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 869_SOBRECARGA TRANSFORMADOR BRASIL 110-12.5KV 50MVA 3R | 110 | 110 | 12.5 | 12.36 | 30 | 18.7394 | 50 | 12.4473 | 30 | 20.11 | 50 | 18.49 | 50 | 18.15 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 134.93 | 137.73 | 214.34 | cero | cero | 0 | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | 13 | 13 | 1.65 | 450AT / 150MT / 110MT-N | Dyn1 | 0.072 | 50 | 22.009 | 146.52 | 144.05 | 215.38 | 50 | 166.059 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 869_SOBRECARGA TRANSFORMADOR BRASIL 110-12.5KV 50MVA 3R | ID:744 - SP S/E BRASIL CT3 ;ID:2721 - SP S/E BRASIL CT3A ;ID:4115 - SP S/E BRASIL HT3-S2 ; ID: 4116 - SP S/E BRASIL HT3-S1 | 30/03/2008 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS III300K-170/B-14 27 3W | BRASIL_TR3_ET8952A9_FOTO PLACA CTBC | BRASIL_TR3_ET8952A-9_CURVA DE DAÑO | BRASIL_TR3_ET8952A9_FOTO PLACA TRAFO | Brasil TR3_ET8952A-9_ FAT | 869_Hoja de vida TR3
870 | T2D S/E CALEU FT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CALEU | T | ET01T0835SE090T0835 | [OP_MD:ID8778-25] | 0.5 | 0.5 | 870_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 44-12.5KV 0.5MVA 1 | no aplica | ONAN | 870_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 44-12.5KV 0.5MVA 1 | 44 | 44 | 12.5 | 6.73 | 0.5 | 6.75 | 0.5 | 6.89 | 0.5 | 5.7205 | 0.5 | 5.7375 | 0.5 | 5.8565 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.219 | 5.2275 | 5.355 | cero | cero | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 5 | 12±2X0,025% | 1 | 5 | no aplica | 3 | 0.6 | 550 | Dy1 | 0.56 | 0.5 | 0.546 | 6.14 | 6.15 | 6.3 | 0.5 | 6.696 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 870_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 44-12.5KV 0.5MVA 1 | no aplica | 21/12/2009 12:00:00 a.m. | CHINT | TRIFÁSICO | S | ZHEJIANG SANMEN ELECTRIC CO., LTD | WST II 63/15-6X5 | 870_CALEU 4412.5KV 0.5MVA 1 | 870_CALEU 4412.5KV 0.5MVA 1 | 870_CALEU 4412.5KV 0.5MVA 1 | 870_CALEU 4412.5KV 0.5MVA 1 | HOJA DE VIDA
871 | T2D S/E CALEU FT1 (1A) | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CALEU | T | ET02T0835SE090T0835 | [OP_MD:ID8778-25] | 1 | 1 | 871_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 44-22KV 1MVA RESERVA 1A | no aplica | ONAN | 871_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 44-22KV 1MVA RESERVA 1A | 44 | 44 | 22 |  | 1 | 3.5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2.975 | 1 |  | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 7.5 |  | cero | cero | 0 | 0 | AT | C | no aplica |  | 5 | 41,8±2X0,025% | 1 | 5 | cero | 3 | 0.6 | 550 | Dy1 | 0.23 | 1 | 2.3 |  | 8.8235 |  | 1 | 11.1235 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 871_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 44-22KV 1MVA RESERVA 1A | no aplica | 23/11/2008 12:00:00 a.m. | BONET Y PARRAGUÉ LTDA. | TRIFÁSICO | S |  |  |  | 871_CALEU 4422KV 1MVA RESERVA 1A | 871_CALEU 4422KV 1MVA RESERVA 1A | 871_CALEU 4422KV 1MVA RESERVA 1A | HOJA DE VIDA
872 | T2D S/E CALEU DT2 (1B) | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CALEU | T | ET03T0835SE090T0835 | [OP_MD:ID8778-25] | 3 | 3 | 872_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 23-12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | no aplica | ONAN | 872_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 23-12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | 23 | 23 | 12 |  | 3 | 2.81 | 3 |  | 3 |  | 3 | 2.3885 | 3 |  | 3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | no aplica |  | 5 | 24,15±2X0,025% | 1 | 5 | cero | 3 | 0.6 | 550 | Y Y | [6 empty] | 3 |  | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 872_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CALEU 23-12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | no aplica | 23/11/2008 12:00:00 a.m. | SCHAFFNER S.A | TRIFÁSICO | S |  |  |  | 872_CALEU 2312-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | 872_CALEU 2312-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B |  | HOJA DE VIDA
873 | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CARRASCAL | T | ET01T0835SE008T0835 |  | 12 | 16 | 100% | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 873_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CARRASCAL 110-12.5KV 22.4MVA 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.02 | 12 | 9.1 | 12 | 9.45 | 12 | 8.98 | 12 | 9.07 | 12 | 9.36 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.135 | 52.671 | 54.364 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.75 | AT: 450; MT:110 | Dyn1 | 0.33 | 12 | 12.53 | 57.57 | 58.288 | 61.098 | 12 | 70.818 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 873_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CARRASCAL 110-12.5KV 22.4MVA 1 | ID 2756 - SP S/E CARRASCAL HT1-S1; ID 2757 - SP S/E CARRASCAL HT1-S2 | 01/09/2006 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CARRASCAL_TR1_9071_CURVA DE DAÑO | CARRASCAL_TR1_9071_FOTO PLACA TRAFO | Carrascal TR1_9071_ FAT Parte 1 | CARRASCAL_TRN1_9071_HOJA de VIDA
874 | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CARRASCAL | T | ET02T0835SE008T0835 |  | 12 | 16 | 100% | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 874_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CARRASCAL 110-12.5KV 22.4MVA 2 | 110 | 110 | 12.5 | 8.89 | 12 | 8.82 | 12 | 9.03 | 12 | 8.77 | 12 | 8.82 | 12 | 9.01 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.266 | 42.457 | 43.766 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.75 | AT: 450; MT:110 | Dyn1 | 0.49 | 12 | 17.924 | 46.967 | 49.001 | 49.551 | 12 | 66.925 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 874_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CARRASCAL 110-12.5KV 22.4MVA 2 | ID 2759 - SP S/E CARRASCAL HT2-S1; ID 2760 - SP S/E CARRASCAL HT2-S2 | 16/05/1988 12:00:00 a.m. | WAGNER (REBOBINADO POR RHONA) | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CARRASCAL_TR2_9S1043_CURVA DE DAÑO | CARRASCAL_TR2_9S1043_FOTO PLACA TRAFO | Carrascal TR2_9S1043_ FAT Parte 2 (07-07-1987) | CARRASCAL_TRN2_9S043_HOJA de VIDA
875 | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CARRASCAL | T | ET03T0835SE008T0835 |  | 12 | 16 | 100% | 22.4 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 875_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CARRASCAL 110-12.5KV 22.4MVA 3R | 110 | 110 | 12.5 | 18.651 | 22.4 | 9.46 | 12 |  |  |  |  | 8.041 | 12 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.2608 | 202.0721 | 195.1847 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.75 | AT: 450; MT:110 | Dyn1 |  |  | 18.9 |  |  |  |  | 220.9721 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 875_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CARRASCAL 110-12.5KV 22.4MVA 3R | ID 2762 - SP S/E CARRASCAL HT3-S1; ID 2763 - SP S/E CARRASCAL HT3-S2 | 07/12/2006 12:00:00 a.m. | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CARRASCAL_TR3_E691714A_CURVA DE DAÑO | CARRASCAL_TR3_E691714A_FOTO PLACA TRAFO | Carrascal TR3_E691714A_ FAT Parte 1 | CARRASCAL_TRN3_E691714A_HOJA de VIDA
876 | T2D S/E CHACABUCO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET01T0835SE009T0835 |  | 30 | 40 | 100% (50 MVA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 13.9 | 30 | 11.88 | 30 | 10.48 | 30 | 15.28 | 30 | 13.14 | 30 | 11.77 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.1846 | 63.3337 | 68.6847 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±21,78 | 1 (131,780) | 25 (88,220) | no aplica | 13 (110) | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dy1 | 0.1 | 30 | 21.54 | 82.83 | 76.34 | 97.88 | 30 | 97.88 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID774-SP S/E CHACABUCO HT1-S1; ID2775-SP S/E CHACABUCO HT1-S2 | 11/11/1999 12:00:00 a.m. | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | MR | MSI301 | CHACABUCO_TR1_T983038_FOTO PLACA CTBC | CHACABUCO_TR1_T983038_CURVA DE DAÑO | CHACABUCO_TR1_T983038_FOTO PLACA TRAFO | Chacabuco TR1_T983038 _ FAT | CHACABUCO_TRN1_T983038_HOJA de VIDA
877 | T2D S/E CHACABUCO AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET02T0835SE009T0835 |  | 22.5 | 30 | 100% (37,5) | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 9.29 | 22.5 | 8.3 | 22.5 | 8.29 | 22.5 | 7.8965 | 22.5 | 8.22 | 22.5 | 7.0465 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.809 | 43.935 | 64.254 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±21,78 | 1 (131,780) | 25 (88,220) | no aplica | 13 (110) | 1.65 | 550 (AT) / 150 (MT) | Dy1 | 0.11 | 22.5 | 16.269 | 68.666 | 69.768 | 86.037 | 22.5 | 86.037 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID2777-SP S/E CHACABUCO HT2-S1; ID2778-SP S/E CHACABUCO HT2-S2 | 11/11/1999 12:00:00 a.m. | IEM | TRIFÁSICO | S | MR | MSI301 | CHACABUCO_TR1_T983038_FOTO PLACA CTBC | CHACABUCO_TR2_261362_CURVA DE DAÑO | CHACABUCO_TR2_261362_FOTO PLACA CTBC | Chacabuco TR2_ 261362 _ FAT | CHACABUCO_TRN2_261362_HOJA de VIDA
878 | T2D S/E CHACABUCO AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET03T0835SE009T0835 |  | 30 | 40 | 100% (50 MVA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 12.74 | 30 | 19.65 | 50 | 11.56 | 30 | 12.28 | 30 | 11.55 | 30 | 11.34 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 133.45 | 124.45 | 185.58 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±21,78 | 1 (131,780) | 25 (88,220) | no aplica | 13 (110) | 1.65 | 450 (AT) / 150 (MT) | Dy1 | 0.14 | 50 | 24.69 | 151.94 | 145.05 | 218.93 | 50 | 169.74 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID2780-SP S/E CHACABUCO HT3-S1; ID2781-SP S/E CHACABUCO HT3-S2 | 11/06/2003 12:00:00 a.m. | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | CHACABUCO_TR3_ET89521_FOTO PLACA CTBC | CHACABUCO_TR3_ET8952-1_CURVA DE DAÑO | CHACABUCO_TR3_ET89521_FOTO PLACA TRAFO | Chacabuco TR3_ ET8952-1 _ FAT | CHACABUCO_TRN3_ET8952-1_HOJA de VIDA
879 | T2D S/E CHACABUCO HT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET04T0835SE009T0835 |  | 12 | 16 | 100% | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 9.27 | 12 | 9.3 | 12 | 9.45 | 12 | 7.8795 | 12 | 9.21 | 12 | 8.0325 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 20.896 | 21.72 | 22.36 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dyn1 | 0.21 | 20 | 13.92 | 25.176 | 26.75 | 40.67 | 12 | 40.67 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 2782 - SP S/E CHACABUCO HT4-S1; ID 2783 - SP S/E CHACABUCO HT4-S2 | 20/04/2005 12:00:00 a.m. | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CHACABUCO_TR4_820900138_CURVA+DE+DAÑO | 879 – FOTOS TR2D | 879_ Ensayos Homologados | Hoja de vida
880 | T2D S/E CLUB HIPICO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CLUB HIPICO | T | ET01T0835SE011T0835 |  | 12 | 16 | 100% | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 17.1667 | 22.4 | 14.16 | 20 | 14.8144 | 22.4 | 14.59 | 22.4 | 12 | 20 | 12.588 | 22.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 212.2205 | 191.2231 | 184.7055 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2*2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450(AT) / 110(MT) | Dyn1 |  |  | 11.63 |  | 53.189 |  |  | 202.8231 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 22.4 | ID 20106 - SP S/E CLUB HIPICO HT1-S1 ; ID 20107 - SP S/E CLUB HIPICO HT1-S2 | 16/08/2001 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | no aplica | no aplica | CLUB HIPICO_TR1_11327_CURVA DE DAÑO | CLUB HIPICO_TR1_11327_FOTO PLACA TRAFO | Club Hipico TR1_11327 _ FAT Parte 1 | CLUB HIPICO_TRN1_11327_HOJA de VIDA
882 | T2D S/E CLUB HIPICO AT6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CLUB HIPICO | T | ET04T0835SE011T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 25MVA 6 882_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CLUB HIPICO 110-12.5KV 25MVA 4.xls | 110 | 110 | 12.5 | 7.92 | 15 | 9.48 | 15 | 11.91 | 15 | 7.92 | 15 | 9.36 | 15 | 11.78 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.446 | 29.377 | 38.956 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10X1,65 | 1 (128,2 kV) | 21 (91,9 kV) | 11 | 11 | 1.65 | 450(AT) / 110(MT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 21.8 | 28.728 | 31.209 | 44.828 | 15 | 52.879 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 882_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CLUB HIPICO 110-12.5KV 25MVA 4 | ID 13878 - SP S/E CLUB HIPICO HT6-S1 ; ID 13879 - SP S/E CLUB HIPICO HT6-S2 | 11/11/1994 12:00:00 a.m. | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | ABB | FRT 650/150 | CLUB HIPICO_TR6_A93029_FOTO PLACA CTBC | CLUB HIPICO_TR6_93029_CURVA DE DAÑO | CLUB HIPICO_TR6_A93029_FOTO PLACATRAFO | Club Hipico TR6_A93029 _ FAT Parte 1 ; Club Hipico TR6_A93029 _ FAT Parte 2 | CLUB HIPICO_TRN6_A93029_HOJA de VIDA
884 | T2D S/E CURACAVI CT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CURACAVI | T | ET02T0835SE012T0835 |  | 10 | 10 | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 12.66 | SIN PRUEBA | 10 | 7.95 | 10 | SIN PRUEBA | 10 | SIN PRUEBA | 10 | 6.7575 | 10 | SIN PRUEBA | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información | 200 | Sin Información | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 42,9±2x2,5641% | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.5641 | 250 | Dyn11 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | 10 | Sin Informacion | no aplica | 884_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CURACAVI 44-12KV 10MVA 2.xls | ID2830 - SP S/E CURACAVI FT2 | 22/10/1998 12:00:00 a.m. | ALSTHOM SAVOISIENNE | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CURACAVI_TR2_C-10407_CURVA DE DAÑO | CURACAVI_TR2_C10407_FOTO PLACATRAFO | Curacavi TR2_C10407 _ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA
885 | T2D S/E CURACAVI CT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CURACAVI | T | ET03T0835SE012T0835 |  | 10 | 10 | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 12.5 | 8.28 | 10 | 8.02 | 10 | 7.9 | 10 | 7.038 | 10 | 6.817 | 10 | 6.715 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.87 | 40.97 | 48.11 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 9 | 44±4x2,25% | 1 | 9 | 5 | 5 | 2.25 | 250 | Dyn11 | 0.11 | 10 | 7.52 | 48.09 | 48.2 | 56.6 | 10 | 55.72 | no aplica | 885_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CURACAVI 44-12.15KV 10MVA 3.xls | ID2831 - SP S/E CURACAVI FT3 | 30/05/1996 12:00:00 a.m. | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVlll250D-76-10091W | CURACAVI_TR3_201102024_FOTO PLACA CTBC | CURACAVI_TR3_201102024_CURVA DE DAÑO | CURACAVI_TR3_201102024_FOTO PLACATRAFO | Curacavi TR3_ 201102024_ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA
886 | T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E EL MANZANO (STM) | T | ET04T0835SE013T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 20 | ONAN / FA I / FA II | 100% (12MVA) | 220 | 230 | 25 | 6.89 | 12 | 7.98 | 12 | 9.84 | 12 | 5.8565 | 12 | 7.91 | 12 | 8.364 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.073 | 30.2175 | 35.9295 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 29 | 230±32,2 | 29 | 1 | no aplica | 17 | 1.087 | 825 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.1934 | 12 | 11.94 | 35.38 | 35.55 | 42.27 | 12 | 47.49 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (12MVA) | ID2846-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT4-S1; ID2847-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT4-S2; ID2848-SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) JT4 | 11/11/1991 12:00:00 A.M. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | FRN 250/300 | EL MANZANO_TR4_59079_FOTO PLACA CTBC | EL MANZANO_TR4_59079_CURVA DE DAÑO | EL MANZANO_TR4_59079_FOTO PLACA TRAFO | El Manzano TR4_ 59079_ FAT Parte 1, El Manzano TR4_ 59079_ FAT Parte 2 | EL MANZANO_TRN4_59079_HOJA de VIDA
887 | T2D S/E LA CISTERNA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA CISTERNA | T | ET01T0835SE016T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 887_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA CISTERNA 110-13.2KV 25MVA 1.xls | 110 | 110 | 13.2 | 9.83 | 15 | 9.11 | 15 | 8.79 | 15 | 8.355 | 15 | 7.7435 | 15 | 7.4715 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.587 | 70.7285 | 90.3635 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110 ±10x1,65% | 1 | 21 | 11 | 11 | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.36 | 15 | 25.23 | 84.22 | 83.21 | 106.31 | 20 | 108.44 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 25 | ID:2896-SP S/E LA CISTERNA HT1-S1; ID2897-SP S/E LA CISTERNA HT1-S2 | 11/11/1989 12:00:00 a.m. | ITEL | TRIFÁSICO | S | MR | HIII400D | CISTERNA_TR1_D5951_FOTO PLACA CTBC | CISTERNA_TR1_D595-1_CURVA DE DAÑO | CISTERNA_TR1_D5951_FOTO PLACA TRAFO | Cisterna TR1_D595-1_FAT Parte 1 ; Cisterna TR1_D595-1_FAT Parte 2 | CISTERNA_TRN1_D595-1_HOJA de VIDA
888 | T2D S/E LA CISTERNA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA CISTERNA | T | ET02T0835SE016T0835 |  | 21 | 28 | 1 | 35 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 888_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA CISTERNA 110-13.2KV 35MVA 2.xls | 110 | 110 | 13.2 | 9.85 | 21 | 9.26 | 21 | 9.14 | 21 | 8.3725 | 21 | 7.871 | 21 | 7.769 | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.579 | 54.544 | 80.077 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110 ±10x1,65% | 1 | 21 | 11 | 11 | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.801 | 21 | 19.634 | 71.997 | 73.018 | 95.053 | 21 | 92.172 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 35 | ID2899-SP S/E LA CISTERNA HT2-S1; ID2900-SP S/E LA CISTERNA HT2-S2 | 11/11/2000 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII400D | CISTERNA_TR2_15040_FOTO PLACA CTBC | CISTERNA_TR2_15040_CURVA DE DAÑO | CISTERNA_TR2_15040_FOTO PLACA TRAFO | PRUEBAS FAT_CISTERNA TRANSFORMADOR 2 | CISTERNA_TRN2_15040_HOJA de VIDA
889 | T2D S/E LA CISTERNA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA CISTERNA | T | ET03T0835SE016T0835 |  | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 888_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA CISTERNA 110-13.2KV 35MVA 2.xls | 110 | 110 | 12.5 | 21.164 | 50 | 19.013 | 50 | 17.303 | 50 | 19.9 | 50 | 18.09 | 50 | 16.54 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 136.64 | 137.52 | 147.45 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110±11x1,65% | 1 | 23 | 12 | 12 | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.063 | 50 | 22.877 | 151.44 | 155.3 | 159.59 | 50 | 178.177 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | ID2902-SP S/E LA CISTERNA HT3-S1; ID2903-SP S/E LA CISTERNA HT3-S2 | 21/01/2009 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-12231G | CISTERNA_TR3_ET094056_FOTO PLACA CTBC | CISTERNA_TR3_ET09405-6_CURVA DE DAÑO | CISTERNA_TR3_ET094056_FOTO PLACA TRAFO | Cisterna TR3_ET09405-6 _ FAT Parte 1; Cisterna TR3_ET09405-6 _ FAT Parte 2; Cisterna TR3_ET09405-6 _ FAT Parte 3; Cisterna TR3_ET09405-6 _ FAT Parte 4 | CISTERNA_TRN2_15040_HOJA de VIDA
890 | T2D S/E LA DEHESA HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA DEHESA | T | ET04T0835SE017T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 23 | 9.2 | 12 | 7.7 | 12 | 8.5176 | 12 | 7.82 | 12 | 7.59 | 12 | 7.24 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.357 | 31.199 | 33.158 | cero | cero | cero | cero | AT | V | V | no aplica | 7 | 106,7±3x3,0928% | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.0928 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.39 | 12 | 16.236 | 37.406 | 38.112 | 39.228 | 12 | 54.348 | Directo | 1 | ID 2916 - SP S/E LA DEHESA HT4-S1 ; ID 2917 - SP S/E LA DEHESA HT4-S2 | 13-06-2007 | RHONA | TRIFÁSICO | RC | no aplica | MANUAL | 890 - LA DEHESA 11023KV 20MVA 4R | 890 - LA DEHESA 11023KV 20MVA 4R | 890 - LA DEHESA 11023KV 20MVA 4R | 890 - LA DEHESA 11023KV 20MVA 4R | Hoja de vida
891 | T2D S/E LA PINTANA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA PINTANA | T | ET01T0835SE018T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 891_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA PINTANA 110-12.5KV 25MVA 1 | 110 | 110 | 12.5 | 10.02 | 15 | 9.27 | 15 | 8.94 | 15 | 10.16 | 15 | 9.46 | 15 | 9.13 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.6264 | 22.28 | 34.0082 | no aplica | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110000±1,65% | 1(129,150kV) | 21(91,850kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dy1 | 0.3419 | 15 | 19.43 | 37.5241 | 34.28 | 43.3239 | 15 | 53.71 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | ID2922-SP S/E LA PINTANA HT1-S1; ID2923-SP S/E LA PINTANA HT1-S2; ID2924-SP S/E LA PINTANA ET1N; ID2920-SP S/E LA PINTANA CT1 | 18/05/2000 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZERT | Foto placa CTBC | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
892 | T2D S/E LA PINTANA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA PINTANA | T | ET02T0835SE018T0835 |  | 15 | 25 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 892_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA PINTANA 110-12.5KV 25MVA 2 | 110 | 110 | 12.5 | 9.11 | 15 | 8.98 | 15 | 8.62 | 15 | 9.17 | 15 | 9.01 | 15 | 8.83 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 277.6917 | 192.8428 | 155.5106 | no aplica | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 16 | 110000±0,625% | 1(115,5kV) | 16(104,5kV) | no aplica | 9 (110kV) | 0.625 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.29 | 15 | 14.865 | 50.443 | 62.6 | 63.986 | 15 | 77.465 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | ID2925-SP S/E LA PINTANA HT2-S1; ID2926-SP S/E LA PINTANA HT2-S2; ID2921-SP S/E LA PINTANA CT2 | 09/06/2007 12:00:00 a.m. | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | M III D 300 110/C 10193 G | Foto placa CTBC | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
893 | T2D S/E LA PINTANA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA PINTANA | T | ET03T0835SE018T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 893_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA PINTANA 110-12.5KV 20MVA 3R | 110 | 110 | 12.5 | 21.2996 | 20 | 15.9697 | 20 | 11.3804 | 20 |  |  | 13.5742 | 20 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 352.1983 | 255.3631 | 232.571 | no aplica | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110000±2,5% | 1(115,5kV) | 5(104,5kV) | 3(110,0kV) | 3(110,0kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 |  |  | 22.6315 |  |  |  |  | 277.9946 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 20 | ID2927-SP S/E LA PINTANA HT3-S1; ID2928-SP S/E LA PINTANA HT3-S2; ID2919-SP S/E LA PINTANA CT3 | 09/06/2007 12:00:00 a.m. | WAGNER ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | WAGNER ELECTRIC |  |  | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
895 | T2D S/E LA REINA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA REINA | T | ET02T0835SE019T0835 |  | 30 | 40 | 100% (0,292 kA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | no aplica | 110 | 110 | 12.5 | 12.63 | 30 | 11.71 | 30 | 19.52 | 50 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 18.21 | 50 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.43 | 140.68 | 218.77 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dy1 | 0.247 | 50 | 22.149 | 153.34 | 148.26 | 223.94 | 50 | 170.409 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 2954 - SP S/E LA REINA HT2-S1; 2955 - SP S/E LA REINA HT2-S2 | 11/11/2001 12:00:00 a.m. | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 170 B | LA REINA_TR2_ET88163_FOTO PLACA CTBC | 895_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA REINA 110-12.5KV 50MVA 2.xls | LA REINA_TR2_ET88163_FOTO PLACA TRAFO | La Reina TR2_ET8816-3_ FAT Parte 1 | LA REINA_TRN2_ET8816-3_HOJA de VIDA
896 | T2D S/E LA REINA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA REINA | T | ET03T0835SE019T0835 |  | 50 | 50 | 100% (0,292 kA) | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 12.5 | 21.42 | 50 | 19.3 | 50 | 17.62 | 50 | 19.69 | 50 | 18 | 50 | 16.29 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 149.52 | 150.4 | 160.66 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | V | 23 | 110±11x01,65% | 1 | 23 | no aplica | 12 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dy1 | 0.081 | 50 | 25.923 | 163.22 | 156.01 | 163.99 | 50 | 181.933 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 2956 - SP S/E LA REINA HT3-S1; 2957 - SP S/E LA REINA HT3-S2 | 01/01/2009 12:00:00 a.m. | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-12231G | LA REINA_TR3_ET094052_FOTO PLACA CTBC | 896_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA REINA 110-12.5KV 50MVA 3.xls | LA REINA_TR3_ET094052_FOTO PLACA TRAFO | La Reina TR3_ET09405-2_ FAT Parte 1; La Reina TR3_ET09405-2_ FAT Parte 2; La Reina TR3_ET09405-2_ FAT Parte 3 | LA REINA_TRN3_ET9405-2_HOJA de VIDA
897 | T2D S/E LA REINA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA REINA | T | ET04T0835SE019T0835 |  | 30 | 40 | 100% (0,292 kA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | no aplica | 110 | 110 | 12.5 | 12.32 | 30 | 18.8 | 50 | 11.07 | 30 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 18.82 | 50 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.9 | 141.01 | 218.78 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dy1 | 0.302 | 50 | 21.635 | 147.23 | 145.92 | 221 | 50 | 167.555 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 2934 - SP S/E LA REINA HT4-S1; 2939 - SP S/E LA REINA HT4-S2 | 11/11/2002 12:00:00 a.m. | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 170 B | LA REINA_TR4_ET88883_FOTO PLACA CTBC | 897_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LA REINA 110-12.5KV 50MVA 4 | LA REINA_TR4_ET88883_FOTO PLACA TRAFO | La Reina TR4_ET8888-3 _ FAT Parte 1 | LA REINA_TRN4_ET8888-3_HOJA de VIDA
901 | T2D S/E LAS ACACIAS AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LAS ACACIAS | T | ET01T0835SE021T0835 |  | 22.5 | 30 | 1 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 23.5 | 8.46 | 22.5 | 7.85 | 22.5 | 7.6 | 22.5 |  |  | 11.1213 | 37.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120.4402 | 83.3005 | 76.3622 | cero | cero | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 1(131.78kV)-25(88.22kV) | 1(131.78kV) | 25(88.22kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450 | Dy1 |  |  | 25.475 |  |  |  |  | 108.7755 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 11/11/2001 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | 901_Datos de placa CTBC.jpg | 901_Curva de daño.pdf | 901_Datos de placa.jpg |  | 901_Hoja de vida.xlsx
902 | T2D S/E LAS ACACIAS AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LAS ACACIAS | T | ET02T0835SE021T0835 |  | 22.5 | 30 | 1 | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 23.5 | 8.68 | 22.5 | 7.86 | 22.5 | 7.77 | 22.5 |  |  | 12.44 | 37.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.37 | 87.03 | 140.89 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 1(131.78kV)-25(88.22kV) | 1(131.78kV) | 25(88.22kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.402 | 37.5 | 23.318 | 95.27 | 91.77 | 142.67 | 37.5 | 115.088 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 11/11/2002 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | 902_Datos de placa CTBC.jpg | 902_Curva de daño.pdf | 902_Datos de placa.jpg | 902_Ensayos del transformador.pdf | 902_Hoja de vida.xlsx
903 | T2D S/E LO AGUIRRE AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO AGUIRRE | T | ET01T0835SE022T0835 |  | 7.5 | 10.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 12.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | 11.34 | 10.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | 9.639 | 10.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 128.1844 | 92.9407 | 84.6455 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450 | Dy1 |  |  | Sin Informacion |  |  |  |  | Sin Informacion | Directo | 10.5 |  | 11/05/1981 12:00:00 a.m. | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | WESTINGHOUSE |  | no aplica | 903_Curva de daño.pdf | 903_Datos de placa.jpg |  | 903_Hoja de vida.xlsx
904 | T2D S/E LO AGUIRRE AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO AGUIRRE | T | ET02T0835SE022T0835 |  | 7.5 | 10.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 12.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | 11.34 | 10.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | 9.639 | 10.5 | SIN INFORMACIÓN | 10.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 128.1844 | 92.9407 | 84.6455 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450 | Dy1 |  |  | Sin Informacion |  |  |  |  | Sin Informacion | Directo | 10.5 |  | 11/05/1981 12:00:00 a.m. | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | WESTINGHOUSE |  |  | 904_Curva de daño.pdf | 904_Datos de placa.jpg |  | 904_Hoja de vida.xlsx
905 | T2D S/E LO BOZA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO BOZA | T | ET01T0835SE023T0835 |  | 15 | 20 | 100 % (0,131 kA) | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 9.85 | 15 | 9.11 | 15 | 8.79 | 15 | 10.54 | 15 | 9.83 | 15 | 9.52 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.515 | 22.896 | 33.862 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1,65% | 1 (128,150 kV | 21 (91,850 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dy1 | 0.3255 | 15 | 19.96 | 37.342 | 34.432 | 42.817 | 15 | 54.392 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sin Informacion | 3002 - SP S/E LO BOZA HT1-S1; 3003 - SP S/E LO BOZA HT1-S2; 3003 - SP S/E LO BOZA CT1N | 11/03/1994 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ERT 550/150 | LO BOZA_TR1_59268_FOTO PLACA CTBC | LO BOZA_TR1_59268_CURVA DE DAÑO | LO BOZA_TR1_59268_FOTO PLACA TRAFO | Lo Boza TR1_59268_ FAT Parte 1 | LO BOZA_TRN1_59268_HOJA de VIDA
906 | T2D S/E LO BOZA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO BOZA | T | ET02T0835SE023T0835 |  | 15 | 20 | 100 % (0,131 kA) | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 9.26 | 15 | 9.3 | 15 |  |  | 7.871 | 15 | 7.905 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48.143 | 48.143 | 62.54 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110±8x0,63% | 1 (115,500 kV) | 17 (104,500 kV) | no aplica | 9 (110 kV) | 0.63 | 450 kV (AT) / 110 kV (MT) | Dy1 | 0.17 | 15 | 24.9 | SIN INFORMACIÓN | 54.644 | SIN INFORMACIÓN | 15 | 79.544 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | 3005 - SP S/E LO BOZA HT2-S1; 3006 - SP S/E LO BOZA HT2-S2; 3007 - SP S/E LO BOZA CT2N | 14/05/1998 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | H III D 350 | LO BOZA_TR2_13680_FOTO PLACA CTBC | LO BOZA_TR2_13680_CURVA DE DAÑO | LO BOZA_TR2_13680_FOTO PLACA TRAFO | Lo Boza TR2_13680_ FAT Parte 1 | LO BOZA_TRN2_13680_HOJA de VIDA
907 | T2D S/E LO BOZA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO BOZA | T | ET04T0835SE023T0835 |  | 30 | 40 | 100 % (0,262 kA) | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 12.28 | 30 | 11.46 | 30 | 11.07 | 30 | 11.99 | 30 | 11.37 | 30 | 11.27 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 137.15 | 139.64 | 216.29 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131,780 kV) | 25 (88,220 kV) | no aplica | 13 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dy1 | 0.266 | 50 | 22.462 | 148.3 | 144.07 | 222.88 | 50 | 166.532 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | 3010 - SP S/E LO BOZA HT4-S1; 3016 - SP S/E LO BOZA HT4-S2 | 09/09/2005 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | LO BOZA_TR4_ET89524_FOTO PLACA CTBC | LO BOZA_TR4_ET8952-4_CURVA DE DAÑO | LO BOZA_TR4_ET89524_FOTO PLACA TRAFO | Lo Boza TR4_ET8952-4_ FAT Parte 1; Lo Boza TR4_ET8952-4_ FAT Parte 2 | LO BOZA_TRN4_ET8952-4_HOJA de VIDA
908 | T2D S/E LO BOZA AT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO BOZA | T | ET05T0835SE023T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 9.04 | 12 | 9.3 | 12 | 9.68 | 12 | 7.684 | 12 | 7.905 | 12 | 8.228 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.4797 | 47.7811 | 49.9639 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115,5 kV) | 5 (104,5 kV) | 3 (110 kV) | 3 (110 kV) | 2.75 | 450 kV (AT) / 110 kV (MT) | Dyn1 | 0.431 | 12 | 13.9 | 54.682 | 56.213 | 58.781 | 12 | 73.762 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | 3011 - SP S/E LO BOZA AT5-S2; SP S/E LO BOZA AT5-S1 | 30/08/2003 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | LO+BOZA_TR5_6993927_CURVA+DE+DAÑO | LO+BOZA_TR5_6993927_FOTO+PLACA+TRAFO | Lo Boza TR5_ 699.39.27_FAT_ Parte 1 | LO BOZA_TR5_ 699.39.27_HOJA de VIDA
909 | T2D S/E LO PRADO FT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO PRADO | T | ET02T0835SE025T0835 |  | 3.5 | 3.5 | 1 | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 12.15 | 10.4058 | 3.5 | 7.9 | 3.5 | 5.5625 | 3.5 |  |  | 6.715 | 3.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.7905 | 24.5 | 22.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 6 |  | 1 | 6 | 4 | 4 | 6.8 | no informacion | Yy0 |  |  | Sin Informacion |  |  |  |  | Sin Informacion | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 15/01/2009 12:00:00 a.m. | THE BRITISH THOMSON-HOUSTON | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | LO+PRADO_TR2_R-154901_CURVA+DE+DAÑO | FOTOS DE PLACA |  | HOJA DE VIDA
910 | T2D S/E LO PRADO HT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO PRADO | T | ET01T0835SE025T0835 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN | 100% | 110 | 110 | 46 | 7.69 | 15 | 7.8 | 15 | 8.19 | 15 | 7.8 | 15 | 7.8 | 15 | 8.32 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.064 | 60.899 | 63.775 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (112,750 kV) | 5 (101,750 kV) | 2 (110 kV) | 2 (110kV) | 2.5 | 450 (AT)/250 (BT) | Dy1 | 0.5 | 15 | 18.75 | 65.753 | 66.718 | 73.546 | 15 | 85.468 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID3016-SP S/E LO PRADO HT1-S1; ID3017-SP S/E LO PRADO HT1-S2; ID3018-SP S/E LO PRADO FT1N | 11/11/1975 12:00:00 a.m. | Sindelen | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | LO PRADO_TR1_7515002_CURVA DE DAÑO | LO PRADO_TR1_7515002_FOTO PLACA TRAFO | Lo Prado TR1_75.15.002_ FAT Parte 1 | LO PRADO_TRN1_7515002_HOJA de VIDA
911 | T2D S/E LO VALLEDOR AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO VALLEDOR | T | ET03T0835SE026T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100 | 110 | 110 | 12.5 | 12.36 | 30 | 18.86 | 50 | 11.11 | 30 | 10.506 | 30 | 19.52 | 50 | 9.4435 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 132.16 | 132.22 | 207.22 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 AT / 110 BT | Dy1 | 0.204 | 50 | 23.638 | 153.91 | 147.46 | 210.35 | 50 | 171.098 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | 3037 - SP S/E LO VALLEDOR HT3-S1; 3038 - SP S/E LO VALLEDOR HT3-S2; | 06/06/2005 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | LO VALLEDOR_TR3_ET88881_FOTO PLACA CTBC | LO VALLEDOR_TR3_8888-1_CURVA DE DAÑO | LO VALLEDOR_TR3_ET88881_FOTO PLACA TRAFO | Lo Valledor TR3_ET8888-1_ FAT Parte 1 | LO VALLEDOR_TRN3_ET8888-1_HOJA de VIDA
912 | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LORD COCHRANE | T | ET03T0835SE027T0835 | OP_MD:ID7718-25 | 30 | 40 | 1 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 13.23 | 30 | 20.0082 | 50 | 11.54 | 30 | 12.87 | 30 | 11.74 | 30 | 11.35 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 48.7 | 80.66 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 25(88.22kV)-1(131.78kV) | 1(131.78kV) | 25(88.22kV) | no aplica | 13(110kV) | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.115 | 30 | 22.45 |  | 78.2 | 105.5 | 30 | 103.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 11/11/1996 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRT 650/500 I | 912_Datos de placa CTBC.jpg | 912_Cueva de daño.pdf | 912_Datos de placa.jpg | 912_Ensayos del transformador.pdf | 912_Hoja de vida.xlsx
914 | T2D S/E LOS DOMINICOS AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LOS DOMINICOS | T | ET02T0835SE029T0835 |  | 15 | 25 | 1.1547 | no aplica | ONAN / FA I / FA II |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 9.93 | 15 | 9.15 | 15 | 8.84 | 15 | 9.73 | 15 | 9.03 | 15 | 8.67 | 15 | 27.4955 | 25 | 23.3711 | 25 | 131.698 | 91.4576 | 73.7524 | 0 | 0 | 7 | 0 | AT | C |  |  |  |  | -10 | 10 | cero | cero | 1.65 | 450 | Dy1 |  |  | 14 |  |  |  |  | 105.4576 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 25 |  | 24-06-2019 |  |  | S
915 | T2D S/E LOS DOMINICOS AT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LOS DOMINICOS | T | ET03T0835SE029T0835 | OP_MD:ID7718-25 | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 915_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LOS DOMINICOS 110-12.5KV 50MVA 3 | 110 | 110 | 12.5 | 12.46 | 30 | 19.1 | 50 | 11.34 | 30 | 12.07 | 30 | 11.1 | 30 | 10.83 | 30 | 4.3594 | 50 | 3.7055 | 50 | 130.73 | 133.23 | 208.34 | 0 | 0 | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 AT / 150 MT | Dy1 | 0.455 | 50 | 22.599 | 142.94 | 143.59 | 214.42 | 50 | 166.189 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 915_SOBRECARGA TRANSFORMADOR LOS DOMINICOS 110-12.5KV 50MVA 3 | ID 20109 - SP S/E LOS DOMINICOS HT3-S1; ID 20110 - SP S/E LOS DOMINICOS HT3-S2 | 24-06-2019 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 170B | DATOS DE PLACA CTBC | CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA | PRUEBAS FAT
917 | T2D S/E MACUL AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MACUL | T | ET03T0835SE030T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN / FA I / FA II | 917_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MACUL 110-12.5KV 50MVA 3 | 110 | 110 | 12.5 | 12.704 | 30 | 18.6798 | 50 | 10.503 | 30 | 10.798 | 30 | 9.526 | 30 | 8.927 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 326.0961 | 204.4256 | 178.0098 | no aplica | no aplica | cero | 1.5 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dyn1 |  |  | 24.26 |  |  |  |  | 228.6856 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 917_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MACUL 110-12.5KV 50MVA 3 | ID 3118 - SP S/E MACUL HT3 ; ID 3123 - SP S/E MACUL CT3 | 09-11-2001 12:00:00 a.m. | TUBOS TRANS ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | 917_PLACA CTBC | CURVA DE DAÑO | 917_DATOS DE PLACA | Macul TR3_ 41842_ FAT Parte 1 | Hoja de vida
918 | T2D S/E MACUL HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MACUL | T | ET04T0835SE030T0835 | [OP_MD:ID13769-25]; | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN / FA I / FA II | 918_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MACUL 110-12.5KV 50MVA 4 | 110 | 110 | 12.5 | 12.58 | 30 | 11.54 | 30 | 11.3 | 30 | 10.693 | 30 | 9.809 | 30 | 9.605 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 215.1595 | 134.8808 | 117.4516 | no aplica | no aplica | cero | 1.5 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dyn1 |  |  | 26.199 |  |  |  |  | 161.0798 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 918_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MACUL 110-12.5KV 50MVA 4 | ID 3119 - SP S/E MACUL HT4 ; ID 3120 - SP S/E MACUL HT4 ; | 14-12-2006 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 | 918_PLACA CTBC | CURVA DE DAÑO | 918_DATOS DE PLACA | Macul TR4_ ET8816-5_ FAT Parte 1 | Hoja de vida
919 | T2D S/E MACUL HT6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MACUL | T | ET06T0835SE030T0835 | [OP_MD:ID13769-25]; | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 919_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MACUL 110-20.4KV 50MVA 6 | 110 | 110 | 20.4 | 17.4488 | 50 | 15.8715 | 50 | 15.5611 | 50 | 14.8315 | 50 | 13.5611 | 50 | 13.2269 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 129.549 | 126.395 | 186.405 | no aplica | no aplica | 12 | cero | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 (AT) / 150 (MT) | Dyn1 | 0.278 | 50 | 24.165 | 152.41 | 148.7 | 219.3 | 50 | 172.865 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 919_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MACUL 110-20.4KV 50MVA 6 | ID 3121 - SP S/E MACUL HT6 ; ID 3122 - SP S/E MACUL HT6 ; | 04-04-2005 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | R III 1200Y | 919_PLACA CTBC | CURVA DE DAÑO | 919_DATOS DE PLACA | Macul TR6_ ET8994-3_ FAT Parte 1 | Hoja de vida
920 | T2D S/E MAIPU AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MAIPU | T | ET01T0835SE031T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 13.2 | 9.15 | 15 | 15.7878 | 25 | 10.65 | 15 |  |  | 9.84 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.72 | 35.12 | 38.43 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 22 | 110±11x1,5% | 1(128,15kV) | 1 (91,85kV) | no aplica | 12 (110kV) | 1.57 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.27 | 15 | 13.81 | 36.13 | 37.54 | 41.61 | 15 | 51.35 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 3143_SP S/E MAIPU HT1;3144_SP S/E MAIPU HT1;3145_SP S/E MAIPU HT1 | 10/03/1990 12:00:00 a.m. | Mitsubishi Electric | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | H III ?400 | 920_MAIPU 11013.2KV 25MVA 1 | 920_MAIPU 11013.2KV 25MVA 1 | 920_MAIPU 11013.2KV 25MVA 1 | 920_MAIPU 11013.2KV 25MVA 1 | Hoja de vida
921 | T2D S/E MAIPU AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MAIPU | T | ET02T0835SE031T0835 |  | 12 | 22.4 | 1 | 22.4 | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.83 | 12 | 17.9593 | 22.4 | 9.75 | 12 |  |  | 9.6 | 12 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.091 | 56.856 | 58.346 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115,5kV) | 5 (104,5kV) | 3(110,0kV) | 3 (110,0kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.49 | 12 | 17.08 | 67.36 | 66.609 | 66.386 | 12 | 83.689 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 3147_SP S/E MAIPU HT2;3147_SP S/E MAIPU HT2:3148_SPS/E MAIPU HT2 | 11/11/1974 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | 858/72 | 921_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 2 | 921_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 2 | 921_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 2 | 921_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 2 | Hoja de vida
922 | T2D S/E MAIPU AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MAIPU | T | ET03T0835SE031T0835 |  | 12 | 22.4 | 1 | 22.4 | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.05 | 20 | 16.9755 | 22.4 | 9.216 | 20 | 9.986 | 12 | 9.009 | 12 | 9.216 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115,kV) | 5 (104,5kV) | 3(110,0kV) | 3 (110,0kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.28 | 12 | 13.362 | 53.88 | 51.18 | 64.542 | 20 | 64.542 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 3150_SP S/E MAIPU HT3;3149_SP S/E MAIPU HT3 | 29/05/1982 12:00:00 a.m. | UNION | TRIFÁSICO | S |  |  | 922_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 4 | 922_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 4 | 922_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 4 | 922_MAIPU 11012.5KV 22.4MVA 4 | Hoja de vida
923 | T2D S/E MALLOCO AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MALLOCO | T | ET04T0835SE032T0835 | T4 | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN / FA I / FA II |  | 110 | 110 | 23.5 | 12.75 | 50 | 19.4324 | 50 | 11.61 | 50 | 12.69 | 30 | 11.69 | 50 | 11.2 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 131.02 | 138.4995 | 208.54 | no aplica | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131,780 kV) | 25 (88,220kV) | no aplica | 13 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dy1 | 0.295 | 50 | 23.324 | 146.96 | 141.33 | 214.9 | 50 | 164.65 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 923_SOBRECARGA TRANSFORMADOR MALLOCO 110-23.5KV 50MVA 4 | ID3151-SP S/E MALLOCO AT4; ID3163-SP S/E MALLOCO AT4; ID3155-SP S/E MALLOCO DT4 | 09/09/2005 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MSI + MSII 300 D 170 B 14 27 3W |  | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
924 | T2D S/E PAJARITOS AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PAJARITOS | T | ET04T0835SE034T0835 | OP_MD:ID5829-25 | 12 | 16 | 1 | no aplica | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% (22,4) | 110 | 110 | 12.5 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 9.59 | 12 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 8.15 | 12 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.07 | 23.46 | 25.46 | no aplica | no aplica | 7 | cero | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x5% | 1 (115,5kV) | 5 (104,5kV) | 3 (110) | 3 (110) | 2.5 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dy1 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (22,4) | ID3182-SP S/E PAJARITOS HT4-S1; ID3183-SP S/E PAJARITOS HT4-S2 | 22-09-2020 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | PAJARITOS_TR4_E.691714-E _CURVA DE DAÑO.pdf | PAJARITOS_TR4_E691714E_FOTO PLACA TRAFO.pdf | Pajaritos TR4_ E691714E _ FAT Parte 1.pdf | PAJARITOS_TRN4_E691714E_HOJA de VIDA
925 | T2D S/E PANAMERICANA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PANAMERICANA | T | ET04T0835SE035T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 22.4 | ONAN / FOA I / FOA II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 18.0898 | 22.4 | 16.6276 | 22.4 | 15.611 | 22.4 | 8.84 | 12 | 8.86 | 12 | 9.12 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.347 | 51.839 | 53.473 | cero | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | ±2x2,5% | 1(115,5kV) | 5(104,5kV) | 3(110,0kV) | 3(110,0kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.3 | 12 | 12.442 | 55.8 | 57.56 | 49.91 | 12 | 70.002 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 925_SOBRECARGA TRANSFORMADOR PANAMERICANA 110-12.5KV 22.4MVA 4R |  | 01/10/2006 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | no aplica | 1 Curva de daños | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformado | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
927 | T2D S/E RECOLETA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E RECOLETA | T | ET01T0835SE038T0835 |  | 15 | 20 | 100% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 22.73 | 25 | 9.47 | 15 | 10.63 | 25 | 19.32 | 25 | 13.42 | 25 | 9.03 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 149.83 | 104.05 | 83.91 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110 ± 10x1,65% | 1 (128150) | 21 (91850) | no aplica | 11 | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 |  |  | 13.68 |  |  |  |  | 117.73 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 23019 - SP S/E RECOLETA HT1-S1; ID 23020 - SP S/E RECOLETA HT1-S2 | 13/11/2001 12:00:00 a.m. | Mitsubishi Electric | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | H III D400 | RECOLETA_TR1_9048100104_FOTO PLACA CTBC | RECOLETA_TR1_9048100104 _CURVA DE DAÑO | RECOLETA_TR1_9048100104_FOTO PLACA TRAFO | Recoleta TR1_9048100104 _ FAT Parte 1 | RECOLETA_TRN1_9048100104_HOJA de VIDA
928 | T2D S/E RECOLETA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E RECOLETA | T | ET02T0835SE038T0835 |  | 12 | 16 | 100% | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 9.85 | 12 | 9.68 | 12 | 9.66 | 12 | 9.61 | 12 | 9.47 | 12 | 9.47 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.578 | 54.929 | 56.391 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110 ± 2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.81 | 12 | 16.457 | 66.406 | 65.017 | 65.228 | 12 | 81.474 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 23021 - SP S/E RECOLETA HT2-S1 ; ID 23022 - SP S/E RECOLETA HT2-S2 | 02/10/1975 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | RECOLETA_TR2_5760 _CURVA DE DAÑO | RECOLETA_TR2_5760_FOTO PLACA TRAFO | Recoleta TR2_5760 _ FAT Parte 1 | RECOLETA_TRN2_5760_HOJA de VIDA
929 | T2D S/E RECOLETA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E RECOLETA | T | ET04T0835SE038T0835 |  | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 12.76 | 30 | 11.71 | 30 | 11.54 | 30 | 12.64 | 30 | 11.31 | 30 | 11.08 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 131.8 | 134.5 | 210.31 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ± 12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.38 | 50 | 22.866 | 142.89 | 144.75 | 218.67 | 50 | 167.525 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 23025 - SP S/E RECOLETA HT4-S1 ; ID 23026 -SP S/E RECOLETA HT4-S2 | 01/09/2005 12:00:00 a.m. | CROMPTOM GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 170 B | RECOLETA_TR4_ET8952A3_FOTO PLACA CTBC | RECOLETA_TR4_ET8952A-3 _CURVA DE DAÑO | RECOLETA_TR4_ET8952A3_FOTO PLACA TRAFO | Recoleta TR4_ET8952A-3 _ FAT Parte 1 | RECOLETA_TRN4_ET8952A-3_HOJA de VIDA
930 | T2D S/E RUNGUE FT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E RUNGUE | T | ET01T0835SE088T0835 |  | 2.5 | 3.5 | 1 | no aplica | ONAN / FA I / FA II | 930_SOBRECARGA TRANSFORMADOR RUNGUE 44-23KV 3.5MVA 1 | 44 | 44 | 23 | 11.1784 | 3.5 | 8.3772 | 3.5 | 5.9957 | 3.5 |  |  | 5.1 | 3.5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.836 | 20.375 | 20.973 | cero | cero | cero | cero | AT | V | V | no aplica | 5 | 44±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 250 | Yy0 | 0.8 | 2.5 | 4.5 | 20.356 | 20.542 | 21.202 | 2.5 | 25.012 | no aplica | 930_SOBRECARGA TRANSFORMADOR RUNGUE 44-23KV 3.5MVA 1 | SP: ID 3272 - SP S/E RUNGUE ET1 | 11/04/1985 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | MANUAL | no aplica | 930_RUNGUE 4423KV 3.5MVA 1 | 930_RUNGUE 4423KV 3.5MVA 1 | 930_RUNGUE 4423KV 3.5MVA 1 | HOJA DE VIDA
931 | T2D S/E SAN BERNARDO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN BERNARDO | T | ET01T0835SE040T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 20 (22,4) | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 8.48 | 12 | 8.5 | 12 | 8.87 | 12 | 8.41 | 12 | 8.46 | 12 | 8.78 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.819 | 51.239 | 52.804 | no aplica | no aplica | cero | cero | AT | V | V | no aplica | 5 | 110 ± 2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | AT: 550 ; MT: 110 | Dy1 | 0.39 | 12 | 13.8 | 50.549 | 52.089 | 53.651 | 12 | 65.889 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID 14493 - SP S/E SAN BERNARDO HT1-1 S1 ; ID 14494 SP S/E SAN BERNARDO HT1-2 S2 | 25/04/2006 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | SAN BERNARDO_TR1_11356_CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA | San Bernardo TR1_11356 _ FAT | SAN BERNARDO_TRN2_11356_HOJA de VIDA
932 | T2D S/E SAN BERNARDO AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN BERNARDO | T | ET02T0835SE040T0835 |  | 12 | 20 | 1 | 22.4 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 14.6 | 20 | 14.6 | 20 | 14.9 | 20 | 12.41 | 20 | 12.41 | 20 | 12.67 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 108.545 | 110.7 | 114.155 | no aplica | no aplica | cero | cero | AT | V | V | no aplica | 5 | 110 ± 2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | AT: 450 ; MT: 110 | Dy1 | 0.43 | 20 | 17.3 | 127.7 | 130.7 | 134.3 | 20 | 148.34 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID 14495 - SP S/E SAN BERNARDO HT2-1 S1; ID 14496 - SP S/E SAN BERNARDO HT2-2 S2 | 11/11/1970 12:00:00 a.m. | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | SAN BERNARDO_TR2_300096 _CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA | San Bernardo TR2_T300096 _ FAT | SAN BERNARDO_TRN2_300096_HOJA de VIDA
933 | T2D S/E SAN BERNARDO AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN BERNARDO | T | ET03T0835SE040T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 12.78 | 30 | 11.92 | 30 | 11.66 | 30 | 12.34 | 30 | 11.54 | 30 | 11.33 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 133.7 | 136.09 | 210.7 | no aplica | no aplica | cero | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ± 12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | AT: 450 ; MT: 150 ; MT-N: 110 | Dyn1 | 0.207 | 50 | 22.436 | 147.46 | 144.88 | 218.95 | 50 | 167.316 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 14497 SP S/E SAN BERNARDO HT3-1 S1 ; ID 14498 SP S/E SAN BERNARDO HT3-2 S2 | 01/09/2005 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I/II 301/302 | DATOS DE PLACA | SAN BERNARDO_TR3_ET8952-2 _CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA | San Bernardo TR3_ET8952-2 _ FAT | SAN BERNARDO_TRN3_ET8952-2_HOJA de VIDA
934 | T2D S/E SAN BERNARDO HT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN BERNARDO | T | ET04T0835SE040T0835 |  | 12 | 16 | 100 % | 20 (22,4) | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 9.62 | 12 | 9.8 | 12 | 10 | 12 | 9.58 | 12 | 9.68 | 12 | 10.02 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.513 | 53.095 | 54.845 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450 AT / 110 MT | Dy1 | 0.32 | 22.4 | 12.272 | 59.433 | 60.741 | 61.326 | 12 | 73.013 | no aplica | 100% | 3284 - SP S/E SAN BERNARDO T4-S1; 3285 - SP S/E SAN BERNARDO T4-S2 | 25-02-2021 | Rhona | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | SAN BERNARDO_TR4_8847 _CURVA DE DAÑO | SAN BERNARDO_TR4_8847_FOTO PLACA TRAFO | San Bernardo TR4_8847 _ FAT Parte 1; San Bernardo TR4_8847 _ FAT Parte 2 | SAN BERNARDO_TRN4_8847_HOJA de VIDA
935 | T2D S/E SAN CRISTOBAL AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | T | ET04T0835SE041T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 13.31 | 30 | 12.1 | 30 | 11.89 | 30 | 11.3135 | 30 | 12.04 | 30 | 10.1065 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.942 | 61.948 | 246.87 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.105 | 30 | 19.64 | 75.866 | 78.35 | 106.634 | 30 | 237.557 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 3339 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT4; ID 3342 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT4 | 20-05-2019 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I 301 | SAN CRISTOBAL_TR4_A99013_FOTO PLACA CTBC | SAN CRISTOBAL_TR4_A99013 _CURVA DE DAÑO | SAN CRISTOBAL_TR4_A99013_FOTO PLACA TRAFO.pdf | San Cristobal TR4_A99013 _ FAT Parte 1;San Cristobal TR4_A99013 _ FAT Parte 2 | HOJA DE VIDA
936 | T2D S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOAQUIN (STM) | T | ET01T0835SE042T0835 |  | 30 | 50 | 1 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 21.68 | 50 | 19.9282 | 50 | 17.333 | 50 | 13.13 | 50 | 18.84 | 50 | 29.3 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 91.68 | 92.41 | 90.95 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1(131,780 kV) | 25(88,220 kV) | no aplica | 13(110 kV) | 1.65 | 450/110 | Dyn1 | 0.204 | 50 | 26.415 | 140.35 | 135.34 | 125.38 | 50 | 160.816 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 3366 - SP S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) HT1; ID 3374 - SP S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) HT1 | 23/07/2001 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I/II 301/302 | 936_Datos de placa CTBC.jpg | 936_Curva de daño-pdf | SAN JOAQUIN_TR1_ET87771_FOTO PLACA TRAFO | San Joaquin TR1_ET8777-1 _ FAT Parte 1 ; San Joaquin TR1_ET8777-1 _ FAT Parte 2 | 936_Hoja de vida.xlsx
937 | T2D S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOAQUIN (STM) | T | ET02T0835SE042T0835 |  | 15 | 25 | 1 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 8.46 | 15 | 8.56 | 15 | 9.06 | 15 | 7.191 | 15 | 7.276 | 15 | 7.701 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.216 | 57.7328 | 59.053 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | '110±12x5% | 1(115,5 kV) | 17(104,5 kV) | no aplica | 9(110 kV) | 5 | 450/110 | Dyn1 | 0.32 | 15 | 17.02 | 61.43 | 61.921 | 68.764 | 15 | 78.78 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 3377 - SP S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) HT2; ID 3367 - SP S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) HT2 | 28/01/1994 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII350D | 937_Placa CTBC.jpg | 937_Curva de daño.pdf | SAN JOAQUIN_TR2_12923_FOTO PLACA TRAFO | San Joaquin TR2_12923 _ FAT Parte 1 | 937_Hoja de vida.xlsx
938 | T2D S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOAQUIN (STM) | T | ET03T0835SE042T0835 |  | 30 | 50 | 1 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 13.91 | 30 | 11.85 | 30 | 10.47 | 30 | 15.68 | 30 | 13.56 | 30 | 12.02 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 61.04 | 64.098 | 69.72 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1(131,780 kV) | 25(88,220 kV) | no aplica | 13(110 kV) | 1.65 | 450/110 | Dyn1 | 0.11 | 30 | 21.64 | 88.319 | 83.805 | 86.261 | 30 | 105.445 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 3372 - SP S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) HT3; ID 3373 - SP S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) HT3 | 03/03/1998 12:00:00 a.m. | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS I 301 / MS II 302 | 938_Datos de placa CTBC.jpg | 938_Curva de daño-pdf | SAN JOAQUIN_TR3_T973057_FOTO PLACA TRAFO | San Joaquin TR3_T 973057 _ FAT Parte 1; San Joaquin TR3_T 973057 _ FAT Parte 2; San Joaquin TR3_T 973057 _ FAT Parte 3 | 938_Hoja de vida.xlsx
940 | T2D S/E SAN JOSE AT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOSE | T | ET01T0835SE043T0835 | OP_MD:ID6852-25 | 12 | 22.4 | 1 | 20 | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.04 | 12 | 9.2 | 12 | 9.68 | 12 | 7.684 | 12 | 7.82 | 12 | 8.228 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.682 | 56.213 | 58.781 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±5x2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450 | Dy1 | 0.431 | 12 | 17.549 |  |  |  | 12 |  | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 21301 SE SAN JOSE HT1-S1; 21300 SE SAN JOSE HT1-S2 | 11/11/1964 12:00:00 a.m. | Westinghouse | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | Transformadores+2D-940-SAN+JOSE+110_12.5KV+22.4MVA+1 | Transformadores+2D-940-SAN+JOSE+110_12.5KV+22.4MVA+1 | Transformadores+2D-940-SAN+JOSE+110_12.5KV+22.4MVA+1 | Transformadores+2D-940-SAN+JOSE+110_12.5KV+22.4MVA+1 | Transformadores+2D-940-SAN+JOSE+110_12.5KV+22.4MVA+1
941 | T2D S/E SAN JOSE AT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOSE | T | ET02T0835SE043T0835 | OP_MD:ID6852-25 | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 13.2 | 8.95 | 15 | 9.32 | 15 | 10.56 | 15 |  |  | 9.49 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.86 | 35.29 | 38.68 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±25x1,65% | 10L | 10R | no aplica | 0 | 1.65 | 450 | Dy1 | 0.26 | 15 | 13.58 | 36.06 | 37.51 | 42.53 | 15 | 51.09 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 21299 SE SAN JOSE HT2-S1; 21298 SE SAN JOSE HT2-S2 | 02/09/1998 12:00:00 a.m. | Mitsubishi Electric | TRIFÁSICO | S | MR | H III D 400 | Transformadores+2D-941-SAN+JOSE+110_13.2KV+25MVA+2 | Transformadores+2D-941-SAN+JOSE+110_13.2KV+25MVA+2 | SAN JOSE_TR2_9048110101_FOTO PLACA TRAFO | San Jose TR2_ 9048110101_ FAT Parte 1 | Transformadores+2D-941-SAN+JOSE+110_13.2KV+25MVA+2
943 | T2D S/E SAN JOSE AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOSE | T | ET04T0835SE043T0835 |  | 50 | 50 | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 21.162 | 50 | 19.017 | 50 | 17.9161 | 50 | 19.95 | 50 | 18.01 | 50 | 16.48 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 141.5 | 149.2 | 152.4 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 110±23x1,65% | 1 | 23 | no aplica | 12 | 1.65 | 450 (AT) / 150 (MT) | Dy1 | 0.064 | 50 | 32.088 | 141.5 | 158.44 | 152.4 | 50 | 174.448 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 21297 - SE SAN JOSE HT2-S1; 21296 - SE SAN JOSE HT4-S2 | 12/12/2008 12:00:00 a.m. | Compton Greaves | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-122 | Transformadores+2D-943-SAN+JOSE+110_23.5-12.5KV+50MVA+4 | Transformadores+2D-943-SAN+JOSE+110_23.5-12.5KV+50MVA+4 | SAN JOSE_TR4_ET094057_FOTO PLACA TRAFO | San Jose TR4_ ET09405-7_ FAT Parte 1; San Jose TR4_ ET09405-7_ FAT Parte 2; San Jose TR4_ ET09405-7_ FAT Parte 3 | Transformadores+2D-943-SAN+JOSE+110_23.5-12.5KV+50MVA+4
944 | T2D S/E SAN PABLO HT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN PABLO | T | ET01T0835SE044T0835 |  | 22.5 | 30 | 1 | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 944_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SAN PABLO 110-23.5KV 37.5MVA 1 | 110 | 110 | 23.5 | 8.44 | 22.5 | 7.67 | 22.5 | 7.64 | 22.5 | 7.174 | 22.5 | 12.12 | 22.5 | 12.07 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 88.09 | 87.12 | 141.58 | no aplica | no aplica | 12.7 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22 kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450 (AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.302 | 37.5 | 25.762 | 94.8 | 94.59 | 143.02 | 37.5 | 120.352 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 944_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SAN PABLO 110-23.5KV 37.5MVA 1 | ID 3405 - S/E SAN PABLO HT1-S1; ID 3406 - S/E SAN PABLO HT1-S2 | 15/12/2002 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | MS I/II 301/302 | SAN PABLO_TR1_ET88172_FOTO PLACA CTBC | SAN PABLO_TR1_ET8817-2_CURVA DE DAÑO | SAN PABLO_TR1_ET88172_FOTO PLACA TRAFO | San Pablo TR1_ET8817-2_ FAT Parte 1; San Pablo TR1_ET8817-2_ FAT Parte 2 | SAN PABLO_TRN1_ET8817-2_HOJA de VIDA
945 | T2D S/E SAN PABLO HT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN PABLO | T | ET02T0835SE044T0835 |  | 22.5 | 30 | 1 | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 945_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SAN PABLO 110-23.5KV 37.5MVA 2 | 110 | 110 | 23.5 | 8.74 | 22.5 | 7.94 | 22.5 | 7.9 | 22.5 | 7.429 | 22.5 | 12.8 | 22.5 | 12.74 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 88.49 | 87.65 | 141.87 | no aplica | no aplica | 12.7 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22 kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450 (AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.345 | 37.5 | 24.014 | 96.67 | 91.76 | 147.11 | 37.5 | 115.774 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 945_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SAN PABLO 110-23.5KV 37.5MVA 2 | ID 3407 - SP S/E SAN PABLO HT1-S1; ID 3408 - SP S/E SAN PABLO HT1-S2 | 11/11/2002 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | MS I/II 301/302 | SAN PABLO_TR2_ET88892_FOTO PLACA CTBC | SAN PABLO_TR2_ET8889-2_CURVA DE DAÑO | SAN PABLO_TR2_ET88892_FOTO PLACA TRAFO | San Pablo TR2_ET8889-2_ FAT Parte 1 ; San Pablo TR2_ET8889-2_ FAT Parte 2; | SAN PABLO_TRN2_ET8889-2_HOJA de VIDA
946 | T2D S/E SANTA ELENA AT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ELENA | T | ET01T0835SE045T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 20 / 22,4 | ONAN / FOA I / FOA II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 8.77 | 12 | 8.8 | 12 | 9.13 | 12 | 8.83 | 12 | 8.9 | 12 | 9.21 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.743 | 51.233 | 52.867 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110 ± 2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dyn1 | 0.23 | 12 | 11.5 | 55.748 | 56.607 | 58.417 | 12 | 68.107 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 9102 - SP S/E SANTA ELENA AT5; ID 9103 - SP S/E SANTA ELENA AT5 | 02/10/1996 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CURVA DE DAÑO | SANTA ELENA_TR5_9860_FOTO PLACA TRAFO | Santa Elena TR5_9860_ FAT | HOJA DE VIDA
947 | T2D S/E SANTA ELENA AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ELENA | T | ET02T0835SE045T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 13.42 | 30 | 12.22 | 30 | 11.99 | 30 | 11.407 | 30 | 12.15 | 30 | 10.1915 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.3705 | 62.903 | 90.8982 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ± 12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dyn1 | 0.108 | 30 | 19.675 | 75.73 | 78.098 | 106.939 | 30 | 97.773 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 13378 - SP S/E SANTA ELENA AT2-S1; ID 13379 - SP S/E SANTA ELENA AT2-S2 | 11/11/1999 12:00:00 a.m. | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | MSI301 | SANTA ELENA_TR2_A99015_FOTO PLACA CTBC | CURVA DE DAÑO | SANTA ELENA_TR2_A99015_FOTO PLACA TRAFO | Santa Elena TR2_A99015_ FAT Parte 1; Santa Elena TR2_A99015_ FAT Parte 2 | HOJA DE VIDA
949 | T2D S/E SANTA ELENA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ELENA | T | ET04T0835SE045T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN / FA I / FA II | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 12.9 | 30 | 11.93 | 30 | 11.4 | 30 | 10.965 | 30 | 10.1405 | 30 | 9.69 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.4064 | 111.8407 | 156.3887 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110 ± 12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | cero | 1.65 | 450 (AT) / 110 (MT) | Dyn1 |  |  | 23.562 |  |  |  |  | 135.4027 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 3413 - SP S/E SANTA ELENA AT4; ID 3414 - SP S/E SANTA ELENA AT4 | 07/07/2007 12:00:00 a.m. | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | MS III 300K - 170 / B - 1427 3WR | SANTA ELENA_TR4_235108_FOTO PLACA CTBC | CURVA DE DAÑO | SANTA ELENA_TR4_235108_FOTO PLACA TRAFO |  | HOJA DE VIDA
950 | T2D S/E SANTA MARTA AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA MARTA | T | ET01T0835SE046T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 110 | 110 | 12.5 | 12.799 | 30 | 11.4 | 30 | 10.8 | 30 | 10.879 | 30 | 9.69 | 30 | 9.18 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 308.2654 | 193.2477 | 168.2763 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131.78kV) | 25 (88.22 kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 |  |  | 24.1 |  |  |  |  | 217.3477 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 |  | 11/11/2001 | TTE | TRIFÁSICO | S | MR | MSI 301+MSII 302-170/B 14273W | Datos de placa del cambiador de Tap | SANTA MARTA_TR1_41840_CURVA DE DAÑO | SANTA MARTA_TR1_41840_FOTO PLACA TRAFO | Santa Marta TR1_ 41842_ FAT Parte 1 | 4 Hoja de vida del equipo
951 | T2D S/E SANTA MARTA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA MARTA | T | ET03T0835SE046T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 110 | 110 | 23 | 7.83 | 12 | 7.835 | 12 | 7.96 | 12 | 9.27 | 12 | 9.276 | 12 | 9.66 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160.363 | 116.272 | 105.8943 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | v | V | no aplica | 7 | 110+(2x3%)-(3x3%) | 1(116.6kV) | 7(96.8kV) | no aplica | 3(110kV) | 3 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.271 | 12 | 14.962 | 40.528 | 41.692 | 46.027 | 12 | 127.907 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 20 | ID3445-SP SE SANTA MARTA AT3-S1; ID3446-SP SE SANTA MARTA AT3-S2 | 13/03/2000 12:00:00 a.m. | ITEL | TRIFÁSICO | S | ITEL | VAZ10 | Datos de placa del cambiador de Tap | SANTA MARTA_TR3_E5361_CURVA DE DAÑO | SANTA MARTA_TR3_E5361_FOTO PLACA TRAFO | Santa Marta TR3_ E5361_ FAT Parte 1;Santa Marta TR3_ E5361_ FAT Parte 2 | 4 Hoja de vida del equipo
952 | T2D S/E SANTA RAQUEL AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA RAQUEL | T | ET04T0835SE047T0835 |  | 12 | 22.4 | 1 | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 952_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA RAQUEL 110-12.5KV 22.4MVA 4 | 110 | 110 | 12.5 | 9.2 | 12.5 | 17.1435 | 12.5 | 16.0953 | 12.5 | 9.25 | 12 | 9.3 | 12 | 9.58 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48.003 | 49.368 | 50.897 | no aplica | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,44% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.44 | 450AT / 110MT | Dyn1 | 0.99 | 12 | 18.913 | 53.618 | 54.052 | 55.775 | 12 | 72.965 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 952_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA RAQUEL 110-12.5KV 22.4MVA 4 | ID:12994 SP S/E SANTA RAQUEL T4-S1; ID:12995 SP S/E SANTA RAQUEL T4-S2; ID:3452 SP S/E SANTA RAQUEL ET4 | 20/06/1988 12:00:00 a.m. | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | SANTA RAQUEL_TR4_E691714C_CURVA DE DAÑO | SANTA RAQUEL_TR4_E691714C_FOTO PLACA TRAFO | Santa Raquel TR4_ E691714C_ FAT Parte 1 | 952_Hoja de vida TR4
953 | T2D S/E SANTA RAQUEL AT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA RAQUEL | T | ET05T0835SE047T0835 |  | 50 | 50 | 1 | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 110 | 20.4 | 17.23 | 50 | 15.74 | 50 | 15.41 | 50 | 16.16 | 50 | 14.85 | 50 | 14.56 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 116.03 | 118.94 | 186.54 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 1 | 25 | 13 | 13 | cero | 1.65 | 450AT / 150MT | YNyn0 | 0.361 | 50 | 23.454 | 151.07 | 145.94 | 207.77 | 50 | 169.394 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | SP: 12996 SP SP S/E SANTA RAQUEL T5-S1 ; SP:12997 SP S/E SANTA RAQUEL T5-S2; SP: 3453 SP S/E SANTA RAQUEL DT5 | 24/10/2004 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | R III 1200Y | SANTA RAQUEL_TR5_ET89942_FOTO PLACA TRAFO | Placa Trafo | SANTA RAQUEL_TR5_ET89942_FOTO PLACA TRAFO | Santa+Raquel TR5_ ET8994-2_ FAT Parte 1 | 953_Hoja de vida TR5
954 | T2D S/E SANTA ROSA SUR HT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ROSA SUR | T | ET01T0835SE048T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 954_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-12.5KV 25MVA 1 | 110 | 110 | 12.5 | 9.32 | 15 | 15.5009 | 25 | 9.7 | 15 | 9.39 | 15 | 9.44 | 15 | 9.8 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47.567 | 48.865 | 53681 | cero | cero | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 17 | 110 ±8x0,63% | 1 | 17 | no aplica | 9 | 0.63 | 450 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.28 | 15 | 15.768 | 58.663 | 58.12 | 61.895 | 15 | 73.89 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 954_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-12.5KV 25MVA 1 |  | 11/07/1989 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | H III D 350 | DATOS DE PLACA CTBC | SANTA ROSA SUR_TR1_13548_CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA TRAFO | Santa Rosa Sur TR1_ 13548_ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA
955 | T2D S/E SANTA ROSA SUR HT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ROSA SUR | T | ET02T0835SE048T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 955_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-12.5KV 25MVA 2 | 110 | 110 | 12.5 | 8.06 | 15 | 9.55 | 15 | 11.98 | 15 | 7.6 | 15 | 9.04 | 15 | 11.31 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 220.1639 | 27.795 | 35.2943 | cero | cero | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 21 | 110 ±10x1,65% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.65 | 450 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.25 | 15 | 21.8 |  | 32.7 |  | 15 | 54.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 955_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-12.5KV 25MVA 2 |  | 30/04/1999 12:00:00 a.m. | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRT 650/300 | DATOS DE PLACA CTBC | SANTA ROSA SUR_TR2_A94054_CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA TRAFO | Santa Rosa Sur TR2_ A94054_ FAT Parte 1-2-3-4 | HOJA DE VIDA
956 | T2D S/E SANTA ROSA SUR HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ROSA SUR | T | ET04T0835SE048T0835 |  | 12 | 16 | 1 | 22.4 | ONAN / FOA I / FOA II | 956_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-12.5KV 22.4MVA 4 | 110 | 110 | 12.5 | 9.56 | 12 | 17.7165 | 22.4 | 9.69 | 12 | 9.91 | 12 | 9.91 | 12 | 10.11 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.14 | 57.69 | 59.505 | cero | cero | cero | cero | AT | V | V | no aplica | 5 | 110 ±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 450 (AT) / 110 (BT) | Dy1 | 1.05 | 12 | 19.32 | 64.4 | 64.38 | 65.86 | 12 | 83.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 956_SOBRECARGA TRANSFORMADOR SANTA ROSA SUR 110-12.5KV 22.4MVA 4 |  | 05/03/2007 12:00:00 a.m. | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | SANTA ROSA SUR_TR4_E691088F_CURVA DE DAÑO | DATOS DE PLACA TRAFO | Santa Rosa Sur TR4_ E691088F_ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA
957 | T2D S/E VITACURA AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E VITACURA | T | ET04T0835SE049T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 |  | 50 | 19.2374 | 50 |  |  | 14.4 | 30 | 12.5 | 30 | 11.11 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.48 | 55.8 | 54.94 | cero | cero | cero | cero | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131,780kV) | 25(88,220kV) | 13(110kV) | 13 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/110(BT) | Dy1 | 0.44 | 50 | 24.096 |  |  |  |  | 24.096 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | 3510 - SP S/E VITACURA AT4 ; 3511 - SP S/E VITACURA AT4 | 07/12/1995 12:00:00 a.m. | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | MS l/ll 300K-170B 27 3W | 957 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 957 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 957 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS |  | 957 - Hoja de vida transformador
959 | T2D S/E CABRERO BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CABRERO | T | ET09T0003SE020T0003 |  | 8 | 10 | 100%(0,335 kA) BT | 10 | ONAN-ONAF | 100%(0,335 kA) BT | 66 | 68.93 | 13.8 | 7.98 | 10 | 8.8 | 10 | 9.5 | 10 | 6.783 | 10 | 7.48 | 10 | 8.075 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.9 | 62 | 56.2 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | no aplica | no aplica | 5 | 69,3kV ±5x2,38% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.3 | 350 | Dy1 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 10.8 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 10 | no aplica | 27-12-2002 0:00:00 | SAVOISINNE | TRIFÁSICO | RF | SAVOISINNE | no aplica | no aplica | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Datos de placa | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 959_Cabrero_T69_13,8_10MVA
961 | T2D S/E HUACHIPATO T1 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | S/E HUACHIPATO | T | ET03L0029SE001L0029 |  | 30 | 40 | 0.24 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | PLACA-T1 | 154 | 154 | 13.8 | 15.6 | 50 | 16.53 | 50 | 16.83 | 50 | 9.61 | 30 | 9.92 | 30 | 9.84 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 129.062 | 362.13 | 136.554 | no aplica | no aplica | 10 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 154 kV +/-2x2,5% | 1 (161.7kV) | 5 (146.3kV) | 3 | 3 (154kV) | 2.5 | 650kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 2 | 30 | 36.697 | 72 | 70 | 69 | 50 | 167.063 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | SINDELEN | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | 961_Placa-T1.pdf | 961_Ensayos Trafo 1 50 MVA Sindelen.pdf
962 | T2D S/E HUACHIPATO T2 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | S/E HUACHIPATO | T | ET02L0029SE001L0029 |  | 30 | 40 | 0.236 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | PLACA-T2 | 154 | 154 | 13.8 | 8.27 | 30 | 8.25 | 30 | 8.47 | 30 | 8.39 | 30 | 8.39 | 30 | 8.59 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 76.14 | 78.17 | 81.54 | no aplica | no aplica | 10 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 154 kV +/-2x2,5% | 1 (161.7kV) | 5 (146.3kV) | 3 | 3 (154kV) | 2.5 | 650 (AT)/150(BT) | Dyn1 | 2 | 30 | 40.4 | 72 | 70 | 69 | 50 | 257.27 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | BBC | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | 962_Placa-T2.pdf
963 | T2D S/E HUACHIPATO T3 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | S/E HUACHIPATO | T | ET04L0029SE001L0029 |  | 30 | 40 | 0.257 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | PLACA-T3 | 154 | 154 | 13.8 | 14.94 | 50 | 15.15 | 50 | 15.45 | 50 | 9 | 30 | 15.2 | 50 | 9.31 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.1 | 73.418 | 76.25 | no aplica | no aplica | 10 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 154 kV +/-2x2,5% | 1 (161.7kV) | 5 (146.3kV) | 3 | 3 (154kV) | 2.5 | 750kV (AT)/150kV(BT) | Dyn1 | 0.1 | 50 | 24.25 | 180.28 | 182.89 | 190.53 | 50 | 97.65 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | BR 4643 6002SP-N | 963_Cambiador Tap T3 50 MVA.pdf |  | 963_Placa-T3.pdf | 963_Ensayos Trafo T3 .pdf
965 | T2D S/E HUACHIPATO T4 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | S/E HUACHIPATO | T | ET05L0029SE001L0029 |  | 30 | 40 | 0.257 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | PLACA-T4 | 154 | 154 | 13.8 | 14.92 | 50 | 14.87 | 50 | 15.25 | 50 | 9.52 | 30 | 15.81 | 50 | 16.21 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.07 | 80.018 | 83.875 | no aplica | no aplica | 30 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 154 kV +/-2x2,5% | 1 (161.7kV) | 5 (146.3kV) | 3 | 3 (154kV) | 2.5 | 750kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.07 | 50 | 21.25 | 216.86 | 222.27 | 232.99 | 50 | 243.52 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | OFF CIRCUIT TAP-CHANGER DEETAP DU | 965_Cambiador de TAP T4.pdf |  | 965_Placa-T4.pdf | 965_Ensayos-T4-50MVA.pdf
966 | T2D S/E ROMERAL (CMP) HT1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E ROMERAL (CMP) | T | ET01L0018SE006L0018 |  | 8.5 | no aplica | 100% (1,18kA) | no aplica | OA / FA | 100% (1,18kA) | Sin Información (Eliminar) | 110 | 4.16 | 9.45 (*) | 8.5 | 8.76 | 8.5 | 11.55 (*) | 8.5 | 7.86 | 15 | 10.125 (*) | 7 | 8.12 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 87.65 | 90.07 | 92.43 | no aplica | no aplica | 480 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | Dyn1 | 0.274 | 15 | 10.98 | 93.55 | 96.34 | 99.6 | 15 | 107.32 | Resistencia limitadora | 100%(1,18kA) | ID21519-SP S/E ROMERAL (CMP) HT1 | 01/01/1983 12:00:00 a.m. | EBG | TRIFÁSICO | S | EBG | EBG Tipo Manual | no aplica | ID2949-ANEXO1.pdf | ID2949-ANEXO2.jpg | ID2949-ANEXO3.pdf | ID966-Hoja-de-vida-ROMERAL (CMP) 110/11.5KV 8.5MVA
967 | T2D S/E ROMERAL (CMP) HT2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E ROMERAL (CMP) | T | ET02L0018SE006L0018 |  | 23 | 28 | 100% (1.41kA) | no aplica | OA / FA | 100% (1.41kA) | Sin Información (Eliminar) | 115 | 11.5 | 9.45 (*) | 23 | 11.4 | 28 | 11.55 (*) | 23 | 16.79 | 40 | 9.69 | 23 | 15.45 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 211.6 | 220.56 | 266.67 | 16 | 0 | no aplica | 16 | AT | V | V | no aplica | 5 | 115±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | Ydn1 | 0.046 | 40 | 14.63 | 236.94 | 243.28 | 287.43 | 40 | 151.48 | Resistencia limitadora | 100%(1,41kA) | ID21520-SP S/E ROMERAL (CMP) HT2 | 01/01/1989 12:00:00 a.m. | HITACHI | TRIFÁSICO | S | HITACHI | HITACHI Tipo Manual | no aplica | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 3022_Datos de Placa.PDF; 3022_Hoja de Datos.PDF | 3022_Ensayos Transformador.PDF | ID967-Hoja-de-vida-ROMERAL (CMP) 110/4.16KV 28MVA
968 | T2D S/E LOS PIUQUENES JT3 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | S/E LOS PIUQUENES | T | ET03L0051SE001L0051 |  | 60 | 80 | 125 | 100 | ONAN/ONAFI/ONAFII | Anexo - Ensayos de transformador | 220 | 220 | 23 | 15.32 | 100 | 14.78 | 100 | 14.72 | 100 | 15.25 | 100 | 15.34 | 100 | 14.43 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | 383 | 417 | no aplica | no aplica | 65.2 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | +/- 22 | 1 | 33 | 17 | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.0684 | 100 | 36.69 | 355.53 | 368.5 | 417 | 100 | 405.19 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Verificacion estudio protecciones 220 kv MLP- NEWENCHE-2016 | Archivo Adjunto | 24-10-2006 | GEC ALSTHOM | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | MR MI351-245-C | Anexo 4 - Hoja de datos T1-T2 SE PIUQUENES | Anexo 1 - Curva de daño Trafo N°1,2 y 3 SE PIUQUENES | Anexo 2 - Datos de placa T3 SE PUIQUENES | Anexo 3 - Ensayos del Trafo N°3 PIUQUENES | Anexo 4 - Documentacion Tecnica TRAFO N°3 SE PIUQUENES
969 | T2D S/E MAURO JT4 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | S/E MAURO | T | ET01L0051SE002L0051 |  | 10 | 13.3 | Estudio de Calidad de Suministro MLP - UdeC | 16.6 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Pruebas Transformador ALSTOM de similares características | 220 | 220 | 23 | 8.33 | 10 | 10.7 | 10 | 13.31 | 10 | No disponible | 20 | 10.04 | 10 | No disponible | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42 | 53.5 | 78 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | BT | C | no aplica | C | 33 | + - 2,3 | 1 | 33 | 17 | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | aprox. 0,16 | 26 | 15.3 | 86.77 | 92.14 | 99.95 | 26 | 107.44 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Pruebas Transformador ALSTOM de similares características | Archivo Adjunto | 20-12-2006 | ABB | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | M III 500Y-72,5/B-18 35 3WR | Archivo Adjunto | Anexo 1 - Curva de daño TRAFO 4-5 SE MAURO | Anexo 2 - Datos de placa T4-T5 SE MAURO | Anexo 3 - Ensayos de Transformador N°4 SE MAURO | Anexo 4 - Ensayos de laboratorio TRAFO N°4 SE MAURO
970 | T2D S/E MAURO JT5 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | S/E MAURO | T | ET02L0051SE002L0051 |  | 10 | 13.3 | Estudio de Calidad de Suministro MLP - UdeC | 16.6 | ONAN/ONAFI/ONAFII | Pruebas Transformador ALSTOM de similares características | 220 | 220 | 23 | 8.33 | 10 | 10.7 | 10 | 13.31 | 10 | No Disponible | 20 | 10.04 | 10 | No disponible | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42 | 53.5 | 78 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | BT | C | no aplica | C | 33 | +-2,3 | 1 | 33 | 17 | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | aprox. 0,16 | 26 | aprox. 20,3 | 86.77 | 92.14 | 99.95 | 26 | 107.44 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Pruebas Transformador ALSTOM de similares características | Archivo Adjunto | 20-12-2006 | ABB | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | M III 500Y-72,5/B-18 35 3WR | Archivo adjunto | Anexo 1 - Curva de daño TRAFO 4-5 SE MAURO | Anexo 2 - Datos de placa T4-T5 SE MAURO | Anexo 3 - Ensayos de Transformador N°5 SE MAURO | Anexo 5 - DUF TRAFO 4-5 SE MAURO
971 | T2D S/E AGROSUPER JT1 | AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | S/E AGROSUPER | T | ET01L0066SE001L0066 | AGROSUPER 220/23KV 50MVA 1 | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 220 | 23 | 16.65 | 50 | 16.467 | 50 | 16.75 | 50 | 16.333 | 50 | 16.667 | 50 | 16.617 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 227.178 | 256.653 | 303.075 | no aplica | no aplica | 67.3 | 0 | BT | C | no aplica | C | 31 | 23±15x1% | 1 (26,450 kV) | 31 (19,550 kV) | no aplica | 16 (23,000 kV) | 1% | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.10958 | 50 | 33.99 | 287.269 | 313.703 | 384.411 | 50 | 142.11 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 13959-SP S/E AGROSUPER JT1 | 30-12-2010 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ FRN 200/300 | Cambiador de Tap T1.JPG | XA1944A002 T1.pdf | Placa T1.JPG | XA1944A002 T1.pdf y Protocolos Terreno T1.pdf | T1_971
972 | T2D S/E AGROSUPER JT2 | AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | S/E AGROSUPER | T | ET02L0066SE001L0066 | AGROSUPER 220/23KV 50MVA 2 | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 220 | 23 | 16.72 | 50 | 16.5 | 50 | 16.8 | 50 | 9.78 | 30 | 17.33 | 50 | 9.87 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 230.26 | 260.18 | 307.31 | no aplica | no aplica | 67.3 | 0 | BT | C | no aplica | C | 31 | 23 kV+/-15x1% | 1 (26,45kV) | 31 (19,55kV) | no aplica | 16 (23kV) | 1 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.15 | 50 | 29.62 | 282.55 | 308.48 | 379.53 | 50 | 140.67 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 13960-SP S/E AGROSUPER JT2 | 30-12-2010 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | ABB BRASIL | UZFRN 200/300 31 POS | Cambiador de TAP.JPG | XA1944A001 T2.pdf | Placa T2.JPG | XA1944A001 T2.pdf | T2_972
973 | T2D S/E FUNDICION CHAGRES T11 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN CHAGRES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E FUNDICION CHAGRES | T | ET01L0008SE002L0008 | TRANSFORMADOR DE PODER T11 S/E 1N 33 MVA 110/12KV | 20 | 27 | 1 | 33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 18210-C-ELE-INF-01-RB | 110 | 110 | 12 | 9.65 | 20 | 9.77 | 20 | 9.36 | 20 | 10 | 20 | 9.85 | 20 | 9.47 | 20 | 58452 | 20 | 58452 | 20 | 65.28 | 63.46 | 79.81 | No hay | No hay | No hay | 17.3 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110+5%;-15% | 1 | 17 | no aplica | 5 | 1.25 | 550(AT) / 95(BT) | Dy1 | 0.19 | 20 | 16.53 | 79.69 | 76.64 | 91.87 | 20 | 93.17 | C/ RESISTENCIA | 18210-C-ELE-INF-01-RB | ID4050-SP S/E FUNDICION CHAGRES T11-S2 | 34304 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | HIII400-123 | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
974 | T2D S/E FUNDICION CHAGRES T12 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN CHAGRES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E FUNDICION CHAGRES | T | ET02L0008SE002L0008 | TRANSFORMADOR DE PODER T12 S/E 1N 33 MVA 110/12KV | 20 | 27 | 1 | 33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 18210-C-ELE-INF-01-RB | 110 | 110 | 12 | 9.65 | 20 | 9.4 | 20 | 9.04 | 20 | 9.92 | 20 | 9.78 | 20 | 9.48 | 20 | 54928 | 20 | 54928 | 20 | 65.28 | 67.03 | 84.57 | No hay | No hay | No hay | 17.3 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110+5%;-15% | 1 | 17 | no aplica | 5 | 1.25 | 550(AT) / 95(BT) | Dy1 | 0.2 | 20 | 16.56 | 79.69 | 80.32 | 96.42 | 20 | 96.88 | C/RESISTENCIA | 18210-C-ELE-INF-01-RB | ID4052-SP S/E FUNDICION CHAGRES T12-S2 | 34304 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | HIII400-123 | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
975 | T2D S/E LOS BRONCES B-10 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS BRONCES | T3 | ET01L0022SE003L0022 |  | 10 | 11.2 | 1.55 | no aplica | ONAN | Pendiente | 66 | 66 | 4.16 | 6.52 | 10 | 6.86 | 10 | 7.2 | 10 | Pendiente | Pendiente | 6.86 | 10 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.98 | 44.17 | 46.36 | no aplica | no aplica | no aplica | 12.01 | BT | V | V | no aplica | 5 | 66+-2x1,65 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 9.97 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 54.14 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 11.2 | ID27547 - SP S/E LOS BRONCES B-10 | 31-12-1980 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID975-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
976 | T2D S/E LOS BRONCES B-05 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS BRONCES | T3 | ET02L0022SE003L0022 |  | 10 | 11.2 | 1.55 | no aplica | ONAN | Pendiente | 66 | 66 | 4.16 | 6.52 | 10 | 6.86 | 10 | 7.2 | 10 | Pendiente | Pendiente | 6.86 | 10 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.98 | 44.17 | 46.36 | no aplica | no aplica | no aplica | 12.01 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+-2x1,65 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 9.97 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 54.14 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 11.2 | ID27549 - SP S/E LOS BRONCES B-05 | 31-12-1980 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID976-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
977 | T2D S/E LOS BRONCES B-12 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS BRONCES | T3 | ET03L0022SE003L0022 |  | 15 | 20 | 2.78 | no aplica | ONAN-ONAF | Pendiente | 66 | 66 | 4.16 | 6.74 | 15 | 7 | 15 | 7.24 | 15 | Pendiente | Pendiente | 7.53 | 15 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.962 | 76.815 | 72.962 | no aplica | no aplica | no aplica | 12.01 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+-2x1,65 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 14.2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 91.015 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 20 | ID27543 - SP S/E LOS BRONCES B-12 | 30-03-1990 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID977-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
978 | T2D S/E LOS BRONCES B-04 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS BRONCES | T3 | ET04L0022SE003L0022 |  | 15 | 20 | 2.78 | no aplica | ONAN-ONAF | Pendiente | 66 | 66 | 4.16 | 6.74 | 15 | 7 | 15 | 7.24 | 15 | Pendiente | Pendiente | 7.53 | 15 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.962 | 76.815 | 72.962 | no aplica | no aplica | no aplica | 12.01 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+-2x1,65 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 14.2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 91.015 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 20 | Pendiente | 30-03-1990 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID978-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
980 | T2D S/E LOS BRONCES B-08 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS BRONCES | T3 | ET05L0022SE003L0022 |  | 18 | 23 | 3.19 | no aplica | ONAN-ONAF | Pendiente | 66 | 66 | 4.16 | 7.18 | 18 | 7.27 | 18 | 7.38 | 18 | Pendiente | Pendiente | 7.27 | 18 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.709 | 78.74 | 79.036 | no aplica | no aplica | no aplica | 12.01 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+-2x1,65 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 17.82 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 96.56 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 23 | ID27548 - SP S/E LOS BRONCES B-08 | 31-12-2002 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | ID980-Datos_de_placa | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
985 | CELULOSA PACIFICO 220/13.2KV 73MVA 2 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA PACIFICO | T3 | ET02A0021SE008A0021 |  | 55 | 73 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 13.2 | 15.85 | 55 | 15 | 55 | 15.85 | 55 | 13.47 | 55 | 12.75 | 55 | 13.47 | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.4 | 202.2 | 245.7 | no aplica | no aplica | 38.1 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 220±16x0,9375% | 1(253kV) | 33(187kV) | no aplica | 17(220kV) | 0.9375 | 950(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.08 | 76 | 101.1 | 507.378 | 564.879 | 662.548 | 73 | 250 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | C-452-10-ID-EL-PL-001.DWG | 2005 | CROMPTON-GRAVES | TRIFÁSICO | S | MR. Germany | MS III 350K 300C | Anexo_TAP TR2 | Curvas de daño T2 55MVA SSEE PA.pdf | ANEXO_TR2_PACIFICO_DATOS DE PLACA-TIS-TR2 | FAT_TR2_PACIFICO | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC Pacífico_TR2
986 | CELULOSA PACIFICO 220/13.2KV 62MVA 1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA PACIFICO | T3 | ET01A0021SE008A0021 |  | 37 | 55 | 1 | 62 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 13.2 | 14.18 | 37 | 13.39 | 37 | 13.41 | 37 | 13.49 | 37 | 12.74 | 37 | 12.76 | 37 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.936 | 79.567 | 111.212 | no aplica | no aplica | 38.1 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 220±16x0,9375% | 1(253kV) | 33(187kV) | no aplica | 17(220kV) | 0.9375 | 950(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.194 | 37 | 26.56 | 95.472 | 96.766 | 124.828 | 50 | 123.326 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | C-452-10-ID-EL-PL-001.DWG | 1990 | AEG | TRIFÁSICO | S | MR | 3 MXI 351 | Anexo_TAP TR1 | Curvas de daño T1 37MVA SSEE PA.pdf | ANEXO_TR1_PACIFICO_DATOS DE PLACA-TIS-TR1 | FAT_TR1_PACIFICO | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC Pacífico_TR1
987 | T2D S/E PAPELERA INFORSA JT1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PAPELES RÍO VERGARA S.A. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PLANTA RIO VERGARA | T3 | ET01L0078SE007L0078 | PINFORSA 220/13.2KV 60MVA 1
988 | T2D S/E PAPELERA INFORSA JT2 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PAPELES RÍO VERGARA S.A. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PLANTA RIO VERGARA | T3 | ET02L0078SE007L0078 | PINFORSA 220/13.2KV 60MVA 2
989 | T2D S/E PAPELERA INFORSA JT3 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PAPELES RÍO VERGARA S.A. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PLANTA RIO VERGARA | T3 | ET03L0078SE007L0078 | PINFORSA 220/13.2KV 60MVA 3
990 | T2D S/E SPPC BT6 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SPPC | T3 | ET01L0077SE005L0077 |  | 9 | 12 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 13.2 | 7.93 | 10 | 7.94 | 10 | 8.11 | 10 | 6.7405 | 10 | 6.7449 | 10 | 6.8935 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44.301 | 46.025 | 46.93 | no aplica | no aplica | 38.1 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 [69.3] | 5 [62.7] | 3 [66.0] | 3 [66.0] | 2.5 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.32 | 10 | 9.481 | 52.059 | 52.701 | 53.865 | 10 | 62.182 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID3769: RELE PROTECCION DIFERENCIAL ABB SPAD 330 C / BT6-S1; ID3770: RELE PROTECCION SOBRECORRIENTE GEC MCGG82 / BT6-S2 | 09-01-1990 | TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T. | 1.12.212 | INFORME COMPLEMENTARIO DE HOMOLOGACIÓN DE CAMBIADOR DE TOMAS- ID990.rar | CD-990.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T6-66-13,2KV.jpg | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 990.rar | 990 Hoja de vida.xlsx
991 | T2D S/E DON LUIS NIVEL 8 E4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E DON LUIS NIVEL 8 | T3 | ET01L0077SE007L0077 |  | 3 | no aplica | 0.090909 | no aplica | ONAN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 33 | 13.2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | no aplica | no aplica | 7 | 3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.6 | 19.6 | 19.6 | no aplica | no aplica | no aplica | 38.11 | AT | V | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | 5 | 3 | 33 | 2.5 | 200 | Dyn1 |  |  | 3.75 |  |  |  |  | 23.35 | Solidamente conectado a tierra | 3 | - | 09/01/2010 12:00:00 a.m. | SIN INFORMACION |  | S | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Se debe eliminar equipo debido a que no existe subestación | Se debe eliminar equipo debido a que no existe subestación | Se debe eliminar equipo debido a que no existe subestación | Se debe eliminar equipo debido a que no existe subestación | Se debe eliminar equipo debido a que no existe subestación
992 | T2D S/E CORDILLERA E4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (ANDINA) | T3 | ET02L0077SE006L0077 |  | 15 | 20 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 33 | 33 | 4.16 | 7.68 | 20 | 7.4 | 15 | 7.63 | 20 | 6.528 | 20 | 7.8 | 15 | 6.48 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.237 | 59.164 | 69.668 | no aplica | no aplica | 12 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1 [34.650] | 5 [31.350] | 3 [33.000] | 3 [33.000] | 2.5 | 200 (AT) / 60 (BT) | Dyn1 | 0.38 | 20 | 18.996 | 70.978 | 73.42 | 85.35 | 20 | 92.416 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7699: SIEMENS / 7SJ611: 51, 51N, 50 | 09-01-2010 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | ASP | FII TAP CHANGER | INFORME COMPLEMENTARIO DE HOMOLOGACIÓN DE CAMBIADOR DE TOMAS- ID992.rar | CD-992.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR TM8-33-4,16KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID992.rar | 992 Hoja de vida.xlsx
993 | T2D S/E CORDILLERA E9 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (ANDINA) | T3 | ET03L0077SE006L0077 |  | 15 | 20 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 33 | 33 | 4.16 | 7.68 | 20 | 7.6 | 15 | 7.63 | 20 | 6.528 | 20 | 8 | 15 | 6.485 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.237 | 59.164 | 69.686 | no aplica | no aplica | 12 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1 [34.650] | 5 [31.350] | 3 [33.000] | 3 [33.000] | 2.5 | 200 (AT) / 60 (BT) | Dyn1 | 0.38 | 20 | 18.996 | 70.978 | 73.42 | 85.35 | 20 | 92.416 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7704: SIEMENS / 7SJ632: 50, 50N, 51, 51N | 09-01-2010 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | ASP | FII TAP CHANGER | INFORME COMPLEMENTARIO DE HOMOLOGACIÓN DE CAMBIADOR DE TOMAS- ID993.rar | CD-993.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TR.pdfANSFORMADOR TM9-33-4,16KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS- ID 993.rar | 993 Hoja de vida.xlsx
997 | T2D S/E MOVIL N°1 E1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MOVIL N°1 | T3 | ET01L0077SE012L0077 |  | 6 | 8 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 33 | 33 | 7.2 | 5.8 | 6 | 5 | 6 | 5.78 | 6 | 4.93 | 6 | 4.25 | 6 | 4.913 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.988 | 31.863 | 32.837 | no aplica | no aplica | 166 | 0 | AT | V | V | no aplica | 9 | 33±4x2,5% | 1 | 9 | 5 | 5 | 2.5 | 200 (AT) /95 (BT) | Dyn1 | 0.22 | 6 | 5.664 | 34.62 | 35.895 | 36.354 | 6 | 41.559 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7719: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR ABB RET 543 / E1 | 09-01-2010 | TRANSFORMADORES TUSAN S.A. | TRIFÁSICO | S | TRANSFORMADORES TUSAN S.A. | N/A | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 997.rar | CD-997.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR SEM1-33-7,2KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 997.rar | 997 Hoja de vida.xlsx
998 | T2D S/E MOVIL N°2 E1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MOVIL N°2 | T3 | ET01L0077SE013L0077 |  | 6 | 8 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 33 | 33 | 7.2 | 5.8 | 6 | 5.28 | 6 | 5.78 | 6 | 4.93 | 6 | 4.488 | 6 | 4.913 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.988 | 31.863 | 32.837 | no aplica | no aplica | 166 | 0 | AT | V | V | no aplica | 9 | 33±4x2,5% | 1 | 9 | 5 | 5 | 2.5 | 200 (AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.22 | 6 | 5.664 | 34.62 | 35.895 | 36.354 | 6 | 41.559 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7720: RELE PROTECCION TRANSFORMADOR ABB RET 543 / E1 | 09-01-2010 | TRANSFORMADORES TUSAN S.A. | TRIFÁSICO | S | TRANSFORMADORES TUSAN S.A. | N/A | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 998.pdf | CD-998.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR SEM2-33-7,2KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 998.pdf | 998 Hoja de vida.xlsx
999 | T2D S/E EKA CHILE A2 | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | S/E EKA CHILE | T | ET01L0015SE001L0015 |  | 20 | 25 | 100% | no aplica | ONAN/ONAF | 100% | 154 | 154 | 13.8 | 10.07 | 20 | 9.82 | 20 | 9.57 | 20 | 8.56 | 20 | 8.35 | 20 | 8.14 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.48 | 80.4 | 82.41 | no aplica | no aplica | 12 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 7.7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 750 | YNyn0 d1 | 0.567 | 20 | 39.6 | 78.49 | 80.4 | 82.41 | 20 | 120 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | [5 empty] | S
1000 | T2D S/E EKA CHILE A3 | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | S/E EKA CHILE | T | ET02L0015SE001L0015 |  | 40 | 50 | 100% | no aplica | ONAN/ONAF | 100% | 154 | 154 | 13.8 | 12.22 | 40 | 11.97 | 40 | 11.61 | 40 | 10.39 | 40 | 10.17 | 40 | 9.87 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 92 | 127.8 | 97.3 | no aplica | 0.6 | no aplica | 20 | AT | V |  |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 650 | YNyn0 d1 |  |  | 21.5 |  |  |  |  | 169.4 | Solidamente aterrizado | [5 empty] | S
1001 | T2D S/E ERBB BL2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ERBB | T | ET08L0034SE001L0034 |  | 24 | 30 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 6.6 | 9.45 (*) | 24 | 10.5 | 24 | 11.55 (*) | 24 |  |  | 10.125 (*) | 24 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | ALTA TENSION-TERCIARIO | C |  |  |  |  | 57750 AT - 5775 terciario | 74250 AT - 7425 terciario | Regulador de TAP Automático | 11B AT - 11B Ter. | 66+/-10x1,25% / 6,6+/-10x1,25% | 380 | DYn1Yn1 | [11 empty] | 23-03-2010 0:00:00 |  |  | S | no aplica | no aplica |  |  | DATA-BOOK XA1935 A001
1002 | PAJONALES 110/23KV 2MVA | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | S/E PAJONALES | T | ET01L0013SE001L0013 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 110 | 24 | 7.35 | 2 | 10.5 | 2 | 7.35 | 2 | 6.25 | 2 | 6.25 | 2 | 6.25 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.17 | 24.17 | 24.17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | V | no aplica | V | 3 | 1.2 | 1 | 3 |  | 2 | 24kV+/-1x5% |  | Dy1 | [6 empty] | 2 |  | no aplica | 100% | ID21526-SP S/E PAJONALES E1 | 23-03-1983 | RHONA | TRIFÁSICO | S |  |  |  | Curva de Daño Trf Pajonales.pdf | Datos de placa.zip |  | Hoja de vida.xlsx
1003 | T2D S/E MAPAL AT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E MAPAL | T | ET01G0018SE002G0018 |  | 18 | 24 | 100% (0,9724kA BT 24KVA) | 24 | ONAN-ONAF | 100% (0,9724kA BT 24KVA) | 154 | 154 | 15.75 | S/I | S/I | 9.29 | 24 | 8.47 | S/I | S/I | S/I | 10.52 | 24 | S/I | S/I | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.58 | 59.9 | 56.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | V | no aplica | no aplica | 5 | 15 KV +/-2X2,5% | 5 (15,75KV) | 1 (14,25KV) | 3 (15KV) | 3 (15KV) | 2.5 | 650kV(AT)/110kV(BT) | Dyn1 | 0.3 | 20 | 21.63 | 72.54 | 73.96 | 69.81 | 20 | 95.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  |  | TRIFÁSICO | S
1004 | T2D S/E MINERA MARICUNGA H101-A | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | S/E MINERA MARICUNGA | T | ET01L0050SE001L0050 |  | 12 | 16 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 154 | 4.16 | 9.45 (*) | 12 | 10.5 | 12 | 11.55 (*) | 12 |  |  | 10.125 (*) | 12 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 48.18 |  | no aplica | no aplica | NO APLICA | no aplica | AT | V |  |  |  |  | 1 | 5 | no aplica | 3 | 2.5 | 550/150 | Dyn1 |  |  | 14.35 |  |  |  |  | 63.65 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  | 2005 |  |  | S
1005 | T2D S/E MINERA MARICUNGA H102-A | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | S/E MINERA MARICUNGA | T | ET02L0050SE001L0050 |  | 12 | 16 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 23 | 9.45 (*) | 12 | 10.5 | 12 | 11.55 (*) | 12 |  |  | 10.125 (*) | 12 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C |  |  | 5 |  | 1 | 5 | no aplica | 3 | 2.5 | 550/150 | Dyn1 | [8 empty] | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  | 2005 |  |  | S
1006 | T2D S/E MINERA TECK CDA 110 KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | S/E MINERA TECK CDA 110 KV | T | ET01L0059SE001L0059 |  | 12 | 15 | 100%(0,6531 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6531 kA) | 110 | 110 | 13.2 | 8.36 | 16 | 8.94 | 12 | 9.65 | 12 | 7.11 | 16 | 7.6 | 12 | 8.2 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 153.09 | 145.8 | 155.52 | no aplica | no aplica | 20 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5kV) | 5(104,5kV) | 3(110kV) | 3(110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.109 | 16 | 12.879 | 100.27 | 103.8 | 123.61 | 16 | 145.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(0,6531 kA) | no aplica | 01/08/1996 12:00:00 a.m. | TUSAN | TRIFÁSICO | RS | TUSAN | TUSAN MANUAL | Resolución Exenta N353_Concede exención de plazo RetTeckCDA.pdf | ID1006-Curva daño transformador.xlsx | ID1006-FOTO PLACA SE MINERA TECK CDA 110 KV 110-13.2KV 15MVA.rar | Informe pruebas eléctricas_(homologación).pdf | ID1006-Hoja-de-vida-Instalaciones SE MINERA TECK CDA 110 KV 110-13.2KV 15MVA.xlsx
1007 | CODELCO VENTANAS 1 110/6KV 7.56MVA 1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CODELCO VENTANAS 1 | T3 | ET01L0076SE001L0076 |  | 6.3 | no aplica | 100 % | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 105 | 6.3 | 11.3 | 6.3 | 10 | 6.3 | 9 | 6.3 | 9.605 | 6.3 | 8.5 | 6.3 | 7.65 | 6.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.169 | 29.009 | 29.905 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 105 ± 13x1.5% | 1 [126.060] | 27 [83.940] | no aplica | 14 [105.000] | 1.5 | 550 (AT) / 75 (BT) | YNd1 | 0.5228 | 7 | 9.385 | 31.762 | 32.301 | 33.032 | 7 | 41.686 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No se dispone de ensayo de sobrecarga | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 30-09-1964 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Placa T1 | Placa T1 | Placa T1 | No se dispone de curva de daño | Placa T1 | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1007.rar | Hoja de vida - ID1007 - T1
1008 | CODELCO VENTANAS 1 110/6KV 16MVA 2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CODELCO VENTANAS 1 | T3 | ET02L0076SE001L0076 |  | 12 | 16 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 6.3 | 10.4 | 12 | 9.4 | 12 | 8.8 | 12 | 8.84 | 12 | 7.99 | 12 | 7.48 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.859 | 42.054 | 57.161 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 105±13x1,547% | 1 [126.190] | 27 [83.810] | no aplica | 14 [105.000] | 1.547 | 450 (AT) / 95 (BT) | YNd1 | 0.42 | 12.5 | 14.633 | 55.361 | 55.824 | 69.27 | 12.5 | 70.475 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No se dispone de ensayo de sobrecarga | No declarado en Infotécnica | 02-10-1967 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Placa T2 | Placa T2 | Placa T2 | No se dispone curva de daño | Placa T2 | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1008.rar | Hoja de vida - ID1008 - T2
1009 | CODELCO VENTANAS 2 110/6KV 9.375MVA 3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CODELCO VENTANAS 2 | T3 | ET03L0076SE002L0076 |  | 7.5 | 9.375 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 6.3 | 10.9 | 7.5 | 9.8 | 7.5 | 8.9 | 7.5 | 9.265 | 7.5 | 8.33 | 7.5 | 7.565 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.169 | 29.009 | 29.905 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 105±13x1,552% | 1 [126.190] | 27 [83.810] | no aplica | 14 [105.000] | 1.552 | 550 (AT) / 95 (BT) | YNd1 | 0.5228 | 7 | 9.385 | 31.762 | 32.301 | 33.032 | 7 | 41.686 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No se dispone de ensayos de sobrecarga | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 13-05-1985 | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | Placa T3 | Placa T3 | Placa T3 | No se dispone curva de daño | Placa T3 | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1009.rar | Hoja de vida - ID1009 - T3
1010 | CODELCO VENTANAS 2 110/6KV 16MVA 4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CODELCO VENTANAS 2 | T3 | ET04L0076SE002L0076 |  | 12 | 16 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 6.3 | 15.57 | 16 | 13.82 | 16 | 12.32 | 16 | 13.2345 | 16 | 11.747 | 16 | 10.472 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.859 | 42.054 | 57.161 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 105±13x1,545% | 1 [126.090] | 27 [83.910] | no aplica | 14 [105.000] | 1.545 | 550 (AT) / 95 (BT) | YNd1 | 0.42 | 12.5 | 14.633 | 55.361 | 55.824 | 69.27 | 12.5 | 70.457 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No se dispone de ensayo de sobrecarga | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 03-12-1988 | ACEC | TRIFÁSICO | S | Placa T4 | Placa T4 | Placa T4 | No se dispone curva de daño | Placa T4 | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1010.rar | Hoja de vida - ID1010 - T4
1011 | CODELCO VENTANAS 2 110/6KV 20MVA 5 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CODELCO VENTANAS 2 | T3 | ET05L0076SE002L0076 |  | 16 | 20 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 6.3 | 11.08 | 16 | 9.78 | 16 | 9.04 | 16 | 9.418 | 16 | 8.313 | 16 | 7.684 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.042 | 37.469 | 45.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 105±13x1,539% | 1 [126.000] | 27 [84.000] | no aplica | 14 [105.000] | 1.539 | 550 (AT) / 95 (BT) | YNd1 | 0.38 | 15 | 17.198 | 47.474 | 47.916 | 55.216 | 15 | 65.114 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No se dispone de ensayo de sobrecarga | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-11-1997 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | Placa T5 | Placa T5 | Placa T5 | No se dispone de curva de daño | Placa T5 | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1011.rar | Hoja de vida - ID1011 - T5
1012 | T2D S/E SEAT EL SOL HT1 | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | S/E SEAT EL SOL | T3 | ET01L0068SE001L0068 | Actualiza Información 23-08-2012 | 15 | 20 |  | 25 | ONAN/ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 44 | 7.08 | 15 | 7.12 | 15 | 7.28 | 15 |  |  | 7.09 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.259 | 51.938 | 51.028 | no aplica | no aplica | cero | cero | BT | C |  |  |  |  | 1 | 19 | 9 | 10 | 367 | 550 | Dyn1 |  |  | 17.993 |  |  |  |  | 75 | solidamente conectado a tierra |  |  | 13-06-2005 0:00:00 |  |  | S
1013 | T2D S/E SEAT EL SOL HT2 | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | S/E SEAT EL SOL | T3 | ET02L0068SE001L0068 | Actualiza Información 23-08-2012 | 15 | 20 |  | 25 | ONAN/ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 44 | 7.08 | 15 | 7.12 | 15 | 7.28 | 15 |  |  | 7.09 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.259 | 51.938 | 51.028 | no aplica | no aplica | cero | cero | BT | C |  |  |  |  | 1 | 19 | 9 | 10 | 367 | 550 | Dyn1 |  |  | 17.993 |  |  |  |  | 75 | solidamente conectado a tierra |  |  | 13-06-2005 0:00:00 |  |  | S
1015 | T2D S/E LAS LUCES HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E LAS LUCES | T | ET01L0070SE001L0070 |  | 8 | 8 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 110 | 110 | 34.65 | 6.73 | 8 | 6.75 | 8 | 6.86 | 8 | 6.6 | 8 | 6.47 | 8 | 6.8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.71 | 42.87 | 44.11 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | V | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 kV(AT) /170 kV (BT) | Dyn1 | 0.9 | 8 | 9.97 | 41.71 | 42.87 | 44.11 | 8 | 52.84 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | ID4592-SP S/E LAS LUCES HT1 ; ID4593-SP S/E LAS LUCES HT1-S1; ID3757-SP S/E LAS LUCES HT1-S2 | 03/01/1995 12:00:00 a.m. | WEG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID1015_Curva de Daño.pdf | ID1015_Datos de Placa.pdf y ID1015_Hoja Datos.pdf | ID1015_Ensayos FAT.pdf | ID105_H.V-TR1 SE Las Luces.pdf
1016 | T2D S/E PLANTA OXIDO HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E PLANTA OXIDO | T | ET01L0070SE002L0070 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | OA | 100% | 110 | 110 | 34.65 | 6.27 | 4 | 6.54 | 4 | 6.97 | 4 | 8.653 | 4 | 9.54 | 4 | 10.571 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.84 | 35.6 | 39.16 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | C | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 kV(AT) /200 kV (BT) | Dyn1 | 1.14 | 4 | 9.97 | 28.84 | 35.6 | 39.16 | 4 | 45.57 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4594-SP S/E PLANTA OXIDO HT-1 ; ID4595-SP S/E PLANTA OXIDO HT-1; IDXXXX-SP S/E PLANTA OXIDO HT1 | 06/01/2008 12:00:00 a.m. | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | TOSHIBA | VIII 200D 123 12233G | Datasheet Cambiador Tap | ID1016_Curva de Daño.pdf | ID1016_Datos de Placa.pdf y ID1016_Hoja Datos.pdf | ID1016_Ensayos FAT.pdf | ID1016_H.V-TR1 SE Planta Oxido.pdf
1017 | T2D S/E PROCART JT1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CARTULINAS CMPC SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PROCART | T | ET01L0080SE006L0080 | PROCART 230/13.2KV 38MVA 1 | 30 | 38 | 45 MVA por 15 minutos | no aplica | ONAN-ONAF | Curvas de daño T1 T2 y T3 30 MVA SE PROCART | 220 | 230 | 13.2 | 10.4 | 38 | 12.48 | 38 | 15.71 | 38 | 10.2 | 38 | 12.35 | 38 | 15.42 | 38 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 109.51 | 114.28 | 132.87 | no aplica | no aplica | 10 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 230kV +14x0,625%; 230kV -18x0,625% | 1(253kV) | 33(207kV) | no aplica | 15(230kV) | 0.625 | 900kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.159 | 38 | 25.07 | 158.931 | 166.52 | 151.376 | 38 | 139.38 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1017_SE_Maule_TR38MVA | Diagrama Unilineal Planta _Procart.dwg | 01/01/1998 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB BRASIL | UZE RT 200/300, 33 POSICIONES | CDBCT1_Cambiador de TAP TR1 | Curvas de daño Trafos T1 T2 y T3 SSEE PROCART.wmf Tabla Curvas de daño Trafos T1 T2 y T3 SSEE PROCART.xlsx | Transformador de Poder 1_Planta Maule_38MVA.JPG | Anexo Ensayos TR1.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_Maule_TR1.xlsx
1018 | T2D S/E PROCART JT2 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CARTULINAS CMPC SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PROCART | T3 | ET02L0080SE006L0080 | PROCART 230/13.2KV 38MVA 2 | 30 | 38 | 45 MVA por 15 minutos | no aplica | ONAN-ONAF | 1018_SE_Maule_TR38MVA | 220 | 230 | 13.2 | 10.32 | 38 | 12.48 | 38 | 15.71 | 38 | 10.27 | 38 | 12.45 | 38 | 15.48 | 38 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 109.51 | 114.28 | 132.87 | no aplica | no aplica | 10 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 230kV +14x0,625%; 230kV -18x0,625% | 1(253kV) | 33(207kV) | no aplica | 15(230kV) | 0.625 | 900kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.159 | 38 | 25.07 | 158.931 | 166.52 | 185.286 | 38 | 139.35 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1018_SE_Maule_TR38MVA | Diagrama Unilineal Planta _Procart.dwg | 01/01/1998 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB BRASIL | UZE RT 200/300, 33 POSICIONES | CDBCT2_Cambiador de TAP TR2.jpg | Curvas de daño Trafos T1 T2 y T3 SSEE PROCART.wmf Tabla Curvas de daño Trafos T1 T2 y T3 SSEE PROCART.xlsx | Transformador de Poder 2_Planta Maule_38MVA.JPG | Anexo Ensayos TR2.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_Maule_TR2.xlsx
1019 | T2D S/E PROCART JT3 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CARTULINAS CMPC SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PROCART | T3 | ET03L0080SE006L0080 | PROCART 230/13.2KV 38MVA 3 | 30 | 38 | 45 MVA por 15 minutos | no aplica | ONAN-ONAF | 1018_SE_Maule_TR38MVA | 220 | 230 | 13.2 | 10.26 | 38 | 12.13 | 38 | 15.25 | 38 | 10.3 | 38 | 12.29 | 38 | 15.17 | 38 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 109.51 | 114.28 | 132.87 | no aplica | no aplica | 10 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 230kV +14x0,625%; 230kV -18x0,625% | 1(253kV) | 33(207kV) | no aplica | 15(230kV) | 0.625 | 900kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.159 | 38 | 25.07 | 158.931 | 166.52 | 185.286 | 38 | 139.35 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1019_SE_Maule_TR38MVA | Diagrama Unilineal Planta _Procart.dwg | 11/06/2003 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB BRASIL | UZE RT 200/300, 33 POSICIONES | CDBCT3_Cambiador de TAP TR3.jpg | Curvas de daño Trafos T1 T2 y T3 SSEE PROCART.wmf Tabla Curvas de daño Trafos T1 T2 y T3 SSEE PROCART.xlsx | Transformador de Poder 3_Planta Maule_38MVA.JPG | Anexo Ensayos TR3.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_Maule_TR3.xlsx
1020 | T2D S/E ERBB BT1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ERBB | T | ET01L0034SE001L0034 |  | 5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 4.16 | 7.33 | 5 | 6.99 | 5 | 6.64 | 5 | 6.23 | 5 | 5.94 | 5 | 5.64 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.97 | 28.65 | 28.65 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% - 4,16 | 72.45 | 65.55 | 3 | 69 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.5 | 2.5 | 6.25 | 29.2 | 32.22 | 32.56 | 5 | 38.47 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID3706 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4436 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4437 -SP S/E ERBB PRINCIPAL | 07-01-1965 | GENERAL ELECTRIC | TRANSFORMADOR SSAA | S | GENERAL ELECTRIC | no aplica | TR-5MVA_1 | Curva de daño-Trafo ERBB 5MVA 1 | TR-5MVA_1 | Parametros de Homologacion TR-5MVA_1020 | IDB Hoja de vida del equipo
1021 | T2D S/E ERBB BT2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ERBB | T | ET02L0034SE001L0034 |  | 5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 4.16 | 7.26 | 5 | 8 | 5 | 8.86 | 5 | 6.17 | 5 | 6.8 | 5 | 7.53 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27.93 | 32.82 | 36.36 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% - 4,16 | 72.45 | 65.55 | 3 | 69 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.5 | 5 | 6.25 | 29.24 | 34.75 | 36.57 | 5 | 41 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID4438 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4439 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4440 -SP S/E ERBB PRINCIPAL | 07-01-1965 | RHONA | TRANSFORMADOR SSAA | S | RHONA | no aplica | TR-5MVA_2 | Curva de daño-Trafo ERBB 5MVA 2 | TR-5MVA_2 | Parametros de Homologacion TR-5MVA_1021 | IDC Hoja de vida del equipo
1022 | T2D S/E ERBB BT3 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ERBB | T | ET03L0034SE001L0034 |  | 5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 4.16 | 7.065 | 5 | 6.73 | 5 | 6.393 | 5 | 6.005 | 5 | 5.72 | 5 | 5.434 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.97 | 40.78 | 40.78 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% - 4,16 | 72.45 | 65.55 | 3 | 69 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.5 | 2.5 | 6.25 | 40.13 | 44.35 | 44.69 | 5 | 50.6 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID4441 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4442 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4443 -SP S/E ERBB PRINCIPAL | 07-01-1991 | TUSAN | TRANSFORMADOR SSAA | S | TUSAN | no aplica | TR-5MVA_3 | Curva de daño-Trafo ERBB 5MVA 3 | TR-5MVA_3 | Parametros de Homologacion TR-5MVA_1022 | IDD Hoja de vida del equipo
1023 | T2D S/E ERBB BT4 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ERBB | T | ET04L0034SE001L0034 |  | 7.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 4.16 | 7.61 | 7.5 | 7.35 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.22 | 7.5 | 7.32 | 7.5 | 7.35 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.667 | 38.334 | 38.5 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% - 4,16 | 72.45 | 65.55 | 3 | 69 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.74 | 5.55 | 9.14 | 42.15 | 44.34 | 45.87 | 7.5 | 54.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID4444 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4445 -SP S/E ERBB PRINCIPAL; ID4446 -SP S/E ERBB PRINCIPAL | 07-01-1995 | TUSAN | TRANSFORMADOR SSAA | S | TUSAN | no aplica | TR-7.5MVA | Curva de daño-Trafo ERBB 7.5MVA 4 | TR-7.5MVA | 7310072 parte 1; Homologacion impedancias del trafo 4 ERBB | IDA Hoja de vida del equipo
1027 | T2D S/E CABILDO (DREIM) HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E CABILDO (DREIM) | T | ET01L0070SE003L0070 |  | 18 | 18 | 100% | no aplica | OA | 100%(0,502kA) | 110 | 115 | 25 | 9.73 | 18 | 10.5 | 18 | 9.47 | 18 | 10.56 | 18 | 8.2 | 18 | 7.94 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 96.3 | 97.8 | 100.41 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5kV) | 5(104,5kV) | 3(110kV) | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dy1 | 0.093 | 18 | 13.57 | 107.388 | 110.218 | 129.184 | 18 | 97.79 | solidamente conectado a tierra (conductor cobre) | 100%(0,502kA) | SP_ SE Cabildo | 01-01-2001 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA | Foto Placa T2D RHONA | Curva_de_Daño | SP_ SE Cabildo | Ensayos | Datasheet Transformador
1030 | T2D S/E BICENTENARIO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BICENTENARIO | T | ET01T0835SE087T0835 | transformador 220/12 kV N°1 | 15 | 25 | 1 | 100% | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 10.37 | 15 | 9.77 | 15 | 9.43 | 15 |  |  | 9.67 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.94 | 35.71 | 41.31 | no aplica | no aplica | 7.5 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 1(128,15kV)-21(91,85kV) | 1(128,15kV) | 21(91,85kV) | no aplica | 11(110kV) | 1.65 | 450/110 | Dyn1 | 0.588 | 15 | 11.9 | 38.59 | 36.88 | 45.06 | 15 | 48.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 11/11/1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ ERT 550/300 | 1030_Datos de placa CTBC.JPG | 1030_Curva de daño.pdf | 1030_Datos de placa.JPG | 1030_Ensayos del transformador.zip | 1030_Hoja de vida.xlsx
1031 | T2D S/E CARAMPANGUE E1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CARAMPANGUE | A3 | ET02T0058SE033T0058 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 13.2 |  |  | 2.93 | 2 |  |  |  |  | 2.49 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + 2,76 / - 0,92 | 5 (25,76 kV) | 1 (22,08 kV) | 2 | 2 (23 kV) | 4 |  | YNyn0 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1969 | YORKSHIRE ELECTRIC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | YORKSHIRE ELECTRIC | GÉNERICO | 1031 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1031 Curva de Daño.PDF | 1031 Data Sheet Transformador.JPG | 1031-SE Carampangue MPB y pruebas eléctricas ATR-12970 ago.2011.PDF | 1031 Datasheet Transformador.xlsx
1032 | T2D S/E FATIMA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E FATIMA | T | ET03T0058SE023T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 22.68 | 30 | 18.33 | 30 | 14.13 | 30 | 19.278 | 30 | 10.99 | 18 | 12.01 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 228.698 | 206.095 | 188.15 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 9,486 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.11 | 18 | 14.556 | 228.698 | 206.095 | 188.15 | 30 | 220.651 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID19539-SP S/E FATIMA BT2 | 01-01-1989 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D-76-12 23 1W | 1032 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1032 Curva de Daño.PDF | 1032 Data Sheet Transformador.JPG | 1032 Ensayos.pdf | 1032 Datasheet Transformador.xlsx
1033 | T2D S/E GRANEROS BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E GRANEROS | T | ET02T0058SE012T0058 |  | 18 | 24 | 100 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1033-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx 20190126105835 | 66 | 69 | 15.3 | 12.14 | 16.9 | 9.48 | 18 | 7.39 | 16.6 | 10.07 | 18 | 9.69 | 18 | 9.38 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.537 | 51.608 | 41.516 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | 13.451 - 16.320 | 1-17 (69kV) | 23 (63.48kV) | Tap vacío BT es 15,3 kV | AT (12) 69kV y en BT 15.3 kV | Relación no constante | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.19 | 18 | 16.8 | 79.193 | 71.924 | 55.308 | 18 | 88.77 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID321-SP S/E GRANEROS BT2-S1;ID322-SP S/E GRANEROS CT2;ID19506-SP S/E GRANEROS BT2-S2 | 01-01-1971 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-12231G | 1033 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1033 Curva de Daño.zip | 1033 Data Sheet Transformador.jpg | 1033 Ensayos.zip | 1033 Datasheet Transformador.xlsx
1034 | T2D S/E LAS CABRAS BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS CABRAS | T | ET03T0058SE019T0058 |  | 7 | 9 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 8.689 | 7 | 7.54 | 7 | 6.431 | 7 | 7.385 | 7 | 7.525 | 7 | 5.467 | 7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.092 | 27.476 | 24.078 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 265(AT) / 85(BT) | Dyn1 | 0.1817 | 7 | 5.91 | 35.087 | 30.781 | 27.51 | 7 | 36.691 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID349-SP S/E LAS CABRAS BT-S1 ; ID19521-SP S/E LAS CABRAS BT-S2 ; ID350-SP S/E LAS CABRAS CT | 01-01-1993 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 1034 Datasheet Cambiador Tap.png | 1034 Curva de Daño.PDF | 1034 Data Sheet Transformador.JPG | 1034 Ensayos.zip | 1034 Datasheet Transformador.xlsx
1035 | T2D S/E NIRIVILO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E NIRIVILO | T | ET01T0058SE211T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 7.21 | 4 | 7.54 | 4 | 7.26 | 4 | 7.15 | 4 | 7.13 | 4 | 7.21 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.525 | 18.046 | 18.621 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 2 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.567 | 4 | 5.72 | 19.856 | 19.966 | 20.296 | 4 | 25.686 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1035 Datasheet Cambiador Tap.png | 1035 Curva de Daño.PDF | 1035 Data Sheet Transformador.jpg | 1035 Ensayos.rar | 1035 Datasheet Transformador.xlsx
1036 | OVALLE 66/24KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E OVALLE | T | ET02T0058SE071T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 25 | 11.9 | 18 | 9.34 | 18 | 7.44 | 18 | 10.12 | 18 | 9.4 | 18 | 6.32 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.905 | 74.036 | 66.207 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 ( 63,48 kV) | 1 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.22 | 18 | 18.108 | 81.905 | 74.036 | 66.207 | 18 | 92.144 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID466-SP S/E OVALLE ET1 ; ID469-SP S/E OVALLE BT1-S2 ; ID2465-SP S/E OVALLE BT1-S1 | 01-01-1960 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 1036 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1036 Curva de Daño.PDF | 1036 Data Sheet Transformador.JPG | 1036 Ensayos.pdf | 1036 Datasheet Transformador.xlsx
1037 | T2D S/E PANGUILEMO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANGUILEMO | T | ET02T0058SE086T0058 |  | 7 | 9 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 8.453 | 7 | 7.75 | 7 | 7.516 | 7 | 7.185 | 7 | 7.665 | 7 | 6.389 | 7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.798 | 34.632 | 35.416 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.29 | 7 | 6.95 | 34.798 | 34.632 | 35.416 | 7 | 41.582 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1996 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | INTEMPERIE | 1037 Datasheet Cambiador Tap.png | 1037 Curva de Daño.PDF | 1037 Data Sheet Transformador.JPG | 1037 Ensayos.zip | 1037 Datasheet Transformador.xlsx
1038 | T2D S/E SALAMANCA HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SALAMANCA | T3 | ET02T0058SE053T0058 |  | 15 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 24 | 7.9 | 10 | 7.48 | 10 | 7.19 | 10 | 6.72 | 10 | 7.36 | 10 | 6.11 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.6641 | 37.8839 | 39.3464 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 1 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 1.4 | 10 | 14.0528 | 36.6641 | 37.8839 | 39.3464 | 10 | 51.9367 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6692-SP S/E SALAMANCA ET2 ; ID6690-SP S/E SALAMANCA HT2-S1 ; ID6691-SP S/E SALAMANCA HT2-S2 | 01-01-2009 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7150 | 1038 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-1038_CurvaDaño T2D SE_SALAMANCA 110-24-13.8kV 20MVA T-18760.wmf;ID-1038_CurvaDaño T2D SE_SALAMANCA 110-24-13_WMF.PDF | 1038-IMG_2125.jpg;1038-IMG_2126.jpg;1038-IMG_2127.jpg;1038-IMG_2128.jpg;1038-IMG_2129.jpg | 1038 Ensayos.zip | 1038-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1039 | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN JUAN | T3 | ET03T0058SE149T0058 |  | 8.1 | 10.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 10.74 | 8.1 | 10.22 | 8.1 | 9.9 | 8.1 | 9.13 | 8.1 | 8.69 | 8.1 | 8.42 | 8.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.728 | 55.05 | 56.037 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.49 | 8.1 | 12.798 | 53.728 | 55.05 | 56.037 | 8.1 | 67.848 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID14960-SP S/E SAN JUAN B2-S1-1 ; ID558-SP S/E SAN JUAN B2-S2-1 | 01-01-2007 | AEG | TRIFÁSICO | S | AEG | GENERICO | 1039 Datasheet Cambiador Tap.png | 1039 Curva de Daño.PDF | 1039 Data Sheet Transformador.rar | 1039 Ensayos.pdf | 1039 Datasheet Transformador.xlsx
1040 | MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MELIPULLI | T | ET56T0003SE013T0003 | Transformador trasladado desde S/E Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA_1 | 20 | 30 | 100% (1,255kA BT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (1,255kA BT 30MVA) | 66 | 68.9 | 24 | 10.3 | 30 | 10.4 | 30 | 9.43 | 30 | 8.755 | 30 | 8.84 | 30 | 8.925 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 112.3 | 115.3 | 118.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,94±2x2,513% | 1 (72,4kV) | 5 (68,47kV) | 3 (68,94kV) | 3 (68,94kV) | 2.513 | 350kV (AT) / 150kV (BT) | Dyn1 | 0.26 | 30 | 18 | 119.4 | 124.3 | 135.5 | 30 | 142.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,255kA BT 30MVA) | 5741-SP S/E MELIPULLI BT66-S2; 5742-SP S/E MELIPULLI ET66; 5744-SP S/E MELIPULLI BT66-S1 | 09-02-2012 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1040-Hoja de vida T66.xls
1044 | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.6MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VILLA PRAT | T | ET04T0058SE192T0058 |  | 4 | 5.6 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.03 | 4 | 6.9 | 4 | 6.43 | 4 | 5.976 | 4 | 6.7 | 4 | 5.466 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 5 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.54 | 4 | 6.237 | 18.0369 | 18.1651 | 20.5265 | 4 | 24.4021 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1990 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1044 Datasheet Cambiador Tap.png | 1044 Curva de Daño.pdf | 1044 Data Sheet Transformador.zip | 1044 Ensayos.zip | 1044 Datasheet Transformador.xlsx
1045 | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLACILLA | T3 | ET02T0058SE187T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.4 | 11.61 | 8 | 9.99 | 8 | 8.7 | 8 | 9.87 | 8 | 8.49 | 8 | 7.4 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48.493 | 41.097 | 35.924 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 7 | +/- 5,94 | 1 (66 kV) | 7 (66 kV) | 4 (66 kV) | 4 (69 kV) | 3 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.23 | 8 | 7.695 | 48.493 | 41.098 | 35.923 | 8 | 48.793 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7622-SP S/E PLACILLA CT1 | 01-01-2005 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7148 | 1045 Datasheet Cambiador Tap.png | 1045 Curva de Daño.PDF | 1045 Data Sheet Transformador.JPG | 1045 Ensayos.rar | 1045 Datasheet Transformador.xlsx
1046 | T2D S/E CENTRAL CARENA FT2 | COLBÚN S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL CARENA | T3 | ET03G0028SE001G1040 |  | 5 | 6 | Sin información | no aplica | Sin información |  | Sin Información (Eliminar) | 44 | 12 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT | V |  |  |  |  | -4 | 2 |  |  | 2.5 |  | YY0-YD5 | [8 empty] | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |  |  | S
1050 | T2D S/E PLANTA VIÑALES BT1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | MADERAS ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA VIÑALES | T | ET01L0003SE004L0003 |  | 17 | 22 | En anexo | no aplica | ONAN-ONAF | Sin información | 66 | 66 | 13.2 | 10.18 | 22 | 9.78 | 22 | 9.5 | 22 | 11.09 | 22 | 8.85 | 22 | 7.08 | 22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.2 | 83.369 | 87.063 |  |  | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 66±8x1,25% | 1 (72,6kV) | 17 (59,4kV) | no aplica | 9 (66kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.374 | 22 | 18.297 | 98.902 | 100.412 | 103.651 | 22 | 77.857 | YN | Sin información | En anexo | 01-07-13 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-400 Y 76-10193G | En anexo | Curva de daño T1 Viñales_.PDF | Placa T1 17-22 MVA.JPG | Pruebas T1.PDF | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones T1.XLSX
1051 | T2D S/E PLANTA VIÑALES BT2 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | MADERAS ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA VIÑALES | T | ET02L0003SE004L0003 |  | 17 | 22 | En anexo | no aplica | ONAN-ONAF | Sin información | 66 | 66 | 13.2 | 9.87 | 22 | 9.47 | 22 | 9.2 | 22 | 10.78 | 22 | 8.67 | 22 | 6.96 | 22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.2 | 84.26 | 87.92 |  |  | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 66±8x1,25% | 1 (72,6kV) | 17 (59,4kV) | no aplica | 9 (66kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.385 | 22 | 17.638 | 99.429 | 101.221 | 80.656 | 22 | 77.68 | YN | Sin información | En anexo | 01-07-13 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-400 Y 76-10193G | En anexo | Curva de daño T2 Viñales_.PDF | Placa T2 17-22 MVA.JPG | Pruebas T2.PDF | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones T2.XLSX
1052 | T2D S/E PLANTA VIÑALES (2-1) | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | MADERAS ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA VIÑALES | T | ET03L0003SE004L0003 |  | 12.5 | 16 | En anexo | no aplica | ONAN-ONAF | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 23 | 13.2 | 9.61 | 16 | 9.75 | 16 | 9.97 | 16 | 11 | 16 | 10.11 | 16 | 9.31 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.97 | 38.04 | 39.2 |  |  | no aplica | no aplica | AT | C | V | no aplica | 5 | 23kV +/-2x2,5% | 1(24.15kV) | 5(21.85kV) | 3 | 3(23kV) | 2.5 | 150kV (AT)/95kV (BT) | YNd1 | 0.37 | 16 | 12.778 | 48.56 | 49.9 | 52.18 | 16 | 62.679 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin información | En anexo | 01-07-13 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Rhona | Rhona | En anexo | Curva de daño T3 Viñales_.pdf | Placa T3 12.5-16 MVA.JPG | Pruebas T3.pdf
1057 | T2D S/E SANTA FILOMENA JT1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E SANTA FILOMENA | T3 | ET01L0022SE014L0022 |  | 30 | 40 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | Pendiente | 220 | 220 | 23 | 12.33 | 40 | 11.92 | 40 | 11.98 | 40 | 12.75 | 40 | 12.36 | 40 | 12.36 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.56 | 164.47 | 187.56 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.4 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220+-16x1,38 | 1 | 33 | no aplica | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.14 | 40 | 36.39 | 158.56 | 164.47 | 187.56 | 40 | 200.86 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | ID4961: SP S/E SANTA FILOMENA JT1-S1; ID16618: SP S/E SANTA FILOMENA JT1-S2 | 01/01/2011 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | TAPMOTION | VRCIII400K | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
1058 | CENTRAL ABANICO 154/13.55KV 43.3MVA 4 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ABANICO | T | ET05G0021SE048T0002 |  | 43 | 43.2 |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 161 | 13.8 | 11.8 | Sin Información | 5.58 | Sin Información | 11.55 (*) | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v |  |  | 5 | (+-7.75kV) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | Pri: 650 - Sec: 110 | YNd1 |  |  | 63.45 |  |  |  |  | 91.3 | A TRAVES DE DESCONECTADOR CUCHILLA A BARRA DE CONEXION A TIERRA | Sin Información | Anexo(07419-04-01-IEES-ITE-007 Version A.doc) | Sin Información |  |  | S | Siemens | Sin Información | Anexo(Foto placa Bco trafos Abanico.pdf)
1059 | YUNGAY 154/11.5KV 70MVA 2 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | S/E YUNGAY | T3 | ET07G0598SE001G0598 |  | 70 | 70 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 154 | 154 | 11.5 | 11.713 | 70 | 12.2 | 70 | 12.246 | 70 | 9.956 | 70 | 10.107 | 70 | 10.409 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 245.621 | 239.207 | 246.088 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 154±2x2,5% | 1 (161.700kV) | 5 (146.300kV) | 3 (154 kV) | 3(154KV) | 2.5 | 750(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.096 | 70 | 37.17 | 260.825 | 276.957 | 297.967 | 70 | 314.127 | no aplica | no aplica | ID22803 - SP S/E YUNGAY ATG2-S1; ID22804 - SP S/E YUNGAY ATG2-S2 | 2006 | TUBOS TRANS ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | Transformador 2D ATG2 | Transformador 2D ATG2 | Transformador 2D ATG2 | Curva de dañoTR70MVA 154kV | Transformador 2D ATG2 | Ensayos TransformadorDePoder 70MVA A-5674 | Hoja de vida - TG2
1060 | YUNGAY 154/11.5KV 70MVA 3 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | S/E YUNGAY | T3 | ET05G0598SE001G0598 |  | 70 | 70 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 154 | 154 | 11.5 | 11.713 | 70 | 11.891 | 70 | 12.246 | 70 | 9.956 | 70 | 10.107 | 70 | 10.409 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 245.621 | 239.207 | 246.088 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 154±2x2,5% | 1 (161.700kV) | 5 (146.300kV) | 3(154kV) | 3(154kV) | 2.5 | 550(AT)/ 110(BT) | YNd1 | 0.096 | 70 | 37.17 | 260.825 | 276.957 | 297.967 | 70 | 314.127 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID22805 - SP S/E YUNGAY ATG3-S1; ID22806 - SP S/E YUNGAY ATG3-S2 | 2006 | TUBOS TRANS ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | Transformador 2D ATG3 | Transformador 2D ATG3 | Transformador 2D ATG3 | Curva de dañoTR70MVA 154kV | Transformador 2D ATG3 | Ensayos TransformadorDePoder 70MVA A-5674 | Hoja de vida - TG3
1064 | T2D S/E MINERA VALLE CENTRAL AT3 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | S/E MINERA VALLE CENTRAL | T | ET03L0049SE001L0049 | MINERA VALLE CENTRAL 154/23KV 20VA 3 | 20 | 25 | 0.53 kA , 0.5 hr. 100%c.previa; 30°C, ONAN | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 154 | 154 | 23 | 12.18 | 25 | 12.21 | 25 | 12.59 | 25 | 10.55 | 30 | 9.7 | 20 | 10.05 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 96.22 | 96.779 | 100.48 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 154kV +/-2x2,5% | 1 (161.7kV) | 5 (146.3kV) | 3(154kV) | 3 (154kV) | 2.5 | 650kV (AT)/125kV (BT) | Dyn1 | 0.07 | 25 | 11.41 | 150.34 | 151.22 | 157 | 25 | 108.189 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | ABB | TRIFÁSICO | S | CAPT | MTV 5170 170 kV 5 posiciones |  |  | 1064_Placa-SWG3.JPG | Ensayos de fabrica TSB03.pdf
1067 | T2D S/E MARIQUINA JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MARIQUINA | T | ET58T0003SE035T0003 |  | 22.5 | 30 | 100%(0,0753kA AT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,0753kA AT 30MVA) | 220 | 230 | 24 | 10.43 | 30 | 10.02 | 30 | 9.87 | 30 | 10.55 | 30 | 10.18 | 30 | 10.05 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 96.42 | 99.97 | 122.81 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 230 kV +/-8x1,25% | 1 (253kV) | 17 (207kV) | no aplica | 9 (230kV) | 1.25 | AT: 1050 kV / BT: 150 kV | Dyn1 | 0.33 | 30 | 27.4 | 109.32 | 111.37 | 133.48 | 30 | 138.77 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,7217kA BT 30MVA) | 5924-SP S/E MARIQUINA T1-S2; 5931-SP S/E MARIQUINA ET1; 5929-SP S/E MARIQUINA T1-S1 | 08-12-2012 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 3xVRC I 401 245/C 10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.jpg | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1067_Datos de placa T1.JPG | 1067_Ensayos T1.PDF | 1067_Hoja de vida T1.XLSX
1068 | T2D S/E BARRO BLANCO JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E BARRO BLANCO | T | ET59T0003SE009T0003 |  | 42 | 60 | 100%(0,502 kA BT) | no aplica | OA/FA | 100%(0,502 kA BT) | Sin Información (Eliminar) | 230 | 69 | 12.7 | 60 | 12.2 | 60 | 12.4 | 60 | 10.795 | 60 | 10.37 | 60 | 10.54 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170.3 | 172.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 230±8x1,26% | 1 | 17 | 9 | 9 (230 kV) | 1.26 | 1050 | YNyn0 | 0.27 | 60 | 46 | 187.6 | 184.3 | 227.5 | 60 | 230.3 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 84 | no aplica | no aplica | EFACEC | TRIFÁSICO | RS | Sin Información | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | 1068_Ensayos Transformador (Retirado de Servicio) | 1068_BBlanco T2 230_69_60MVA
1069 | T2D S/E BARRO BLANCO H1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E BARRO BLANCO | T | ET60T0003SE009T0003 | Trasnformador trasladado desde S/E Colaco 115/66kV 40MVA_2 | 27 | 40 | 14.4 | no aplica | OA/FA | No existe. Eliminar CEN | 110 | 110 | 69 | 40 | 15.3 | 40 | 14 | 40 | 14.4 | no aplica | no aplica | 40 | 115 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 137.5 | 165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | C | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | 1 | 17 | 9 | 1.25 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | YNyn0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 56 | No existe. Eliminar CEN | 23-06-2012 0:00:00 | No existe. Eliminar CEN | TRIFÁSICO | RS | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CENn | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN
1074 | T2D S/E PURRANQUE BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PURRANQUE | T | ET65T0003SE022T0003 | Paño no informado | 4 | 5 | 100%(0,1203kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,1203kA) BT | 66 | 66 | 24 | no aplica | no aplica | 6.8 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin información en placa ni en los ensayos | Sin información en placa ni en los ensayos | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.47 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 1(69,3kV); 5(62,7kV) | 1(63,3kV) | 5(62,7kV) | 3 | 3(66kV) | 2.5 | Sin información en placa ni en los ensayos | Dy1 | 0.5 | 4 | 5.47 | no aplica | 18.97 | no aplica | 4 | 24.44 | no aplica | 100%(0,1203kA) BT | 5863_SP S/E PURRANQUE ET2 | 30-12-2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN TENSIÓN | 1074_Datos de placa T2.jpg | 1074_Curva de daño T2 | 1074_Datos de placa T2.jpg | Certificado de Prueba de Transformador | 1074_Hoja de vida T2.xlsx
1075 | T2D S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO E2 | DUQUECO SPA | ENERGÍA COYANCO S.A. | INNERGEX ENERGÍA RENOVABLE SPA | S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO | T | ET01G0065SE002G0065 |  | 18 | 20 | 100%(0,502kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,502kA) | 110 | 110 | 23 | 9.14 | 18 | 9.2 | 18 | 9.47 | 18 | 10.56 | 25 | 8.2 | 18 | 7.94 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 96.3 | 97.8 | 100.41 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5kV) | 5(104,5kV) | 3(110kV) | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.093 | 25 | 13.57 | 107.388 | 110.218 | 129.184 | 25 | 97.79 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,502kA) | ID5470-SP S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO H1-S1 ID6631-SP S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO H1-S2 | 16/10/2014 12:00:00 a.m. | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR ALEMANIA | DU III 400-123-12 09 0ME | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | ID1075-FOTO PLACA LA LAJA ENERGIA COYANCO 110-23KV 20MVA 1.jpeg | (3) 671E-MR-102-01-X008-0021(2009)_(homologación).PDF | ID1075-Hoja-de-vida-LA LAJA ENERGIA COYANCO 110-23KV 20MVA 1.xlsx
1076 | T2D S/E CENTRAL GUAYACAN TR1 | DUQUECO SPA | ENERGÍA COYANCO S.A. | INNERGEX ENERGÍA RENOVABLE SPA | S/E CENTRAL GUAYACAN | T | ET01G0065SE001G0065 |  | 8 | 8 | 100%(0,7331kA) | 8 | ONAN | 100%(0,7331kA) | 23 | 23 | 6.3 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 7.63 | 8 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 5.59 | 8 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.9 | 43.17 | 43.45 | 0 | 0 | 8 | 8 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,2kV) | 5(21,8kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 125(AT)/60(BT) | YNd11 | 0.22 | 8 | 8.136 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 58.61 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 8.2 | 51.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,7331kA) | ID6628-SP S/E CENTRAL GUAYACAN TR1-S1 ID5467-SP S/E CENTRAL GUAYACAN TR1-S2 | 16/09/2010 12:00:00 a.m. | Zhejiang Jiangbian Technology | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 1397_CURVADAÑO_(homologación).pdf | ID1076-FOTO PLACA CENTRAL GUAYACAN 23-6.3KV 8MVA TR1.jpeg | 1397_Ensayos_(homologación).pdf | ID1076-Hoja-de-vida-CENTRAL GUAYACAN 23-6.3KV 8MVA TR1.xlsx
1077 | T2D S/E CENTRAL GUAYACAN TR2 | DUQUECO SPA | ENERGÍA COYANCO S.A. | INNERGEX ENERGÍA RENOVABLE SPA | S/E CENTRAL GUAYACAN | T | ET02G0065SE001G0065 |  | 8 | 8 | 100%(0,7331kA) | 8 | ONAN | 100%(0,7331kA) | 23 | 23 | 6.3 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 7.62 | 8 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 5.59 | 8 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.9 | 43.17 | 43.45 | 0 | 0 | 8 | 8 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,2kV) | 5(21,8kV) | 3(23kV) | 3(23kV) | 2.5 | 125(AT)/60(BT) | YNd11 | 0.28 | 8 | 8.16 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 58.61 | NO APLICA. Cambiador de TAP en vacío configurado en nominal | 8.2 | 51.33 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,7331kA) | ID6629-SP S/E CENTRAL GUAYACAN TR2-S1 ID5468-SP S/E CENTRAL GUAYACAN TR2-S2 | 16/09/2010 12:00:00 a.m. | Zhejiang Jiangbian Technology | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 1397_CURVADAÑO_(homologación).pdf | ID1077-FOTO PLACA CENTRAL GUAYACAN 23-6.3KV 8MVA TR2.jpeg | 1397_Ensayos_(homologación).pdf | ID1077-Hoja-de-vida-CENTRAL GUAYACAN 23-6.3KV 8MVA TR2.xlsx
1080 | T2D S/E CENTRAL LAGUNA VERDE H5 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | T | ET55G0010SE002G0010 | Transformador Principal Laguna Verde | 30 | 40 | 54 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | sobrecarga_lagunaverde.jpeg | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12 | 9.5 | 30 | 9.69 | 30 | 10.04 | 30 | 9.06 | 30 | 8.34 | 30 | 7.76 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 92.537 | 94.374 | 98.459 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V |  |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.025 | 550 | YNd1 |  |  | 25.957 |  |  |  |  | 94.374 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | Ver Anexo Diagrama Funcional | 2010 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | DTU |  | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información
1081 | T2D S/E PLANTAS CT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLANTAS | T | ET02T0058SE161T0058 | [OP_MD:2501-25]; | 5 | 6.25 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 23 | 23 | 13.8 | 6.23 | 6.25 | 6.2 | 5 | 6.23 | 6.25 | 5.3 | 6.25 | 5.3 | 6.25 | 5.3 | 6.25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.259 | 23.631 | 23.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24.15kV) | 5(21.85kV) | 3 | 3(23kV) | 2.5 | 150(AT)/110(BT) | YNy0 | 0.81 | 5 | 7.724 | 28.021 | 28.021 | 28.021 | 5 | 30.983 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID674-SP S/E PLANTAS CT2 | 01-01-1993 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1081 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-1081_CurvaDaño T2D SE_PLANTAS 23-13.8kV 5-6.25MVA T2 T-54196.wmf;ID-1081_CurvaDaño T2D SE_PLANTAS 23-13_WMF.PDF | 1081 - PLANTAS 23-13.8kV 5-6.25MVA 2.JPG;1081_Hoja de Datos Transformador PLANTAS 23-13.8kV 5-6.25MVA 2.docx | 1081-Transformador Serie 38235 T2 Plantas.PDF | 1081-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1082 | T2D S/E CENTRAL EMELDA H1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | S/E CENTRAL EMELDA | T3 | ET01G0061SE001G0061 |  | 50 | 50 | 100%(2,5102kA) | no aplica | ONAN/ONAF 63%/100% | 100%(2,5102kA) | Sin Información (Eliminar) | 121 | 10.5 | 9.45 (*) | 50 | 10 | 50 | 11.55 (*) | 50 | 10.34 | 45 | 10.125 (*) | 50 | 8.63 | 45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197 | 109.004 | 112.42 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | Manual AT | V |  |  | 5 | 121±2x2,5% | -0.025 | 0.025 | 5 | 3 | ± 2 x 2,5% | 480/250/75 | YNd11 | 0.22 | 45 | 48 | 131.765 | 135.672 | 140.784 | 45 | 197 | Directo | 100%(2,5102kA) | REG670 | 03/01/2010 | Baoding Tianwei Baobian Electric Co | TRIFÁSICO | S | Baoding Tianwei Baobian Electric Co | LI |  |  | Foto de placa Trafo TR1 | Ensayos_Trafo N° 1 | Hoja de vida EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA 121 10.5kV 50MVA 1
1085 | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LONCOCHE | T | ET01T0003SE129T0058 |  | 8 | 10 | 100% (0,240 kA BT) | no aplica | OA/FA | 100% (0,240 kA BT) | 66 | 66 | 24 | 9.52 | 8 | 10.5 | 8 | 11.55 (*) | 8 | 9,4 (*) | 8 | 9,47 (*) | 8 | 9,77 (*) | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.1 | 62.67 | 65.36 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66+/-2x2,5%/24-13,8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 400 | Dyn1 | 0.281 | 8 | 9.69 | 71.79 | 72.36 | 75.05 | 8 | 82.05 | Solidamente Aterrizado | 100% (0,240 kA BT) | XXXX_SP S/E LONCOCHE ET3; XXXX_SP S/E LONCOHE T3 | 05-06-1995 0:00:00 | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | SIN TENSION | 1085_Datos de Placa T3 | Anexo 1 Curva de Daños del transformador | 1085_Datos de Placa T3 | 1085_Ensayos T3 | 1085_Hoja de Vida
1086 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G8 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET09G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04293 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04293 kA) | 23 | 24.21 | 0.38 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.78 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 4.91 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17.706 | 16.65 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,210 kV +/-2x2,5% | 1 (25,421 kV) | 5 (23 kV) | 3 (24,210 kV) | 3 (24,210 kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.72 | 1.8 | 2.667 | 17.4 | 19.244 | 16.65 | 1.8 | 21.911 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04293 kA) | no aplica | 21-07-2012 | VASILE | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | ID1086-CURVA DE DAÑO_(homologación).pdf | ID1086-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 8.jpeg | TTFF 2D_9_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS.PDF | ID1086-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 8.xlsx
1087 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G9 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET10G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04293 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04293 kA) | 23 | 24.21 | 0.38 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.83 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 4.96 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17.706 | 16.65 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,210 kV +/-2x2,5% | 1 (25,421 kV) | 5 (23 kV) | 3 (24,210 kV) | 3 (24,210 kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.833 | 1.8 | 2.915 | 17.4 | 19.252 | 16.65 | 1.8 | 22.167 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04293 kA) | no aplica | 21-07-2012 | VASILE | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | ID1087-CURVA DE DAÑO_(homologación).pdf | ID1087-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 9.jpeg | TTFF 2D_10_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS.PDF | ID1087-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 9.xlsx
1088 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G10 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET11G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04293 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04293 kA) | 23 | 24.21 | 0.38 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.77 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 4.9 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17.901 | 16.65 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,210 kV +/-2x2,5% | 1 (25,421 kV) | 5 (23 kV) | 3 (24,210 kV) | 3 (24,210 kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.724 | 1.8 | 2.857 | 17.4 | 19.344 | 16.65 | 1.8 | 22.201 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04293 kA) | no aplica | 13-11-2012 | VASILE | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | ID1088-CURVA DE DAÑO_(homologación).pdf | ID1088-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 10.jpeg | TTFF 2D_11_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS.PDF | ID1088-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 10.xlsx
1089 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G11 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET12G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (0,04293 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,04293 kA) | 23 | 24.21 | 0.38 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.95 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.1 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 19.366 | 16.65 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,210 kV +/-2x2,5% | 1 (25,421 kV) | 5 (23 kV) | 3 (24,210 kV) | 3 (24,210 kV) | 2.5 | 150(AT) / 30(BT) | YNd1 | 0.869 | 1.8 | 2.7 | 17.4 | 19.366 | 16.65 | 1.8 | 22.066 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,04293 kA) | no aplica | 13-11-2012 | VASILE | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | ID1089-CURVA DE DAÑO_(homologación).pdf | ID1089-FOTO PLACA LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 11.jpeg | TTFF 2D_12_INFOTEC_LLC_INFORME DE PRUEBAS.PDF | ID1089-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMA LOS COLORADOS 23-0.38KV 1.8 MVA 11.xlsx
1092 | T2D S/E CABRERO BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CABRERO | T | ET03T0003SE020T0003 | Nuevo T2 | 16 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 16 | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 66 | 69 | 24 /13,8 | 5,86 / 6,15 | 12 | 6.08 | 12 | 11.55 (*) | 12 | 6.25 | 12 | 5,50 / 5,94 | 12 | 5.91 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.4 | 25,5 / 25,1 | 28 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69kV ±8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.194 | 12 | 12.1 | 25.9 | 25.1 | 30.9 | 12 | 37.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | 4974-SP S/E CABRERO BT1-S1; 8859-SP S/E CABRERO BT1-S2; 8861-SP S/E CABRERO CT1 | 21-12-2014 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.jpg | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1092-Hoja de vida T1.xlc
1093 | T2D S/E CERRO NEGRO AT-T1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | S/E CERRO NEGRO | T | ET01L0072SE002L0072 |  | 1.6 | no aplica | 0.0265 | no aplica | ONAN | SIN INFORMACIÓN | 44 | 44 | 12 | 9.45 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 11.55 | 1.6 | 9.45 | 1.6 | 10.125 | 1.6 | 11.5 | 1.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.6 | 8.54 | 9.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 44 kV -4x2,5% | 1 (44 kV) | 5 (39,6 kV) | 1 | 1 (44 kV) | 2.5 | 110 | Dy1 | 0.8 | 1.6 | 3.5 |  |  |  |  | 4.3 | DIRECTO | 1.6 | FUSIBLE POR AT Y BT | 1995 |  |  | S | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | ENSAYO TRANSFORMADOR | 1093_Ensayo Transformador.PDF | SIN INFORMACIÓN
1094 | T2D S/E CERRO NEGRO AT-T2 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | S/E CERRO NEGRO | T | ET02L0072SE002L0072 |  | 1.6 | no aplica | 0.0265 | no aplica | ONAN | SIN INFORMACIÓN | 44 | 44 | 12 | 9.45 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 11.55 | 1.6 | 9.45 | 1.6 | 10.12 | 1.6 | 11.55 | 1.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.6 | 8.54 | 9.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 44 kV -4x2,5% | 1 (44 kV) | 5 (39,6 kV) | 1 | 1 (44 kV) | 2.5 | 110 | Dy1 | 0.8 | 1.6 | 3.5 |  |  |  |  | 4.3 | DIRECTO | 1.6 | FUSIBLES POR AT Y BT | 1992 |  |  | S | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | ENSAYO TRANSFORMADOR | 1093_Ensayo Transformador.PDF | SIN INFORMACIÓN
1095 | T2D S/E CERRO NEGRO AT-T3 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | S/E CERRO NEGRO | T | ET03L0072SE002L0072 |  | 1.6 | no aplica | 0.0265 | no aplica | ONAN | SIN INFORMACIÓN | 44 | 44 | 12 | 9.45 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 11.55 | 1.6 | 9.45 | 1.6 | 10.125 | 1.6 | 11.55 | 1.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.6 | 8.54 | 9.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 44 kV -4x2,5% | 1 (44 kV) | 5 (39,6 kV) | 1 | 1 (44 kV) | 2.5 | 110 | Dy1 | 0.8 | 1.6 | 3.5 |  |  |  |  | 4.3 | DIRECTO | 1.6 | FUSIBLES EN AT Y BT | 1980 |  |  | S | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | ENSAYO TRANSFORMADOR | 1095_Ensayo Transformador.PDF | SIN INFORMACIÓN
1096 | T2D S/E CHIVILCAN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIVILCAN | T3 | ET03T0058SE038T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.09 | 18 | 9.4 | 18 | 7.35 | 16.6 | 10.12 | 18 | 10 | 18 | 9.32 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54,167(base 16,9MVA) | 73.053 | 41,261(base 16,6MVA) | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63.48kV) | no aplica | 12 (69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.199 | 18 | 16.848 | 81.024 | 73.053 | 65.59 | 18 | 68.119 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2410-SP S/E CHIVILCAN BT1-S1 ; ID22788-SP S/E CHIVILCAN BT1-S2 ; ID260-SP S/E CHIVILCAN CT1 | 01-01-2005 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 1096 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1096_CurvaDaño T2D SE_CHIVILCAN 66-15KV 30MVA T1 T-54104.wmf;ID-1096_CurvaDaño T2D SE_CHIVILCAN 66-15KV 30MVA T1 T-54104_WMF.PDF | 1096-Placa T-1_SE Chivilcan (1).JPG | 1096-SE CHIVILCAN_ T-54104.PDF;1096-SE CHIVILCAN_PAÑO T-1_1_.PDF;1096-SE CHIVILCAN_PAÑO T-1_2_.PDF;1096-SE CHIVILCAN_PAÑO T-1_3_.PDF;1096-SE CHIVILCAN_PAÑO T-1_4_.PDF;1096-SE CHIVILCAN_PAÑO T-1_5_.PDF;1096-20110323_SSEE Chivilcan_MPB T-1.PDF;1096-20120511_SSEE Chivilcan_MPB T-1.PDF;1096-20121018_SSEE Chivilcan_MPB T-1.PDF;1096-20170625_SSEE Chivilcan_MPB PPRR 52 CT1.PDF;1096-20170625_SSEE Chivilcan_MPB PPRR 52 BT1.PDF;1096-20170625_SSEE Chivilcan_MPB T-1.PDF;1096-T-8700__Protocolo de pruebas_T1 SE Chivilcán.PDF | 1096-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1097 | RETIRO 66/13.2KV 2MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RETIRO | T3 | ET02T0058SE175T0058 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 6.26 | 2 |  |  |  |  | 5.32 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 4 | +3,3 ; -6,6 | 1 (69,3 kV) | 4 (59,4 kV) | 2 | 2 (66 kV) | 5 |  | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1960 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENERICO | 1097 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1097 Curva de Daño.PDF | 1097 Data Sheet Transformador.zip |  | 1097 Datasheet Transformador.xlsx
1100 | T2D S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | NO CLASIFICADO | ET01G0078SE001T0841 |  | 75 | 96 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 220 | 220 | 15 | 12.12 | 96 | 12.14 | 96 | 12.34 | 96 | 10.302 | 96 | 10.319 | 96 | 10.489 | 96 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234.834 | 240.579 | 247.064 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.5 | 1 (231kV) / 1 (161.7kV) | 5 (209kV) / 5 (146.3kV) | 3 | 3 (220kV) / 3 (154kV) | 2.5 (220kV) / 2.5 (154kV) | 950 (220kV) / 125 (15kV) | YNd1 | 0.271 | 96 | 72.396 | 270.08 | 278.182 | 290.145 | 96 | 350.578 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID 6481 - SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1-S1 ; ID 6482 - SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1-S2 | 16-12-2010 0:00:00 | Toshiba | TRIFÁSICO | S | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | Curva de daño ID1100-LA CONFLUENCIA 220-15KV 96MVA 1.pdf | Placa.pdf/TE1 - Placa Inf/TE1 - Placa Sup/EM-76-M-S-03.0801-A Datasheet | FAT TE1 /EM-76-D-C-03.0812-A Pruebas SAT TE1/GTR 4251-18 Toshiba A08025 Hidroeléctrica la confluencia Unidad 1 Rev3 | ID-1100_Hoja-de-vida-Instalaciones
1101 | T2D S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | T | ET02G0078SE001T0841 |  | 75 | 96 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 220 | 220 | 15 | 12.13 | 96 | 12.17 | 96 | 12.36 | 96 | 10.3105 | 96 | 10.34 | 96 | 10.506 | 96 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234.617 | 240.362 | 246.771 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.5 | 1 (231kV) / 1 (161.7kV) | 5 (209kV) / 5 (146.3kV) | 3 | 3 (220kV) / 3 (154kV) | 2.5 (220kV) / 2.5 (154kV) | 950 (220kV) / 125 (15kV) | YNd1 | 0.261 | 96 | 71.17 | 268.333 | 275.977 | 287.561 | 96 | 347.144 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID 6483 SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2-S1 ; ID 6484 - SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2-S2 | 16-12-2010 0:00:00 | Toshiba | TRIFÁSICO | S | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | No Aplica (TAP Manual en Vacío) | Curva de daño ID1101-LA CONFLUENCIA 220-15KV 96MVA 2.pdf | Placa.pdf/TE2 - Placa inf/TE2 - Placa Med/TE2 - Placa Sup/EM-76-M-S-03.0801-A Datasheet | FAT TE2/EM-76-D-C-03.0813-A Pruebas SAT TE2/GTR 4251-18 Toshiba A08026 Hidroeléctrica la confluencia Unidad 2 (rev3) | ID-1101_Hoja-de-vida-Instalaciones
1102 | T2D S/E CAÑETE BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CANETE | T | ET01T0003SE062T0003 |  | 12 | 16 | 100%(0,3849kA BT 16MVA)) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,3849kA BT 16MVA) | 66 | 69 | 24 | 8.36 | 16 | 8.03 | 16 | 7.94 | 16 | 8.4 | 16 | 8.08 | 16 | 7.97 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 91.84 | 95.95 | 115.76 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.109 | 16 | 11.08 | 100.27 | 103.8 | 123.61 | 16 | 69.597 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,3849kA BT 16MVA) | XXXX-SP S/E CAÑETE BT1-S1; XXXX-SP S/E CAÑETE BT1-S2; XXXX-SP S/E CAÑETE ET1 | 15-12-212 | TRAFO | REGULADOR | S | MR | VV III 250 D 72,5KV / 10193 W | Foto en terreno del tap seleccionado.jpg | 1102_Curva de daño T1.PDF | 1102_Datos de placa T1.jpg | 1102_Informe pruebas eléctricas T1.PDF | 1102_Cañete_T69_24_16MVA.XLSX
1104 | T2D S/E MARISCAL HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARISCAL | T3 | ET02T0058SE247T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 25 | 12.06 | 16.811 | 9.43 | 18 | 7.49 | 16.56 | 10.251 | 16.811 | 9.39 | 18 | 6.3665 | 16.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.184 | 48.761 | 46.487 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (RELACION NO LINEAL) | 1 (115 kV) | 23 (105,8 kV) | 2 | 12 (115 kV) | NO APLICA (RELACION NO LINEAL) | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.35 | 18 | 19.099 | 71.735 | 64.633 | 57.27 | 18 | 83.732 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID12308-SP S/E MARISCAL HT2-S2 ; ID12310-SP S/E MARISCAL HT2-S1 ; ID20776-SP S/E MARISCAL ET2A ; ID20777-SP S/E MARISCAL ET2B | 01-01-2012 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 1104 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1104 Curva de Daño.PDF | 1104 Data Sheet Transformador.JPG | 1104 Ensayos.pdf | 1104 Datasheet Transformador.xlsx
1105 | T2D S/E REGULADORA RAPEL BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E REGULADORA RAPEL | T3 | ET03T0058SE195T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 13.8 | 7.82 | 8 | 7.6 | 8 | 7.15 | 8 | 7.94 | 8 | 7.7 | 8 | 7.31 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.81 | 31.08 | 32.57 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 69±10x1% | 1 (75,9kV) | 21 (62,1kV) | no aplica | 11 (69kV) | 1 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.65 | 8 | 10.24 | 34.39 | 35.25 | 36.44 | 8 | 45.49 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-2004 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 12233G | 1105 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1105_CurvaDaño T2D SE_REGULADORA RAPEL 66.9-13.8KV 10MVA T1 T-50100.wmf;ID-1105_CurvaDaño T2D SE_REGULADORA RAPEL 66_WMF.PDF | 1105-22.1 Placa, transf Nº3.JPG | 1105 Ensayos.zip | 1105_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1106 | T2D S/E LIHUEIMO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LIHUEIMO | T3 | ET06T0058SE180T0058 |  | 10 | 12.5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.16 | 10 | 7.09 | 10 | 6.741 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | +16 (16,28 kV) | -16 (13,32 kV) | 3 (66 kV) | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID20603-SP S/E LIHUEIMO BT1-S1 ; ID20604-SP S/E LIHUEIMO BT1-S2 ; ID20605-SP S/E LIHUEIMO CT1 | 01-01-1999 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | GENERAL ELECTRIC | E-690943 | 1106 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1106 Curva de Daño.pdf | 1106 Data Sheet Transformador.rar | 1106 Ensayos.rar | 1106 Datasheet Transformador.xlsx
1107 | T2D S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT-1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T3 | ET04T0058SE059T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.96 | 10 | 7.2 | 10 | 6.97 | 10 | 6.766 | 10 | 6.12 | 10 | 5.925 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.105 | 49.424 | 49.961 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | C | V | C | "AT:5 BT:33" | "AT:66±2x2,5% BT:14.8±16x0,625%" | "1 (69.3kV) 16SUBIR(16.28kV)" | "5 (62.7kV) 16BAJAR(13.32kV)" | no aplica | "3 (66kV) N(14.8kV)" | "AT:2,5 BT:0.625" | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.317 | 10 | 10.573 | 57.181 | 54.289 | 56.268 | 10 | 64.862 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2444-SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT1-S1 ; ID564-SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT1-S2 ; ID563-SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CT1 | 01-01-1965 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1107 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1107_Curva de daño Transf. 18,7 MVA.PDF;ID-1107_CurvaDaño T2D SE_SAN VICENTE 66-15KV 18.7MVA T-4762.wmf;ID-1107_CurvaDaño T2D SE_SAN VICENTE 66-15KV 18_WMF.PDF | 1107_Foto de Placa Transf. 18,7 MVA.JPG | 1107_Ensayos SAT Transf. 18,7 MVA.PDF | 1107-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1108 | T2D S/E MINERA LA CANDELARIA JT3 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | S/E MINERA LA CANDELARIA | T3 | ET03L0057SE001L0057 | Transformador 3 S/E Candelaria | 50 | 66 | 100% (2,091kA) | 83.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (2,091kA) | 220 | 220.9 | 23 | 6.14 | 50 | 8 | 50 | 11.36 | 50 | 6.27 | 50 | 8.7 | 50 | 11.19 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 123.54 | 98.55 | 90.71 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 220,98 +10-14 x 1,25% | 25 (253,473kV) | 1(187,349kV) | no aplica | 13(215,452kV) | 1.25 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.06041 | 83.3 | 45.74 | 251.77 | 273.52 | 342.9 | 83.3 | 319.26 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (2,091kA) | ID7028-SP S/E MINERA LA CANDELARIA JT3 | 11/01/2013 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRN 380/400/C | ID1108-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 3.jpeg | ID1108-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | ID1108-FOTO PLACA LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 3.jpeg | ID1108-Ensayos Trafo LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 3.pdf | ID1108-Hoja-de-vida-Instalaciones LA CANDELARIA 220-23KV 83MVA 3.xlsx
1111 | T2D S/E LAS TORTOLAS JT3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LAS TORTOLAS | T3 | ET01L0022SE007T0061 |  | 30 | 40 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | Pendiente | 220 | 220 | 23 | 12.33 | 40 | 11.93 | 40 | 11.98 | 40 | 12.74 | 40 | 12.35 | 40 | 12.36 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.56 | 164.47 | 187.56 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.4 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220+-16x1,38 | 1 | 33 | no aplica | 17 | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.14 | 40 | 35.84 | 157.43 | 163.62 | 187.29 | 40 | 199.46 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | Pendiente | 01/01/2011 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | TAPMOTION | VRCIII400K | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 1 - Curva de dano | Anexo 2 - Datos de placa y Hoja de datos | Anexo 3 - Ensayos del transformador | Anexo 4 - Hoja de Vida
1112 | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | T | ET01G0071SE002G0071 |  | 14 | 18 | 0.1506 AT, 1.506 BT | no aplica | ONAN-ONAF | Providencia.rar | 66 | 69 | 6.9 | 8.19 | 14 | 8.09 | 14 | 7.99 | 14 | 7.65 | 14 | 7.65 | 14 | 7.65 | 14 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.395 | 58.361 | 60.213 | 0 | 0.79 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 3.45 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 350 | YNd1 | No Disponible | 14 | 16.5 | No Disponible | No Disponible | No Disponible | 14 | 75 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 18 | ID22819-SP S/E CENTRAL PROVIDENCIA T1 | 28-03-2013 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Rhona | Rhona | Providencia.rar | Providencia.rar | Providencia.rar | Providencia.rar | Providencia.rar
1113 | T2D S/E HERNAN FUENTES HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HERNAN FUENTES | T3 | ET02T0058SE159T0058 | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA N°1 | 15 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 23 | 8.26 | 15 | 7.91 | 15 | 7.7 | 15 | 7.86 | 15 | 7.89 | 15 | 8.06 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.4482 | 57.2558 | 59.4738 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.3 | 15 | 16.065 | 56.4482 | 57.2558 | 59.4738 | 15 | 73.3208 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID660-SP S/E HERNAN FUENTES ET1-S1 ; ID7580-SP S/E HERNAN FUENTES ET1-S2 ; ID2582-SP S/E HERNAN FUENTES HT1-S1 ; ID659-SP S/E HERNAN FUENTES HT1-S2 | 01-01-2002 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7250 | 1113 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-1113_CurvaDaño T2D SE_HERNAN FUENTES 110-23KV 15-20MVA T-18890.wmf;ID-1113_CurvaDaño T2D SE_HERNAN FUENTES 110-23KV 15-20MVA T-18890_WMF.PDF | 1113 - HERNAN FUENTES 110-23KV 15-20MVA.JPG;1113_Hoja de Datos Transformador HERNAN FUENTES 110-23KV 15-20MVA.docx | 1113-Informe Traslado Trafo Tusan N°7320035-OT-569-13 23-09-2013.PDF;1113-Protocolos Pruebas T1 - 06-Agosto-2018.PDF | 1113-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1114 | T2D S/E PUNITAQUI HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUNITAQUI | T3 | ET02T0058SE081T0058 |  | 15 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 12.25 | 15 | 11.61 | 15 | 11.07 | 15 | 6.94 | 10 | 11.5 | 15 | 6.27 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.161 | 37.677 | 87.276 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 2 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.54 | 15 | 14.3 | 37.405 | 37.677 | 38.789 | 15 | 99.073 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID14525-SP S/E PUNITAQUI CT2 ; ID2318-SP S/E PUNITAQUI HT2-S1 ; ID4859-SP S/E PUNITAQUI HT2-S2 | 01-01-1970 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7150 | 1114 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-1114_CurvaDaño T2D SE_PUNITAQUI 110-13.2KV 20MVA T-18750.wmf;ID-1114_CurvaDaño T2D SE_PUNITAQUI 110-13_WMF.PDF | 1114-02.jpg;1114-05.jpg;1114-IMG_9391.jpg;1114-IMG_9392.jpg;1114-IMG_9397.jpg;1114-T2-44700.jpg | 1114-T2 Punitaqui.PDF;1114-T2 Punitaquii.PDF | 1114-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1115 | T2D S/E LOS COLORADOS HT1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E LOS COLORADOS | T | ET02L0018SE001L0018 |  | 12.5 | 15 | 100% (0,6561kA) | no aplica | OA / FA | 100% (0,6561kA) | Sin Información (Eliminar) | 110 | 13.2 | 11.55 (*) | 12.5 | 10.5 | 12.5 | 9.45 (*) | 12.5 | 8.89 | 16 | 8.3 | 12.5 | 8.23 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.82 | 75.92 | 79.77 | no aplica | no aplica | 19.08 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115kV) | 5(104,5kV) | 3(110kV) | 3(110kV) | 2.5 | 110 | Dyn1 | 0.255 | 16 | 15.481 | 84.56 | 86.36 | 89.59 | 16 | 64.378 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,6561kA) | "ID887-SP S/E LOS COLORADOS HT2-S2 ID3699-SP S/E LOS COLORADOS HT2-S1" | A LA ESPERA DE LA PUESTA EN SERVICIO | RHONA | TRIFÁSICO | RF | RHONA | RHONA Tipo Manual | no aplica | 1302_Curva de daño T2.PDF | 1302_Datos de placa T2.JPG | 1302_Ensayos T2.pdf | ID1115-Hoja-de-vida-COLORADO 110/13.2KV 15MVA
1116 | T2D S/E NUEVA VENTANAS JT4 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E NUEVA VENTANAS | T | ET01G0049SE001G0049 |  | 300 | 320 | 100% | 320 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver páginas 29 a la 38 de informe WD710-EE158-20053 - Unit Main TR - Shop Test and Inspection Reports | Sin Información (Eliminar) | 231 | 18 | 12.734 | 300 | 12.5 | 300 | 12.269 | 300 | 0.1225 | 300 | 12.38 | 300 | 0.1271 | 300 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 596.672 | 577.252 | 559.782 | NA | NA | no aplica | NA | AT | c | V | no aplica | +/- 2 | 2*2,5% | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 1050 | YNd1 | 0.047 | 300 MVA ver archivo WD710-EE158-20053_ UNIT MAINT TR-Shop test and inspection reports.PDF | 125.853 | 655.652 | 677.817 | 718.126 | 300 MVA ver archivo WD710-EE158-20053_ UNIT MAINT TR-Shop test and inspection reports.PDF | 803.67 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | Ver Archivo adjunto Print OUT Prote Transformador | 2013 | Hyundai | TRIFÁSICO | S | Hyundai | Manual/ Sin tension | Ver archivo adjunto "Placa Característica Transf PPAL" | no disponoble | Ver archivo "Placa Característica Transf PPAL/WD710-EE158-20041 - Unit Main TR - Complete Equipment and Component DataSheet" | Ver archivo " informe WD710-EE158-20053 - Unit Main TR - Shop Test and Inspection Reports" | Año de fabricación 2011 y ha operado solo en Campiche. Se adjunta informe ultimo mantenimiento
1117 | T2D S/E CASERONES JT1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | S/E CASERONES | T3 | ET01L0100SE001L0100 |  | 60 | 80 | 0,524 (AT) O 5,020 (BT) | 100 | ONAN-ONAF1-ONAF2 |  | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 8.66 | 60 | 9 | 60 | 9.48 | 60 |  |  | 15.15 | 100 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 359.8 | 383.64 | 411.69 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.4 | AT | C |  |  |  |  | -16 | 16 | CERO | CERO | 0.63 | 1050 | Dyn1 |  |  | 62 |  |  |  |  | 445.64 | RESISTENCIA (200 A,10 SEG) | 200 |  | 04/05/2013 12:00:00 a.m. |  |  | S
1118 | T2D S/E CASERONES JT2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | S/E CASERONES | T3 | ET02L0100SE001L0100 |  | 60 | 80 | 0,524 (AT) O 5,020 (BT) | 100 | ONAN-ONAF1-ONAF2 |  | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 8.66 | 60 | 9 | 60 | 9.48 | 60 |  |  | 15.15 | 100 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 362.07 | 384.58 | 411.89 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.4 | AT | C |  |  |  |  | -16 | 16 | CERO | CERO | 0.63 | 1050 | Dyn1 |  |  | 62 |  |  |  |  | 445.64 | RESISTENCIA (200 A, 10 SEG) | 200 |  | 04/05/2013 12:00:00 a.m. |  |  | S
1119 | T2D S/E CASERONES JT3 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | S/E CASERONES | T3 | ET03L0100SE001L0100 |  | 60 | 80 | 0,524 (AT) O 5,020 (BT) | 100 | ONAN-ONAF1-ONAF2 |  | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 8.66 | 60 | 9 | 60 | 9.48 | 60 |  |  | 15.15 | 100 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 360.93 | 384.11 | 411.79 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.4 | AT | C |  |  |  |  | -16 | 16 | CERO | CERO | 0.63 | 1050 | Dyn1 |  |  | 62 |  |  |  |  | 446.11 | RESISTENCIA (200 A. 10 SEG) | 200 |  | 04/05/2013 12:00:00 a.m. |  |  | S
1120 | T2D S/E JORQUERA JT | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | S/E JORQUERA | T3 | ET01L0100SE002L0100 |  | 30 | 35 | 0,138 (AT) o 1,318 (BT) | no aplica | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 9.8 | 30 | 10 | 30 | 10.7 | 30 |  |  | 11.32 | 35 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 173.18 | 185 | 227.5 | no aplica | no aplica | no aplica | 33.2 | AT | C |  |  |  |  | -16 | 16 | cero | cero | 0.63 | 1050 | Dyn1 |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 213.5 | Resistencia (400 A, 10 seg) | 52.5 |  | 04/05/2013 12:00:00 a.m. |  |  | S
1121 | T2D S/E QUIRIHUE FT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUIRIHUE | T3 | ET06T0058SE188T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 33 | 33 | 23 | 8.16 | 8 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8 | 9.01 | 8 | 8.2 | 8 | 7.52 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.163 | 37.833 | 38.601 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | no aplica | V | 5 | 24±2x2,5% | 1(25,2kV) | 5(22,6kV) | 3 | 3(24kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.5 | 8 | 9.73 | 40.558 | 41.6 | 43.255 | 8 | 47.563 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6787-SP S/E QUIRIHUE FT1-S1 ; ID7360-SP S/E QUIRIHUE FT1-S2 ; ID23670-SP S/E QUIRIHUE FT1-S3 | 01-01-2013 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ASP ; CAPT | ASP N°63 2A 402 A SERIE PARALELO ; CAPT 300 A | 1121 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1121_CurvaDaño T2D SE_QUIRIHUE 66-33-23KV 10MVA T-54115.wmf;ID-1121_CurvaDaño T2D SE_QUIRIHUE 66-33-23KV 10MVA T-54115_WMF.PDF | 1121-T1 Quirihue_2013.JPG | 1121-50221_FAT_T1 Quirihue.PDF | 1121-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1122 | T2D S/E CERRO NEGRO NORTE JT1 | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | S/E CERRO NEGRO NORTE | T | ET01L0203SE007L0203 |  | 55 | no aplica | 100% (1,3805 kA) | no aplica | ONAN | 100%(1,3805 kA) | 220 | 220 | 23 | 9.45 (*) | 55 | 10.5 | 55 | 11.55 (*) | 55 | 13.56 | 60 | 13.04 | 60 | 12.9 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.03 | 250.72 | 305.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 3(220kV) | 3(220kV) | 2.5 | 1050(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.176 | 60 | 33 | 255.25 | 263.71 | 317.77 | 60 | 307.78 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(1,3805 kA) | ID6987-SP S/E CERRO NEGRO NORTE JT1-S1 | 31-08-2013 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | WEG Tipo Manual | no aplica | ID2946-ANEXO1.pdf | 220_CNN_TRANSF | ID2946-ANEXO3.pdf | ID1122-Hoja-de-vida-Instalaciones CERRO NORTE NORTE 22023KV 55MVA
1123 | T2D S/E TOTORALILLO (CAP CMP) JT1 | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | T | ET01L0203SE008L0203 |  | 45 | no aplica | 100%(1,1296 kA) | no aplica | ONAN | 100%(1,1296 kA) | 220 | 220 | 23 | 9.45 (*) | 45 | 10.5 | 45 | 11.55 (*) | 45 | 13.56 | 60 | 13.04 | 60 | 12.9 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.03 | 250.72 | 250.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 3(220kV) | 3(220kV) | 2.5 | 1050(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.176 | 60 | 33 | 255.25 | 263.71 | 317.77 | 60 | 307.78 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(1129,6) | ID7273-SP S/E TOTORALILLO JT1 | 31-08-2013 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | WEG Tipo Manual | no aplica | ID2946-ANEXO1.pdf | "220_TOT_TRANF; Hoja de Datos Trafo Ppal SubEst Totoralillo 45 MVA" | ID2946-ANEXO3.pdf | ID1123-Hoja-de-vida-Instalaciones TOTORALILLO 22023KV 45MVA
1124 | T2D S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO | T | ET06T0002SE014T0002 |  | 100 | no aplica | 113% | no aplica | ONAN | 1 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 13.9 | 12.74 | 100 | 12.45 | 100 | 12.17 | 100 | 12.03 | 100 | 11.755 | 100 | 11.49 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 324.9 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1050(AT)/150(BT) | YNd1 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1124 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1124 | 42 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1124 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1124 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1124 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1124 | 332 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 DDA TR6 | ID7646-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6-S1; ID7647-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6-S2 | 03-05-2013 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | DDA TR-SVC PLACA.jpg | no disponible | no disponible
1133 | T2D S/E CENTRAL SDGX01 P2 | FLORIDA ENERGÍA SPA | FLORIDA ENERGÍA SPA | FLORIDA ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL SDGX01 | NO CLASIFICADO | ET01G1034SE003G1034 | OP_MD:ID3487-25 | 10.8 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 23.2 | 0.3 | 9.45 | 10.8 | 6 | 10.8 | 11.55 (*) | 10.8 | 8.03 | 10.8 | 5.1 | 10.8 | 9.82 | 10.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | no aplica | V | V | no aplica | 5 | no aplica | 5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | 70 | Dy11 | no aplica | no aplica | 1.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1_ Estudio de coord de protecciones.pdf | 28-06-2013 0:00:00 | Schneider Electric | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | FOTO DE PLACA TRAFO ANDACOLLO | no aplica | FOTO DE PLACA TRAFO ANDACOLLO | no aplica | no aplica
1134 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA J1 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | T | ET01G0111SE001G0111 |  | 15 | 20 | 0.066 | 25 | ONAN + ONAF 1 + ONAF 2 | 100% | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 12.31 | 25 | 11.91 | 25 | 11.85 | 25 | 15.5 | 25 | 10.37 | 25 | 10.27 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 93.929 | 97.654 | 119.079 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220kV - 5x1%+15x1% | 1 (253KV) | 21 (209KV) | no aplica | 16 (220KV) | 1 | 1050kV (AT) / 150kV (BT) | YNd1 | 0.27 | 25 | 14.246 | 130.69 | 132.36 | 154.07 | 25 | 142.19 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6805-SP CENTRAL SANTA MARTA T1 ID6807-SP CENTRAL SANTA MARTA ET1 | 19-08-2013 | WEG (TRAFO) | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350Y - 123/B - 12233W | Placa cambiador de Tap Trafo (WEG).JPG |  | Foto Placa Trafo (WEG) 2D SANTA MARTA 220-23KV.jpg | PRUEBAS DE RUTINA TRAFO WEG.pdf | ID1134-Hoja-de-vida-Instalaciones T2D SANTA MARTA 220-23KV.xlsx
1135 | T2D S/E BAJO MELIPILLA HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E BAJO MELIPILLA | T3 | ET03T0058SE166T0058 |  | 18 | 30 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID-1135 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana | 110 | 115 | 13.4 | 12.73 | 18 | 9.98 | 18 | 7.94 | 30 | 10.83 | 18 | 10.22 | 18 | 10.02 | 18 | no aplica | 18 | no aplica | 18 | 52.214 | 50.105 | 48.506 | no aplica | no aplica | cero | cero | AT | C | C | V | 23 | +/- 15,8125 | 1 | 23 | 2 | 12 | 1 | 550 | Dyn1 | 0.413 | 18 | 18.132 | 73.261 | 66.404 | 59.254 | 18 | 84.536 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 36;1135-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | no aplica | 01-01-1970 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-145-12231W | ID-1135 Placa CDBC T1 | ID-1135_CurvaDaño T2D SE_MELIPILLA 115-25-13.4KV 30MVA T-45500.wmf;ID-1135_CurvaDaño T2D SE_MELIPILLA 115-25-13_WMF.PDF | 1135 - Foto Placa transformador Rhona_44630 | 1135 - Pruebas Eléctricas Rhona NS_44630 - T-45500 | 1135_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1136 | T2D S/E CENTRAL RIO HUASCO HT | GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | S/E CENTRAL RIO HUASCO | T3 | ET01G0117SE001G0117 | [OP_MD:ID5262-25]; | 5.7 | 7 | 31.5 | 7 | ONAN-ONAF |  | 110 | 110 | 6.6 | 7.53 | 5.7 | 7 | 5.7 | 9.45 (*) | 5.7 | 7.45 | 5.7 | 7 | 5.7 | 6.77 | 5.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.3 | 28.63 | 29.36 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.5 | 1 (115,5 kV) | 5 (104,5 kV) | 3 (110 kV) | 3 (110kV) | 2.5 | 550/75 | YNd11 | 0.78 | 5.7 | 9.553 | 29.36 | 28.631 | 28.033 | 5.7 | 38.97 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 6 | 1659_ESTUDIO DE AJUSTE Y COORDINACION DE PROTECCIONES | 09/10/2013 12:00:00 a.m. | Rhona | TRIFÁSICO | S | ASP | FII-HI 37310 15-30kV |  | ID1136-Curva de daño | ID1136-Datos de placa | ID1136-Ensayos transformador | ID1136-Informe de armado
1137 | T2D S/E CAUQUENES BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CAUQUENES | T3 | ET03T0058SE168T0058 |  | 10 | 12 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 15 | 9.97 | 9.3 | 7.82 | 10 | 6.06 | 9.2 | 8.39 | 10 | 7.97 | 10 | 7.61 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 38.889 | 36.654 | 33.307 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.57 | 10 | 12.959 | 46.186 | 42.547 | 34.702 | 10 | 55.506 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2279-SP S/E CAUQUENES CT3 ; ID7246-SP S/E CAUQUENES BT3-S1 ; ID7247-SP S/E CAUQUENES BT3-S2 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 1137 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1137 Curva de Daño.PDF | 1137 Data Sheet Transformador.JPG | 1137 Ensayos.pdf | 1137 Datasheet Transformador.xlsx
1138 | T2D S/E CASAS VIEJAS ET2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CASAS VIEJAS | T3 | ET02T0058SE047T0058 |  | 3 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 15 |  |  | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 2.38 | 3 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | V | no aplica | V | 3 | 14.1±1x6,38298% | 1(15kV) | 3(13.2kV) | 3 | 2(14.1kV) | 6.383 |  | YNyn0 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID243-SP S/E CASAS VIEJAS CT2 | 01-01-1994 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1138 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-1138_CurvaDaño T2D SE_CASAS VIEJAS 23-13.2KV 3MVA T-19130.wmf;ID-1138_CurvaDaño T2D SE_CASAS VIEJAS 23-13_WMF.PDF | 1138-ATR2 Casas Veijas T-19130.PDF |  | 1138_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1139 | T2D S/E CHILLAN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHILLAN | T3 | ET04T0058SE024T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.38 | 16.8 | 9.57 | 18 | 7.31 | 16.6 | 10.49 | 18 | 9.95 | 18 | 9.43 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.571 | 51.728 | 40.663 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.324 | 18 | 16.043 | 71.421 | 64.174 | 50.099 | 18 | 80.217 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID255-SP S/E CHILLAN CT2 ; ID2381-SP S/E CHILLAN BT2-S1 ; ID19469-SP S/E CHILLAN BT2-S2 | 01-01-1950 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 1139 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1139 Curva de Daño.PDF | 1139 Data Sheet Transformador.JPG | 1139 Ensayos.pdf | 1139 Datasheet Transformador.xlsx
1140 | T2D S/E COCHARCAS (CGE) BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COCHARCAS (CGE) | T3 | ET01T0058SE128T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 7.21 | 4 | 6.24 | 4 | 7.26 | 4 | 7.15 | 4 | 7.13 | 4 | 7.21 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.525 | 18.046 | 18.621 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.354 | 4 | 5.72 | 19.856 | 19.966 | 20.296 | 4 | 25.686 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1960 | PARSONS | TRIFÁSICO | S | PARSONS | GENERICO | 1140 Datasheet Cambiador Tap.png | 1140 Curva de Daño.PDF | 1140 Data Sheet Transformador.JPG | 1140 Ensayos.rar | 1140 Datasheet Transformador.xlsx
1141 | T2D S/E CORONEL C3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | A3 | ET01T0058SE142T0058 | [OP_MD:2501-25]; | 2.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 15 | 15 | 13.2 | 0.71 | 2.5 | 0.71 | 2.5 | 0.71 | 2.5 | 0.6035 | 2.5 | 0.6035 | 2.5 | 0.6035 | 2.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.601 | 4.601 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | 1 (15 kV) | 1 (15 kV) | no aplica | 1 (15 kV) | no aplica | 110(AT) / 110(BT) | YNyn0 | 0.29 | 2.5 | 1.053 | 4.601 | 4.601 | 4.601 | 2.5 | 5.654 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1949 | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1141 Curva de Daño.PDF | 1141 Data Sheet Transformador.JPG | 1141 Ensayos.pdf | 1141 Datasheet Transformador.xlsx
1142 | T2D S/E EL AVELLANO B1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL AVELLANO | T3 | ET05T0058SE003T0058 |  | 9 | 11 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 10.24 | 9 | 10.18 | 9 | 10.3 | 9 | 8.704 | 9 | 9.96 | 9 | 8.755 | 9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.361 | 57.268 | 58.521 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.52 | 9 | 10.63 | 56.361 | 57.268 | 58.521 | 9 | 67.958 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID302-SP S/E EL AVELLANO BT1-S1 | 01-01-1995 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 1142 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1142 Curva de Daño.PDF | 1142 Data Sheet Transformador.JPG | 1142 Ensayos.pdf | 1142 Datasheet Transformador.xlsx
1143 | T2D S/E PORTEZUELO BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PORTEZUELO | T3 | ET01T0058SE201T0058 |  | 8.28 | 10.35 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 69 | 24 | 7.97 | 8 | 7.6 | 8 | 7.52 | 8 | 7.96 | 8 | 7.6 | 8 | 7.51 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.257 | 32.926 | 34.896 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 6,9 | 1 (75,9 kV) | 21 (62,1 kV) | A | 11 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.38 | 8 | 9.456 | 38.607 | 40.178 | 42.131 | 8 | 49.634 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6744-SP S/E PORTEZUELO BT3-S1 ; ID6745-SP S/E PORTEZUELO BT3-S2 | 01-01-2006 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 12233G | 1143 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1143 Curva de Daño.pdf | 1143 Data Sheet Transformador.JPG | 1143 Ensayos.zip | 1143 Datasheet Transformador.xlsx
1144 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T3 | ET05T0058SE006G0010 |  | 5 | 5 | 0.059 | 5 | ONAN | ID-1144 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O'Higgins | 110 | 110 | 12 | 2.11 | 5 | 7.3 | 5 | 6.62 | 5 |  |  | 5.51 | 5 |  |  | no aplica | 5 | no aplica | 5 | 22.3 | 25304 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | YNyn0 |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 4.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1;1144-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx | no aplica | 1900 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | N.A. | N.A. | No disponible | ID-1144_CurvaDaño T2D SE_CENTRAL QUELTEHUES 110-12KV 5MVA T5 T-21500.wmf;ID-1144_CurvaDaño T2D SE_CENTRAL QUELTEHUES 110-12KV 5MVA T5 T-21500_WMF.PDF | 1144-Placa Transformador T-4 - T-21500.JPG | No disponible | 1144_Hoja de vida Instalaciones.xlsx;1144-SE Queltehues T-21500 T4 IDnn Trafo 5 MVA 11012 KV.xls
1145 | T2D S/E VICTORIA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VICTORIA | T3 | ET02T0058SE068T0058 |  | 5 | 6 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 8.8 | 5 | 8.67 | 5 | 8.05 | 5 | 7.48 | 5 | 7.4 | 5 | 6.84 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.1827 | 28.3829 | 32.0727 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 7 | 66+(2x2,5%)-(4x2,5%) | 1 (69.3kV) | 5 (59.4kV) | 2 | 3 (66kV) | 2.5 | 350 | Dyn1 | 0.54 | 5 | 6.237 | 28.1827 | 28.3829 | 32.0727 | 5 | 34.6199 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID19659-SP S/E VICTORIA CT2 | 01-01-1954 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | SIEMENS - SCHUCKERT | aKOUM 1153n/80 | 1145 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-1145_CurvaDaño T2D SE_VICTORIA 66-15KV 6MVA T-12974.wmf;ID-1145_CurvaDaño T2D SE_VICTORIA 66-15KV 6MVA T-12974_WMF.PDF | 1145-T-12946_T2 SE Victoria_02.jpg | 1145 Ensayos.zip | 1145-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1148 | T2D S/E CORONEL BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | T3 | ET03T0058SE142T0058 |  | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 2.5 | ONAN |  | 15 | 15 | 13.2 | 2.49 | 5 | 0.71 | 5 | 6.99 | 5 |  |  | 5.51 | 5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.43 | 4782 | 5.2 | No aterrizado en AT | No aterrizado en AT | cero | cero | no aplica | no aplica |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | YY1 |  |  | 1.053 |  | 4.782 |  |  | 5.835 | Solidamente Aterrizado | 0,45;1148-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Bio Bio.docx | no aplica | 1900 | TUSAN | TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | No disponible | No disponible | 1148-ATR SE Coronel.JPG | No disponible | 1148-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1149 | T2D S/E CURANILAHUE E2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURANILAHUE | T3 | ET03T0058SE036T0058 |  | 3 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 15 | 7.18 | 3 | 7 | 3 | 6.77 | 3 | 6.103 | 3 | 5.95 | 3 | 5.75 | 3 | no aplica | 3 | no aplica | 3 | 21.3659 | 22.4656 | 23.6418 | cero | cero | cero | cero | AT | V | V | V | 5 | +/- 1,15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 150 | YNyn0 | 0.914 | 3 | 5.9279 | 21.3659 | 22.4656 | 23.6418 | 3 | 28.3935 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 0,44;1149-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Bio Bio.docx | ID19254-SP S/E CURANILAHUE E1 ; ID19109-SP S/E CURANILAHUE C6 | 01-01-1969 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 1149 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1149-T4 Curanilahue T23500.PDF;ID-1149_CurvaDaño T2D SE_CURANILAHUE 23-15KV 3MVA T-23500.wmf;ID-1149_CurvaDaño T2D SE_CURANILAHUE 23-15KV 3MVA T-23500_WMF.PDF | 1149-T4 SE Curanilahue.JPG | 1149-T4 Curanilahue T23500.PDF | 1149-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1151 | T2D S/E LO MIRANDA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LO MIRANDA | T3 | ET04T0058SE073T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 20.56 | 30 | 16.11 | 30 | 12.91 | 30 | 17.476 | 30 | 9.86 | 18 | 10.965 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 220.884 | 198.802 | 178.274 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,480 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.18 | 18 | 16.723 | 220.884 | 198.802 | 178.274 | 30 | 215.525 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID381-SP S/E LO MIRANDA CT2 ; ID2475-SP S/E LO MIRANDA BT2-S1 ; ID2476-SP S/E LO MIRANDA BT2-S2 | 01-01-1984 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-12231W | 1151 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1151 Curva de Daño.PDF | 1151 Data Sheet Transformador.JPG | 1151 Ensayos.pdf | 1151 Datasheet Transformador.xlsx
1152 | T2D S/E PIDUCO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PIDUCO | T3 | ET03T0058SE090T0058 |  | 10 | 13.33 | 100% | 18.67 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.05 | 10 | 6.95 | 10 | 6.62 | 10 | 7.03 | 10 | 6.65 | 10 | 6.58 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.73 | 36.822 | 47.826 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,58 | 1 (74,58 kV) | 27 (57,42 kV) | no aplica | 14 (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.37 | 10 | 12.355 | 38.54 | 39.544 | 50.524 | 10 | 51.899 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2508-SP S/E PIDUCO BT1 ; ID19784-SP S/E PIDUCO CT1 | 01-01-1995 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | MA-E/3 | 1152 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1152 Curva de Daño.PDF | 1152 Data Sheet Transformador.zip | 1152 Ensayos.zip | 1152 Datasheet Transformador.xlsx
1156 | T2D S/E CHAÑARAL ET1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHAÑARAL | T3 | ET06T0058SE157T0058 |  | 5 | 6.25 | 100% | 7 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 23 | 23 | 13.8 | 5.34 | 5 | 5.5 | 5 | 5.76 | 5 | 5.41 | 5 | 5.43 | 5 | 5.61 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.415 | 24.072 | 24.799 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15kV) | 5(21,85kV) | 3 | 3(23kV) | 2.5 | 125(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.5 | 5 | 6.35 | 25.976 | 28.594 | 32.37 | 5 | 34.944 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID644-SP S/E CHAÑARAL CT1 ; ID643-SP S/E CHAÑARAL ET1 | 01-01-1994 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1156 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-1156_CurvaDaño T2D SE CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6.25MVA.wmf;ID-1156_CurvaDaño T2D SE CHAÑARAL 23-13_WMF.pdf | 1156 - CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA.JPG;1156_Hoja de Datos Transformador - CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA.docx | 1156-Protocolo Trafo Rhona Nº14577 5-7MVA - Dic-2014.PDF;1156-Protocolo Trafo Rhona Nº14577 5-7MVA 23-13.8Kv 22-10-2013.PDF | 1156-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1158 | T2D S/E PARRAL BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PARRAL | T3 | ET03T0058SE130T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 11.17 | 18 | 9.33 | 18 | 6.71 | 18 | 10.1 | 18 | 9.5 | 18 | 9.2 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.929 | 41.107 | 32.644 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.39 | 18 | 17.547 | 75.217 | 67.887 | 52.271 | 18 | 85.434 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7260-SP S/E PARRAL BT3-S1 ; ID20111-SP S/E PARRAL BT3-S2 ; ID20115-SP S/E PARRAL CT3 | 01-01-1950 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 1158 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1158 Curva de Daño.PDF | 1158 Data Sheet Transformador.JPG | 1158 Ensayos.pdf | 1158 Datasheet Transformador.xlsx
1162 | RANGUILI 66/23-13.2KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RANGUILI | T3 | ET02T0058SE202T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 6.8 | 4 | 6.85 | 4 | 7.15 | 4 | 5.78 | 4 | 5.823 | 4 | 6.078 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.73 | 22.13 | 23.26 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.442 | 4 | 6.39 | 21.73 | 22.13 | 23.26 | 4 | 28.52 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4869-SP S/E RANGUILI CT2 | 01-01-2008 | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | TET 589 | 1162 Datasheet Cambiador Tap.png | 1162 Curva de Daño.PDF | 1162 Data Sheet Transformador.zip | 1162 Ensayos.zip | 1162 Datasheet Transformador.xlsx
1163 | T2D S/E MANSO DE VELASCO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MANSO DE VELASCO | T3 | ET04T0058SE079T0058 |  | 13.5 | 18 | 100% | 22.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15 | 12.78 | 12.186 | 10.14 | 13.5 | 7.22 | 12.108 | 10.863 | 12.186 | 10.19 | 13.5 | 6.137 | 12.108 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.218 | 68.678 | 49.929 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | +/- 8,97 | 1 (69 kV) | 27 (61,887 kV) | no aplica | 14 (69 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.21 | 13.5 | 10.83 | 73.218 | 68.678 | 49.929 | 13.5 | 79.508 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7224-SP S/E MANSO DE VELASCO BT2-S1 ; ID7221-SP S/E MANSO DE VELASCO BT2-S2 ; ID7225-SP S/E MANSO DE VELASCO CT2 | 01-01-1988 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 60 14271G | 1163 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1163 Curva de Daño.PDF | 1163 Data Sheet Transformador.jpg | 1163 Ensayos.pdf | 1163 Datasheet Transformador.xlsx
1164 | T2D S/E PIRQUE HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PIRQUE | T3 | ET01T0058SE117T0058 |  | 3.75 | 4.2 | 100% | 5.25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 8.13 | 3.75 | 8.4 | 3.75 | 8.94 | 3.75 | 8.06 | 3.75 | 8.24 | 3.75 | 8.84 | 3.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 20.854 | 21.532 | 22.386 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 5,5 | 1 (115,5 kV) | 5 (104,5 kV) | 1 | 3 (110 kV) | 2.5 | 550 | Dyn1 | 0.92 | 3.75 | 8.65 | 22.628 | 23.721 | 24.429 | 3.75 | 32.371 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID24672-SP S/E PIRQUE CT1 ; ID14939-SP S/E PIRQUE HT1-S1 ; ID14940-SP S/E PIRQUE HT1-S2 | 01-01-1984 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1164 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1164 Curva de Daño.PDF | 1164 Data Sheet Transformador.zip | 1164 Ensayos.zip | 1164 Datasheet Transformador.xlsx
1165 | T2D S/E EL PEÑON BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL PEÑON | T3 | ET04T0058SE005T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.61 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7589-SP S/E EL PEÑON BT2-S1 ; ID7590-SP S/E EL PEÑON BT2-S2 ; ID7591-SP S/E EL PEÑON CT2 | 01-01-1970 | RHONA | TRIFÁSICO | S | GE | GE-26055 | 1165 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1165 Curva de Daño.PDF | 1165 Data Sheet Transformador.JPG | 1165 Ensayos.pdf | 1165 Datasheet Transformador.xlsx
1172 | T2D S/E EL SAUCE BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL SAUCE | T3 | ET01T0058SE006T0058 | Ex Ovalle | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 6.1 | 2 |  |  |  |  | 5.19 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 4 | 66+(1x5%)-(2x5%) | 1 (69.3kV) | 4(59.4kV) | 2 | 2 (66kV) | 5 | 350 | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2350-SP S/E EL SAUCE CT1 | 01-01-1980 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENERICO | 1172 Datasheet Cambiador Tap.jpg | ID-1172_CurvaDaño T2D SE_EL SAUCE 66-13.2 KV 2MVA T-17900.wmf;ID-1172_CurvaDaño T2D SE_EL SAUCE 66-13_WMF.PDF | 1172-02.jpg |  | 1172-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1175 | T2D S/E CARAMPANGUE BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CARAMPANGUE | T3 | ET03T0058SE033T0058 |  | 4 | 5.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 0.4 | 7.02 | 4 | 6.9 | 4 | 7.37 | 4 | 5.97 | 4 | 5.87 | 4 | 6.26 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.035 | 25.716 | 26.476 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | + / - 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 4,023% | 4 | 10.692 | 26.74 | 27.266 | 28.252 | 4 | 37.958 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7245-SP S/E CARAMPANGUE CT2 [NO_MOSTRAR] | 01-01-1969 | LEPPER | TRIFÁSICO | S | LEPPER | GENÉRICO | 1175 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1175 Curva de Daño.PDF | 1175 Data Sheet Transformador.JPG | 1175 Ensayos.zip | 1175 Datasheet Transformador.xlsx
1177 | RETIRO 66/13.8KV 2MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RETIRO | T3 | ET03T0058SE175T0058 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 6.1 | 2 |  |  |  |  | 5.19 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 4 | +3,3 ; -6,6 | 1 (69,3 kV) | 4 (59,4 kV) | 2 | 2 (66 kV) | 5 |  | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1960 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENERICO | 1177 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1177 Curva de Daño.pdf | 1177 Data Sheet Transformador.zip |  | 1177 Datasheet Transformador.xlsx
1178 | T2D S/E YERBAS BUENAS AT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E YERBAS BUENAS | T3 | ET01T0057SE032T0057 |  | 20 | 25 | 1.5 | no aplica | ONAN-ONAF | Factor Sobrecarga.doc | 154 | 154 | 13.2 | 9.2 | 20 | 9.2 | 20 | 9.2 | 20 | 9.4 | 20 | 9.4 | 20 | 9.4 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.54 | 60.31 | 63.84 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 33 | 13,2 kV +/-16x1,089% | 1 (15.5kV) | 33 (10.9kV) | no aplica | 17 (13.2kV) | 1.089 | 550kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.07 | 20 | 11.41 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 20 | 104 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Información no Disponible | Información no Disponible | Información no Disponible | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | RMV II 1500 25 | CTBC - 4D32012.pdf | 1178 CCurvaTrafo + Curva Sobrecarga | 1178 Placa Datos T1.jpg | 13-0041 Informe SE Yerbas Buenas.pdf | 1178 Hoja de Vida T1.pdf
1180 | T2D S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE J1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE | NO CLASIFICADO | ET01G0104SE001G0104 |  | 90 | 110 | 0.318 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 34.5 | 12.32 | 110 | 12.21 | 110 | 12.54 | 110 |  |  | 3.85 (*) | 110 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 356.774 | 303.711 | 286.308 | no aplica | no aplica | no aplica | 67.5 | AT | C |  | no aplica | 21 |  | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | AT:1050 kV; BT:200 kv | Dyn1 |  |  | 79.825 |  |  |  |  | 383.536 | Via resistencia 300 A | 121 | ID7582-SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE FT1 | 13-04-2013 | TOSHIBA | REGULADOR | S | TOSHIBA |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap |  | Anexo 2_Datos de Placa
1181 | T2D S/E CARDONES JT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CARDONES | T | ET01T0002SE001T0002 | Asociado al CER de Cardones | 66 | 100 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 20.4 | 14.81 | 100 | 14.48 | 100 | 14.15 | 100 | 14.38 | 100 | 14.06 | 100 | 13.74 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 324.9 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 950(AT)/170(BT) | YNd11 | 3.49 | 100 | 35.81 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1181 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1181 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1181 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1181 | 398.66 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VER ANEXOS | ID6935-SP S/E CARDONES JT4-S1-1; ID11448-SP S/E CARDONES JT4-S2-1; ID19222-SP S/E CARDONES JT4-S1-2; ID19223-SP S/E CARDONES JT4-S2-2 | 13-12-2013 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | CAR TR4 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
1182 | T2D S/E PICOLTUE JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PICOLTUE | T3 | ET01T0003SE064T0003 |  | 22.5 | 30 | 100%(0,7217kA BT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,7217kA BT 30MVA) | 220 | 230 | 24 | 14.5 | 30 | 10.5 | 30 | 11.55 (*) | 30 | 13.9 | 30 | 14.4 | 30 | 13.9 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 94.9 | 101.2 | 121.7 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 230±8x1,25% | 1 (253kV) | 17 (207kV) | no aplica | 9 (230kV) | 1.25 | 1050KV (AT) / 150KV (BT) | Dyn1 | 0.08 | 30 | 19.3 | 108.3 | 113.2 | 134.2 | 30 | 132.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,7217kA BT 30MVA) | 6947-SP S/E PICOLTUE JT1; 6951-SP S/E PICOLTUE ET1 | 30-10-2013 0:00:00 | EFACEF | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVRCI401-245/C-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.jpg | Anexo 3 Ensayos del Transformador | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador | Anexo 3 Ensayos del Transformador | 1182_Hoja de vida T1
1186 | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LEBU | T3 | ET02T0058SE011T0058 |  | 10 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.2 |  |  | 6.8 | 10 |  |  |  |  | 6.1 | 10 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | + / - 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350 | YNd1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7337-SP S/E LEBU BT2-S1 ; ID7338-SP S/E LEBU BT2-S2 | 01-01-1969 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENÉRICO | 1186 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1186 Curva de Daño.pdf | 1186 Data Sheet Transformador.JPG |  | 1186 Datasheet Transformador.xlsx
1188 | T2D S/E LAS ARAÑAS BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS ARAÑAS | T3 | ET01T0058SE179T0058 |  | 8 | 10 | 0.0481 | 5 | ONAN+ONAF I |  | 66 | 66 | 13.2 | 6.78 | 4 | 6.93 | 8 | 7.43 | 5 | 5.76 |  | 5.89 | 4 | 6.32 |  | no aplica | 4 | no aplica | 4 | 27.7 | 34.2 | 37.62 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | cero | cero | AT | V | V | no aplica | 5 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 4.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 0.7 | no aplica | 1977 | HAWKER SIDDELEY | TRIFÁSICO | S | N.A. | N.A. |  |  | 1188 Datos de placa.jpg
1189 | T2D S/E CENTRAL CUEL AL | ENORCHILE S.A. | AELA EÓLICA NEGRETE SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL CUEL | T | ET01G0122SE001G0122 |  | 30 | 40 | 51.2 MVA (128%) | no aplica | ONAN-ONAF | ONAN 42.9 MVA (143%) ONAF 53.6 MVA (134%) | 154 | 154 | 23 | 10.79 | 30 | 10.06 | 30 | 9.56 | 30 | 9.54 | 30 | 9.1 | 30 | 8.83 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.25 | 142.83 | 150.34 | 0 | no aplica | no aplica | 79.67 | AT | C | C | no aplica | 21 | 154 kV +/-10x1,5% | 1(177.1kV) | 21(130.9kV) | no aplica | 11(154kV) | 1.5 | 650(AT)/170(N)/170(BT) | YNd1 | 0.183 | 30 | 16.47 | 124.5 | 267.271 | 124.4 | 40 | 142.22 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  |  | TRIFÁSICO | S | [5 empty] | 1189_Parque Eólico Cuel_Calculo Capacidad de Sobrecarga.PDF
1190 | T2D S/E LOS SAUCES ET1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS SAUCES | T3 | ET01T0003SE063T0003 |  | 12 | 16 | 100% (0,3849kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,3849kA BT 16MVA) | 66 | 69 | 24 | 8.39 | 16 | 8.05 | 16 | 7.96 | 16 | 5.35 | 12 | 8.04 | 16 | 5.07 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 93.17 | 97.42 | 117.5 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.127 | 16 | 10.93 | 99.67 | 103.23 | 123.2 | 16 | 69.486 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,3849kA BT 16MVA) | XXXX-SP SE LOS SAUCES BT1-S1; XXXX-SP SE LOS SAUCES BT1-S2; XXXX-SP SE LOS SAUCES ET1 | 07-12-2013 | TRAFO | REGULADOR | S | MR | VV III 250 D 72,5kV / 10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.jpg | 1190_Curva de daño T1.PDF | 1190_Datos de placa T1.PDF | 1190_Ensayo de pruebas T1.PDF | 1190_Lossauces_T69_24_16MVA.XLSX
1191 | T2D S/E BARRO BLANCO BA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E BARRO BLANCO | T3 | ET01T0003SE009T0003 | Transformador trasladado desde S/E Puerto Montt 66/24/23-13.8 30MVA_2 | 20 | 30 | 100%(0,2512kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,2512kA) | 66 | 68.94 | 24-13.8 | 10.3 | 30 | 10.5 | 30 | 9.45 (*) | 30 | 8.755 | 30 | 8.84 | 30 | 8.98 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 112.5 | 115.7 | 119.1 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 68,94±2x2,514% | 1 (72,4kV) | 5 (65,5kV) | 3 | 3 (68,94kV) | 2.47 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.27 | 30 | 18 | 120.9 | 124.7 | 138.1 | 30 | 142.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (30MVA) | 6990 SP S/E BARRO BLANCO ET1;8781 SP S/E BARRO BLANCO BT1-S1;8788 SP S/E BARRO BLANCO BT1-S2 | 26-11-2013 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | Sin Información | 1191_Datos de placa T1 | 1191_Curva de daño T1 | 1191_Datos de placa T1 | 1191_Ensayos T1 | 1191_Hoja de vida T1
1192 | T2D S/E CORDILLERA (ANDINA) JT3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CORDILLERA (ANDINA) | T3 | ET04L0077SE006L0077 |  | 70 | 70 | 100 % | no aplica | ODWF | 100 % | 220 | 220 | 33 | 12.09 | 70 | 11.65 | 70 | 11.52 | 70 | 12.29 | 70 | 12.11 | 70 | 11.8 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.906 | 234.389 | 275.511 | no aplica | no aplica | 95.26 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 [242.000] | 17 [198.000] | no aplica | 9b [220.00] | 1.25 | 1050 (AT) / 200 (BT) | Dyn1 | 0.154 | 70 | 48.456 | 288.22 | 305.234 | 355.571 | 70 | 353.69 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7687: RELE PROTECCION DIFERENCIAL SIEMENS 7UT6135 / JT3; ID7688: RELE PROTECCION MULTIFUNCION SIEMENS 7SJ6225 / JT3; ID7694: RELE PROTECCION MULTIFUNCION SIEMENS 7SJ632 / ET3 | 09-01-2010 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | 3 X MI 351-245/C-10193W | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T3-220-33KV | CD-1192.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T3-220-33KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID 1192.rar | 1192 Hoja de vida.xlsx
1193 | CEMENTO BIO BIO 66/6.3KV 16.8MVA 1 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | S/E CEMENTOS BIO BIO | T | ET02L0024SE001L0024 |  | 12 | 15 | 2.1 | 16.8 | ONAN/ONAF1/ONAF2 | 100%(1,5396 kA) | Sin Información (Eliminar) | 66 | 6.3 | 6.7 | 12 | 6.79 | 12 | 6.99 | 12 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 6.76 | 12 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.043 | 56.154 | 58.058 | 8 | 8 | CERO | CERO | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.024 | 325/60 | Dyn1 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 10.986 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 68.309 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 13.5 | 56.154 | A TRAVES DE RESISTENCIA | 100%(1,5396 kA) | FUSIBLE/RELE MULTILIN SR 750/ INTERRUPTOR SF6 | 08-12-2013 0:00:00 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TUSAN tipo Manual | TR2D TUSAN.jpg |  | TR2D TUSAN.jpg | GTR 7278-20 TUSAN 7320016.03 CAVCO SE Chivilcan FINAL | ID1193-Hoja-de-vida-CEMENTO BIO BIO 66/6.3KV 16.8MVA 1
1194 | T2D S/E REFUGIO KM 21 BT1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E REFUGIO KM 21 | T3 | ET01L0077SE011L0077 |  | 7.5 | no aplica | 100 % | no aplica | ONAN | 100 % | 66 | 66 | 13.2 | 8.06 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8.53 | 7.5 | 6.85 | 7.5 | 9.1 | 7.5 | 7.25 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.169 | 29.009 | 29.905 | no aplica | no aplica | 38.105 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.5228 | 7 | 9.385 | 31.762 | 32.301 | 33.032 | 7 | 41.686 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID7721: RELE CONTROL BAHIA ABB REC670 / BT1 | 09-01-2010 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | ASP | FII-27262 (315A) | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T7-66-13,2KV.pdf | CD-1194.pdf | ANEXO 2-DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR T7-66-13,2KV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1194.rar | 1194 Hoja de vida.xlsx
1195 | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E VENTANAS | T | ET07G0049SE008G0049 | Transformador de partida V1 y V2 nuevo | 15 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | Sin Información (Eliminar) | 110 | 4.16 | 9.04 | 15 | 8.84 | 15 | 8.72 | 15 | 11.623 | 20 | 11.08 | 15 | 11.623 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 105.06 | 107.49 | 110.12 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/75(BT) | YNd1 | 0.185 | 20 | 14.385 | 120.04 | 118.36 | 117.75 | 20 | 132.745 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | SEPAM 80 / T60 | 2013 | CROMPTON-GRAVES | TRIFÁSICO | S | PARAGON India | 66kV, 250A, 5 POS, 3 PHASE, Manually Operated | VER IMAGEN ANEXA TRANSFORMADOR TP | no disponoble | R&D_PLATE_ET10125_R3 AS BUILT 27.06.2012.pdf | ET10125-1 BOI.pdf;ET10125-2 TCs.pdf | VER ANEXO ET10125-1 TCs_TP
1196 | T2D S/E VENTANAS HT4 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E VENTANAS | T | ET08G0049SE008G0049 | Transformador T4 FGD Ventanas 2 Nuevo | 15 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | Sin Información (Eliminar) | 110 | 4.16 | 9.0384 | 15 | 8.84 | 15 | 8.72 | 15 | 11.33 | 15 | 11.08 | 15 | 10.93 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 106.41 | 108.85 | 111.44 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/75(BT) | YNd1 | 0.134 | 20 | 13.572 | 118.86 | 118.39 | 117.54 | 20 | 131.962 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | T60 / SEPAM 80 | 2013 | CROMPTON-GRAVES | TRIFÁSICO | S | PARAGON India | 66kV, 250A, 5 POS, 3 PHASE, Manually Operated | VER PLACA DATA SHEET TRANSFORMADOR T4_V2. PDF | no disponoble | R&D_PLATE_ET10125_R3 AS BUILT 27.06.2012.pdf | ET10125-2 BOI.pdf;ET10125-2 TCs.pdf | VER ANEXO ET10125-2 TCs_T4
1197 | CAPULLO 66/13.2KV 11/13.3MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | S/E CENTRAL CAPULLO | T | ET01G0005SE001G0005 |  | 10.6 | 13.3 | no aplica | 13.3 | ONAF | Pendiente | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.2 | 9.45 (*) | 11 | 10.5 | 11 | 11.55 (*) | 11 | Pendiente | 13.3 | 8.6 | 13.3 | Pendiente | 13.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.65 | 47.18 | 43.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | LADO AT | V | V | no aplica | 5 | 66±+2x2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | +- 2.5 | 350 | YNd1 | 0.23 | 13.3 | 10.9 | 73.611 | 77.963 | 75.796 | 13.3 MVA | 81.56 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Pendiente | Pendiente | 1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | 1197-EnsayosTrafo.pdf | 1197-EnsayosTrafo.pdf | no aplica
1198 | T2D S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) | NO CLASIFICADO | ET01G0118SE001G0118 |  | 25 | no aplica | ID_1198_[2020-10-08]_1198 Data Sheet | no aplica | ONAN | ID_1198_[2020-10-08]_1198 Data Sheet | 220 | 230 | 10.5 | 11.9 | 25 | 11.67 | 25 | 11.44 | 25 | 11.06 | 25 | 10.09 | 25 | 8.93 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.031 | no aplica | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 950 (HV) / 95 (LV) | YNd11 | 0.14 | 25 | 21.6 | 98.5 | 100 | 101.5 | 25 | 121.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | NO APLICA | ID7411 SP S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT1-S1; ID22624 SP S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT1-S2 | 23-06-14 | QRE Qiantang River Electric | TRIFÁSICO | S | Sanmen Tenglong | WSLVI3 1000/20-5X50 | 1198 Placa de cambiador de tap | 1198 Curva de daño | 1198 foto de placa | 1198 Pruebas de fábrica | 1198 HojaVida
1199 | T2D S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT2 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) | T | ET02G0118SE001G0118 |  | 25 | no aplica | ID_1199_[2020-10-08]_1199 Data Sheet | no aplica | ONAN | ID_1199_[2020-10-08]_1199 Data Sheet | 220 | 230 | 10.5 | 11.95 | 25 | 11.72 | 25 | 11.49 | 25 | 11.1 | 25 | 10.1 | 25 | 9 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.031 | no aplica | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 950 (HV) / 95 (LV) | YNd11 | 0.12 | 25 | 20.8 | 98.6 | 100.2 | 101.7 | 25 | 121 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | NO APLICA | ID7412 SP S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT2-S1; ID22623 SP S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT2-S2 | 23-06-14 | QRE Qiantang River Electric | TRIFÁSICO | S | Sanmen Tenglong | WSLVI3 1000/20-5X50 | 1199 placa de cambiador de tap | 1199 Curva de daño | 1199 Foto de placa | 1199 Pruebas de fábrica | 1199 HojaVida
1200 | T2D S/E CHACABUCO AT8 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET06T0835SE009T0835 | OP_MD:ID7718-25 | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 21.67 | 50 | 20.06 | 50 | 19.61 | 50 | 18.4195 | 50 | 22.81 | 50 | 16.6685 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.149 | 209.942 | 280.279 | no aplica | no aplica | 0 | 12.7 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ±9x1,65% | 1(126,335kV) | 19(93,665kV) | '10(110kV) | '10(110kV) | 1.65 | 450 (AT) / 145 (MT) | Dyn1 | 0.259 | 50 | 23.641 | 252.628 | 253.389 | 277.03 | 50 | 277.03 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 7200 - SP S/E CHACABUCO HT8-S1; ID 7201 SP S/E CHACABUCO HT8-S2 | 14/04/2013 12:00:00 a.m. | HYOSUNG CORPORATION | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10191W | CHACABUCO_TR8_TP80360401_FOTO+PLACA+CTBC | CHACABUCO_TR8_TP80360401_CURVA+DE+DAÑO | CHACABUCO_TR8_TP80360401_FOTO+PLACA+TRAFO | Chacabuco+TR8_TP80360401+_+FAT+Parte+1 | Hoja de vida
1201 | T2D S/E SAN CRISTOBAL AT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | T | ET06T0835SE041T0835 |  | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 19.05 | 50 | 19.8 | 50 | 23.74 | 50 | 19.9 | 50 | 20.84 | 50 | 25.59 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 143.973 | 155.479 | 209.86 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 | 19 | no aplica | 10 | 1.65 | 450(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.0405 | 50 | 17.589 | 167.527 | 184.921 | 273413 | 50 | 202.51 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 7203 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT5-S1; ID 7204 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT5-S2 | 25/05/2013 12:00:00 a.m. | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | VV III 250 D-145-10191 G | SAN+CRISTOBAL_TR5_186093_FOTO+PLACA+CTBC | SAN+CRISTOBAL_TR5_P186093+_CURVA+DE+DAÑO | PLACA TRAFO | San+Cristobal+TR5_186093+_+FAT+Parte+2; San+Cristobal+TR5_186093+_+FAT+Parte+2 | HOJA DE VIDA
1202 | T2D S/E RECOLETA AT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E RECOLETA | T | ET03T0835SE038T0835 | OP_MD:13786-25 | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN / FA I / FA II | 1202_SOBRECARGA TRANSFORMADOR RECOLETA 110-12.5KV 50MVA 3 | 110 | 110 | 12.5 | 12.76 | 30 | 11.71 | 30 | 11.54 | 30 | 19.03 | 50 | 17.82 | 50 | 16.5 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 129.4 | 133.37 | 139.59 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | C | 19 | 110 ± 9x1,65% | 1(126,335KV) | 19(93,665KV) | no aplica | 10(110KV) | 1.65 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.062 | 50 | 22.733 | 143.32 | 146.31 | 148.81 | 50 | 169.043 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | ID3255-SP S/E RECOLETA HT3-S1; ID3256-SP S/E RECOLETA HT3-S2; ID3248-SP S/E RECOLETA CT3 | 04/05/2013 12:00:00 a.m. | CROMPTOM GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MS I/II 301/302 170 B 14273W | Foto placa CTBC | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
1203 | T2D S/E LO VALLEDOR AT4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO VALLEDOR | T | ET04T0835SE026T0835 | OP_MD:ID7718-25 | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 21.63 | 50 | 19.82 | 50 | 17.8 | 50 | 18.38 | 50 | 16.847 | 50 | 15.13 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 136.31 | 137.34 | 135.47 | no aplica | no aplica | 7.5 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ±9x1,65% | 1(126,335KV) | 19(93,665KV) | no aplica | 10(110KV) | 1.65 | 450 AT/ 95 BT | Dyn1 | 0.057 | 50 | 22.22 | 165.82 | 161.09 | 151.67 | 50 | 183.31 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | ID7205-SP S/E LO VALLEDOR HT4-S1; ID7206-SP S/E LO VALLEDOR HT4-S2 | 28/12/2013 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191G | Foto placa CTBC | 1 Curva de daños | LO VALLEDOR_TR4_ET102561_FOTO PLACA TRAFO | Lo Valledor TR4_ ET10256-1_ FAT Parte 1 | 4 Hoja de vida del equipo
1204 | T2D S/E CENTRAL LAJA 1 JT1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | S/E CENTRAL LAJA 1 | T3 | ET01G0050SE003G0050 |  | 16 | 21 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 11 | 14.23 | 21 | 13.64 | 21 | 13.41 | 21 | 273.1 | 21 | 273.1 | 21 | 273.1 | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 101.1 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | 0 | AT | V | V | V | 9 | 220±4x2,5% | 1(242KV) | 9(198kV) | 5 | 5 | 2.5 | 460 | YNd1 | 0.11 | 21 | 18.23 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 102 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 21 | 'DUP-220-CEN-LAJA-1 | Septiembre 2012 | Taikai Electric | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Test report of power transformer serial no. 11038 | Placa transformador principal N°1 | Test report of power transformer serial no. 11038 | No disponible
1205 | T2D S/E CENTRAL LAJA 1 JT2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | S/E CENTRAL LAJA 1 | T3 | ET02G0050SE003G0050 |  | 16 | 21 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 11 | 14.23 | 21 | 13.64 | 21 | 13.41 | 21 | 273.1 | 21 | 273.1 | 21 | 273.1 | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 101.1 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | 0 | AT | V | V | V | 9 | 220±4x2,5% | 1(242KV) | 9(198kV) | 5 | 5 | 2.5 | 460 | YNd1 | 0.11 | 21 | 18.23 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 102 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 21 | DUP-220-CEN-LAJA-2 | Septiembre 2012 | Taikai Electric | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Test report of power transformer serial no. 11039 | Placa transformador principal N°2 | Test report of power transformer serial no. 11039 | No disponible
1206 | T2D S/E HUALTE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALTE | T3 | ET01T0058SE177T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 33 | 7.74 | 8 | 7.5 | 8 | 7.94 | 8 | 6.759 | 8 | 8.2(23kV) | 8 | 6.749 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.846 | 44.337 | 45.346 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 66±10x1% | 1 (72.6kV) | 21 (59.4kV) | no aplica | 11 (66kV) | 1 | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.177 | 8 | 7.68 | 43.846 | 44.337 | 45.346 | 8 | 52.017 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7361-SP S/E HUALTE BT1-S2 ; ID7261-SP S/E HUALTE BT1-S1 ; ID20244-SP S/E HUALTE FT1-S2 ; ID20245-SP S/E HUALTE FT1-S1 | 01-01-2012 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12233G | 1206 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1206_CurvaDaño T2D SE_HUALTE 66-33-23KV 10 MVA T-46900.wmf;ID-1206_CurvaDaño T2D SE_HUALTE 66-33-23KV 10 MVA T-46900_WMF.PDF | 1206-T1 Hualte.JPG | 1206 Ensayos.zip | 1206-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1207 | T2D S/E HUALTE BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALTE | T3 | ET02T0058SE177T0058 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 6.3 | 2 |  |  |  |  | 5.355 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 4 | +3,3 ; - 6,6 | A (69,3 kV) | D (59,4) | B ( 66 kV) | B (66 kV) | 5 | 350 | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7362-SP S/E HUALTE CT2 | 01-01-2012 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENÉRICO | 1207 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1207_CurvaDaño+T2D+SE_HUALTE+66-13_WMF.pdf;ID-1207_CurvaDaño+T2D+SE_HUALTE+66-13.8KV+2+MVA+T-48200.wmf | 1207 Data Sheet Transformador.JPG |  | 1207 Datasheet Transformador.xlsx
1208 | T2D S/E MONTERRICO AT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MONTERRICO | T3 | ET01T0058SE251T0058 |  | 1.6 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 66 | 66 | 15 |  |  | 8.4 | 1.6 |  |  |  |  | 7.14 | 1.6 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66-4x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (59.4kV) | 1 | 3 (62.7kV) | 2.5 | 350 | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-2013 | STANDARD | TRIFÁSICO | S | STANDARD | GENÉRCO | 1208 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1208_CurvaDaño T2D SE_MONTERRICO 66-13.8KV 2 MVA T-178.wmf;ID-1208_CurvaDaño T2D SE_MONTERRICO 66-13_WMF.PDF | 1208-T-2.JPG |  | 1208-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1209 | T2D S/E HOSPITAL BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HOSPITAL | T3 | ET05T0058SE015T0058 |  | 10 | 13.333 | 100% | 18.667 | OA/FA/FOA1/FOA2 | 100% | 66 | 66 | 14.8 | 7.93 | 10 | 7.3 | 10 | 7.09 | 10 | 7.67 | 10 | 7.67 | 10 | 7.89 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.705 | 49.676 | 49.932 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | +/- 1,48 | 16R (16,28 kV) | 16L (13,32 kV) | 3 | N (14,8 kV) | 0.625 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.275 | 10 | 10.634 | 56.719 | 54.21 | 57.542 | 10 | 64.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7523-SP S/E HOSPITAL CT2 ; ID7524-SP S/E HOSPITAL BT2-S2 ; ID19513-SP S/E HOSPITAL BT2-S1 | 01-01-1985 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1209 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1209 Curva de Daño.PDF | 1209 Data Sheet Transformador.JPG | 1209 Ensayos.rar | 1209 Datasheet Transformador.xlsx
1212 | T2D S/E HUALTE BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALTE | T3 | ET03T0058SE177T0058 |  | 2 | 2 | 0.1058 | 2 | ONAN+ONAF I |  | Sin Información (Eliminar) | 13.8 | 13.2 | 0.012 | 2 | 0.73 | 2 | 0.009 | 2 |  |  | 0.73 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.1 | 3.25 | 4 | cero | cero | cero | cero | NO TIENE | NO TIENE |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | YY1 |  |  | 7.62 |  |  |  |  | 2 | Solidamente Aterrizado | 0.4 | no aplica | 2013 |  |  | RF
1214 | T2D S/E BOSQUEMAR HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E BOSQUEMAR | T3 | ET01T0057SE057T0057 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1214-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13.2 | 9.41 | 18 | 9.6 | 18 | 10.17 | 18 | 11.3 | 18 | 9.9 | 18 | 10.9 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.23 | 35.13 | 47.83 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 20.223 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 77.34 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1214_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 1214_1113ap Informe Protecciones SE Bosquemar ver 3.01 | 29-11-2013 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 1385600. Tipo VVIII250D-145-12233W | 1214_PLACA+DE+TAP | 1214_Curva de daño | 1214_DATO DE PLACA | ID1214_ENSAYO_(H) | 1214_Hoja de vida
1215 | T2D S/E PLANTA CONSTITUCION DT2 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA CONSTITUCION | T | ET02L0089SE001L0089 |  | 15 | 21 | En anexo | no aplica | ONAN-ONAF | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 69 | 6.3 | 7.19 | 15 | 6.9 | 15 | 6.74 | 15 | 7.69 | 15 | 6.2 | 15 | 4.98 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.462 | 39.374 | 41.247 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/75(BT) | YNd1 |  |  | 16.7 |  |  |  |  | 72.955 | Impedancia 35O | En anexo | En anexo | 10-11-2013 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250Y-76-10193G | En anexo | Curva de daño T2 Celco_ | Datos Placa T2 Celco.pdf | Pruebas T2 Celco | ID-Hoja de Vida T-2000 Spare
1216 | T2D S/E PLANTA VALDIVIA JT2 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA VALDIVIA | T | ET02L0089SE003L0089 | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 2 | 70 | 80 | Sin información | 90 | ONAN - ONAF I-ONAF II | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 220 | 15 | 14.77 | 70 | 14.07 | 70 | 13.84 | 70 | 13.82 | 70 | 13.86 | 70 | 14.53 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200.674 | 209.296 | 182.46 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220±10x1% | 1(242kV) | 21(198kV) | no aplica | 11(220kV) | 1 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 34.898 |  |  |  |  | 282.552 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | En anexo | En anexo | 12-05-04 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350 Y | En anexo | Curva de daño T2 Valdivia_ | Placa de datos Trafo T2 | Pruebas T2 Valdivia | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones T2
1217 | T2D S/E PLANTA MDP TENO A1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | MADERAS ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA MDP TENO | T | ET01L0003SE003L0003 |  | 12 | 15 | Sin información | no aplica | ONAN-ONAF | Sin información | 154 | 154 | 13.2 | 10.74 | 15 | 11.01 | 15 | 11.39 | 15 | 11.31 | 15 | 11.6 | 15 | 11.91 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74.872 | 77.172 | 79.731 |  |  |  |  | AT | v | V | no aplica | 5 | 154 kV +/-2x2,5% | 1 (161,7kV) | 5 (146,3kV) | 3 | 3 (154kV) | 2.5 | 650(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.305 | 15 | 15.677 | 79.541 | 82.309 | 84.9 | 15 | 85 | Sólidamente conectado. |  |  |  | RHONA | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | Placa T1 12-15 MVA.jpg | 09.09.2011 - Informe de Prueba.PDF | HOJA DE VIDA TRANSFORMADOR PRINCIPAL.PDF
1218 | T2D S/E PLANTA ARAUCO BD | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E PLANTA ARAUCO | T | ET04L0089SE002L0089 | Transformador T4 Planta Arauco | 25 | 28 | Sin información | 40 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | En anexo | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 | 10.26 | 25 | 9.78 | 25 | 9.38 | 25 | 10.87 | 25 | 8.68 | 25 | 6.87 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.55 | 66.728 | 69.268 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | YNd1 |  |  | 23.046 |  |  |  |  | 109.008 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin información | En anexo | 2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | ED100S | En anexo | Curva de daño T4 Arauco_ | Placa T4 Arauco.pdf | Ensayos T4 Arauco | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador T4
1220 | T2D S/E CENTRAL EL ARRAYAN JT1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | NO CLASIFICADO | ET01G0130SE002G0130 | Puesta en Servicio : 16 Abril 2014 | 78 | 130 | 120% | 104-130 | ONAN/ONAF1/ONAF2 | Según IEC 60676-7 | 220 | 220 | 33 | 15.23 | 130 | 14.72 | 130 | 14.57 | 130 | 13.09 | 130 | 12.98 | 130 | 13.27 | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 468.4 | 471.7 | 534.7 | 0 | 0 | no aplica | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +-10 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 1050 / 200 | YNd1 | 0.05002 | 166 | 56.84 | 468 | 472 | 536 | 130 | 556 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Según IEC 60676-7 | ID13415-SIEMENS 7UT6331 | 16-ABR-14 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UXFRN 380/600 | CTBC.jpg | 2. 513001 – PE Arrayan_Thermal Damage Curve.pdf | placa trafo PEEA.jpg | 513001_Test Report (Completed 26-8-13) | ID1220-TR SE EL ARRAYAN_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
1221 | T2D S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 HT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 | NO CLASIFICADO | ET01L0104SE003L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 10 | 10 | 150% | no aplica | ONAN | Anexo 1_(homologación) | 110 | 110 | 4.16 | 7.95 | 15 | 10.5 | 10 | 11.55 (*) | 10 | 7.87 | 15 | 7.98 | 15 | 8.13 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 89.82 | 92.77 | 95.06 | no aplica | no aplica |  | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1(121kV) | 17(99kV) | no aplica | 9(110kV) | 1.25 | 550(AT) /95(BT) | Dyn1 | 0.281 | 15 | 11.15 | 94.78 | 97.71 | 101.07 | 15 | 108.86 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D ABB.pdf) | no aplica | 2014 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D - 123 / 76 10193 W | Foto placa Cambiador de TAP.jpg | Anexo1_(homologación).pdf | FOTO PLACA TRAFO 2D PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110-4.16KV 10MVA.jpg | ID1221-PRUEBAS TRANSFORMADOR DE PODER EB1-PD.pdf | ID1221-Hoja-de-vida-Instalaciones T2D PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110-4.16KV 10MVA.xlsx
1223 | T2D S/E AIHUAPI HT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E AIHUAPI | NO CLASIFICADO | ET04T0003SE011T0003 |  | 27 | 40 | 100%(0,3347kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,3347kA) | 110 | 115 | 69 | 15.3 | 40 | 14.4 | 40 | 14 | 40 | 13 | 40 | 12.24 | 40 | 11.9 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127.2 | 136.8 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 115 kV +/-8x1,28% | 1 (126,78kV) | 17 (103,22kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.28 | AT: 550 kV / BT: 350 kV | YNyn0 | 0.182 | 40 | 29 | 148.2 | 148.9 | 173.4 | 40 | 177.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,3347kA) | 8083_SP S/E AIHUAPI HT3-S2; 8084_SP S/E AIHUAPI HT3-S1; 8094_SP S/E AIHUAPI BT3-S3 | 41728 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | MS III 300 Y | 1223_Datos de placa CTBC.pdf | 1223_Curva de daño T3 | 1223_Datos de placa T3.JPG | 1223_Ensayos T3.PDF | 1223_Hoja de vida T3.XLSX
1224 | T2D S/E FAENAS PANGUE B1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | T3 | ET03T0008SE026T0008 |  | 5 | no aplica | 100% (LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN TR2D ALSTOM.pdf) | no aplica | ONAN | 100% (SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN TR2D ALSTOM.pdf) | 66 | 66 | 13.2 | 7.7 | 8 | 7.53 | 5 | 7.8 | 8 | 7.5 | 8 | 7.6 | 8 | 7.7 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.6 | 31.3 | 33.7 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+1x2,5%; 66-3x2,5% | 1 (67,65 kV) | 5 (61,05 kV) | 2 (66 kV) | 2 (66 kV) | 2.5% | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.43 | 3.36 | 3.643 | 34.1 | 37.3 | 36.1 | 3.36 | 40.97 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D ALSTOM.pdf) | no aplica | SIN ANTECEDENTES | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | NA | NA | Trafo 66 a 13,2 kC Alstom | Curva de daño_Pangue 66_13.2 kV | Trafo 66 a 13,2 kC Alstom | 3342-ELE-SSE-PRB-00030-020_(HOMOLOGACIÓN).pdf | ID1224-Hoja-de-vida-FAENAS PANGUE 66-13.2KV 5MVA.xlsx
1227 | T2D S/E EL COBRE (CODELCO) HT7 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL COBRE (CODELCO) | NO CLASIFICADO | ET07L0020SE004L0020 |  | 40 | 45 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 10.498 | 50 | 11.226 | 50 | 11.776 | 50 | 9.43 | 40 | 9.58 | 40 | 9.97 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 239.267 | 246.109 | 253.668 | no aplica | no aplica | 15.9 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2,5% | 1 [115.500] | 5 [104.500] | 3 [110.00] | 3 [110.00] | 2.5 | 550 (AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.0991 | 50 | 24.252 | 258.504 | 263.474 | 281.956 | 50 | 287.726 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 12-05-2011 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | CAPT | K5145 | SCU_T7.jpg | CD-1227.pdf | SCU_T7.jpg | 110412 - Informe de Pruebas FAT - T7 SE EL COBRE.pdf | 1227 Hoja de vida.xlsx
1228 | T2D S/E EL COBRE (CODELCO) HT8 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E EL COBRE (CODELCO) | NO CLASIFICADO | ET08L0020SE004L0020 |  | 40 | 45 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 10.498 | 50 | 11.226 | 50 | 11.776 | 50 | 9.432 | 40 | 9.58 | 40 | 9.97 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 239.267 | 246.109 | 253.668 | no aplica | no aplica | 15.9 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110+-2x2.5% | 1 [115.500] | 5 [104.500] | 3 [110.00] | 3 [110.00] | 2.5% | 550(AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.0991 | 50 | 24.252 | 258.504 | 263.474 | 281.956 | 50 | 287.726 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 12-05-2011 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | CAPT | K5145 | SCU_T8.jpg | CD-1228.pdf | SCU_T8.jpg | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID1228.rar | 1228 Hoja de vida.xlsx
1229 | T2D S/E CENTRAL LOS HIERROS H | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | S/E CENTRAL LOS HIERROS | T3 | ET01T0021SE002G0112 |  | 25 | 30 | BESALCO | no aplica | ONAF | BESALCO | Sin Información (Eliminar) | 110 | 6.6 | 9.45 (*) | 25 | 10.5 | 30 | 11.55 (*) | 25 | BESALCO | BESALCO | 10.125 (*) | 25 | BESALCO | BESALCO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | AT | V | V | V | BESALCO | BESALCO | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | YNd1 | BESALCO | BESALCO | 22.073 | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | 104.732 | YN | BESALCO | VER INFORME SISTEMA DE PROTECCIONES | DIC-2013 | BESALCO | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO | BESALCO
1230 | T2D S/E BOMBEO 2 HT2 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | S/E BOMBEO 2 | T3 | ET03L0104SE004L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 10 | 10 | 150% | no aplica | ONAN | Anexo 1_(homologación) | 110 | 110 | 4.16 | 7.95 | 15 | 10.5 | 10 | 11.55 (*) | 10 | 7.87 | 15 | 7.98 | 15 | 8.13 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 89.82 | 92.77 | 95.06 | no aplica | no aplica |  | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1(121kV) | 17(99kV) | no aplica | 9(110kV) | 1.25 | 550(BT) /95(AT) | Dyn1 | 0.281 | 15 | 11.15 | 94.78 | 97.71 | 101.07 | 15 | 108.86 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D ABB.pdf) | no aplica | 2014 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200D - 123 / 76 10193 W | Foto placa Cambiador de TAP.jpg | Anexo1_(homologación).pdf | FOTO PLACA TRAFO 2D BOMBEO 2 110-4.16KV 10MVA T1.jpg | ID1230- PRUEBAS TRANSFORMADOR DE PODER EB2.pdf | ID1230-Hoja-de-vida-Instalaciones T2D BOMBEO 2 110-4.16KV 10MVA T1.xlsx
1231 | T2D S/E CENTRAL ANGOSTURA JT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL ANGOSTURA | T3 | ET01G0004SE018G0004 |  | 167.5 | no aplica | no aplica | no aplica | OFWF | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 1 | 220 | 230 | 13.8 | 12.67 | 167.5 | 12.84 | 167.5 | 12.67 | 167.5 | 12.65 | 167.5 | 12.64 | 167.5 | 13.15 | 167.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.138 | 60 | 67.819 | 525.391 | 548.942 | 588.764 | 167 | 610.028 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 1 | ID23149 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA JT1-S1 ID7298 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA JT1-S2 | 05/01/2013 12:00:00 A.M. | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | HYOSUNG | TM10A14004 | PLACA TRAFO 2D 167.5 MVA.pdf | Curva de daño ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA_1.pdf | PLACA TRAFO 2D 167.5 MVA.pdf | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 1 | Hoja de vida ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 1
1232 | T2D S/E CENTRAL ANGOSTURA JT2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL ANGOSTURA | T3 | ET02G0004SE018G0004 |  | 167.5 | no aplica | no aplica | no aplica | OFWF | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 2 | 220 | 230 | 13.8 | 12.67 | 167.5 | 12.87 | 167.5 | 12.67 | 167.5 | 12.65 | 167.5 | 12.64 | 167.5 | 13.15 | 167.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.048 | 167.5 | 69.886 | 519.816 | 542.431 | 581.42 | 167.5 | 610.028 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 2 | ID23150 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA JT2-S1 ID14199 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA JT2-S2 | 05/01/2013 12:00:00 A.M. | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | HYOSUNG | TM10A14004 | PLACA TRAFO 2D 167.5 MVA.pdf | Curva de daño ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA_2.pdf | PLACA TRAFO 2D 167.5 MVA.pdf | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 2 | Hoja de vida ANGOSTURA 220 13.8KV 167.5 MVA 2
1233 | T2D S/E CENTRAL ANGOSTURA JT3 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL ANGOSTURA | T3 | ET03G0004SE018G0004 |  | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | OFWF | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 60 MVA 3 | 220 | 230 | 13.8 | 10.91 | 60 | 10.81 | 60 | 10.91 | 60 | 10.79 | 60 | 10.91 | 60 | 11.2 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234.65 | 234.65 | 234.65 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 1 / 5 | 3 (230kV) | 2.5 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.064 | 60 | 34.465 | 224.365 | 234.655 | 249.938 | 60 | 268.993 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 60 MVA 3 | ID23151 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA JT3-S1 ID14201 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA JT3-S2 | 05/01/2013 12:00:00 A.M. | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | HYOSUNG | TM10A13804 | 1233_Placa Trafo 2D 60 MVA.pdf | Curva de daño ANGOSTURA 220 13.8KV 60 MVA_3.pdf | 1233_Placa Trafo 2D 60 MVA.pdf | PRUEBAS TRAFO ANGOSTURA 220 13.8KV 60 MVA 3 | Hoja de vida ANGOSTURA 220 13.8KV 60 MVA 3
1234 | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ALBA SPA | ALBA SPA | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | TR3 | ET01G0136SE001G0136 | Transformador Siemens 30/110 kV | 30 | 40 | 100% (0,21 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 110 | 110 | 30 | 13.31 | 40 | 10.5 | 40 | 11.55 (*) | 40 | 9.65 | 40 | 10.33 | 40 | 11.31 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 166.667 | 173.911 | 184.551 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 1.65 | 21 (126,5kV) | 1 (93,5kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1.5 | 550(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.116 | 40 | 21.16 | 203.182 | 198.808 | 205.149 | 40 | 219.968 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID8513 - SP S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT1-S1; ID8987 - SP S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT1-S2 | 19/04/2014 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | MR MS III 300Y-72,5/B-12233G | PLACA TR 1 | no aplica | PLACA TR 1 | 130383A 01 - Certificados de Pruebas y SFRA | HV - CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110-30KV 40MVA 1
1235 | T2D S/E EB2 HT1 | CLEANAIRTECH SUDAMÉRICA S.A. | CLEANAIRTECH SUDAMÉRICA S.A. | CLEANAIRTECH SUDAMÉRICA S.A. | S/E EB2 | T | ET01L0149SE009L0149 |  | 7.5 | no aplica | 100%(1,0409 kA) | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 4.16 | 7.92 | 7.5 | 8.06 | 7.5 | 8.32 | 7.5 | 6.73 | 7.5 | 7,0 - 9,0 | 7.5 | 7.07 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.64 | 42.719 | 41.846 | no aplica | no aplica | 12.01 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110 kV +/-2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550kV (AT)/60kV (BT) | Dyn1 | 0.1 | 135 | 5.9 | 41.85 | 42.72 | 43.64 | 135 | 48.622 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(1,0409 kA) | 6217-02-CP-PL-001_0 Unilineal SE Tap Off, EB2-ATA | 09-03-16 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | CAPT MTV A5123 132kV 420A | Datos de Placa Transformador T1 EB2 110-4.16KV 7.5 MVA | Curva de daño de transformador.pdf | Datos de Placa Transformador T1 EB2 110-4.16KV 7.5 MVA.JPG/Hoja de Datos Transformador T1 EB2 110-4.16KV 7.5 MVA.pdf | Protocolo 201254-PTRS(1) (Trafo poder 1_2).pdf | ID1235-Hoja-de-vida-Instalaciones EB2 110/4.16KV 7.5 MVA
1236 | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | AES ANDES S.A. | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | S/E CENTRAL LA CEBADA | T | ET01G0132SE064T0050 | Transformador trifásico de 33kV/220kV 50Hz. 120 MVA | 90 | 120 | 130% | no aplica | ONAN-ONAF | 144 | 220 | 220 | 33 | 14.61 | 120 | 13.91 | 120 | 13.59 | 120 | 12.7 | 120 | 12 | 120 | 11.7 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 414 | 390 | 225 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10X1% | 1 (242 kV) | 21 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 1050 kV (AT) / 250 kV (BT) | YNd11 | 0.056 | 120 | 63 | 414 | 390 | 225 | 120 | 414.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 144 | DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR (87T) + RESPALDO 50/51 | 16 de junio de 2014 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII500Y-123/C-12233WR | Placa Cambiador de Tomas.JPG | PH042_Overload Capability Calculation_V00.pdf | Placa de Datos Tecnicos; Hoja de Datos Tecnicos Transformador SE La Cebada | PH042-01 FAT record-01; PH042-01 FAT record-02 | Hoja de Vida ID 1236 Transformador La Cebada 33-220kV 90-120MVA.xls
1237 | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALTAMIRANO | T | ET03T0835SE002T0835 |  | 15 | 20 | 1 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (1,1547kA) | 110 | 110 | 12.5 | 9.891 | 15 | 9.129 | 15 | 8.843 | 15 | 9.76 | 15 | 9.06 | 15 | 8.73 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.5 | 22.91 | 43.03 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110kV±12x1,65%/12.5 | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.65 | 450 | Dyn1 | 0.2946 | 15 | 15.18 |  | 34.15 | 43.03 | 15 | 49.33 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,1547kA) | ID8456-SP S/E ALTAMIRANO HT3-S2; ID8457-SP S/E ALTAMIRANO HT3-S1 | 16/03/2014 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZERT 550/150 | Anexo 2 Datos de placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de placa | Anexo 3 Ensayos del Transformador | 1237_Hoja de Vida
1238 | T2D S/E CENTRAL LAUTARO BT2 | COMASA SPA | COMASA SPA | COMASA SPA | S/E CENTRAL LAUTARO | T3 | ET02G0067SE001G0067 |  | 28 | 30 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.2 | 9 | 28 | 9.43 | 28 | 10.38 | 28 | 9 | 28 | 9.68 | 28 | 10.38 | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.033 | 60.791 | 62.834 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1(69,3kV) | 5(62,7kV) | 3(66kV) | 3(66kV) | 2.5 | 350(AT)/95(BT) | YNd1 | 0.4 | 28 | 15 |  | 191 |  | 28 | 206 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7634 SP S/E CENTRAL LAUTARO CT2 | 03/01/2014 12:00:00 a.m. | WEG | TRIFÁSICO | S |  |  |  | ID1238-Curva daño Transformador.xlsm | T1_T2_Hoja Datos.pdf | Transformadores_Ensayos.pdf | ID1238-Hoja de vida T2D SE CENTRAL LAUTARO BT2.xlsx
1239 | T2D S/E PILLANLELBUN BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PILLANLELBUN | T | ET04T0058SE091T0058 |  | 4 | 5.2 |  |  | ONAN-ONAF |  | 500 | 66 | 13.8 |  |  | 6.83 | 4 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62,7kV) |  | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | LEPPER | TRIFÁSICO | S |  |  |  | ID-1239_CurvaDaño T2D SE_PILLANLELBUN 66-15KV 5MVA_3 T-12702.wmf;ID-1239_CurvaDaño T2D SE_PILLANLELBUN 66-15KV 5MVA_3 T-12702_WMF.PDF | 1239-Placa TF Reserva SE Pillanlelbun V2.JPG;1239-Placa TF Reserva SE Pillanlelbun V1.JPG;1239-Placa T fuera de Servicio Pillanlebun.JPG |  | 1239-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1242 | T2D S/E DUQUECO BT1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E DUQUECO | T | ET02T0025SE034T0025 |  | 18 | 24 | 105% (0.264 kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1242-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania | 66 | 69 | 25 - 15.3 | 18.15 | 30 | 15.13 | 30 | 10.8 | 30 | 16 | 30 | 15.17 | 30 | 14.5 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | 148.73 | 92.42 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63,48kV) | no aplica | 12 (69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.188 | 30 | 17.056 | 205.56 | 196.6 | 143.28 | 30 | 70.596 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1242-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania | ID11386-SP S/E DUQUECO BT1-S2; ID23730-SP S/E DUQUECO BT1-S1 | 30-11-2014 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250-D-76-12231-G | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | ID-1242_CurvaDaño T2D SE_DUQUECO 66-23kV 30MVA T-54113_WMF | Anexo 2_Datos de Placa | 1242-SE DUQUECO_T-54113_2_.PDF | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1243 | T2D S/E SECCIONADORA SAN ANDRES JT1 | ENORCHILE S.A. | SAN ANDRÉS SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E SECCIONADORA SAN ANDRES | T | ET01G0120SE001T0031 | SOLAR | 30 | 42 | 100% (1,054kA) (ver anexo ID1243-LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN TR2D.pdf) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (1,054kA) (ver anexo ID1243-SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN TR2D.pdf) | 220 | 220 | 23 | 17.83 | 40 | 17.15 | 40 | 17.08 | 40 | 15.16 | 40 | 14.58 | 40 | 14.52 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197.209 | 205.446 | 252.883 | no aplica | no aplica | 19.48 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 220±12x0,841% | 12(242,2KV) | -12(197,8KV) | no aplica | 0(220KV) | 0.841 | 1050(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.1804 | 30 | 19.878 | 217.53 | 219.62 | 262.89 | 42 | 239.498 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (1,054kA) (ver anexo ID1243-MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D.pdf) | no aplica | 30-04-2014 | GRETA POWER | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | MIII500K 362/DE-14273WS | ARCHIVO 2354.1.2.MAN,PDF | ARCHIVO CURVA DE DAÑO-TÍPICA.PDF | ARCHIVO DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR.PDF | ID1244-Ensayos del transformador_(homologación).pdf | 1243- SAN ANDRES 220-23KV 42 MVA 1 _Hoja-de-vida.xlsx
1244 | T2D S/E SECCIONADORA SAN ANDRES JT2 | ENORCHILE S.A. | SAN ANDRÉS SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E SECCIONADORA SAN ANDRES | T | ET02G0120SE001T0031 | SOLAR | 30 | 42 | 100% (1,054kA) (ver anexo ID1244-LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN TR2D.pdf) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (1,054kA) (ver anexo ID1244-SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN TR2D.pdf) | 220 | 220 | 23 | 17.69 | 40 | 17.01 | 40 | 16.9 | 40 | 15.04 | 40 | 14.46 | 40 | 14.37 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197.209 | 205.446 | 252.883 | no aplica | no aplica | 19.48 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 220±12x0,841% | 12(242,2KV) | -12(197,8KV) | no aplica | 0(220KV) | 0.841 | 1050(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.1804 | 30 | 19.878 | 217.53 | 219.62 | 262.89 | 42 | 239.498 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (1,054kA) (ver anexo ID1244-MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D.pdf) | no aplica | 30-04-2014 | GRETA POWER | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | MIII500K 362/DE-14273WS | ARCHIVO 2354.1.2.MAN,PDF | ARCHIVO CURVA DE DAÑO-TÍPICA.PDF | ARCHIVO DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR.PDF | ID1244-Ensayos del transformador.pdf | 1244- SAN ANDRES 220-23KV 42 MVA 2 _Hoja-de-vida.xlsx
1245 | T2D S/E SANTA ELENA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ELENA | T | ET05T0835SE045T0835 |  | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 110 | 110 | 12.5 | 21.37 | 50 | 19.32 | 50 | 17.53 | 50 | 18.1645 | 50 | 16.422 | 50 | 14.9005 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 135.735 | 136.718 | 134.716 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ± 9x1,65% | 1 | 9 | no aplica | 10 | 1.65 | 450 (AT) / 95 (MT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 22.487 | 165.127 | 157.188 | 157.349 | 50 | 179.675 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 7425 - SP S/E SANTA ELENA AT3; ID 7426 - SP S/E SANTA ELENA AT3 | 08/11/2014 12:00:00 a.m. | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D - 145 - 10191G | SANTA ELENA_TR3_ET102562-2_FOTO PLACA CTBC | CURVA DE DAÑO | SANTA ELENA_TR3_ET10256-2_FOTO PLACA TRAFO | Santa Elena TR3_ ET10256-2_ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA
1246 | T2D S/E LOS TAMBORES BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS TAMBORES | T | ET01T0003SE037T0003 |  | 12 | 16 | 100%(0,1339kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,1339kA) | 66 | 69 | 24 | 6.3 | 12 | 6 | 12 | 5.9 | 12 | 5.7 | 12 | 5.4 | 12 | 5.3 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50 | 23 | 29 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/170(BT) | Dyn1 | 1 | 16 | 12.7 | 17 | 41 | 50 | 16 | 54 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(16MVA) | 7441 SP S/E LOS TAMBORES BT1-S2; 7442 SP S/E LOS TAMBORES BT1-S1; 7443 SP S/E LOS TAMBORES ET1 | 12-10-2014 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | Sin Información | 1246_Datos placa T1.PDF | 1246_Curva de daño T1 | 1246_Datos placa T1.PDF | 1246_Ensayos del Transformador T1 | 1246_Tambores_T69_24_16MVA
1247 | T2D S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE012G0292 |  | 70 | 90 | 0.3179 | 110 | OFAF | 1247_Sobrecarga permisible en Transformadores Chint SIC EGP | 220 | 220 | 33 | 12.1 | 70 | 12.05 | 70 | 12.48 | 70 | 14.5 | 70 | 17.427 | 70 | 21.4 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 172.92 | 147.28 | 146.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Lado 220kV | C |  | no aplica |  |  | 198000 V (tap 21) | 242000 V (Tap 01) | Tap 11 | Tap 11 | 0.01 | 1050 | YNd11 |  |  | 60 |  |  |  |  | 306 | Aterrizado en Alta | 110 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S | VM III 500Y | VM III 500Y | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | 220KV 110MVA T. DOCUMENTS SHOFT V1 | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1248 | ELEVADORA 0,65/33KV 3,35 MVA 1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | T | ET02G0292SE012G0292 |  | 3.45 | 3.45 | 0.199 | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.65 | 7,2% | 3.45 | 0.08 | 3.45 | 8,8% | 3.45 |  |  | 0.08 | 3.45 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.78 | 23.27 | 24.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En tapa | V |  |  |  |  | 5 pasos | 5 pasos | Tap 3 | Tap 3 | 2,5% | 170 | Dyn5 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 23.74 | Aterrizado en Baja | 3.45 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S
1249 | ELEVADORA 0,65/33KV 3,35 MVA 2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | NO CLASIFICADO | ET03G0292SE012G0292 |  | 3.45 | 3.45 | 0.199 | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.65 | 7,2% | 3.45 | 0.08 | 3.45 | 8,8% | 3.45 |  |  | 0.08 | 3.45 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.78 | 23.27 | 24.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En tapa | V |  |  |  |  | 5 pasos | 5 pasos | Tap 3 | Tap 3 | 2,5% | 170 | Dyn5 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 23.74 | Aterrizado en Baja | 3.45 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S
1250 | ELEVADORA 0,65/33KV 3,35 MVA 3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | T | ET04G0292SE012G0292 |  | 3.45 | 3.45 | 0.199 | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.65 | 7,2% | 3.45 | 0.08 | 3.45 | 8,8% | 3.45 |  |  | 0.08 | 3.45 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.78 | 23.27 | 24.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En tapa | V |  |  |  |  | 5 pasos | 5 pasos | Tap 3 | Tap 3 | 2,5% | 170 | Dyn5 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 23.74 | Aterrizado en Baja | 3.45 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S
1251 | ELEVADORA 0,65/33KV 3,35 MVA 4 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | NO CLASIFICADO | ET05G0292SE012G0292 |  | 3.45 | 3.45 | 0.199 | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.65 | 7,2% | 3.45 | 0.08 | 3.45 | 8,8% | 3.45 |  |  | 0.08 | 3.45 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.78 | 23.27 | 24.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En tapa | V |  |  |  |  | 5 pasos | 5 pasos | Tap 3 | Tap 3 | 2,5% | 170 | Dyn5 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 23.74 | Aterrizado en Baja | 3.45 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S
1252 | ELEVADORA 0,65/33KV 3,35 MVA 5 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | T | ET06G0292SE012G0292 |  | 3.45 | 3.45 | 0.199 | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.65 | 7,2% | 3.45 | 0.08 | 3.45 | 8,8% | 3.45 |  |  | 0.08 | 3.45 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.78 | 23.27 | 24.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En tapa | V |  |  |  |  | 5 pasos | 5 pasos | Tap 3 | Tap 3 | 2,5% | 170 | Dyn5 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 23.74 | Aterrizado en Baja | 3.45 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S
1253 | ELEVADORA 0,65/33KV 3,35 MVA 6 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | NO CLASIFICADO | ET07G0292SE012G0292 |  | 3.45 | 3.45 | 0.199 | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.65 | 7,2% | 3.45 | 0.08 | 3.45 | 8,8% | 3.45 |  |  | 0.08 | 3.45 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.78 | 23.27 | 24.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En tapa | V |  |  |  |  | 5 pasos | 5 pasos | Tap 3 | Tap 3 | 2,5% | 170 | Dyn5 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 23.74 | Aterrizado en Baja | 3.45 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S
1254 | ELEVADORA 0,65/33KV 3,35 MVA 7 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | NO CLASIFICADO | ET08G0292SE012G0292 |  | 3.45 | 3.45 | 0.199 | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.65 | 7,2% | 3.45 | 0.08 | 3.45 | 8,8% | 3.45 |  |  | 0.08 | 3.45 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.78 | 23.27 | 24.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En tapa | V |  |  |  |  | 5 pasos | 5 pasos | Tap 3 | Tap 3 | 2,5% | 170 | Dyn5 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 23.74 | Aterrizado en Baja | 3.45 | Entregado | 31-12-2014 |  |  | S
1255 | T2D S/E CENTRAL RUCATAYO JT1 | STATKRAFT CHILE | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | S/E CENTRAL RUCATAYO | T | ET01G0093SE002G0093 |  | 60 | 65 | VER TRANSFORMADOR 65 MVA SOBRECARGA | no aplica | ONAN-ONAF | Curva sobrecarga.zip | 220 | 230 | 13.8 | 10.9 | 65 | 10.87 | 65 | 10.95 | 65 | 9.8 | 65 | 9.83 | 65 | 9.98 | 65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 209.53 | 215.23 | 221.75 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 230 kV +/-2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | 2 | 3 (230kV) | 2.5 | 1050kV (AT)/110kV (BT) | YNd1 | 0.08 | 65 | 38.3 | 216.09 | 223.06 | 231.51 | 65 | 265 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva sobrecarga.zip | ID7520-SP S/E CENTRAL RUCATAYO TR-S1 ; ID8621-SP S/E CENTRAL RUCATAYO TR-S2 | 13-12-2012 16:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | C.a.p.t. | 030-K5145-DKC-350-3 | Cambiador de tap (placa).JPG | Curva sobrecarga.zip | Placa de Características tr-poder.pdf | Pruebas FAT.pdf | Hoja de vida Transformador RUCATAYO_13,8_230KV_65MVA.xlsx
1256 | T2D S/E SAN FELIPE FT3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FELIPE | T | ET03T0057SE020T0057 |  | 10 | no aplica | 0.131 | no aplica | ONAN | 1256-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 44 | 12.66 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10.6 | 10 | 8 | 10 | 9.1 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.6 | 56.6 | 56.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 44+(1x2,5%)-(3x2,5%) | 1(45,1kV) | 5(40.7kV) | -2 | 2(44kV) | 2.5 | 250(AT)/95(BT) | Dyn11 | 0.24 | 10 | 9.036 | 58.5 | 67.6 | 79.2 | 10 | 79.036 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1256_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 1256_GM&O-MTX-SCN-251-2018 | 07/01/2013 12:00:00 a.m. | ALSTHOM-SAVOISIENNE | TRIFÁSICO | S | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 1256_TAP | 1256_Curva de daño | 1256_DATO+DE+PLACA | ID1256_ENSAYO_(H) | 1256_Hoja de vida
1257 | T2D S/E CENTRAL LALACKAMA JT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL LALACKAMA | T3 | ET01G0292SE013G0292 |  | 50 | 63 | 0.182 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 33 | 11.61 | 50 | 11.58 | 50 | 12.05 | 50 |  |  | 10.28 | 50 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 167.09 | 140.68 | 139.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C |  |  | 23 |  | 21 | 1 | 11 | 11 | 1 | AT:1050; BT:170 | YNd11 |  |  | 28.76 |  |  |  |  | 169.44 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 81 | ID7584-SP S/E CENTRAL TALINAY PONIENTE JT2-S1; ID7592-SP S/E CENTRAL TALINAY PONIENTE JT2-S2 | 01/12/2014 12:00:00 a.m. |  |  | S |  |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Datos de Placa.zip | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1258 | T2D S/E CENTRAL CHAÑARES HT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL CHAÑARES | T | ET01G0292SE015G0292 |  | 32 | 40 | 0.231 | no aplica | ONAN/ONAF | 1258_Sobrecarga permisible en Transformadores Chint SIC EGP.XLS | Sin Información (Eliminar) | 110 | 33 | 9.97 | 32 | 10.09 | 32 | 10.62 | 32 |  |  | 9.047 | 32 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 115.31 | 99.54 | 103.81 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica |  |  | 21 | 1 | 11 | 11 | 1 | 550 | YNd11 |  |  | 17.011 |  |  |  |  | 116.551 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 48 | ID7543-SP S/E CENTRAL CHAÑARES T1-S1 | 07/12/2014 12:00:00 a.m. |  | TRIFÁSICO | S |  |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1259 | T2D S/E CENTRAL LOS HIERROS II DT | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | S/E CENTRAL LOS HIERROS II | T3 | ET01G0145SE001G0145 | Modificacion de nombre por solicitud 13059-24 | 7.6 | no aplica | No disponible | no aplica | ONAN | Ver: 1) 1259_TABLA SOBRECARGA TRANSFORMADOR 7 MVA 110kV; 2) 53198 INFORME | Sin Información (Eliminar) | 110 | 6.6 | 7.52 | 7 | 7.56 | 7 | 7.69 | 7 | no aplica | 7 | 10.56 | 7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.762 | 32.301 | 33.032 | no aplica | 7325 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.75 | 550 | YNd1 | 30 | 7 | 9.385 | 31.762 | 32.301 | 33.032 | 7 | 32.301 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 7 | Ver estudio de protecciones | DIC-2014 | Rhona | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | Ver: PLACA DE CARACTERÍSTICAS | no aplica | Ver: PLACA DE CARACTERÍSTICAS | Ver: 53198 INFORME | no aplica
1260 | T2D S/E HUASCO HT6 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E HUASCO | T | ET06G0011SE019T0002 | [OP_MD:ID18438-25] | 8 | 10 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | ONAN-ONAF | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 110 | 110 | 13.8 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.50kV) | 5 (104.50kV) | 3 | 3 (110.0kV) | 2.5 | 550 (AT)/110(BT) | Dyn1 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Memoria Calculo Huasco 07419-08-05-IECP-ETE-001 Version A | Sin Información | Sindelen | TRIFÁSICO | S | Sindelen | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Tr2d_G6 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Hoja_de_vida_del_equipo_(Transformador_ID_1260)
1261 | T2D S/E CENTRAL TALINAY PONIENTE J2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL TALINAY PONIENTE | NO CLASIFICADO | ET02G0292SE017G0292 |  | 50 | 66 | 0.191 | no aplica | ONAN-ONAF |  | 220 | 220 | 33 | 12.48 | 50 | 12.34 | 50 | 12.9 | 50 |  |  | 0.28 | 50 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 255.4 | 214.83 | 215.86 | no aplica | no aplica | no aplica | 67.5 | AT | C | C | no aplica |  |  | 21 | 1 | 11 | 11 | 1 | AT:1050; BT:200 | Dyn1 |  |  | 31.95 |  |  |  |  | 246.78 | Via Resistencia 300 A 15 seg | 72.6 | Ver Anexo | 01/02/2015 12:00:00 a.m. |  | TRIFÁSICO | S |  |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1262 | T2D S/E CENTRAL PV SALVADOR H1 | ENORCHILE S.A. | PV SALVADOR S.A. | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL PV SALVADOR | T | ET01G0141SE002G0141 |  | 50 | 72 | VER ADJUNTO PV_SALVADOR LIMITE DE SOBRECARGA.PDF | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (1,807kA) (ver anexo ID1262-LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN TR2D.pdf) | 110 | 110 | 23 | 12.8 | 72 | 8.37 | 50 | 8.89 | 50 | 8.89 | 50 | 8.44 | 50 | 8.2 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 255.7 | 267.4 | 319.8 | no aplica | no aplica | 50 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1(121KV) | 17(99KV) | no aplica | 9(110KV) | 1.25 | 550kV (AT) / 170kV (BT) | Dyn11 | 0.27 | 60 | 28.8 | 277.8 | 285.7 | 339.9 | 72 | 314,5@110/23KV 72MVA | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (1,807kA) (ver anexo ID1262-MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D.pdf) | ID7585-SP S/E CENTRAL PV SALVADOR T1-S1 ID14814-SP S/E CENTRAL PV SALVADOR T1-S2 | 27-11-2014 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400 D - 145kV - 10 19 3W | ID1262-FOTO PLACA TAP PV SALVADOR 110-23KV 72MVA.jpeg | Anexo 1 Curva de daño de transformador.pdf | ID1262-FOTO PLACA PV SALVADOR 110-23KV 72MVA.jpeg | ID1262-Ensayos del Transformador PV SALVADOR 110-23KV 72MVA.rar | ID1262-Hoja-de-vida-PV SALVADOR 110-23KV 72MVA.xlsx
1263 | T2D S/E PULELFU B1 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | S/E PULELFU | T | ET01G0148SE002G0005 |  | 10 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Pendiente | Sin Información (Eliminar) | 66 | 6.6 | 8.32 | 10 | 8.34 | 10 | 8.66 | 10 | Pendiente | Pendiente | 7.09 | 10 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.5 | 8.5 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±+2x2.5% | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 325 | YNd1 | 0.249 | 10 MVA | 8.5 | 73.696 | 75.102 | 78.054 | 10 | 81.5 | Directo | Pendiente | Pendiente | 23-01-15 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | SEMI ENGENHARIA.pdf | SEMI ENGENHARIA.pdf | no aplica
1264 | PULLINQUE 66/13.8KV 20MVA 1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E PULLINQUE | T | ET01G0292SE131T0058 |  | 20 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 66 | 69 | 13.8 |  |  | 8.1 | 20 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 5 (72,45kV) | 1 (65,55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)) | YNd1 | [10 empty] | ID949-SP S/E PULLINQUE BT1-S1; ID20133-SP S/E PULLINQUE BT1-S2; ID20134-SP S/E PULLINQUE BT1-S2; ID20135-SP S/E PULLINQUE BT1-S2 ID20136-SP S/E PULLINQUE BT1-S2; ID20137-SP S/E PULLINQUE BT1-S2; ID20138-SP S/E PULLINQUE BT1-S2 | 1962 | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | Ansaldo |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Placa Trafos Pullinque.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1265 | PULLINQUE 66/13.8KV 20MVA 2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E PULLINQUE | T | ET02G0292SE131T0058 |  | 20 | no aplica |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 66 | 69 | 13.8 |  |  | 8.1 | 20 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 5 (72,45kV) | 1 (65,55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT) | YNd1 | [10 empty] | ID950-SP S/E PULLINQUE BT2-S1; ID20139-SP S/E PULLINQUE BT2-S2; ID20140-SP S/E PULLINQUE BT2-S2; IID20141-SP S/E PULLINQUE BT2-S2; ID20142-SP S/E PULLINQUE BT2-S2; ID20143-SP S/E PULLINQUE BT2-S2; ID20144-SP S/E PULLINQUE BT2-S2 | 1962 | ANSALDO | TRIFÁSICO | S | Ansaldo |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Placa Trafos Pullinque.JPG | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1266 | T2D S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) HT3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | T | ET03T0057SE022T0057 |  | 18 | 24 | Pendiente | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1266-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración_(H) | 110 | 110 | 24.5 | 8.5 | 18 | 9.4 | 18 | 8.5 | 18 | 8.5 | 18 | 9.4 | 18 | 8.5 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45 | 45 | 45 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 11 (116.656kV) | 1.4196 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 20.5 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 65 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 30 | 1266_GM&O-MTX-SCN-230-2018 | 15-12-2014 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 1266_Placa tap | 1266_Curva de daño | 1266_Placa transformador.JPG | ID1266_ENSAYO_(H) | 1266_Hoja de Vida
1267 | T2D S/E PICHIRROPULLI CT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PICHIRROPULLI | T2 | ET03T0003SE019T0003 | Nuevo Transformador 69/24-13,8 kV 10MVA | 8 | 10 | 100%(0,2406kA BT 10MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,2406kA BT 10MVA) | 66 | 69 | 24 | 4.11 | 10 | 3.91 | 10 | 3.94 | 10 | 4.11 | 10 | 3.94 | 10 | 3.96 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.9 | 23.6 | 28.7 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69kV +/- 8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350kV (AT) / 170kV (BT) | Dyn1 | 0.283 | 10 | 11.2 | 25.1 | 25.4 | 30.6 | 10 | 36.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,2406kA BT 10MVA) | 7613_SP S/E PICHIRROPULLI BT2-S2;7614_SP S/E PICHIRROPULLI BT2-S1;7621_SP S/E PICHIRROPULLI ET2 | 11-03-2015 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D - 76kV - 10 19 3W | 1267_Datos de placa T2.PDF | 1267_Curva de daño T2.pdf | 1267_Datos de placa T2.JPG | E1110866A - Reporte de ensayos.PDF | 1267_Hoja de vida T2.xlsx
1269 | T2D S/E CENTRAL PICOIQUEN BT | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROANGOL SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E CENTRAL PICOIQUEN | T | ET01G0150SE001G0150 |  | 24 | 30 | IEC60076-7 | 30 | ONAF | Test Report Trafo | 66 | 66 | 13.2 | 9.589 | 24 | 10.048 | 24 | 10.59 | 24 |  |  | 8.39 | 24 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 93.5 | 80 | 81 | 5 | 0.16 | ----- | ----- | AT | C | C | C | 17 | 66 +/- 8x1,25% | -8x1.25% | +8x1.25% | Neutral | Neutral | 825 | 325/95 | YNd11 | 0.9192 | 24000 | 15 | 81.2951 | 80.4329 | 93.5364 | 24 | 140 | Aterrizado | IEC60076-7 | RET 650 | 07/04/2015 12:00:00 a.m. | SEA | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 300 Y | Test Report Trafo | Datos Trafo | Trafo Placa | Datos Trafo | Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador PICOIQUEN
1270 | T2D S/E FPC AT2 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | S/E FPC | T | ET01L0081SE066L0081 | FPC 154/15KV 33MVA 2 | 30 | 33 | 217 | no aplica | ONAN-ONAF | Carga admisible distintos niveles de tensión y refrigeración.XLSX | Sin Información (Eliminar) | 154 | 6 | 10.13 | 33 | 9.98 | 33 | 9.93 | 33 | 10.13 | 33 | 9.98 | 33 | 9.93 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 166.5 | 160 | 155.2 | no aplica | no aplica | 15 | no aplica | AT | C | V | no aplica | -2 - 2 | ± 7.7 | 1 (161.7 kV) | 5 (146.3 kV) | no aplica | 0 | 2.5 | 650 | Dyn1 | no aplica | no aplica | 27.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | SEL 787: 27, 29, 46, 47, 50/51, 50N/51N, 81, 87 | 03-03-2015 | WEG | TRIFÁSICO | S | Sin información | Sin información | SE ADJUNTA ANEXOS | SE ADJUNTA ANEXOS | Placa | no aplica | SE ADJUNTA ANEXOS
1271 | T2D S/E COPIAPO HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COPIAPO | T3 | ET04T0058SE158T0058 | T3 | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 13.4 | 11.99 | 16.8 | 9.57 | 18 | 7.48 | 16.6 | 9.92 | 18 | 9,4(25kV) | 18 | 9.26 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53,452(base 16,8MVA) | 50.649 | 49,16(base 16,6MVA) | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(115kV) | 23(105.8kV) | no aplica | 12(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.59 | 18 | 20.375 | 71.983 | 65.777 | 62.71 | 18 | 71.392 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID22729-SP S/E COPIAPO HT3-S1 ; ID22728-SP S/E COPIAPO HT3-S2 | 01-01-1966 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 1271 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1271_CurvaDaño T2D SE_COPIAPO 115-25-13.4 kV 30 MVA T-54132.wmf;ID-1271_CurvaDaño T2D SE_COPIAPO 115-25-13_WMF.PDF | 1271 - COPIAPO 115-25-13.4 kV 30 MVA.JPG;1271_Hoja de Datos Transformador T3 SE Copiapo.docx | 1271-Transformador Serie 55302 T3 SE Copiapó nuevo.PDF;1271-INFORME TRAFO RHONA , SERIE 55302 OT 1068-15.PDF | 1271-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1272 | T2D S/E CENTRAL JAVIERA HT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | JAVIERA SPA | JAVIERA SPA | S/E CENTRAL JAVIERA | T | ET01G0168SE001G0168 |  | 75 | 85 | 180,5%(0,7579/2,5263 [kA]) | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecarga_(homologación).rar | 110 | 110 | 22 | 10.26 | 85 | 9.94 | 85 | 9.7 | 85 | 11 | 80 | 9.17 | 85 | 13 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329 | 327 | 370 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1% | 1(110kV) | 21(99kV) | no aplica | 11(110kV) | 1 | 550(AT) / 150(BT) | YNd11 | 0.068 | 80 | 33 | 231.35 | 232.37 | 329.45 | 80 | 300 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga_(homologación).rar | ID7663-SP S/E CENTRAL JAVIERA HT1-S1 ID14832-SP S/E CENTRAL JAVIERA HT1-S2 | 05/08/2015 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCG 380/600 | ABB cambiador de Taps.jpg | Curva de Daño_(homologación).rar | FOTO PLACA TRAFO 2D ID1272-JAVIERA 11022KV 85MVA.jpeg | Pruebas_(homologación).rar | ID1272-Instalacion_Hoja-de-vida-JAVIERA 110-22KV 85MVA.xlsx
1273 | T2D S/E CENTRAL LOS GUINDOS JT1 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | T | ET01G0149SE001G0149 |  | 120 | 140 | 1,08 p.u. | 160 | ONAN-ONAF1-ONAF2 | 1273_H264 Additional Information | 220 | 230 | 15 | 17.51 | 160 | 16.63 | 160 | 17.42 | 160 | 12.85 | 160 | 15.55 | 160 | 19.19 | 160 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | 414.8 | 505.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 9 | 220 kV +/-4x2,5% | 9 (242 kV) | 1 (198kV) | 7 | 5 (220kV) | 2.5 | 1050 kV (AT) / 125 kV (BT) | YNd11 | 0.059 | 160 | 49.47 | 452.4 | 464.1 | 554.6 | 160 | 464.6 | Solido | 1273_H264 Additional Information | 13919 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JT1-S1, 13920 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JT1-S2 | 26-06-15 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | SHANGHAI HUAMING | WSL II 600Y/126-10X9(B) | 1273-Cambiador de TAP.JPG | 1273_H264 Additional Information | 1273_Datos de Placa Transformador de Potencia ALSTOM-5352PH054, 1273_Hoja de Datos del Transformador ALSTOM-5352PH054 | 1273_Reporte de Pruebas del Transformador ALSTOM-5352PH054 | 1273-CENTRAL LOS GUINDOS 22015KV 160 MVA 1_Hoja-de-vida
1275 | LUZ DEL NORTE 220/23KV 150MVA 2 | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | S/E CENTRAL LUZ DEL NORTE | T | ET02G0171SE001G0171 |  | 90 | 120 | ISCP - PEAK VALUE OF WINDING SHORT CIRCUIT CURRENT [KA] = 7.62 [HV] ISCP - PEAK VALUE OF WINDING SHORT CIRCUIT CURRENT [KA] = 40.16.62 [LV] | 150 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ANEXO (SECCIÓN 12 ESPECIFICACIONES TRX2) | 220 | 220 | 23 | 12.88 | 150 | 12.37 | 150 | 12.05 | 150 | 12.5 | 150 | 13.11 | 150 | 11.79 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 326.7 | 349.7 | 338.9 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | BT | c | V | C | 5 (AT) / 33 (BT) | 220 kV +/-5x2,5% (AT) / 23 kV +/-16x0,625% (BT) | 1 (231kV) (AT)/ 16R (25,3kV) (BT) | 5 (209kV) (AT)/ 16L (20,7kV) (BT) | no aplica | 3 (220kV) (AT)/ N (23kV) (BT) | 2,5 (AT) / 0,625 (BT) | 900kV (AT)/200kV (BT) | YNd1 | 0.12 | 150 | 76.37 | 333.1 | 349.7 | 332 | 150 | 431.8KW | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 150 | ID8631-SP S/E CENTRAL LUZ DEL NORTE JT2-S1 ID13528-SP S/E CENTRAL LUZ DEL NORTE JT2-S2 | 01/08/2015 12:00:00 A.M. | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | AT:DUIII600-72.5-12050Y/BT:RMVII-1500(72.5kV) | 1275_Placa OLTC TRX2.JPG | ANEXO (TECHNICAL DATA SHEET TRX2) | 1275_Placa TRX2.jpg | 1275_FAT TRX2.pdf | ANEXO (FAT TRX2)
1277 | T2D S/E CHICUREO JT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHICUREO | T | ET01T0835SE115T0835 | transformador 220/23 kV N°1 | 25 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 100% | 220 | 220 | 23 | 12.67 | 25 | 11.91 | 25 | 12.22 | 25 | 10.769 | 25 | 11.77 | 25 | 10.387 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 82.29 | 80.32 | 119.51 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | V | C | no aplica | 27 | 220 ± 13X1,25% | 1 (255750 V) | 27 (184250 V) | no aplica | 14 (220 KV) | 1.25 | 850 (AT) / 145 (BT) | Dyn1 | 0.18 | 25 | 14.18 | 100.4 | 100.03 | 147.47 | 25 | 100.03 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CHICUREO_TR1_20150524_CURVA DE DAÑO | (ID 8452 - SP S/E CHICUREO JT1-S2) ; (ID 8453 - SP S/E CHICUREO JT1-S1) | 30/06/2017 | CHINT | TRIFÁSICO | NUEVO | MR | VRCIII400K -300/C-14271WP | CHICUREO_TR1_201505024_FOTO PLACA CTBC | CHICUREO_TR1_20150524_CURVA DE DAÑO | CHICUREO_TR1_201505024_FOTO PLACATRAFO | Chicureo TR1_201505024 _ FAT Parte 1 | 1277_ Hoja de vida TR1
1279 | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | NORVIND S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | S/E CENTRAL CAREN BAJO | T | ET01G0177SE001G0177 |  | 25 | 25 | 100% | no aplica | ONAN | 100 | 23 | 23 | 13.8 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10.5 | 25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 170 | YNd11 | 0.6 | 25 | 14.8 | 123 | 123 | 123 | 25 | 137.8 | ATERRIZADO SOLIDAMENTE | 100 | 9058412_L DIAGRAMA UNILINEAL MT.PDF | 28-10-2016 | CELME | TRIFÁSICO | S | CELME | Sin información | TOS3061.V001_Rev D.pdf | Curvas transformador Carilafquen.pdf | TOS3061.V001_Rev D TDS.TOS3061.V001-A2 | Sin información | Hoja de vida CAREN BAJO T2D 23-13.8 KV 25MVA
1280 | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | NORVIND S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | S/E CENTRAL CAREN BAJO | T | ET02G0177SE001G0177 |  | 12 | 12 | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 13.8 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9.5 | 12 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 170 | YNd11 | 0.4 | 12 | 11 | 65 | 65 | 65 | 12 | 76 | ATERRIZADO SOLIDAMENTE | 100% | ID14628-SP S/E CENTRAL CAREN BAJO ETR20 | 28-10-2016 | CELME | TRIFÁSICO | S | CELME | Sin información | TOS3062.V001_Rev D.pdf | Curvas transformador Malalcahuello.pdf | TOS3061.V001_Rev D TDS.TOS3061.V001-A2 | Sin información | Hoja de vida CAREN BAJO T2D 23-13.8 KV 12MVA
1281 | T2D S/E RENGO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RENGO | T3 | ET02T0058SE052T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.43 | 18 | 9.81 | 18 | 7.81 | 18 | 10.57 | 18 | 9.99 | 18 | 6.64 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.674 | 72.701 | 65.403 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 16.343 | 80.674 | 72.701 | 65.403 | 18 | 89.044 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2431-SP S/E RENGO BT2-S1 ; ID7798-SP S/E RENGO BT2-S2 ; ID538-SP S/E RENGO CT2 | 01-01-1948 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 1281 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1281 Curva de Daño.PDF | 1281 Data Sheet Transformador.JPG | 1281 Ensayos.zip | 1281 Datasheet Transformador.xlsx
1282 | T2D S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PAPELES CORDILLERA SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T3 | ET03L0079SE004L0079 |  | 45 | 60 | ANEXO: 1282_SE_CORDILLERA_TR60MVA | no aplica | ONAN-ONAF | ANEXO: ID1282_SE_CORDILLERA_TR-3 60MVA | 110 | 110 | 11.5 | 9.6 | 45 | 9.7 | 45 | 9.73 | 45 | 10.34 | 45 | 9.48 | 45 | 8.63 | 45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 105.852 | 109.004 | 112.42 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd11 | 0.22 | 45 | 33.295 | 131.765 | 135.672 | 140.784 | 45 | 168.967 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ANEXO: ID1282_SE_CORDILLERA_TR-3 60MVA | ANEXO: INFORME PROTECCIONES REV_11-05 | 2015 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Cambiador Tipo Manual Sin Carga | Anexo_TR-3_Datos de Placa | CURVAS DE DAÑO T3 45 MVA SE PTE. ALTO.WMF TABLA CURVAS DE DAÑO T3 45 MVA SE PTE. ALTO.XLSX | ANEXO_TR-3_DATOS DE PLACA-TIS - transformer information sheet _ v2018-ES TR3 | FAT_TR-3 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_Cordillera_TR3
1284 | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT3 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | S/E CENTRAL EL PASO | T3 | ET01G0179SE001G0179 |  | 25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 220 | 220 | 10.5 | 11.78 | 25 | 11.43 | 25 | 11.14 | 25 | 10.154 | 25 | 9.98 | 25 | 9.859 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.655 | 83.031 | 84.511 | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.5 | 1 | 8 | 4 | 4 | ± 2 x 2,5 | 1050(AT)/125(BT) | YNd11 | 0.1251 | 25 | 25.537 | 93.282 | 93.123 | 92.988 | 25 | 118.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID7816 SP S/E CENTRAL EL PASO JT3-S1; ID22424 SP S/E CENTRAL EL PASO JT3-S2 | 19-11-15 | Verbano | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T. | 1.12.210 | 1284 Cambiador Tap | 1284 Curva de daño | 1284 Datos de placa | 1284 Pruebas de fábrica | 1284 Hoja de vida
1285 | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT2 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | S/E CENTRAL EL PASO | T | ET02G0179SE001G0179 |  | 25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 220 | 220 | 10.5 | no aplica | no aplica | 11.66 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.05 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.031 | no aplica | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | ± 2 x 2,5 | 950(AT)/ 95(BT) | YNd11 | 0.14 | 25 | 21.1 | no aplica | 99.6 | no aplica | 25 | 120.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID7815 SP S/E CENTRAL EL PASO JT2-S1; ID22423 SP S/E CENTRAL EL PASO JT2-S2 | 09/09/2015 12:00:00 a.m. | Qiantang River Electric | TRIFÁSICO | S | Qiantang River Electric | WSL1 630/110-8x50 | 1285 Cambiador de Tap | 1285 Curva de daño | 1285 Fotos de placa | 1285 Pruebas de fábrica | 1285 Hoja de vida
1286 | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | S/E CENTRAL EL PASO | T2 | ET03G0179SE001G0179 |  | 25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 220 | 220 | 10.5 | no aplica | no aplica | 11.7 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.11 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.031 | no aplica | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | ± 2,5 | 950(AT)/ 95(BT) | YNd11 | 0.14 | 25 | 20.8 | no aplica | 100.7 | no aplica | 25 | 121.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID7814 SP S/E CENTRAL EL PASO JT1-S1; ID22422 SP S/E CENTRAL EL PASO JT1-S2 | 19-11-15 | QIantang River Electric | TRIFÁSICO | S | QIantang River Electric | WSL1 630/110-8x50 | 1286 Cambiador de Tap | 1286 Curva de daño | 1286 Fotos de placa | 1286 Pruebas de fábrica | 1286 Hoja de vida
1287 | T2D S/E CENTRAL ITATA BT1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | S/E CENTRAL ITATA | T3 | ET01G0019SE005G0019 | ONAN/ONAF 17.5/25 MVA | 17.5 | 25 | 0.30618 (AT)/1.92444 (BT) | no aplica | ONAN-ONAF | Sin información. | 66 | 66 | 10.5 | 10.417 | 25 | 11.15 | 25 | 12.052 | 25 | Sin información | TRANSFORMADOR SSAA. | 9.722 | 25 | Sin información | Sin información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 137.238 | 132.156 | 128.541 | 8 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 kV +/-2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 2 | 3 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT)/75kV (BT) | YNd11 | 0.13 | 25 | 17.87 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | 135 | no aplica | Sin información. | Estudio_Protecciones_Itata.zip | 2015 | SANMEN | TRIFÁSICO | S | Ten Long. | WDG II 3. | Placa_Itata .jpg | Sin información | 1855_Placa_Itata1.JPG | CIT-SE- Trans. Poder Informe Eléctrica Puntilla S.A. Central Itata.pdf, INFORME mantencion central itata.pdf, Intervencion Transformador de poder 07-03-2017 .pdf | Trafo poder CH Itata .pdf
1288 | T2D S/E ANCOA KT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ANCOA | BA | ET01T0002SE003T0002 |  | 170 | 210 | 108% | 250 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 525 | 230 | 10.58 | 170 | 10.03 | 170 | 9.67 | 170 | 10.58 | 170 | 10.03 | 170 | 9.67 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 310.5 | 324.67 | 227.725 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C | C | C | 17 | 230 +4x1.25% -12x1.25% | 17(241.5kV) | 1(195.5kV) | no aplica | 9b(230kV) | 1.25 | 1425(AT)/950(BT) | Yyn0 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 48.7 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 443 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 ANC ATR1 | SE_ANCOA_TRKJ1 | 08-10-2015 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR REINHAUSEN | RI3003-362/C-10193WR | ANC TR1 PLACA | ID1288-Curva de daño | ANC TR1 PLACA | Anexo 3 ANC TR1 | Anexo 4 - Hoja de vida ID1288
1289 | T2D S/E MARISCAL HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARISCAL | T3 | ET03T0058SE247T0058 |  | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 13.4 | 8.9 | 30 | 8.8 | 30 | 8.41 | 30 | 8.93 | 30 | 9.1 | 30 | 8.46 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.632 | 72.66 | 89.028 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (RELACION NO LINEAL) | 1 (115 kV) | 23 (105,8 kV) | 2 | 12 (115 kV) | NO APLICA (RELACION NO LINEAL) | 550(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 30 | 24.028 | 85.568 | 86.193 | 101.812 | 30 | 110.221 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID12307-SP S/E MARISCAL HT1-S2 ; ID12309-SP S/E MARISCAL HT1-S1 ; ID20768-SP S/E MARISCAL CT1A ; ID20769-SP S/E MARISCAL CT1B | 01-01-2012 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 1289 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1289 Curva de Daño.PDF | 1289 Data Sheet Transformador.JPG | 1289 Ensayos.rar | 1289 Datasheet Transformador.xlsx
1290 | T2D S/E PICHIL BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PICHIL | T3 | ET01T0003SE038T0003 |  | 12 | 16 | 100%(0,3849kA BT) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,3849kA BT) | 66 | 69 | 24 (En servicio) /13,8 | 6.35 | 12 | 5.95 | 12 | 5.72 | 12 | 6.23 | 12 | 5.84 | 12 | 5.71 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.7 | 23.2 | 28.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1(75,9kV) | 17(62,1kV) | 9(69kV) | 9(69kV) | 1.25 | 350(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.26 | 12 | 12.4 | 23.7 | 23.2 | 28.4 | 12 | 35.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,3849kA BT 16MVA) | 7844_SP S/E PICHIL BT1-S1; 7860_SP S/E PICHIL BT1-S2; 7863_SP S/E PICHIL ET1; | 29-09-2015 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D | 1290_Datos de placa T1.JPG | 1290_Curva de daño T1.pdf | 1290_Datos de placa T1.JPG | 1290_Ensayos T1.pdf | 1290_Hoja de vida T1.xlsx
1291 | T2D S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | S/E CENTRAL PAMPA NORTE | NO CLASIFICADO | ET01G0975SE006G0975 | [OP_MD:ID16834-25] | 70 | 90 | 0.2598 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 33 | 12.77 | 70 | 12.88 | 70 | 13.38 | 70 |  |  | 11.226 | 70 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 227.6 | 196.6 | 227.6 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C |  | no aplica | 21 | 220±10x1,00% | -10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1050(AT) / 170(BT) | YNd11 |  |  | 45 |  |  |  |  | 244 | Solidamente aterrizado | 90 | ID7859-SP S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1-S1; ID9079-SP S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1-S2; ID9080-SP S/E CENTRAL PAMPA NORTE T1-S1; ID9081-SP S/E CENTRAL PAMPA NORTE T1-S2 | 19-10-2016 0:00:00 | TAMINI |  | S |  |  | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1292 | T2D S/E ALTO BONITO H1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E ALTO BONITO | T | ET01T0003SE073T0003 |  | 22.5 | 30 | 100%(0,1506kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,1506kA) | 110 | 115 | 24 | 6.3 | 22.5 | 5.95 | 22.5 | 6.31 | 22.5 | 5.7 | 22.5 | 5.4 | 22.5 | 5.4 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.2 | 52 | 74 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115±8x1,5% | 1 (126,5kV) | 17 (103,5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25 | 550(AT)/230(BT) | Dyn1 | 1 | 22.5 | 19 | 42 | 74 | 92 | 22.5 | 93 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(30MVA) | ID7882-SP S/E ALTO BONITO HT1; ID7883-SP S/E ALTO BONITO HT1; ID7889-SP S/E ALTO BONITO ET1 | 30-11-2014 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D - 145KV 1019 3W | 1292_Datos de placa T1 | 1292_Curva de daño T1 | 1292_Datos de placa T1 | 1292_Ensayos T1 | 1292_Hoja de vida T1
1293 | T2D S/E TRES PINOS BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TRES PINOS | T3 | ET03T0058SE065T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 7.05 | 4 | 7.11 | 4 | 7.58 | 4 | 5.99 | 4 | 6.04 | 4 | 6.44 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.26 | 22.82 | 23.74 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/-3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.797 | 4 | 6.32 | 22.26 | 22.82 | 23.74 | 4 | 29.14 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7904-SP S/E TRES PINOS BT-S1, ID7903-SP S/E TRES PINOS BT-S2, ID609-SP S/E TRES PINOS ET2 | 01-01-1969 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENERICO | 1293 Datasheet Cambiador Tap.png | 1293 Curva de Daño.PDF | 1293 Data Sheet Transformador.rar | 1293 Ensayos.rar | 1293 Datasheet Transformador.xlsx
1294 | R 66/13.8KV 27MVA 1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | S/E R | T | ET02L0064SE002L0064 |  | 18 | 22.5 | 1 | 27 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 66 | 13.8 | 7.69 | 18 | 7.77 | 18 | 8.03 | 18 | 8.03 | 18 | 8 | 18 | 8.28 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.344 | 60.123 | 62.092 | no aplica | no aplica | 39.84 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.4 | 18 | 16.912 | 68.97 | 69.562 | 71.479 | 18 | 86.474 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO MEDIANTE RESISTENCIA | 1 | ID3745-SP S/E R B101 ; ID3746-SP S/E R C01 | 15-12-2015 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ASP | FII1052A814 | Anexo 5 - Cambiador de taps | Anexo 1 - Curva de daño | Anexo 2 - Datos de placa | Anexo 3 - Ensayos FAT | Anexo 4 - Hoja de vida
1296 | T2D S/E RAUQUEN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RAUQUEN | T | ET02T0058SE008T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.74 | 18 | 10.02 | 18 | 8.06 | 18 | 10.829 | 18 | 10.12 | 18 | 6.851 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.202 | 76.244 | 69.805 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.13 | 18 | 16.468 | 84.202 | 76.244 | 69.805 | 18 | 92.712 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 1296 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1296 Curva de Daño.PDF | 1296 Data Sheet Transformador.JPG | 1296 Ensayos.pdf | 1296 Datasheet Transformador.xlsx
1297 | T2D S/E SEWELL HT1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SEWELL | T | ET01L0020SE006L0020 |  | 30 | 40 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 115 | 34.5 | 8.03 | 30 | 8.09 | 30 | 8.2 | 30 | 6.8255 | 30 | 6.8765 | 30 | 6.97 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.157 | 65.46 | 67.45 | no aplica | no aplica | 95.263 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 115+-2X2,5% | 1 [120.750] | 5 [109.250] | 3 [115.000] | 3 [115.000] | 2.5 | 550/200 | Dyn1 | 0.16 | 30 | 27.14 | 67.602 | 68.783 | 70.656 | 30 | 95.923 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID7914-DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR | 28-01-2016 | ABB | TRIFÁSICO | S | CAPT | TIPO K 5170 - 5Pos, 170KV | PLACA_ID_1297.rar | CD-1297.pdf | PLACA_ID_1297.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID1297.rar | 1297 Hoja de vida.xlsx
1298 | T2D S/E SEWELL HT2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SEWELL | T | ET02L0020SE006L0020 |  | 30 | 40 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 115 | 34.5 | 7.92 | 30 | 7.99 | 30 | 8.12 | 30 | 6.732 | 30 | 6.7915 | 30 | 6.902 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.81 | 62.138 | 67.648 | no aplica | no aplica | 95.263 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 115+-2X2,5% | 1 [120.75] | 5 [109.250] | 3 [115.000] | 3 [115.000] | 2.5 | 550(AT) / 200(BT) | Dyn1 | 0.18 | 30 | 27.71 | 67.082 | 68.528 | 70.709 | 30 | 95.238 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID7915-DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR | 28-01-2016 | ABB | TRIFÁSICO | S | CAPT | TIPO K 5170 - 5Pos, 170KV | PLACA_ID_1298.rar | CD-1298.pdf | PLACA_ID_1298.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID1298.rar | 1298 Hoja de vida.xlsx
1299 | T2D S/E SEWELL HT3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SEWELL | T | ET03L0020SE006L0020 |  | 30 | 40 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 115 | 34.5 | 7.89 | 30 | 7.95 | 30 | 8.07 | 30 | 6.7065 | 30 | 6.7575 | 30 | 6.8595 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.508 | 66.311 | 67.494 | no aplica | no aplica | 95.263 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 115+-2X2,5% | 1 [120.750] | 5 [109.250] | 3 [115.00] | 3 [115.00] | 2.5 | 550(AT) / 200(BT) | Dyn1 | 0.17 | 30 | 27.66 | 69.22 | 70.141 | 71.808 | 30 | 97.801 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID7916-DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR | 28-01-2016 | ABB | TRIFÁSICO | S | CAPT | TIPO K 5170 - 5Pos, 170KV | PLACA_ID_1299.rar | CD-1299.pdf | PLACA_ID_1299.rar | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID1299.rar | 1299 Hoja de vida.xlsx
1300 | T2D S/E PUNTA PADRONES H1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | S/E PUNTA PADRONES | T3 | ET01L0057SE003L0057 | Transformador 1 S/E Punta Padrones | 25 | 30 | 100% (0,753kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,753kA) | 110 | 110 | 23 | 9.74 | 25 | 9.47 | 25 | 9.38 | 25 | 8.28 | 25 | 8.05 | 25 | 7.97 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 105.39 | 108.28 | 126.76 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.11 | 25 | 14.52 | 105.39 | 108.28 | 126.76 | 25 | 108.28 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,753kA) | no aplica | 03/01/2013 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10193W | ID1300-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP PADRONES 110-23KV 25MVA1.jpeg | ID1300-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | ID1300-FOTO PLACA PADRONES 110-23KV 25MVA1.jpeg | ID1300-Ensayos del Transformador PADRONES 110-23KV 25MVA1.pdf | ID1300-Hoja-de-vida-Instalaciones PADRONES 11023KV 25MVA1.xlsx
1301 | T2D S/E TRAVESIA H2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | S/E TRAVESIA | T3 | ET01L0057SE002L0057 | Transformador 1 S/E Travesia | 12 | 15 | 100% (0,3765kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,3765kA) | 110 | 110 | 23 | 9.73 | 12 | 9.35 | 12 | 9.15 | 12 | 8.27 | 12 | 7.95 | 12 | 7.78 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.9 | 52.4 | 62.8 | no aplica | no aplica | 66.5 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.075 | 12 | 7.7 | 50.908 | 52.409 | 62.774 | 12 | 60.109 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,3765kA) | ID8081-SP S/E TRAVESIA H2 | 03/01/2013 12:00:00 a.m. | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10193W | ID1301-FOTO PLACA TAP TRAVESIA 110-23KV 12MVA1.jpeg | ID1301-Transformer curva daño (curva daño transformador).xlsx | ID1301-FOTO PLACA TRAVESIA 110-23KV 12MVA1.jpeg | ID1301-Ensayos del transformador.rar | ID1301-Hoja-de-vida-Instalaciones TRAVESIA 11023KV 12MVA1.xlsx
1302 | T2D S/E PANGUIPULLI BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PANGUIPULLI | T3 | ET02T0003SE017T0003 |  | 12 | 16 | 100%(0,6694kA BT 16MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador.pdf | 66 | 69 | 24 (En servicio) /13,8 | 8.92 | 16 | 8.49 | 16 | 8.24 | 16 | 8.89 | 16 | 8.51 | 16 | 8.23 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.82 | 75.92 | 79.77 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | C | no aplica | 17 | 69kV +/- 8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.255 | 16 | 12.4 | 84.56 | 86.36 | 89.59 | 16 | 60.977 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador.pdf | 7962-SP S/E PANGUIPULLI BT2-S2; 7964-SP S/E PANGUIPULLI BT2-S1; 7967-SP S/E PANGUIPULLI ET2 | 28/11/2015 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D - 76 - 10 19 3G | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | 1302_Curva de daño T2.PDF | 1302_Datos de placa T2.JPG | 1302_Ensayos T2.pdf | 1302_Hoja de vida T2.xlsx
1304 | T2D S/E CENTRAL ANDES GENERACION HT | ANDES GENERACIÓN SPA | ANDES GENERACIÓN SPA | ANDES GENERACIÓN SPA | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | T3 | ET01G0146SE001G0146 |  | 47.25 | 63 | 2,63 KA 2 SEG AT | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 1 | 110 | 115 | 10.5 | 16.46 | 63 | 14.96 | 63 | 13.7 | 63 | S/Dato | 63 | 13.8 | 63 | S/dato | 63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 180.403 | 180.256 | 179.779 | S/Dato | S/Dato | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 19 | 115 kV +/-9x1,66% | 1 (132,25kV) | 19 (97,75kV) | no aplica | 10 (115kV) | 1.66 | 550kV (AT)/75kV (BT) | YNd11 | 0.12 | 63 | 31.63 | 180.01 | 180.31 | 180.33 | 63 | 180.26 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 63 | 3VCL6237AEPT023 | 21-11-15 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | M III 500Y -123/D-10191G | Anexo 1 | Anexo2 | IMG_0015.JPG | Routine test report 2013.pdf | Anexo 2
1307 | T2D S/E PASTORA JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | S/E PASTORA | NO CLASIFICADO | ET01G0975SE007G0975 | [OP_MD:ID16834-25] | 80 | 100 | 0.35 | 100 | ONAN/ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 33 | 13.59 | 80 | 13 | 80 | 12.87 | 80 |  |  | 11.702 | 80 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43 | 49 | 63 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 |  | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 1050(AT) / 170(BT) | YNd11 | 0.049 |  | 45.35 |  |  |  |  | 318 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID9084-SP S/E PASTORA T1-S1; ID9085-SP S/E PASTORA T1-S2 | Etapa I (20MW): 03-05-2016 / Etapas II y III (73MW): 07-11-2016 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S |  |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1310 | T2D S/E CENTRAL BOCAMINA G | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL BOCAMINA | T3 | ET02G0021SE020G0021 |  | 310 | 385 | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 480 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 778A para 310MVA y 230KV / 966A para 385MVA y 230KV / 1205A para 480MVA y 230KV | 220 | 230 | 18 | 14.642 | 480 | 14.623 | 480 | 14.871 | 480 | 14.564 | 480 | 14.566 | 480 | 14.756 | 480 | 910 | 480 | no aplica | no aplica | 832.4 | 852.2 | 903 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | C | no aplica | 7 | 230±3x1.67% | 6 (241.5kV) | 0 (218.5kV) | no aplica | 3 (230kV) | 1.67 | 900(AT)/150(BT) | YNd1 | 1,5A@90%Vn / 3A@100%Vn / 7,6A@110%Vn |  | 175.589 | ONAN:410kW, ONAF1:632kW,ONAF2:981kW | ONAN:420kW, ONAF1:648kW,ONAF2:1006kW | ONAN:439kW, ONAF1:677kW,ONAF2:1051kW | ONAN:310MVA,ONAFF1:385MVA,ONAF2:480MVA | 1126.933 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | Anexo - Print_Out | 28-10-2012 | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | MR | DU III 1622 | Anexo(EAD000-F7(BAT)200-HY0001_00 Final Data Sheet) |  | Anexo(Placa trafo elevador.pdf) | Anexo(EAD000-F7(BAT)200-HY0001_00 Final Data Sheet)
1311 | T2D S/E CENTRAL CHACAYES JT1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | S/E CENTRAL CHACAYES | T3 | ET01G0101SE002G0101 |  | 50 | 57.5 | 100% | 65 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Anexo "CHAC-00-42100-C-W-1550-0 Manual OyM Generador" | 110 | 110 | 13.2 | 9.92 | 65 | 9.96 | 65 | 10.08 | 65 | 7.66 | 50 | 7.67 | 50 | 7.75 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 206.223 | 212.423 | 219.498 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 5 | 230/115kV (+-2x2,5%) | 1 | 5 | no aplica | 3 | 2.5 | 245x123/15 | YNd11 | 0.091 | 65 | 44.703 | 233.585 | 238.412 | 248.97 | 65 | 278.88 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ND | no aplica | 01/01/2012 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | REINHAUSEN | VACUTAP VT | CHACAYES 110 13.2KV 65 MVA T1.jpg | ND | CHACAYES 110 13.2KV 65 MVA T1.jpg | ND | ND
1312 | T2D S/E CENTRAL CHACAYES JT2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | S/E CENTRAL CHACAYES | T3 | ET02G0101SE002G0101 |  | 50 | 57.5 | 100% | 65 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Anexo "CHAC-00-42100-C-W-1550-0 Manual OyM Generador" | 110 | 110 | 13.2 | 9.92 | 65 | 9.96 | 65 | 10.08 | 65 | 7.66 | 50 | 7.67 | 50 | 7.75 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 206.223 | 212.423 | 219.498 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 5 | 230/115kV (+-2x2,5%) | 1 | 5 | no aplica | 3 | 2.5 | 245x123/15 | YNd11 | 0.091 | 65 | 44.703 | 233.585 | 238.412 | 248.97 | 65 | 278.88 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ND | no aplica | 01/01/2012 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | REINHAUSEN | VACUTAP VT | CHACAYES 110 13.2KV 65 MVA T2.jpg | ND | CHACAYES 110 13.2KV 65 MVA T2.jpg | ND | ND
1323 | T2D S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO FT1 | AES ANDES S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | T3 | ET01L0025SE002L0025 |  | 20 | 25 | 100%(0,335kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,386kA) | 44 | 44 | 6.3 | 7.5 | 20 | 7.97 | 20 | 8.5 | 20 | 6.375 | 20 | 6.775 | 20 | 7.225 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | - | - | - | no aplica | no aplica | 400A | no aplica | AT | V | V | no aplica | 27 | 13 | 1 | 27 | 12 | 12 | 1.1 | 250 | Dyn5 | 0.37 | 22 | 7.9 | 80.2 | 82 | 85 | 20 | 73.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(0,386kA) | - | 2011 | Siemens | TRIFÁSICO | S | - | - | Foto Placa Trafo E14 |  | Foto Placa Trafo E14 |  | ID1323-Hoja-de-vida-PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1
1324 | T2D S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO FT2 | AES ANDES S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | T3 | ET03L0025SE002L0025 |  | 20 | 25 | 100%(0,335kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,386kA) | 44 | 44 | 6.3 | 7.5 | 20 | 7.97 | 20 | 8.5 | 20 | 6.375 | 20 | 6.775 | 20 | 7.225 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | - | - | - | no aplica | no aplica | 400A | no aplica | AT | V | V | no aplica | 27 | 13 | 1 | 27 | 12 | 12 | 1.1 | 250 | Dyn5 | 0.37 | 22 | 7.9 | 80.2 | 82 | 85 | 20 | 73.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  | no aplica | 2011 | Siemens | TRIFÁSICO | S | - | - | Foto Placa Trafo E15 |  | Foto Placa Trafo E15 |  | ID1324-Hoja-de-vida-PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2
1325 | YUNGAY 110/11.5KV 70MVA G | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | S/E YUNGAY | T3 | ET01G0598SE001G0598 |  | 70 | 25 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 11.5 | 11.711 | 25 | 11.889 | 25 | 12.245 | 25 | 11.711 | 25 | 21.304 | 25 | 12.245 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 177.942 | no aplica | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70(AT)/34(BT) | YNd1 | 0.056 | 25 | 10.5 | no aplica | 198.756 | no aplica | 25 | 209.256 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID 22811 SP S/E YUNGAY HTG-S1; ID 22812 SP S/E YUNGAY HTG-S2 | 01-01-2006 | Tubos Trans Electric | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | Transformador 2D ATG4 | Transformador 2D ATG4 | Transformador 2D ATG4 | Curva de dañoTR70MVA 154kV | Transformador 2D ATG4 | Protocolos de ensayo - Transformador de Poder 75-75-25 MVA | Hoja de vida - TG - TG4
1326 | YUNGAY 110/11.5KV 70MVA V | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | S/E YUNGAY | T3 | ET02G0598SE001G0598 |  | 70 | 70 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 11.5 | 11.711 | 25 | 11.889 | 25 | no aplica | 25 | 11.711 | 25 | 21.304 | 25 | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 177.942 | no aplica | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70(AT)/34(BT) | YNd1 | 0.056 | 25 | 10.5 | no aplica | 198.756 | no aplica | 25 | 209.256 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID 22808 SP S/E YUNGAY HTV-S1; ID 22809 SP S/E YUNGAY HTV-S2 | 01-01-2006 | Tubos Trans Electric | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S |  |  |  | Curva de dañoTR70MVA 154kV | Protocolos de ensayo - Transformador de Poder 75-75-25 MVA | Protocolos de ensayo - Transformador de Poder 75-75-25 MVA | Hoja de vida - TV
1327 | T2D S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS JT1 | ENORCHILE S.A. | AMANECER SOLAR SPA | AMANECER SOLAR SPA | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | T3 | ET01G0119SE002G0119 | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 1 | 50 | 65 | 460KV | 65 | ONAN-ONAF1 |  | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 15.55 | 65 | 15.43 | 65 | 16.29 | 65 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | TRANSFORMADOR | C |  |  |  |  | -12 | 12 |  |  | 1.25 | 245 | Dyn1 |  |  | 25 |  |  |  |  | 395 | DYN1 | 65 |  | 30-04-14 |  |  | S
1328 | T2D S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS JT2 | ENORCHILE S.A. | AMANECER SOLAR SPA | AMANECER SOLAR SPA | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | T3 | ET02G0119SE002G0119 | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | 65 |  |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [34 empty] | S
1330 | T2D S/E CENTRAL GUACOLDA JT5 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL GUACOLDA | T3 | ET05G0011SE001G0011 | [OP_MD:ID18438-25]
1332 | T2D S/E NAHUELBUTA BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NAHUELBUTA | T3 | ET01T0003SE066T0003 | Instalación Nuevo Transformador 66/13,8kV 12/16MVA | 12 | 16 | 100%(0,6694kA) BT 16MVA | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA) BT 16MVA | 66 | 69 | 24/13,8 | 7.04 | 12 | 6.46 | 12 | 6,77/7,03 | 12 | 7.2 | 12 | 6.89 | 12 | 6.68 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.413 | 42.269 | 44.472 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | VV-III-250-D-7612231G | C | no aplica | 17 | 69 +/-8x1,25% | 1(75,9kV) | 17(62,1kV) | no aplica | 9(69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.41 | 12 | 13.137 | 47.111 | 48.204 | 49.936 | 12 | 61.341 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,6694kA BT 16MVA) | 8029-SP S/E NAHUELBUTA BT1-S1; 8030-SP S/E NAHUELBUTA BT1-S2; 8035-SP S/E NAHUELBUTA CT1 | 12/12/2015 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250-D-76-10193G | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1332-Hoja de vida T1.xlsx
1333 | T2D S/E DALCAHUE HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E DALCAHUE | T3 | ET01T0003SE040T0003 |  | 12 | 16 | 100%(0,3849kA BT 16MVA) | 16 | ONAN-ONAF | 100%(0,3849kA BT 16MVA) | 110 | 115 | 24 | 6.44 | 12 | 6.2 | 12 | 6.4 | 12 | 6.48 | 12 | 6.19 | 12 | 6.15 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.727 | 37.46 | 45.482 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115±8x1,25% | 1(126,5kV) | 17(103,5kV) | no aplica | 9(115kV) | 1.25 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.47 | 12 | 15.583 | 39.093 | 40.475 | 48.354 | 12 | 56.058 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,3849kA BT 16MVA) | 8133-SP S/E DALCAHUE HT1-S1; 8142-SP S/E DALCAHUE HT1-S2; 8147-SP S/E DALCAHUE ET1 | 27-01-2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1333-Hoja de vida T1.xlsx
1335 | T2D S/E PARQUE EOLICO RENAICO JT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E PARQUE EOLICO RENAICO | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE005G0292 |  | 80 | 100 | 0.289 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 33 | 13.49 | 80 | 12.99 | 80 | 13.02 | 80 |  |  | 11.42 | 80 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 191.45 | 191.59 | 225.89 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 +/- 10x1% | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 1050(AT) / 200(BT) | YNd11 | 0.09 |  | 47.99 |  | 191.59 |  | 80 | 400.78 | Solidamente Aterrizado | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID9090-SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO T1-S1; ID9091-SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO T1-S2 | 31-12-2020 0:00:00 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350Y-245 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1336 | T2D S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS J-1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PUNTA PALMERAS S.A. | PUNTA PALMERAS S.A. | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | T3 | ET01G0144SE001G0144 |  | 50 | 50 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 12 | 13.99 | 50 | 13.26 | 50 | 13.07 | 50 | 11.89 | 50 | 11.27 | 50 | 11.11 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 8 | 0 | no aplica | no aplica | AT | MSIII300Y-123/B-12233WR | C | no aplica | 21 | 220±10x1,25% | 21 | 1 | no aplica | 11 | 1.25 | 1050 | YNd11 | 0.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 50 | 62.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID19372 - SP S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS T1-S1 ID19372 - SP S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS T1-S2 | 19-11-2014 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | MSIII300Y-123/B | PLACA TAP.jpg | SIN INFORMACIÓN | TRAFO DE PODER 12-230 SIEMENS.jpg | Protocolo Transformador.pdf | Hoja-de-vida.xlsx
1337 | T2D S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE009G0292 |  | 22 | 28 | 0.245 | no aplica | ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 66 | 66 | 33 | 10.31 | 22 | 9.83 | 22 | 9.64 | 22 | 10.31 | 22 | 9.83 | 22 | 9.64 | 22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.55 | 104.51 | 124.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 66+-10x1% | -10 | 10 | 11B | 11B | 1 | 170/325 | YNd11 | 0.09 | 22 | 18.73 | 107.55 | 104.51 | 124.4 | 22 | -2146826273 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID8072-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1-S1 ID9095-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1-S2 ID8073-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FT1 | 2015 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR W III | 400Y-76-12233W | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1340 | T2D S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | T3 | ET04T0057SE021T0057 |  | 18 | 24 | 0.157 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1340-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | Sin Información (Eliminar) | 115 | 44 | 7.36 | 18 | 7.2 | 18 | 6.96 | 18 | 7.29 | 18 | 6.92 | 18 | 6.84 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.096 | 54.543 | 70.22 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/250(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 20.282 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 83.02 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1340_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 1340_GM&O-MTX-SCN-232-2018 | 11/01/2015 12:00:00 a.m. | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 1407074. Tipo VVIII250D-145-12233W | 1340_Placa TAP | 1340_Curva de daño | 1340_Placa transformador.JPG | 1340_Ensayo | 1340_Hoja de vida
1341 | T2D S/E CENTRAL MAITENES HT4 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL MAITENES | T3 | ET03G0010SE004G0010 |  | 10 | no aplica | 100% | no aplica | no aplica | 100% | 110 | 110 | 12 | 6.43 | 8.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO DISPONIBLE | 10 | no aplica | no aplica | NO DISPONIBLE | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 4.35 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.17 | 550 (AT) / 125 (BT) | YNd1 | NO DISPONIBLE | 10 | no aplica | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | no aplica | SOLIDO | 100% | ID 16824 SP S/E CENTRAL MAITENES T4 | 2013 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TUSAN (MANUAL) CAMBIADOR DE TAP INCORPORADO EN TRANSFORMADOR | ID 1341 CENTRAL MAITENES 11012KV 10MVA T4 PLACA CAMBADOR DE TAPS.pdf | NO DISPONIBLE | ID 1341 CENTRAL MAITENES 11012KV 10MVA T4 PLACA.pdf | Protocolos de Prueba fabrica Tussan.pdf; RT-005 V2017 Rev 01- Corriente de Excitación y Balance Magnético.pdf; RT-008 V2017 Rev 01- Factor de Potencia Transformador de 2 Devanados.pdf; RT-010 V2017 Rev 01 - Factor de Potencia bushing.pdf; RT-011 V2017 Rev 01- Razón Transformador de 2 Devanados.pdf; RT-014 V2017 Rev 01- Resistencia de Devanados.pdf; RT-015A V2017 Rev 01- Resistencia de Aislación Transformador 2 Devanados.pdf; RT-036 V2018 Rev 01- Collar Caliente o Frío.pdf; RT-041 V2018 Rev 01- Factor de Potencia Pararrayos Doble.pdf | ID 1341 CENTRAL MAITENES 110-12KV 10MVA T4 Hoja de vida.xlsx
1342 | T2D S/E CENTRAL QUILAPILUN JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | CHUNGUNGO S.A. | CHUNGUNGO S.A. | S/E CENTRAL QUILAPILUN | T3 | ET01G0188SE001G0188 |  | 120 | 130 | SEGÚN IEEE C57.91 | no aplica | ONAN-ONAF | SEGÚN IEEE.C57.91 | 220 | 220 | 22 | 13.57 | 130 | 12.97 | 130 | 12.72 | 130 | 12.07 | 130 | 11.79 | 130 | 11.71 | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 382.03 | 395.79 | 484.93 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1% | 1 (242kV) | 21 (198kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | YNd11 | 0.06 | 130 | 54.13 | 431.17 | 445.61 | 524.64 | 130 | 516 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 130 | ECP QUILAPILÚN REV2 | 11-01-2016 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VACUUM TYPE | 1342_BE10638_GTP REV B Dtd 05.06.15.pdf | 1 Curva de daño de transformador (hoja de datos) *.pdf 2. FACTORY ACCEPTANCE TEST REPORTS(ROUTINE & TYPE) | 1342_BE10638_R&D Plate_Final Model (1).pdf | 1342_2. Factory Acceptance Test Reports(Routine & Type).pdf | 1342_Hoja de vida - Transformadores de Potencia.xlsx
1343 | T2D S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS HT1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SOLAR LOS LOROS SPA | SOLAR LOS LOROS SPA | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | T3 | ET01G0194SE001G0194 |  | 25 | 30 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 23 | 9.74 | 30 | 9.41 | 30 | 9.52 | 30 | no disponible | no disponible | 8.52 | 30 | no disponible | no disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 95.311 | 98.721 | 119.08 | 0 | 0 | no aplica | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | no disponible | 1 | 17 | 9 | 9 | 1.25 | 550(AT)/125(BT) | YNd1 | no disponible | no disponible | 21.179 | no disponible | 104 | no disponible | 30 | 119.886 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 8170_ESTUDIO PROTECCIONES_PV LOS LOROS_SGDx5_Rev 14 04 2016.pdf | 17-08-2016 | rhona | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 11023KV 30MVA 1 | Informe Pruebas Transformador 58260 (Terreno) | 1343 CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1
1344 | T2D S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS HT2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SOLAR LOS LOROS SPA | SOLAR LOS LOROS SPA | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | T3 | ET02G0194SE001G0194 |  | 25 | 30 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 23 | 9.74 | 30 | 9.41 | 30 | 9.52 | 30 | no disponible | no disponible | 8.52 | 30 | no disponible | 25no disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 95.311 | 98.721 | 119.08 | 0 | 0 | no aplica | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | no disponible | 1 | 17 | 9 | 9 | 1.25 | 550(AT)/125(BT) | YNd1 | no disponible | no disponible | 21.179 | no disponible | 104000 | no disponible | 30 | 119.886 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 8170_ESTUDIO PROTECCIONES_PV LOS LOROS_SGDx5_Rev 14 04 2016.pdf | 17-08-2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 11023KV 30MVA 2 | Informe Pruebas Transformador 58277 (Terreno) | 1344 CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2
1345 | T2D S/E CONEJO T-1 | ENORCHILE S.A. | CONEJO SOLAR SPA | CONEJO SOLAR SPA | S/E CONEJO | T3 | ET01G0195SE006G0195 |  | 70 | 117 | 1.5 PU (at ambient 40?, Hot spot temp. limit 160?) | 93 - 117 | ONAN - ONAF I-ONAF II | PENDIENTE GENERACIÓN TABLA | 220 | 220 | 33 | 8.4 | 70 | 8.07 | 70 | 8.11 | 70 | 7.02 | 70 | 6.97 | 70 | 7.26 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | 284 | 444 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 10 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 1050 | YNd11 | 0.075 | 117 | 44.4 | 405.019 | 407.894 | 487.734 | 117 | 452.294 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | max sobrecarga vs tiempo.pdf | ID 8185 ID 8186 ID 14850 ID 14851 | 02-04-2016 | HYCO | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 Y | OLTC2.jpeg | Attachment 1 Transformer thermal & mechanical damage curve.pdf | placa trafo conejo.jpg | FAT Trafo Conejo.pdf | ID1345-TR SE CONEJO_Hoja-de-vida-Instalaciones-Rev1.xlsx
1346 | T2D S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | AES ANDES S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | T3 | ET01L0025SE124L0025 |  | 15 | 15 | 100%(0,105kA) | no aplica | ONAN | 100%(0,294kA) | 66 | 66 | 6.3 | 7.5 | 15 | 7.97 | 15 | 8.5 | 15 | 6.375 | 15 | 6.775 | 15 | 7.225 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 9.1 | no aplica | AT | V | V | no aplica |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Dyn1 | 0.274 | 15 | no aplica | 93.55 | 96.34 | 99.6 | 15 | no aplica | no aplica |  | no aplica | no aplica | TUSAN |  | RS | [5 empty] | ID2949-ANEXO3.pdf | ID1346-Hoja-de-vida-POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) 66/6.3KV 15MVA
1347 | T2D S/E PUERTO VARAS BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PUERTO VARAS | T | ET54T0003SE021T0003 | nuevo | 30 | 30 | 100%(0,7217kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,7217kA) BT | 66 | 69 | 24 | 10.96 | 30 | 10.51 | 30 | 10.96 | 30 | 10.99 | 30 | 10.57 | 30 | 10.36 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 114.29 | 114.05 | 135.64 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 1(75,9kV); 17(62,1kV) | 1 | 17 | 9 | 9 | 1.25 | 350 (AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.07 | 30 | 16.75 | 114.29 | 114.05 | 135.64 | 30 | 130.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (30MVA) | ID8820-SP S/E PUERTO VARAS BT2-S1; ID8389-SP S/E PUERTO VARAS BT2-S2; ID8390-SP S/E PUERTO VARAS ET2 | 04/05/2016 12:00:00 a.m. | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-76-10193WR | 1347_Datos de placa CTBC T2 | 1347_Curva de daño T2 | 1347_Datos de placa T2 | 1347_Ensayos T2 | 1347_Hoja de vida T2
1348 | T2D S/E EL PEUMO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL PEUMO | T3 | ET02T0058SE174T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 25 | 12.32 | 30 | 15.46 | 30 | 19.72 | 30 | 10.06 | 18 | 15.32 | 30 | 6.28 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.619 | 72.824 | 65.522 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | c | no aplica | C | 23 | 69kV +/- 11x0,85% | 23 (26.667kV) | 1 (21.978kV) | no aplica | 12 (25kV) | 0.85 | 350kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.084 | 30 | 16.925 | 182.01 | 202.29 | 223.95 | 30 | 89.749 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID20243-SP S/E EL PEUMO BT1-S1 ; ID8402-SP S/E EL PEUMO BT1-S2 ; ID7574-SP S/E EL PEUMO ET1 | 01-01-2003 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D 76 12231W | 1348 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1348 Curva de Daño.PDF | 1348 Data Sheet Transformador.JPG | 1348-C. PRUEBAS 7320156.PDF | 1348 Datasheet Transformador.xlsx
1349 | T2D S/E QUELLON HT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E QUELLON | T3 | ET01T0003SE026T0003 |  | 12 | 16 | 100% (0,3849KA BT 16MVA) | 16 | ONAN-ONAF | 100% (0,3849KA BT 16MVA) | 110 | 115 | 24 | 6.35 | 12 | 6.1 | 12 | 6.4 | 12 | 6.39 | 12 | 6.16 | 12 | 6.07 | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.282 | 37.952 | 46.355 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115±8x1,25% | 1(126,5kV) | 17(103,5kV) | 9 | 9 | 1.25 | 550KV(AT) / 150KV(BT) | Dyn1 | 0.75 | 12 | 18.19 | 39.643 | 41.198 | 49.118 | 12 | 60.183 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,3849KA BT 16MVA) | 8424-SP S/E QUELLON HT2-S1; 8420-SP S/E QUELLON HT2-S2; 8426-SP S/E QUELLON ET2 | 31/03/2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1349-Hoja de vida T2
1350 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 1 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | T3 | ET01G0200SE001G0200 |  | 2.4 | no aplica | VER ANEXO | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.69 | 6 | 2.4 | 5.98 | 2.4 | 5.93 | 2.4 |  |  | 5.98 | 2.4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.24 | 18.29 | 18.32 | no aplica | no aplica | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | GABINETE DE BAJA TENSIÓN | V |  |  |  |  | 2 | 2 | 23000 | 23000 | 2.5 | 55 | DYN |  |  | 1.836 |  |  |  |  | 20.122 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 3.36 |  | 01-04-2016 |  |  | S
1351 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 2 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | T3 | ET02G0200SE001G0200 |  | 2.4 | NA | VER ANEXO | 2.4 | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.69 | 6 | 2.4 | 5.98 | 2.4 | 5.93 | 2.4 |  |  | 5.98 | 2.4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.24 | 18.29 | 18.32 | no aplica | no aplica | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | GABINETE DE BAJA TENSIÓN | V |  |  |  |  | 2 | 2 | 23000 | 23000 | 2.5 | 55 | DYN |  |  | 1.836 |  |  |  |  | 20.122 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 3.36 |  | 04/01/2016 12:00:00 A.M. |  |  | S
1352 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 3 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | T3 | ET03G0200SE001G0200 |  | 2.4 | NA | VER ANEXO | 2.4 | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.69 | 6 | 2.4 | 5.98 | 2.4 | 5.93 | 2.4 |  |  | 5.98 | 2.4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.24 | 18.29 | 18.32 | no aplica | no aplica | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | GABINETE DE BAJA TENSIÓN | V |  |  |  |  | 2 | 2 | 23000 | 23000 | 2.5 | 55 | DYN |  |  | 1.836 |  |  |  |  | 20.122 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 3.36 |  | 04/01/2016 12:00:00 A.M. |  |  | S
1353 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 4 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | T3 | ET04G0200SE001G0200 |  | 2.4 | NA | VER ANEXO | 2.4 | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.69 | 6 | 2.4 | 5.98 | 2.4 | 5.93 | 2.4 |  |  | 5.98 | 2.4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.24 | 18.29 | 18.32 | no aplica | no aplica | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | GABINETE DE BAJA TENSIÓN | V |  |  |  |  | 2 | 2 | 23000 | 23000 | 2.5 | 55 | DYN |  |  | 1.836 |  |  |  |  | 20.122 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 3.36 |  | 04-01-2016 |  |  | S
1354 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 5 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | T3 | ET05G0200SE001G0200 |  | 2.4 | NA | VER ANEXO | 2.4 | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.69 | 6 | 2.4 | 5.98 | 2.4 | 5.93 | 2.4 |  |  | 5.98 | 2.4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.24 | 18.29 | 18.32 | no aplica | no aplica | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | NEUTRO CONECTADO A TIERRA DIRECTAMENTE | GABINETE DE BAJA TENSIÓN | V |  |  |  |  | 2 | 2 | 23000 | 23000 | 2.5 | 55 | DYN |  |  | 1.836 |  |  |  |  | 20.122 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 3.36 |  | 04-01-2016 |  |  | S
1356 | T2D S/E SAN ANTONIO HT4 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN ANTONIO | T3 | ET04T0057SE019T0057 |  | 15 | 20 | 0.126 | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1356-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 114.99 | 24.5 | 9.13 | 15 | 8.73 | 15 | 8.83 | 15 | 8.78 | 15 | 8.78 | 15 | 8.72 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.1 | 32 | 42.9 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 114,99+(11x1,4436%)-(9x1,4436%) | 1 (133.25kV) | 21 (100.05kV) | no aplica | 12(114.99kV) | 1.4436 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 15 | 12.6 | 44.49 | 43.6 | 53.1 | 15 | 48.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1356_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 1356_GM&O-MTX-SCT-246-2018 | 01-01-1970 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 066579. Tipo HIII 400D | 1356_DATO+TAP | 1356_Curva de daño | 1356_DATO DE PLACA.JPG | 1356_DATO ENSAYO | 1356_Hoja de vida
1360 | T2D S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR E6 | SANTIAGO SOLAR S.A. | SANTIAGO SOLAR S.A. | SANTIAGO SOLAR S.A. | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | T3 | ET01G0203SE001G0203 |  | 90 | 110 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | SOBRECARGA.msg | 110 | 110 | 30 | 15.62 | 110 | 14.87 | 110 | 14.54 | 110 | 14.2 | 110 | 14.21 | 110 | 14.2 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 360 | 372.7 | 448.42 | 0.75 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 110 kV +/-10x1% | 1 (121kV) | 21 (99kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1 | 550kV(AT)/170kV (BT) | YNd1 | 0.04 | 110 | 36.472 | 403.47 | 408.28 | 487.3 | 110 | 445.066 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | SOBRECARGA.msg, SOBRECARGA.pdf | ID8469-SP S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR HT1; ID8470-SP S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR ET1; ID14058-SP S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR ET1 | 22-12-2017 0:00:00 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 650Y-72.5/B-12233W | 1360_TAP.jpg | 1360_CURVA_DAÑO.pdf | 1360_PLACA.jpg | 1360_ENSAYOS.jpg | 1360_HOJA_VIDA.xlsx
1365 | T2D S/E BICENTENARIO AT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BICENTENARIO | T | ET02T0835SE087T0835 | transformador 220/12 kV N°2 | 15 | 25 | 1 | 100% | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 22.6331 | 25 | 15.718 | 25 | 10.5795 | 25 |  |  | 13.3603 | 25 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 149.8315 | 104.0504 | 83.9074 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 1(128,15kV)-'21(91,85kV) | 1(128,15kV) | 21(91,85kV) | no aplica | cero | 1.65 | 450/110 | Dy1 |  |  | 13.68 |  |  |  |  | 117.7304 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 03/11/1990 12:00:00 a.m. | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MR | HIII400 | 1365_Datos de placa CTBC.pdf | 1365_Curva de daño.pdf | 1365_Datos de placa.JPG |  | 1365_Hoja de vida.xlsx
1366 | T2D S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN JT1 | COLBÚN S.A. | SAN JUAN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | T3 | ET01G0204SE001G0204 | OP_MD:ID1348-25 | 80 | 110 | 125% | 110 | ONAN/ONAF | 1366_Anexo_Sobrecarga Admisible.pdf | 220 | 220 | 33 | 13.8 | 80 | 13.1 | 80 | 0.0996 | 80 | 11.8 | 110 | 11.62 | 110 | 12.25 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 357.1 | 356.8 | 442.6 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 30 | 33 | 31 | 1 | no aplica | 16 | 1 | 1050 | YNd1 | 0.1008 | 110 | 46.58 | 357.1 | 356.8 | 442.6 | 110 | 403.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo "Sobrecarga Admisible" | ID8483-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN JT1-S1 ID14072-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN JT1-S2 | 21-07-2016 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRN 380/500/III | Datos placa Cambiador de TAP Transformador Poder 1.jpg | Curvas de daño Transformadores 110 MVA 220_33 kV SJU.pdf | Datos placa CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 22033KV 110MVA 1 SJU_Hoja Datos Transformador Elevador | 1_515016_FAT-RB.pdf | Hoja de Vida CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220-33KV 110MVA 1
1367 | T2D S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN JT2 | COLBÚN S.A. | SAN JUAN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | T3 | ET02G0204SE001G0204 | OP_MD:ID1348-25 | 80 | 110 | 125% | 110 | ONAN-ONAF | 1366_Anexo_Sobrecarga Admisible.pdf | 220 | 220 | 33 | 13.7 | 80 | 13 | 80 | 0.1006 | 80 | 11.7 | 110 | 11.5 | 110 | 12.1 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 353.9 | 354.7 | 442.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 30 | 33 | 31 | 1 | 22 | 16 | 1 | 1050 | YNd1 | 0.1032 | 110 | 46.5 | 353.9 | 354.7 | 442.2 | 110 | 401.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo "Sobrecarga Admisible" | ID8484-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN JT2-S1 ID14073-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN JT2-S2 | 21-07-2016 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRN 380/500/III | Datos placa Cambiador de TAP Transformador Poder 2.jpg | Curvas de daño Transformadores 110 MVA 220_33 kV SJU.pdf | Datos placa CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 22033KV 110MVA 2 SJU_Hoja Datos Transformador Elevador | 1_515015_FAT-RB | Hoja de Vida CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220-33KV 110MVA 2
1368 | T2D S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HT-2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RÍO ALTO SPA | RÍO ALTO SPA | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | T3 | ET01G0199SE001G0136 |  | 55 | 75 | 75 | 75 | ONAN-ONAF | 100% (0,394kA) | 110 | 110 +- 10X1,5% | 30 | 12.24 | 75 | 13.14 | 75 | 14.38 | 75 | 10.4 | 75 | 11.17 | 75 | 12.22 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 273.208 | 274.132 | 298.292 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 1.65 | 1 (126,5kV) | 11 (110kV) | 21 (9,35kV) | 11 | 1.5 | 550 (AT) / 70 (BT) | YNd11 | 0.06 | 75 | 33.062 | 325.875 | 312.29 | 331.208 | 75 | 345.352 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID8506 - SP S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE T1-S2; ID8512 - SP S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE T1-S1 | 08-03-2016 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UBBDN 350/550 - 21 pos | PLACA TR 2 | no aplica | PLACA TR 2 | 2.3.1.Transformador de Potencia | HV - CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110-30KV 75MVA 2
1369 | T2D S/E CHACABUCO AT7 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET07T0835SE009T0835 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 110 | 110 | 23.5 | 12.69 | 50 | 19.585 | 50 | 11.49 | 50 | 10.7865 | 30 | 11.98 | 50 | 9.7665 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.6235 | 150.909 | 201.416 | no aplica | no aplica | 0 | 12.7 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ±9x1,65% | 1(126,335kV) | 19(93,665kV) | 10(110kV) | '10(110kV) | 1.65 | 450 (AT) / 145 (MT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 19.48 | 181.91 | 177.54 | 197.02 | 50 | 197.02 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID 8536 - SP S/E CHACABUCO HT7-S1; ID 8537 - SP S/E CHACABUCO HT7-S2 | 12-12-2015 0:00:00 | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400D/145-10191W | CHACABUCO_TR7_201506255_FOTO+PLACA+CTBC | CHACABUCO_TR7_201506255_CURVA+DE+DAÑO | CHACABUCO_TR7_201506255_FOTO+PLACA+TRAFO | Chacabuco+TR7_+201506255+_+FAT+Parte+1; Chacabuco+TR7_+201506255+_+FAT+Parte+2 | Hoja+de+vida
1373 | R 66/13.8 27 MVA 2 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | S/E R | R | ET03L0064SE002L0064 |  | 18 | 22.5 | 1 | 27 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 66 | 13.8 | 7.77 | 18 | 7.88 | 18 | 8.15 | 18 | 8.02 | 18 | 8.07 | 18 | 8.41 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 61.518 | 63.387 | 65.446 | no aplica | no aplica | 39.84 | 40 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (62,7 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.2 | 18 | 14.099 | 69.798 | 70.412 | 72.714 | 18 | 84.511 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | ID3745-SP S/E R B101 ; ID3747-SP S/E R C02 | 15-12-2015 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ASP | FII1052A814 | Anexo 5 - Cambiador de taps | Anexo 1 - Curva de daño | Anexo 2 - Datos de placa | Anexo 3 - Ensayos FAT | Anexo 4 - Hoja de vida
1376 | T2D S/E PULLINQUE BT5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PULLINQUE | T3 | ET02T0058SE131T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 23 | 6.6 | 4 | 6.5 | 4 | 6.7 | 4 | 5.61 | 4 | 5.53 | 4 | 5.695 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.65 | 27.87 | 28.54 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350 | Dyn1 | 0.25 | 4 | 5.4 | 27.7 | 28.9 | 29.54 | 4 | 34.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID14766-SP S/E PULLINQUE BT5 ; ID14767-SP S/E PULLINQUE E5-S2 | 01-01-1959 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENERICO | 1376 Datasheet Cambiador Tap.png | ID-1376_CurvaDaño T2D SE_PULLINQUE 66-23-13.2 KV 5MVA T-48800.wmf;ID-1376_CurvaDaño T2D SE_PULLINQUE 66-23-13_WMF.PDF | 1376-Placa T-5 SE Pullinque.JPG | 1376-20150412_SSEE Las Arañas_Barrido de Frecuencia Sindelen-70400.PDF;1376-20150720_SSEE Pullinque_Barrido de Frecuencia Sindelen-70400.PDF | 1376-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1377 | T2D S/E PAN DE AZUCAR HT11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | T | ET02T0058SE027T0002 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 13.4 | 12.64 | 18 | 9.25 | 18 | 8 | 18 | 10.18 | 18 | 9.6 | 18 | 9.44 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.676 | 50.004 | 47.208 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(115kV) | 23(105.8kV) | no aplica | 12(115kV) | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.37 | 18 | 18.092 | 80.975 | 64.546 | 68.758 | 18 | 59.452 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID8553-SP S/E PAN DE AZUCAR HT11-S1 ; ID8552-SP S/E PAN DE AZUCAR HT11-S2 ; ID8554-SP S/E PAN DE AZUCAR CT11 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 250D 145 12231W | 1377 Datasheet Cambiador Tap.JPG | ID-1377_CurvaDaño T2D SE_PAN DE AZUCAR 110-13.8KV 30MVA T11 T-54136.wmf;ID-1377_CurvaDaño T2D SE_PAN DE AZUCAR 110-13_WMF.PDF | 1377-IMG_5789.jpg;1377-IMG_5790.jpg;1377-IMG_5791.jpg;1377-IMG_5792.jpg;1377-IMG_5793.jpg;1377-IMG_5794.jpg;1377-IMG_5795.jpg;1377-IMG_5796.jpg | 1377-T11 Pan de Azucar.PDF;1377-T11 Pan de Azucarr.PDF | 1377-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
1378 | T2D S/E CENTRAL EL ROMERO J1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E CENTRAL EL ROMERO | T | ET01G0265SE001G0265 |  | 130 | 175 | 150% | 230 | ONAN - ONAF I-ONAF II | POWER TRANSFORMER OVERLOAD CAPACITY | 220 | 220 | 33 | 15.4 | 230 | 14.43 | 230 | 14.66 | 230 | 13.09 | 230 | 12.26 | 230 | 12.46 | 230 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 625.4 | 451 | 472.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 23 | 220 | 1 (250.25kV) | 23 (189.75kV) | no aplica | 12 (220kV) | 1.25 | 1050(AT)/170(BT) | Yd11 | 0.073 | 230 | 109.8 | 472.7 | 451 | 625.4 | 230 | 467.0182 | NEUTRO LEVANTADO | OVERLOAD LIFETIME CURVE | VER ANEXO EE-ES-2016-0436-RD-PARQUE FOTOVOLTÁICO EL ROMERO - ESTUDIO DE PROTECCIONES | 10-11-2016 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII700Y-170/C-12231WR | VER ARCHIVO 2_ZH_0020259177_ENCLOSURES | SIN INFORMACIÓN | 05 NAME PLATE MODEL.pdf | VER ARCHIVO FAT_TRAFO_EL_ROMERO | HOJA DE VIDA TRF 2D
1379 | T2D S/E LOTA BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOTA | T3 | ET02T0003SE059T0003 |  | 22.5 | 30 | 100%(0,12551kA BT 30MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,12551kA BT 30MVA) | 66 | 69 | 24-13,8 (En servicio 13,8 kV) | 10.04 | 30 | 9.63 | 30 | 9.53 | 30 | 10.4 | 30 | 10.08 | 30 | 9.92 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 116.69 | 117.24 | 139.41 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69 kV +/-8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.07 | 30 | 15.84 | S/I | S/I | S/I | S/I | 133.08 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,12551kA BT 30MVA) | 8585-SP S/E LOTA CT2; 8616-SP S/E LOTA BT2-S2; 8957-SP S/E LOTA BT2-S1 | 23-08-2016 | CHINT ELECTRIC CO. , LTD. | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII-400D/76-1093W | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1379_Datos placa T2.pdf | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 1379-Hoja de vida T2.xlsx
1382 | T2D S/E CENTRAL EMELDA H2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | S/E CENTRAL EMELDA | T3 | ET02G0061SE001G0061 |  | 50 | no aplica | 100%(2,749kA) | no aplica | ONAN | 100%(2,749kA) | Sin Información (Eliminar) | 110 | 11.5 | 10.32 | 50 | 10.48 | 50 | 10.77 | 50 | no aplica | no aplica | 22.38 | 50 | 16.159 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 195 | 155.555 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V |  | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 0.05 | 0.05 | 3 | 3 | ± 2 X 2,5% | 480/325/75 | YNd11 | 0.06 | 50 | 28 | 193.6 | 194.02 | 255.17 | 50 | 195 | DIRECTO | 100%(2,749kA) | SEL-311L | 16/09/2016 | CHINT Electric Co., Ltd | TRIFÁSICO | S | TAIPU | WSG | Anexo | Ajuste de Protecciones EMELDA | Trafo 2; Technical Data Sheet - S-50000-110 | Ensayo_Tr2_TG2 | Hoja de vida EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA 110 11.5kV 50MVA 2
1383 | T2D S/E TUNICHE BT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TUNICHE | T | ET04T0058SE067T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 20.71 | 30 | 16.27 | 30 | 13.02 | 30 | 17.6 | 30 | 9.66 | 18 | 11.07 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.1 | 201.946 | 181.675 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69kV) | 1.25 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 16.343 | 224.1 | 201.946 | 181.675 | 30 | 229.18 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID611-SP S/E TUNICHE BT ; ID612-SP S/E TUNICHE CT2 ; ID2459-SP S/E TUNICHE BT | 01-01-2005 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-12231W | 1383 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1383 Curva de Daño.PDF | 1383 Data Sheet Transformador.JPG | 1383 Ensayos.pdf | 1383 Datasheet Transformador.xlsx
1385 | T2D S/E CENTRAL LA MINA BT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL LA MINA | T | ET01G0004SE033G0004 |  | 30 | 40 | 100% (606,0kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Pruebas SAT | 66 | 66 | 13.8 | 12.81 | 40 | 13.04 | 40 | 13.57 | 40 | 11.97 | 40 | 12.19 | 40 | 12.69 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 225.8 | 233.1 | 243.9 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 1 / 5 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | YNd11 |  |  | 17.8 |  |  |  |  | 250.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Pruebas SAT | no aplica | 21-02-2018 | SIEMENS | TRIFÁSICO | Energizado | MR | DEETAP DU | Placa Trafo 2D | Curva de daño CENTRAL LA MINA 66 13.8KV 40MVA.pdf | Placa Trafo 2D.jpg | Pruebas SAT | Hoja de vida CENTRAL LA MINA 66 13.8KV 40MVA
1386 | T2D S/E DOÑA CARMEN J2 | ENORCHILE S.A. | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | S/E DOÑA CARMEN | T | ET01G0271SE002G0271 |  | 45 | 60 | MEMORIA DE CALCULO SOBRECARGA ADMISIBLE Y LIMITES TERMICOS | 75 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ANEXOS/TRANSFORMADOR2D/ANEXO1 | 220 | 220 | 23 | 6.19 | 45 | 5.852 | 45 | 5.879 | 45 |  |  | 8.68 | 75 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 275.58 | 280.13 | 335.81 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 220kV +/-8x1,25% | 8R (242kV) | 8L (198kV) | N/A | N (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | YNd1 | 0.08 | 75 | 49.11 | 275.58 | 280.13 | 335.81 | 75 | 150.428 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ANEXOS/TRANSFORMADOR2D/ANEXO2 | ANEXOS/TRANSFORMADOR2D/ANEXO3 | 29-04-2017 | PROLEC | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (MR) | VACUTAP VM III 250Y-72,5/C-10193W | ANEXOS/TRANSFORMADOR2D/ANEXO5 | 1386_Anexo 6_CURVA DE PROTECCION.PDF | 1386_Anexo 7.jpg | 1386_Anexo 8.pdf | ANEXOS/TRANSFORMADOR2D/ANEXO9
1388 | T2D S/E MOLINA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MOLINA | T | ET03T0058SE009T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.49 | 18 | 9.81 | 18 | 7.83 | 18 | 10.62 | 18 | 9.69 | 18 | 6.66 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.413 | 72.546 | 65.19 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.16 | 18 | 16.236 | 80.413 | 72.546 | 65.19 | 18 | 88.782 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2356-SP S/E MOLINA BT1-1 ; ID6273-SP S/E MOLINA CT1 ; ID9150-SP S/E MOLINA BT1-2 | 01-01-2003 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76-12231W | 1388 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1388 Curva de Daño.PDF | 1388 Data Sheet Transformador.JPG | 1388 Ensayos.pdf | 1388 Datasheet Transformador.xlsx
1389 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T3 | ET02G0010SE006G0010 |  | 20 | 30 | N/D | 30 | ONAN-ONAF- OFAF | N/D | 110 | 110 | 13.8 | N/D | 20 | 11.3 | 22.4 | N/D | 20 | N/D | 20 | 10.5 | 20 | N/D | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | YNd1 | 0.38 | 22.4 | 19.441 | N/D | 116.882 | N/D | 22.4 | 136.323 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | Siemens 7UT | 2011 | Rhona | TRIFÁSICO | S | Rhona | no aplica | no aplica | N/D | anexos | anexos | anexos
1391 | NUEVA RENCA 15.75/6.6KV 12MVA 5 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E RENCA | T | ET05G0434SE039T0835 |  | 9 | 12 | Sin Informacion | no aplica | ONAN-ONAF | Ensayos 9 MVA 15_6.PDF | Sin Información (Eliminar) | 15.75 | 6.6 | 6.07 | 12 | 5.73 | 12 | 5.48 | 12 | Sin Informacion | Sin Informacion | 6 | 9 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.35 | 68.158 | 77.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 15,75±8x1,25% | 1(121kV) | 17(99kV) | no aplica | 9(15,75kV) | 1.25 | 125(AT)/75(BT) | Dyn11 | Sin Informacion | Sin Informacion | 11.5 | Sin Informacion | 63.3 | Sin Informacion | 12 | 85.362 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin informacion | Protecciones CNR.PDF | 01-03-1998 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRT 200/300 | Placa Tap TG.jpg | Sin informacion | Placa 15_6 kV.JPG y Hoja de datos TG 15_6 k.PDF | Ensayos 9 MVA 15_6.PDF | Hoja de Vida_Transf 9 MVA_Central NR 15_6 kV.xlsx
1392 | NUEVA RENCA 110/6.6KV 12MVA 6 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E RENCA | T | ET06G0434SE039T0835 |  | 9 | 12 | Sin Informacion | no aplica | ONAN-ONAF | Ensayos 9 MVA 110_6.PDF | Sin Información (Eliminar) | 110 | 6.6 | 6.1 | 9 | 8 | 12 | 6.41 | 9 | Sin Informacion | Sin Informacion | 8 | 12 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Informacion | 60.554 | Sin Informacion | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1(17,325kV) | 17(14,175kV) | no aplica | 9(110kV) | 1.25 | 550(AT)/75(BT) | YNyn0 | Sin Informacion | Sin Informacion | 12 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | 77.158 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin informacion | Protecciones CNR.PDF | 01-03-1998 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 200/150 | Placa Tap TV.jpg | Sin informacion | Placa 110_6 kV.JPG y HD trafo TV.PDF | Ensayos 9 MVA 110_6.PDF | Hoja de Vida_Transf 9 MVA_Central NR 110_6 kV.xlsx
1393 | T2D S/E CODELCO VENTANAS 2 PAÑO N°6 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CODELCO VENTANAS 2 | T3 | ET06L0076SE002L0076 |  | 16 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 6.3 | 9.525 | 16 | 9.8 | 16 | 8.971 | 16 | 8.097 | 16 | 8.8 | 16 | 7.625 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.042 | 37.469 | 45.595 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 105±13x1,539% | 1 [132.000] | 27 [88.000] | no aplica | 14 [110.000] | 1.539 | 550 (AT) / 110 (BT) | YNd1 | 0.38 | 15 | 17.198 | 47.474 | 47.916 | 55.216 | 15 | 65.114 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 18-10-2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Placa T6 | Placa T6 | Placa T6 | No se dispone de curva de daño | Placa T6 | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1393.rar | Hoja de vida - ID1393 - T6
1394 | T2D S/E ANDES (ENEL TRANSMISION) AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ANDES (STM) | T3 | ET03T0835SE053T0835 |  | 12 | 22.4 | 1 | no aplica | ONAN/FA I/FA II | 1 | 110 | 110 | 12 |  |  | 9.5 | 12 |  |  | 9.62 | 12 | 9.66 | 12 | 9.86 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.2 | 41.345 | 42.616 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110 ±2x2,5% | 1(115.5kV) | 5(104.5kV) | CENTRAL | 3 | 2.5 | 450(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.93 | 22.4 | 16.8 | 46.245 | 47.241 | 47.855 | 12 | 64.041 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 |  | 05-11-2016 | RHONA-WAGNER | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1394_Curva de daño.jpg | 1394_Datos de placa.jpg | 1394_Ensayos del transformador.zip | 1394_Hoja de vida.xlsx
1395 | T2D S/E CENTRAL NEHUENCO II JT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL NEHUENCO II | T3 | ET07G0004SE037G0004 |  | 231.7 | 335 | 100% (1456,kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Pruebas SAT Transformador.pdf | 220 | 230 | 15.75 | 13.4 | 335 | 13.53 | 335 | 13.83 | 335 | 13.35 | 335 | 13.47 | 335 | 13.76 | 335 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1008 | 1100 | 1089 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 5 | 230±2x2,5% | 1 (241.5kV) | 5 (218.5kV) | no aplica | 3 (230kV) | 2.5 | 1050(AT)/150(BT) | YNd11 | 0.05548 | 335 | 132 | 1007.9 | 1034.5 | 1089.4 | 335 | 1232 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Pruebas SAT Transformador.pdf | ID4256 SP S/E CENTRAL NEHUENCO J2-S2 | 24-10-2016 0:00:00 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | ALSTOM | UIII-1000-72.5-12050Y | TR Nehuenco TG2 (placa).jpg | Curva de daño NEHUENCO II 230 15.75KV 335MVA 3.pdf | TR Nehuenco TG2 (placa).jpg | Pruebas SAT Transformador.pdf | Hoja de vida NEHUENCO II 230 15.75KV 335MVA 3
1397 | CENTRAL DOS VALLES 23/6.3KV 8.2MVA 1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | S/E CENTRAL DOS VALLES | NO CLASIFICADO | ET01G0253SE002G0253 |  | 8.2 | no aplica | 8.2 | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 24.2 | 6.3 | 9.74 | 8.2 | 9.59 | 8.2 | 9.35 | 8.2 | 9.737 | 8.2 | 9.585 | 8.2 | 9.347 | 8.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48.47 | 49.68 | 58.81 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,2kV +/-2x2,5% | 1 (25,41 kV) | 5 (22,99 kV) | 3 (central) | 3 (24,2 kV) | 2.5 | 170kV (AT) / 60kV (BT) | YNd11 | 0.098 | 8.2 | 5.97 | 57.47 | 58.61 | 58.81 | 8.2 | 64.58 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1397_CURVADAÑO | 1397_Ajustes | 15-03-2017 | SEA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1397_CURVADAÑO | 1397_Placa.jpg / 1397_Datasheet.pdf | 1397_Ensayos.pdf | 1397_HojaVida.xlsx
1398 | T2D S/E CENTRAL EL PASO JT4 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | S/E CENTRAL EL PASO | T | ET02G0253SE001G0179 |  | 14 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 220 | 220-154 (En servicio 220kV) | 46-23 (En servicio 23kV, pero pasara a ser de 46kV una vez que el NUP 1982 entre en operacion) | 10.22 | 20 | 10.14 | 20 | 10.14 | 20 | no aplica | no aplica | 8.2 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 94.097 | 96.234 | 98.572 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220kV +/- 2x2,5%; 154kV +/- 2x1,7857% | 1 | 5 | 3 (central) | 3 | 1.7857 | 950kV-750kV (AT)/ 250kV-125kV (BT) | YNd1 | 0.16 | 20 | 19.1 | 104.99 | 106.547 | 108.399 | 20 | 125.647 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID9279 SP S/E DOS VALLES JT4-S1; ID22622 SP S/E DOS VALLES JT4-S2 | 15-03-2017 | WEG | TRIFÁSICO | S | SEI | SEI 123KV/300A 2 P | no aplica | 1398_CURVADAÑO | 1398_Placa.dwg | 1398_PRUEBAS | 1398_HojaVida.xlsx
1399 | T2D S/E PEÑABLANCA HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PEÑABLANCA | NO CLASIFICADO | ET01T0057SE058T0057 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1340-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 10.02 | 18 | 9.5 | 18 | 9.29 | 18 | 10.29 | 18 | 9.6 | 18 | 9.59 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.391 | 57.139 | 74.43 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 19.807 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 89.929 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1399_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 1399_GM&O-MTX-SCT-252-2018 | 21-12-2016 00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Tipo VVIII250D-145-12233W | 1399_Placa Transformador | 1399_Curva de daño | 1399_Placa Transformador.JPG | 1399_Ensayo | 1399_Hoja de vida
1400 | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PURRANQUE | T | ET03T0003SE022T0003 |  | 11 | 16 | 100%(0,6694kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,6694kA) BT | 66 | 66 | 13.8 | 7.81 | 16 | 7.66 | 16 | 7.66 | 16 | 6.64 | 16 | 6.51 | 16 | 6.51 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.9 | 61.7 | 63.5 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 1(72,48kV); 5(65,56kV) | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.4 | 16 | 13.2 | 64.3 | 65.2 | 67.9 | 16 | 77.5 | no aplica | 100%(0,6694kA) BT | ID5846-SP S/E PURRANQUE BT1-S1; ID5841-SP S/E PURRANQUE BT1-S2; ID5844-SP S/E PURRANQUE CT1 | 22-01-2017 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | EFACEC | SIN TENSIÓN | 1400_Datos de placa T1.jpg | 1400_Curva de daño T1.pdf | 1400_Datos de placa T1.jpg | 1400_Ensayos T1.pdf | 1400_Hoja de vida T1.xlsx
1401 | T2D S/E LA CALERA HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA CALERA | T3 | ET04T0057SE010T0057 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1401-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 44 | 11.82 | 18 | 11.25 | 18 | 11.11 | 18 | 6.92 | 18 | 6.92 | 18 | 6.92 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.7442 | 12.949 | 11.26 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 20.32 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 62.738 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1401_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 1401_GM&O-MTX-SCN-204-2018 | 08-01-2017 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | Tipo VVIII250D-145-12233W. Mando ED100-S | 1401_DATO DE PLACA;1401_DATO+DE+PLACA+CAMBIADOR+DE+TAP | 1401_Curva de daño | 1401_DATO DE PLACA | Sin Información | 1401_Hoja de vida
1403 | T2D S/E A HT13 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE013L0135 |  | 20 | no aplica | 100 % | no aplica | ONAN | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 13.25 | 20 | 9 | 20 | 12.04 | 20 | 11.2625 | 20 | 7.65 | 20 | 10.234 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.07 | 79.845 | 102.912 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd11 | 0.08 | 20 | 10.879 | 83.252 | 88.545 | 111.32 | 20 | 99.424 | no aplica | 100 % | ID 23219: 87 T, ID 23220: 51/51N | 01-01-1967 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | SIEMENS | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1403.rar | TR13 SE A.PDF | A 100_13.8 KV N°13.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1403.rar | 1403 Hoja de vida.xlsx
1404 | T2D S/E A HT14 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE013L0135 |  | 20 | 25 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 10.6 | 25 | 10.7 | 25 | 11.1 | 25 | 9.01 | 25 | 9.095 | 25 | 9.43 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 114.173 | 124.758 | 160.801 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 650(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.065 | 25 | 10.879 | 130.083 | 138.351 | 173.938 | 25 | 149.23 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23221: 51/51N | 01-01-1980 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1404.rar | TR14 SE A.PDF | A 100_13.8 KV N°14.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1404.rar | 1404 Hoja de vida.xlsx
1405 | T2D S/E A HT15 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET03L0135SE013L0135 |  | 25 | 33 | 100 % | 37 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.48 | 25 | 8.73 | 25 | 9.02 | 25 | 7.208 | 25 | 7.42 | 25 | 7.667 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.756 | 77.665 | 81.606 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 650(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.12 | 25 | 18.694 | 94.45 | 96.359 | 100.3 | 25 | 115.053 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID23222-SP S/E A HT15-S1; ID23223-SP S/E A HT15-S2 | 01-02-1985 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MITSUBISHI | MITSUBISHI | A 100_13.8 kV N°15.pdf | TR15 SE A.pdf | A 100_13.8 kV N°15.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1405.rar | 1405 Hoja de vida.xlsx
1406 | T2D S/E A HT16 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET04L0135SE013L0135 |  | 25 | 33 | 100 % | 37 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 16.56 | 25 | 8.677 | 25 | 15.05 | 25 | 14.076 | 25 | 7.3754 | 25 | 12.7925 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 114.73 | 124.758 | 160.801 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 650(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.065 | 25 | 10.879 | 130.083 | 138.351 | 173.938 | 25 | 149.23 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23224: 87T; ID 23225: 51/51N | 01-01-1986 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MITSUBISHI | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1406.rar | TR16 SE A.PDF | A 100_13.8 KV N°16.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1406.rar | 1406 Hoja de vida.xlsx
1407 | T2D S/E A HT17 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET05L0135SE013L0135 |  | 45 | 56 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 13.2 | 56 | 12.9 | 56 | 12.63 | 56 | 11.22 | 56 | 10.965 | 56 | 10.7355 | 56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.443 | 159.029 | 163.916 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 9 | 100±4x1,25% | 4L (105kV) | 4R (95kV) | no aplica | N (100kV) | 1.25 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.0608 | 60 | 27.084 | 190.321 | 190.798 | 200.384 | 60 | 217.882 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23226: 87T (Diferencial de Transfromador) | 01-01-2003 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | ALSTOM | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1407.rar | TR17 SE A.PDF | A 100_13.8 KV N°17.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1407.rar | 1407 Hoja de vida.xlsx
1408 | T2D S/E A HT18 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET06L0135SE013L0135 |  | 25 | 33 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.48 | 25 | 8.8 | 25 | 9.02 | 25 | 7.208 | 25 | 7.48 | 25 | 7.667 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.756 | 77.665 | 81.606 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 100±9x1,25% | 8L (110kV) | 8R (90kV) | no aplica | N (100kV) | 1.25 | 650(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.12 | 25 | 18.694 | 94.45 | 96.359 | 100.3 | 25 | 115.053 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID23227-SP S/E A HT18 | 01-02-1985 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MR | TIPO VV-III-400 76-10193 G | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1408.rar | TR18 SE A.pdf | A 100_13.8 kV N°18.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1408.rar | 1408 Hoja de vida.xlsx
1409 | T2D S/E A HT19 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET07L0135SE013L0135 |  | 45 | 56 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 13.2 | 56 | 12.9 | 56 | 12.63 | 56 | 11.22 | 56 | 10.965 | 56 | 10.73 | 56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.443 | 154.029 | 163.916 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 9 | 100±4x1,25% | 4L (105kV) | 4R (95kV) | no aplica | N (100kV) | 1.25 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.0608 | 60 | 27.084 | 190.321 | 190.798 | 200.384 | 60 | 217.882 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23228: 87T ; ID 23228: 51/51N | 01-01-2003 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | ALSTOM | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1409.rar | TR19 SE A.PDF | A 100_13.8 KV N°19.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1409.rar | 1409 Hoja de vida.xlsx
1410 | T2D S/E A HT3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET08L0135SE013L0135 |  | 10 | no aplica | 100 % | no aplica | ONAN | 100 % | 100 | 100 | 5.165 | 7.98 | 10 | 7.2 | 10 | 7.519 | 10 | 6.783 | 10 | 6.12 | 10 | 6.3912 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.32 | 34.83 | 41.22 | no aplica | no aplica | 7.22 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/75(BT) | Yyn0 | 0.4306 | 10 | 13.14 | 36.84 | 38.82 | 45.14 | 10 | 51.96 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23217: GENERAL ELECTRIC/ Diferencial de Transfromador | 01-01-1981 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | OSAKA | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1410.rar | TR3 SE A.PDF | A 100_5 KV N°3.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1410.rar | 1410 Hoja de vida.xlsx
1411 | T2D S/E A HT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E A | NO CLASIFICADO | ET09L0135SE013L0135 |  | 10 | no aplica | 100 % | no aplica | ONAN | 100 % | 100 | 100 | 5.165 | 7.98 | 10 | 7.2 | 10 | 7.519 | 10 | 6.783 | 10 | 6.12 | 10 | 6.3912 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.32 | 34.83 | 41.22 | no aplica | no aplica | 7.22 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/75(BT) | Yyn0 | 0.4306 | 10 | 13.14 | 36.84 | 38.82 | 45.14 | 10 | 51.96 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23218: GENERAL ELECTRIC/ Diferencial de Transfromador | 01-01-1981 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | OSAKA | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1411.rar | TR4 SE A.PDF | A 100_5 KV N°4.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1411.rar | 1411 Hoja de vida.xlsx
1412 | T2D S/E CENTRAL DIESEL AGUAS BLANCAS CT1 | ON-GROUP S.A. | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | PROYECTOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN INSTA&PRO SPA | S/E CENTRAL DIESEL AGUAS BLANCAS | NO CLASIFICADO | ET01L0115SE010L0115 |  | 3 | no aplica | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN TR2D SCHAFFNER.pdf) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN TR2D SCHAFFNER.pdf) | 13.2 | 13.2 | 0.4 | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | 3 | 6.02 | 3 | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | 3 | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | 5.91 | 3 | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | 21.75 | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 13,2±2x2,5% | 1(13,86KV) | 5(12,54KV) | 3 | 3(13,2KV) | 2.5 | 45KV(BT)/110KV(AT) | YNd1 | 0.156 | 4.5 | 5.2 | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | 53.5 | No Aplica, cambiador de tap en vacío configurado en nominal. | 4.5 | 53.5 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D SCHAFFNER.pdf) | no aplica | 2013 | Schafffner | TRIFÁSICO | S | Schafffner | Schafffner TIPO MANUAL | no aplica | Curva de daño.pdf | Foto Trafo 2D.jpg | Pruebas FAT - Protocolo.pdf | ID1412-Hoja-de-vida-TRAFO 2D CENTRAL DIESEL AGUAS BLANCAS 13.2-0.4 KV.xlsx
1414 | ALTO NORTE 115/13.2 KV 40MVA 3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | S/E ALTO NORTE | NO CLASIFICADO | ET01L0134SE017L0134 |  | 30 | 40 | 100% (0,2333 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,2333 kA) | 110 | 110 | 13.2 | 11.76 | 40 | 11.84 | 40 | 12.53 | 40 | 7.94 | 33 | 7.95 | 33 | 7.98 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 115.8 | 114.8 | 113.9 | no aplica | no aplica | 38 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110kV +/-10x1% | 1 (121kV) | 21 (99kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1 | 550kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.1813 | 33 | 14 | 124.5 | 123.7 | 124.4 | 33 | 146.66 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,2333 kA) | ID10204-SP S/E ALTO NORTE HT3-S1; ID21186-SP S/E ALTO NORTE HT3-S2 | 1993 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR ALEMANIA | VII-200-123-12233G | Alto Norte 110_13.8 kV N°3.jpg | CURVA DE DAÑO 115/13.2 kV 40 MVA 3 | Alto Norte 110_13.8 kV N°3.jpg | Protocolo Pruebas Transformador de Poder Unidad Juncal | ID1415-Hoja-de-vida-Instalaciones ALTO NORTE 115 13.2 KV 40MVA 3
1415 | ALTO NORTE 115/13.2 KV 40MVA 4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | S/E ALTO NORTE | NO CLASIFICADO | ET02L0134SE017L0134 |  | 30 | 40 | 100% (0,2333 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,2333 kA) | 110 | 110 | 13.2 | 11.87 | 40 | 11.92 | 40 | 12.63 | 40 | 7.94 | 33 | 7.98 | 33 | 7.98 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 115.8 | 114.8 | 113.9 | no aplica | no aplica | 38 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110kV +/-10x1% | 1 (121kV) | 21 (99kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1 | 550kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.1813 | 33 | 14 | 124.5 | 123.7 | 124.4 | 33 | 146.66 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,2333 kA) | ID10205-SP S/E ALTO NORTE HT4-S1; ID21187-SP S/E ALTO NORTE HT4-S2 | 1993 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR ALEMANIA | VII-200-123-12233G | Alto Norte 110_13.8 kV N°3.jpg | CURVA DE DAÑO 115/13.2 kV 40 MVA 4 | Alto Norte 110_13.8 kV N°4.jpg | Protocolo Pruebas Transformador de Poder Unidad Juncal | ID1415-Hoja-de-vida-Instalaciones ALTO NORTE 115 13.2KV 40 MVA 4
1416 | ALTO NORTE 110/13.2 KV 12.5MVA 1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | S/E ALTO NORTE | NO CLASIFICADO | ET03L0134SE017L0134 |  | 12.5 | no aplica | 100% (0,547 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,547 kA) | 110 | 115 | 13.2 | 8.7 | 12 | 7.05 | 12.5 | 8.22 | 12 | 8.67 | 12 | 7 | 12.5 | 8.15 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.92 | 41.84 | 51.2 | no aplica | no aplica | 38 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 115kV +/-12x1.25% | 1 (132.25kV) | 25 (97.75kV) | no aplica | 13 (115kV) | 1.25 | 550kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.225 | 12 | 10 | 46.16 | 46.24 | 55.33 | 12 | 59.23 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,547 kA) | ID10202-SP S/E ALTO NORTE HT1-S1;ID21184 -SP S/E ALTO NORTE HT1-S2 | 01/01/93 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | H III 400 D-123 | Alto Norte 110_13.8 kV N°1.jpg | CURVA DE DAÑO 110/13.2 kV 12.5 MVA 1 | Alto Norte 110_13.8 kV N°1.jpg | 41069.PDF | ID1416-Hoja-de-vida-Instalaciones ALTO NORTE 110 13.2KV 12.5 MVA 1.pdf
1417 | ALTO NORTE 110/13.2 KV 12.5MVA 2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | S/E ALTO NORTE | NO CLASIFICADO | ET04L0134SE017L0134 |  | 12.5 | no aplica | 100% (0,547 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,547 kA) | 110 | 115 | 13.2 | 8.7 | 12 | 7.2 | 12.5 | 8.22 | 12 | 8.67 | 12 | 7.2 | 12.5 | 8.15 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.92 | 41.84 | 51.2 | no aplica | no aplica | 38 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 115kV +/-12x1.25% | 1 (132.25kV) | 25 (97.75kV) | no aplica | 13 (115kV) | 1.25 | 550kV (AT)/110kV (BT) | Dyn1 | 0.225 | 12 | 10 | 46.16 | 46.24 | 55.33 | 12 | 59.23 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,547 kA) | ID10203-SP S/E ALTO NORTE HT2-S1; ID21185-SP S/E ALTO NORTE HT2-S2 | 01/01/93 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | H III 400 D-123 | Alto Norte 110_13.8 kV N°2.jpg | CURVA DE DAÑO 110/13.2 kV 12.5 MVA 2 | Alto Norte 110_13.8 kV N°2.jpg | 41069.PDF | ID1417-Hoja-de-vida-Instalaciones ALTO NORTE 110 13.2KV 12.5 MVA 2.pdf
1418 | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | S/E ANGAMOS | NO CLASIFICADO | ET01G0213SE020G0213
1419 | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | S/E ANGAMOS | NO CLASIFICADO | ET02G0213SE020G0213
1420 | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | S/E ANGAMOS | NO CLASIFICADO | ET03G0213SE020G0213
1421 | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV 30MVA 1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E ANTOFAGASTA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE021G0216 |  | 20 | 25 | 1421_Sobrecarga Corta Duracion Antofagasta 115-13.8 N°1.pdf | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1421_Sobrecarga Corta Duracion Antofagasta 115-13.8 N°1.pdf | 110 | 115 | 13,8-24(13,8kV en servicio) | 8.47 | 20 | 7.9 | 20 | 7.66 | 20 | 8.91 | 20 | 8.36 | 20 | 8.13 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.04 | 35.39 | 42.75 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115±10x1,5% | 10L (132.25kV) | 10R (97.75kV) | no aplica | N (115kV) | 1.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.065 | 30 | 16.54 | 37.04 | 35.39 | 42.75 | 20 | 54.87 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 15 TABLAS DE CARGAS MAXIMAS ADMISIBLES TR HITACHI 20-25-30 MVA ANTOFAGASTA | 9725_SP S/E ANTOFAGASTA HT1-S1 12711_SP S/E ANTOFAGASTA HT1-S2 12712_SP S/E ANTOFAGASTA HT1 | 01-06-1987 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | MR, Germany | MS I 301 / MS II 302 | Antofagast_110_13.8_kV_N_1.JPG | 1421_Curva Daño Antofagasta 115-13.8 N°1.pdf | Antofagast_110_13.8_kV_N_1.JPG | 1421_Ensayos TR 115-13.8 N° 1.pdf | 1421_Hoja de vida - TR 1 2D Antofagasta
1423 | ANTOFAGASTA 23/13.8 KV N°3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E ANTOFAGASTA | NO CLASIFICADO | ET03G0216SE021G0216 |  | 6.5 | 8 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 23 | 23 | 13.8 | 5.64 | 6.5 | 5.66 | 6.5 | 5.93 | 6.5 | 5.88 | 6.5 | 5.34 | 6.5 | 4.93 | 6.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.221 | 34.173 | 35.142 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1 (24.15kV) | 5 (21.8kV) | 3 | 3 (23kV) | 2.5 | 110 | YNd1 | 0.31 | 6.5 | 6.3 | 35.658 | 35.651 | 36.86 | 6.5 | 46.547 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 9735_SP S/E ANTOFAGASTA CT3 | 01-06-1987 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1423_Curva Daño Antofagasta 23-13.8 N°3.pdf | Antofagasta_23_13.8_kV_N_3.jpg | 1423_Ensayos Antofagasta 23-13.8 N°3.pdf | 1423_Hoja de vida - TR 3 2D Antofagasta.xslx
1424 | T2D S/E ANTUCOYA HT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA ANTUCOYA | MINERA ANTUCOYA | S/E ANTUCOYA | NO CLASIFICADO | ET01L0114SE022L0114 |  | 10 | 12.5 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 110 | 23 | 8.1 | 10 | 10 | 12.5 | 8 | 10 | 8.1 | 10 | 10 | 12.5 | 8 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.6 |  |  | no aplica | no aplica | 33.2 | 0 | AT | V | V | no aplica | 7 | 110 kV +2x2.5% ; 110 kV -4x2.5% | 1 (115,5kV) | 7 (99kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 5 | 10 | 6 |  |  |  | 10 |  | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  | ANT-D-DRW-7310-EE-1878 | 23-05-2014 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA | Placa_Transformador_1.PDF | No Informado | Placa_Transformador_1.PDF
1425 | T2D S/E ANTUCOYA JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA ANTUCOYA | MINERA ANTUCOYA | S/E ANTUCOYA | NO CLASIFICADO | ET02L0114SE022L0114 |  | 60 | 80 |  | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 220 | 220 | 23 | 16.5 | 100 | 16.02 | 100 | 16.04 | 100 | 16.5 | 100 | 16.02 | 100 | 16.04 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 128 |  |  | no aplica | no aplica | 66.5 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220 kV +/-8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 950(AT)/150(BT) | Dyn1 | 5 | 100 | 53.11 |  |  |  | 100 |  | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva Transf. 1 | ANT-D-DRW-7310-EE-1878 | 1-5-2015 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB OLTC | UCGRT 1050/500 C | XTH460 801 EWX (513042-43) RevA.pdf | 513042-43 Damage Curve.pdf | XTH460 801 EWX (513042-43) RevA.pdf
1426 | T2D S/E ANTUCOYA JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA ANTUCOYA | MINERA ANTUCOYA | S/E ANTUCOYA | NO CLASIFICADO | ET03L0114SE022L0114 |  | 60 | 80 |  | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 220 | 220 | 23 | 16.69 | 100 | 16.2 | 100 | 16.21 | 100 | 16.69 | 100 | 16.2 | 100 | 16.21 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 128 |  |  | no aplica | no aplica | 66.5 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220 kV +/-8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 950(AT)/150(BT) | Dyn1 | 5 | 100 | 53.11 |  |  |  | 100 |  | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CURVA TRANF. 2 | ANT-D-DRW-7310-EE-1878 | 1-5-2015 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB OLTC | UCGRT 1050/500 C | XTH460 801 EWX (513042-43) RevA.pdf | 513042-43 Damage Curve.pdf | XTH460 801 EWX (513042-43) RevA.pdf
1428 | T2D S/E ATACAMA JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ATACAMA | T3 | ET01T0002SE106T0002 |  | 30 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 1 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23 | 10.61 | 30 | 10.21 | 30 | 10.12 | 30 | 10.02 | 30 | 9.79 | 30 | 9.57 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 130.6 | 158.5 | 18990 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220.0±8x1.25% | 17(242kV) | 1(198kV) | no aplica | 9b(220kV) | 1.25 | 950(AT)/150(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1428 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1428 | 36.4 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1428 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1428 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1428 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1428 | 301.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1428 | ID23407-SP S/E ATACAMA JT1-S1; ID23408-SP S/E ATACAMA JT1-S2; ID23409-SP S/E ATACAMA JT1 | 18-11-2015 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | 3 X VMI301-245/B-10193W | ATA_TR1_CTBC_PLACA | no disponible | ATA TR1 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
1429 | T2D S/E BOLERO JT1 | ENORCHILE S.A. | BOLERO SPA | BOLERO SPA | S/E BOLERO | NO CLASIFICADO | ET01G0233SE001G0233 |  | 80 | 100 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 1. DATA BOOK cod_13370200 - WEG CHILE_serie _1029776613 | 220 | 220 | 33 | 13.05 | 100 | 13.32 | 100 | 12.1 | 100 | 14.2 | 100 | 12.5 | 100 | 12.1 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 258.448 | 268.968 | 306.315 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 31 | 220 kV +/-15x0,667% | 1 (242kV) | 31 (198kV) | no aplica | 16 (220kV) | 0.667 | 1050kV (AT)/250kV (BT) | YNd11 | 0.05 | 100 | 29.535 | 400.21 | 417.19 | 473.56 | 100 | 267 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO CP13370200 | 109022-00024-3000-EL-TEN-1004_5 Coordinación y Ajuste de Protecciones.pdf | 04-06-2018 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y 245/B-16311W | T1 Bolero.jpeg | CURVA DE DAÑO.pdf | Foto placa 1029776613.JPG | Test report Item 80, E71002270 1HSE51242-G(E71002270)(6.5)6pcs | 893830-05-VT-15167331_6-9000238737-40049849, SECRC_CS_TR-10_286 IEEE 0.5g Dynamical Seismic calculation of CPB 245 (EOM_CSM) Polymer and Porcelain
1430 | T2D S/E BOLERO JT2 | ENORCHILE S.A. | BOLERO SPA | BOLERO SPA | S/E BOLERO | NO CLASIFICADO | ET02G0233SE001G0233 |  | 80 | 100 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 1. DATA BOOK cod_13370200 - WEG CHILE_serie _1029776613 | 220 | 220 | 33 | 13.05 | 100 | 13.32 | 100 | 12.1 | 100 | 14.2 | 100 | 12.5 | 100 | 12.1 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 258.448 | 268.968 | 306.315 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 31 | 220 kV +/-15x0,667% | 1 (242kV) | 31 (198kV) | no aplica | 16 (220kV) | 0.667 | 1050kV (AT)/200kV (BT) | YNd11 | 0.05 | 100 | 29.54 | 400.21 | 417.19 | 473.56 | 100 | 267 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO CP13370200 | 109022-00024-3000-EL-TEN-1004_5 Coordinación y Ajuste de Protecciones.pdf | 04-06-2018 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y 245/B-16311W | T2 Bolero.jpeg | CURVA DE DAÑO CP13370200.pdf | Foto placa 1029776613.JPG | 1. DATA BOOK cod_13370200 - WEG CHILE_serie _1029776613 | 151101-08 Inf Final Rev Diseño Transf WEG100 MVA Proy. Bolero
1431 | T2D S/E BOOSTER N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E BOOSTER | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE025L0120 |  | 20 | 26.6 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 7.02 | 20 | 6.59 | 20 | 6.43 | 20 | 5.97 | 20 | 6.94 | 20 | 5.14 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.91 | 51.94 | 63.81 | no aplica | no aplica | 120 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 69±10x1,25% | 1 (77.625kV) | 21 (60.375kV) | no aplica | 11 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.17 | 20 | 18.53 | 68.33 | 67.84 | 78.16 | 20 | 86.37 | no aplica | 1 | 52BT1 (87T) | 12-12-2013 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D 76 12233W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1431 - Hoja de Vida Trafo
1432 | T2D S/E BOOSTER N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E BOOSTER | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE025L0120 |  | 20 | 26.6 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 7.06 | 20 | 6.63 | 20 | 6.47 | 20 | 6 | 20 | 6.97 | 20 | 5.18 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.91 | 51.94 | 63.81 | no aplica | no aplica | 120 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 69±10x1,25% | 1 (77.625kV) | 21 (60.375kV) | no aplica | 11 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.17 | 20 | 18.53 | 68.33 | 67.84 | 78.16 | 20 | 86.37 | no aplica | 1 | 52BT2 (87T) | 12-12-2013 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D 76 12233W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1432 - Hoja de Vida Trafo
1433 | T2D S/E CALAMA HT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CALAMA | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE285T0058 |  | 25 | 33 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 23 | 8.69 | 25 | 8.37 | 25 | 8.21 | 25 | 9 | 25 | 8.7 | 25 | 8.5 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.86 | 62.509 | 76.384 | no aplica | no aplica | 33.2 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 10,5 | 1 (115,5 kV) | 21 (94,5 kV) | no aplica | 11 (105 kV) | 1 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.46 | 25 | 26.1 | 73.302 | 73.41 | 86.006 | 25 | 99.51 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID9796-SP S/E CALAMA HT4-S1 ; ID16144-SP S/E CALAMA HT4-S2 | 01-01-2014 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12233W | 1433 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1433 Curva de Daño.pdf | 1433 Data Sheet Transformador.rar | 1433 Ensayos.pdf | 1433 Datasheet Transformador.xlsx
1434 | T2D S/E CALAMA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CALAMA | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE285T0058 |  | 25 | 33 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 105 | 23 | 8.42 | 25 | 8.49 | 25 | 8.99 | 25 | 8.34 | 25 | 8.39 | 25 | 8.68 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.017 | 70.313 | 75.234 | no aplica | no aplica | 33.2 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 10,5 | 1 (115,5 kV) | 21 (94,5 kV) | no aplica | 11A, 11B, 11C (105 kV) | 1 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.099 | 25 | 18.794 | 81.341 | 83.093 | 88.607 | 25 | 101.886 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | SP S/E CALAMA HT1-S1 ; SP S/E CALAMA HT1-S2 ; SP S/E CALAMA ET1 | 01-01-2014 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123 12233G | 1434 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1434 Curva de Daño.pdf | 1434 Data Sheet Transformador.zip | 1434 Ensayos.pdf | 1434 Datasheet Transformador.xlsx
1436 | T2D S/E CENTRAL ATACAMA JTG1A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET01G0021SE009G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 10.893 | 124 | 14.57 | 165 | 11.129 | 124 | 10.887 | 124 | 13.44 | 165 | 11.053 | 124 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 407.91 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230 kV +/-3x1,667% | 7 (241,5kV) | 1 (218,5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.667 | 900 kV (AT) / 110 kV (BT) | YNd1 | 0.0403 | 124 | 52.4 | 274.14 | 278.12 | 286.62 | 140 | 1312.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | Print Out Ajustes_(Trafo Poder 1A).pdf | 1999 | FERRANTI-PACKARD TRANSFORMERS LTD. | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | No existe información | Central_Atacama_220_15_kV_TG1A.JPG | Trafo 220kV_(Protocolo PES_Trafo 1A).pdf | Hoja de vida del equipo_(Transformadores de Poder TG1)
1437 | T2D S/E CENTRAL ATACAMA JTG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET02G0021SE009G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 10.873 | 124 | 14.53 | 165 | 11.108 | 124 | 10.863 | 124 | 13.44 | 165 | 11.034 | 124 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 407.91 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230 kV +/-3x1,667% | 7 (241,5kV) | 1 (218,5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.667 | 900 kV (AT) / 110 kV (BT) | YNd1 | 0.0401 | 124 | 52.4 | 274,14 kW | 278,12 kW | 286,62 kW | 140 | 1314.76 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | Print Out Ajustes_(Trafo Poder 1B).pdf | 1999 | FERRANTI-PACKARD TRANSFORMERS LTD. | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | No existe información | Central_Atacama_220_15_kV_TG1B.JPG | Trafo 220kV_(Protocolo PES_Trafo 1B).pdf | Hoja de vida del equipo_(Transformadores de Poder TG1)
1438 | T2D S/E CENTRAL ATACAMA JTG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET03G0021SE009G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 10.874 | 124 | 10.95 | 124 | 11.114 | 124 | 10.2 | 165 | 10.25 | 165 | 10.58 | 165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 497.16 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 230 kV +/-3x1,667% | 7 (241,5kV) | 1 (218,5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.667 | 900 kV (AT) / 110 kV (BT) | YNd1 | 0.0401 | 124 | 52.4 | 277.5 | 280.8 | 287.5 | 124 | 1312.91 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | Print Out Ajustes_(Trafo Poder 2A).pdf | 1999 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | No existe información | Central_Atacama_220_15_kV_TG2A.JPG | Trafo 220kV_(Pruebas FAT_Trafo 2A_Transformer Test Report).pdf | Hoja de vida del equipo_(Transformadores de Poder) TG2
1439 | T2D S/E CENTRAL ATACAMA JTG2B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET04G0021SE009G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 10.816 | 124 | 14.49 | 165 | 11.066 | 124 | 10.835 | 124 | 13.44 | 124 | 10.983 | 124 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 407.91 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230 kV +/-3x1,667% | 7 (241,5kV) | 1 (218,5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.667 | 900 kV (AT) / 110 kV (BT) | YNd1 | 0.423 | 124 | 52.4 | 275.146 | 279.356 | 282.964 | 140 | 1325.381 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | Print Out Ajustes_(Trafo Poder 2B).pdf | 1999 | FERRANTI-PACKARD TRANSFORMERS LTD. | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | No existe información | Central_Atacama_220_15_kV_TG2B.JPG | Trafo 220kV_(Protocolo PES_Trafo 2B).pdf | Hoja de vida del equipo_(Transformadores de Poder) TG2
1440 | T2D S/E CENTRAL ATACAMA JTV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET05G0021SE009G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 10.819 | 124 | 14.57 | 165 | 11.066 | 124 | 10.839 | 124 | 13.44 | 165 | 10.989 | 124 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 407.91 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230 kV +/-3x1,667% | 7 (241,5kV) | 1 (218,5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.667 | 900 kV (AT) / 110 kV (BT) | YNd1 | 0.0315 | 124 | 52.4 | 274.198 | 279.321 | 289.717 | 140 | 1328.46 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | Print Out Ajustes_(Trafo Poder 1C) | 1999 | FERRANTI-PACKARD TRANSFORMERS LTD. | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | No existe información | Central_Atacama_220_15_kV_TV1C.JPG | Trafo 220kV_(Protocolo PES_Trafo 1C).pdf | Hoja de vida del equipo_(Trafos de Poder 1C, 2C).xlsx
1441 | T2D S/E CENTRAL ATACAMA JTV2C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET06G0021SE009G0021 |  | 124 | 165 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 230 | 15 | 10.823 | 124 | 14.49 | 165 | 11.067 | 124 | 10.823 | 124 | 13.44 | 165 | 10.99 | 124 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 398.31 | 407.91 | 418.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 230 kV +/-3x1,667% | 7 (241,5kV) | 1 (218,5kV) | 4 | 4 (230kV) | 1.667 | 900 kV (AT) / 110 kV (BT) | YNd1 | 0.031 | 124 | 52.4 | 273.845 | 280.493 | 289.506 | 140 | 1318.024 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | Print Out Ajustes_(Trafo Poder 2C).pdf | 1999 | FERRANTI-PACKARD TRANSFORMERS LTD. | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | No existe información | Central_Atacama_220_15_kV_TV2C.JPG | Trafo 220kV_(Protocolo PES_Trafo 2C).pdf | Hoja de vida del equipo_(Trafos de Poder 1C, 2C).xlsx
1442 | CENTRAL CHAPIQUIÑA 69/23 KV 4MVA 2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE030G0216 |  | 2 | 2.3 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 66 | 69 | 24 | 6.27 | 2 | 6.6 | 2 | 6.93 | 2 | 6.27 | 2 | 6.204 | 2 | 6.138 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.564 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150(BT) | Dy1 | 3.65 | 2 | 9.456 | no aplica | 23.564 | no aplica | 2 | 33.02 | no aplica | 1 | 9920_SP S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA ET2 | 01-12-2003 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1442_Curva Daño Central Chapiquiña 66-23 kV.pdf | Central_Chapiquina_66_23_kV.jpg | 1442_Ensayo Central Chapiquiña_66_23_kV | 1442_Hoja de vida - TR 2D CH Chapiquiña
1443 | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE030G0216 |  | 4.6 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 66 | 66 | 3 | 7.4 | 4.6 | 7.4 | 4.6 | 7.4 | 4.6 | 7.03 | 4.6 | 6.956 | 4.6 | 6.882 | 4.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | no aplica | 5 (72.45kV) | 1 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Yd1 | no aplica | no aplica | no aplica | 38.7 | 27.33 | no aplica | 4.6 | no aplica | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | F12024-02-06-07-R2+-+Informe+de+las+Protecciones+de+Maquina.pdf | 1965 | Mitsubishi | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | no aplica | no aplica | Foto PlacaTransformador N°1- 4,6 MVA Chapiquiña..pdf | no aplica | Foto PlacaTransformador N°1- 4,6 MVA Chapiquiña..pdf | PRUEBAS TRANSFORMADOR MITSUBISHI 4,6 MVA CHAPIQUIÑA | 1443_Hoja de vida - TR 2D CH Chapiquiña
1444 | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV 5MVA 3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE031G0216 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | OA | 100% | 13.8 | 13.8 | 6.6 | 2.42 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | no aplica | 5 (14.835kv) | 1 (3.455kv) | no aplica | 3 (14.145kv) | 2.5 | no aplica | Yy0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | Diagrama Unilineas CD ARICA Patios 66 y 13,8 KV.dwg | 1963 | Yorkshire | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | Foto trafo Yorkshire 6.6-13.8kv | no aplica | Foto trafo Yorkshire 6.6-13.8kv | no aplica | No disponible
1445 | T2D CENTRAL DIESEL ARICA BT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE031G0216 |  | 16 | 20 | 1445_Sobrecarga Corta Duracion CD Arica 66-13.8 16-20 MVA .pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 1445_Sobrecarga Corta Duracion CD Arica 66-13.8 16-20 MVA .pdf | 66 | 66 | 13.8 | 10.2 | 20 | 9.55 | 20 | 9.28 | 20 | 10.19 | 20 | 9.54 | 20 | 9.27 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.429 | 45.753 | 62.437 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 66±12x1,25% | 1 (75.9kV) | 25 (56.1kV) | no aplica | 13 (66kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 |  |  | 18.31 | 55.8 | 54.2 | 67.2 | 20 | 74.732 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1445_Sobrecarga Corta Duracion CD Arica 66-13.8 16-20 MVA .pdf | 9829_ SP S/E CENTRAL DIESEL ARICA BT1 | 01-08-1986 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200 D 75kV - 14273W | Central_Diesel_Arica_66_13.8_kV.jpg | 1445_Curva Daño CD Arica 66-13.8 16-20 MVA | Central_Diesel_Arica_66_13.8_kV.jpg | Pruebas del transformador 13,8-66 KV- 16-20 MVA | 1445_Hoja de vida - TR 2D CD Arica
1446 | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | NO CLASIFICADO | ET03G0216SE031G0216 |  | 10 | 11.25 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 4.16 | 7.1 | 10 | 7.06 | 10 | 7.39 | 10 | 6.04 | 10 | 6 | 10 | 6.28 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 5 | no aplica | 1 | 5 | no aplica | 3 | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Yy0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | Diagrama Unilineas CD ARICA Patios 66 y 13,8 KV.dwg | 1963 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | Trafo Sindelen 4.16-66 KV.pdf | no aplica | Foto Trafo Sindelen 4.16-66 KV.pdf | no aplica | No disponible
1447 | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENAEX S.A. | ENAEX S.A. | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | NO CLASIFICADO | ET01L0109SE032L0109 |  | 5 | 6.25 | 100% (0,867kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,867kA) BT | 110 | 110 | 4.16 | 7.41 | 5 | 8.4 | 6.25 | 7.65 | 5 | 6.29 | 5 | 7.1 | 6.25 | 6.5 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.182 | 25.13 | 25.66 | no aplica | no aplica | 6.07 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5KV) | 5(104,5KV) | 3(110,0KV) | 3(110,0KV) | 2.5 | 550(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.65 | 5 | 6.25 | 29.191 | 29.574 | 30.196 | 5 | 35.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,867kA) BT | ID9966-SP S/E CENTRAL DIESEL ENAEX HT1 | 01-06-1999 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA |  | ID1447-FOTO PLACA TAP CENTRAL DIESEL ENAEX 110-4.16 KV N°1.jpeg | ID1447-Curva de daño.xlsx | ID1447-FOTO PLACA CENTRAL DIESEL ENAEX 110-4.16 KV N°1.jpeg | Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | ID1447-Hoja de vida CENTRAL DIESEL ENAEX 110-4.16 KV N°1.xlsx
1448 | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENAEX S.A. | ENAEX S.A. | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | NO CLASIFICADO | ET02L0109SE032L0109 |  | 5 | 6.25 | 100% (0,867kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,867kA) BT | 110 | 110 | 4.16 | 7.41 | 5 | 8.4 | 6.25 | 7.65 | 5 | 6.98 | 5 | 7.1 | 6.25 | 7.25 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.812 | 25.13 | 25.66 | no aplica | no aplica | 6.08 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5KV) | 5(104,5KV) | 3(110,0KV) | 3(110,0KV) | 2.5 | 550(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.35 | 5 | 7.669 | 29.191 | 29.574 | 30.196 | 5 | 28.897 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,867kA) BT | ID9967-SP S/E CENTRAL DIESEL ENAEX HT2 | 01-06-1999 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA |  | ID1448-FOTO PLACA TAP CENTRAL DIESEL ENAEX 110-4.16 KV N°2.jpeg | ID1448-Curva de daño.xlsx | ID1448-FOTO PLACA CENTRAL DIESEL ENAEX 110-4.16 KV N°2.jpeg | Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | ID1448-Hoja de vida CENTRAL DIESEL ENAEX 110-4.16 KV N°2.xlsx
1449 | CENTRAL DIESEL ENAEX 4.16/0.4 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENAEX S.A. | ENAEX S.A. | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | NO CLASIFICADO | ET03L0109SE032L0109 |  | 2 | 2.3 | 100% (3,32kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (3,32kA) BT | 4.16 | 4.16 | 0.4 | 5.9 | 2 | 6.1 | 2 | 6.1 | 2 |  |  | 5.2 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 4,16±2x2,5% | 1(4,368KV) | 5(3,952KV) | 3(4,16KV) | 3(4,16KV) | 2.5 | 60(AT)/30(BT) | Dyn1 |  |  | 9.456 |  |  |  |  | 33.02 |  | 100% (3,32kA) BT | no aplica |  | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA |  | ID1449-FOTO DE PLACA TAP CENTRAL DIESEL ENAEX 4.16-0.4 KV N°1.jpeg | ID1449-Curva daño transformador.xlsm | ID1449-FOTO DE PLACA CENTRAL DIESEL ENAEX 4.16-0.4 KV N°1.jpeg |  | ID1449-Hoja-de-vida-Instalaciones CENTRAL DIESEL ENAEX 4.16-0.4 KV N°1.xlsx
1460 | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE035G0216 |  | 33 | 50 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 110 | 11 | 4.61 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT | C | C | C | 18 |  | 1 (127.05kv) | 17 (102.85kv) |  | 9b (114.95kv) |  |  | YNd1 | [7 empty] | 14.53 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 |  | 01-12-2009 0:00:00 | GPE | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | Placa del transformador 1 | Pruebas transformador 1 | No disponible
1461 | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE035G0216 |  | 33 | 50 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 110 | 11 | 4.61 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT | C | C | C | 18 |  | 1 (127.05kv) | 17 (102.85kv) |  | 9b (114.95kv) |  |  | YNd1 | [7 empty] | 14.53 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 |  | 01-01-2009 0:00:00 | GPE | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | Placa del transformador 1 | Pruebas del transformador 1 | No disponible
1468 | CENTRAL MEJILLONES 15/4.3 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE180G0216 |  | 17 | 15 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 13.8 | 15 | 4.3 |  |  | 8.13 | [9 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 95.3 | No disponible | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | C | 21 | 15,75±10x1,25% | 1 (15,52kv) | 21 (12,07kv) | no aplica | 11(13,8kv) | 1.25 | 95(AT)/60(BT) | Dyn11 | 0.22 | 17 | 11.3 | No disponible | 88.931 | No disponible | 17 | 106.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | M6-1-A01020 UNIFILAR GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA CTM-1 | 1994 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | CDBC | 2. Hoja datos transformador auxiliar 17MVA CTM-1 | 3332-17 ABB 88493 Engie CTM1 (Auxiliar Final) | Transformador Auxiliar CTM1 | 3332-17 ABB 88493 Engie CTM1 (Auxiliar Final) | CTM1 13.8-4.3kv (Auxiliar)
1473 | T2D S/E CENTRAL TARAPACA TGTAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CENTRAL TARAPACA | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE012G0021 |  | 3 | 4 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 11.5 | 14 |  |  | 5.42 | 3 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT |  | V | no aplica | 5 | 14±2x2,5% | 1 (14.7kV) | 5 (13.3kV) |  | 3 (14kV) | 2.5 | 110(AT)/110(BT) | YNd11 |  |  | 5.6 | [6 empty] | 1473-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Iquique.docx |  | 07-04-2002 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO |  |  |  | No disponible | ID-1473_CurvaDaño T2D SE_CENTRAL TARAPACÁ 11.5-13.8 KV 2.2MVA 4 MVA T-54161.wmf;ID-1473_CurvaDaño T2D SE_CENTRAL TARAPACÁ 11_WMF.PDF | CENTRAL TARAPACÁ 115_13.8 KV.JPG | No Disponible | No disponible
1474 | T2D S/E CENTRAL TARAPACA JT1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL TARAPACA | NO CLASIFICADO | ET02G0021SE012G0021 |  | 123 | 154 | Sin Información | 184 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sin información | Sin Información (Eliminar) | 225 | 13.8 | 11.65 | 184 | 11.9 | 184 | 12.07 | 184 | 10.4 | 184 | 10.4 | 184 | 10.4 | 184 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 485.1 | 470.947 | 484.532 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 9 | 225±4x1,25% | 8 (236.25kV) | 0 (231.75kV) | 4 | 4 (225kV) | 1.25 | 900(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.16 | 184 | 96.827 |  | 541.747 | 581.319 | 184 | 356.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin Información | Anexo - ESTUDIO INGENDESA 10292-03-01-IEES-ITE-001 Version A.doc | 1997 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UIII600-123-12090C | Anexo - Placa trafo CTTAR01 | Sin Información | Anexo - Placa trafo CTTAR01 | Anexo - Protocolo de ensayos Principal (consolidado) | Sin Información
1479 | T2D S/E CENTRAL TOCOPILLA HT105 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET05G0216SE043G0216 | [OP_MD:ID14393-25] | 15 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | Sin Información (Eliminar) | 115 | 5.25 |  |  | 9.96 | 15 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | C | 17 | 115±8x1,25% | 1 (126.5kV) | 17(103.5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25 | 550(AT)/60(BT) | Yy0 | [8 empty] | no aplica | 100% | ID10276-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA HT105 | 1986 | AICHI ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | AICHI ELECTRIC | EL-550-17 | Placa cambiador de transformador 110-5kv | No disponible | Placa Transformador de 15 MVA N°105.pdf | No disponible | No disponible
1480 | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET06G0216SE043G0216 | [CX_RET:NUP5027_ANITV03]; Corresponde a T3D. Se normaliza por ID 608 en tabla T3D | 30 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | Sin Información (Eliminar) | 115 | 5.3 | 11.84 | 30 | 12.51 | 30 | 14.06 | 30 | 9.8 | 92 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 122.96 | 130.26 | 139.61 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | C | 17 | no aplica (relación no contante) | 0 (129,4kV) | 20 (100.6kV) | no aplica | K (115kV) | no aplica (relación no contante) | 450(AT)/60(BT) | Yy0 | 0.26 | 30 | 20.32 | 141.61 | 148.27 | 177.35 | 30 | 168.59 | no aplica | 100% | ID10277-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA HT141 | 1989 | Mitsubishi Electric | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi Electric | NRHIII400-80-12233G.DM2 | Datos de Placa cambiador de Tap Transformador T-141.pdf | No disponible | Placa del Transformador de estación 30 MVA N° 141 U14-15.pdf | Pruebas del Transformador de estación 30 MVA N° 141 U14-15 | No disponible
1481 | T2D S/E CENTRAL TOCOPILLA JT3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET07G0216SE043G0216 |  | 34 | 42 | 100% | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 220 | 11.5 | 10.19 | 34 | 9.89 | 34 | 9.8 | 34 | 8.66 | 34 | 8.41 | 34 | 8.33 | 34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Disponible | 124 | No Disponible | 5.29 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | C | 9 | 230 ±4x1,25% | 1(241.1kV) | 9 (218.5kV) | no aplica | 5(230kV) | 1.25 | 1050(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.17 | 34 | 23.5 | 103.26 | 104.35 | 99.49 | 34 | 147.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | 181D9414 - ONE LINE DIAGRAM (ver lamina 5) | 01-01-1993 | Pauwels | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | M III 350 RII0 + MA7 | Placa identificación trafo principal TGAS 3 // Hoja de datos trafo Tgas 3.pdf | Curvas Transformador trifásico 50 MVA TGAS-3 | Placa identificación trafo principal TGAS 3 | Pruebas del transformador 50 MVA TGAS 3 | No disponible
1484 | T2D S/E CENTRAL TOCOPILLA JG16 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET10G0216SE043G0216 |  | 340 | 425 | 100% | 510 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 230 | 21 | 18.73 | 510 | 17.56 | 510 | 16.49 | 510 | 18.709 | 510 | 17.609 | 510 | 16.719 | 510 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 949 | 991.1 | 1053 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 230±10x1,25% | 1 (258,75kV) | 21 (201,25kV) | no aplica | 11 (230kV) | 1.25 | 1050(AT)/325(BT) | YNd1 | 0.0556 | 407.99 | 175.35 | 1045 | 1045 | 461.7 | 510 | 1351.35 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID10290-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA JTRU16-S1 , ID13659-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA JTRU16-S2 | 1999 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | ABB | 3. Hoja de datos transformador principal 510 MVA U16.pdf | No disponible | Placa transformador principal - de 510 MVA U16.pdf | Pruebas del transformador principal 510 MVA U16.pdf | No disponible
1485 | CENTRAL TOCOPILLA 110/110 KV 100MVA BOOSTER 1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET11G0216SE043G0216 | Booster | 70 | 100 | 1485_Sobrecarga Corta Duracion CT Tocopilla Booster 110-110 N°1.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 1485_Sobrecarga Corta Duracion CT Tocopilla Booster 110-110 N°1.pdf | 110 | 110 | 110 | 0 | 100 | 4.7 | 100 | 4.66 | 100 | 4.66 | 100 | 1.16 | 100 | 0 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 89.66 | 135 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 16 | no aplica (relación no contante) | 1 (114.9kV) | 16 (110kV) | no aplica | 8 (111.4kV) | no aplica (relación no contante) | 550(AT)/550(BT) | Dd0 | 1.47 | 100 | 25.8 | no aplica | 121.47 | no aplica | 100 | 147.27 | no aplica | 1 | 10270_SP S/E CENTRAL TOCOPILLA HAT1 | 01-06-1987 | Trafo-Union | TRIFÁSICO | S | Unión | MLPN 7551 | no aplica | 1485_Curva Daño CT Tocopilla Booster 110-110 N°1 | Central_Tocopilla_Booster_110_110_kV_N_1.pdf | Pruebas transformador Booster N°1 de 100-70 MVA | 1485_Hoja de vida - Boster N°1 2D CT Tocopilla
1486 | CENTRAL TOCOPILLA 110/110 KV 100MVA BOOSTER 2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET12G0216SE043G0216 | Booster | 70 | 100 | 1486_Sobrecarga Corta Duracion CT Tocopilla Booster 110-110 N°1.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 1486_Sobrecarga Corta Duracion CT Tocopilla Booster 110-110 N°1.pdf | 110 | 110 | 110 | 0 | 100 | 4.63 | 100 | 4.66 | 70 | 4.66 | 100 | 1.16 | 100 | 0 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 90.36 | 135 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 16 | no aplica (relación no contante) | 1 (114.9kV) | 16 (110kV) | no aplica | 8 (111.4kV) | no aplica (relación no contante) | 550(AT)/550(BT) | Dd0 | 1.4 | 100 | 26.59 | no aplica | 120.13 | no aplica | 100 | 146.72 | no aplica | 1 | 10271_SP S/E CENTRAL TOCOPILLA HAT1 | 01-06-1987 | Trafo-Union | TRIFÁSICO | S | Union | MLPN 7551 | no aplica | 1486_Curva Daño CT Tocopilla Booster 110-110 N°2 | Central_Tocopilla_Booster_110_110_kV_N_2.pdf | Pruebas del Transformador Booster N°2 de 100-70 MVA | 1486_Hoja de vida - Boster N°2 2D CT Tocopilla
1487 | T2D S/E CENTRO HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CENTRO | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE286T0058 |  | 33.33 | 41.66 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 23 | 11.29 | 33.33 | 11.72 | 33.33 | 12.32 | 33.33 | 11.64 | 33.33 | 12.02 | 33.33 | 12.55 | 33.33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 131.881 | 139.42 | 14.589 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | 1 | 11A ; 11B ; 11C (110 kV) | 1 | 550(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.06 | 33.33 | 19.374 | 169.235 | 185.668 | 199.329 | 33.33 | 205.042 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID21163-SP S/E CENTRO ET1 ; ID10372-SP S/E CENTRO HT1-S1 ; ID21162-SP S/E CENTRO HT1-S3; ID21160-SP S/E CENTRO H1-S2 | 01-01-2001 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123 12233G | 1487 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1487 Curva de Daño.pdf | 1487 Data Sheet Transformador.rar | 1487 Ensayos.pdf | 1487 Datasheet Transformador.xlsx
1488 | T2D S/E CENTRO HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CENTRO | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE286T0058 |  | 33.33 | 41.66 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 11.73 | 33.33 | 11.82 | 33.33 | 12.35 | 33.33 | 12.6 | 33.33 | 12.92 | 33.33 | 13.07 | 33.33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 121.448 | 128.942 | 137.908 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | 2 | 11A ; 11B ; 11C (110 kV) | 1 | 550(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.054 | 33.33 | 19.609 | 154.262 | 159.902 | 176.475 | 33.33 | 175.252 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID10383-SP S/E CENTRO CT1 ; ID10384-SP S/E CENTRO CT2 ; ID10373-SP S/E CENTRO HT2-S1 ; ID21165-SP S/E CENTRO HT2-S3; ID21160-SP S/E CENTRO H1-S2 | 01-01-2001 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123 12233G | 1488 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1488 Curva de Daño.pdf | 1488 Data Sheet Transformador.rar | 1488 Ensayos.pdf | 1488 Datasheet Transformador.xlsx
1489 | CERRO COLORADO 110/12 KV N°1 | ON-GROUP S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | S/E CERRO COLORADO | NO CLASIFICADO | ET01L0116SE045L0116 |  | 30 | 50 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 12 | 9.504 | 30 | 8.62 | 30 | 7.78 | 30 | 13.11 | 30 | 12.89 | 30 | 11.09 | 330 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.3 | 110.6 | 154.65 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | BT | C | V | C | 33 | ±1,2 | 16 | -16 | no aplica | 0 | 0.625 | 550(AT)/ 110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 50 | 15.7 | 133.75 | 132.03 | 174.93 | 50 | 155.87 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 50 | BHP - ECAP CMCC 27102021 | 01-06-1993 | ABB | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | RMV-II | SLL5937-10; SLL5937-11 | Curva de daño de transformador 110-12 KV N1 | 070-XF-01 | Report of transformer | Hoja de vida - T1 CERRO COLORADO ID 1489; TRANSFORMADOR D2 110-12 KV N°1 POWER TRANSFORMER INSTRUCTION BOOK- SLL5997
1490 | CERRO COLORADO 110/12 KV N°2 | ON-GROUP S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | S/E CERRO COLORADO | NO CLASIFICADO | ET02L0116SE045L0116 |  | 30 | 40 | 100% | no aplica | OA | 100% | 110 | 110 | 12 | 9.504 | 30 | 8.62 | 30 | 7.78 | 30 | 13.11 | 30 | 12.89 | 30 | 11.09 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.3 | 110.6 | 154.65 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | BT | C | V | C | 33 | ±1,2 | -16 | 16 | no aplica | 0 | 0.625 | 550(AT)/ 110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 40 | 15.7 | 133.75 | 132.03 | 174.93 | 40 | 155.87 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 40 | BHP - ECAP CMCC 27102021 | 01-11-1998 | ABB | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | RMV-II | SLL9380-10; SLL9380-11 | Curva de daño de transformador 110-12 KV N2 | 270-XF-02 | Report of transformer | Hoja de vida - T2 CERRO COLORADO ID 1490; TRANSFORMADOR D2 110-12 KV N°2 POWER TRANSFORMER INSTRUCTION BOOK- SLL9380-12
1492 | T2D S/E CERRO PABELLON JTR1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET01G0232SE001G0232 |  | 30 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 9.5 | 13.61 | 30 | 13.05 | 30 | 12.79 | 30 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.62 |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1% | 1 (242kV) | 21 (198Kv) | no aplica | 11 (220kV) | 1 | 1050(AT)/200(BT) | YNd11 |  |  | 24.21 |  | 75.62 |  | 30 | 75.62 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 13692 - SP S/E CERRO PABELLON JT1-S1; ID 13693 - SP S/E CERRO PABELLON JT1-S2 | 30-10-2020 0:00:00 | GETRA | TRIFÁSICO |  |  |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | E.1-Plano Placa Item 1.pdf | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1493 | T2D S/E CERRO PABELLON JTR2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET02G0232SE001G0232 |  | 30 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 9.5 | 13.6 | 30 | 13.05 | 30 | 12.8 | 30 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.087 |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1% | 1 (242kV) | 21 (198Kv) | no aplica | 11 (220kV) | 1 | 1050(AT)/200(BT) | YNd11 |  |  | 24.7 |  | 75.09 |  | 30 | 75.087 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 13694 - SP S/E CERRO PABELLON JT2-S1; ID 13695 - SP S/E CERRO PABELLON JT2-S2 | 30-10-2020 0:00:00 | GETRA | TRIFÁSICO |  |  |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | E.12-Plano Placa Item 2.pdf | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1494 | T2D S/E CERRO PABELLON JTR3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET03G0232SE001G0232 |  | 7 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 220 | 220 | 9.5 | 7.5 | 7 | 7.21 | 7 | 7.09 | 7 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.236 |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1% | 1 (242kV) | 21 (198Kv) | no aplica | 11 (220kV) | 1 | 1050(AT)/200(BT) | YNd11 |  |  | 7.91 |  | 23.24 |  | 7 | 23.236 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 13696 - SP S/E CERRO PABELLON JT3-S1; ID 13697 - SP S/E CERRO PABELLON JT3-S2 | 30-10-2020 0:00:00 | GETRA | TRIFÁSICO |  |  |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | E.10-Curva de Daño Item 3 | E.4-Plano Placa Item 3.pdf | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1495 | T2D S/E CHACAYA HT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | S/E CHACAYA | NO CLASIFICADO | ET01L0106SE048G0216 |  | 10 | no aplica | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN) | 110 | 110 | 33 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 7.54 | 10 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.87 | 18 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 57 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5KV) | 5(104,5KV) | 3(110KV) | 3(110KV) | 2.5 | 550(AT)/200(BT) | Dyn1 | 0.17 | 18 | 11.73 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 68 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 18 | 83 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL) | no aplica | 01-06-12 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TUSAN MANUAL |  | 1495_Curva de daño_(homologación).pdf | ID1495-Trafo 2D CHACAYA 110-33 KV.jpeg | ENSAYOS TRAFO 2D TUSAN CHACAYA 110_33 KV.PDF | ID1495-Hoja-de-vida-T2D CHACAYA 110-33 KV.xlsx
1496 | CENTRAL MEJILLONES 220/13.8 KV CTM1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET03G0216SE180G0216 |  | 123 | 176 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 231 | 13.8 | 16.4 | 176 | 16 | 176 | 15.9 | 176 | 13.94 | 176 | 13.6 | 176 | 13.515 | 176 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 436 | No disponible | 0 | o | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 9 | 231±4x1,25% | 1(242.55kV) | 9(219.45kV) | 5 | 5(231kV) | 1.25 | 950(AT)/95(BT) | YNd1 | 0.12 | 176 | 69 | no disponible | 436 | no disponible | 176 | 505 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | M6-1-A01020 UNIFILAR GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA CTM-1 | 17-02-1996 | ABB | TRIFÁSICO | S | M.R. | Tipo U III | Datos Técnicos Tap Trafo Principal U-1 | No disponible | 1. Placa transformador principal 176 MVA CTM1.pdf | 1. Transformador Principal_Pruebas Electricas.pdf;1. Hoja datos transformador principal 176 MVA CTM-1.pdf | No disponible
1497 | T2D S/E CHACAYA CTA | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CHACAYA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE048G0216 | [OP_MD:ID5614-25] | 126 | 168 | 100% | 210 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 223 | 15.75 | 12.4 | 210 | 12.23 | 210 | 12.8 | 210 | 10.54 | 210 | 9.87 | 210 | 10.88 | 210 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120 | 97 | 87 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | V | no aplica | 9 | 223 kV +/-4x1,25% | 1 (234,15kV) | 1 (211,85kV) | no aplica | 5 (223 kV) | 1.25 | 950 kV (AT) / 95 kV (BT) | YNd1 | 0.3 | 210 | 97 | 623 | 415 | 240 | 223 | 732 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | CTA-11-BA-EDU-EA-110_Rev_06 Model(1) | 2009 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | LO | CTA-10-YM-EME-ABB-001 REV1 MAIN TRANSFORMER | CTA-10-BBT-QFO-ABT-001-2_Rev0_Quality Dossier Trafo 200706 | Placa transformador principal CTA.PDF | CTA-10-YF-QME-ABB-001, Rev. 1 | No disponible
1498 | T2D S/E CHACAYA CTH | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | INVERSIONES HORNITOS SPA | INVERSIONES HORNITOS SPA | S/E CHACAYA | NO CLASIFICADO | ET01G0234SE048G0216 |  | 126 | 168 | 100% | 210 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 223 | 15.75 | 12.4 | 210 | 12.23 | 210 | 12.8 | 210 | 10.54 | 210 | 9.87 | 210 | 10.88 | 210 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120 | 97 | 84 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | V | no aplica | 9 | 223 kV +/-4x1,25% | 1 (234,15kV) | 1 (211,85kV) | no aplica | 5 (223 kV) | 1.25 | 950 kV (AT) / 95 kV (BT) | YNd1 | 0.3 | 210 | 97 | 623 | 415 | 240 | 223 | 723 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | CTA-11-BA-EDU-EA-110_Rev_06 Model(1) | 2009 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | LO | CTA-10-YM-EME-ABB-001 REV1 MAIN TRANSFORMER | CTA-10-BBT-QFO-ABT-001-2_Rev0_Quality Dossier Trafo 200706 | Placa transformador principal CTH.PDF | CTA-10-YF-QME-ABB-001, Rev. 1 | No disponible
1499 | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET04G0216SE180G0216 |  | 118.2 | 148 | 100% | 197 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 220 | 231 | 15 | 15.49 | 197 | 15.77 | 197 | 16.13 | 197 | 14.11 | 197 | 14.36 | 197 | 14.69 | 197 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 462.24 | 479 | 498 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 9 | 231±4x1,25% | 1(242.55kV) | 9(219.45kV) | 5 | 5(231kV) | 1.25 | 950(AT)/95(BT) | YNd1 | 0.03 | 197 | 59.05 | no disponible | 652.9 | no disponible | 197 | 711.95 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | A-2-VVC-U-013 Generator-Main Unit transformer protection & metering single line diagram | 31-03-1998 | Ansaldo | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T. | Tipo MTV 9145 9P 145 kV/600A | Datos Técnicos Tap Trafo Principal U-2 | No disponible | Placa 197 MVA Main transformer unidad 2 | Pruebas Finales Main transformer 118.2-148-197 MVA-231 Kv Unidad 2 | No disponible
1500 | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TG | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET05G0216SE180G0216 |  | 129.5 | 185 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 15 | 13.56 | 185 | 12.92 | 185 | 12.79 | 185 | 11.526 | 185 | 10.982 | 185 | 10.8715 | 185 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 378.6 | 391.9 | 479.5 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1(242kV) | 17(198kV) | no aplica | 9(220kV) | 1.25 | 1050(AT)/95(BT) | YNd1 | 0.17 | 185 | 109.2 | no disponible | 498.6 | no disponible | 185 | 607.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | A3-VVC-U-022 - PROTECCIONES TG | 17-06-2000 | Ansaldo | TRIFÁSICO | S | M.R. | Tipo M III 600 y 123C 10193W | Datos Técnicos Tap Trafo Principal T.G U-3 | No disponible | TG-placa transformador Step-up 129-185MVA | TG-Pruebas Transformador 129-185 MVA CTM3 | No disponible
1501 | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET06G0216SE180G0216 |  | 78 | 110 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 11.5 | 13.16 | 111 | 12.71 | 111 | 12.6 | 111 | 11.186 | 111 | 10.8035 | 111 | 10.71 | 111 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 298.5 | 310.9 | 376.9 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1(242kV) | 17(198kV) | no aplica | 9(220kV) | 1.25 | 1050(AT)/95(BT) | YNd1 | 0.19 | 111 | 68.72 | No disponible | 478 | No disponible | 111 | 504.12 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | A3-VVC-U-023- PROTECCIONES TV | 17-06-2000 | Ansaldo | TRIFÁSICO | S | M.R. | Tipo M III 350 y 123C 10193W | Datos Técnicos Tap Trafo Principal T.V. U-3 | No disponible | 2. TV- Placa trafo 78-11 MVA.pdf | TV-Pruebas Transformador 78-111 MVA | No disponible
1502 | T2D S/E CHAMY HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CHAMY | NO CLASIFICADO | ET01L0140SE049L0140 | [OP_MD:ID4976-25] | 25 | 33 | 100 % | 37 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.48 | 25 | 8.77 | 25 | 9.02 | 25 | 7.208 | 25 | 7.4545 | 25 | 7.667 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.756 | 77.665 | 81.606 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 25 | 18.694 | 94.45 | 96.359 | 100.3 | 25 | 115.053 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-02-1985 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MITSUBISHI | MITSUBISHI | CHAMY 100_13.8 kV.pdf | TR1 SE Chamy.pdf | CHAMY 100_13.8 kV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1502.rar | 1502 Hoja de vida.xlsx
1503 | T2D S/E CHIMBORAZO JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E CHIMBORAZO | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE050L0120 | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 1 | 27 | 36 | '1.4 pu (37,8 MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 6.9 | 12.52 | 36 | 12 | 36 | 11.94 | 36 | 10.64 | 36 | 10.2 | 36 | 9.55 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 130.88 | 132.15 | 161.39 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220+/-8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220 kV) | 1.25 | 900 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.132 | 36 | 21.205 | 157.74 | 154.13 | 182.45 | 36 | 175.335 | no aplica | 1 | ID 20395 - SP S/E CHIMBORAZO JT1-S1; ID 20396 - SP S/E CHIMBORAZO JT1-S2 | 08-06-2016 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III | Ver Anexo ID 1503 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Ensayosl transformador | Ver Anexo 4 - ID 1503 - Hoja de Vida Trafo
1506 | T2D S/E COCHRANE JU1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | S/E COCHRANE | NO CLASIFICADO | ET01G0215SE001G0215 |  | 240 | 320 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 0-WD711-EE200-00001 Nameplate drawings (Step-up TR).pdf | 220 | 231 | 18 | 13.05 | 320 | 12.41 | 320 | 12.54 | 320 | 12.41 | 320 | 11.45 | 320 | 9.4 | 240 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 615.48 | 639.15 | 770.38 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 231 kV +/-8x1,25% | 1 (254,1kV) | 17 (207,9kV) | no aplica | 9 (231kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/125kV (BT) | YNd1 | 0.04 | 320 | 114.43 | 729.23 | 742.27 | 884.93 | 320 | 2470.866 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 0-WD711-EE768-00001_REV.0_Shop test and inspection reports(Step-up TR) | 1-WD700-EE150-00101_Rev.1_SINGLE LINE DIAGRAM UNIT 1 STG & UNIT MAIN TRANSFORMER 1.pdf | 09/07/2016 12:00:00 A.M. | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | MR | VRF III 1000Y-72,5/C-10 19 3WR | 0-WD711-EE200-00001 Nameplate drawings (Step-up TR) | 0-WD711-EE300-00013 Transformer Damage Curve (Step-up TR).pdf | 0-WD711-EE200-00001 Nameplate drawings (Step-up TR).pdf | 0-WD711-EE768-00001_REV.0_Shop test and inspection reports(Step-up TR).pdf | Hoja de vida CCR1 TRAFO PPAL 2D
1507 | T2D S/E COCHRANE JU2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | S/E COCHRANE | NO CLASIFICADO | ET02G0215SE001G0215 |  | 240 | 320 | Sin información | no aplica | ONAN-ONAF | 0-WD711-EE200-00001 Nameplate drawings (Step-up TR).pdf | 220 | 231 | 18 | 13.08 | 320 | 12.46 | 320 | 12.58 | 320 | 12.41 | 320 | 11.35 | 320 | 9.4 | 240 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 619.75 | 643.9 | 774.75 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 231 kV +/-8x1,25% | 1 (254,1kV) | 17 (207,9kV) | no aplica | 9 (231kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/125kV (BT) | YNd1 | 0.04 | 320 | 112.67 | 742.45 | 747.69 | 876.51 | 320 | 2470.866 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 0-WD711-EE768-00001_REV.0_Shop test and inspection reports(Step-up TR) | 1-WD700-EE150-00102_Rev.1_SINGLE LINE DIAGRAM UNIT 1 STG & UNIT MAIN TRANSFORMER 2.pdf | 12/10/2016 12:00:00 A.M. | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | MR | VRF III 1000Y-72,5/C-10 19 3WR | 0-WD711-EE200-00001 Nameplate drawings (Step-up TR) | 0-WD711-EE300-00013 Transformer Damage Curve (Step-up TR).pdf | 0-WD711-EE200-00001 Nameplate drawings (Step-up TR).pdf | 0-WD711-EE768-00001_REV.0_Shop test and inspection reports(Step-up TR).pdf | Hoja de vida CCR2 TRAFO PPAL 2D
1508 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | NO CLASIFICADO | ET01L0117SE057L0117 |  | 20 | 25 | 100% (25 MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (25 MVA) | 23 | 23 | 11 | 9.6 | 25 | 9.5 | 25 | 9.54 | 25 | 11.83 | 25 | 9.75 | 25 | 11.83 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 89.433 | 92.444 | 108.884 | 138 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 23 kV +/-8x1,25% | 1 (25,3 kV) | 17 (20,7 kV) | no aplica | 9 (23 kV) | 1.25 | 150 kV (AT) / 95 kV (BT) | YNd1 | 0.305 | 25 | 18.996 | 110.903 | 114.719 | 133.359 | 25 | 92.416 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1508_Curva de sobrecarga SE Unitaria T1.pdf | GE T60 | 30-03-2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII700Y-72,5/B-10193W | 1508_Placa SE Unitaria 1.JPG | 1508_Curvas de daño SE Unitarias.pdf | 1508_Placa SE Unitaria 1.JPG | 1508_Datos tecnicos T1.PDF | 1508_Hoja de vida
1509 | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°2 | NO CLASIFICADO | ET01L0117SE058L0117 |  | 20 | 25 | 100% (25 MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (25 MVA) | 23 | 23 | 11 | 9.8 | 25 | 9.5 | 25 | 9.76 | 25 | 11.83 | 25 | 9.75 | 25 | 8 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 88.805 | 91.734 | 108.102 | 138 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 23 kV +/-8x1,25% | 1 (25,3 kV) | 17 (20,7 kV) | no aplica | 9 (23 kV) | 1.25 | 150 kV (AT) / 95 kV (BT) | YNd1 | 0.389 | 25 | 18.306 | 113.223 | 117.117 | 136.153 | 25 | 93.261 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1509_Curva de sobrecarga SE Unitaria T2.pdf | GE T60 | 30-03-2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII700Y-72,5/B-10193W | 1509_Cambiador de TAP_T2.JPG | 1509_Curvas de daño SE Unitarias.pdf | 1509_Placa SE Unitaria 2.JPG | 1509_Datos tecnicos T2.PDF | 1509_Hoja de vida
1510 | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°3 | NO CLASIFICADO | ET01L0117SE059L0117 |  | 20 | 25 | 100% (25 MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (25 MVA) | 23 | 23 | 11 | 9.6 | 25 | 9.5 | 25 | 9.54 | 25 | 11.88 | 25 | 9.75 | 25 | 8 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 87.038 | 89.833 | 105.564 | 138 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 23 kV +/-8x1,25% | 1 (25,3 kV) | 17 (20,7 kV) | no aplica | 9 (23 kV) | 1.25 | 150 kV (AT) / 95 kV (BT) | YNd1 | 0.32 | 25 | 17.841 | 110.656 | 114.247 | 132.383 | 25 | 90.959 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1510_Curva de sobrecarga SE Unitaria T3.pdf | GE T60 | 30-03-2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII700Y-72,5/B-10193W | 1510_Cambiador de TAP_T3.JPG | 1510_Curvas de daño SE Unitarias.pdf | 1510_Placa SE Unitaria 3.JPG | 1510_Datos tecnicos T3.PDF | 1510_Hoja de vida.xlsx
1511 | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°4 | NO CLASIFICADO | ET01L0117SE060L0117 |  | 20 | 25 | 100% (25 MVA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (25 MVA) | 23 | 23 | 11 | 9.6 | 25 | 9.5 | 25 | 9.55 | 25 | 11.64 | 25 | 9.69 | 25 | 7.8 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 87.834 | 90.488 | 108.075 | 138 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 23 kV +/-8x1,25% | 1 (25,3 kV) | 17 (20,7 kV) | no aplica | 9 (23 kV) | 1.25 | 150 kV (AT) / 95 kV (BT) | YNd1 | 0.274 | 25 | 17.22 | 111.714 | 115.15 | 134.841 | 25 | 90.916 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1511_Curva de sobrecarga SE Unitaria T4.pdf | GE T60 | 30-03-2016 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII700Y-72,5/B-10193W | 1511_Cambiador de TAP_T4.JPG | 1511_Curvas de daño SE Unitarias.pdf | 1511_Placa SE Unitaria 4.JPG; 1511_Datos tecnicos T4.PDF | 1511_Datos tecnicos T4.PDF | 1511_Hoja de vida.xlsx
1512 | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI | NO CLASIFICADO | ET01L0117SE054L0117 |  | 60 | 80 | 100% (100 MVA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (100 MVA) | 220 | 220 | 23 | 16.5 | 100 | 14.73 | 100 | 14.92 | 100 | 14.35 | 100 | 14.7 | 100 | 14.92 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 106.5 | 316.889 | 127.7 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | BT | c | V | C | 33 | 23 kV +/-16x0,9375% | 1 (26,45kV) | 33 (19,55kV) | no aplica | 17 (23kV) | 0.9375 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.058 | 100 | 51.26 | 159.36 | 367.833 | 195.56 | 100 | 167.37 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (100 MVA) | ID9865-SP S/E COLLAHUASI JT1-S1 ID13739-SP S/E COLLAHUASI JT1-S2 | 03-09-1998 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | MK20 | 1512_Cambiador de TAP.JPG | Curva de daño con Refrigeracion Forzada | Trafo 1.JPG | 1512_Test Report T1.PDF | 1512_Hoja de vida.xlsx
1513 | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI | NO CLASIFICADO | ET02L0117SE054L0117 |  | 60 | 80 | 100% (100 MVA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (100 MVA) | 220 | 220 | 23 | 14.9 | 100 | 14.62 | 100 | 14.8 | 100 | 14.6 | 100 | 14.95 | 100 | 15.12 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 108.2 | 316.222 | 131 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | BT | c | V | C | 33 | 23 kV +/-16x0,9375% | 1 (26,45kV) | 33 (19,55kV) | no aplica | 17 (23kV) | 0.9375 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.055 | 100 | 50.06 | 158.16 | 363.583 | 194.36 | 100 | 167.37 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (100 MVA) | ID9866-SP S/E COLLAHUASI JT2-S1 ID13740-SP S/E COLLAHUASI JT2-S2 | 03-09-1998 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | MK20 | 1514_Cambiador de TAP.JPG | Curva de daño con Refrigeracion Forzada | Trafo2.JPG | 1513_Test Report T2.PDF | 1513_Hoja de vida.xlsx
1514 | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI | NO CLASIFICADO | ET03L0117SE054L0117 |  | 60 | 80 | 100% (100 MVA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (100 MVA) | 220 | 220 | 23 | 15 | 100 | 14.7 | 100 | 14.85 | 100 | 14.3 | 100 | 14.7 | 100 | 14.9 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 105.3 | 317.111 | 132.3 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | BT | c | V | C | 33 | 23 kV +/-16x0,9375% | 1 (26,45kV) | 33 (19,55kV) | no aplica | 17 (23kV) | 0.9375 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.059 | 100 | 52.76 | 160.86 | 366.528 | 197.06 | 100 | 167.37 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (100 MVA) | ID9867-SP S/E COLLAHUASI JT3-S1 ID13741-SP S/E COLLAHUASI JT3-S2 | 03-09-1998 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | MK20 | 1514_Cambiador de TAP.JPG | Curva de daño con Refrigeracion Forzada | Trafo3.JPG | 1514_Test Report T3.PDF | 1514_Hoja de vida.xlsx
1515 | COLLAHUASI 220/23KV 100MVA 4 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI | NO CLASIFICADO | ET04L0117SE054L0117 |  | 60 | 80 | 100% (100 MVA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (100 MVA) | 220 | 220 | 23 | 16.25 | 100 | 15.92 | 100 | 16.03 | 100 | 8.29 | 60 | 16.68 | 100 | 8.18 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.44 | 370.31 | 433.12 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | BT | c | no aplica | C | 33 | 23 kV +/-16x0,9375% | 1 (26.45kV) | 33 (19.55kV) | no aplica | 17 (23kV) | 0.9375 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.06 | 100 | 48.53 | 400.65 | 432.15 | 526.75 | 100 | 432.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (100 MVA) | ID13742-SP S/E COLLAHUASI JT4-S1 ID13743-SP S/E COLLAHUASI JT4-S2 | 09-01-2013 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VRC III 400Y-123/C-18 35 3W | 1515_Placa.jpg | 1515_Curva Daño T4 SE Collahuasi.pdf | Collahuasi 220_23 kV N°4.JPG | 1515_Test Report T4 SE Collahuasi.pdf | Trafo 2D_ID_1515_Collahuasi.xlsx
1516 | COLLAHUASI 220/23KV 100MVA 5 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | S/E COLLAHUASI | NO CLASIFICADO | ET05L0117SE054L0117 |  | 60 | 80 | 100% (100 MVA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (100 MVA) | 220 | 220 | 23 | 16.23 | 100 | 15.9 | 100 | 16.02 | 100 | 8.28 | 60 | 16.68 | 100 | 8.17 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329.62 | 369.45 | 432.17 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | BT | c | no aplica | C | 33 | 23 kV +/-16x0,9375% | 1 (26.45kV) | 33 (19.55kV) | no aplica | 17 (23kV) | 0.9375 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.06 | 100 | 48.7 | 397.61 | 429.95 | 522.8 | 100 | 432.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (100 MVA) | ID13744-SP S/E COLLAHUASI JT5-S1 ID13745-SP S/E COLLAHUASI JT5-S2 | 09-01-2013 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VRC III 400Y-123/C-18 35 3W | CTBC T5.jpg | 1516_Curva Daño T5 SE Collahuasi.pdf | Collahuasi 220_23 kV N°5.JPG | 1516_Test Report T5 SE Collahuasi.pdf | Trafo 2D_ID_1516_Collahuasi.xlsx
1517 | T2D S/E COLOSO JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E COLOSO | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE061L0120 |  | 20 | 26.7 | 1 | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 13.8 | 10.03 | 20 | 9.365 | 20 | 9.483 | 20 | no aplica | 20 | 4.6 | 20 | no aplica | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.8 | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17/17A | 0.625 | 1050 (AT)/ 110 (BT) | Estrella /Delta/ Estrella YN, yn0 (d5) | 0.16 | 20 | 21.88 | no aplica | 50.8 | no aplica | 20 | 72.68 | no aplica | 1 | SIN INFORMACIÓN | 01-06-1999 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | CTBC - UZ ERN 650/150 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO
1519 | T2D S/E CRUCERO JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CRUCERO | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE062G0216 |  | 5 | no aplica |  | no aplica | ONAN | N/A | 220 | 230 | 24 | 7.09 | 5 | 6.91 | 5 | 7.06 | 5 | 7.41 | 5 | 7 | 5 | 7.39 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.1 | 15.87 | 16.09 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | c | no aplica | C | 21 | 24±10x1,5% | 10R (27.6kV) | 10L(20.4kV) | no aplica | N (24kV) | 1.5 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.25 | 5 | 8.17 | 23.1 | 15.87 | 16.09 | 5 | 24.04 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 9888_SP S/E CRUCERO JT1-S1 13622_SP S/E CRUCERO JT1-S2 20914_SP S/E CRUCERO JT1 | 01-06-1987 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | MR | V III Y 200 | no aplica | 1519_Curva Daño Crucero 220-23.pdf | Crucero_220_23_kV.JPG;1519_Datos Placa Crucero 220-23.JPG | 1519_Ensayos Crucero 220-23.pdf | 1519_Hoja de vida - TR 2D Crucero
1520 | T2D S/E DESALANT HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | S/E DESALANT | NO CLASIFICADO | ET01L0105SE064L0105 |  |  |  |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 6.6 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80 | [18 empty] | N/A |  |  | 15 | [8 empty] | 01-12-2002
1521 | T2D S/E EL ABRA JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | S/E EL ABRA | NO CLASIFICADO | ET01L0118SE066L0118 |  | 37.5 | 62.5 | 1 | 62.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100 % | 220 | 220 | 23 | 7.04 | 37.5 | 6.71 | 37.5 | 6.59 | 37.5 | 6.09 | 37.5 | 5.94 | 37.5 | 6.25 | 37.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.19 | 68.51 | 84.09 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 242.6875 - 176.6875 | 1 | 33 | N/A | 17 | 0.9375 | 900 | YNyn0 | 0.2789 | 37.5 | 15 | 77.76 | 77.41 | 97.78 | 37.5 | 18.98 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | 9953 Proteccion de Transformador N° 1 | 01-08-96 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ ERN 380/500 | Placa Cambiador Tap | Curva de Daño TR1 | 1521_DATOS DE PLACA | T59444 | MT1
1522 | T2D S/E EL ABRA JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | S/E EL ABRA | NO CLASIFICADO | ET02L0118SE066L0118 |  | 37.5 | 62.5 | 100% | 62.5 | ONAF | 100& | 220 | 220 | 23 | 7.04 | 37.5 | 6.71 | 37.5 | 6.59 | 37.5 | 6.09 | 37.5 | 5.94 | 37.5 | 6.25 | 37.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.19 | 68.51 | 84.09 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 242.6875 - 176.6875 | 1 | 33 | 12 | 17 | 0.9375 | 900 | YNyn0 | 0.257 | 37.5 | 15 | 77.86 | 76.98 | 97.4 | 37.5 | 91.98 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | 9954 Proteccion de Transformador N° 2 | 01-08-96 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ ERN 380/500 | Placa Cambiador Tap | Curva de Daño TR2 | 1521_DATOS DE PLACA | T59445 | MT2
1523 | T2D S/E EL ABRA JT3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | S/E EL ABRA | NO CLASIFICADO | ET03L0118SE066L0118 |  | 37.5 | 62.5 | 100% | 62.5 | ONAF | 100% | 220 | 220 | 23 | 7.04 | 37.5 | 6.71 | 37.5 | 6.59 | 37.5 | 6.09 | 37.5 | 5.94 | 37.5 | 6.25 | 37.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.19 | 68.51 | 84.09 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 242.6875 - 176.6875 | 1 | 33 | 12 | 17 | 0.9375 | 900 | YNyn0 | 0.2407 | 37.5 | 27.99 | 77.26 | 76.55 | 96.93 | 37.5 | 104.54 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | 9955 Proteccion de Transformador N°2 | 01-08-96 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ ERN 380/500 | Placa Cambiador Tap | Curva de Daño TR3 | 1521_DATOS DE PLACA | T59446 | MT3
1524 | EL ARRIERO 220/33KV 120MVA | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E EL ARRIERO | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE001G0292 |  | 100 | 120 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 220 | 220 | 33 | 16.5 | 120 | 15.77 | 120 | 16.06 | 120 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 319.77 |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1% | 1 (242kV) | 21 (198kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1 | 1050(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.033 | 120 | 39.2 |  | 222.06 |  | 120 | 222.06 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | CHINT ELECTRIC CO. , LTD. | TRIFÁSICO |  | MR | VM 500Y-245/C-12233WR | Datos_Placa_El_Arriero_220_33_kVN_1.pdf | Curva Daño_El Arriero 220 33 kV N°1.pdf | Datos Placa_El Arriero 220 33 kVN°1.pdf | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1525 | T2D S/E EL COBRE (ENGIE) JT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E EL COBRE (ENGIE) | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE067G0216 |  | 5 | no aplica |  | no aplica | ONAN | N/A | 220 | 220 | 23 | 12.2 | 5 | 12 | 5 | 11.92 | 5 | 12.08 | 5 | 11.88 | 5 | 11.8 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 20.15 | 21.27 | 26.45 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | c | no aplica | C | 17 | 23±8x1,25% | 1 (25.3kV) | 17 (20.7kV) | no aplica | 9 (23kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.45 | 5 | 9.67 | 21.36 | 21.78 | 26.28 | 5 | 31.42 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 10690_SP S/E EL COBRE (ENGIE) JT-S1 13800_SP S/E EL COBRE (ENGIE) JT-S2 13793_SP S/E EL COBRE (ENGIE) JT | 2009 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1525_Curva Daño El Cobre 220-23.pdf | El_Cobre_220_23_kV.pdf | 1525_Ensayos El Cobre 220-23.pdf | 1525_Hoja de vida - TR 2D Cobre
1526 | T2D S/E EL LINCE HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA HMC S.A. | MINERA HMC S.A. | S/E EL LINCE | NO CLASIFICADO | ET01L0660SE068L0660 |  | 12.5 | 15.6 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 110 | 110 | 23 | [8 empty] | 7.97 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.46 |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 115,5kV +/-8x1.19% | 1(126,5kV) | 17(104,5kV) | no aplica | 9(115,5kV) | 1.1904 | 550kV (AT)/ 150kV (BT) | Dyn1 |  |  | 16.54 | [5 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID10064-87T | 03-09-1991 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | TIPO UZf | CDTBC_T_N°1_El Lince | Curva_PF_TR1.pdf | 1526_Datos de placa_T_N°1_El Lince |  | 1526_Hoja de vida_T_N°1_El Lince
1527 | T2D S/E EL LINCE HT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA HMC S.A. | MINERA HMC S.A. | S/E EL LINCE | NO CLASIFICADO | ET02L0660SE068L0660 |  | 12.5 | 15.6 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 110 | 110 | 23 | [8 empty] | 7.97 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.46 |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 115,5kV +/-8x1.19% | 1(126,5kV) | 17(104,5kV) | no aplica | 9(115,5kV) | 1.1904 | 550kV (AT)/ 150kV (BT) | Dyn1 |  |  | 16.54 | [5 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | ID10064-87T | 01-01-1994 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | TIPO UZ | CDTBC_T_N°2_El Lince | Curva_PF_TR2.pdf | 1527_Datos de placa_T_N°2_El Lince |  | 1527_Hoja de vida_T_N°2_El Lince
1528 | T2D S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) BT | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | MINERA MERIDIAN LTDA. | MINERA MERIDIAN LTDA. | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | NO CLASIFICADO | ET01L0124SE070L0124 |  | 20 | no aplica | 100% | no aplica | OA | Datos Transformador Subestación Peñón 20 MVA.pdf | 66 | 66 | 6.6 | 6.2 | 20 | 5.9 | 20 | 5.7 | 20 | 5.02 | 20 | 6.5 | 20 | 5.2 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 59.83 | 47 | 59.11 | no aplica | no aplica | 0 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 69kV +-16 x 0,625% | 1 | 21 | 11 | 11 | 0.95 | 350(AT) / 75(BT) | Dyn1 | 0.14 | 20 | 8 | 60.26 | 60.14 | 60.27 | 20 | 68.14 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 53.7 | SP S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) T1 | 18-08-1999 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | VIII 200 | PLACA CARACTERÍSTICA TRANSFORMADOR DE PODER EL PEÑÓN.jpg | nd | PLACA CARACTERÍSTICA TRANSFORMADOR DE PODER EL PEÑÓN.jpg | Datos Transformador Subestación Peñón 20 MVA.pdf | nd
1529 | T2D S/E EL TESORO JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E EL TESORO | NO CLASIFICADO | ET01L0141SE071L0141 | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 1 | 20 | 26 | 32.5 | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 220 | 220 | 23 | 12.86 | 26 | 12.23 | 26 | 12.29 | 26 | 8.46 | 26 | 8.1 | 26 | 8.13 | 26 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 93.27 | 23.6 | 23.6 | no aplica | no aplica | 75 | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 2.75 | 1 (253kV) | 17 (209kV) | no aplica | 9 (231kV) | 1.19 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.16 | 20 | 62.83 | 54.75 | 62.83 | 69.46 | 26 | 79.68 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CCurvaTesoro | Unilineal General TESORO | 01-12-2000 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | MR | M I 0351-245/C | TEST TR 1 TESORO | CCurvaTesoro | El Tesoro 220_23 kV N°1.pdf | El Tesoro TR1 | Mant SE El Tesoro Tr-1
1530 | T2D S/E EL TESORO JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E EL TESORO | NO CLASIFICADO | ET02L0141SE071L0141 | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 2 | 20 | 26 | 32.5 | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 220 | 220 | 23 | 13.23 | 26 | 12.64 | 26 | 12.68 | 26 | 13.3 | 26 | 12.79 | 26 | 12.8 | 26 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 124.458 | 142.1 | 156.24 | no aplica | no aplica | 75 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220 kV +12x1,25% ; 220 kV -4x1,25% | 1 (253kV) | 17 (209kV) | no aplica | 13 (220kV) | 1.25 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.136 | 26 | 21.358 | 134.866 | 152.66 | 166.804 | 26 | 188.16 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CCurvaTesoro | Minera el Tesoro 220kV | 01-12-2000 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | 3 X VM I 351-245 D 10193W | TEST TR 2 TESORO | TEST TR 2 TESORO | (2) Placa Transformador Weg N°2 Tesoro.JPG; (2) Placa Transformador Weg N°2.JPG; El_Tesoro_220_23_kV_N_2.PDF | (3) Transformador Weg Tesoro.PDF | Mant SE El Tesoro Tr-2
1531 | ENCUENTRO 230/24 KV 10MVA 1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ENCUENTRO | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE072T0002 |  | 8 | 10 | Ver Anexo 3 | no aplica | ONAN-ONAF | Ver Anexo 3 | Sin Información (Eliminar) | 220 | 23.4 | 8.13 | 8 | 7.86 | 8 | 7.87 | 8 | 8.39 | 8 | 8.33 | 8 | 8.61 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50 | 37.87 | 3719 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | c | no aplica | C | 17 | 23,4±8x1.603% | 17(26.4kV) | 1(20.4kV) | no aplica | 9b(23.4kV) | 1.603 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 14.645 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 52.515 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Ver Anexo 3 | ID9990-SP S/E CASTILLA HT1 | 15-08-1999 | ALSTHOM | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | 1 X VIII 350Y 40 10193W | ENC_TR1_PLACA_CTBC | no disponible | ENC TR1 PLACA.jpg | Anexo 3 ENC TR1.pdf | no disponible
1532 | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | NO CLASIFICADO | ET01L0141SE076L0141 |  | 60 | 80 | no aplica | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Protocolos Trafo Nº1 | 220 | 220 | 24 | 15.37 | 100 | 14.77 | 100 | 14.52 | 100 | 15.37 | 100 | 18.22 | 100 | 14.52 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 111.176 | 121.6 | 205.3271 | no aplica | no aplica | 74.5 | no aplica | AT | c | C | no aplica | 33 | 220 kV +/-16x0,625% | 33 (242kV) | 1 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 900kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.14 | 100 | 26.5506 | 119.8 | 121.6 | 121.2 | 100 | 180.5 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CCurvaTrafo 60 MVA | UNILINEAL SSEE ESPERANZA 1 | 23-09-2010 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 3xVRC I 401 245/C 18353W | Protocolos Trafo Nº1 | (1) C DAÑO TRAFO ESPERANZA.pdf | Esperanza 220_24 kV Nº1.pdf | Mant Paño Tr1 SE Esperanza | Mant Paño Tr1 SE Esperanza
1533 | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | NO CLASIFICADO | ET02L0141SE076L0141 |  | 60 | 80 | 125 | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Protocolos Trafo Nº2 | 220 | 220 | 24 | 15.26 | 100 | 14.77 | 100 | 14.42 | 100 | 15.26 | 100 | 18.22 | 100 | 14.42 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 307.834 | 342.042 | 388.277 | no aplica | no aplica | 69.28 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 220 kV +/-16x0,625% | 33 (242kV) | 1 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.222 | 100 | 57.83 | 361.483 | 379.534 | 436.391 | 100 | 494.22 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CCurvaTrafo 60 MVA | UNILINEAL SSEE ESPERANZA 1 | 23-09-2010 | TRAFO | REGULADOR | S | MR | 3xVRC I 401 245/C 18353W | Protolos Trafo Nº2 | (1) C DAÑO TRAFO ESPERANZA.PDF | Esperanza_220_24_kV_N_2.PDF; (2) ESP foto Placa T2.PDF | (3) 942E-MR-002-01-X008-0032(2009).PDF | Mant Paño Tr2 Esperanza
1534 | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | NO CLASIFICADO | ET03L0141SE076L0141 |  | 60 | 80 | 125 | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Protocolos Trafo Nº3 | 220 | 220 | 24 | 15.38 | 100 | 14.76 | 100 | 14.52 | 100 | 15.38 | 100 | 18.22 | 100 | 14.52 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 309.419 | 322.074 | 390.294 | no aplica | no aplica | 69.282 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 220 kV +/-16x0,625% | 33 (242kV) | 1 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.101 | 100 | 54.091 | 381.327 | 385.937 | 450.252 | 100 | 435.417 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CCurvaTrafo | UNILINEAL SSEE ESPERANZA 2 | 23-09-2010 | TRAFO | REGULADOR | S | MR | 3XVRC I 401 245/C 18353W | Protocolo Trafo Nº3 | CCurvaTrafo | Esperanza_220_24_kV_N_3.PDF; (2) ESP foto Placa T3-1.PDF; (2) ESP foto Placa T3-2.PDF | (3) 942E-MR-002-01-X008-0033 (2009).PDF | Mant Paño Tr3 SE esperanza
1535 | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE166L0120 |  | 16.5 | 22 | 1 | 27.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 4.16 | 5.7 | 16.5 | 7.21 | 16.5 | 9.42 | 16.5 | 4.85 | 16.5 | 6.1285 | 16.5 | 7.54 | 16.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65.43 | 51.7 | 39.58 | no aplica | no aplica | 12 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+/-10x1,25% | 1 (247,5KV) | 21 (192,5KV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1.25 | 900 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.13 | 16.5 | 25.5 |  |  |  | 16.5 |  | no aplica | 1 | ID 20335 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 JT1-S1; ID 20336 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 JT1-S2; ID 20337 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 JT1 | 01-01-2005 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 3 x MI 351-245/C 12233G | Ver Anexo ID 1535 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Anexo 3 - ID 1535 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1535 - Hoja de Vida Trafo
1536 | T2D S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE167L0120 | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | 16.5 | 22 | 1 | 27.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 4.16 | 5.64 | 16.5 | 7.14 | 16.5 | 9.33 | 16.5 | 4.79 | 16.5 | 6.069 | 16.5 | 7.46 | 16.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65.43 | 51.7 | 39.58 | no aplica | no aplica | 12 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1,25% | 1 (247.5kV) | 21 (192.5kV) | no aplica | 11B (220 kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.13 | 16.5 | 25.5 |  |  |  | 16.5 |  | no aplica | 1 | ID 20338 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1-S1; ID 20339 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1-S2; ID 20340 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1 | 01-01-2005 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 3 x MI 351-245/C 12233G | Ver Anexo ID 1536 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1536 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo 3 - ID 1536 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1536 - Hoja de Vida Trafo
1537 | ESTACION DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE168L0120 |  | 16.5 | 22 | 1 | 27.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 4.16 | 5.64 | 16.5 | 7.14 | 16.5 | 9.33 | 16.5 | 4.794 | 16.5 | 6.069 | 16.5 | 7.46 | 16.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65.43 | 51.7 | 39.58 | no aplica | no aplica | 12 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1,25% | 1 (247.5KV) | 21 (192.5KV) | no aplica | 11B (220 kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.13 | 16.5 | 25.5 |  |  |  | 16.5 |  | no aplica | 1 | ID 20341 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 JT1-S1; ID 20342 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 JT1-S2; ID 20343 - SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 JT1 | 01-01-2005 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 3 x MI 351-245/C 12233G | Ver Anexo ID 1537 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1537 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo 3 - ID 1537 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1537 - Hoja de Vida Trafo
1538 | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 110/6.9 KV N°2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | NO CLASIFICADO | ET01T0026SE077T0026 |  | 37.5 | no aplica | 100% (ver anexo ID1538-LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN TR2D.pdf) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo ID1538-SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN TR2D.pdf) | 110 | 110 | 6.9 | 9.96 | 37.5 | 9.42 | 37.5 | 9.19 | 37.5 | 10.55 | 37.5 | 10.08 | 37.5 | 9.92 | 37.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.877 | 89.425 | 108.47 | no aplica | no aplica | 9.96 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110 kV +/-8x1,25% | 1 (121 kV) | 17 (99 kV) | no aplica | 3 (110 kV) | 1.25 | 550 kV (AT) / 110 kV (BT) | Dyn1 | 0.044 | 37.5 | 30.097 | 137.235 | 136.461 | 152.114 | 37.5 | 136.461 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (ver anexo ID1538-MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR2D.pdf) | no aplica | 01-08-2014 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | CAMBIADOR M.R. TIPO VV-III-250-D-145, 10193W | ID1538-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP.jpeg | Curva de daño.pdf | PLACA TRAFO 110 KV_.JPG / P-12.0356-31.00 REV1.PDF | 51549 INFORME.PDF | ID1538-Hoja-de-vida-Instalaciones ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 1106.9 KV N°2.xlsx
1539 | T2D S/E ESTACION DE BOMBEO SG N°2 110 KV | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | NO CLASIFICADO | ET01T0026SE078T0026 |  | 37.5 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | Anexo1_(homologación).pdf | 110 | 110 | 6.9 | 9.96 | 37.5 | 9.42 | 37.5 | 9.19 | 37.5 | 10.55 | 37.5 | 10.08 | 37.5 | 9.92 | 37.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.877 | 89.425 | 108.47 | no aplica | no aplica | 9.96 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110 kV +/-8x1,25% | 1 (121 kV) | 17 (99 kV) | no aplica | 9 (110 kV) | 1.25 | 550 kV (AT) / 110 kV (BT) | Dyn1 | 0.22 | 37.5 | 30.097 | 137.235 | 136.461 | 152.114 | 37.5 | 136.461 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes_(homologación) | no aplica | 01-08-2014 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250-D-145, 10193W | ID1539-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP.jpeg | Curva de daño_T1_EB2.pdf | PLACA TRAFO 110 KV.PDF / P-12.0356-31.00 REV1.PDF | 51549 INFORME.PDF / 51549C.PDF | ID1539-Hoja-de-vida-Instalaciones ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 1106.9 KV N°1
1540 | T2D S/E FARELLON JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E FARELLON | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE079L0120 | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 1 | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), para etapa OA (27 MVA), sin pérdida adicional de vida util | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 6.9 | 12.53 | 36 | 12 | 36 | 11.92 | 36 | 10.65 | 36 | 10.2 | 36 | 9.54 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 90,96 ( ONAN)/ 161,68 ( ONAF) | 132.22 | 76,50 ( ONAN) / 136,16 ( ONAF) | no aplica | no aplica | 19.92 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220+/-8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 900 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.132 | 27 | 21.86 | 157.81 | 154.88 | 182.18 | 36 | 176.74 | no aplica | 1 | ID 20382 - SP S/E FARELLON JT1-S1; ID 20383 - SP S/E FARELLON JT1-S2 | 08-06-2016 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III | Ver Anexo ID 1540 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - ID 1540 - Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 1540 - Hoja de Vida Trafo
1542 | T2D S/E GABY JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E GABY | NO CLASIFICADO | ET01L0138SE082L0138 | GABY 220/23 KV N°1 | 80 | 100 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 220 | 220 | 23 | 12.16 | 100 | 11.7 | 100 | 11.65 | 100 | 10.336 | 100 | 9.945 | 100 | 9.902 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329.62 | 369.45 | 432.17 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220 kV +/-8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.06 | 100 | 48.7 | 397.61 | 429.95 | 522.8 | 100 | 432.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID10599 - SP S/E GABY JT1 TRANSFORMADOR 220/23 KV N°1 | 02-12-2007 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | TIPO MI 351-300 - Regulador electrónico TAPCON 230 | Especificacion Tecnica TRAFO.pdf // CAMBIADOR TAPS TRANSFORMADOR 2D.rar | Curva de daño Transformador Gaby 220 kV.jpg | Gaby 220_23 kV N°1.JPG | Homologación TR2D - ID1542 - GABY 220-23 KV N°1.rar | 1542 Hoja de vida.xls
1543 | T2D S/E GABY JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E GABY | NO CLASIFICADO | ET02L0138SE082L0138 | GABY 220/23 KV N°2 | 80 | 100 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 220 | 220 | 23 | 12.16 | 100 | 11.7 | 100 | 11.65 | 100 | 10.336 | 100 | 9.945 | 100 | 9.902 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329.62 | 369.45 | 432.17 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220 kV +/-8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.06 | 100 | 48.7 | 397.61 | 429.95 | 522.8 | 100 | 432.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID10600 - SP S/E GABY JT2 TRANSFORMADOR 220/23 KV N°2 | 02-12-2007 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | TIPO MI 351-300 - Regulador electrónico TAPCON 230 | Especificacion Tecnica TRAFO.pdf // CAMBIADOR TAPS TRANSFORMADOR 2D.rar | Curva de daño Transformador Gaby 220 kV.jpg | Gaby 220_23 kV N°2.JPG | Homologación TR2D - ID1543 - GABY 220-23 KV N°2.rar | 1543 Hoja de vida.xls
1544 | T2D S/E GNL MEJILLONES H1 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | S/E GNL MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET01L0110SE081L0110 |  | 12.5 | 16 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 4.37 | 11.42 | 12 | 10.2 | 12.5 | 11.69 | 12 | 10.58 | 16 | 11.3 | 12.5 | 10.03 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.824 | 52.701 | 53.865 | no aplica | no aplica | 8.33 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1,5% | 1(126,5KV) | 21(93,5KV) | no aplica | 1(110KV) | 1.5 | 550(AT)/60(BT) | Dyn1 | 0.267 | 12 | 14.633 | 74.97 | 75.89 | 77.57 | 12 | 52.701 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID23006-SP S/E GNL MEJILLONES T1-S1 ID23007-SP S/E GNL MEJILLONES T1-S2 | 04-01-2010 | RHONA | TRIFÁSICO | S | VACUTAP | VV-III-250 D-145-12333 W | FOTO PLACA CAMBIADOR TAP ID1544-GNL MEJILLONES 110-4.368 KV.jpg | Curva de daño_(homologación).pdf | FOTO PLACA ID1544-GNL MEJILLONES 110-4.368 KV.pdf | HOJA DE DATOS-ENSAYOS ID1544-GNL MEJILLONES 110-4.368 KV.pdf | ID1544-Hoja-de-vida-TRAFO 2D GNL MEJILLONES 110-4.368 KV.xlsx
1545 | T2D S/E GUAYAQUES HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E GUAYAQUES | NO CLASIFICADO | ET01L0141SE083L0141 |  | 15 | no aplica | 18.75 | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 3.45 | 7.81 | 15 | 7.9 | 15 | 8.14 | 15 | 8.12 | 15 | 8.21 | 15 | 8.46 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.773 | 53.984 | 55.329 | no aplica | no aplica | 9.96 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 2,75110 kV +/-2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104,5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/40(BT) | Dyn1 | 0.018 | 15 | 1.53 | 59.194 | 60.27 | 62.037 | 15 | 63.567 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ccurva Trafo 15 MVA | ESI-GPO-E34207-723-E-DW-009_R0_SSEE EB3 | 21-12-2010 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | MANUAL | 671-MR-102-01-X008-0024 | (1) C DAÑO TRAFO N 1 EB-3.PDF | (2) Placa trafo EEBB Guyaques.PDF; (2) SE EB-3 TR-1.JPG; Guayaques_110_3.45_Kv.PDF | (3) 671E-MR-102-01-X008-0024(2009).PDF | Mantenimiento EB-3.T1
1546 | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E HAMBURGO | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE084L0120 |  | 5 | 7 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 69 | 4.16 | 5.26 | 5 | 5.8 | 5 | 6.43 | 5 | 4.471 | 5 | 4.93 | 7 | 5.14 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.73 | 12.99 | 15.95 | no aplica | no aplica | 6.9 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 900 (AT) / 150 (BT) | Dyn11 | 0.17 | 5 | 16.96 | 17.08 | 16.96 | 19.54 | 5 | 33.92 | no aplica | 1 | 52BT1 (87T) | 01-01-1993 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | CT MANUAL - NO APLICA | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1546 - Hoja de Vida Trafo
1547 | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E HAMBURGO | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE084L0120 |  | 5 | 7 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 69 | 4.16 | 4.99 | 5 | 5.5 | 5 | 6.09 | 5 | 4.2415 | 5 | 4.675 | 7 | 4.87 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.73 | 12.99 | 15.95 | no aplica | no aplica | 12 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 900 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.17 | 5 | 16.96 | 17.08 | 16.96 | 19.54 | 5 | 33.92 | no aplica | 1 | 52BT2 (87T) | 01-01-1993 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1547- Placa TR2D - HAMBURGO 694.16 KV N°2 | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1547 - Hoja de Vida Trafo
1548 | IQUIQUE 66/13.8 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E IQUIQUE | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE086G0216 |  | 16 | 20 | 1548_Sobrecarga Corta Duracion Iquique 66-13.8 N°1 y 2.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 1548_Sobrecarga Corta Duracion Iquique 66-13.8 N°1 y 2.pdf | 66 | 66 | 13.8 | 10.22 | 20 | 9.58 | 20 | 9.29 | 20 | 10.19 | 20 | 9.55 | 20 | 9.26 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.284 | 46.16 | 62.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 66±12x1,25% | 1 (75.9kV) | 25 (56.1kV) | no aplica | 13 (66kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 20 | 18.39 | 58.2 | 57.4 | 75 | 20 | 74.733 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID10014-SP S/E IQUIQUE BT1 | 01-06-1987 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200 D | no aplica | 1548_Curva Daño Iquique 66-13.8 N°1.pdf | Iquique_66_13.8_N_1.JPG | 1548_Ensayos Iquique 66-13.8 N°1.pdf | 1548_Hoja de vida - TR N°1 2D Iquique
1549 | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E IQUIQUE | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE086G0216 |  | 16 | 20 | 1549_Sobrecarga Corta Duracion Iquique 66-13.8 N°1 y 2.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 1549_Sobrecarga Corta Duracion Iquique 66-13.8 N°1 y 2.pdf | 66 | 66 | 13.8 | 10.23 | 20 | 9.58 | 20 | 9.29 | 20 | 10.19 | 20 | 9.54 | 20 | 9.25 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.181 | 45.64 | 61.989 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 66±12x1,25% | 1 (75.9kV) | 25 (56.1kV) | no aplica | 13 (66kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.25 | 20 | 17.97 | 55.6 | 54.2 | 64.4 | 20 | 73.961 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID10015-SP S/E IQUIQUE BT2 | 01-06-1987 | TRAFO | TRIFÁSICO | RC | MR | V III 200 D | no aplica | 1549_Curva Daño Iquique 66-13.8 N°2.pdf | Iquique_66_13.8_N_2.JPG | 1549_Ensayos Iquique 66-13.8 N°2.pdf | 1549_Hoja de vida - TR N°2 2D Iquique
1551 | T2D S/E KELAR CU1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | S/E KELAR | NO CLASIFICADO | ET01G0226SE091G0226 |  | 20 | 25 | 100% (2,1869kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (2,1869kA) | 15 | 15 | 6.6 | 9.04 | 25 | 8.64 | 25 | 8.48 | 25 | 7.68 | 25 | 6.88 | 20 | 7.21 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 61.529 | 69.487 | 81.095 | no aplica | no aplica | 6.35 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 15±10x1,25% | 1(16,875kV) | 21(13,125kV) | no aplica | 11(15,0kV) | 1.25 | 110(AT)/75(BT) | Dyn11 | 0.1 | 20 | 13.705 | 84.05 | 87.37 | 105.68 | 20 | 101.075 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (2,1869kA) | ID14003-SP S/E KELAR CT1-S1 ID14004-SP S/E KELAR CT1-S2 | 26-12-2016 | ILJIN ELECTRIC CO | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200Y-40-12 23 | SIN ANTECEDENTES | no aplica | ID1551-FOTO PLACA y HOJA DE DATOS KELAR 15-6.6 KV N°1.rar | ID1551-ENSAYOS KELAR 15-6.6 KV N°1.pdf | ID1551-Hoja-de-vida-Instalaciones KELAR 15-6.6 KV N°1.xlsx
1552 | T2D S/E KELAR CU2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | S/E KELAR | NO CLASIFICADO | ET02G0226SE091G0226 |  | 20 | 25 | 100% (2,1869kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (2,1869kA) | 15 | 15 | 6.6 | 9.07 | 25 | 8.68 | 25 | 8.52 | 25 | 7.71 | 25 | 6.88 | 20 | 7.24 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.942 | 68.811 | 80.288 | no aplica | no aplica | 6.35 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 15±10x1,25% | 1(16,875kV) | 21(13,125kV) | no aplica | 11(15,0kV) | 1.25 | 110(AT)/75(BT) | Dyn11 | 0.11 | 20 | 13.676 | 132.2 | 138.27 | 165.59 | 25 | 151.946 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (2,1869kA) | ID14009-SP S/E KELAR CT2-S1 ID14010-SP S/E KELAR CT2-S2 | 26-12-2016 | ILJIN ELECTRIC CO | TRIFÁSICO | S | MR | V III 200Y-40-12 23 | SIN ANTECEDENTES | no aplica | ID1552-FOTO PLACA y HOJA DE DATOS KELAR 15-6.6 KV N°2.rar | ID1552-ENSAYOS KELAR 15-6.6 KV N°2.pdf | ID1552-Hoja-de-vida-Instalaciones KELAR 15-6.6 KV N°2.xlsx
1553 | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | S/E KELAR | NO CLASIFICADO | ET03G0226SE091G0226 |  | 166 | 220 | 100% (8,4678kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (8,4678kA) | 220 | 230 | 15 | 11.31 | 166 | 11.09 | 166 | 10.87 | 166 | 9.61 | 166 | 10.07 | 166 | 9.24 | 166 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 282.861 | 288.844 | 295.426 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 9 | 230±4x1,25% | 1(241,5kV) | 9(218,5kV) | 5(230kV) | 5(230kV) | 1.25 | 1050(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.07 | 166 | 99.063 | 333.63 | 333.17 | 343.88 | 166 | 432.233 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (8,4678kA) | ID13836-SP S/E KELAR JT1-S1 ID13837-SP S/E KELAR JT1-S2 | 26-12-2016 | ILJIN ELECTRIC CO | TRIFÁSICO | RC | Sanmen Tenglong | WSL I3 630/110-10X9J | OCTC STEP-UP Transformer U1.jpg | no aplica | ID1553-Foto placa y Hoja de datos KELAR 220-15 KV N°1.rar | ID1553-Ensayos KELAR 220-15 KV N°1.pdf | Hoja de Vida - STEP-UP TRANSFORMER U1.pdf
1554 | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | S/E KELAR | NO CLASIFICADO | ET04G0226SE091G0226 |  | 166 | 220 | 100% (8,4678kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (8,4678kA) | 220 | 230 | 15 | 11.35 | 166 | 11.13 | 166 | 10.91 | 166 | 9.65 | 166 | 10.1 | 166 | 9.27 | 166 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.02 | 289.055 | 295.579 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 9 | 230±4x1,25% | 1(241,5kV) | 9(218,5kV) | 5(230kV) | 5(230kV) | 1.25 | 1050(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.07 | 166 | 98.562 | 339.1 | 339.22 | 349.84 | 166 | 437.782 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (8,4678kA) | ID13838-SP S/E KELAR JT2-S1 ID13839-SP S/E KELAR JT2-S1 | 26-12-2016 | ILJIN ELECTRIC CO | TRIFÁSICO | RC | Sanmen Tenglong | WSL I3 630/110-10X9J | OCTC STEP-UP Transformer U2.jpg | no aplica | ID1554-Foto placa y Hoja de datos KELAR 220-15 KV N°2.rar | ID1554-Ensayos KELAR 220-15 KV N°2.pdf | Hoja de Vida - STEP-UP TRANSFORMER U2.pdf
1555 | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | S/E KELAR | NO CLASIFICADO | ET05G0226SE091G0226 |  | 166 | 220 | 100% (8,4678kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (8,4678kA) | 220 | 230 | 15 | 11.43 | 166 | 11.21 | 166 | 10.99 | 166 | 9.72 | 166 | 10.17 | 166 | 9.34 | 166 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.658 | 287.602 | 294.168 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 9 | 230±4x1,25% | 1(241,5kV) | 9(218,5kV) | 5(230kV) | 5(230kV) | 1.25 | 1050(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.07 | 166 | 98.178 | 335.08 | 334.96 | 344.21 | 166 | 433.138 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (8,4678kA) | ID13905-SP S/E KELAR JT3-S1 ID13906-SP S/E KELAR JT3-S2 | 26-12-2016 | ILJIN ELECTRIC CO | TRIFÁSICO | RC | Sanmen Tenglong | WSL I3 630/110-10X9J | OCTC STEP-UP Transformer U3.jpg | no aplica | ID1555-Foto placa y Hoja de datos KELAR 220-15 KV N°3.rar | ID1555-Ensayos KELAR 220-15 KV N°3.pdf | Hoja de Vida - STEP-UP TRANSFORMER U3.pdf
1556 | KM6 100/13.8 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E KM6 | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE089L0135 |  | 20 | 25 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 9.25 | 20 | 9.4 | 20 | 9.79 | 20 | 7.8625 | 20 | 7.99 | 20 | 8.3215 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.07 | 79.845 | 102.912 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.08 | 20 | 10.879 | 83.252 | 88.545 | 111.32 | 20 | 99.424 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23258: 87T; ID 23259: 51/51N | 01-01-1975 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1556.rar | TR1 SE KM6.PDF | KM6-T1-100-LAM.A-MODEL.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1556.rar | 1556 Hoja de vida.xlsx
1557 | KM6 100/13.8 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E KM6 | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE089L0135 |  | 25 | 33 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.48 | 25 | 8.82 | 25 | 9.05 | 25 | 7.208 | 25 | 7.497 | 25 | 7.6925 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.834 | 68.298 | 72.903 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 100±9x1,25% | 8L (110kV) | 8R (90kV) | no aplica | K (100kV) | 1.25 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.115 | 25 | 18.047 | 75.843 | 77.39 | 82.38 | 25 | 95.437 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23260: 87T; ID 23261: 51/51N | 01-01-1987 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MR -ALEMANIA | VIII-200-D-123-12233G | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1557.rar | TR2 SE KM6.PDF | KM6-T2-100-LAM.A-MODEL.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1557.rar | 1557 Hoja de vida.xlsx
1558 | KM6 100/13.8 KV N°3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E KM6 | NO CLASIFICADO | ET03L0135SE089L0135 |  | 20 | 25 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 16.56 | 25 | 11.15 | 25 | 15.05 | 25 | 14.076 | 25 | 9.4775 | 25 | 12.7925 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 114.173 | 124.758 | 160.801 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.065 | 25 | 10.879 | 130.083 | 138.351 | 173.938 | 25 | 149.23 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 23262: 87T; ID 23263: 51/51N | 01-01-1974 | Siam di tella | TRIFÁSICO | S | Siam di Tella | CONMUTADOR SIN TENSION | KM6-T3-100-LAMA-MODEL.PDF | TR3 SE KM6.PDF | KM6-T3-100-LAMA-MODEL.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1558.rar | 1558 Hoja de vida.xlsx
1559 | K1 100/13.8 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E K1 | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE088L0135 |  | 20 | 26.6 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 12.8 | 20 | 11.8 | 20 | 11.1 | 20 | 10.88 | 20 | 10.03 | 20 | 9.435 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.07 | 79.845 | 102.912 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 100±16x0,69% | 1 (111.04kV) | 33 (88.96kV) | no aplica | 17 (100kV) | 0.69 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.08 | 20 | 10.879 | 83.252 | 88.545 | 111.32 | 20 | 99.424 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | No Declarado en Infotécnica | 01-01-1984 | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | TRAFO - UNION | XRSG 2301/211 | K1-T1-100 - LAM.A MODEL (1).PDF | TR1 SE K1.PDF | K1-T1-100 - LAM.A MODEL (1).PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1559.rar | 1559 Hoja de vida.xlsx
1560 | K1 100/13.8 KV Nº2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E K1 | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE088L0135 |  | 20 | 26.6 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 12.8 | 20 | 11.96 | 20 | 11.2 | 20 | 10.88 | 20 | 10.166 | 20 | 9.52 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.07 | 79.845 | 102.912 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 100±16x0,69% | 1 (111.04kV) | 33 (88.96kV) | no aplica | 17 (100kV) | 0.69 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.08 | 20 | 10.879 | 83.252 | 88.545 | 111.32 | 20 | 99.424 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1983 | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | XRSG 2301/211 | K1-T2-100 - LAM.A MODEL (1).PDF | TR2 SE K1.PDF | K1-T2-100 - LAM.A MODEL (1).PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1560.rar | 1560 Hoja de vida.xlsx
1561 | K1 100/13.8 KV Nº3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E K1 | NO CLASIFICADO | ET03L0135SE088L0135 |  | 20 | 25 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.8 | 20 | 8.56 | 20 | 8.4 | 20 | 7.48 | 20 | 7.276 | 20 | 7.14 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.07 | 77.859 | 102.912 | no aplica | no aplica | 16 | no aplica | AT | c | C | no aplica | 9 | 100±4x1,25% | 1 (105kV) | 9 (95kV) | no aplica | 5 (100kV) | 1.25 | 650(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.08 | 20 | 10.869 | 83.252 | 86.252 | 111.23 | 20 | 97.121 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1980 | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | XRSD | 150/211/4-8 | K1-T3-100-Lam.A Model (1).pdf | TR3 SE K1.pdf | K1-T3-100-Lam.A Model (1).pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1561.rar | 1561 Hoja de vida.xlsx
1562 | LA HUAYCA II 66/23 KV | ENORCHILE S.A. | ENLIGHT INVESTMENTS SPA | ENLIGHT INVESTMENTS SPA | S/E LA HUAYCA II | NO CLASIFICADO | ET01G1038SE093G1038 | [OP_MD:ID4649-25] | 25 | 30 | 100% | NO APLICA. | ONAN-ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga | 66 | 66 | 23 | 14.23 | 25 | 13.35 | 25 | 12.87 | 25 | 12.0955 | 25 | 11.3475 | 25 | 10.9395 | 251 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 82.5753 | 84.4808 | 113.4115 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 15 | 66±7x2% | 15 | 1 | no aplica | 8 | 2 | 72,5(AT)/24(BT) | YNyn0d1 | 0.07 | 25 | 10 | 114.5991 | 109.4943 | 131.9105 | 25 | 119.4943 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga | ID19776-SP S/E LA HUAYCA II BT1;ID19777-SP S/E LA HUAYCA II BT1;ID19778-SP S/E LA HUAYCA II BT1;ID19779-SP S/E LA HUAYCA II ET1 | 04-06-2018 0:00:00 | GBE | TRIFÁSICO | S | MR | On-load | Anexo 2_Datos de placa | Anexo 1_Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_Ensayos del Transformador | Anexo 4_Hoja de vida del transformador
1563 | T2D S/E LA PORTADA HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PORTADA | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE287T0058 |  | 16 | 20 | 100% | 24 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 23 | 9.62 | 16 | 8.5 | 16 | 9.04 | 16 | 9.83 | 16 | 8.5 | 16 | 9.3 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.137 | 47.803 | 58.587 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | 1 | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 16 | 15.42 | 56.044 | 56.213 | 68.349 | 16 | 71.663 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID21171-SP S/E LA PORTADA HT3-S1 ; ID21172-SP S/E LA PORTADA HT3-S2 ; ID21168-SP S/E LA PORTADA ET3 | 01-01-2001 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12233W | 1563 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1563 Curva de Daño.pdf | 1563 Data Sheet Transformador.JPG | 1563 Ensayos.rar | 1563 Datasheet Transformador.xlsx
1564 | T2D S/E LA PORTADA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PORTADA | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE287T0058 |  | 16 | 20 | 100% | 24 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 23 | 9.62 | 16 | 9.27 | 16 | 9.04 | 16 | 9.83 | 16 | 9.45 | 16 | 9.3 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.137 | 47.803 | 58.587 | no aplica | no aplica | 33.2 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 16 | 15.42 | 56.044 | 56.213 | 68.349 | 16 | 71.663 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 01-01-2001 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | HIII 400D 123 12233W | 1564 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1564 Curva de Daño.pdf | 1564 Data Sheet Transformador.rar | 1564 Ensayos.pdf | 1564 Datasheet Transformador.xlsx
1565 | LA PORTADA 23/0.38 KV N°2 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | TECNET S.A. | TECNET S.A. | S/E LA PORTADA | NO CLASIFICADO | ET01G0243SE287T0058 |  | 3 | 4 | no aplica | no aplica | ONAN | 602905 Certificado pruebas finales TF 3000 kVA 13.8-22.9 kV N° 7310257 | 23 | 22.9 | 0.38 | 7.79 | 1.3 | 6.72 | 3 | 4.93 | 1.3 | . | . | . | . | . | . | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.83 | 35.24 | 25.2 | 265.9 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v |  |  | 5 | 1.5 | 1 (23.575kV) | 5 (18.75kV) | 2 (22.9 kV) | 3 (22.175kV) | 5.4496 | 125(AT)/20(BT) | YNd1 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 40.384 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 130% / 60 s | Interruptor IM S/E LA PORTADA ET2 | 09-08-2014 |  |  | S | Tusan | . | Placa Trafo | No Informado | Central Diesel La Portada 23_0.38 kV.jpg | Certificado Pruebas Transformador PMG (Año 2007) / 602905 Certificado pruebas finales TF 3000 kVA 13.8-22.9 kV N° 7310257 | Anexos, sin registros anteriores.
1566 | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E LAGUNA SECA | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE096L0120 |  | 50 | 66.67 | 1 | 83.33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 23 | 8 | 50 | 8.82 | 50 | 9.77 | 50 | 6.8 | 50 | 7.497 | 50 | 7.82 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 227.178 | 256.653 | 303.075 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | BT | C | V | C | AT: 5 / BT: 33 | AT: 220+/-2x2,5% / BT: 23+/-16x0,625% | AT: 1 (231 kV) / BT: 1 (25.3kV) | AT: 5 (209 kV) / BT: 33 (20.7kV) | no aplica | AT: 3 (220 kV) / BT: 17 (23 kV) | AT: 2,5 / BT: 0,625 | 900 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.10958 | 50 | 33.99 | 287.269 | 313.703 | 384.411 | 50 | 347.693 | no aplica | 1 | ID 10325 -SP S/E LAGUNA SECA JT1-S2 | 15-05-2001 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MD-I | Ver Anexo ID 1566 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1566- Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1566 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1566 - Hoja de Vida Trafo
1567 | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E LAGUNA SECA | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE096L0120 |  | 50 | 66.67 | 1 | 83.33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 23 | 8 | 50 | 8.82 | 50 | 9.77 | 50 | 6.8 | 50 | 7.497 | 50 | 7.82 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 227.178 | 256.653 | 303.075 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | BT | C | V | C | AT: 5 / BT: 33 | AT: 220+/-2x2,5% / BT: 23+/-16x0,625% | AT: 1 (231 kV) / BT: 1 (25.3kV) | AT: 5 (209 kV) / BT: 33 (20.7kV) | no aplica | AT: 3 (220 kV) / BT: 17 (23 kV) | AT: 2,5 / BT: 0,625 | 900 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.10958 | 50 | 33.99 | 287.269 | 313.703 | 384.411 | 50 | 347.693 | no aplica | 1 | ID 10326 -SP S/E LAGUNA SECA JT2-S2 | 01-01-2002 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MD-I | Ver Anexo ID 1567 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1567 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1567 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1567 - Hoja de Vida Trafo
1568 | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E LAGUNA SECA | NO CLASIFICADO | ET03L0120SE096L0120 |  | 50 | 66.67 | 1 | 83.33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 23 | 7.99 | 50 | 8.81 | 50 | 9.76 | 50 | 6.7915 | 50 | 7.4885 | 50 | 7.82 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 227.178 | 256.653 | 303.075 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | BT | C | V | C | AT: 5 / BT: 33 | AT: 220+/-2x2,5% / BT: 23+/-16x0,625% | AT: 1 (231 kV) / BT: 1 (25.3kV) | AT: 5 (209 kV) / BT: 33 (20.7kV) | no aplica | AT: 3 (220 kV) / BT: 17 (23 kV) | AT: 2,5 / BT: 0,625 | 900 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.10958 | 50 | 33.99 | 287.269 | 313.703 | 384.411 | 50 | 347.693 | no aplica | 1 | ID 10327 -SP S/E LAGUNA SECA JT3-S2 | 01-01-2002 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MD-I | Ver Anexo ID 1568 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1568 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1568 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1568 - Hoja de Vida Trafo
1569 | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E LAGUNA SECA | NO CLASIFICADO | ET04L0120SE096L0120 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 69 | 6.36 | 50 | 7.7 | 50 | 9.51 | 50 | 5.406 | 50 | 6.545 | 50 | 7.81 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 63.82 | 52.747 | 42.73 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 33 | 220±2x2,5% / 69±16x0,625% | 1 (75.9kV) | 33 (62.1kV) | no aplica | 17 (69kV) | 0.625 | 900kV (AT)/250kV (BT) | Dyn11 | 0.24 | 50 | 30.216 | 248 | 256 | 301 | 50 | 292 | no aplica | 1 | ID 10328 -SP S/E LAGUNA SECA JT7-S2 | 01-01-2002 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MD-I | Ver Anexo ID 1569 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1569 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1569 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1569 - Hoja de Vida Trafo
1570 | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E LAGUNA SECA | NO CLASIFICADO | ET05L0120SE096L0120 |  | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 69 | 6.38 | 50 | 7.72 | 50 | 9.53 | 50 | 5.423 | 50 | 6.562 | 50 | 7.81 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 63.82 | 52.747 | 42.73 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 33 | 220±2x2,5% / 69±16x0,625% | 1 (75.9kV) | 33 (62.1kV) | no aplica | 17 (69kV) | 0.625 | 900kV (AT)/250kV (BT) | Dyn11 | 0.24 | 50 | 30.216 | 248 | 256 | 301 | 50 | 292 | no aplica | 1 | ID 10329 -SP S/E LAGUNA SECA JT8-S2 | 01-01-2002 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MD-I | Ver Anexo ID 1570 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1570 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1570 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1570 - Hoja de Vida Trafo
1571 | T2D S/E LAGUNAS JT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E LAGUNAS | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE097T0002 | LAGUNAS 220/23KV 24MVA 1 | 18 | 24 | 104% | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | Sin Información (Eliminar) | 230 | 23 | 8.81 | 18 | 10.73 | 18 | 15.24 | 18 | 8.55 | 18 | 10.44 | 18 | 14.93 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.9 | 37.87 | 3719 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | NO APLICA (relación no constante) | 17(255.7kV) | 1(195.5kV) | no aplica | 11(230kV) | NO APLICA (relación no constante) | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1571 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1571 | 36.4 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1571 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1571 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1571 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID1571 | 301.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2.27 LAG TR1 | ID1061-SP S/E LAGUNAS JT-S1; ID19428-SP S/E LAGUNAS JT-S2 | 20-08-1997 | ABB | REGULADOR | S | ABB | UZERN380/600 | LAG TR1 PLACA | no disponible | LAG TR1 PLACA.jpg | no disponible | no disponible
1572 | T2D S/E LLAMARA B1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | S/E LLAMARA | NO CLASIFICADO | ET01L0132SE099L0132 |  | 5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 66 | 66 | 23 |  |  | 6.92 | 5 |  |  |  |  | 7.15 | 5 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica |  |  | AT | v | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) |  | 3 (66kV) | 2.5 | 150(BT) | Dyn1 | [11 empty] | 05-01-2006 | TRAFO | TRIFÁSICO | [5 empty] | Llamara 66_23 kV.jpg
1573 | T2D S/E LOMAS BAYAS J1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | S/E LOMAS BAYAS | NO CLASIFICADO | ET01L0122SE015L0122 |  | 20 | 26.67 | 100%(2,916 kA) | 33.33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100%(2,916 kA) | 220 | 220 | 6.6 | 15.22 | 33.33 | 15.07 | 33.33 | 15.12 | 33.33 | 12.937 | 33.33 | 12.81 | 33.33 | 12.852 | 33.33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.805 | 53.661 | 52.738 | no aplica | no aplica | 190.53 | 0 | BT | c | no aplica | C | 17 | 6,6 kV +/-8x1,25% | 17 (7,26kV) | 1 (5,94kV) | no aplica | 9 (6,6kV) | 1.25 | 950(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.157 | 20 | 27.94 | 78.955 | 83.07 | 76.62 | 20 | 111.01 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(2,916 kA) | ID10069-SP S/E LOMAS BAYAS J1-S1 | 17-10-1997 | FERRANTI - PACKARD TRANSFORMERS LTD. | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 200/500 C/W SERIES AUTOTRANSFORMERS | ID1573-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP.jpeg | ID1573-Curva de daño.pdf | Lomas_Bayas_220_6.6_kV_N_1.PDF | ID1573-Ensayos del transformador.pdf | ID1573-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMAS BAYAS 220-6.6 KV N°1.xlsx
1574 | T2D S/E LOMAS BAYAS J3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | S/E LOMAS BAYAS | NO CLASIFICADO | ET02L0122SE015L0122 |  | 20 | 26.67 | 100%(2,916 kA) | 33.33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100%(2,916 kA) | 220 | 220 | 6.6 | 15.23 | 33.33 | 15.05 | 33.33 | 15.12 | 33.33 | 12.946 | 33.33 | 12.793 | 33.33 | 12.852 | 33.33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 56.805 | 53.661 | 52.738 | no aplica | no aplica | 190.53 | 0 | BT | c | no aplica | C | 17 | 6,6 kV +/-8x1,25% | 17 (7,26kV) | 1 (5,94kV) | no aplica | 9 (6,6kV) | 1.25 | 950(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.157 | 20 | 27.99 | 79.101 | 83.66 | 76.642 | 20 | 111.65 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(2,916 kA) | ID10070-SP S/E LOMAS BAYAS J3-S1 | 17-10-1997 | FERRANTI - PACKARD TRANSFORMERS LTD. | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 200/500 C/W SERIES AUTOTRANSFORMERS | ID1574-FOTO PLACA CAMBIADOR TAP.jpeg | ID1574-Curva de daño.pdf | Lomas_Bayas_220_6.6_kV_N_2.PDF | ID1574-Ensayos del transformador.pdf | ID1574-Hoja-de-vida-Instalaciones LOMAS BAYAS 220-6.6 KV N°2.xlsx
1575 | MANTOS BLANCOS 220/23 KV | MANTOS COPPER S.A. | MANTOS COPPER S.A. | MANTOS COPPER S.A. | S/E MANTOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET01L0123SE103L0123 |  | 42 | 50 | 100% | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga de corta duración T1 220 kV Mantos Blancos | 220 | 230 | 23 | 8.665 | 0.034 | 10.86 | 0.034 | 13.56 | 34 | 8.58 | 34 | 10.73 | 34 | 15.04 | 34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 112.1 | 95.95 | 86.61 | no aplica | no aplica | 66.39 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 10 | 1 (246,3 kV) | 21 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1.09 | 900 (AT)/150 (BT) | Dyn11 | 0.44 | 34 | 28.94 | No Disponible | 108.13 | 124.49 | 34 | 137.07 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sobrecarga de corta duración T1 220 kV Mantos Blancos | Pendiente | 20-11-1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | MASCHINEN REINHAUSEN | MIII 350-60/B-12233W | 1575_Placa_C de Tap_TR1_S/E MANTOS BLANCOS | No Disponible | 1575_Placa_TR1_SE Mantos Blancos | 1575_Ensayo_TR3_SE Mantos Blancos | No Disponible
1576 | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | MANTOS COPPER S.A. | MANTOS COPPER S.A. | MANTOS COPPER S.A. | S/E MANTOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET02L0123SE103L0123
1577 | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | MANTOS COPPER S.A. | MANTOS COPPER S.A. | MANTOS COPPER S.A. | S/E MANTOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET03L0123SE103L0123
1578 | T2D S/E MANTOS DE LA LUNA HT1 | AES ANDES S.A. | GRACE S.A. | GRACE S.A. | S/E MANTOS DE LA LUNA | NO CLASIFICADO | ET01L0111SE104L0111 |  | 20 | 25 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 110 | 23 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica |  |  | AT | V | V | no aplica | 9 | 5.5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8.29 |  | Dyn1 |  | 25 | 17.5 | [7 empty] | SP001L111SE104L111 | 01/01/2006 12:00:00 a.m. | TRAFO | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | Anexo 3 Ensayos del transformador | Anexo 4 Hoja de vida del transformador
1579 | T2D S/E MARIA ELENA JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | S/E MARIA ELENA | NO CLASIFICADO | ET01T0031SE105T0031 |  | 60 | 70 | 100%(2,0995 kA BT) | 80 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100%(2,0995 kA BT) | 220 | 220 | 22 | 12.4 | 60 | 12 | 60 | 11.9 | 60 | 14.02 | 80 | 13.94 | 80 | 14.28 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 323.1 | 330.27 | 375.01 | 25.43 | Sin Información | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 220+/-8X1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 1050(AT)/170(BT) | YNd1 | 0.083 | 80 | 35.25 | 323.1 | 330.27 | 375.01 | 80 | 365.62 | RESISTENCIA + REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(2,0995 kA BT) | ID13734-SP SE MARIA ELENA JT1-S1; ID13735-SP SE MARIA ELENA JT1-S2 | 21-01-2015 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350Y-170/B | 1ZCL460013_AZS_Nameplate.pdf | 1579_Curva de Daños del Transformador | 1579_Datos de Placa T1 | 1579_Ensayos T1 | 1579_Hoja de vida T1
1580 | MEJILLONES 110/13.8 KV 30 MVA | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | NORACID S.A. | NORACID S.A. | S/E MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET01G0235SE106G0216 |  | 22.5 | 30 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 110 | 110 | 13.8 | 8.62 | 22.5 | 11.2 | 30 | 8.81 | 22.5 | 8.61 | 22.5 | 10.4 | 30 | 7.17 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.08 | 61.93 | 63.93 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110 kV +/-2x2,5% | 1 (115,5kV) | 5 (104,5kV) | 2 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/95(BT) | YNd1 | 0.36 | 22.5 | 21.58 | 77.9 | 77.54 | 79.53 | 22.5 | 92.12 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | Informe de protecciones.pdf | 12-12-2011 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | DTU BIL 650 V | Tap.pdf | Curva de daño RHONA 110_13.8_KV.PDF | MEJILLONES 110_13.8 KV.PDF | Ensayos de Transformador RHONA_110-13.8_KV.PDF | Ensayos de Transformador RHONA_110-13.8_KV.PDF
1582 | T2D S/E MINSAL H1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E MINSAL | NO CLASIFICADO | ET01G0010SE007G0010 |  | 20 | no aplica | Sobrecarga Admisible T1 Minsal.pdf | no aplica | ONAN | Sobrecarga Admisible T1 Minsal.pdf | Sin Información (Eliminar) | 110 | 23 | 6.73 | 20 | 6.73 | 20 | 6.73 | 20 | 6.77 | 20 | 6.77 | 20 | 6.77 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 77.81 | 77.81 | 77.81 | no aplica | no aplica | 16.6 | 0 | AT | c | C | no aplica | 13 | 110+(4x1,25%)-(8x1,25%) | 1 (115.5kV) | 13 (99Kv) | no aplica | 5(110kV) | 1.25 | 550(AT/145(BT) | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | 20.8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | S/I | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sobrecarga Admisible T1 Minsal.pdf | S/I | 01-11-1997 | Pendiente | TRIFÁSICO | S | Gec Alsthom | S/I | S/I | S/I | Minsal 110_23 kV Nº1.JPG | S/I | S/I
1583 | T2D S/E MINSAL H2 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | S/E MINSAL | NO CLASIFICADO | ET02L0132SE007G0010 |  | 30 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 110 | 110 | 23 | 9 | 30 | 8.6 | 30 | 8.3 | 30 | 8.9 | 30 | 8.6 | 30 | 8.4 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 96.4 |  |  | no aplica | no aplica | 16.6 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110 kV +/-10x1% | 1 (121kV) | 21 (99kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 |  |  | 29.4 | [5 empty] | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D 145-12233-W | Minsal 110_23 kV Nº2.pdf |  | Minsal 110_23 kV Nº2.pdf
1584 | T2D S/E MMH JT1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MMH | NO CLASIFICADO | ET01L0150SE102L0150 |  | 90 | 120 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 220 | 220 | 23 | 16.99 | 120 | 16.35 | 120 | 16.25 | 120 | 17.79 | 120 | 17.39 | 120 | 17.02 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 333.098 | 337.4075 | 368.6365 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | V | AT: 17 / BT: 5 | AT: 220 kV +/-8x2750V / BT: 23 kV +/-2x575V | AT: 1 (242kV) / BT: 1 (24,15KV) | AT: 17 (198kV) / BT: 5 (21,85KV) | AT: NO APLICA / BT: 3 (23KV) | AT: 9 (220kV) / BT: 3 (23KV) | AT: 1,25 / BT: 2,5 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.06358 | 120 | 59.44 | 391.88 | 396.95 | 433.69 | 120 | 456.39 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de Daño Trafo 1.pdf | ID13748 SP S/E MMH JT1-S1; ID13749 SP S/E MMH JT1-S2 | 01-08-2013 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UC VUC, mec motor BUE y BUL | MMH_Trafo 2 enrollados_rev2.xlsx | Curva de Daño Trafo 1.pdf | Placa Transformador MMH.PDF; MMH_Trafo 2 enrollados_rev2.xlsx | 570078-89776 Pruebas en fabrica | Hoja de vida Transformador 1
1585 | T2D S/E MMH JT2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E MMH | NO CLASIFICADO | ET02L0150SE102L0150 |  | 90 | 120 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 220 | 220 | 23 | 16.95 | 120 | 16.36 | 120 | 16.21 | 120 | 17.57 | 120 | 16.97 | 120 | 16.84 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 327.743 | 340.442 | 369.376 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | V | AT: 17 / BT: 5 | AT: 220 kV +/-8x2750V / BT: 23 kV +/-2x575V | AT: 1 (242kV) / BT: 1 (24,15KV) | AT: 17 (198kV) / BT: 5 (21,85KV) | AT: NO APLICA / BT: 3 (23KV) | AT: 9 (220kV) / BT: 3 (23KV) | AT: 1,25 / BT: 2,5 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.06495 | 120 | 59.5 | 385.58 | 400.52 | 434.56 | 120 | 460.02 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de Daño Trafo 2.pdf | ID13750 SP S/E MMH JT2-S1; ID13751 SP S/E MMH JT2-S2 | 01-08-2013 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UC VUC, mec motor BUE y BUL | MMH_Trafo 2 enrollados_rev2.xlsx | Curva de Daño Trafo 2.pdf | Placa Transformador MMH.PDF; MMH_Trafo 2 enrollados_rev2.xlsx | 570079-89777 Pruebas en fabrica | Hoja de vida Transformador 2
1586 | T2D S/E MOLYCOP J1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | S/E MOLYCOP | NO CLASIFICADO | ET01L0031SE108L0031 |  | 20 | 25 | Anexo Curva Sobrecarga XA1639 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 220 | 220 | 13.8 | 10.29 | 30 | 9.38 | 30 | 8.92 | 30 | 10.09 | 30 | 9.2 | 30 | 8.75 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 167.5 | 110.14 | 141.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 25 | 220 kV +/-12x1,25% | 1 (253kV) | 25 (187kV) | no aplica | 13 (220kV) | 1.25 | 900kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.16 | 30 | 29.9 |  | 229.36 |  | 30 | 152 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo Curva Sobrecarga XA1639 | 87T | 01-08-2004 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 351 245/C | Placa Trafo Molycop 220-13,8 kV | Curva de Daño XA 1639 | Molycop 220_13.8 kV.JPG | Ensayo Rutina XA1639.pdf | Fecha Fabricación y Puesta en Servicio 2004
1587 | MONTURAQUI 69/34.5 KV T3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E MONTURAQUI | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE109L0120 |  | 8.5 | 11.9 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 69 | 34.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.1128 | 8.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.2 | 8.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 38.8 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 1 (69.3kV) | 21 (56.1kV) | no aplica | 6 | 1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | Dyn1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.2 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | 1 | no aplica | 01-01-1997 0:00:00 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | TRIFÁSICO | S | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO
1588 | MONTURAQUI 69/34.5 KV T4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E MONTURAQUI | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE109L0120 |  | 8.5 | 11.9 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 1 | 66 | 69 | 34.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.1128 | 8.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.2 | 8.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 38.8 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | AT | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 1 (69.3kV) | 21 (56.1kV) | no aplica | 6 | 1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | Dyn1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.2 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | no aplica | 01-01-1997 0:00:00 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | TRIFÁSICO | S | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO
1589 | MONTURAQUI 69/4.16 KV T1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E MONTURAQUI | NO CLASIFICADO | ET03L0120SE109L0120 |  | 12.5 | 18.6 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 69 | 4.16 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.1097 | 12.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.5 | 12.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 49.2 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | 6.9 | no aplica | AT | C | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 1 (69.3kV) | 21 (56.1kV) | no aplica | 6 | 1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | Dyn1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 15.3 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | no aplica | 01-01-1994 0:00:00 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | TRIFÁSICO | S | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO
1590 | MONTURAQUI 69/4.16 KV T2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E MONTURAQUI | NO CLASIFICADO | ET04L0120SE109L0120 |  | 12.5 | 18.6 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 69 | 4.16 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.1097 | 12.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 9.4 | 12.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 49.2 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | 6.9 | no aplica | AT | Bajo Carga Automatico | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 1 (69.3kV) | 21 (56.1kV) | no aplica | 6 | 1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | Dyn1 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 15.3 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | no aplica | 01-06-1994 0:00:00 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | TRIFÁSICO | S | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO
1591 | MUELLE 110/24 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E MUELLE | NO CLASIFICADO | ET01L0141SE110L0141 |  | 20 | 25 | 32.5 | no aplica | ONAN-ONAF | sobrecarga trafo.pdf | 110 | 110 | 24 | 10.41 | 25 | 9.98 | 25 | 9.74 | 25 | 10.56 | 25 | 10.14 | 25 | 7.94 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 93.086 | 96.919 | 116.878 | no aplica | no aplica | 69.28 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 110 kV +/-10x1% | 1 (121kV) | 21 (99kV) | no aplica | 11 (110kV) | 1 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.093 | 25 | 16.453 | 107.388 | 110.218 | 129.184 | 25 | 86.993 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ccurva Trafo MUELLE | 671-E-DW-011_0 (UNIL 110kV MUELLE PROT) | 20-08-2010 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | TAPCON 260 | 671-MR-102-01-X008-0021 | CCurva Trafo MUELLE | (2) Muelle Foto Placa Transformador.JPG | (3) 671E-MR-102-01-X008-0021(2009).PDF | (3) 671E-MR-102-01-X008-0021(2009).pdf
1592 | T2D S/E NORGENER JU1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E NORGENER | NO CLASIFICADO | ET01G0010SE058G0010 |  | 78 | 117 | 100% | 156.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Transformador principal U1.pdf | 220 | 242 | 13.8 | 16.85 | 156.5 | 16.92 | 156.5 | 17.14 | 156.5 | 16.85 | 156.5 | 16.92 | 156.5 | 17.14 | 156.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 487.48 | 495.55 | 509.79 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 9 | 242 ± 1,25% | 8 | 0 | no aplica | 4 (242kV) | 1.25 | 950(AT) / 95(BT) | YNd1 | 0.25 | 156.5 | 88.03 | 564.1 | 577.58 | 587.68 | 156.5 | 665.61 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Transformador principal U1.pdf | ID10117-SP S/E NORGENER T-G1; ID11424-SP S/E NORGENER JU1 | 01-04-1995 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi | MRMIII600-110B/C-10091-DM2 | Placa TAP NTO1.jpeg | Transformador principal U1.pdf | Transformador principal U1.pdf | Transformador principal U1.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador Principal U1.xlsx
1593 | T2D S/E NORGENER JU2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E NORGENER | NO CLASIFICADO | ET02G0010SE058G0010 |  | 78 | 117 | 100% | 156.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | SHOP TEST REPORT FOR UNIT MAIN TRANSFORMER.PDF | 220 | 242 | 13.8 | 16.9 | 156.5 | 16.96 | 156.5 | 17.12 | 156.5 | 16.9 | 156.5 | 16.96 | 156.5 | 17.12 | 156.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 496.13 | 504.03 | 518.21 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | V | 9 | 242 ± 1,25% | 8 | 0 | no aplica | 4 (242kV) | 1.25 | 950(AT) / 95(BT) | YNd1 | 0.27 | 156.5 | 83.67 | 568.96 | 578.59 | 590.47 | 156.5 | 662.26 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | SHOP TEST REPORT FOR UNIT MAIN TRANSFORMER.PDF | ID10118-SP S/E NORGENER T-G2; ID11425-SP S/E NORGENER JU2 | 01-03-1997 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi | MRMIII600-110B/C-10091-DM2 | Placa TAP NTO2.jpeg | SHOP TEST REPORT FOR UNIT MAIN TRANSFORMER.PDF | SHOP TEST REPORT FOR UNIT MAIN TRANSFORMER.PDF | SHOP TEST REPORT FOR UNIT MAIN TRANSFORMER.PDF | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador Principal U2.xlsx
1594 | T2D S/E NORGENER JT1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E NORGENER | NO CLASIFICADO | ET03G0010SE058G0010 |  | 28 | 28 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | ET10136 R&D rev3 As Built.pdf | 220 | 230 | 5.3 | 13.0208 | 28 | 13.0814 | 28 | 13.0208 | 28 | No Disponible | No Disponible | 16.96 | 28 | No Disponible | No Disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 97.51 | 98.71 | 99.93 | no aplica | no aplica | 7.65 | no aplica | AT | C | V | no aplica | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 1050 (AT)/60(BT) | YNyn0 | 0.122 | 28 | 21.267 | 102.71 | 104.06 | 106.36 | 28 | 125.327 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin información | Sin información | 30-10-2013 | Crompton Greaves Ltd | TRIFÁSICO | S | Paragon | 154 KV, 100 A | ET10136 R&D rev3 As Built.pdf | No Disponible | ET10136 R&D rev3 As Built.pdf | Ensayos Trafo 230-5.3 KV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones Transformador 230-5.3 KV.pdf
1595 | T2D S/E OGP1 JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E OGP1 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE115L0120 | OGP1 220/33 KV N°1 | 60 | 80 | 100% (0.238kA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 33 | 22.11 | 100 | 21.18 | 100 | 21 | 100 | 18.79 | 100 | 21.12 | 100 | 16.8 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 410.57 | 339.3112 | 274.84 | no aplica | no aplica | 95.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050(AT)/250(BT) | Dyn1 | 0.48 | 100 | 39.18 | 416.432 | 424.139 | 507.716 | 100 | 463.319 | no aplica | 1 | ID 20365 - SP S/E OGP1 JT1-S1; ID 20366 - SP S/E OGP1 JT1-S2 | 23-10-2014 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVMI351-245/D-18353W | Ver Anexo ID 1595 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Ensayosl transformador | Ver Anexo 4 - ID 1595 - Hoja de Vida Trafo
1596 | T2D S/E OGP1 JT2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E OGP1 | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE115L0120 | OGP1 220/33 KV N°2 | 60 | 80 | 100% (0.238kA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 33 | 22.11 | 100 | 21.18 | 100 | 21 | 100 | 18.79 | 100 | 21.12 | 100 | 16.8 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 410.57 | 339.3112 | 274.84 | no aplica | no aplica | 95.27 | 0 | AT | C | no aplica | C | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050kV (AT)/250kV (BT) | Dyn1 | 0.48 | 100 | 39.18 | 416.432 | 424.139 | 507.716 | 100 | 463.319 | no aplica | 1 | ID 20367 - SP S/E OGP1 JT2-S1; ID 20368 - SP S/E OGP1 JT2-S2 | 23-10-2014 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVMI351-245/D-18353W | Ver Anexo ID 1596 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Ensayosl transformador | Ver Anexo 4 - ID 1596 - Hoja de Vida Trafo
1597 | T2D S/E OGP1 JT3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E OGP1 | NO CLASIFICADO | ET03L0120SE115L0120 | OGP1 220/33 KV N°3 | 60 | 80 | 100% (0.238kA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 33 | 22.11 | 100 | 21.18 | 100 | 21 | 100 | 18.79 | 100 | 21.12 | 100 | 16.8 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 410.57 | 339.3112 | 274.84 | no aplica | no aplica | 95.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050(AT)/250(BT) | Dyn1 | 0.48 | 100 | 39.18 | 416.432 | 424.139 | 507.716 | 100 | 463.319 | no aplica | 1 | ID 20369 - SP S/E OGP1 JT3-S1; ID 20370 - SP S/E OGP1 JT3-S2 | 23-10-2014 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVMI351-245/D-18353W | Ver Anexo ID 1597 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Ensayosl transformador | Ver Anexo 4 - ID 1597 - Hoja de Vida Trafo
1598 | T2D S/E OGP1 BT4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E OGP1 | NO CLASIFICADO | ET04L0120SE115L0120 |  | 60 | 80 | 100% (0.238kA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 69 | 15.23 | 100 | 15.68 | 100 | 12.55 | 100 | 12.95 | 100 | 12.67 | 100 | 10.04 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 270.63 | 223.664 | 181.17 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050(AT)/250(BT) | Dyn11 | 0.48 | 100 | 57.2 | 248 | 256 | 301 | 100 | 292 | no aplica | 1 | ID 20371 - SP S/E OGP1 JT4-S1; ID 20372 - SP S/E OGP1 JT4-S2 | 23-10-2014 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVMI351-245/D-18353W | Ver Anexo ID 1598 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1598 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1598 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1598 - Hoja de Vida Trafo
1599 | T2D S/E OGP1 BT5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E OGP1 | NO CLASIFICADO | ET05L0120SE115L0120 |  | 60 | 80 | 100% (0.238kA) | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 69 | 15.4 | 100 | 12.73 | 100 | 12.57 | 100 | 13.09 | 100 | 12.69 | 100 | 10.06 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 278.79 | 230.408 | 186.63 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050(AT)/250(BT) | Dyn11 | 0.48 | 100 | 56.6 | 248 | 256 | 301 | 100 | 292 | no aplica | 1 | ID 20373 - SP S/E OGP1 JT5-S1; ID 20374 - SP S/E OGP1 JT5-S2 | 23-10-2014 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVMI351-245/D-18353W | Ver Anexo ID 1599 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1599 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1599 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1599 - Hoja de Vida Trafo
1600 | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E OLAP | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE116L0120 |  | 33 | 44 | 50 (0.38kA) | 55 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 69 | 13.8 | 13.9 | 54.88 | 14.5 | 54.88 | 11.49 | 54.88 | 11.815 | 55 | 12.325 | 55 | 9.19 | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.618 | 109.46 | 141.91 | no aplica | no aplica | 39.84 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 69±16x0,625% | 1 (75.9kV) | 33 (62.1kV) | no aplica | 17(69kV) | 0.625 | 550(AT)/200(BT) | Dyn1 | 0.14 | 30 | 15.83 | 115.32 | 116.4 | 143.78 | 30 | 132.23 | no aplica | 1 | 52BT1 (87T) | 18-10-2010 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII350K-123/C-18353W | Ver Anexo ID 1600 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 1600 - Homologación Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 1600 - Placa_Trafo | Ver Anexo 3 - ID 1600 - Homologación Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 1600 - Hoja de Vida Trafo
1601 | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E OLAP | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE116L0120 |  | 33 | 44 | 50 (0.38kA) | 55 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 69 | 13.8 | 16.18 | 54.88 | 14.44 | 54.88 | 13.17 | 54.88 | 13.753 | 55 | 12.274 | 55 | 10.54 | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.618 | 109.46 | 141.91 | no aplica | no aplica | 39.84 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 69±16x0,625% | 1 (75.9kV) | 33 (62.1kV) | no aplica | 17(69kV) | 0.625 | 550(AT)/200(BT) | Dyn1 | 0.14 | 30 | 15.83 | 115.32 | 116.4 | 143.78 | 30 | 132.23 | no aplica | 1 | 52BT2 (87T) | 18-10-2010 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII350K-123/C-18353W | Ver Anexo ID 1601 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 1601 - Homologación Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 1601 - Placa_Trafo | Ver Anexo 3 - ID 1601 - Homologación Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 1601 - Hoja de Vida Trafo
1602 | T2D S/E PACIFICO HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PACIFICO | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE282T0058 |  | 25 | 33 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 8.5 | 25 | 8.58 | 25 | 8.98 | 25 | 8.55 | 25 | 8.59 | 25 | 9.06 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.663 | 68.169 | 72.437 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.13 | 25 | 19.286 | 75.002 | 77.792 | 80.797 | 25 | 97.077 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 01-01-2002 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123 12233G | 1602 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1602 Curva de Daño.PDF | 1602 Data Sheet Transformador.JPG | 1602 Ensayos.pdf | 1602 Datasheet Transformador.xlsx
1603 | T2D S/E PALAFITOS HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PALAFITOS | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE283T0058 |  | 25 | 33 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 8.48 | 25 | 8.58 | 25 | 9.05 | 25 | 7.21 | 25 | 8.4 | 25 | 7.69 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.834 | 68.298 | 72.903 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.107 | 25 | 18.533 | 75.843 | 77.39 | 82.38 | 25 | 95.922 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 01-01-2002 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123 76 12233G | 1603 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1603 Curva de Daño.PDF | 1603 Data Sheet Transformador.rar | 1603 Ensayos.pdf | 1603 Datasheet Transformador.xlsx
1605 | T2D S/E PLANTA OXIDOS JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E PLANTA OXIDOS | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE122L0120 | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | 50 | 66.7 | 1 | 83.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 13.8 | 7.75 | 50 | 9.378 | 50 | 11.58 | 50 | 6.5875 | 50 | 7.9713 | 50 | 9.26 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.27 | 40.72 | 32.98 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17/17A (220kV) | 0.625 | 1050 (AT)/ 110 (BT) | Estrella /Delta/ Estrella YN, yn0 (d5) | 0.16 | 50 | 24.18 | no aplica | 50.8 | no aplica | 50 | 72.68 | no aplica | 1 | ID 10141 -SP S/E PLANTA OXIDOS JT1-S2 | 01-06-1995 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ ERN 650-300 | Ver Anexo ID 1605 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1605 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1605 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1605 - Hoja de Vida Trafo
1606 | T2D S/E PLANTA OXIDOS JT2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E PLANTA OXIDOS | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE122L0120 | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | 50 | 66.7 | 1 | 83.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 13.8 | 7.7 | 50 | 9.317 | 50 | 11.5 | 50 | 6.545 | 50 | 7.9195 | 50 | 9.2 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.27 | 40.72 | 32.98 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17/17A (220kV) | 0.625 | 1050 (AT)/ 110 (BT) | Estrella /Delta/ Estrella YN, yn0 (d5) | 0.16 | 50 | 24.18 | no aplica | 50.8 | no aplica | 50 | 72.68 | no aplica | 1 | ID 10142 -SP S/E PLANTA OXIDOS JT2-S2 | 01-06-1995 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZ ERN 650-300 | Ver Anexo ID 1606 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1606 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1606 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1606 - Hoja de Vida Trafo
1607 | T2D S/E POZO ALMONTE ET3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E POZO ALMONTE | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE123G0216 |  | 10 | 12 | 1607_Sobrecarga Corta Duracion Pozo Almonte 23-13.8.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 1607_Sobrecarga Corta Duracion Pozo Almonte 23-13.8.pdf | 23 | 24 | 13.2 | 8.33 | 10 | 8.06 | 10 | 7.83 | 10 | 7.58 | 10 | 7.33 | 10 | 7.12 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.36 | 14.4 | 13.68 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 24±2x2,5% | 1 (25.2kV) | 5 (22.8kV) | 3 | 3 (24kV) | 2.5 | 150(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.31 | 10 | 8.5 | 15.36 | 14.4 | 13.68 | 10 | 59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 |  | 1998 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | ASP | FII 0427201 | no aplica | 1607_Curva Daño Pozo Almonte 23-13.8.PDF | Pozo_Almonte_23_13.8_kV.JPG | 1607_Ensayos Pozo Almonte 23-13.8.PDF | 1607_Hoja de vida - TR 3 2D Pozo
1608 | T2D S/E PUKARA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUKARA | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE276T0058 |  | 16 | 21 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 8.4 | 16 | 8.07 | 16 | 7.82 | 16 | 8.36 | 16 | 8.05 | 16 | 7.83 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.1982 | 47.046 | 57.438 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 21 (59,4 kV) | no aplica | 11A, 11B, 11C (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.22 | 16 | 13.882 | 54.3988 | 54.7019 | 64.2797 | 16 | 68.5838 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 01-01-2013 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 12233W | 1608 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1608 Curva de Daño.zip | 1608 Data Sheet Transformador.zip | 1608 Ensayos.zip | 1608 Datasheet Transformador.xlsx
1609 | T2D S/E PUKARA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUKARA | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE276T0058 |  | 16 | 21 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 8.4 | 16 | 8.02 | 16 | 7.82 | 16 | 8.36 | 16 | 8.32 | 16 | 7.83 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.1982 | 47.046 | 57.438 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 21 (59,4 kV) | no aplica | 11A, 11B, 11C (66 kV) | 1 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.22 | 16 | 13.882 | 54.3988 | 54.7019 | 64.2797 | 16 | 68.5838 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 01-01-2013 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 12233W | 1609 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1609 Curva de Daño.PDF | 1609 Data Sheet Transformador.zip | 1609 Ensayos.zip | 1609 Datasheet Transformador.xlsx
1610 | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E PUNTA NEGRA | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE125L0120 |  | 15 | 16.8 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 21 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 69 | 34.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 6.8 | 15 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 6.7 | 15 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 0 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/200(BT) | Dyn1 | 0.38 | 15 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 15 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO
1611 | PUNTA NEGRA 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E PUNTA NEGRA | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE125L0120 |  | 10 | 12.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 7.4 | 10 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 8.3 | 10 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 48.2 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 0 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.25 | 10 | 12.5 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | 10 | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1 | no aplica | 01-06-1994 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO | NO APLICA - FUERA DE SERVICIO
1612 | T2D S/E PURI JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E PURI | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE126L0120 | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), para etapa OA (27 MVA), sin pérdida adicional de vida util | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 6.9 | 16.64 | 36 | 15.95 | 36 | 15.84 | 36 | 14.14 | 36 | 14.88 | 36 | 12.69 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 130.27 | 131.58 | 160.83 | no aplica | no aplica | 19.92 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 900kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.132 | 36 | 21.443 | 158.02 | 154.51 | 182.37 | 36 | 175.793 | no aplica | 1 | ID 20408 - SP S/E PURI JT1-S1; ID 20409 - SP S/E PURI JT1-S2 | 08-06-2016 0:00:00 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III | Ver Anexo ID 1612 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - ID 1612 - Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 1612 - Hoja de Vida Trafo
1614 | QUEBRADA BLANCA 220/13.8KV 50MVA 1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E QUEBRADA BLANCA | NO CLASIFICADO | ET01L0126SE127L0126 |  | 20 | 40 |  | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | 220 | 220 | 13.8 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | AT | c | C | no aplica | 21 | 220kV +/- 10x1% | 1 (242kV) | 21 (198kV) |  | 11 (220kV) | 1 | 900kV (AT) / 95kV (BT) | Dyn11 | [12 empty] | TRAFO | TRIFÁSICO | [5 empty] | Quebrada Blanca 220_13.8 kV.jpg
1615 | T2D S/E QUIANI BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUIANI | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE277T0058 |  | 4.5 | 5.625 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.83 | 4.5 | 7.44 | 4.5 | 7.05 | 4.5 | 6.66 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 5.99 | 4.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.748 | 20.013 | 20.784 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 2 | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 1.42 | 4.5 | 8.34 | 23.2334 | 23.5451 | 24.4521 | 4.5 | 31.885 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID16058-SP S/E QUIANI BT1-S1 ; ID16059-SP S/E QUIANI BT1-S2 ; ID10179-SP S/E QUIANI CT1 | 01-01-1996 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 6448 | 1615 Datasheet Cambiador Tap.png | 1615 Curva de Daño.PDF | 1615 Data Sheet Transformador.zip | 1615 Ensayos.pdf | 1615 Datasheet Transformador.xlsx
1616 | T2D S/E QUIANI BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUIANI | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE277T0058 |  | 4.5 | 5.625 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.83 | 4.5 | 7.26 | 4.5 | 7.05 | 4.5 | 6.66 | 4.5 | 6.171 | 4.5 | 5.99 | 4.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.748 | 20.013 | 20.784 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 2 | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 1.42 | 4.5 | 8.34 | 23.2334 | 23.5451 | 24.4521 | 4.5 | 31.885 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID16060-SP S/E QUIANI BT2-S1 ; ID16061-SP S/E QUIANI BT2-S2 ; ID10180-SP S/E QUIANI CT2 | 01-01-1996 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 6448 | 1616 Datasheet Cambiador Tap.png | 1616 Curva de Daño.PDF | 1616 Data Sheet Transformador.zip | 1616 Ensayos.zip | 1616 Datasheet Transformador.xlsx
1617 | T2D S/E RADOMIRO TOMIC JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E RADOMIRO TOMIC | NO CLASIFICADO | ET01L0140SE129L0140 |  | 60 | 80 | no aplica | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 23 | 16.5 | 100 | 15.83 | 100 | 15.67 | 100 | 9.77 | 60 | 9.45 | 60 | 9.37 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 92.779 | 102.051 | 117.384 | no aplica | no aplica | 46 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220 kV +10x1,25% ; 220 kV -6x1,25% | 17 (247,5kV) | 1 (203,5kV) | no aplica | 9 (220 kV) | 1.25 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.13 | 60 | 55.4 | 117.9 | 122.5 | 136.2 | 60 | 177.9 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 13677: 50, 51, 50N, 51N | 15-11-1996 | AEG | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | M II 352-245/D-10193W_ M II 352-245/D-10193W | TRAFO1.pdf; Radomiro_Tomic_220_kV_N_1.pdf | CD-1617.pdf | TRAFO1.PDF; Radomiro_Tomic_220_23_kV_N_1.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN DE PARAMETROS - ID 1617.rar | 1617 Hoja de vida.xls
1618 | T2D S/E RADOMIRO TOMIC JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E RADOMIRO TOMIC | NO CLASIFICADO | ET02L0140SE129L0140 |  | 60 | 80 | no aplica | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 23 | 15.72 | 100 | 15.1 | 100 | 14.9 | 100 | 13.362 | 100 | 15 | 100 | 12.665 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 322.358 | 335.45 | 404.938 | no aplica | no aplica | 46 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.087 | 100 | 56.413 | 370.88 | 381.676 | 451.463 | 100 | 520 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 13678: 50, 51, 50N, 51N | 16-11-2010 | TRAFO | REGULADOR | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | 3XVRC I 401 245/C 10193W | TRAFO2.PDF; Radomiro_Tomic_220_23_kV_N_2.PDF | CD-1618.pdf | TRAFO2.PDF; Radomiro_Tomic_220_23_kV_N_2.PDF | RT RELATORIOS TRAFON°2.PDF | 1618 Hoja de vida.xls
1619 | T2D S/E RADOMIRO TOMIC JT3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E RADOMIRO TOMIC | NO CLASIFICADO | ET03L0140SE129L0140 |  | 60 | 80 | 1 | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 23 | 16.52 | 100 | 15.83 | 100 | 15.67 | 100 | 14.042 | 100 | 15.8 | 100 | 15.63 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 90.86 | 95.74 | 104.85 | no aplica | no aplica | 46 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 220 kV +10x1,25% ; 220 kV -6x1,25%. | 1 (247,5kV) | 17 (203,5kV) | no aplica | 9 (220 kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.081 | 100 | 52.57 | 254.558 | 268.686 | 294.278 | 100 | 158 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 13679: 50, 51, 50N, 51N | 25-01-2002 | TRIFÁSICO | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | M II 352-245/D-10193W y M I 352-245/D-10193W | Radomiro_Tomic_220_23_kV_N_3.PDF; TRAFO3.PDF | CD-1619.pdf | Radomiro_Tomic_220_23_kV_N_3.PDF; TRAFO3.PDF | RT TRAFO 3 ENSAYOS.PDF | 1619 Hoja de vida.xls
1620 | T2D S/E RANDE JT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E RANDE | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE130G0292 | RANDE 220/33KV 90MVA 1 |  |  |  | no aplica |  | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 220 | 33 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 188.7 | [7 empty] | C | [10 empty] | YNd11 |  |  | 44.54 | [14 empty] | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1621 | T2D S/E RANDE JT2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E RANDE | NO CLASIFICADO | ET02G0292SE130G0292 | RANDE 220/33KV 90MVA 2 | 70 | 90 |  | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 220 | 33 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 187.71 | [7 empty] | C | [10 empty] | YNd11 |  |  | 44.43 | [14 empty] | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1622 | T2D S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66/13.2KV 12.5MVA N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | NO CLASIFICADO | ET01L0112SE092L0112 |  | 10 | 12.5 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 66 | 66 | 23 | 14.26 | 12.5 | 14.31 | 12.5 | 15.1 | 12.5 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 38.11 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2,5% | 1 (67.65kV) | 5 (61.05kV) | 2 | 2 (66kV) | 2.5 | 350kV (AT)/150-110kV (BT) | Dy1 | [8 empty] | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | ID9806-87T | 01-01-2004 | PAUWELS TRAFO | TRIFÁSICO | RS | PAUWELS | no aplica | CDTSC_T_N°2_La Cascada |  | Sagasca 66_13.2 kV N°2.JPG |  | 1622_Hoja de vida_T_N°2_La Cascada
1623 | LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66/4.16 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | NO CLASIFICADO | ET02L0112SE092L0112 |  | 3.75 | 4.2 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | 100 | 66 | 66 | 4.16 |  |  | 6.25 | 3.75 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | V | C | 33 | 4,16kV +/-16x0,625% | +16(4,576kV) | -16(3,744kV) | no aplica | N (4.16 kV) | 0.625 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | ID9807-87T | 01-01-1971 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | RS | GENERAL ELECTRIC | no aplica | CDTBC_T_N°1_La Cascada |  | 1623_Datos de Placa_T_N°1_La Cascada |  | 1623_Hoja de vida_T_N°1_La Cascada
1624 | SIERRA GORDA 220/33 KV 90MVA 1 | ENORCHILE S.A. | SIERRA GORDA SCM | SIERRA GORDA SCM | S/E SIERRA GORDA | NO CLASIFICADO | ET01L0131SE134L0131 |  | 90 | 120 | 202.5 | 135 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (0,3936 kA) | 220 | 220 | 33 | 14.82 | 135 | 14.13 | 135 | 13.82 | 135 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 414.24 | 430.29 | 522.27 | no aplica | no aplica | 95.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 kV +/-16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050kV (AT)/200kV (BT) | Dyn1 | 0.32 | 135 | 73.99 | 462.45 | 473.67 | 562.31 | 135 | 184.295 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,3936 kA) | ID13398-SP S/E SIERRA GORDA JT1-S1 ID13399-SP S/E SIERRA GORDA JT1-S2 | 20-12-2012 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | 3xVCR I 401 245/C 18353W | Datos Placa Cambiador de TAP TX1.JPG | No Informado | 6431-XF-001 (Placa).JPG | (6431-XF-001) Minera quadra chile 11834599_135MVA_N°sr 1013621657_Parte1.pdf | ID1624 Hoja de vida TD2 SIERRA GORDA 22033 KV 90MVA 1
1625 | SIERRA GORDA 220/33 KV N°2 | ENORCHILE S.A. | SIERRA GORDA SCM | SIERRA GORDA SCM | S/E SIERRA GORDA | NO CLASIFICADO | ET02L0131SE134L0131 |  | 90 | 120 | 202.5 | 135 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (0,3936 kA) | 220 | 220 | 33 | 14.77 | 135 | 14.08 | 135 | 13.77 | 135 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 412.07 | 428.33 | 519.667 | no aplica | no aplica | 95.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 kV +/-16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050kV (AT)/200kV (BT) | Dyn1 | 0.2 | 135 | 69.69 | 459.89 | 470.9 | 558.46 | 135 | 179.701 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,3936 kA) | ID13400-SP S/E SIERRA GORDA JT2-S1 ID13401-SP S/E SIERRA GORDA JT2-S2 | 20-12-2012 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | 3xVCR I 401 245/C 18353W | Datos Placa Cambiador de TAP TX2.JPG | No Informado | 6431-XF-002 (Placa).JPG | (6431-XF-002) Minera quadra chile 11834599_135MVA_N°sr 1013621658.pdf | ID1625_Hoja de vida - T2D SIERRA GORDA 22033 KV N°2
1626 | SIERRA GORDA 220/33 KV N°3 | ENORCHILE S.A. | SIERRA GORDA SCM | SIERRA GORDA SCM | S/E SIERRA GORDA | NO CLASIFICADO | ET03L0131SE134L0131 |  | 90 | 120 | 202.5 | 135 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (0,3936 kA) | 220 | 220 | 33 | 14.88 | 135 | 14.19 | 135 | 13.87 | 135 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 410.59 | 426.92 | 518.16 | no aplica | no aplica | 95.3 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 kV +/-16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050kV (AT)/200kV (BT) | Dyn1 | 0.24 | 135 | 72.71 | 460.04 | 473.34 | 555.74 | 135 | 182.241 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,3936 kA) | ID13402-SP S/E SIERRA GORDA JT3-S1 ID13403-SP S/E SIERRA GORDA JT3-S2 | 20-12-2012 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | 3xVCR I 401 245/C 18353W | Datos Placa Cambiador de TAP TX3.JPG | No Informado | Informado | (6431-XF-003) Minera quadra chile 11834599_135MVA_N°sr 1013621659.pdf | ID1626_Hoja de vida - T2D SIERRA GORDA 22033 KV N°3
1627 | T2D S/E SOLAR JAMA JT1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | S/E SOLAR JAMA | NO CLASIFICADO | ET01G0222SE137G0222 | SOLAR JAMA 220/23 KV 35MVA 1 | 25 | 35 | 40 | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 220 | 220 | 23 | 12.82 | 35 | 12.01 | 35 | 12.82 | 35 | 12.96 | 35 | 12.68 | 35 | 12.98 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 181.5 | 201.7 | 244.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1,25% | 10 (247.5kV) | -10 (192.5kV) | no aplica | 0 (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/150kV (BT) | YNd1 | 0.084 | 35 | 21.7 | 196.6 | 208.9 | 257.5 | 35 | 196.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | S1_T60(GE), S2_T60(GE) | 24-09-16 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 300Y-72.5/B-12233W | 1627_SOLAR JAMA 22023 KV 35MVA 1_2.38 | Curva Daño Transformador 25-35 MVA.pdf | Placa Transformador de Poder 25-35 MVA.pdf | ET01G222SE137G222_3 Ensayos del transformador | ID1627 - Hoja de vida del equipo
1628 | T2D S/E SOLAR JAMA JT2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | S/E SOLAR JAMA | NO CLASIFICADO | ET02G0222SE137G0222 | SOLAR JAMA 220/23 KV 25MVA 2 | 20 | 25 | 32.5 | 26.5 | ONAN/ONAF | 100% | 220 | 220 | 23 | 12.46 | 25 | 11.84 | 25 | 11.75 | 25 | 12.6 | 25 | 12.3 | 25 | 12.7 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 119.209 | 134.889 | 157.759 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+-10x1,25% | 1 (247,5kV) | 21 (192,5 kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1.25% | 1050(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.11 | 25 | 18.425 | 129.14 | 139.733 | 166.376 | 25 | 158.158 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | S1_T60(GE), S2_T60(GE) | 24-09-16 | WEG Equipamientos Eléctricos S/A | TRIFÁSICO | S: en servicio | MR | VM III | 1628_SOLAR JAMA 22023 KV 35MVA 2_2 | ID1628 - Curva de daño TR 20-25MVA.pdf | 1628_SOLAR JAMA 22023 KV 35MVA 2_2.38 | ET02G222SE137G222_1856_3 Ensayos del transformador | ID1628 - Hoja de vida del equipo
1629 | SOPLADORES 100/13.8 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SOPLADORES | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE138L0135 |  | 25 | 33 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.48 | 25 | 8.76 | 25 | 9.02 | 25 | 7.208 | 25 | 7.446 | 25 | 7.667 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.756 | 77.665 | 81.606 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 100±9x1,25% | 8L (110kV) | 8R (90kV) | no aplica | N (100kV) | 1.25 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 25 | 18.694 | 94.45 | 96.359 | 100.3 | 25 | 115.053 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-02-1985 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MR | TIPO VV-III-400 76-10193 G | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1629.rar | TR1 SE Sopladores.pdf | SOPLADORES - 100_13.8 kV Nº 1.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1629.rar | 1629 Hoja de vida.xlsx
1630 | SOPLADORES 100/13.8 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SOPLADORES | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE138L0135 |  | 25 | 33 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.48 | 25 | 8.6 | 25 | 9.02 | 25 | 7.208 | 25 | 9.2 | 25 | 7.667 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.756 | 77.665 | 81.606 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | c | C | no aplica | 9 | 100±4x1,25% | 1 (105kV) | 9 (95kV) | no aplica | 5 (100kV) | 1.25 | 550(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.115 | 25 | 18.047 | 94.45 | 96.359 | 100.3 | 25 | 114.406 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-2001 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | V V - III - 250 D-145 - 10100 | SOPLADORES- 100_13.8 KV Nº 2.PDF | TR2 SE SOPLADORES.PDF | SOPLADORES- 100_13.8 KV Nº 2.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1630.rar | 1630 Hoja de vida.xlsx
1631 | SPENCE 220/23 KV 90MVA 1 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | S/E SPENCE | NO CLASIFICADO | ET01L0127SE139L0127 |  | 55 | 70 | 115 | 90 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Especificaciones Trafos SPENCE OA-FA-FA; Carga Transformador en base a temperaturas | 220 | 220 | 23 | 12.37 | 90 | 11 | 90 | 14.52 | 90 | 12.37 | 90 | 15.22 | 90 | 12.52 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120 | 122 | 205 | no aplica | no aplica | 74.5 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 220 kV +/-13x1.25% | 1 (255.75kV) | 27 (184.25kV) | no aplica | 14 (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/ 200kV (BT) | Dyn11 | 0.14 | 90 | 46 | 119.8 | 121.6 | 121.2 | 90 | 180.5 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva expectativa de vida IEEE | Sistemas de protección | 30-06-2005 | ABB | TRIFÁSICO | S | M. REINHAUSEN | VMIII 500K-245/C-18353WP | Placa de Cambiador de TAP | Curva de daño con Refrigeracion Forzada | Placa Transformador de Poder SPENCE | Ensayos del Transformador | Hoja de vida - T1 SPENCE ID 1631
1632 | SPENCE 220/23 KV 90MVA 2 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | S/E SPENCE | NO CLASIFICADO | ET02L0127SE139L0127 |  | 55 | 70 | 115 | 90 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Especificaciones Trafos SPENCE OA-FA-FA; Carga Transformador en base a temperaturas | 220 | 220 | 23 | 12.37 | 90 | 11 | 90 | 14.52 | 90 | 12.37 | 90 | 15.22 | 90 | 12.52 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | 121.6 | 205.3271 | no aplica | no aplica | 74.5 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 220 kV +/-13x1.25% | 1 (255.75kV) | 27 (184.25kV) | no aplica | 14 (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/ 200kV (BT) | Dyn1 | 0.14 | 90 | 46 | 119.8 | 121.6 | 121.2 | 90 | 180.5 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva expectativa de vida IEEE | Sistemas de protección | 30-06-2005 | ABB | TRIFÁSICO | S | M. REINHAUSEN | VMIII 500K-245/C-18353WP | Placa de Cambiador de TAP | Curva de daño con Refrigeracion Forzada | Placa Transformador de Poder SPENCE | Ensayos del Transformador | Hoja de vida - T2 SPENCE ID 1632
1633 | T2D S/E SULFUROS JT3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E SULFUROS | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE140L0120 |  | 35 | 46 | 1 | 62 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 220 | 220 | 69 | 12.59 | 62 | 10.4 | 62 | 8.43 | 62 | 10.7015 | 62 | 8.84 | 62 | 6.74 | 62 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 266.56 | 220.3 | 178.44 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 900(AT)/325(BT) | Dyn1 | 0.38 | 62 | 40 | 248 | 256 | 301 | 62 | 292 | no aplica | 1 | ID 21010 -SP S/E SULFUROS JT3-S1; ID 21012 -SP S/E SULFUROS JT3-S2; ID 21012 -SP S/E SULFUROS JT3 | 01-01-2006 0:00:00 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | MR | 3XVMI351-245/D-18353W | Ver Anexo ID 1633 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - ID 1633 - Placa_Trafo | Anexo 3 - ID 1633 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1633 - Hoja de Vida Trafo
1634 | T2D S/E SUR VIEJO B1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | S/E SUR VIEJO | NO CLASIFICADO | ET01L0132SE142L0132 |  | 15 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 66 | 66 | 23 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica |  |  | AT | v | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) |  | 3 (66kV) | 2.5 | 350kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | [11 empty] | 05-01-2006 | TRAFO | TRIFÁSICO | [5 empty] | Sur Viejo 66_23 kV.pdf
1635 | T2D S/E SUR HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SUR | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE288T0058 |  | 16 | 21 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 13.8 | 8.56 | 16 | 8.62 | 16 | 9.08 | 16 | 8.32 | 16 | 8.46 | 16 | 8.78 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.494 | 43.711 | 46.658 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 11 kV | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11A, 11B, 11C (110 kV) | 1 | 550(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.107 | 16 | 11.861 | 48.54 | 49.53 | 52.723 | 16 | 61.391 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID10455-SP S/E SUR CT1 ; ID19647-SP S/E SUR HT1-S2 ; ID19649-SP S/E SUR HT1-S1 | 01-01-2001 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123 76 12233G | 1635 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1635 Curva de Daño.pdf | 1635 Data Sheet Transformador.zip | 1635 Ensayos.rar | 1635 Datasheet Transformador.xlsx
1636 | T2D S/E SVC DOMEYKO JT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E SVC DOMEYKO | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE132L0120 | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV 120MVA 2 | 120 | 150 | 10% AL MENOS (132/165 MVA ONAN/ONAF) | no aplica | ONAN-ONAF | 10% AL MENOS (132/165 [MVA] ONAN/ONAF) | 220 | 220 | 19.5 | no aplica | no aplica | 14.93 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14.12 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 228.31 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 900kV (AT)/150kV (BT) | YNd11 | 0.95 | 150 | 60.43 | no aplica | 360.15 | no aplica | 150 | 420.58 | no aplica | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | ID 21018 -SP S/E SVC DOMEYKO T2 | 04-09-2015 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | no aplica | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 2 - Informe de Ensayos Transformador | HOJA DE VIDA T2 SE SVC.pdf
1637 | T2D S/E TAMARUGAL B1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAMARUGAL | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE143G0216 |  | 8 | 8 | 1637_Sobrecarga Colrta duracion Tamarugal 66-23.pdf | no aplica | ONAN | 1637_Sobrecarga Colrta duracion Tamarugal 66-23.pdf | 66 | 66 | 24 | 9.52 | 8 | 9.6 | 8 | 9.87 | 8 | 6.86 | 8 | 6.8 | 8 | 6.8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.62 | 40.32 | 41.69 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350-400(AT)/150-175(BT) | Dyn1 | 0.33 | 8 | 9.59 | 39.62 | 40.32 | 41.69 | 8 | 72.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 10231_SP S/E TAMARUGAL 23 KV 10232_SP S/E TAMARUGAL 66 KV | 01-06-1987 | ASEA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1637_Curva Daño Tamarugal 66-23.pdf | Tamarugal_66_23_kV.JPG | 1637_Ensayos Tamarugal 66-23.pdf | 1637_Hoja de vida - TR 2D Tamarugal
1638 | T2D S/E TAP OFF CERRO BALCON HT-F | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF CERRO BALCON | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE151G0216 | Monofásico | 0.025 | no aplica |  | no aplica | ONAN | N/A | 110 | 110/v3 | 13,8/v3 | 4.56 | 0.025 | 4.6 | 0.025 | 4.58 | 0.025 | 4.56 | 0.025 | 4.6 | 0.025 | 4.58 | 0.025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 5 | 13.8±2x2,5% | 1 (14.49kV) | 5 (13.11kV) | 4 | 3 (13.8kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) |  | 5.8 | 0.025 | 0.252 | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0.025 | 0.83 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | Fusible SMD-2B-100A 1A | 01-06-1986 | RHONA |  | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1638_Curva Daño Cerro Balcon 110-13.8.pdf | 1638_Datos Placa Cerro Balcon 110-13.8.pdf | 1638_Ensayos Cerro Balcon 110-13.8.pdf | 1638_Hoja de vida - TR 2D Cerro Balcon
1639 | T2D S/E TAP OFF CHIZA HT-F | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF CHIZA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE152G0216 | Monofásico | 0.025 | no aplica |  | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110/v3 | 13,8/v3 | 4.52 | 0.025 | 4.51 | 0.025 | 4.48 | 0.025 | 4.52 | 0.025 | 4.51 | 0.025 | 4.48 | 0.025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 5 | 13.8±2x2,5% | 1 (14.49kV) | 5 (13.11kV) | 3 | 3 (13.8kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) |  | 5.8 | 0.025 | 0.264 | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0.025 | 0.807 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | Fusible SMD-2B-100A 1A | 01-06-1986 | RHONA |  | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1639_Curva Daño Chiza 110-13.8.pdf | 1639_Datos Placa Chiza 110-13.8.jpg | 1639_Ensayos Chiza 110-13.8.pdf | 1639_Hoja de vida - TR 2D Chiza
1640 | TAP OFF CUYA 110/13.8 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF CUYA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE153G0216 |  | 0.025 | no aplica |  | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110/v3 | 13,8/v3 | 4.5 | 0.025 | 4.57 | 0.025 | 4.54 | 0.025 | 4.5 | 0.025 | 4.57 | 0.025 | 4.54 | 0.025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 5 | 13.8±2x2,5% | 1 (14.49kV) | 5 (13.11kV) | 3 | 3 (13.8kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) |  | 5.8 | 0.025 | 0.27 | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0.025 | 0.817 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | Fusible SMD-2B-100A 1A | 01-06-1986 | RHONA |  | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1640_Curva Daño 110-13.8.pdf | 1640_Datos Placa Cuya 110-13.8.jpg | 1640_Ensayos Cuya 110-13.8.pdf | 1640_Hoja de vida - TR 2D Cuya
1641 | T2D S/E TAP OFF DOLORES HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF DOLORES | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE155G0216 | TAP OFF DOLORES 110/24-13.8 KV 2MVA N°1 | 2 | no aplica | 1641_Sobrecarga Corta Duracion Dolores 110-24.pdf | no aplica | ONAN | 1641_Sobrecarga Corta Duracion Dolores 110-24.pdf | 110 | 110 | 24-13,8(24kV en servicio) | 5.42 | 2 | 5.57 | 2 | 5.83 | 2 | 5.38 | 2 | 5.54 | 2 | 5.8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.29 | 11.62 | 11.92 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | Dy1 | 0.59 | 2 | 5.37 | 11.29 | 11.62 | 11.92 | 2 | 17.24 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | Fusible SMD-2B-100A 15A | 01-06-1986 | Mitsubishi Electric | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1641_Curva Daño Dolores 110-24.pdf | Tap_Off_Dolores_110_24_kV.pdf | 1641_Ensayos Dolores 110-24.pdf | 1641_Hoja de vida - TR 2D N°1 Dolores
1643 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33/0.4 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | NO CLASIFICADO | ET01L0106SE156L0106 |  | 0.225 | no aplica | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN) | 33 | 33 | 0.4 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.29 | 0.225 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.12 | 0.075 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 2.18 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 200(AT) | Dy1 | 1.25 | 0.15 | 0.664 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 2.25 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0.15 | 4.074 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL) | no aplica | 01-05-12 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | ELMEK | KDR F209553 | Datos placa ELMEK KDR F209553.rar |  | Trafo 2D 3200-TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33-0.4 KV.jpg | ID1643-Trafo 2D 3200-TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33-0.4 KV (71437).pdf | ID1643-Hoja-de-vida-T2D TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33-0.4 KV.xlsx
1644 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33/4.16 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | NO CLASIFICADO | ET02L0106SE156L0106 |  | 3 | no aplica | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN) | 33 | 33 | 4.16 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.05 | 3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 7.837 | 3.36 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 31.3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 125(AT)/60(BT) | Dy1 | 0.43 | 3.36 | 3.08 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 37.3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.36 | 40.97 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL) | no aplica | 01-05-12 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | ASP | HZ.40.887 | Datos placa ASP HZ 40.885-40.887.rar | 20210-EL-IN-001-R1_(homologación).pdf | ID1644-Trafo 2D SEU 3200-SEU-101 TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33-4.16 KV.jpeg | ID1644-Trafo 2D SEU 3200-SEU-101 TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33-4.16 KV (71434).pdf | ID1644-Hoja-de-vida-T2D TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33-4.16 KV.xlsx
1645 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33/0.4 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | NO CLASIFICADO | ET03L0106SE157L0106 |  | 0.15 | no aplica | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN) | 33 | 33 | 0.4 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.39 | 0.15 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.12 | 0.075 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.22 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 200(AT) | Dy1 | 4.8 | 0.075 | 0.56 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.516 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0.075 | 1.516 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL) | no aplica | 01-05-12 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | ELMEK | KDR F209553 | Datos placa ELMEK KDR F209553.rar |  | ID1645-Trafo 2D 3300-TR-201 TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33-0.4 KV.jpeg | ID1645-Trafo 2D 3300-TR-201 TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33-0.4 KV (71438).pdf | ID1645-Hoja-de-vida-T2D TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33-0.4 KV.xlsx
1646 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33/4.16 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | NO CLASIFICADO | ET01L0106SE157L0106 |  | 3 | no aplica | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN) | 33 | 33 | 4.16 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.05 | 3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 7.837 | 3.36 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 31.3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 200(AT) | Dy1 | 0.43 | 3.36 | 3.153 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 37.3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.36 | 40.97 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL) | no aplica | 01-05-12 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | ASP | HZ.40.887 | Datos placa ASP HZ 40.885-40.887.rar | 20210-EL-IN-001-R1_(homologación) | ID1646-Trafo 2D SEU 3300-SEU TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33-4.16 KV.jpeg | ID1646-Trafo 2D SEU 3300-SEU TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33-4.16 KV (71435).pdf | ID1646-Hoja-de-vida-T2D TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33-4.16 KV.xlsx
1647 | TAP OFF E.C. ALGORTA 33/0.4 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | NO CLASIFICADO | ET01L0106SE158L0106 |  | 0.15 | no aplica | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN) | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN) | 33 | 33 | 0.4 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.36 | 0.15 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 4.12 | 0.075 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.22 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 200(AT) | Dy1 | 4.8 | 0.075 | 0.536 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 1.516 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0.075 | 1.516 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL) | no aplica | 01-05-12 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | ELMEK | KDR F209553 | Datos placa ELMEK KDR F209553.rar |  | ID1647-Trafo 2D SEU 3100-TAP OFF E.C. ALGORTA 33-0.4 KV.jpeg | ID1647-Trafo 2D 3300-TR-201 TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33-0.4 KV (71438)_(homologación).pdf | ID1647-Hoja-de-vida-T2D TAP OFF E.C. ALGORTA 33-0.4 KV.xlsx
1648 | TAP OFF E.C. ALGORTA 33/4.16 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | NO CLASIFICADO | ET02L0106SE158L0106 |  | 3 | no aplica | 120% | no aplica | ONAN | NBR_5416_(homologación).pdf | 33 | 33 | 4.16 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.12 | 3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 7.837 | 3.36 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 31.3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 200(AT)/75(BT) | Dy1 | 0.43 | 3.36 | 1.837 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 37.3 | No Aplica. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.36 | 40.97 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | NBR_5416_(homologación) | no aplica | 2018 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | ASP | HZ.40.887 | Datos placa ASP HZ 40.885-40.887.rar | 20210-EL-IN-001-R1_(homologación).pdf | ID14648-Trafo 2D CAP MT 3100-TAP OFF E.C. ALGORTA 33-4.16 KV.jpeg | ID1648-Trafo 2D CAP MT 3100-TAP OFF E.C. ALGORTA 33-4.16 KV (82304).pdf | ID1648-Hoja-de-vida-T2D TAP OFF E.C. ALGORTA 33-4.16 KV.xlsx
1649 | T2D S/E TAP OFF EL AGUILA BT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF EL AGUILA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE161G0216 |  | 8 | 10 | 1649_Sobrecarga Corta Duracion El Aguila 66-13.8.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 1649_Sobrecarga Corta Duracion El Aguila 66-13.8.pdf | 66 | 66 | 13.8 | 9.85 | 8 | 9.75 | 8 | 10.15 | 8 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | no aplica | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.024 | 10 | 26.67 |  |  |  |  | 40 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 10186_SP S/E TAP OFF EL ÁGUILA C1 TRANSFORMADOR 66/13.8 KV | 01-12-1969 0:00:00 | LONDON | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1649_Curva Daño El Aguila 66-13.8.pdf | Tap_Off_El_=guila_66_13.8_kV.JPG | No disponible | 1649_Hoja de vida - TR 2D El Aguila
1650 | T2D S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF EL NEGRO | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE160G0216 |  | 20 | 25 | 1650_Sobrecarga Corta Duracion El Negro 110-23.pdf | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1650_Sobrecarga Corta Duracion El Negro 110-23.pdf | 110 | 115 | 24,05-13,82(24.05kV en servicio) | 8.03 | 20 | 7.58 | 20 | 7.5 | 20 | 7.2 | 20 | 6.79 | 20 | 6.62 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 63.9 | 67.9 | 92.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | no aplica (relación no contante) | 1 (132.2kV) | 21 (97.8kV) | no aplica | 11 (115kV) | no aplica (relación no contante) | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.1356 | 30 | 17.2 | 77.2 | 78.7 | 100.9 | 30 | 92.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | C105 - Paño TRAFO Pruebas de calentamiento TRAFO.pdf | 10502_SP S/E TAP OFF EL NEGRO HT1-S1 21208_SP S/E TAP OFF EL NEGRO HT1-S1 21209_SP S/E TAP OFF EL NEGRO HT1-S1 | 01-06-1998 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | H III 400 D | no aplica | 1650_Curva Daño El Negro 110-23.PDF | 1650_Datos placa El Negro110-23.JPG | 1650_Ensayos El Negro 110-23.PDF | 1650_Hoja de vida - TR 2D El Negro
1654 | T2D S/E TAP OFF LA NEGRA HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TAP OFF LA NEGRA | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE289T0058 |  | 16 | 20 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 23 | 9.62 | 16 | 9.84 | 16 | 9.04 | 16 | 9.83 | 16 | 9.45 | 16 | 9.3 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.137 | 47.803 | 58.587 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11b, 11, 11a (110 kV) | 0.909 | 450(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.24 | 16 | 15.42 | 56.044 | 56.213 | 68.349 | 16 | 71.633 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID10031-SP S/E TAP OFF LA NEGRA HT1-S1 ; ID10033-SP S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 ; ID19639-SP S/E TAP OFF LA NEGRA HT1-S2 | 01-01-1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | HIII 400D 145 12233GR | 1654 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1654 Curva de Daño.pdf | 1654 Data Sheet Transformador.JPG | 1654 Ensayos.rar | 1654 Datasheet Transformador.xlsx
1655 | T2D S/E TAP OFF LICANCABUR HT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E TAP OFF LICANCABUR | NO CLASIFICADO | ET01L0141SE171L0141 |  | 15 | no aplica | 18 | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 3.45 | 7.58 | 15 | 7.69 | 15 | 7.9 | 15 | 8.17 | 15 | 8.166 | 15 | 8.44 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.601 | 54.055 | 55.654 | no aplica | no aplica | 10.39 | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 110 kV +/-2x2,5% | 1 (115,5kV) | 5 (104,5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/40(BT) | Dyn1 | 0.131 | 15 | 13.507 | 58.495 | 69.653 | 65.902 | 15 | 69.653 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ccurva Trafo 15 MVA | ESI-GPO-E34207-721-E-DW-009_R0_SSEE EB1 | 21-12-2010 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | TEC 15M | (2) SE EB-2 TR-2.jpg | (1) C DAÑO TRAFO N 2 EB-2.PDF | (2) SE EB-2 TR-2.JPG | (3) Prueba de transformador 18.12.2013.pdf | Mantenimiento EB-2-2 2-may-2016 + aceite doble cara.pdf
1656 | T2D S/E TAP OFF MAL PASO HT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF MAL PASO | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE173G0216 |  | 0.025 | no aplica |  | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110/v3 | 13,8/v3 | 4.6 | 0.025 | 4.6 | 0.025 | 4.62 | 0.025 | 4.6 | 0.025 | 4.6 | 0.025 | 4.62 | 0.025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 5 | 13.8±2x2,5% | 1 (14.49kV) | 5 (13.11kV) | 3 | 3 (13.8kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) |  | 5.8 | 0.025 | 0.258 | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0.025 | 0.795 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 10652_SP S/E TAP OFF MAL PASO | 01-06-1987 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1656_Curva Daño Mal Paso 110-13.8.pdf | 1656_Datos Placa Mal Paso 110-13.8.JPG | 1656_Ensayos Mal Paso 110-13.8.pdf | 1656_Hoja de vida - TR 2D Mal Paso
1657 | TAP OFF PALESTINA 230/69 KV 30MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | MINERA MERIDIAN LTDA. | MINERA MERIDIAN LTDA. | S/E TAP OFF PALESTINA | NO CLASIFICADO | ET01L0124SE177L0124 |  | 30 | 30 | 100% | no aplica | ONAN | nd | 220 | 220 | 66 | nd | 30 | 7.46 | 30 | 6.17 | 30 | nd | 30 | 6.13 | 30 | nd | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 76.5002 | 80.604 | 84.8178 | no aplica | no aplica | 0 | no aplica | BT | V | no aplica | V | 9 | 69 kV +-4x 2,5% | 1 | 9 | 5 | 5 | 0.84 | 900(AT) / 350(BT) | Dyn1 | 0.19 | 30 | 37.85 | 1196.2422 | 123.1313 | 127.1614 | 30 | 123.1319 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 35.8 | SP S/E TAP OFF PALESTINA T1 | 18-08-1999 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | no aplica | PLACA CARACTERÍSTICA TRANSFORMADOR SUBESTACIÓN PALESTINA.pdf | nd | PLACA CARACTERÍSTICA TRANSFORMADOR SUBESTACIÓN PALESTINA.pdf | Anexo 3- ENSAYOS E INFORMACIÓN TÉCNICA TRANSFORMADOR.pdf | Hoja de vida del transformador ID 1657-TAP OFF PALESTINA 23069 KVA
1658 | T2D S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E TAP OFF SAIRECABUR | NO CLASIFICADO | ET01L0141SE182L0141 |  | 15 | no aplica | 18 | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 3.45 | 7.73 | 15 | 7.79 | 15 | 7.96 | 15 | 8.07 | 15 | 8.13 | 15 | 8.31 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.86 | 53.08 | 54.4 | no aplica | no aplica | 9.96 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 110 kV +/-2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/40(BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 15.11 | 58.66 | 59.63 | 61.16 | 15 | 73.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ccurva Trafo 15 MVA | ESI-GPO-E34207-722-E-DW-009_R0_SSEE EB2_ | 21-12-2010 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MT-STW160F2 | 671E-MR-102-01-X008-0024 | (1) C DAÑO TRAFO N 1 EB-1.pdf | (2) Placa trafo SAIRECABUR.pdf | (3) 671E-MR-102-01-X008-0022(2009).pdf | Mantenimiento EB-1
1659 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 110/24 KV 30MVA 1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE187G0216 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 110/24 KV 30MVA 1 | 20 | 25 | 1659_Sobrecarga Corta Duracion Vitor Movil 110-23.pdf | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | no aplica | 110 | 115 | 24 | 15.17 | 30 | 10.22 | 20 | 15.58 | 30 | 7.59 | 30 | 5.53 | 20 | 9.01 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 156.4 | 159.6 | 153.225 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 115±10x0,86% | +10 (124.9kV) | -10 (105.1kV) | no aplica | 0 (115kV) | 0.86 | 550(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.11 | 30 | 18.99 | 156.4 | 159.6 | 153.225 | 30 | 171.89 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 19529_SP TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL HTT-S1 19530_SP TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL HTT-S2 19531_SP TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL ETT-S1 19532_SP TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL ETT-S2 | 01-12-1999 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | no aplica | 1659_Curva de Dano Transformador | Placa_Transformador_Portatil.JPG | 1659_Ensayos Vitor Movil 110-23 | 1659_Hoja de vida - TR 2D Vitor N°2 Movil
1660 | T2D S/E TAP OFF VITOR HT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF VITOR | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE186G0216 |  | 0.025 | no aplica |  | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110/v3 | 13.8v3 | 4.56 | 0.025 | 4.55 | 0.025 | 4.54 | 0.025 | 4.56 | 0.025 | 4.55 | 0.025 | 4.54 | 0.025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | BT | v | no aplica | V | 5 | 13.8±2x2,5% | 1 (14.49kV) | 5 (13.11kV) | 3 | 3 (13.8kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) |  | 5.8 | 0.025 | 0.246 | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0.025 | 0.769 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 10653_SP S/E TAP OFF VITOR | 09-12-1986 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 1660_Curva Daño Vitor 110-13.8.pdf | 1660_Dato Placa 110-13.8.pdf | 1660_Ensayos Vitor 110-13.8.pdf | 1660_Hoja de vida - TR 2D Vitor
1661 | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF 003 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE144L0120 |  | 1 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 66 | 69 | 0.48 | 6.94 | 1 | 7.65 | 1 | 8.48 | 1 | 5.899 | 1 | 6.5025 | 1 | 6.78 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.55 | 2.6 | 3.19 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69 kV+-2x2.5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350 (AT) | Dyn1 | 0.03 | 1 | 0.93 | 3.42 | 3.39 | 3.91 | 1 | 4.32 | no aplica | 1 | ABB -RET 670 (87T) | 20-05-2015 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Anexo 3 - ID 1661 - Homologación Impedancias | Ver Anexo 4 - ID 1661 - Hoja de Vida Trafo
1662 | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF 534 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE145L0120 |  | 10 | 12.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 7.55 | 10 | 8.32 | 10 | 9.22 | 10 | 6.4175 | 10 | 7.072 | 10 | 7.38 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.45 | 25.97 | 31.91 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69 kV+-2x2.5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350 (AT)/ 60 (BT) | Dyn1 | 0.17 | 10 | 9.27 | 34.17 | 33.92 | 39.08 | 10 | 43.19 | no aplica | 1 | ABB -RET 670 (87T) | 20-05-2015 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1662 - Hoja de Vida Trafo
1663 | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF 535 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE146L0120 |  | 10 | 12.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 7.51 | 10 | 8.28 | 10 | 9.17 | 10 | 6.3835 | 10 | 7.038 | 10 | 7.34 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.45 | 25.97 | 31.91 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69 kV+-2x2.5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350 (AT)/ 60 (BT) | Dyn1 | 0.17 | 10 | 9.27 | 34.17 | 33.92 | 39.08 | 10 | 43.19 | no aplica | 1 | ABB -RET 670 (87T) | 20-05-2015 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1663 - Hoja de Vida Trafo
1664 | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF 536 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE147L0120 |  | 10 | 12.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 7.49 | 10 | 8.26 | 10 | 9.15 | 10 | 6.3665 | 10 | 7.021 | 10 | 7.32 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.45 | 25.97 | 31.91 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69 kV+-2x2.5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350 (AT)/ 60 (BT) | Dyn1 | 0.17 | 10 | 9.27 | 34.17 | 33.92 | 39.08 | 10 | 43.19 | no aplica | 1 | ABB -RET 670 (87T) | 20-05-2015 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1664 - Hoja de Vida Trafo
1665 | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF 537 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE148L0120 |  | 15 | 20 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 7.13 | 15 | 7.86 | 15 | 8.71 | 15 | 6.0605 | 15 | 6.681 | 15 | 6.97 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 38.18 | 38.96 | 47.86 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69 kV+-2x2.5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350 (AT)/ 60 (BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 13.9 | 51.25 | 50.88 | 58.62 | 15 | 64.79 | no aplica | 1 | ABB -RET 670 (87T) | 02-08-2016 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1665 - Hoja de Vida Trafo
1666 | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E TAP OFF 538 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE149L0120 |  | 10 | 12.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 7.5 | 10 | 8.27 | 10 | 9.16 | 10 | 6.375 | 10 | 7.0295 | 10 | 7.33 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.45 | 25.97 | 31.91 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69 kV+-2x2.5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350 (AT)/ 60 (BT) | Dyn1 | 0.17 | 10 | 9.27 | 34.17 | 33.92 | 39.08 | 10 | 43.19 | no aplica | 1 | ABB -RET 670 (87T) | 02-08-2016 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1666 - Hoja de Vida Trafo
1667 | T2D S/E TOCOPILLA DT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE290T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 23 | 23 | 5 | 7.72 | 8 | 7.72 | 8 | 7.72 | 8 | 7.05 | 8 | 7.05 | 8 | 7.05 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 39.677 | 39.677 | 39.677 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | V | 5 | 1.15 | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 150(AT) / 60(BT) | YNy0 | 0.697 | 8 | 10.133 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 8 | 63.223 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID19118-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | 01-01-2008 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 1667 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1667 Curva de Daño.pdf | 1667 Data Sheet Transformador.JPG | 1667 Ensayos.pdf | 1667 Datasheet Transformador.xlsx
1668 | T2D S/E TOCOPILLA DT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE290T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 23 | 23 | 13,2 / 5 | 5.34 | 4 | 5.2 | 4 | 5.76 | 4 | 5.41 | 4 | 5.43 | 4 | 5.61 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.732 | 19.258 | 19.839 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | V | 5 | +/- 1,15 | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 150(AT) / 95(BT) | YNd1 | 0.5 | 4 | 5.08 | 20.781 | 22.875 | 25.896 | 4 | 27.955 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID19118-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | 01-01-2008 | RHONA | TRIFÁSICO | RF | RHONA | GENERICO | 1668 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 1668 Curva de Daño.pdf | 1668 Data Sheet Transformador.JPG | 1668 Ensayos.zip | 1668 Datasheet Transformador.xlsx
1669 | T2D S/E URIBE SOLAR H1 | ENORCHILE S.A. | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | S/E URIBE SOLAR | NO CLASIFICADO | ET01G0261SE004G0261 |  | 50 | 60 | 2.3 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo | 110 | 110 | 33 | 9.18 | 50 | 9.18 | 50 | 9.18 | 50 | 19.63 | 50 | 19.63 | 50 | 10.594 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.2 | 157 | 144 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110 kV +/-10x1,5% | 1 (126,5 kV) | 21 (93,5 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1.5 | 190 | YNd1 | No disponible | No disponible | 23.46 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo | Informe de Protecciones.pdf | 06-01-2017 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | TAPCON_23 | BA3550953_00_ES_TAPCON_230_pro.pdf | Curva de Daño Transformador ABB.pdf | Datos de placa.pdf | Informe Trafo 50MVA - PF Uribe Solar.pdf | Pruebas Transformador ABB N° Serie 201482.pdf
1670 | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E URIBE | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE291T0058 |  | 16 | 21 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 23 | 8.5 | 16 | 8.55 | 16 | 8.98 | 16 | 8.22 | 16 | 8.32 | 16 | 8.76 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.458 | 45.781 | 48.534 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.102 | 16 | 12.273 | 51.953 | 52.906 | 55.61 | 16 | 65.178 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 01-01-2001 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 123 76 12233G | 1670 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1670 Curva de Daño.pdf | 1670 Data Sheet Transformador.JPG | 1670 Ensayos.pdf | 1670 Datasheet Transformador.xlsx
1671 | T2D S/E VALLE DE LOS VIENTOS HT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE192G0292 |  | 50 | 65 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 110 | 23 | 18.018 | 65 | 15.6 | 65 | 14.742 | 65 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 155.37 |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110kV +/-12x1,5% | 1 (128kV) | 25 (92kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.5 | 550kV (AT)/170kV (BT) | YNd1 |  |  | 20.1 | [5 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID14126-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT1-S1; ID14127-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT1-S2; | 21-03-2014 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGDN 380/600, 25 POSICIONES | Trafo 1 | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Valle de los vientos 110_23 kV N°1.pdf | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1672 | T2D S/E VALLE DE LOS VIENTOS HT2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | T | ET02G0292SE192G0292 |  | 50 | 65 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | 110 | 110 | 23 | 17.446 | 65 | 15.6 | 65 | 14.625 | 65 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 155.37 |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110kV +/-12x1,5% | 1 (128kV) | 25 (92kV) | no aplica | 13 (110kV) | 1.5 | 550kV (AT)/170kV (BT) | YNd1 |  |  | 20.1 | [5 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID14129-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT2-S1; ID14130-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT2-S2 | 21-03-2014 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGDN 380/600, 25 POSICIONES | Trafo 2 | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Valle de los vientos 110_23 kV N°2.pdf | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1673 | T2D S/E VALLE DE LOS VIENTOS ET1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | T2 | ET03G0292SE192G0292 |  | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 23 | -99 | no aplica | no aplica | 0.95 | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.95 | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | Zn0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID14126-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT1-S1; ID14127-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT1-S2 | 21-03-2014 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1.JPG | no aplica | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1674 | T2D S/E VALLE DE LOS VIENTOS ET2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | T3 | ET04G0292SE192G0292 |  | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 23 | -99 | no aplica | no aplica | 0.97 | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.97 | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | Zn0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID14129-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT2-S1; ID14130-SP SE VALLE DE LOS VIENTOS HT2-S2 | 21-03-2014 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2.JPG | no aplica | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
1675 | 10 100/13.8 KV Nº1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10 | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE001L0135 |  | 8 | 10 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.26 | 8 | 8.32 | 8 | 8.55 | 8 | 7.021 | 8 | 7.072 | 8 | 7.2675 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 33.36 | 34.35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.483 | 8 | 10.04 | 37.21 | 37.48 | 38.12 | 8 | 47.52 | no aplica | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1951 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | WESTINGHOUSE | Manual 5 Positions, Located in HV | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1675.rar | TR1 SE 10.PDF | 10-T1-100 KV. MODEL (1).PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1675.rar | 1675 Hoja de vida.xlsx
1676 | 10 100/13.8 KV Nº2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10 | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE001L0135 |  | 8 | 10 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.26 | 8 | 8.32 | 8 | 8.55 | 8 | 7.021 | 8 | 7.072 | 8 | 8.2675 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 33.36 | 34.35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.483 | 8 | 10.04 | 37.21 | 37.48 | 38.12 | 8 | 47.52 | no aplica | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1951 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | WESTINGHOUSE | Manual 5 Positions, Located in HV | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1676.rar | TR2 SE 10.PDF | 10-T2-100 KV. MODEL (1).PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1676.rar | 1676 Hoja de vida.xlsx
1677 | 10 100/13.8 KV Nº3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10 | NO CLASIFICADO | ET03L0135SE001L0135 |  | 8 | 10 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.26 | 8 | 8.32 | 8 | 8.55 | 8 | 7.021 | 8 | 7.072 | 8 | 7.2675 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 33.36 | 34.35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.483 | 8 | 10.04 | 37.21 | 37.48 | 38.12 | 8 | 47.52 | no aplica | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1951 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | WESTINGHOUSE | Manual 5 Positions, Located in HV | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1677.rar | TR3 SE 10.PDF | 10-T3-100 KV. MODEL (1).PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1677.rar | 1677 Hoja de vida.xlsx
1678 | 10 100/13.8 KV Nº4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10 | NO CLASIFICADO | ET04L0135SE001L0135 |  | 8 | 10 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.26 | 8 | 8.32 | 8 | 8.55 | 8 | 7.021 | 8 | 7.072 | 8 | 7.2675 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 33.36 | 34.35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.483 | 8 | 10.04 | 37.21 | 37.48 | 38.12 | 8 | 47.52 | no aplica | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1951 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | WESTINGHOUSE | Manual 5 Positions, Located in HV | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1678.rar | TR4 SE 10.PDF | 10-T4-100 KV. MODEL (1).PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1678.rar | 1678 Hoja de vida.xlsx
1679 | 10 100/13.8 KV Nº5 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10 | NO CLASIFICADO | ET05L0135SE001L0135 |  | 8 | 10 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.26 | 8 | 10.07 | 8 | 8.55 | 8 | 7.021 | 8 | 8.5 | 8 | 7.2675 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 33.36 | 34.35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.483 | 8 | 10.04 | 37.21 | 37.48 | 38.12 | 8 | 47.52 | no aplica | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1964 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | Manual 5 Positions, Located in HV | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1679.pdf | TR5 SE 10.pdf | 10-T5-100 Kv. Model (1).pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1679.pdf | 1679 Hoja de vida.xlsx
1680 | 10 100/13.8 KV Nº6 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10 | NO CLASIFICADO | ET06L0135SE001L0135 |  | 8 | 10 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.26 | 8 | 10.3 | 8 | 8.55 | 8 | 7.021 | 8 | 8.755 | 8 | 7.2675 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 33.36 | 34.35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.483 | 8 | 10.04 | 37.21 | 37.48 | 38.12 | 8 | 47.52 | no aplica | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1963 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | Manual 5 Positions, Located in HV | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1680.rar | TR6 SE 10.pdf | 10-T6-100 Kv. Model (1).pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1680.rar | 1680 Hoja de vida.xlsx
1681 | 10 100/13.8 KV Nº7 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10 | NO CLASIFICADO | ET07L0135SE001L0135 |  | 25 | 35 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 8.48 | 25 | 7.5 | 25 | 9.05 | 25 | 7.208 | 25 | 6.375 | 25 | 7.6925 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.834 | 68.298 | 72.903 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 9 | 100±4x1,25% | 9 (105kV) | 1 (95kV) | 5 (100kV) | 5 (100kV) | 1.25 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.115 | 25 | 18.047 | 75.843 | 77.39 | 82.38 | 25 | 95.437 | no aplica | 100 % | ZIV 2IRX 50-51-50N-51N | 01-01-1970 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | SINDELEN | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1681.rar | TR7 SE 10.PDF | 10-T7-100 KV. MODEL (1).PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1681.rar | 1681 Hoja de vida.xlsx
1682 | 10A 100/13.8 KV Nº10 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10A | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE002L0135 |  | 15 | 22.4 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 12.388 | 15 | 8.11 | 15 | 11.601 | 15 | 10.5298 | 15 | 6.8935 | 15 | 9.8609 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.889 | 70.284 | 83.284 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.0724 | 15 | 10.16 | 75.931 | 77.769 | 90.133 | 15 | 87.929 | no aplica | 100% | No Declarado en Infotécnica | 01-01-1980 | GE | TRIFÁSICO | S | GE | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1682.rar | TR10 SE 10A.PDF | 10A-100 KV.- TRANSFORMADOR 10-MODEL.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1682.rar | 1682 Hoja de vida.xlsx
1683 | 10A 100/13.8 KV Nº11 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10A | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE002L0135 |  | 44.8 | 59.733 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 10.88 | 60 | 12.67 | 59.733 | 11.34 | 60 | 9.248 | 60 | 11.769 | 59.733 | 9.639 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120.943 | 129.844 | 134.341 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.07 | 60 | 29.15 | 127.11 | 131.66 | 138.94 | 60 | 160.75 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1988 | GE | TRIFÁSICO | S | MR | DU II 600A 123 KV, 5 pos | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1683.rar | TR11 SE 10A.pdf | 10A-100 kV.- Transformador 11-Model.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1683.rar | 1683 Hoja de vida.xlsx
1684 | 10A 100/13.8 KV Nº12 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10A | NO CLASIFICADO | ET03L0135SE002L0135 |  | 44.8 | 59.733 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 10.88 | 60 | 13.03 | 59.733 | 11.34 | 60 | 9.248 | 60 | 11.0755 | 59.733 | 9.639 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120.943 | 129.844 | 134.341 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.07 | 60 | 29.22 | 127.11 | 131.66 | 138.94 | 60 | 160.88 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1988 | GE | TRIFÁSICO | S | MR | DU II 600A 123 KV, 5 pos | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1684.rar | TR12 SE 10A.pdf | 10A-100 kV.- Transformador 12-Model.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1684.rar | 1684 Hoja de vida.xlsx
1685 | 10A 100/13.8 KV Nº13 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10A | NO CLASIFICADO | ET04L0135SE002L0135 |  | 45 | 56 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 13.02 | 56 | 12.7 | 56 | 12.49 | 56 | 11.067 | 56 | 10.795 | 56 | 10.6165 | 56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.443 | 159.029 | 163.916 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 9 | 100±4x1,25% | 4L (105kV) | 4R (95kV) | no aplica | N (100kV) | 1.25 | 550(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.0608 | 60 | 27.084 | 190.321 | 190.798 | 200.384 | 60 | 217.882 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-2003 | ALSTOM | TRIFÁSICO | S | ALSTOM | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1685.rar | TR13 SE 10A.PDF | SAM_2898.JPG | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1685.rar | 1685 Hoja de vida.xlsx
1686 | 10A 100/13.8 KV Nº8 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10A | NO CLASIFICADO | ET05L0135SE002L0135 |  | 15 | 22 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 12.388 | 15 | 8.14 | 15 | 11.601 | 15 | 10.5298 | 15 | 6.919 | 15 | 9.86 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.889 | 70.284 | 83.974 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.0724 | 15 | 10.16 | 75.931 | 77.769 | 90.133 | 15 | 87.929 | no aplica | 100 % | No Declarado en Infotécnica | 01-01-1980 | GE | TRIFÁSICO | S | GE | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1686.rar | TR8 SE 10A.PDF | 10A-100 KV.- TRANSFORMADOR 08-MODEL.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1686.rar | 1686 Hoja de vida.xlsx
1687 | 10A 100/13.8 KV Nº9 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E 10A | NO CLASIFICADO | ET06L0135SE002L0135 |  | 15 | 22 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 100 | 100 | 13.8 | 12.388 | 15 | 8.14 | 15 | 11.601 | 15 | 10.5298 | 15 | 6.919 | 15 | 9.8609 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.889 | 70.284 | 83.974 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 100±2x2,5% | 1 (105kV) | 5 (95kV) | 3 (100kV) | 3 (100kV) | 2.5 | 550(AT)/110(BT) | Yd1 | 0.0724 | 15 | 10.16 | 75.931 | 77.769 | 90.133 | 15 | 87.929 | no aplica | 100 % | No declarado en Infotécnica | 01-01-1980 | GE | TRIFÁSICO | S | GE | GENERICO | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1687.rar | TR9 SE 10A.PDF | 10A-100 KV.- TRANSFORMADOR 09-MODEL.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID 1687.rar | 1687 Hoja de vida.xlsx
1688 | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 360 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE003L0120 |  | 15 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 66 | 69 | 13.8 | 8.05 | 15 | 8.24 | 15 | 8.57 | 15 | 6.8425 | 15 | 7.004 | 15 | 6.86 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.09 | 54.73 | 70.95 | no aplica | no aplica | 39.84 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.14 | 15 | 7.91 | 57.66 | 58.2 | 71.89 | 15 | 66.11 | no aplica | 1 | SIEMENS - 7U76131 (87T) | 05-07-2012 0:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | WEG | MT705-72kV-400A fr3 |  | Ver Anexo 1 - ID 1688 - Homologación Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 1688- Placa TR2D - 360 6913.8 KV | Ver Anexo 3 - ID 1688 - Homologación Ensayos Transformador
1689 | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 401 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE004L0120 |  | 25 | 33.3 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 13.8 | 6.05 | 25 | 6.1 | 25 | 7.39 | 25 | 5.1425 | 25 | 5.185 | 25 | 5.91 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 88.48 | 91.22 | 118.26 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | BT | V | V | C | "AT:5 BT:33" | 66±2x2,5% | "1 (69.3kV) R16(16.675kV)" | "5 (62.7kV) L16(12.075kV)" | no aplica | "3 (66kV) N(14.375kV)" | "AT:2,5 BT:relación no constante" | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.14 | 25 | 13.19 | 96.1 | 97 | 119.82 | 25 | 110.19 | no aplica | 1 | GE - SR745 (87T) | 01-08-2002 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | RMV- II - 200 - 15 | Ver Anexo ID 1689 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 1689 - Homologación Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 1689- Placa TR2D - 401 6913.8 KV | Ver Anexo 3 - ID 1689 - Homologación Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 1689 - Hoja de Vida Trafo
1690 | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 401 | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE004L0120 |  | 5 | 6.25 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 5.44 | 5 | 6 | 5 | 6.65 | 5 | 4.624 | 5 | 5.1 | 5 | 5.32 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.73 | 12.99 | 15.95 | no aplica | no aplica | 6 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.17 | 5 | 16.96 | 17.08 | 16.96 | 19.54 | 5 | 33.92 | no aplica | 1 | GE - SR745 (87T) | 01-01-1993 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1690 - Hoja de Vida Trafo
1691 | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 403 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE005L0120 |  | 5 | 6.25 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 4.99 | 5 | 5.5 | 5 | 6.09 | 5 | 4.2415 | 5 | 4.675 | 5 | 4.87 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.73 | 12.99 | 15.95 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.17 | 5 | 16.96 | 17.08 | 16.96 | 19.54 | 5 | 33.92 | no aplica | 1 | GE - SR745 (87T) | 01-01-2002 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1691 - Hoja de Vida Trafo
1692 | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 404 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE006L0120 |  | 10 | 12.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 6.71 | 10 | 7.4 | 10 | 8.2 | 10 | 5.7035 | 10 | 6.29 | 10 | 6.56 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.45 | 25.97 | 31.91 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.17 | 10 | 9.27 | 34.17 | 33.92 | 39.08 | 10 | 43.19 | no aplica | 1 | GE - SR745 (87T) | 01-01-2002 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1692 - Hoja de Vida Trafo
1693 | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 405 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE007L0120
1694 | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 415 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE008L0120
1695 | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 416 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE009L0120 |  | 5 | 6.25 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 5.08 | 5 | 5.6 | 5 | 6.2 | 5 | 4.318 | 5 | 4.76 | 5 | 4.96 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.73 | 12.99 | 15.95 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.17 | 5 | 16.96 | 17.08 | 16.96 | 19.54 | 5 | 33.92 | no aplica | 1 | GE - SR745 (87T) | 01-01-2002 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1695 - Hoja de Vida Trafo
1696 | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 418 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE010L0120 |  | 7.5 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 5.53 | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 6.76 | 7.5 | 4.7005 | 7.5 | 5.185 | 7.5 | 5.41 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.09 | 19.48 | 23.93 | no aplica | no aplica | 96 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.17 | 7.5 | 6.95 | 25.62 | 25.44 | 29.31 | 7.5 | 32.39 | no aplica | 1 | GE - SR745 (87T) | 01-01-2002 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1696 - Hoja de Vida Trafo
1697 | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 640 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE011L0120 |  | 15 | 16.8 | 1 | 21 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 6.62 | 15 | 7.3 | 15 | 8.09 | 15 | 5.627 | 15 | 6.205 | 15 | 6.47 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 38.18 | 38.96 | 47.86 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 13.9 | 51.25 | 50.88 | 58.62 | 15 | 64.79 | no aplica | 1 | SIN INFORMACIÓN | 01-07-2001 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1697 - Hoja de Vida Trafo
1698 | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E 640 | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE011L0120 |  | 10 | 12.5 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 66 | 69 | 4.16 | 6.71 | 10 | 7.4 | 10 | 8.2 | 10 | 5.7035 | 10 | 6.29 | 10 | 6.56 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.45 | 25.97 | 31.91 | no aplica | no aplica | 6 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 69±2x2,5% | 1 (72.45kV) | 5 (65.55kV) | 3 | 3 (69kV) | 2.5 | 350(AT)/75(BT) | Dyn1 | 0.17 | 10 | 9.27 | 34.17 | 33.92 | 39.08 | 10 | 43.19 | no aplica | 1 | SIN INFORMACIÓN | 01-07-2001 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | CT Manual 5 Posiciones | NO APLICA - MANUAL | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Homologación Parametros Transfotmador 69/4,16 | Ver Anexo 4 - ID 1698 - Hoja de Vida Trafo
2418 | T2D S/E GUANACO FR2 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | S/E GUANACO | NO CLASIFICADO | ET01L0142SE002L0142 |  | 7 | 8.75 | 100% (0,17 kA) | no aplica | ONAN/ONAF | 100% (0,17 kA) | Sin Información (Eliminar) | 33 | 13.8 | 8.8 | 8.75 | 8.8 | 8.75 | 7 | 7 | 5.95 | 5 | 6.01 | 5 | 5.9 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | 23.904 | 58 | no aplica | no aplica | 160 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 33 kV -4x2,5% | 1 (33kV) | 5 (33kV) | 1(33kV) | 1 (33kV) | 2.5 | 200kV (AT)/95kV (BT) | Dyn1 | 0.42 | 5 | 8 | 25.426 | 27.122 | 28.461 | 5 | 66 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (0,17 kA) |  | ABR-17 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG Tipo Manual | no aplica | Foto de Placa TR2D.pdf | 2719_Curva de Daño | PLACA Y HOJA DE DATOS.PDF | PRUEBAS EN TERRENO TRANSFORMADOR 7 MVA.PDF
2419 | T2D S/E REÑACA HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E REÑACA | T | ET03T0057SE042T0057 |  | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2419-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 12.57 | 30 | 16.25 | 30 | 15.83 | 30 | 13.38 | 30 | 17.3 | 30 | 16.85 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 142.264 | 154.228 | 200.788 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450 | Dyn1 | 2.5 | 18 | 16.899 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 206.766 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2419_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 2419_GM_O-MTX-SCT-210-2018 | 10-02-2017 00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | W III 250 D-125-12233W | 2419_CDBC+MODELO+MR+-+TR+WEG;2419_Placa+Transformador+N2 | 2419_Curva de daño | 2419_Placa Transformador N2.jpg | 2419_Pruebas FAT - TR WEG | 2419_Hoja de vida
2420 | T2D S/E CENTRAL JUNCALITO G | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL JUNCALITO | T2 | ET05G0004SE034G0004 |  | 1.85 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | N/A | Sin Información (Eliminar) | 11 | 0.99 | 6.804 | 1.85 | 6.48 | 1.85 | 6.15 | 1.85 | 6.1 | 1.85 | 13.98 | 1.85 | 6.1 | 1.85 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16.027 | 15.637 | 15.27 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 11+(3x2,5%)-(1x2,5%) | 1 (11.825kV) | 5 (10.725kV) | 2 / 5 | 4 (11kV) | 2.5 | 95(AT)/30(BT) | Yd11 | 0.15 | 1.85 | 2.6 | no aplica | 24 | no aplica | 1.85 | 18.237 | no aplica | Anexo ID 1856 - Transformador Juncalito \ 1LCB364662 Protocolo Ensayo | N/A | 14022017 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | Centrl Moloney | Conmutador 3F 150A BIL:150, CM70334353 3 decks | Curva de daño CENTRAL JUNCALITO 11 0.99 KV 1.84MVA.pdf | Trafo de poder CH Juncalito | Anexo ID 1856 - Transformador Juncalito \ 1LCB364662 Protocolo Ensayo | Hoja de vida CENTRAL JUNCALITO 11 0.99 KV 1.84MVA
2421 | T2D S/E VALPARAISO HT3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E VALPARAISO | T | ET03T0057SE025T0057 | NUEVO TRANSFORMADOR | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2421-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 13.2 | 9.8 | 18 | 9.2 | 18 | 9.06 | 18 | 10.1 | 18 | 9.6 | 18 | 9.38 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 149.899 | 159.363 | 214.656 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 450(AT)/150(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 21.007 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 90.526 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2421_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 2421_6414ap Informe protecciones SE Valparaíso ver 1 | 07-03-2017 00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Serie 1407073. Tipo VVIII250D-145-12233W | 2421_Placa TAP | 2421_Curva de daño | 2421_Placa transformador.JPG | Sin Información | 2421_Hoja de vida
2454 | T2D S/E TAP OFF LICANCABUR HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E TAP OFF LICANCABUR | T | ET36L0141SE171L0141 |  | 15 | no aplica | 18 | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 3.45 | 7.81 | 15 | 7.88 | 15 | 8.07 | 15 | 8.17 | 15 | 8.24 | 15 | 8.44 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.6715 | 53.9555 | 55.3839 | no aplica | no aplica | 10.39 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1(115,5kV) | 5(105,5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550 kV(AT) / 40 kV (BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 14.9804 | 59.551 | 60.7364 | 62.4744 | 15 | 77.455 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ccurva Trafo 15 MVA | ESI-GPO-E34207-721-E-DW-009_R0_SSEE EB1 | 21-12-2010 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | TEC 15M | 671-MR-102-01-X008-0023 | (1) C DAÑO TRAFO N 1 EB-2 | (2) SE EB-2 TR-1 | 671E-MR-102-01-X008-0023 | Mantenimiento EB 1
2456 | TAP OFF PAMPA 110/66 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E ANTOFAGASTA | T | ET38G0216SE021G0216 |  |  |  |  | no aplica | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 110 | 66 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
2457 | T2D S/E TAP OFF SAIRECABUR HT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E TAP OFF SAIRECABUR | T | ET39L0141SE182L0141 |  | 15 | N/A | 18 | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 3.45 | 7.73 | 15 | 7.79 | 15 | 7.96 | 15 | 7.71 | 15 | 7.77 | 15 | 7.95 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.307 | 54.871 | 56.325 | no aplica | no aplica | 10.39 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1(115,5kV) | 5(105,5kV) | 3 | 3(110kV) | 2.5 | 550(AT)/40(BT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 15.11 | 73.77 | 74.744 | 76.275 | 15 | 74.744 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ccurva Trafo 15 MVA | ESI-GPO-E34207-722-E-DW-009_R0_SSEE EB2_ | 12-08-2017 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | TEC 15M | 671E-MR-102-01-X008-0024 | Ccurva Trafo 15 MVA | 671E-MR-102-01-X008-0024 | 671E-MR-102-01-X008-0024 | Mantenimiento EB-3-T2
2458 | T2D S/E ACONCAGUA TG HT | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ACONCAGUA TG | T | ET01L0002SE002L0002 |  | 82 | 102 | 5% (0,547 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | ACP-DFE-00-AT_-ER-71012.pdf | 110 | 110 | 12 | 13.05 | 102 | 12.32 | 102 | 11.81 | 102 | 8.61 | 7.06 | 11.82 | 102 | 8.2 | 6.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.275 | 341.41 | 361.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 110 kV +/-8x1,25% | 21 (121kV) | 1 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.052 | 102 | 40.52 | 364.65 | 370.89 | 389.49 | 102 | 439 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ACP-DFE-00-AT_-ER-71012/CP-DFE-00-BAT-EE-02500 | ID 10712 SP S/E ACONCAGUA TG HT1-S1; ID 10719 SP S/E ACONCAGUA TG HT1-S2 | 29-09-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 700Y - 72,5/B - 10193G | iD 2458 - Cambiador de Tag.pdf | ID 2458 - Curva de Daño.pdf | ACP-DFE-00-AT_-EL-71008_rev1.PDF; ACP-DFE-00-AT_-EH-71013_rev8.PDF | COM-ACP-DFE-00-AT_-QM-71023_rev1_QMR GSUT_PE-A_26-09-2016.PDF | ID 2458 - Hoja de vida del equipo.xlsx
2460 | T2D S/E CENTRAL ANCOA B1 | GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | S/E CENTRAL ANCOA | T | ET01G0298SE001G0298 | [OP_MD:ID5262-25]; | 30 | 40 | 5,5% SOBRE VALOR ONAF | no aplica | ONAN-ONAF | 2460_INFORME ENSAYOS TRANSFORMADOR DE PODER | 66 | 66 | 13.8 | 9.28 | 40 | 8.84 | 40 | 8.52 | 40 | 9.8 | 40 | 7.88 | 40 | 6.31 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 145.23 | 149.15 | 153.58 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 66kV +/-10x1% | 1 (72,6kV) | 21 (59,4kV) | no aplica | 11 (66kV) | 1 | 350(AT)/110(BT) | YNd1 | 0.27 | 40 | 24.36 | 168.75 | 171.77 | 175.98 | 40 | 119.231 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2460_INFORME ENSAYOS TRANSFORMADOR DE PODER | 2460_Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones Rev0 | 28-09-2017 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 600Y-76-12233G | 2460_Placa Cambiador de Tap.jpg | 2460_INFORME ENSAYOS TRANSFORMADOR DE PODER | 2460_Placa Transformador 2D SE Embalse Ancoa.JPG | 2460_Informe Ensayos Transformador de Poder.pdf | 2460_Hoja de vida - Transformador 2D.pdf
2461 | T2D S/E LO BOZA AT6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO BOZA | T | ET07T0835SE023T0835 |  | 30 | 40 | 1 | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 100% | 110 | 110 | 23.5 | 12.61 | 30 | 11.61 | 30 | 11.47 | 30 | 20.47 | 50 | 19.06 | 50 | 18.99 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 133.04 | 135.71 | 213.53 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131,780 kV) | 25 (88,220 kV) | no aplica | 13 (110 kV) | 1.65 | 450 kV (AT) / 150 kV (MT) | Dyn1 | 0.129 | 50 | 22.191 | 146.49 | 144.51 | 217.95 | 50 | 166.701 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | NO SE ENCUENTRAN DECLARADAS | 13-11-2016 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | ' III MS 300k-170/B-14 27 3W | LO+BOZA_TR6_ET8952A7_FOTO PLACA CTBC | LO BOZA_TR6_ET8952A-7_CURVA DE DAÑO | LO BOZA_TR6_ET8952A7_FOTO PLACA TRAFO | Lo Boza TR6_ET8952A-7_ FAT Parte 1 | HOJA DE VIDA_LO BOZA_TRN6
2462 | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E OSORNO | T | ET01T0003SE016T0003 |  | 22.5 | 30 | 100%(0,251kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,251kA) | 66 | 69 | 24 | 7.45 | 22.5 | 7.13 | 22.5 | 6.92 | 22.5 | 7.54 | 22.5 | 7.22 | 22.5 | 7.01 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 97.715 | 100.12 | 118.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0.8 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.09 | 22.5 | 13.64 | 97.715 | 100.12 | 118.65 | 30 | 113.76 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | 100%(30MVA) | ID5789-SP S/E OSORNO BT1-S1; ID5790-SP S/E OSORNO BT1-S2 | 15-07-2017 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D | 2462_Datos placa CTBC T1 | 2462_Curva de daño T1 | 2462_Foto Placa T1 [Anexo].JPG | 2462_Ensayos T1 | 2462_Hoja de vida T1
2465 | T2D S/E MALLOCO AT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MALLOCO | T | ET05T0835SE032T0835 | T1 | 30 | 40 | 1 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 110 | 12.5 | 13.2 | 30 | 11.97 | 30 | 10.64 | 30 | 11.22 | 30 | 10.17 | 30 | 9.04 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.05 | 45.09 | 50.16 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.65 | 450 / 110 | Dyn1 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | ID3157-SP S/E MALLOCO AT1; ID3158-SP S/E MALLOCO AT1; ID3152-SP S/E MALLOCO ET1 | 09/09/2005 12:00:00 a.m. | COEMSA ANSALDO | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350 D-123-C-14273G | Foto placa CTBC |  | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador |  | 4 Hoja de vida del equipo
2466 | T2D S/E CHILLAN BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHILLAN | T3 | ET05T0058SE024T0058 | Proyecto Aumento potencia 2017 | 18 | 24 | Sobrecarga ONAN y ONAF N°58449.pdf | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga ONAN y ONAF N°58449.pdf | 66 | 69 | 15.3 | 12.35 | 16.8 | 9.65 | 18 | 7.55 | 17 | 10.9 | 18 | 10.4 | 18 | 10.03 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.967 | 52.102 | 42.002 | no aplica | no aplica | 0 | no aplica | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.18 | 18 | 16.262 | 79.311 | 72.562 | 56.894 | 18 | 88.824 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga ONAN y ONAF N°58449.pdf | ID11356-SP S/E CHILLAN BT4-S2 ; ID11357-SP S/E CHILLAN BT4-S1 ; ID11358-SP S/E CHILLAN CT4 | 01-01-1950 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 2466 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2466 Curva de Daño.pdf | 2466 Data Sheet Transformador.JPG | 2466 Ensayos.rar | 2466 Datasheet Transformador.xlsx
2467 | T2D S/E CASAS VIEJAS ET3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CASAS VIEJAS | T | ET03T0058SE047T0058 |  | 4 | 5 | no aplica | no aplica | ONAN-ONAF | ID-2467 Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar | 23 | 23 | 13.8 | 2.2 | 4 | 2.2 | 4 |  |  |  |  | 1.87 | 4 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | CERO | CERO | CERO | CERO | AT | V | V | no aplica | 5 | + 2,3 ; - 1,15 | 1 | 5 | 4 | 4 (23 kV) | NO APLICA (RELACION NO LINEAL) | 150(AT) / 150(BT) | YNyn0 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2467-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx |  | 01-01-1994 | Rhona | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 2467 Datasheet Cambiador Tap.jpg | No disponible | Foto Placa Característica ATR3 - SE Casas Viejas;2467-ATR3 Casas Viejas T-19821_SN 9589.JPG |  | 2467_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
2472 | T2D S/E ARMAZONES BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E ARMAZONES | T | ET01T0003SE042T0003 |  | 8 | 10 | 100%(0,24056kA) BT | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(0,24056kA) BT | 66 | 69 | 24 | 7.74 | 10 | 7.42 | 10 | 7.35 | 10 | 6.401 | 10 | 6.095 | 10 | 6.051 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.62 | 37.607 | 45.835 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.5157 | 10 | 10.115 | 38.59 | 39.18 | 46.91 | 10 | 49.295 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(0,24056kA) BT | 19290_SP S/E ARMAZONES BT1-S1; 11361_SP S/E ARMAZONES BT1-S2; 11362_SP S/E ARMAZONES ET1 | 15-09-2017 | CROMPTON GRAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76 | 2472_Foto Placa CTBC | 2472_Curva de daño T1 | 2472_Foto Placa Transformador.pdf | 2472_Ensayo de transformador | 2472_Armazones_T1 69_24_10MVA
2473 | T2D S/E IEM JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E IEM | T3 | ET01G0216SE004G0216 |  | 350 | 442 | 552.5 (0.2 horas, ver documento "ID 2473 T2D_Curva Sobrecarga") | no aplica | ONAN-ONAF | ID 2473 T2D_Curva Sobrecarga | 220 | 220 | 20 | 14.22 | 442 | 14.27 | 442 | 14.41 | 442 | 14.3 | 442 | 14.36 | 442 | 14.5 | 442 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 590.68 | 606.39 | 623.99 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231kV) | 5 (209kV) | Central | 3 (220kV) | 2.5 | 1050(AT)/125(BT) | YNd11 | 0.23 | 442 | 156.5 | No disponible | 750 | No disponible | 442 | 895 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 2473 T2D_Curva Sobrecarga | ECAP_EE-ES-2017-1453-RA | 01-06-18 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | ABB | DTW Type | ID 2473 T2D_Tap Changer DTEC; ID 2473 T2D_Placa | ID 2473 T2D_Curva Dano.pdf | ID 2473 T2D_Placa.pdf | ID 2473 T2D_Inspection and Test Report.pdf | HV 2473 T2D
2475 | T2D S/E ANDES SOLAR E03 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR SPA | ANDES SOLAR SPA | S/E ANDES SOLAR | NO CLASIFICADO | ET10G1076SE055G1076 | [OP_MD:ID13462-25] | 0.15 | no aplica | S/I | no aplica | ONAN | S/I | Sin Información (Eliminar) | 0.4 | 0.231 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | Pendiente | Pendiente | S/I | S/I | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | Pendiente | Pendiente | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | Pendiente | Dyn1 | Pendiente | Pendiente | S/I | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | S/I | no aplica | Pendiente | Pendiente | no aplica | Pendiente | TRANSFORMADOR SSAA | S | Transformadores CH | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2476 | T2D S/E BOLLENAR HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E BOLLENAR | T | ET01T0058SE167T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 13.4 | 12.36 | 18 | 9.75 | 18 | 7.73 | 18 | 10.74 | 18 | 10.24 | 18 | 10.03 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.7 | 49.23 | 50.41 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación Tensión/Tap no constante) | 1-17 (115kV) | 23 (105.8kV) | no aplica | 12 (115kV) | NO APLICA (relación Tensión/Tap no constante) | 550 (AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.09 | 18 | 13.442 | 69.903 | 63.271 | 57.786 | 18 | 62.672 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6696-SP S/E EL BOLLENAR CT1 ; ID6695-SP S/E EL BOLLENAR HT1-S1 ; ID11437-SP S/E EL BOLLENAR HT1-S2 | 01-01-2002 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 2476 Datasheet Cambiador Tap.JPG | "2476_CURVA DAÑO TRANSFORMADOR SE BOLLENAR EAP 03;ID-2476_CurvaDaño T2D SE_BOLLENAR 110-13.8KV 30MVA T-54194.wmf;ID-2476_CurvaDaño T2D SE_BOLLENAR 110-13_WMF.PDF " | 2476_PLACA CARACTERÍSTICAS TRAFO PODER SE BOLLENAR 1 Y 2 | 2476_INFORME ANÁLISIS ACEITE TRAFO PODER SE BOLLENAR 58446 2017 - 04060317;2476-58446_Informe_OT_520-16.PDF | 2476_HOJA DE VIDA - SE BOLLENAR TRANSFORMADOR PODER 30 MVA V 23-08-2017;2476_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
2477 | T2D S/E MAYACA HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E MAYACA | NO CLASIFICADO | ET01T0057SE051T0057 |  | 18 | 24 | 30 MVA | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2477-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 24,5 /13,2 | 17.62 | 30 | 16.59 | 30 | 16.19 | 30 | 18.49 | 30 | 17.41 | 30 | 16.99 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 149.899 | 159.363 | 214.656 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115±10x1,44% | 1 (131.56kV) | 21 (98.44kV) | no aplica | 11 (115kV) | 1.44 | 550(AT)/125 (BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 16.731 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 194.04 | sólidamente conectado | Planilha de sobrecarga CP 14074797 | 2477_04717ap Est protec SE Mayaca ver 1.2 | 31-12-18 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D-145-12233W | 2477_DSC02138 | 2477_Curva daño transformador | 2477_DATO PLACA TRANSFORMADOR.jpg | 2477_OT 3973-17 Chilquinta WEG1037366944 ;2477_Reatancia de Magnetizacion - CP 14074797 | 2477_Hoja de vida
2478 | T2D S/E ALTO HOSPICIO HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALTO HOSPICIO | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE280T0058 |  | 25 | 30 | 2478 SOBRECARGA.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 2478 SOBRECARGA.pdf | 110 | 110 | 13.8 | 10.16 | 25 | 9.63 | 25 | 9.34 | 25 | 9.14 | 25 | 8.77 | 25 | 8.56 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.393 | 66.18 | 80.72 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | V | 21 | +/- 11 | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | 2 | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.36 | 25 | 24.578 | 82.728 | 82.172 | 95.264 | 25 | 106.75 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% |  | 01-01-2002 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12233W | 2478 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2478 Curva de Daño.pdf | 2478 Data Sheet Transformador.rar | 2478 Ensayos.pdf | 2478 Datasheet Transformador.xlsx
2479 | T2D S/E TALCA BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCA | T3 | ET07T0058SE061T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.46 | 18 | 9.76 | 18 | 7.79 | 18 | 10.591 | 18 | 9.67 | 18 | 6.6215 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.332 | 73.81 | 66.551 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.14 | 18 | 16.984 | 81.332 | 73.81 | 66.551 | 18 | 90.794 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID11661-SP S/E TALCA BT4-S1 ; ID11660-SP S/E TALCA BT4-S2 ; ID11662-SP S/E TALCA CT4 | 01-01-1955 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 2479 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2479 Curva de Daño.PDF | 2479 Data Sheet Transformador.JPG | 2479 Ensayos.pdf | 2479 Datasheet Transformador.pdf
2480 | T2D S/E SAN ANTONIO HT5 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN ANTONIO | T3 | ET03T0057SE019T0057 |  | 20 | 25 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 20/25/30 MVA (ONAN/ONAFI/ONAFII) | 110 | 115 | 13.2 | 19.88 | 30 | 19.51 | 30 | 19.06 | 30 | 19.4 | 30 | 18.4 | 30 | 18 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 164.408 | 179.652 | 231.555 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 550(AT)/125(BT) | Dyn1 | 2.5 | 18 | 10.87 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 18 | 210.095 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2480_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 2480_sistema de protección | 17-12-2018 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D-145-12233W | PLACA MR | 2480_Curva de daño | 2480_ PLACA TRANSFORMADOR.pdf | 2480_Pruebas FAT TR 30 MVA 110_12 kV 2480_Pruebas SAT de Armado,Tratamiento de Aceite TR 30 MVA 110_12 kV 2480_Protocolo SAT TR 30 MVA 110_12kV SE San Antonio | 2480_Hoja de vida TR;'2480_Hoja de vida
2481 | T2D S/E SAN ANTONIO HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN ANTONIO | T3 | ET05T0057SE019T0057 |  | 30 | 40 | 0.251 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2481-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 24,5/13,2 | 19.28 | 50 | 10.782 | 30 | 17.3 | 50 | 19.2 | 50 | 18 | 50 | 17.3 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 212.642 | 224.995 | 300.45 | No Aplica | No Aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115±10x1,44% | 1 (131.56kV) | 21 (98.44kV) | No Aplica | 11 (115kV) | 1.44 | 550(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.14 | 30 | 20 | 23.21 | 49.98 | 41.75 | 30 | 269.329 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2481_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | GMO-SGM-PROT-045-2018_Rev0 | 17-12-2018 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D-145-12233W | PLACA MR | 2481_Curva de Daño del Transformador | 2481_Foto de Placa TR5.jpg | 2481_OT 2641-16 Chilquinta WEG1032426320;2481_Pruebas SAT TR5 110_23 Kv | 2481_Hoja de vida TR SAN ANTONIO;'2481_Hoja de vida
2482 | T2D S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HT5 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | NO CLASIFICADO | ET05T0057SE021T0057 | Equipo Nuevo | 18 | 24 | 0.151 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2482_Curva Sobrecarga TR5 | Sin Información (Eliminar) | 115 | 13,2/24,5 | 17.25 | 30 | 16.15 | 30 | 15.74 | 30 | 18.59 | 30 | 17.4 | 30 | 16.96 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 143.871 | 155.871 | 203.189 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115+(11x1,44%)-(9x1,44%) | 1 (133.216kV) | 21 (100.096kV) | no aplica | 12(115kV) | 1.44 | 650(AT)/250(BT) | Dyn1 | 2.5 | 30 | 16.265 | 48.095 | 46.24 | 56.301 | 30 | 189.548 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2482_Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 2482_SISTEMA PROTECCION | 29-08-2018 | WEG | TRIFÁSICO | EN SERVICIO | MR | VV III 250 D-145-12233W | 2482_DATO PLACA TRANSFORMADOR | 2482_Curva de daño TR5 | 2482_DATO PLACA TRANSFORMADOR-2482_HOJA DE DATO Trannformador WEG 30 MVA | 2482_Ensayo transformador | 2482_HOJA DE VIDA;'2482_Hoja de vida
2483 | T2D S/E SAN FELIPE HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FELIPE | NO CLASIFICADO | ET04T0057SE020T0057 | Nuevo, reemplazo ID 388 | 30 | 40 | 100% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | OT26941-16 CHILQUINTA WEG1032426323 | Sin Información (Eliminar) | 115 | 24.5-13.2 | 19.68 | 50 | 11.034 | 30 | 17.72 | 50 | 19.8 | 50 | 18.6 | 50 | 17.9 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 206.623 | 218.795 | 293.473 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 115±10x1,44% | 1 (131.56kV) | 21 (98.44kV) | no aplica | 11 (115kV) | 1.44 | 550(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.12 | 30 | 19.92 | 85.568 | 86.193 | 101.812 | 30 | 266.627 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | OT26941-16 CHILQUINTA WEG1032426323 | 2483_GMO-SGM-PROT-191-2017_Rev1 | 28/12/2018 | WEG | TRIFÁSICO | S | MASCHINEN REINHAUSEN | W III 250 D-145-12233W | DATOS DE PLACA CDBC | GMO-SGM-PROT-165-2017_REV1;2483_Curva de daño | "-2483_DATOS DE PLACA TR 50 MVA WEG.pdf - DATA SHEET TR WEG" | OT26941-16 CHILQUINTA WEG1032426323 | HOJA DE VIDA TR WEG 50 MVA
2485 | T2D S/E CENTRAL ALFALFAL II JT1 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | S/E CENTRAL ALFALFAL II | NO CLASIFICADO | ET01G0466SE005G0466 |  | 170 | 170 | 150% | 170 | OFWF | Annex 1 | 220 | 220 | 15 | 12.77 | 170 | 12.87 | 170 | 13.15 | 170 | 11.49 | 170 | 11.58 | 170 | 11.84 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 404.15 | 413.03 | 422.26 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | VACIO (DETC) | V | no aplica | 5 | 220 +/-2 x 2.5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 3 | 3 (220kV) | 2.5 | 1050 (AT) Y 95 (BT) | YNd11 | 0.047 | 170 | 69.4 | 460.5 | 470.08 | 500.4 | 170 | 635 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Annex 1 | ID16025 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II T1-S1;'ID16026 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II T1-S2 | 14-04-2022 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | SUNGLIM / Korea | A-type | Datos de Placa del Cambiador de Tap | Damage Curve_170MVA | Datos Placa TR ID 2485 Principal; Hoja de Datos Transformador 220-15kV ALL | Ensayos del transformador | ID-2485_Hoja-de-vida-Instalaciones
2486 | T2D S/E CENTRAL ALFALFAL II JT2 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | S/E CENTRAL ALFALFAL II | NO CLASIFICADO | ET02G0466SE005G0466 |  | 170 | 170 | 150% | 170 | OFWF | Annex 1 | 220 | 220 | 15 | 12.7 | 170 | 12.89 | 170 | 13.17 | 170 | 11.49 | 170 | 11.58 | 170 | 11.84 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.89 | 411.4 | 421.05 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | VACIO (DETC) | V | no aplica | 5 | 220 - 2 x 2.5% | 1(231kV) | 5(209kV) | 3 | 3 (220kV) | 2.5 | 1050 (AT) Y 95 (BT) | YNd11 | 0.044 | 170 | 69.4 | 458.46 | 467.33 | 497.65 | 170 | 635 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Annex 1 | ID16027 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II T2-S1;'ID16028 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II T2-S2 | 26-03-2022 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | SUNGLIM / Korea | A-type | Datos de Placa del Cambiador de Tap | Damage Curve_170MVA | Datos Placa TR ID 2486 Principal; Hoja de Datos Transformador 220-15kV ALL | Ensayos del transformador | ID-2486_Hoja-de-vida-Instalaciones
2487 | T2D S/E CENTRAL LAS LAJAS HT1 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | S/E CENTRAL LAS LAJAS | NO CLASIFICADO | ET01G0466SE003G0466 |  | 163 | no aplica | 158 % | no aplica | OFWF | Hyosung AltoMaipo Transformer_Technical data sheet)_0625 | 110 | 110 | 15 | 13.14 | 163 | 13.21 | 163 | 13.44 | 163 | 11.93 | 163 | 11.89 | 163 | 12.01 | 163 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 383.37 | 395.669 | 405.62 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | VACIO (DETC) | V | no aplica | 5 | 110 +/- 2 x 2.5% | 1 (115,500kV) | 5 (104,500kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/95(BT) | YNd11 | 0.04 | 163 | 53 | 461.13 | 469.536 | 500.389 | 163 | 511.463 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Damage Curve_163MVA | ID14854 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS T1-S1;'ID14855 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS T1-S2 | 26-03-2022 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | SUNGLIM / Korea | A-type | ID_2488_[2020-08-13]_Placa Cambiador de Tap Off Line Transformador 220-15kV LLJ | Damage Curve_163MVA | Hoja de Datos Transformador 110-15kV LLJ y Datos de Placa Transformador 110-15kV LLJ | Resultado Ensayo de Fabrica del Transformador 110-15kV LLJ | ID-2487_Hoja-de-vida-Instalaciones
2488 | T2D S/E CENTRAL LAS LAJAS HT2 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | S/E CENTRAL LAS LAJAS | T | ET02G0466SE003G0466 |  | 163 | no aplica | 158 % | no aplica | OFWF | Hyosung AltoMaipo Transformer_Technical data sheet)_0625 | 110 | 110 | 15 | 13.14 | 163 | 13.21 | 163 | 13.44 | 163 | 11.93 | 163 | 11.89 | 163 | 12.01 | 163 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 383.37 | 395.669 | 444.347 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | VACIO (DETC) | V | no aplica | 5 | 110 +/- 2 x 2.5% | 1 (115,500kV) | 5 (104,500kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/95(BT) | YNd11 | 0.04 | 163 | 53 | 461.13 | 469.536 | 500.389 | 163 | 511.463 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Damage Curve_163MVA | ID14856 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS T2-S1;'ID14857 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS T2-S2 | 26-03-2022 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | SUNGLIM / Korea | A-type | ID_2488_[2020-08-13]_Placa Cambiador de Tap Off Line Transformador 220-15kV LLJ | Damage Curve_163MVA | Hoja de Datos Transformador 110-15kV LLJ y Datos de Placa Transformador 110-15kV LLJ | Resultado Ensayo de Fabrica del Transformador 110-15kV LLJ | ID_2488_[2021-03-30]_ID-2488_Hoja-de-vida-Instalaciones
2490 | T2D S/E ACONCAGUA TG G | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ACONCAGUA TG | NO CLASIFICADO | ET02L0002SE002L0002 | Transformador Auxiliar | 9 | 11.5 | no aplica | no aplica | ONAN-ONAF | ACP-DFE-00-BBT-ER-02515 | 12 | 12 | 6.9 | 8.38 | 11.5 | 8.17 | 11.5 | 8.09 | 11.5 | 8.45 | 11.5 | 8.287 | 11.5 | 8.17 | 11.5 | no aplica | 11.5 | no aplica | 11.5 | 76.06 | 77.92 | 79.92 | no aplica | no aplica | 13.27 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 12 kV +/-2x2,5% | 1 (12,6kV) | 5 (11,4kV) | no aplica | 3 (12kV) | 2.5 | 95kV (AT)/60kV (BT) | Dyn1 | 0.22 | 11.5 | 8.55 | 88.69 | 89.77 | 92.76 | 11.5 | 101.5 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | ACP-DFE-00-BBT-ER-02515 /ACP-DFE-00-BBT-EH-74016_rev3 | ID 10713 SP S/E ACONCAGUA TG CTSA; ID 10716 SP S/E ACONCAGUA TG DBBA | 01-03-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T. | MT305 | ID 2490 - Cambiador de Tag.pdf | ID 2490 - Curva de Daño.pdf | ACP-DFE-00-BBT-EL-74017_rev4.pdf/ACP-DFE-00-BBT-EH-74016_rev3.pdf | COM-ACP-DFE-00-BBT-QS-74009_rev2_EOMR UAT_PE-A_18-05-2017.pdf | ID H-V- BBT.xlsx
2491 | T2D S/E CURICO BT5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURICO | T | ET05T0058SE126T0058 |  | 18 | 24 | Informe sobrecarga N° de serie 58212.pdf | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Informe sobrecarga N° de serie 58212.pdf | 66 | 69 | 15.3 | 12.23 | 18 | 9.51 | 18 | 7.45 | 18 | 10.15 | 18 | 9.72 | 18 | 9.35 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.364 | 51.218 | 41.19 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | 9.49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.29 | 18 | 17.74 | 78.109 | 70.832 | 54.937 | 18 | 88.572 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Informe sobrecarga N° de serie 58212.pdf | ID11727-SP S/E CURICO BT5-S1 ; ID11728-SP S/E CURICO BT5-S2 ; ID11729-SP S/E CURICO CT5 | 01-01-1952 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D 76 12231G | 2491 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 2491 Curva de Daño.PDF | 2491 Data Sheet Transformador.JPG | 2491 Ensayos.rar | 2491 Datasheet Transformador.pdf
2492 | T2D S/E BATUCO AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BATUCO | T | ET04T0835SE005T0835 |  | 22.5 | 30 | 100% (37,5 MVA) | 37.5 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% (37,5 MVA) | 110 | 110 | 23.5 | 8.7 | 22.5 | 7.9 | 22.5 | 7.7 | 22.5 | 9.111 | 22.5 | 8.266 | 22.5 | 7.937 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27.548 | 33.031 | 43.085 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 110±12x1,65% | 1 (131,78) | 25 (88,220) | no aplica | 13 (110) | 1.65 | 450 (AT) / 150 (MT) | Dyn1 | 0.147 | 22.5 | 21.308 | 42.637 | 42.323 | 60.347 | 22.5 | 63.631 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (37,5 MVA) | ID2716-SP S/E BATUCO HT3-S1; ID2717-SP S/E BATUCO HT3-S2 | 15-06-2000 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | M III - 350 - D - 123 / C - 14273W | BATUCO_TR3_PT00121_FOTO PLACA CTBC | BATUCO_TR3_PT0012-1_CURVA DE DAÑO | BATUCO_TR3_PT00121_FOTO PLACA TRAFO; Batuco TR3_PT0012-1_ FAT | Batuco TR3_PT0012-1_ FAT | BATUCO_TRN3_PT0012-1_HOJA de VIDA
2493 | T2D S/E ANGOL BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANGOL | T | ET05T0058SE028T0058 | NUEVO TRANSFORMADOR | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.38 | 16.8 | 9.68 | 18 | 7.57 | 17 | 10.92 | 18 | 10.41 | 18 | 10.06 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.896 | 51.965 | 41.833 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.22 | 18 | 17.379 | 79.561 | 72.78 | 56.549 | 18 | 89.659 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2390-SP S/E ANGOL BT1-S1 ; ID11629-SP S/E ANGOL BT1-S2 ; ID11630-SP S/E ANGOL CT1 | 01-01-1952 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 2493 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2493 Curva de Daño.PDF | 2493 Data Sheet Transformador.JPG | 2493 Ensayos.pdf | 2493 Datasheet Transformador.xlsx
2494 | T2D S/E PUNTA SIERRA J7 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUNTA SIERRA | T3 | ET01T0828SE002T0828 |  | 72 | 96 | 0.03 | 120 | ONAN-ONAF I - ONAF II | Overload capability 516024 Punta Sierra | 220 | 220 | 31.5 | 14.47 | 120 | 14.19 | 120 | 13.98 | 120 | 13.85 | 120 | 13.6 | 120 | 13.43 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 358.58 | 359.79 | 367.27 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 220 kV +/-2x2,5% | 1 (231kV) | 5 (209kV) |  | 3 (220kV) | 2.5 | 900kV (AT)/200kV (BT) | YNd1 | 0.04 | 120 | 32.69 | 358.58 | 359.79 | 367.27 | 120 | 401 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Overload capability 516024 Punta Sierra | PSIE-40-02000-C-P-0005_0 | 25-05-2018 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB ALAMO | IZBA 569001-W | DTL; 5 TAPPING POSITION | 516024 Damage curve | IMG_20180327_135155.jpg | PSIE-40-15000-M-P-0001_0.pdf | (2079)_Hoja de vida - Transformador J 2494.xlsx
2497 | T2D S/E MARISCAL HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MARISCAL | T3 | ET04T0058SE247T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 25 | 13.27 | 18 | 10.4 | 18 | 8.37 | 18 | 11.2795 | 18 | 10.77 | 18 | 7.1145 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.958 | 65.096 | 55.534 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 15,8125 | 1 (115 kV) | 23 (105,8 kV) | 1 | 12 (115 kV) | 1.25 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 0.19 | 18 | 21.101 | 73.958 | 65.096 | 55.534 | 18 | 86.197 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID11700-SP S/E MARISCAL HT3-S2 ; ID11701-SP S/E MARISCAL HT3-S1 ; ID11704-SP S/E MARISCAL ET3A ; ID11705-SP S/E MARISCAL ET3B ; ID12306-SP S/E MARISCAL ET3 | 01-01-2012 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 145 12231W | 2497 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2497 Curva de Daño.PDF | 2497 Data Sheet Transformador.JPG | 2497 Ensayos.pdf | 2497 Datasheet Transformador.pdf
2498 | T2D S/E TAP B1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP OFF | T3 | ET01L0020SE001L0020 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
2500 | T2D S/E SVC DOMEYKO JT2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E SVC DOMEYKO | T3 | ET02L0120SE132L0120 |  | 120 | 150 | 10% AL MENOS (132/165 MVA ONAN/ONAF) | no aplica | ONAN-ONAF | 10% AL MENOS (132/165 [MVA] ONAN/ONAF) | 220 | 220 | 19.5 | no aplica | no aplica | 14.93 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14.12 | 150 | no aplica | no aplica | 14.93 | 150 | 14.12 | 150 | no aplica | 228.31 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 900(AT)/150(BT) | YNd11 | 0.74 | 120 | 60.43 | no aplica | 360.15 | no aplica | 120 | 420.58 | no aplica | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | ALS-730-DT-E-DW-612_0.pdf | 16-07-2017 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | no aplica | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 2 - Informe de Ensayos Transformador | HOJA DE VIDA T2 SE SVC.pdf
2504 | T2D S/E TAP OFF LA NEGRA HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TAP OFF LA NEGRA | T3 | ET02T0058SE289T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 110 | 110 | 24 | 8.56 | 8 | 8.42 | 8 | 8.4 | 8 | 8.26 | 8 | 8.2 | 8 | 8.23 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.452 | 43.567 | 45.936 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 5,5 | 1 (115,5 kV) | 5 (104,5 kV) | 3 | 3 (110 kV) | 2.5 | 550(AT) / 150(BT) | Dyn1 | 1.247 | 8 | 11.826 | 43.452 | 43.567 | 45.936 | 8 | 55.393 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1997 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | Mitsubishi | CRB | 2504 Datasheet Cambiador Tap.png | 2504 Curva de Daño.pdf | 2504 Data Sheet Transformador.JPG | 2504 Ensayos.rar | 2504 Datasheet Transformador.xlsx
2506 | SAN JUAN 66/13.8 KV 10 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN JUAN | NO CLASIFICADO | ET05T0058SE149T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.76 | 8 | 7.42 | 8 | 7.42 | 8 | 8.1 | 8 | 7.7 | 8 | 7.4 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.707 | 31.985 | 31.985 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | +/- 6,6 | 1 (72,6 kV) | 17 (59,4 kV) | no aplica | 9 (66 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.38 | 8 | 9.47 | 34.458 | 35.387 | 35.387 | 8 | 44.857 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID559-SP S/E SAN JUAN B2-S2-2 ; ID2550-SP S/E SAN JUAN B2-S1-2 | 01-01-2007 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 200D 76 10193G | 2506 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2506 Curva de Daño.PDF | 2506 Data Sheet Transformador.JPG | 2506 Ensayos.pdf | 2506 Datasheet Transformador.xlsx
2507 | CENTRAL HIDROELECTRICA PALACIOS 23/6.3KV 3.7MVA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA | HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA | S/E CENTRAL HIDROELECTRICA PALACIOS | T3 | ET01G0322SE001G0322 |  | 3.7 | no aplica | Acc. IEC standard | no aplica | ONAN | Acc. IEC standard | Sin Información (Eliminar) | 24.2 | 6.3 | 9.3 | 3.7 | 9.59 | 3.7 | 9.8 | 3.7 | 8.37 | 3.7 | 8.55 | 3.7 | 8.62 | 3.7 | 17,33 (121 kOhm) | 3.7 | no aplica | no aplica | 34.5 | 30.59 | 32.5 | 0.5 | 5 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,2kV +/-2x2,5% | 1 (25,41kV) | 5 (22,99kV) | Central | 3 (24,2kV) | 2.5 | 170kV (AT) 60kV (BT) | YNd11 | 0.163 | 3.7 | 4 |  | 35 |  | 3.7 | 39 | SÓLIDO | According IEC | Pendiente a ECAP | 15-01-2018 | SEA | TRIFÁSICO | S | Elettromaule | 143530 | no aplica | 2507_Curva de daño | 2507_DataSheet.pdf / 2507_Placa.pdf | 2507_Ensayos.PDF | 2507_Hoja de vida.xlsx
2508 | T2D S/E MALLOA BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MALLOA | T3 | ET01T0058SE078T0058 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 7.49 | 4 | 7.4 | 4 | 7.48 | 4 | 6.367 | 4 | 6.29 | 4 | 6.358 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.059 | 24.342 | 24.565 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.51 | 4 | 5.913 | 24.059 | 24.342 | 24.565 | 4 | 30.255 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1996 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | GENERICO | 2508 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 2508 Curva de Daño.pdf | 2508 Data Sheet Transformador.zip | 2508 Ensayos.pdf | 2508 Datasheet Transformador.xlsx
2511 | T2D S/E VILLA ALEGRE B1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VILLA ALEGRE | R | ET02T0058SE133T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 15 | 9.59 | 8 | 9.06 | 8 | 8.57 | 8 | 8.1515 | 8 | 8.92 | 8 | 7.2845 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.8871 | 40.5702 | 39.6895 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.32 | 8 | 8.181 | 40.8871 | 40.5702 | 39.6895 | 8 | 48.7512 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID12098-SP S/E VILLA ALEGRE BT1 ; ID4919-SP S/E VILLA ALEGRE CT1 | 01-01-1962 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7148 | 2511 Datasheet Cambiador Tap.png | 2511 Curva de Daño.pdf | 2511 Data Sheet Transformador.JPG | 2511 Ensayos.pdf | 2511 Datasheet Transformador.pdf
2525 | T2D S/E CURANILAHUE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURANILAHUE | T3 | ET05T0058SE036T0058 |  | 8.1 | 10.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 10.79 | 8.1 | 10.42 | 8.1 | 9.97 | 8.1 | 9.17 | 8.1 | 8.86 | 8.1 | 8.47 | 8.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.767 | 55.7532 | 57.2741 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.55 | 8.1 | 12.636 | 53.767 | 55.7532 | 57.2471 | 8.1 | 68.3892 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID294-SP S/E CURANILAHUE CT1 | 01-01-1969 | AEG | TRIFÁSICO | S | AEG | GENERICO | 2525 Datasheet Cambiador Tap.jpg | 2525 Curva de Daño.pdf | 2525 Data Sheet Transformador.zip | 2525 Ensayos.pdf | 2525 Datasheet Transformador.xlsx
2526 | T2D S/E ATACAMA KOZAN HT1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | S/E ATACAMA KOZAN | T3 | ET03L0071SE001L0071 |  | 5 | no aplica | Archivo:"Sobrecarga" | no aplica | ONAN | Archivo:"Sobrecarga" | 110 | 110 | 4.16 | 5.23 | 5 | 5.28 | 5 | 5.37 | 5 | 5.15 | 5 | 5.24 | 5 | 5.28 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16.99 | 17.47 | 18 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110kV +/- 2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 450kV (AT) / 60kV (BT) | Dyn1 | 0.63 | 5 | 10.74 | 19.45 | 20.07 | 20.83 | 5 | 30.82 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Archivo:"Sobrecarga" | Archivo:"Sobrecarga" | 16-01-18 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | DTUA265L15 | Hoja de cambiador.pdf | Curva de daño.pdf | Placa Transformador 5MVA RHONA.jpg | Informe OT1986-17 N°62656.pdf | ID Instalacion_Hoja de vida - Instalacion v1..pdf
2527 | NORGENER 5.3/13.8KV 15 MVA | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E NORGENER | T3 | ET04G0010SE058G0010 |  | 18 | 18 | 100% | no aplica | ONAN | No Disponible | 13.8 | 5.3 | 13.8 | 5.52 | 15 | 7.09 | 15 | 9.67 | 15 | No Disponible | No Disponible | 7.06 | 12 | No Disponible | No Disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.59 | 92.01 | 114.56 | no aplica | no aplica | 5.1 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 20 | 12.5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1.32 | 95(AT)/60(BT) | Dyn11 | 0,42% | 15 | 14.05 | 89.69 | 99.44 | 128.28 | 15 | 113.49 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No Disponible | No Disponible | 01/04/1995 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MITSUBISHI | NRH III 400-80-12223W (DM2) | 15MVA STATION TRANSFORMER NAME PLATE | No Disponible | 15MVA STATION TRANSFORMER NAME PLATE | STATION TRANSFORMER 15 MVA 13.8 5.3 KV.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Trafo Estacion.pdf
2528 | T2D S/E PADRE HURTADO HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PADRE HURTADO | T3 | ET01T0058SE270T0058 |  | 18 | 24 | 100 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID 2528 Sobrecarga Trafo Poder SE Padre Hurtado.pdf | 110 | 115 | 25/13.4 | 12.14 | 16.8 | 9.58 | 18 | 7.56 | 16.6 | 10.35 | 18 | 9.86 | 18 | 9.64 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.131 | 50.306 | 48.829 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | 115+/-12x1,25% | 1-17 (115kV) | 23 (105 kV) | no aplica | 12 (115kV) | 0.85 | 550 | Dyn1 | 0.09 | 18 | 13.6 | 69.148 | 63.722 | 57.773 | 18 | 77.58 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2528 Sobrecarga Trafo Poder - SE Padre Hurtado;2528-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID12775-SEL311C; ID12779-SEL387T1 | 01-01-2019 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-12231W | 2528 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2528 Curva de Daño.zip | 2528_Placa T1 | 2528 Ensayos.zip | 2528 Datasheet Transformador.zip
2529 | T2D S/E LEBU BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LEBU | T | ET03T0058SE011T0058 |  | 8 | 10 | ID2529_2.3_Sobrecarga 15min.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | ID2529_2.6_Sobrecarga admisible.pdf | 66 | 66 | 13.8 | 9.82 | 8 | 9.79 | 8 | 10.15 | 8 | 8.37 | 8 | 10.3 | 8 | 8.71 | 8 | 149580.8 | 8 | 10.3 | 8 | 52.5 | 48.35 | 55.7 | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.1224 | 8 | 8.2 | 52.5 | 53.1 | 55.7 | 8 | 64.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID2529_Cargabilidad T1 Lebu.pdf | ID2361-SP S/E LEBU CT1 | 01-01-1969 | HAWKER SIDDELEY | TRIFÁSICO | S | Brush Ltd. (según hoja de pruebas) | Sin información/Falta plano N°A6240029/01 | Placa de Datos T-12976.pdf | Curva de daño T1 Subestacion Lebu | Placa de Datos T-12976.pdf | Ensayos Transformador SN 72218;Pruebas eléctricas T-12967 19.07.17;Pruebas eléctricas T-12967 26.03.12 | ID2529_Hoja de vida - SE Lebu T-12976.pdf;A6403445 - Dimensiones Transformador
2532 | T2D S/E CENTRAL AURORA J1 | ENORCHILE S.A. | AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E AURORA | T3 | ET01G0278SE001G0278 |  | 120 | 170 | Sobrecarga admisible | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecarga admisible | 220 | 220 | 33 | 13.73 | 170 | 12.95 | 170 | 12.91 | 170 | 13.03 | 170 | 12.43 | 170 | 12.58 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 573.13 | 464.23 | 451.56 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1,5% | 21 (253kV) | 1 (187kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1.5 | 1050kV (AT)/170kV (BT) | YNd1 | 0.07 | 170 | 59.16 | 451.56 | 464.23 | 573.13 | 170 | 520.37 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga admisible | ECAP_v5 | 01-05-2018 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/600/C | 2532_Datos de placa CTBC | 2532_Curva de daño | 2532_Datos de placa transformador.pdf - 2532_Hoja de datos.pdf | 2532_Ensayo del transformador.pdf | 2532_Hoja de vida - Instalacion v1.0.xlsx
2533 | T2D S/E LOS MAQUIS (CGE) BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS MAQUIS (CGE) | T3 | ET01T0058SE070T0058 |  | 8 | 10 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.2 | 7.1 | 8 | 7.07 | 8 | 7.3 | 8 | 7.26 | 8 | 7 | 8 | 6.99 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.237 | 42.474 | 43.806 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (63,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 5 | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 1.3 | 8 | 13.79 | 46.879 | 46.752 | 48.472 | 8 | 60.542 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1998 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | GENERICO | 2533 Datasheet Cambiador Tap.png | 2533 Curva de Daño.pdf | 2533 Data Sheet Transformador.zip | 2533 Ensayos.zip | 2533 Datasheet Transformador.xlsx
2534 | T2D S/E CENTRAL AURORA E1 | ENORCHILE S.A. | AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E AURORA | T | ET02G0278SE001G0278 |  | 0.15 | no aplica | Solicitada al contratista | no aplica | ONAN | Solicitada al contratista | Sin Información (Eliminar) | 33 | 0.4 | 4 | 0.15 | 3.802 | 0.15 | no aplica | 0.15 | no aplica | 0.15 | 3.193 | 0.15 | no aplica | 0.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2,117 kW a 75ºC | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 33 kV +/-2x2,5% | 1 (34,65 kV) | 5 (31,35 kV) | 3 | 3 (33 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | Dyn11 | 0.19 | 0.11 | 0.48 | no aplica | 2.117 | no aplica | 1.5 | 2.598 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Solicitada al contratista | ECAP_v5 | 01-05-2018 | SCHAFFNER | TRANSFORMADOR SSAA | S | c.a.p.t. | SERIE 090 | 2534_Datos de placa CTBC | 2534_Curva de daño transformador | 2534_Datos de placa transformador.PDF / 2534_Hoja de datos.PDF | 2534_Certificado de pruebas de rutina.PDF | ID2534-Hoja-de-vida-Instalaciones CENTRAL AURORA 330.4 150KVA SSAA
2535 | T2D S/E ACL HT1 | ECOMETALES LIMITED, AGENCIA EN CHILE | ECOMETALES LIMITED, AGENCIA EN CHILE | ECOMETALES LIMITED, AGENCIA EN CHILE | S/E ACL | T | ET01L0108SE014L0108 |  | 12 | 16 | 100% | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 100 | 100 | 13.8 | 7.5 | 12 | 7.5 | 12 | 7.35 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35 | 37 | 51 | no aplica | no aplica | 80 | 0 | AT | C | V | no aplica | 23 | 100±10x1.15% | 1 (118 kV) | 23 (85 kV) | no aplica | 13 (100 kV) | 1.5 | 1 | Dyn1 | 0.3 | 12 | 14.2 | 40 | 41.6 | 53.4 | 12 | 55 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | no aplica | 04-06-2002 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250-D-I 45-12231 W | Cambiador TAP VACUTAP V V transformador poder 101-TRF-101.pdf | 1 | ING060-DS-ELE--005-0_Trafo Poder.pdf | PI-IC-10-15-44 PROTOCOLOS TRANSFORMADOR DE PODER SE ECOMETALES 110kV.pdf | Especificaciones técnicas del transformador de poder 311-TRF-101. pdf
2537 | T2D S/E TCHITACK JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E TCHITACK | T | ET01L0135SE004L0135 | TCHITACK 220/34.5KV 100MVA 1 | 75 | 100 | 105 | no aplica | ONAN-ONAF | 110 / 3,5 hrs_ 120/1,5hrs | 220 | 220 | 34.5 | 13.99 | 100 | 13.37 | 100 | 13.1 | 100 | 14.47 | 100 | 13.83 | 100 | 13.55 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 269 | 269 | 269 | no aplica | no aplica | 100 | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 8 | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 1050(AT)/200(BT) | Dyn1 | 0.068 | 100 | 53.383 | 254 | 256.8 | 309.6 | 100 | 310.44 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | no aplica | 12-06-2024 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Siemens | no aplica | Plate-811961.jpg | 811961_962_Damage curve.pdf | Plate 811961.jpg | SIEMENS-PEL001-146.pdf | ID2537 - Hoja de Vida - TCHITACK 220_34.5KV 100MVA 1.XLS
2538 | T2D S/E TCHITACK JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E TCHITACK | T | ET02L0135SE004L0135 | TCHITACK 220/34.5KV 100MVA 2 | 75 | 100 | 105 | no aplica | ONAN-ONAF | 110 / 3,5 hrs_ 120/1,5hrs | 220 | 220 | 34.5 | 13.91 | 100 | 13.31 | 100 | 13.06 | 100 | 14.21 | 100 | 13.6 | 100 | 13.34 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 269 | 269 | 269 | no aplica | no aplica | 100 | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 8 | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 1050(AT)/200(BT) | Dyn1 | 0.068 | 100 | 53.969 | 253.6 | 256.9 | 309.6 | 100 | 310.89 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | no aplica | 12-06-2024 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Siemens | no aplica | Plate-811962.jpg | 811961_962_Damage curve.pdf | Plate 811961.jpg | SIEMENS-PEL001-146.pdf | ID2538 - Hoja de Vida - TCHITACK 220_34.5KV 100MVA 2.XLS
2539 | T2D S/E SARCO J1 | ENORCHILE S.A. | AELA EÓLICA SARCO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E SARCO | T3 | ET01G0332SE001G0332 |  | 120 | 170 | Nivel de carga de 169%, considerando 120 MVA de potencia nominal, refrigeración en ONAN, precarga de un 100% y una temperatura ambiente ambiente de 30ºC. (Ver Documento "Curva de sobrecarga sin pe´rdida de vida u´til.pdf") | no aplica | ONAN / ONAF | 2539_Sobrecarga admisible | 220 | 220 | 33 | 13.63 | 170 | 12.87 | 170 | 12.83 | 170 | 12.96 | 170 | 12.35 | 170 | 12.53 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 573.5 | 461.17 | 449.93 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1,5% | 21 (253kV) | 1 (187kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1.5 | 1050kV (AT) / 170kV (BT) | YNd1 | 0.07 | 170 | 59.2 | 449.93 | 461.17 | 573.5 | 170 | 520.37 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva de sobrecarga sin pe´rdida de vida u´til.pdf | ECAP_v-B | 15-07-2020 | ABB | TRIFÁSICO | S: en servicio | ABB | VUCGRN 380/600/C | 2539_Datos de placa de CTBC | 2539_Curva de daño | 2539_Datos de placa del transformador; 2539_Hoja de características | 2539_Ensayo del transformador | 2539_Hoja de vida - Instalacion v1.0
2541 | T2D S/E ESCONDIDA NORTE BT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA NORTE | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE074L0120 |  | 29 | 36 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 66 | 69 | 13.8 | 9.42 | 25 | 7.21 | 25 | 5.7 | 25 | 8.007 | 25 | 6.1285 | 25 | 4.56 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127.42 | 131.36 | 170.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 13,8±10x1,25% | 1 (12,075kV) | 21 (15,525kV) | no aplica | 11A/11C (13,8kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) |  | 0.74 | 36 | 18.99 | 138.38 | 139.68 | 172.54 | 36 | 157.37 | no aplica | 1 | 52BT1 (87T) | 01-08-2004 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 K-245/C 10 19 3W | Ver Anexo ID 2541 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 2541 - Homologación Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 2541 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 2541 - Homologación Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 2541 - Hoja de Vida Trafo
2542 | T2D S/E ESCONDIDA NORTE BT2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA NORTE | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE074L0120 |  | 29 | 36 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 66 | 69 | 13.8 | 9.56 | 25 | 7.32 | 25 | 5.78 | 25 | 8.126 | 25 | 6.222 | 25 | 4.62 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127.42 | 131.36 | 170.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 13,8±10x1,25% | 1 (12,075kV) | 21 (15,525kV) | no aplica | 11A/11C (13,8kV) | 1.25 | 350(AT)/110(BT) |  | 0.74 | 36 | 18.99 | 138.38 | 139.68 | 172.54 | 36 | 157.37 | no aplica | 1 | 52BT2 (87T) | 01-08-2004 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 3504 | Ver Anexo ID 2542 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 2542 - Homologación Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 2542 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 2542 - Homologación Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 2542 - Hoja de Vida Trafo
2543 | SAN SIMON 220/0.22 KV 150KVA SS/AA N°1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | S/E SAN SIMON | T | ET01G0333SE001G0333 |  | 0.15 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 220 | 220 | 0.23 | no aplica | no aplica | 6.6 | 0.05 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | no aplica | C | C | 12 | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1050kV (AT)/ 3kV (BT) | YNd11 | 0.01 | 100 | 299.1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 100 | 440.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | HUA-EIF-EM-FD-502-0 DU Funcional SE Seccionadora San Simón 220kV.pdf | 05-09-2019 | ARTECHE | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | curva daño UG245 17024076.pdf | 17024076_PLACA CARACTERISTICAS.pdf y 17024076_HOJA CARACTERISTICAS.pdf | 17024076_EIFFAGE_UGP-245_0010013452.pdf | TTPP SSAA B1.xlsx
2544 | SAN SIMON 220/0.22 KV 150KVA SS/AA N°2 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | S/E SAN SIMON | T | ET02G0333SE001G0333 |  | 0.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 220 | 220 | 0.23 | no aplica | no aplica | 6.6 | 0.05 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | no aplica | C | C | 12 | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1050kV (AT)/ 3kV (BT) | no aplica | 0.1 | 100 | 299.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 440.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | HUA-EIF-EM-FD-502-0 DU Funcional SE Seccionadora San Simón 220kV | 05-09-2019 | ARTECHE | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | curva daño UG245 17024076 | 17024076_PLACA CARACTERISTICAS.pdf y 17024076_HOJA CARACTERISTICAS.pdf | 17024076_EIFFAGE_UGP-245_0010013452.pdf | TTPP SSAA B2.xlsx
2545 | T2D S/E SANTA RITA JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | S/E SANTA RITA | T | ET01G0333SE002G0333 |  | 100 | 115 | 112%(Initial load from 100% full load) | no aplica | ONAN-ONAF | 112% @min. voltage; 114% @max. voltage; 113% @Rat. voltage(Initial load from 100% full load, @ONAF condition) | 220 | 220 | 23 | 12.78 | 115 | 12.26 | 115 | 12.16 | 115 | 11.78% | 115 | 11.88 | 115 | 12.38% | 115 | ~12% | 115 | ~11.6% | 115 | 419.16 kW | 345.83 kW | 334.7 kW | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 21 | 220kV +/- 10x1,045% | 1 (243kV) | 21 (197kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1.045 | 1050kV (AT) / 125kV (BT) | YNd11 | 0.07 | 115 | 63.65 | 334.7 | 345.83 | 419.16 | 115 | 190/133 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 5352PH242 Overload curve_V00.pdf | HUA-EIF-EM-FD-401-L01-1 DU Funcional SE Elevadora Sta.Rita.pdf | 31-07-18 | GE | TRIFÁSICO | S | SMS HM | WST | WT cambiador de tomas sin excitacion en forma de franja ??. pdf | 5352PH242 Overload curve_V00.pdf | H242TS320Z01.pdf | Test_report_5352PH242.pdf | SANTA RITA 22023 KV 115MVA.xlsx
2546 | SANTA RITA 23/0.4 KV 50KVA SS/AA | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | S/E SANTA RITA | T | ET02G0333SE002G0333 |  | 0.075 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 23 | 0.4 - 0.231 | 4.43 | 0.075 | 4.2 | 0.075 | 3.99 | 0.075 | 4.35 | 0.075 | 4.12 | 0.075 | 3.93 | 0.075 | 3.57 | 0.075 | 3.38 | 0.075 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | V | no aplica | 5 | 23kV +1x2.5%;23kV -3x2.5% | 1 (23.575kV) | 5 (23.575kV) | no aplica | 2 (23kV) | 2.5 | 50 kV (AT)/ 10kV (BT) | Dyn1 | 4.8 | 0.075 | 0.296 | 0.1 | 1.516 | 0.18 | 0.075 | 1.516 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ECAP | 31-07-18 | TRANSFORMADORES PAILAMILLA | TRANSFORMADOR SSAA | S | lidning jinl electric power | WST1163/24 6-S51 | no aplica | no aplica | Ficha tecnica PM 75kva 23kv.pdf / Respuestas Consulta OC 37916.pdf | CERTIFICADO SERIE 23KV-400V-75KVA(04185290).pdf | trafo de SSAA.xlsx
2547 | T2D S/E CUNCO HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CUNCO | T3 | ET01T0003SE068T0003 |  | 12 | 16 | 24 | no aplica | ONAN-ONAF | 2547_Límite sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 110 | 115 | 24 | 10.54 | 16 | 10.13 | 16 | 10.06 | 16 | 10.58 | 16 | 10.17 | 16 | 10.03 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 72.99 | 74.42 | 88.7 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115 kV +/-8x1,25% | 1 (126,5kV) | 17 (103,5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.112 | 16 | 14.77 | 72.99 | 74.42 | 88.7 | 16 | 89.19 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2547_Límite sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 2547_Estudio de Ajuste de Protecciones | 17-08-2018 | CHINT ELECTRIC CO. , LTD. | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-145-10193WR | 2547 Datos Placa CTBC [Anexo].JPG | 2547_curva de daño T1.PDF | 2547_Placa Identificación TF de Poder [Anexo] | 2547_Reporte de Pruebas Transformador de Poder SE Cunco [Anexo].PDF | 2547 Hoja de Vida Tranformador T1 [Anexo].xlsx
2549 | T2D S/E PAPOSO JT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PAPOSO | T | ET01T0003SE028T0002 |  | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | No existe. Eliminar CEN | Sin Información (Eliminar) | 220 | 66 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | YNd11 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | REGULADOR | RF | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN
2551 | T2D S/E DEUCO BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E DEUCO | T3 | ET01T0003SE069T0003 |  | 12 | 16 | 1,5In y 120ºC IEC 60076-7 Tabla 4; 2551_Informe Sobrecarga N° de serie 58137 | no aplica | ONAN-ONAF | 2551_Informe Sobrecarga Tr. de Poder | 66 | 69 | 24-13,8 | 9.03 | 16 | 8.61 | 16 | 8.35 | 16 | 8.95 | 16 | 8.61 | 16 | 8.32 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.37 | 27.57 | 28.94 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 110 kV +/-8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350kV (AT)/150kV (BT) | Dyn1 | 0.29 | 16 | 14.08 | 83.86 | 85.74 | 89.24 | 16 | 61.372 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2551_Informe Sobrecarga Tr. de Poder | ECP SE Deuco, Rev 1 | 16-01-2019 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250-D-76, 10193G | 2551_Placa CTBC | 2551_Curva de Daño T1 | 2551_Placa Transformador de Poder.pdf | 2551_Informe de Pruebas Eléctricas Transformador de Poder [Anexo].pdf | 2551_Hoja de vida T. de Poder.xlsx
2553 | TCBB 66/13.8KV 16MVA 1 | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA | S/E TCBB | T | ET01G0807SE003G0807 |  | 16 | no aplica | 22,5% (0,857 kA) | no aplica | ONAN | Anexos Coordinador OT2294-18 N°66997 | 66 | 66 | 13.2 | 8.02 | 16 | 8.21 | 16 | 8.46 | 16 | 8.03 | 16 | 8.2 | 16 | 8.4 | 16 | 377897.7 | 16 | 377897.7 | 16 | 49.19 | 50.626 | 52.144 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 +/- 2X2,5% | 1 (69,3) | 5 (62,7) | 3 (66) | 3 (66) | 2.5 | 350(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.28 | 16 | 13.74 | 60.809 | 61.902 | 65.2 | 16 | 75.642 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos Coordinador OT2294-18 N°66997 | ID11932-SP S/ETCBB BT1; ID11934-SP S/E TCBB T1-S2 | 21-11-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | CAPT | SE020-MT-0469_07R0.pdf | PLACA TR1 - SE TCBB.JPG | Anexos Coordinador OT2294-18 N°66997 | PLACA TR1 - SE TCBB; Características técnicas Transformador TCBB | Informe_OT2294-18_N66997 | ANEXO3_TR1TCBB
2554 | T2D S/E EL PINAR BT1 | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA | S/E EL PINAR | T | ET01G0807SE002G0807 |  | 16 | no aplica | 32.9% (0,89 kA) | no aplica | ONAN | Anexos Coordinador OT2293-18 N°67022 | 66 | 66 | 13.8 | 7.92 | 16 | 8.06 | 16 | 8.4 | 16 | 7.84 | 16 | 7.22 | 16 | 6.73 | 16 | 28598.6 | 16 | 28598.6 | 16 | 61.288 | 62.904 | 64.709 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 +/- 2X2,5% | 1 (69,3) | 5 (62,7) | 3 (66) | 3 (66) | 2.5 | 350(AT) / 95(BT) | YNd1 | 0.36 | 16 | 14.269 | 72.362 | 74.094 | 77.159 | 16 | 88.363 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos Coordinador OT2293-18 N°67022 | ID11885-SP S/E EL PINAR BT1; ID21472-SP S/E EL PINAR T1-S2 | 21-11-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | CAPT | 020-MT705.C12-H | SE020-MT-0469_07R0 | Anexos Coordinador OT2293-18 N°67022 | Anexos Coordinador OT2293-18 N°67022; Placa TR1 - El Pinar | Informe_OT2293-18_N67022 Pruebas del transformador | ANEXO3_TR1ELPINAR
2555 | T2D S/E LA CISTERNA HT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA CISTERNA | T3 | ET05T0835SE016T0835 |  | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 2.6+Sobrecarga+Admisible+Transformador+Cisterna | Sin Información (Eliminar) | 110 | 12.5 | 21.47 | 50 | 19.7 | 50 | 19.55 | 50 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 20.48 | 50 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 344649 | 50 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 184.2 | 184.43 | 242.84 | no aplica | no aplica | 7 | no aplica | AT | c |  |  | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126.335kV) | 19 (93.665kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/95(BT) | Dyn1 |  |  | 20.36 |  |  |  |  | 263.2 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de daño TR5 SE Cisterna | ID12012-SP S/E LA CISTERNA T5-S1; ID11964-SP S/E LA CISTERNA T5-S2 | no aplica |  | TRIFÁSICO | S | MR | WIII400D/145-10191W | Placa CTBC TR5 Se adjunta (ID2555_Placa Caract. CTBC TR5 marca MR.jpg) | Se adjunta (ID2555_Curva de daño TR5 SE CISTERNA.doc) | Placa Física TR5.JPG | Se adjunta (ID2555_Anexo 3 Ensayos del Trafo. N°5.zip) | Se adjunta (ID2555_Hoja-de-vida_Transformador 2D_LA CISTERNA 110_12.5KV 50MVA N°5.xls)
2556 | T2D S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO TR | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | NO CLASIFICADO | ET01G0311SE002G0311 |  | 20 | no aplica | 100 % | no aplica | ONAN | NO APLICA. | 154 | 154 | 6.6 | 10.787 | 20 | 10.71 | 20 | 10.829 | 20 | 9.17 | 20 | 9.1 | 20 | 9.2 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 89.601 | 91.565 | 93.682 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 154±2x2,5% | +5 (161.7kV) | -5 (146.3kV) | no aplica | 0 (154kV) | 2.5 | 750(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.126 | 20 | 17.3187 | 102.298 | 102.328 | 104.749 | 20 | 119.6467 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  | 21-02-2019 | SEA | TRIFÁSICO | S | CAPT |  | '20180927_154511; 20180927_15440 |  | IMG_20171011_100240.jpg | '9178175_A Transformador poder Boletin de prueba
2558 | T2D S/E LINARES NORTE BT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LINARES NORTE | T | ET03T0057SE030T0057 |  | 20 | 25 | 1.5 | 25 | ONAN-ONAF | Factor Sobrecarga.doc | 66 | 66 | 23/13.2 | 7.81 | 25 | 7.55 | 25 | 7.49 | 25 | 9.64 | 25 | 9.35 | 25 | 9.26 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.024 | 74 | 75.182 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 21 | 66 kV +/-10x1% | 1 (72.6Kv) | 21 (59.4kV) | no aplica | 11 (66kV) | 1 | 350kV (AT)/150-95kV (BT) | Dyn1 | 0.08 | 25 | 17.01 | 87.02 | 91.21 | 107.99 | 25 | 108.22 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva Sobrecarga.doc | INF-ELI-EST-ECP15026 | 27-12-2015 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | TAPCON 230 | TAPCON230,Manual.pdf | 2558 CCurvaTrafo.pdf | 2558 IMG_1147.JPG | 2558 Ensayos.pdf | 2558 Hoja de Vida T2.pdf
2559 | T2D S/E CLUB HIPICO AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CLUB HIPICO | T | ET05T0835SE011T0835 |  | 50 | no aplica | 150% (0,39 kA) | no aplica | ONAN | 2.6 Sobrecarga Admisible Transformador Club Hipico | 110 | 110 | 12.5 | 21.59 | 50 | 19.87 | 50 | 19.81 | 50 | 18.35 | 50 | 20.8 | 50 | 16.83 | 50 | 356304 | 50 | no aplica | no aplica | 186.26 | 188.01 | 249.66 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126.335kV) | 19 (93.665kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 450 (AT) / 95 (MT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 20.69 | 186.26 | 188.01 | 246.66 | 50 | 208.7 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 804.pdf | SP S/E CLUB HIPICO T4 -S1(ID: 12854); SP S/E CLUB HIPICO T4 -S2 (ID:12855) | 30-06-2018 | CHINT | TRIFÁSICO | RC | MR | VVIII400D-145-10191W | Se adjunta foto placa Cambiador de Tap. | CLUB HIPICO_TR4_201411244_CURVA DE DAÑO. | Foto placa2 TR4 CHINT.jpg | Club Hipico TR4_201411244 _ FAT Parte 1 | Hoja de vida TR4.xslx
2560 | T2D S/E CHIMBORAZO JT2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E CHIMBORAZO | T | ET03L0120SE050L0120 | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 2 | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), para etapa OA (27 MVA), sin pérdida adicional de vida util | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 6.9 | 16.47 | 36 | 15.95 | 36 | 15.88 | 36 | 16.78 | 36 | 16.67 | 36 | 16.16 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.62 | 142.98 | 138.49 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.21 | 36 | 30.04 | 157.2 | 153.8 | 180.46 | 36 | 173.02 | no aplica | no aplica | ID 20398 - SP S/E CHIMBORAZO JT2-S1; ID 20399 - SP S/E CHIMBORAZO JT2-S2 | 08-06-2016 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 K-245/C 10 19 3W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Informe de Ensayos Transformador | (ID Instalacion)_Hoja de vida - Instalacion v1.0 T2 ABB CHIMBORAZO 2560
2561 | T2D S/E PURI JT2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E PURI | T | ET04L0120SE126L0120 |  | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), para etapa OA (27 MVA), sin pérdida adicional de vida util | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 6.9 | 16.54 | 36 | 16.02 | 36 | 15.99 | 36 | 16.85 | 36 | 16.74 | 36 | 16.26 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 164.19 | 143.59 | 138.31 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.21 | 36 | 30.42 | 157.82 | 154.62 | 179.61 | 36 | 174,01 / Base 36 MVA | no aplica | no aplica | ID 20411 - SP S/E PURI JT2-S1; ID 20412 - SP S/E PURI JT2-S2 | 08-06-2016 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 K-245/C 10 19 3W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Informe de Ensayos Transformador | (ID Instalacion)_Hoja de vida - Instalacion v1.0 T2 ABB PURI 2561
2562 | T2D S/E FARELLON JT2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E FARELLON | NO CLASIFICADO | ET03L0120SE079L0120 | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 2 | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), para etapa OA (27 MVA), sin pérdida adicional de vida util | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 220 | 220 | 6.9 | 16.72 | 36 | 16.18 | 36 | 16.14 | 36 | 17.05 | 36 | 16.92 | 36 | 16.41 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.15 | 141.89 | 136.87 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.21 | 27 | 30.4 | 158.39 | 155.32 | 182.49 | 36 | 172,29 / Base 36 MVA | no aplica | no aplica | ID 20385 - SP S/E FARELLON JT2-S1; ID 20386 - SP S/E FARELLON JT2-S2 | 08-06-2016 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 K-245/C 10 19 3W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo 1 - Curva de daño del transformador | Ver Anexo 2 - Datos e Placa | Ver Anexo 3 - Informe de Ensayos Transformador | (ID Instalacion)_Hoja de vida - Instalacion v1.0 T2 ABB FARELLON 2562
2563 | T2D S/E ARICA C9 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E ARICA | T3 | ET07G0216SE023G0216 |  | 2.25 | no aplica | N/A | no aplica | ONAN | N/A | Sin Información (Eliminar) | 13.8 | 0.44 | N/A | N/A | 6.3 | 2.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A | 21.615 | N/A | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 13.8±2x2,5% | 1(14.49kV) | 5(13.11kV) | Central | 3(13.8kV) | 2.5 | 95(AT)/30(BT) | Dyn1 | 0.49 | 2.25 | 2.519 | no aplica | 24134 | no aplica | 2.25 | 24.134 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | N/A | 23-01-2019 | RHONA | TRIFÁSICO | S | CAPT | N/A | N/A | No disponible | Trafo2D BESS 2250 kVA.jpg | CERTIFICADO DE PRUEBAS TRAFO 2250 KVA.pdf | Hoja de vida T2D ID 2563
2565 | T2D S/E PUNTA DE CORTES BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUNTA DE CORTES | T3 | ET04T0058SE103T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2565_Informe sobrecarga N° de serie 58451.pdf | 66 | 69 | 15.3 | 12.41 | 18 | 9.73 | 18 | 7.59 | 18 | 10.93 | 18 | 10.39 | 18 | 10.09 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.071 | 52.188 | 42.064 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,488 | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.24 | 18 | 16.881 | 75.263 | 72.382 | 55.486 | 18 | 89.263 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID12066-SP S/E PUNTA DE CORTES BT4 ; ID12070-SP S/E PUNTA DE CORTES CT4 ; ID12071-SP S/E PUNTA DE CORTES TR4 | 01-01-1992 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76-12231G | 2565 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2565 Curva de Daño.pdf | 2565 Data Sheet Transformador.JPG | 2565 Ensayos.rar | 2565 Datasheet Transformador.pdf
2566 | T2D S/E CHINCHORRO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHINCHORRO | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE275T0058 |  | 18 | 24 | limites sobrecarga admisible.pdf | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | limites sobrecarga admisible.pdf | 66 | 69 | 15.3 | 12.9 | 16.9 | 9.47 | 18 | 7.38 | 17 | 9.82 | 18 | 9.38 | 18 | 9.05 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.354 | 52.347 | 41.88 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | V | 23 | +/- 9,49 | 1 (69kV) | 23 (63,48 kV) | 2 | 12 (69 kV) | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.29 | 18 | 16.283 | 78.914 | 71.248 | 55.144 | 18 | 87.531 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | limites sobrecarga admisible.pdf |  | 01-01-2013 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 2566 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 2566 Curva de Daño.pdf | 2566 Data Sheet Transformador.zip | 2566 Ensayos.zip | 2566 Datasheet Transformador.xlsx
2567 | CENTRAL HIDROELECTRICA PALACIOS 23/0.4KV 63KVA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA | HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA | S/E CENTRAL HIDROELECTRICA PALACIOS | T | ET02G0322SE001G0322 | SSAA | 0.063 | no aplica | Acc. IEC Standard | no aplica | ONAN | Acc. IEC Standard | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.4 | 5 | 0.063 | 4.83 | 0.063 | 4.62 | 0.063 | 4.43 | 0.063 | 4.43 | 0.063 | 4.25 | 0.063 | no aplica | 0.063 | no aplica | no aplica | 1.5 | 1.59 | 1.9 | 76 | 111.66 | no aplica | no aplica | AT | Vacío | V | no aplica | 5 | 23kV +/-2x2,5% | 1 (24,15kV) | 5 (21,85kV) | Central | 3 (23kV) | 2.5 | 145kV (AT)/ 3kV (BT) | Yzn11 | 0.345 | 0.063 | 0.32 |  | 1.71 |  | 0.063 | 2.12 | RESISTENCIA + REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | According IEC | Pendiente a ECAP | 15-01-2018 | SEA | TRIFÁSICO | S | CAPT | 06.10.335 PF | no aplica | 2567_Curva de daño | 2567_Datasheet.pdf / 2567_Placa.pdf | 2567_Ensayos.PDF/ 2567_Parametros.pdf | 2567_Hoja de vida.xlsx
2568 | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E RIO NEGRO | T3 | ET01T0003SE044T0003 |  | 8 | 10 | 18MVA | no aplica | ONAN-ONAF | 2568_Informe de sobrecarga Transformador de poder | 66 | 69 | 24 | 8.54 | 10 | 8.1 | 10 | 7.85 | 10 | 8.41 | 10 | 8.03 | 10 | 7.82 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.259 | 25.036 | 30.748 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.17 | 8 | 7.052 | 26.631 | 27.139 | 32.428 | 8 | 34.19 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Informe de sobrecarga Transformador de poder | 12965-SEL351S;12963-RED670;12964-RET670 | 17-05-2019 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-10193W | 2568_Placa CTBC_1 Placa CTBC_2 | 2568_Curva Río Negro T1 | Placa T1.jpg | 2568_Reporte 1041216780 - Rio Negro Placa T1 | 2568_Hoja de vida Transformador de Poder T1
2569 | T2D S/E LONCOCHE BT5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LONCOCHE | T2 | ET03T0058SE129T0058 | NUP 469 | 4 | 5.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.02 | 4 | 7.02 | 4 | 7.37 | 4 | 5.97 | 4 | 7.32 | 4 | 6.26 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.035 | 25.716 | 26.476 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 3,3 | 1 (69,3) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 4.02 | 4 | 10.692 | 26.74 | 27.266 | 28.252 | 4 | 37.958 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 01-01-1962 | LEPPER | TRIFÁSICO | S | LEPPER | GENERICO | 2569 Datasheet Cambiador Tap.png | 2569 Curva de Daño.pdf | 2569 Data Sheet Transformador.JPG | 2569 Ensayos.pdf | 2569 Datasheet Transformador.pdf
2570 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T3 | ET08G0010SE006G0010 | ABB | 10 | no aplica | 1,2 (120%) | no aplica | ONAN | 1,2 (120%) | 23 | 23 | 12 | 7.4 | 10 | 7.7 | 10 | 7.9 | 10 | 6.3 | 10 | 6.5 | 10 | 7.7 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.2 | 57.7 | 56.7 | 0.12 | no aplica | no aplica | no aplica | Vacio, ubicado en lado AT | V | V | no aplica | 7 | 1.725 | -7,25 / 2,5% (3 PASOS) | +7,25 / 2,5% (3 PASOS) | 4 | 23 kV | 2.5 | 150 | YNd1 | NO DISPONIBLE | 10 | 7.2 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 64.891 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | AES-PHAM-H3E-0083-Informe Tecnico_Nuevo Trafo ABB_rev1 | 26/03/2018 | ABB | TRIFÁSICO | S | SEI | VA-130 | no aplica | curva de danño 10 MVA_23_12kV | Placa_ Foto y Hoja de datos 10000kVA | 264526-1LBR600819-Impulso Atmosférico-Cliente-410661 264526-1LBR600819-Rotina-Cliente-410661 264526-1LBR600819-SFRA-Cliente-410661 | HOJA DE VIDA TTRAFO
2571 | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E FRUTILLAR | T3 | ET14T0003SE010T0003 |  | 12 | 16 | 47,2 MVA (30°C) | 16 | ONAN-ONAF | 2571_Sobrecarga admisible | Sin Información (Eliminar) | 69 | 24 | 8.14 | 12 | 7.74 | 12 | 7.47 | 12 | 7.53 | 12 | 7.79 | 12 | 8.18 | 12 | 141592.94 | 12 | no aplica | 12 | 32.91 | 27.25 | 27.63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.11 | 12 | 10.12 | 27.63 | 27.257 | 32.91 | 12 | 27.25 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2571_Sobrecarga Admisible y Curva Sobrecarga | 12132-SP S/E FRUTILLAR TR1-1; 12133-SP S/E FRUTILLAR TR1-2; 12134-SP S/E FRUTILLAR ET1 | 31-10-18 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR Vacutap | VVIII250D-76-10193W | 2571_Fotos placa CTBC | 2571_Curva de Daño | 20170407_115913.jpg | 2571_Ensayos Transformador | 2571_Hoja de Vida
2572 | T2D S/E SGO JT1 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | S/E SGO | T | ET01L0127SE274L0127 | 150 MVA en ONAF2 | 90 | 120 | 140% | 150 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo - Tabla sobrecarga- Transformador(CHINT) | 220 | 220 | 23 | 13.45 | 150 | 12.92 | 150 | 13.1 | 150 | 14.46 | 150 | 13.89 | 150 | 14.17 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 144.11 | 150.23 | 121.59 | no aplica | no aplica | 66,4 +/- 5% | 0 | AT | c | C | no aplica | 33 | 230 kV +/-16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050kV (AT)/ 150kV (BT) | Dyn1 | 0.06 | 150 | 74.49 | 407.38 | 408.02 | 485.44 | 150 | 218.6 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo - Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | SP: ID 12161 - SP S/E SGO T1-S1; ID 12162 - SP S/E SGO T1-S2 | 15-03-2019 0:00:00 | SHENTAI | TRIFÁSICO | S | M. REINHAUSEN | VMIII 500K-245/C-18353WP | Anexo - Placa de Cambiador de TAP.jpg | Anexo - Damage curve - (T1-T2) | Anexo - Placa de identificacion T1.jpg | Anexo - OT 4567-18 Informe Inspeccion SHENTAI Chint 201604034.pdf | Hoja de vida - Instalacion T1 SGO ID 2572.xlsx
2573 | T2D S/E SGO JT2 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | S/E SGO | T | ET02L0127SE274L0127 | 150 MVA en ONAF2 | 90 | 120 | 140% | 150 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo - Tabla sobrecarga- Transformador(CHINT) | 220 | 220 | 23 | 13.39 | 150 | 12.88 | 150 | 13.03 | 150 | 13.89 | 150 | 14.46 | 150 | 13.89 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 167.12 | 126.63 | 128 | no aplica | no aplica | 66,4 +/- 5% | no aplica | AT | c | C | no aplica | 33 | 230 kV +/-16x0,625% | 1 (242kV) | 33 (198kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050kV (AT)/ 150kV (BT) | Dyn1 | 0.06 | 150 | 73.14 | 405.51 | 406.33 | 484.78 | 150 | 240.26 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo - Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil | SP: ID 12163 - SP S/E SGO T2-S1; ID 12164 - SP S/E SGO T2-S2 | 15-03-2019 0:00:00 | SHENTAI | TRIFÁSICO | S | M. REINHAUSEN | VMIII 500K-245/C-18353WP | Anexo - Placa de Cambiador de TAP.jpg | Anexo - Damage curve - (T1-T2) | Anexo - Placa de identificacion T2.jpg | Anexo - OT 4567-18 Informe Inspeccion SHENTAI Chint 201604035.pdf | Hoja de vida - Instalacion T2 SGO ID 2573.xlsx
2575 | T2D S/E GRANEROS INDURA BT1 | INDURA S.A. | INDURA S.A. | INDURA S.A. | S/E GRANEROS INDURA | T | ET01L0004SE001L0004 |  | 10 | 12.5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 6 | Sin Informacion | Sin Informacion | 5.94 | 10 | Sin Informacion | 10 | Sin Informacion | 10 | 5.98 | 10 | Sin Informacion | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.685 | 38.595 | 39.109 | no aplica | no aplica | 8.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 5 | 6.6 | 1(67,65KV) | 5(61,05KV) | no aplica | 2(66KV) | 2.5 | 350 (AT)/95 (BT) | Dyn1 | 4.09 | 10 | Sin informacion | 44.692 | 44.965 | 47.598 | 10 | 57.69 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | FB 7401738 INFORME INDURA. PDF | "ID12185-SP S/E GRANEROS INDURA BT1" | 01/01/1995 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TUSAN | ID2575 FOTO PLACA TRANSFORMADOR GRANEROS INDURA 66KV 10MVA 1 | FB 7401738 INFORME INDURA. PDF | ID2575 FOTO PLACA TRANSFORMADOR GRANEROS INDURA 66KV 10MVA 1 | FB 7401738 INFORME INDURA.PDF | ID2575-Hoja-de-vida- TRANSFORMADOR GRANEROS INDURA 66KV 10MVA 1
2576 | T2D S/E PV CERRO DOMINADOR JT1 | ENORCHILE S.A. | CERRO DOMINADOR PV S.A. | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | S/E PV CERRO DOMINADOR | T | ET01G0430SE003G0430 |  | 110 | 110 | 245 | 110 | ONAN | 245 | 220 | 220 | 33 | 13 | 110 | 13 | 110 | 13 | 110 | 11.3 | 110 | infinita | 2.3 | 9 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | 330 | 325 | 0 | 80.48 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | automático | HV220kV (±8 x 1.25%, ±10.0%) | 1 | 17 | Ajustable | 9 | HV220kV (±8 x 1.25%, ±10.0%) | HV kV peak 1050 / H0 kV peak 325 / LV kV peak 170 | YNd1 | 1 | 110 | 65 | 335 | 330 | 307 | 110 | 395 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | DAMAGE CURVE FOR CHILE ABENGOA PJT_Rev.A | Protección Diferencia Transformador SIPROTEC 7UT85 Siemens | 17/07/2017 | Jing Xu | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN Gmbh | TAPCOM 230 PRO | P3250001 | DAMAGE CURVE FOR CHILE ABENGOA PJT_Rev.A | LTC3-0139-N00_NAMEPLATE_Rev.3 | Ficha Técnica Garantizada - TR de poder | ID2576-Hojas de vida
2580 | T2D S/E CENTRAL HORNOPIREN ET-5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL HORNOPIREN (SM) | T | ET05G0018SE001T0040 |  | 1.25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 0.4 | 5.42 | 2 | 5.37 | 1.25 | 5.83 | 2 | 5.38 | 2 | 4.56 | 1.25 | 5.8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.29 | 11.62 | 11.92 | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en Delta) | No Aplica (BT conectada en Delta) | AT | V | V | no aplica | 7 | 23±3x2,5% | 1(24,725KV) | 7(21,275KV) | 4(23KV) | 4(23KV) | 2.5 | 150(AT)/45(BT) | YNd1 | 1.47 | 1.25 | 2.685 | Sin Antecedentes | 11.326 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 14.011 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | No hay Anexo | No hay Anexo | ID2580-Transformer curva daño.xlsm | Datos de placa_hoja de datos del Transf Elevador 5.pdf | 2580_Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G5 HORNOPIRÉN.xlsx
2581 | T2D S/E CENTRAL HORNOPIREN ET-4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL HORNOPIREN (SM) | T2 | ET04G0018SE001T0040 |  | 1.25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 0.4 | 5.42 | 2 | 5.5 | 1.25 | 5.83 | 2 | 5.38 | 2 | 4.68 | 1.25 | 5.8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.29 | 11.62 | 11.92 | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en Delta) | No Aplica (BT conectada en Delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,150KV) | 5(21,850KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/45(BT) | YNd1 | 1.47 | 1.25 | 2.685 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 14.011 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica |  | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | No hay Anexo | No hay Anexo | ID2581-Transformer curva daño.xlsm | Datos de placa_hoja de datos del Transf Elevador 4.pdf | 2581_Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G4 HORNOPIRÉN.xlsx
2582 | T2D S/E CENTRAL HORNOPIREN ET-3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL HORNOPIREN (SM) | T | ET03G0018SE001T0040 |  | 1.25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 0.4 | 5.42 | 2 | 5 | 1.25 | 5.83 | 2 | 5.38 | 2 | 4.25 | 1.25 | 5.8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.29 | 11.62 | 11.92 | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en Delta) | No Aplica (BT conectada en Delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,150KV) | 5(21,850KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | Sin Información | YNd1 | 1.47 | 1.25 | 2.685 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 14.011 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica |  | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | No hay Anexo | No hay Anexo | ID2582-Transformer curva daño.xlsm | Datos de placa_hoja de datos del Transf Elevador 3.pdf | Certificado de Pruebas Trafo 2D Rhona.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G3 HORNOPIRÉN.xlsx
2583 | T2D S/E CENTRAL HORNOPIREN ET-2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL HORNOPIREN (SM) | BT | ET02G0018SE001T0040 |  | 1.25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 0.4 | 5.42 | 2 | 6.4 | 1.25 | 5.83 | 2 | 5.38 | 2 | 5.44 | 1.25 | 5.8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.29 | 11.62 | 11.92 | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en Delta) | No Aplica (BT conectada en Delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23+1x2,5%-3x2,5% | 1(23,575KV) | 5(21,275KV) | 2(23KV) | 2(23KV) | 2.5 | 150(AT)/30(BT) | YNd1 | 1.47 | 1.25 | 2.685 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 14.011 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 1997 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | No hay Anexo | No hay Anexo | ID2583-Transformer curva daño.xlsm | Datos de placa_hoja de datos del Transf Elevador 2.pdf | 2583_Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G2 HORNOPIRÉN.xlsx
2584 | T2D S/E CENTRAL HORNOPIREN ET-1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL HORNOPIREN (SM) | T | ET01G0018SE001T0040 |  | 1.25 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 0.4 | 5.42 | 2 | 5.25 | 1.25 | 5.83 | 2 | 5.38 | 2 | 4.46 | 1.25 | 5.8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.29 | 11.62 | 11.92 | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en Delta) | No Aplica (BT conectada en Delta) | AT | V | V | no aplica | 7 | 23±3x2,5% | 1(24,725KV) | 7(21,275KV) | 4(23KV) | 4(23KV) | 2.5 | 150(AT)/45(BT) | YNd1 | 1.47 | 1.25 | 2.685 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 14.011 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 14-06-2004 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | No hay Anexo | No hay Anexo | ID2584-Transformer curva daño.xlsm | Datos de placa_hoja de datos del Transf Elevador 1.pdf | 2584_Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G1 HORNOPIRÉN.xlsx
2585 | CENTRAL CUCHILDEO 24/2.3KV | EMPRESA ELÉCTRICA CUCHILDEO SPA [No_Mostrar] | ENERGÍA DE LA PATAGONIA Y AYSÉN SPA | ENERGÍA DE LA PATAGONIA Y AYSÉN SPA | S/E CENTRAL CUCHILDEO | T | ET01G1072SE001G1072 | [OP_MD:ID17526-25] | 1 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Información (Eliminar) | No hay anexo | 23 | 23 | 2.3 | 5.1 | 1 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en Delta) | No Aplica (BT conectada en Delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | Sin Información | YNd1 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 1.74 | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 1 | 10.057 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No hay Anexo | IAP-Central Cuchildeo-Rev2.pdf | 2008 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | Sin Antecedentes | No hay Anexo | No hay Anexo | Datos placa transformador 2D Cuchildeo.pdf | Certificado de Pruebas Trafo 2D Epasa.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D EPASA.xlsx
2586 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DT1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET01T0041SE001T0041 |  | 10 | 12 |  |  | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 23 | 23 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [13 empty] | 5 | [5 empty] | YNyn0 |  |  | 12.3 |  |  |  |  | 56 | [6 empty] | S |  |  |  |  | CTP_TR1_Placa.jpg
2587 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DT1-1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | A | ET02T0041SE001T0041 |  | 14 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 11.5 | 13.2 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [34 empty] | S |  |  |  |  | CTP_TR2_Placa.jpg
2588 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES BARRA 1 11.5KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET03T0041SE001T0041 |  | 2 |  |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 13.2 | 5.5 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [19 empty] | YNd1 | [14 empty] | S |  |  |  |  | CTP_TR3_Placa.jpg
2589 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES G3 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET04T0041SE001T0041 |  | 2 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 11.5 | 11.5 | 5.7 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [34 empty] | S |  |  |  |  | CTP_TR4_Placa.jpg
2590 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DT3 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET05T0041SE001T0041 |  | 20 | 33 |  | no aplica | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 11.5 | 0.544 | 100 |  |  |  |  | 0.474 | 100 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [13 empty] | 6 | [8 empty] | 17.19 |  |  |  |  | 210.17 | [6 empty] | S |  |  |  |  | CTP_TR5_Placa.jpg
2591 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DT2-1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET06T0041SE001T0041 |  | 20 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 11.5 | 5.88 | 20 | [10 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [13 empty] | 5 | [8 empty] | 15.362 |  |  |  |  | 89.667 | [6 empty] | S |  |  |  |  | CTP_TR6_Placa.jpg
2592 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DT4 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET07T0041SE001T0041 |  | 20 | 26 |  | 33 | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 11.5 | 9.5 | 20 |  |  |  |  | 8.6 | 20 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [13 empty] | 6 | [8 empty] | 19.447 |  |  |  |  | 97.588 | [6 empty] | S |  |  |  |  | CTP_TR7_Placa.jpg
2593 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CT8 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET08T0041SE001T0041 |  | 1 |  |  | no aplica | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 11.5 | 0.4 | 4.7 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [19 empty] | Dy1 | [13 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S |  |  |  |  | CTP_TR8_Placa.jpg
2594 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CT9 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET09T0041SE001T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [33 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S
2595 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CG5 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET10T0041SE001T0041 |  | 0.5 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 11.5 | 0.4 | 5 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [19 empty] | Dy1 | [13 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S |  |  |  |  | CTP_TR10_Placa.jpg
2596 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CT11 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET11T0041SE001T0041 |  | 0.25 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 11.5 | 0.4 | 4.09 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [19 empty] | Dy1 | [13 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S |  |  |  |  | CTP_TR11_Placa.jpg
2597 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DG1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET12T0041SE001T0041 |  | 0.15 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 0.4 | 4 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [33 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S |  |  |  |  | CTP_TR12_Placa.jpg
2598 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DG4 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET13T0041SE001T0041 |  | 0.25 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 0.4 | 4.06 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [19 empty] | Dy1 | [13 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S |  |  |  |  | CTP_TR13_Placa.jpg
2599 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DG7 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET14T0041SE001T0041 |  | 0.75 |  |  |  | ONAN |  | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 0.4 | 4.5 | [11 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [19 empty] | Dy1 | [13 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S |  |  |  |  | CTP_TR14_Placa.jpg
2600 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DG8 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET15T0041SE001T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [33 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S
2601 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES DG9 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET16T0041SE001T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [33 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S
2602 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS G1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET17T0041SE002T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [34 empty] | S
2603 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS G2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET18T0041SE002T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [34 empty] | S
2604 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS G3 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET19T0041SE002T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [34 empty] | S
2605 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS G5 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET20T0041SE002T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [34 empty] | S
2606 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS ET6 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET21T0041SE002T0041 |  | 10 | 12 |  |  | ONAN-ONAF |  | Sin Información (Eliminar) | 23 | 13.2 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [13 empty] | 5 | [5 empty] | YNyn0 |  |  | 12.3 |  |  |  |  | 56 | [6 empty] | S |  |  |  |  | CPA_TR6_Placa.jpg
2607 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS BT3 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET22T0041SE002T0041 |  | 20 | 26 |  |  | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 | 10.1 | 20 |  |  |  |  | 10.1 | 20 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [8 empty] | c |  |  |  |  | 1-10(69kV) | [5 empty] | Dyn1 |  |  | 15.95 |  |  |  |  | 91.1 | [6 empty] | S |  |  |  |  | CPA_TR7_Placa.jpg
2608 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS BT4 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET23T0041SE002T0041 |  | 20 | 26 |  |  | ONAN - ONAF I-ONAF II |  | Sin Información (Eliminar) | 69 | 13.8 | 9.8 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [8 empty] | c |  |  |  |  | 1-10(69kV) | [5 empty] | Dyn1 |  |  | 20.227 |  |  |  |  | 98.104 | [6 empty] | S |  |  |  |  | CPA_TR8_Placa.jpg
2609 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS CT9 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET24T0041SE002T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [33 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S
2610 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS CT10 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET25T0041SE002T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [33 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S
2611 | T2D S/E CENTRAL PUNTA ARENAS CT11 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL PUNTA ARENAS | T | ET26T0041SE002T0041 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [33 empty] | TRANSFORMADOR SSAA | S
2614 | T2D S/E CENTRAL CUMBRES ET1 | SCOTTA CHILE S.A. | CUMBRES SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E CENTRAL CUMBRES | T | ET01G0393SE001G0393 |  | 13 | no aplica | No posee sobrecarga a una temperatura ambiental de 30°C de acuerdo a documento Informe de Transformadores -13MVA TR1 Cumbres-rev00.pdf | N/A | ONAN | Informe de Transformadores -13MVA TR1 Cumbres-rev00.pdf | Sin Información (Eliminar) | 24.2 | 13.2 | no aplica | no aplica | 9.58 | 13 | no aplica | no aplica | 8.9 | 13 | 8.6 | 13 | 8.4 | 13 | 142700 | 13 | 30 | 13 | no aplica | 67.23 | no aplica | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | v | V | no aplica | 5 | 24,2 kV +/-2x2,5% | 1 (25,41kV) | 5 (22,99kV) | 0 | 3 (24,2kV) | 2.5 | AT: 145 kV / BT: 95 kV | YNd11 | 0.095 | 13 | 8.393 |  | 76.14 |  | 13 | 76.143 | no aplica | Informe de Transformadores -13MVA TR1 Cumbres-rev00.pdf | ID12296-P14N | 28-09-2019 | SEA | TRIFÁSICO | S | COMEM-ABB | MT2-V | B-44562 | CUMBRES TR1 - Curva de dano.pdf | CUMBRES TR1 - placa.pdf, CUMBRES TR1 - Hoja de datos.pdf | CUMBRES TR1 Test report.pdf | CUMBRES TR1 - Hoja de vida del equipo.xlsx
2615 | T2D S/E CENTRAL CUMBRES ET2 | SCOTTA CHILE S.A. | CUMBRES SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E CENTRAL CUMBRES | T | ET02G0393SE001G0393 |  | 13 | N/A | No posee sobrecarga a una temperatura ambiental de 30°C de acuerdo a documento Informe de Transformadores -13MVA TR2 Cumbres-rev00.pdf | N/A | ONAN | Informe de Transformadores -13MVA TR2 Cumbres-rev00.pdf | Sin Información (Eliminar) | 24.2 | 13.2 | no aplica | no aplica | 9.54 | 13 | no aplica | no aplica | 8.9 | 13 | 8.6 | 13 | 8.4 | 13 | 147700 | 13 | 30 | 13 | no aplica | 67.23 | no aplica | NA | NA | NA | NA | AT | v | V | no aplica | 5 | 24,2 kV +/-2x2,5% | 1 (25,41kV) | 5 (22,99kV) | 0 | 3 (24,2kV) | 2.5 | AT: 145 kV / BT: 95 kV | YNd11 | 0.093 | 13 | 8.294 |  | 76.06 |  | 13 | 76.055 | no aplica | Informe de Transformadores -13MVA TR2 Cumbres-rev00.pdf | ID12297-P14N | 28-09-2019 | SEA | TRIFÁSICO | S | COMEM-ABB | MT2-V | B-44562 | CUMBRES TR2 - Curva de dano.pdf | CUMBRES TR2 - Placa.JPG | CUMBRES TR2 Test report.PDF | CUMBRES TR2 - Hoja de vida del equipo.xlsx
2617 | T2D S/E CHIRRE ESA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHIRRE | T | ET02T0003SE045T0003 | SSAA | 0.045 | no aplica | De acuerdo a IEC 60076-7 | no aplica | ONAN | TRANSFORMADOR SSAA | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.4 | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | 3.83 | 0.045 | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | no aplica | no aplica | TRANSFORMADOR SSAA | no aplica | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA | 1.039 | TRANSFORMADOR SSAA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 125 | Dyn1 | 1.92 | 0.045 | 0.34 | TRANSFORMADOR SSAA | 1.039 | TRANSFORMADOR SSAA | 0.045 | 1.379 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  | 2617_ECAP | 28-02-19 | SCHAFFNER | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | 2617_Curva de Daños TSSAA - Chirre | 2617_Foto de Placa SSAA | 2617_Protocolos 82028 | 2617_Hoja de Vida T2 23_0,4 - 0,231 KV 45KVA
2618 | T2D S/E CHIRRE HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHIRRE | T | ET01T0003SE045T0003 |  | 12 | 16 | 28,8 MVA | no aplica | ONAN-ONAF | 2618_Sobrecarga T1 115_24,5 KV 12-16 MVA | 110 | 115 | 24 | 6.26 | 12 | 5.99 | 12 | 5.86 | 12 | 6.18 | 12 | 5.94 | 12 | 5.81 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.66 | 31.49 | 37.23 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 115±8x1,25% | 1 (126.5kV) | 17 (103.5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25% | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.188 | 12 | 11.865 | 30.656 | 31.492 | 37.231 | 12 | 43.357 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2618_Sobrecarga T1 115_24,5 KV 12-16 MVA | 2618_ECAP | 28-02-19 | WEG | REGULADOR | S | MR | VACUTAP VV | 2618_Placa CTBC T1 115_24,5 KV 12-16 MVA | 2618_C. de Daño del T1 115_24,5 kV 12-16 MVA | 2618_Placa T1 115_24,5 KV 12-16 MVA.jpg | 2618_Ensayos del transformador | 2618_Hoja de Vida T1 115_24,5 kV12-16 MVA
2619 | T2D S/E FARELLON JT3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E FARELLON | T2 | ET04L0120SE079L0120 |  | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), para etapa OA (27 MVA), sin pérdida adicional de vida util - Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | 1.4 pu (50,4 MVA), para etapa FA (36 MVA), sin pérdida adicional de vida util - Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | ONAN-ONAF | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | Sin Información (Eliminar) | 220 | 6.9 | 16.68 | 36 | 16.17 | 36 | 16.14 | 36 | 16.96 | 36 | 16.45 | 36 | 16.35 | 36 | 61528.5 | 27 | 88530 | 27 | 90,96 ( ONAN)/ 161,68 ( ONAF) | 78,97 ( ONAN) / 140,39 ( ONAF) | 76,50 ( ONAN) / 136,16 ( ONAF) | N/A | N/A | 20 | N/A | AT | c | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | N/A | 9 (220kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 132 | 27 | 31.47 | 157.81 | 154.88 | 182.18 | 36 | 171.86 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | ID12355- SP S/E FARELLON JT3; ID13931- SP S/E FARELLON JT3-1; ID12356 - SP S/E FARELLON DT3 | 03-06-2019 | ABB | TRIFÁSICO | S | M Reinhausen VACUTAP | VM III 350 K-245/C 10 19 3W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo "Curva de Daño - Transf. 27-36 MVA" | Ver Anexo " Foto Placa 1ZBR61836" ; Ver Anexo "Placa de Caracteristicas"; Ver Anexo "Hoja de Datos Transf. T3 ABB 27-36 MVA 220-6,9 kV" | Ver Anexo " Relatório 1ZBR61.836 BHP MineraEscondida.pdf" | Ver Anexo "(ID Instalacion)_Hoja de vida - Instalacion v1.0 T3 ABB FARELLON 2619"
2620 | T2D S/E PURI JT3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E PURI | T2 | ET05L0120SE126L0120 |  | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), [Sin pérdida adicional de vida util - Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836"] | 1.4 pu (50,4 MVA), para etapa FA, sin pérdida adicional de vida util - Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x1.4 pu (50,4 MVA), para etapa FA, sin pérdida adicional de vida util - Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" Tiempo - E1753095836" | ONAN-ONAF | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | Sin Información (Eliminar) | 220 | 6.9 | 16.45 | 36 | 15.93 | 36 | 15.88 | 36 | 16.88 | 36 | 16.37 | 36 | 16.27 | 36 | 47868.8 | 27 | 72037 | 27 | 91,27 ( ONAN) 162,80 ( ONAF) | 79,75 ( ONAN) 142,17 ( ONAF) | 76,88 ( ONAN) 137,10 ( ONAF) | N/A | N/A | 20 | N/A | AT | c | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | N/A | 9 (220kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 104.05 | 36 | 31.9 | 157.82 | 154.62 | 179.61 | 36 | 174.07 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | ID12358- SP S/E PURI JT3; ID13932- SP S/E PURI JT3-1; ID12359 - SP S/E PURI DT3 | 03-06-2019 | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | M Reinhausen VACUTAP | VM III 350 K-245/C 10 19 3W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo "Curva de Daño - Transf. 27-36 MVA" | Ver Anexo " Foto Placa 1ZBR61837" ; Ver Anexo "Placa de Caracteristicas"; Ver Anexo "Hoja de Datos Transf. T3 ABB 27-36 MVA 220-6,9 kV" | Ver Anexo " Relatório 1ZBR61.837 BHP MineraEscondida.pdf" | Ver Anexo "(ID Instalacion)_Hoja de vida - Instalacion v1.0 T3 ABB PURI 2620"
2621 | T2D S/E CHIMBORAZO JT3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E CHIMBORAZO | T2 | ET05L0120SE050L0120 |  | 27 | 36 | 1.4 pu (37,8 MVA), [Sin pérdida adicional de vida util - Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836"] | 1.4 pu (50,4 MVA), para etapa FA, sin pérdida adicional de vida util - Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | ONAN-ONAF | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | Sin Información (Eliminar) | 220 | 6.9 | 16.56 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16.82 | 36 | 16.35 | 36 | 16.23 | 36 | 51853.5 | 27 | 76129 | 27 | 90,76 ( ONAN) 161,60 ( ONAF) | 79,17 ( ONAN) 140,97 ( ONAF) | 76,33 ( ONAN) 136,03 ( ONAF) | N/A | N/A | 20 | N/A | AT | c | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | N/A | 9 (220kV) | 1.25 | 900(AT)/150(BT) | Dyn1 | 100.41 | 36 | 33.84 | 157.2 | 153.8 | 180.46 | 36 | 174.81 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - E1753095836" | ID12361- SP S/E CHIMBORAZO JT3; ID13933- SP S/E CHIMBORAZO JT3-1; ID12362 - SP S/E CHIMBORAZO DT3 | 03-06-2019 | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | M Reinhausen VACUTAP | VM III 350 K-245/C 10 19 3W | Ver Anexo " Foto de Placa Cambiador de TAP " | Ver Anexo "Curva de Daño - Transf. 27-36 MVA" | Ver Anexo " Foto Placa 1ZBR61838" ; Ver Anexo "Placa de Caracteristicas"; Ver Anexo "Hoja de Datos Transf. T3 ABB 27-36 MVA 220-6,9 kV" | Ver Anexo " Relatório 1ZBR61.838 BHP MineraEscondida.pdf" | Ver Anexo "(ID Instalacion)_Hoja de vida - Instalacion v1.0 T3 ABB CHIMBORAZO 2621"
2627 | T2D S/E PARGUA HT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PARGUA | T | ET02T0003SE003T0003 |  | 22.5 | 30 | 1,5In y 120ºC IEC 60076-7 Tabla 4 | no aplica | ONAN-ONAF | 2627_Placa y Hoja de datos TR3 | 110 | 115 | 24 | 10.89 | 30 | 10.4 | 30 | 10.23 | 30 | 2.1 | 30 | 2.02 | 30 | 1.99 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 119.72 | 121.04 | 143.51 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 17 | 115±8x1,25% | 1 (126.5kV) | 17 (103.5kV) | no aplica | 9 (115kV) | 1.25 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.08 | 30 | 21.77 | 119.72 | 121.04 | 143.51 | 30 | 145 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2627_Curva de sobrecarga TR3 | 12444_SP S/E PARGUA TR3; 12445_SP S/E PARGUA HT3; 12448_SP S/E PARGUA ET3 | 05-09-2019 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV | 2627_Placa CTBC | 2627_Curva daño TR 3 [CHINT] | 2627_Placa 1 TR3.jpg | 2627_Ensayos transformador TR3 | 2627_Hoja-de-vida-Transformador T3
2628 | PARGUA 24/0.230KV 75KVA SSAA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PARGUA | T | ET03T0003SE003T0003 |  | 0.225 | no aplica | De acuerdo a norma C57.91.2011 | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 23 | 0.23 | no aplica | no aplica | 4.48 | 0.225 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.068 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 0.025 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 150/30 | Dyn1 | 2.33 | 0.225 | 0.57 | no aplica | 3.068 | no aplica | 0.225 | 3.638 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | no aplica | 05-09-2019 | TRANSFORMADORES CH | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2628_Placa y Hoja de datos TR SSAA | 2628_Ensayos transformador SSAA | 2628_Hoja-de-vida-Transformador SSAA
2633 | CABO NEGRO 13.2/6.9KV 0.895MVA 07003 | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | S/E CABO NEGRO | T | ET01G0389SE001G0389 |  | 0.895 | 0.895 | 1 | 0.895 | ONAN | Pendiente | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 0.69 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | AT | V | V | no aplica | 5 | 13.2±+2x2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | +- 2.5 | 50 | Dyn5 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | PlacaTrafoWTG01.jpg | Pendiente | no aplica
2634 | CABO NEGRO 13.2/6.9KV 0.895MVA 07004 | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | S/E CABO NEGRO | T | ET02G0389SE001G0389 |  | 0.895 | 0.895 | 1 | 0.895 | ONAN | Pendiente | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 0.69 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 13.2±+2x2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | +- 2.5 | 50 | Dyn5 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | PlacaTrafoWTG02.jpg | Pendiente | no aplica
2635 | CABO NEGRO 13.2/6.9KV 0.895MVA 07005 | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | S/E CABO NEGRO | T | ET03G0389SE001G0389 |  | 0.895 | 0.895 | 1 | 0.895 | ONAN | Pendiente | Sin Información (Eliminar) | 13.2 | 0.69 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 13.2±+2x2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | +- 2.5 | 50 | Dyn5 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | PlacaTrafoWTG03.jpg | Pendiente | no aplica
2640 | T2D S/E SAN GABRIEL JT1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL SPA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E SAN GABRIEL | T | ET01G0399SE001G0399 |  | 130 | 170 | ver Anexo 5 | 215 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Anexo6 | 220 | 220 | 33 | 13.58 | 215 | 12.71 | 215 | 12.68 | 215 | 17.35 | 215 | 12.6 | 215 | 9.37 | 215 | 55181.9268 | 130 | 55181.9268 | 130 | 422.02 | 430.14 | 558.32 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 23 | 220kV +/-11x1,25% | 1 (250.25kV) | 23 (189.75kV) | no aplica | 12 (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT)/170kV (BT) | YNd11 | 0.051 | 215 | 98.35 | 496.49 | 506.05 | 656.85 | 215 | 604.38 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | En Anexo 7 | ID12596-SP S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL T1-1; ID12597-SP S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL T1-2; Ver Anexo 3 | 13-03-2020 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VRD/VRF III 1000/1300 Y-72,5-245kV | CBTC-enclosures_00.pdf | En Anexo 9 | 5.Name plate.pdf | Informe de FAT San Gabriel.pdf | Trf 220-33 kV-SANGA.xlsx
2641 | SAN GABRIEL 33/0.4 KV 150KVA SA1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL SPA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E SAN GABRIEL | T | ET02G0399SE001G0399 |  | 0.15 | no aplica | NA | no aplica | ONAN | NA | 33 | 33 | 0.4 | no aplica | no aplica | 5.76 | 0.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.67 | 0.15 | no aplica | no aplica | Sin información | 0.15 | Sin información | 0.15 | no aplica | 2.18 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 33kV +/-2x2,5% | 1 (34,65kV) | 5 (31,35kV) | 0 | 3 (33kV) | 1.25 | 170kV (AT) | Dyn1 | 1.25 | 0.15 | 0.947 | no aplica | 2.25 | no aplica | 0.15 | 4.074 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | NA | ID12604-SP S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL ESA1; Ver Anexo 1 | 13-03-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | Se Adjunta en Anexo 4 | IM-3-6674 01.pdf | 296450101 - ACCIONA-FAT.pdf | Trf 33 kV-SSAA 1-SANGA.xlsx
2642 | SAN GABRIEL 33/0.4 KV 150KVA SA2 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL SPA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E SAN GABRIEL | T | ET03G0399SE001G0399 |  | 0.15 | NA | NA | NA | ONAN | NA | 33 | 33 | 0.4 | no aplica | no aplica | 5.76 | 0.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.67 | 0.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.127 | no aplica | NA | NA | 0 | 0 | AT | v | V | no aplica | 5 | 33 kV +/- 2x2,5% | 1 (34,65kV) | 5 (31,35kV) | 0 | 3 (33kV) | 2.5 | 170 | Dyn1 | 1.25 | 0.15 | 0.947 | no aplica | 2.18 | no aplica | 0.15 | 4.074 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | NA | ID12606-SP S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL ESA2; Ver Anexo 1 | 13-03-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Curva de daño de transformador.pdf | IM-3-6674 01.PDF | 296450101 - ACCIONA-FAT.PDF | Se Adjunta en Anexo 5
2643 | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOSE | T | ET05T0835SE043T0835 |  | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de sobrecarga - Modelo 804 | 110 | 110 | 12.5 | 20.93 | 50 | 19.18 | 50 | 18.98 | 50 | 20.93 | 50 | 20.16 | 50 | 18.98 | 50 | 341047 | 50 | no aplica | no aplica | 190.45 | 190.52 | 256.34 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 16.335 | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110 kV) | 1.65 | 450 (AT) / 95 (MT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 20.25 | 190.45 | 190.52 | 256.34 | 50 | 210.77 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de Daño - Modelo 804 | ID 12624 SP S/E SAN JOSE HT3-S1; ID 12625 SP S/E SAN JOSE HT3-S2; | 31-07-2021 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191W | CTBC TR3 | Curva de sobrecarga - Modelo 804;SAN JOSE_TR3_201610468 _CURVA DE DAÑO | ID 2643 - Foto Placa Transformador 3 | ID 2643 - Test Report 804 (SN 201610468) | ID 2643 - Hoja de vida
2644 | T2D S/E CENTRAL COYA BT2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL COYA | T | ET02G0030SE003G0030 |  | 12 | 12 | N/D | 12 | ONAN-ONAF | N/D | 66 | 66 | 2.3 | 8.1 | N/D | 6.26 | 10 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.65 | 10 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V | no aplica | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0.025 | 350(AT) / 60(MT) | YNd1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2008 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D |  | N/D | Hoja de vida - CENTRAL COYA 66 23 KV 12MVA T2.xlsx
2645 | T2D S/E CENTRAL COYA BT3 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL COYA | T | ET03G0030SE003G0030 |  | 10 | 12 | N/D | no aplica | ONAN-ONAF | N/D | 66 | 66 | 2.3 | N/D | N/D | 5.81 | 10 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.9 | 10 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0.027027 | 350(AT) / 60(MT) | YNd1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2008 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D |  | N/D | Hoja de vida - CENTRAL COYA 66 23 KV 12MVA T3.xlsx
2646 | T2D S/E CENTRAL COYA BT5 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL COYA | T | ET04G0030SE003G0030 |  | 12 | no aplica | N/D | no aplica | OFWF | N/D | 66 | 66 | 2.3 | N/D | N/D | 7.74 | 9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0.025725 | 350(AT) / 75(BT) | YNd7 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/D | ABB REG 670 | 1994 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | N/D | N/D | N/D | CENTRAL COYA 6623 KV 12MVA T5.JPG placa - CENTRAL COYA 66 23 KV 12MVA T5.JPG | N/D | Hoja de vida - CENTRAL COYA 66 23 KV 12MVA T5.xlsx
2648 | T2D S/E CENTRAL PANGAL BT1 (50/60HZ) | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGAL | T | ET06G0030SE005G0030 |  | 10 | 12 | N/D | no aplica | ONAN-ONAF | N/D | 66 | 66 | 2.3 | N/D | N/D | 6.23 | 10 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.6 | 10 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0.025 | 350(AT) / 60(MT) | YNd1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2012 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D | placa - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T1.JPG | N/D | Hoja de vida - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T1.xlsx
2649 | T2D S/E CENTRAL PANGAL BT2 (50/60HZ) | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGAL | T | ET07G0030SE005G0030 |  | 10 | 12 | N/D | no aplica | ONAN-ONAF | N/D | 66 | 66 | 2.3 | N/D | N/D | 8.14 | 10 | N/D | N/D | N/D | N/D | 5.34 | 10 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0.027027 | 350(AT) / 60(MT) | YNd1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2012 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D | placa - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T2.JPG | N/D | Hoja de vida - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T2.xlsx
2650 | T2D S/E CENTRAL PANGAL BT3 (50/60HZ) | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGAL | T | ET08G0030SE005G0030 |  | 10 | 12 | N/D | no aplica | ONAN-ONAF | N/D | 66 | 66 | 2.3 | N/D | N/D | 6.32 | 10 | N/D | N/D | N/D | N/D | 7.59 | 10 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0.025 | 350(AT) / 60(MT) | YNd1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2010 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D | placa - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T3.png | N/D | Hoja de vida - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T3.xlsx
2651 | T2D S/E CENTRAL PANGAL BT4 (50/60HZ) | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGAL | T | ET09G0030SE005G0030 |  | 10 | 12 | N/D | no aplica | ONAN-ONAF | N/D | 66 | 66 | 23 | N/D | N/D | 6.24 | 10 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.68 | 10 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0.025 | 350(AT) / 60(MT) | YNd1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2010 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D | placa - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T4.JPG | N/D | Hoja de vida - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 12MVA T4.xlsx
2652 | T2D S/E CENTRAL PANGAL BT5 (50HZ) | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGAL | T | ET10G0030SE005G0030 |  | 6 | 7.5 | N/D | no aplica | ONAN-ONAF | N/D | 66 | 66 | 13.8 | N/D | N/D | 6.74 | 7.5 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.4 | 7.5 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | 69.9 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0.025 | 350(AT) / 110(MT) | YNd1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2012 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D | placa - CENTRAL PANGAL 66 13.8 KV 6MVA T5.png | N/D | Hoja de vida - CENTRAL PANGAL 66 13.8 KV 6MVA T5.xlsx
2653 | T2D S/E CENTRAL PANGAL BT6 (50HZ) | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E CENTRAL PANGAL | T | ET11G0030SE005G0030 |  | 2 | no aplica | N/D | no aplica | ONAN | N/D | 66 | 66 | 23 | N/D | N/D | 6.14 | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.07 | 2 | N/D | N/D | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | AT | V | V |  | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.025 | 350(AT) / 150(MT) | Dyn1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | N/D | ABB REG 670 | 2008 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/D | N/D | N/D | placa CENTRAL PANGAL 66 23 KV 2MVA T6.png | N/D | Hoja de vida - CENTRAL PANGAL 66 23 KV 2MVA T6.xlsx
2655 | T2D S/E SAUZAL 60HZ BT1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E SAUZAL 60HZ | T | ET01G0030SE008G0030 |  | 18 | 24 | N/D | 30 | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | 66 | 13.2 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [8 empty] | nd |  |  | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.025 | 350(AT) / 110(BT) | [9 empty] | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  | 1914 | Dedicado |  |  | S | [6 empty] | Hoja de vida - SAUZAL 60HZ 66 13,2KV 18 24 30 MVA.xlsx
2656 | T2D S/E CENTRAL ALTO RENAICO E1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | S/E CENTRAL ALTO RENAICO | T | ET01G0042SE003G0042 |  | 1.8 | No especificado | No especificado | No especificado | ONAN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.69 | No especificado | No especificado | 5.69 | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | AT |  |  | no aplica | 5 |  | 2 | -2 | No especificado | 23000 V | ±2x2.5 | No especificado | YNd11 | 0.63 | 1.8 | 2.393 | No especificado | 8.151 | No especificado | 1.8 | [5 empty] | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica |  | ABB Transformer 1LPL519960 | no aplica | ID12656 Hoja de vida T2D SE CENTRAL ALTO RENAICO E1
2657 | T2D S/E CENTRAL ALTO RENAICO CT | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | S/E CENTRAL ALTO RENAICO | T | ET02G0042SE003G0042 |  | 0.08 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 690± 5% | 400 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 3 |  | 5% | -5% |  | 690 |  | no aplica | Dyn5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [6 empty] | MECHATRONIC COMPANY | TRANSFORMADOR SSAA |  | no aplica | no aplica | no aplica |  | Datenblatt.GlobalHP.BE1318830.LasFloresAltoRenaico | no aplica | ID2657 Hoja de vida T2D SE CENTRAL ALTO RENAICO CT
2658 | T2D S/E MOCHO H1 | SCOTTA CHILE S.A. | CUMBRES SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E MOCHO | T | ET01G0393SE002G0393 |  | 37.5 | 50 | No posee sobrecarga a una temperatura ambiental de 30°C de acuerdo a documento Informe de Transformadores -50MVA MOCHO -rev00.pdf | N/A | ONAN-ONAF | Informe de Transformadores -50MVA MOCHO -rev00.pdf | 110 | 115 | 23 | 12.94 | 50 | 12.317 | 50 | 11.94 | 50 | 10.7 | 50 | 11.08 | 50 | 11.65 | 50 | 136100 | 50 | 30 | 50 | 151.87 | 159.92 | 170.06 | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | c | C | no aplica | 17 | 115 kV +/- 8x1,25% | 8 (126,5kV) | -8 (103,5kV) | no aplica | 0 (115kV) | 1.25 | AT: 550 kV / BT: 125 kV | YNd11 | 0.093 | 50 | 28.86 | 195.78 | 194.04 | 203.03 | 50 | 194.036 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Informe de Transformadores -50MVA Mocho-rev00.pdf | ID12732-RET650 | 10-09-2018 | SEA | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII350Y-72,5/B-10193G | test report | MOCHO T1 - Curva de dano.pdf | MOCHO T1 - Placa.JPG | MOCHO T1 Test report.pdf | MOCHO T1 - Hoja de vida del equipo.xlsx
2660 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET4 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET01G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.34 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.39 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.747 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.164 | 2 | 1.771 | no aplica | 25.848 | no aplica | 2 | 27.619 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2660_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2660_6.PDF | 2660_7.PDF | 2660_8.PDF
2661 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET8 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET02G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.39 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.43 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.306 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.167 | 2 | 1.752 | no aplica | 27.294 | no aplica | 2 | 29.047 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2661_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2661_6.PDF | 2661_7.PDF | 2661_8.PDF
2662 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET9 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET03G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.34 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.39 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.826 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.179 | 2 | 1.705 | no aplica | 26.694 | no aplica | 2 | 28.398 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2662_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2662_6.PDF | 2662_7.PDF | 2662_8.PDF
2663 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET10 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET04G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.31 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.36 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.508 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.201 | 2 | 1.821 | no aplica | 26.956 | no aplica | 2 | 28.777 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2663_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2663_6.PDF | 2663_7.PDF | 2663_8.PDF
2664 | T2D S/E TAP OFF LIBERTADORES HT1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | S/E TAP OFF LIBERTADORES | NO CLASIFICADO | ET01T0043SE001T0043 |  | 40 | 60 | 227%, Ta=30°C, Si=75% ONAF II, I_AT=894 A ONAFII | 75 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2664_1LCB453609-BHK_Información Técnica.pdf | 110 | 110 | 23 | 11.49 | 40 | 11.02 | 40 | 10.74 | 40 | 11.69 | 40 | 11.21 | 40 | 10.93 | 40 | 144736.2 | 40 | no aplica | no aplica | 105.62 | 107.33 | 125.1 | no aplica | no aplica | Cero | Cero | AT | c | C | no aplica | 21 | 110±10x1% | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT)/125(BT) | Dyn1 | 0.09 | 40 | 23.07 | 36.97 | 23.07 | 16.81 | 40 | 130.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2664_1LCB453609-BHK_Información Técnica.pdf | ID12754, ID12755, ID12760 | 16-06-2020 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | WIII 400D 145 | 2664_1LCB460013-BHK - Nameplate Drawing | 2664_TXA-TXB_DamageCurve.pdf | 2664_1LCB460013-BHK - Nameplate Drawing.JPG; 2664_Data Sheet.pdf | 2664_1LCB453602_BHK_Calculo de Soportabilidad al Cortocircuito.pdf; 2664_English - Report_201599_PTRS(2).pdf | 2664_Hoja de vida.xlsx
2665 | T2D S/E TAP OFF LIBERTADORES HT2 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | S/E TAP OFF LIBERTADORES | NO CLASIFICADO | ET02T0043SE001T0043 |  | 40 | 60 | 227%, Ta=30°C, Si=75% ONAF II, I_AT=894 A ONAFII | 75 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2665_1LCB453609-BHK_Información Técnica.pdf | 110 | 110 | 23 | 11.41 | 40 | 10.94 | 40 | 10.67 | 40 | 11.57 | 40 | 11.09 | 40 | 10.82 | 40 | 177665.1 | 40 | no aplica | no aplica | 104.35 | 107.07 | 125.29 | no aplica | no aplica | Cero | Cero | AT | c | C | no aplica | 21 | 110±10x1% | 1 (121 kV) | 21 (99 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 1 | 550(AT)/125(BT) | Dyn1 | 0.08 | 40 | 22.74 | 36.5 | 22.74 | 16.78 | 40 | 129.81 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2664_1LCB453609-BHK_Información Técnica.pdf | ID12757, ID12758, ID12761 | 16-06-2020 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | WIII 400D 145 | 2665_1LCB460013-BHK - Nameplate Drawing | 2665_TXA-TXB_DamageCurve.pdf | 2665_1LCB460013-BHK - Nameplate Drawing.jpg; 2665_Data Sheet.pdf | 2665_1LCB453602_BHK_Calculo de Soportabilidad al Cortocircuito.pdf; 2665_English - Report_201600_PTRS(2).pdf | 2665_Hoja de vida.xlsx
2668 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET1 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET05G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 24,15-23,57-23,22,42-21,85 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.19 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.26 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.809 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.74 | no aplica | 26.638 | no aplica | 2 | 28.378 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2668_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2668_6.pdf | 2668_7.pdf | 2668_8.pdf
2669 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET2 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET06G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 24,15-23,57-23,22,42-21,85 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.14 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.22 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.452 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.19 | 2 | 1.8 | no aplica | 27.373 | no aplica | 2 | 29.173 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2669_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2669_6.pdf | 2669_7.pdf | 2669_8.pdf
2670 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET3 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET07G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 24,15-23,57-23,22,42-21,85 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.12 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.2 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.866 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.15 | 2 | 1.715 | no aplica | 27.461 | no aplica | 2 | 29.176 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2670_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2670_6.pdf | 2670_7.pdf | 2670_8.pdf
2671 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET7 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET08G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 24,15-23,57-23,22,42-21,85 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.33 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.38 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.007 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.15 | 2 | 1.739 | no aplica | 25.894 | no aplica | 2 | 27.632 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2671_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2671_6.pdf | 2671_7.pdf | 2671_8.pdf
2672 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET5 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET09G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 24,15-23,57-23,22,42-21,85 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.19 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.26 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.809 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.2 | 2 | 1.796 | no aplica | 27.125 | no aplica | 2 | 28.921 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2672_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2672_6.pdf | 2672_7.pdf | 2672_8.pdf
2673 | T2D S/E CENTRAL QUELLON II ET6 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | S/E CENTRAL QUELLON II | T | ET10G0402SE002G0402 |  | 2 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 24,15-23,57-23,22,42-21,85 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.34 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.39 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.026 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 1 (24,15 kV) | 5 (21,85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 kV (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.729 | no aplica | 26.761 | no aplica | 2 | 28.489 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | 26-05-2018 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 2673_6.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA.pdf | 2673_6.pdf | 2673_7.pdf | 2673_8.pdf
2674 | T2D S/E CENTRAL LOS GUINDOS JT2 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | T | ET02G0149SE001G0149 |  | 120 | 140 | 1,08 p.u. | 160 | ONAN - ONAF I-ONAF II | *2674_H264 Additional Information | 220 | 220 | 15 | 17.51 | 160 | 16.72 | 160 | 16.3 | 160 | 13.45 | 160 | 16.28 | 160 | 20.09 | 160 | 198.272,64 | 160 | 16.28 | 160 | 400 | 414.8 | 505.41 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 9 | 220 kV +/-4x2,5% | 9 (242 kV) | 1 (198kV) | 3 | 5 (220kV) | 2.5 | 1050 kV (AT) / 125 kV (BT) | YNd11 | 0.059 | 160 | 52.74 | 456.7 | 469.7 | 559.2 | 160 | 521.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | *2674_H264 Additional Information | 12838 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JT2-S1, 12839 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JT2-S2 | 16-07-2019 | GENERAL ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | SHANGHAI HUAMING | WSL II 600Y/126-10X9(D) | 2674-Cambiador de TAP(1).JPG | *2674_H264 Additional Information | "2674_Datos de Placa TRAFO 160 MVA.PDF " | 2674_PH264 FAT test report.PDF | 2674_ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones.XLSX
2682 | T2D S/E SANTA RAQUEL HT6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA RAQUEL | T | ET07T0835SE047T0835 |  | 12 | 16 | 100% (0,118 kA AT) | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) | 100% (0,118 kA AT) | 110 | 110 | 12.5 | 9.2 | 12 | 9.23 | 12 | 9.41 | 12 | 9.12 | 12 | 9.15 | 12 | 9.33 | 12 | 59306.5802 | 22.4 | no aplica | no aplica | 146.3 | 151.4 | 155.7 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | Cero | 3(110kV) | 2.5 | 450(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.246 | 12 | 11.3 | 180.3 | 179.3 | 183.4 | 22.4 | 210.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,118 kA AT) | ID 12867 - SP S/E SANTA RAQUEL T6 - S1; ID 12868 - SP S/E SANTA RAQUEL T6 - S2 | 02-12-18 | OSAKA | TRIFÁSICO | RC | OSAKA | No aplica (Es manual propio del TR6) | Se adjunta foto del Cambiador de Tap | En Informe protecciones viene curva de daño del TR6 | Placa TR6 OSAKA 22,4 MVA.jpg | Ensayos y Mantenimiento TR6 | Hoja de Vida TR6
2689 | T2D S/E AGUAS CLARAS BT1 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET01G0409SE011G0409 |  | 45.1 | 55 | 100%(2,2054kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100%(2,2054kA) | 66 | 66 | 14.4 | 10.57 | 55 | 10.63 | 55 | 10.81 | 55 | 11 | 56 | 11 | 56 | 9.568 | 56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 131 | 142 | 153 | 0 | 5.78 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 7 | 66kV±3x2,5% | 1 (70.95kV) | 7 (61.05kV) | 4 | 4 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT)/75kV (BT) | YNd1 | 0.12 | 55 | 37.41 | 178 | 182 | 188 | 55 | 183 | no aplica | SE Aguas Clarass-Trafo T1 66-14,4 kV-Overload Capability Curve | ID12881-SP S/E AGUAS CLARAS BT1 ID12882-SP S/E AGUAS CLARAS T1 | 13-02-2020 | TAIKAI GROUP | TRIFÁSICO | S | ZHEJIANG TENGLONG ELECTRICAL APPARATUS | WDTII600/72.5-6*5 | TG50-CEN-SE Aguas Claras-Trafo T1 66-14,4 kV- Tap Changer - No Load.pdf/TG50-Aguas Claras - T1 55 MVA - Hoja Main Material Supplier - Modelo Cambiador de TAP.pdf | TG50-CEN-SE Aguas Claras-Trafo T1 66-14,4 kV-Overload Capability Curve | TG50-SE Aguas Claras - T2D 55 MVA T1 - Placa.jpeg | TG50-CEN-SE Aguas Claras-Trafo T1 66-14,4 kV- FAT.pdf | TG50-SE Aguas Claras - T2D 55 MVA T1 - Hoja de Vida.xlsx
2690 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T01 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET02G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 5.98 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.083 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 54.51 | 53.5 | 52.05 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1 (15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | N°3/14,4 kV | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.16 | 4.5 | 5.3 | 46.85 | 49.32 | 51.79 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12885-SP S/E AGUAS CLARAS G1 ID12886-SP S/E AGUAS CLARAS G2" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - Hoja de Vida.XLSX
2691 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T02 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET03G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 5.98 | 4.5 | 6.33 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.083 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26 | 53 | 52 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1 (15,12 kV) | 5 (13,68 kV) | 14,4 kV | 9 (110 kV) | 2.5 | 95 kV (AT) | YNd11 | 0.16 | 4.5 | 5.3 | 52.05 | 53.5 | 54.51 | 4.5 | 53.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12887-SP S/E AGUAS CLARAS G3 ID12888-SP S/E AGUAS CLARAS G4" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 | TG50 - T2D 4,5 MVA T02 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T02 - Hoja de Vid.xlsx
2692 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T03 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET04G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4.6 | 6.28 | 4.5 | 5.9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | N°3/14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | ID12889-SP S/E AGUAS CLARAS G5 ID12890-SP S/E AGUAS CLARAS G6 | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | Ver adjunto: "TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 | TG50 - T2D 4,5 MVA T03 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T03 - Hoja de Vida.XLSX
2693 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T04 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET05G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.44 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.08 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | 5.78 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | N°3/14,4 kV | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12891-SP S/E AGUAS CLARAS G7 ID12892-SP S/E AGUAS CLARAS G8" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T04 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T04 - Hoja de Vida.XLSX
2694 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T05 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET06G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.29 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | ID12893-SP S/E AGUAS CLARAS G9 ID12894-SP S/E AGUAS CLARAS G10 | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T05 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T05 - Hoja de Vida.XLSX
2695 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T06 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET07G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.39 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | 5.78 | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12895-SP S/E AGUAS CLARAS G11 ID12896-SP S/E AGUAS CLARAS G12" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T06 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T06 - Hoja de Vida.XLSX
2696 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T07 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET08G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.3 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 26 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12897-SP S/E AGUAS CLARAS G13 ID12898-SP S/E AGUAS CLARAS G14" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T07 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T07 - Hoja de Vida.XLSX
2697 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T08 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET09G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.31 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12899-SP S/E AGUAS CLARAS G15; ID12900-SP S/E AGUAS CLARAS G16" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T08 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T08 - Hoja de Vida.XLSX
2698 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T09 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET10G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.18 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12901-SP S/E AGUAS CLARAS G17 ID12902-SP S/E AGUAS CLARAS G18" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T09 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T09 - Hoja de Vida.XLSX
2699 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T010 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET11G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.34 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12903-SP S/E AGUAS CLARAS G19; ID12904-SP S/E AGUAS CLARAS G20" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T10 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T10 - Hoja de Vida.XLSX
2700 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T011 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET12G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.21 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12905-SP S/E AGUAS CLARAS G21; ID12906-SP S/E AGUAS CLARAS G22" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T11 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T11 - Hoja de Vida.XLSX
2701 | AGUAS CLARAS 14,4/0,4KV 4,5MVA T012 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET13G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.29 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12907-SP S/E AGUAS CLARAS G23; ID12908-SP S/E AGUAS CLARAS G24" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T12 - Placa.JPG; G50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T12 - Hoja de Vida.XLSX
2702 | T2D S/E AGUAS CLARAS C4 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | S/E AGUAS CLARAS | T | ET14G0409SE011G0409 |  | 4.5 | no aplica | 5.4 | no aplica | ONAN | no aplica | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 6.21 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.9 | 4.5 | 5.015 | 4.5 | 22 | 10 | 11 | 0.1 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 14,4 kV +/-2x2,5% | 1(15,12kV) | 5 (13,68kV) | 14,4 kV | 3 (14,4kV) | 2.5 | 15,12kV (AT)/70,4kV (BT) | YNd11 | 0.156 | 4.5 | 4.18 | 46.22 | 48.65 | 51.08 | 4.5 | 53.5 | no aplica | TG50-CEN-SE Teno Gas-REDUCCION DE ESPECTATIVA DE VIDA UTIL VS SOBRECARGA | "ID12909-SP S/E AGUAS CLARAS G25 ID12910-SP S/E AGUAS CLARAS G26" | 13-02-2020 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | SEI | V3N335-36KV-300A-5P-VA110 | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T101aT113-14,4_0,4kV | TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Curva de Daño | TG50 - T2D 4,5 MVA T13 - Placa.JPG; TG50 - T2D 4,5 MVA T01 - T13 - Datos Fabricante.PDF | TG50-CEN-SE Teno Gas-Trafo T01aT013-14,4_0,4kV- Pruebas FAT - Protocolo.PDF | TG50 - T2D 4,5 MVA T13 - Hoja de Vida.XLSX
2718 | T2D S/E SAN PABLO HT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN PABLO | T | ET03T0835SE044T0835 |  | 30 | 40 | 1,5% (1,84 kA) "SAN PABLO_TR3_SEZ50000-110_Limite de Sobrecarga" | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | SAN PABLO_TR3_SEZ50000-110_Limite de Sobrecarga | 110 | 110 | 23.5 | 12.64 | 30 | 11.71 | 30 | 11.45 | 30 | no aplica | no aplica | 19.83 | 50 | no aplica | no aplica | 326757 | 50 | no aplica | no aplica | 183.26 | 177.5 | 238.09 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | c | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 450(AT)/145(BT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 19.77 | 183.26 | 177.5 | 238.09 | 50 | 197.27 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | SAN PABLO_TR3_SEZ50000-110_CURVA DE DAÑO | ID 12923 - SP S/E SAN PABLO HT3-S1; ID 12934 - SP S/E SAN PABLO HT3-S2 | 17-10-22 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | VVIII400D-145-10191W | 2718 - CTBC TR3 SAN PABLO | SAN PABLO_TR3_SEZ50000-110_CURVA DE DAÑO | ID 2718 - Transformador de Potencia Nro.3.jpg | ID 2718 - TR3 - Test Report 803 (SN 201506256) | ID 2718 - Hoja de vida TR.3 - SE San Pablo
2719 | T2D S/E FRUTILLAR ET2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E FRUTILLAR | T | ET15T0003SE010T0003 |  | 5 | 6 | 6,6 MVA | no aplica | ONAN-ONAF | 2719_Capacidad Sobrecarga | Sin Información (Eliminar) | 23 | 13.2 | 5.98 | 5 | 6.05 | 5 | 6.09 | 5 | 5.95 | 5 | 6.01 | 5 | 5.9 | 5 | 24671.76 | 5 | no aplica | 5 | 23.282 | 23.904 | 24.595 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | no aplica | 5 | 23kV +/- 2 x 2,5%. | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 150/95 | YNyn0 | 0.42 | 5 | 5.567 | 25.426 | 27.122 | 28.461 | 5 | 27.121 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2719_Sobrecarga Admisible y Curva Sobrecarga | 14323_SP S/E FRUTILLAR TR2-S1; 14324_SP S/E FRUTILLAR TR2-S2 | 31-10-2018 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 2719_Curva de Daño | 2719_Placa Transformador ; 2719_Hoja de Datos | 2719_Ensayos Transformador | 2719_Hoja de Vida
2720 | T2D S/E FRUTILLAR ESA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E FRUTILLAR | T | ET16T0003SE010T0003 |  | 0.045 | no aplica | TRANSFORMADOR SSAA | no aplica | ONAN | no aplica | Sin Información (Eliminar) | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 3.86 | 0.045 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.072 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | v | V | V | 5 | 23kV +/- 2 x 2,5%. | +2 x 2,5% | -2 x 2,5% | 3 | 2 | 2.5 | 125 | Dyn1 | no aplica | no aplica | 0.348 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.417 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | TRANSFORMADOR SSAA | 31-10-2018 0:00:00 | no aplica | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2720_Placa Transformador | 2720_Ensayos Transformador | 2720_Hoja de Vida
2721 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES JT1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET01G0417SE001G0417 |  | 75 | 100 | 1.2 | 110 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Pendiente Jun19 | 220 | 220 | 23 | 17.81 | 110 | 16.98 | 110 | 16.65 | 110 | 16.72 | 110 | 15.84 | 110 | 15.18 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 412 | 426 | 513 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 1050(AT)/125(BT) | YNd11 | 0.051 | 110 | 48 | 412 | 426 | 513 | 110 | 474 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 110 MVA | 13042-SP S/E CENTRAL PAJONALES T1-S1 13043-SP S/E CENTRAL PAJONALES T1-S2 | no aplica | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Huaming | CM III 500 Y | D502AAA Pajonales Rating plate | TSKE-001076-01-ELC-HD-0105-04 | Placa Fabricante 1 - Placa Fabricante 2 | S201-001076-01-ELC-DE-0003-00 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2728 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET08G0417SE001G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13053-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G1 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2729 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET09G0417SE001G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13054-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G2 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2730 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET10G0417SE001G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13055-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G3 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2731 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET11G0417SE001G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13056-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G4 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2732 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET12G0417SE001G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13057-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G5 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2733 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET13G0417SE001G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13058-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G6 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2734 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET14G0417SE001G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13059-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G7 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2735 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET15G0417SE001G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13060-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G8 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2736 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET16G0417SE001G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13061-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G9 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2737 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET17G0417SE001G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13062-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G10 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2738 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET18G0417SE001G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13063-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G11 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2739 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET19G0417SE001G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13064-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G12 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2740 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET20G0417SE001G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13065-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G13 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2741 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E11G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET21G0417SE001G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13066-SP S/E CENTRAL PAJONALES E11G14 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2742 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET22G0417SE001G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13083-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G1 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2743 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET23G0417SE001G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13084-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G2 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2744 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET24G0417SE001G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13085-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G3 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2745 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET25G0417SE001G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13086-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G4 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2746 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET26G0417SE001G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13087-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G5 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2747 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET27G0417SE001G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13088-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G6 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2748 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET28G0417SE001G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13089-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G7 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2749 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET29G0417SE001G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13090-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G8 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2750 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET30G0417SE001G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13091-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G9 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2751 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET31G0417SE001G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13092-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G10 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2752 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET32G0417SE001G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13093-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G11 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2753 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET33G0417SE001G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13094-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G12 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2754 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET34G0417SE001G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13095-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G13 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2755 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E12G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET35G0417SE001G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13096-SP S/E CENTRAL PAJONALES E12G14 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2756 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET36G0417SE001G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13113-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G1 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2757 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET37G0417SE001G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13114-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G2 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2758 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET38G0417SE001G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13115-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G3 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2759 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET39G0417SE001G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13116-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G4 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2760 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET40G0417SE001G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13117-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G5 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2761 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET41G0417SE001G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13118-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G6 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2762 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET42G0417SE001G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13119-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G7 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2763 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET43G0417SE001G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13120-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G8 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2764 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET44G0417SE001G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13121-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G9 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2765 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET45G0417SE001G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13122-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G10 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2766 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET46G0417SE001G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13123-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G11 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2767 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET47G0417SE001G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13124-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G12 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2768 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET48G0417SE001G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13125-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G13 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2769 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E21G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET49G0417SE001G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13126-SP S/E CENTRAL PAJONALES E21G14 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2770 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET50G0417SE001G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13143-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G1 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2771 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET51G0417SE001G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13144-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G2 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2772 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET52G0417SE001G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13145-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G3 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2773 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET53G0417SE001G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13146-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G4 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2774 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET54G0417SE001G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13147-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G5 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2775 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET55G0417SE001G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13148-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G6 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2776 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET56G0417SE001G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13149-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G7 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2777 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET57G0417SE001G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13150-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G8 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2778 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET58G0417SE001G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13151-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G9 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2779 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET59G0417SE001G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13152-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G10 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2780 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET60G0417SE001G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13153-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G11 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2781 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET61G0417SE001G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13154-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G12 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2782 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET62G0417SE001G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.96 | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13155-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G13 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2783 | T2D S/E CENTRAL PAJONALES E22G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL PAJONALES | T | ET63G0417SE001G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | 8.0638 | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | V | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 19.422 | 17 | 15.586 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | 13156-SP S/E CENTRAL PAJONALES E22G14 | no aplica | TMC Transformers S.p.A | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-04-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-01-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
2784 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA HT1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET01G0417SE002G0417 | Transformador principal | 56.5 | 75 | 1.25 | 85 | ONAN - ONAF I-ONAF II | S201-001076-03-ELC-DE-0003-00 | 110 | 110 | 23 | 14.55 | 85 | 13.8 | 85 | 13.49 | 85 | 13.8 | 85 | 13.1 | 85 | 12.8 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 318.78 | 326.13 | 397.67 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 550(AT) / 125(BT) | YNd11 | 0.053 | 85 | 35 | 318.7 | 326.1 | 397.6 | 85 | 289.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 85 MVA | SP S/E CENTRAL COMBARBALA T1-S1, SP S/E CENTRAL COMBARBALA T1-S2 | 15-09-2021 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Huaming | CM III 600 Y | D502CAA Combarbala Rating plate | TSKE-001076-03-ELC-HD-0105-03 | TSKE-001076-03-ELC-HD-0105-03; D502CAA Combarbala Rating plate | S201-001076-03-ELC-DE-0003-00 | ID2784-Hoja-de-vida-CENTRAL COMBARBALA 110-23KV 85MVA T1.xlsx
2789 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET06G0417SE002G0417 | Transformador del G1 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.739 | 17 | 16.739 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G1 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2789-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G1.xlsx
2790 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET07G0417SE002G0417 | Transformador del G2 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.379 | 17 | 16.379 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G2 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2790-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G2.xlsx
2791 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET08G0417SE002G0417 | Transformador del G3 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.511 | 17 | 16.511 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G3 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2791-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G3.xlsx
2792 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET09G0417SE002G0417 | Transformador del G4 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.636 | 17 | 16.636 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G4 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2792-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G4.xlsx
2793 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET10G0417SE002G0417 | Transformador del G5 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.641 | 17 | 16.641 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G5 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2793-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G5.xlsx
2794 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET11G0417SE002G0417 | Transformador del G6 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.525 | 17 | 16.525 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G6 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2794-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G6.xlsx
2795 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET12G0417SE002G0417 | Transformador del G7 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.111 | 17 | 16.111 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G7 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2795-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G7.xlsx
2796 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET13G0417SE002G0417 | Transformador del G8 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.679 | 17 | 16.679 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G8 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2796-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G8.xlsx
2797 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET14G0417SE002G0417 | Transformador del G9 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.121 | 17 | 16.121 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G9 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2797-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G9.xlsx
2798 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET15G0417SE002G0417 | Transformador del G10 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.615 | 17 | 16.615 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G10 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2798-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G10.xlsx
2799 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET16G0417SE002G0417 | Transformador del G11 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.616 | 17 | 16.616 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G11 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2799-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G11.xlsx
2800 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET17G0417SE002G0417 | Transformador del G12 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.925 | 17 | 16.925 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G12 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2800-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G12.xlsx
2801 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET18G0417SE002G0417 | Transformador del G13 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 15.494 | 17 | 15.494 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G13 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2801-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G13.xlsx
2802 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E11G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET19G0417SE002G0417 | Transformador del G14 de la nave 11 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 15.494 | 17 | 15.494 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E11G14 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2802-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T11G14.xlsx
2803 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET20G0417SE002G0417 | Transformador del G1 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.749 | 17 | 16.749 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G1 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2803-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G1.xlsx
2804 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET21G0417SE002G0417 | Transformador del G2 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.833 | 17 | 16.833 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G2 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2804-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G2.xlsx
2805 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET22G0417SE002G0417 | Transformador del G3 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.849 | 17 | 16.849 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G3 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2805-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G3.xlsx
2806 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET23G0417SE002G0417 | Transformador del G4 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.63 | 17 | 16.63 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G4 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2806-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G4.xlsx
2807 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET24G0417SE002G0417 | Transformador del G5 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.775 | 17 | 16.775 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G5 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2807-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G5.xlsx
2808 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET25G0417SE002G0417 | Transformador del G6 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.559 | 17 | 16.559 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G6 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2808-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G6.xlsx
2809 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET26G0417SE002G0417 | Transformador del G7 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.591 | 17 | 16.591 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G7 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2809-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G7.xlsx
2810 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET27G0417SE002G0417 | Transformador del G8 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.55 | 17 | 16.55 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G8 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2810-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G8.xlsx
2811 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET28G0417SE002G0417 | Transformador del G9 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.713 | 17 | 16.713 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G9 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2811-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G9.xlsx
2812 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET29G0417SE002G0417 | Transformador del G10 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.529 | 17 | 16.529 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G10 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2812-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G10.xlsx
2813 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET30G0417SE002G0417 | Transformador del G11 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.793 | 17 | 16.793 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G11 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2813-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G11.xlsx
2814 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET31G0417SE002G0417 | Transformador del G12 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.502 | 17 | 16.502 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G12 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2814-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G12.xlsx
2815 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET32G0417SE002G0417 | Transformador del G13 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.868 | 17 | 16.868 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G13 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2815-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G13.xlsx
2816 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E21G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET33G0417SE002G0417 | Transformador del G14 de la nave 21 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125(AT)/125(BT) | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.725 | 17 | 16.725 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E21G14 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2816-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T21G14.xlsx
2817 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET34G0417SE002G0417 | Transformador del G1 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.723 | 17 | 16.723 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G1 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2817-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G1.xlsx
2818 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET35G0417SE002G0417 | Transformador del G2 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.464 | 17 | 16.464 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G2 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2818-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G2.xlsx
2819 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET36G0417SE002G0417 | Transformador del G3 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.469 | 17 | 16.469 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G3 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2819-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G3.xlsx
2820 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET37G0417SE002G0417 | Transformador del G4 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.356 | 17 | 16.356 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G4 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2820-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G4.xlsx
2821 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET38G0417SE002G0417 | Transformador del G5 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.754 | 17 | 16.754 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G5 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2821-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G5.xlsx
2822 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET39G0417SE002G0417 | Transformador del G6 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.643 | 17 | 16.643 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G6 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2822-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G6.xlsx
2823 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET40G0417SE002G0417 | Transformador del G7 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.483 | 17 | 16.483 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G7 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2823-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G7.xlsx
2824 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET41G0417SE002G0417 | Transformador del G8 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.558 | 17 | 16.558 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G8 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2824-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G8.xlsx
2825 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET42G0417SE002G0417 | Transformador del G9 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.032 | 17 | 16.032 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G9 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2825-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G9.xlsx
2826 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET43G0417SE002G0417 | Transformador del G10 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.566 | 17 | 16.566 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G10 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2826-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G10.xlsx
2827 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET44G0417SE002G0417 | Transformador del G11 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.785 | 17 | 16.785 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G11 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2827-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G11.xlsx
2828 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET45G0417SE002G0417 | Transformador del G12 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.503 | 17 | 16.503 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G12 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2828-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G12.xlsx
2829 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET46G0417SE002G0417 | Transformador del G13 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.833 | 17 | 16.833 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G13 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2829-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G13.xlsx
2830 | T2D S/E CENTRAL COMBARBALA E22G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL COMBARBALA | T | ET47G0417SE002G0417 | Transformador del G14 de la nave 22 | 2 | no aplica | 1.2 | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 23kV | 23kV | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 16.657 | 17 | 16.657 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP CENTRAL COMBARBALA E22G14 | 15-09-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | S101-001076-03-ELC-PE-0003 | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-03-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2830-Hoja-de-vida-SE CENTRAL COMBARBALA 23-0415KV T22G14.xlsx
2831 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL JT1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET01G0417SE003G0417 | Transformador principal | 75 | 100 | 1.2 | 110 | ONAN - ONAF I-ONAF II | S201-001076-04-ELC-DE-0003-00.pdf | 220 | 220 | 23 | 17.82 | 110 | 16.97 | 110 | 16.63 | 110 | 16.72 | 110 | 15.84 | 110 | 15.18 | 110 | 15.9967 | 100 | 14.3961 | 100 | 415 | 430 | 515 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 9 | 2.2 | 1 | 21 | no aplica | 11 | 2,5% | 1050(AT) / 125(BT) | YNd11 | 0.049 | 110 | 48 | 415 | 430 | 515 | 110 | 478 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 110 MVA | SP S/E CENTRAL CONDORES T1-S1, SP S/E CENTRAL CONDORES T1-S2 | 27-08-2021 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Huaming | CM III | TSKE-001076-04-ELC-HD-0105-04.pdf | TSKE-001076-04-ELC-HD-0105-04 | TSKE-001076-04-ELC-HD-0105-04; D502DAA Los Condores Rating plate | S201-001076-04-ELC-DE-0003-00 | ID2831-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 220-23KV 110MVA T1.xlsx
2837 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET07G0417SE003G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G1 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2837-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G1.xlsx
2838 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET08G0417SE003G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G2 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2838-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G2.xlsx
2839 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET09G0417SE003G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G3 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2839-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G3.xlsx
2840 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET10G0417SE003G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G4 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2840-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G4.xlsx
2841 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET11G0417SE003G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G5 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2841-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G5.xlsx
2842 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET12G0417SE003G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G6 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2842-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G6.xlsx
2843 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET13G0417SE003G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G7 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2843-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G7.xlsx
2844 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET14G0417SE003G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G8 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2844-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G8.xlsx
2845 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET15G0417SE003G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G9 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2845-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G9.xlsx
2846 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET16G0417SE003G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G10 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2846-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G10.xlsx
2847 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET17G0417SE003G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G11 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2847-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G11.xlsx
2848 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET18G0417SE003G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G12 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2848-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G12.xlsx
2849 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET19G0417SE003G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G13 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2849-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G13.xlsx
2850 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E11G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET20G0417SE003G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 11 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E11G14 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2850-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T11G14.xlsx
2851 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET21G0417SE003G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G1 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2851-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G1.xlsx
2852 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET22G0417SE003G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G2 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2852-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G2.xlsx
2853 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET23G0417SE003G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G3 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2853-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G3.xlsx
2854 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET24G0417SE003G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G4 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2854-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G4.xlsx
2855 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET25G0417SE003G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G5 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2855-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G5.xlsx
2856 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET26G0417SE003G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G6 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2856-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G6.xlsx
2857 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET27G0417SE003G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G7 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2857-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G7.xlsx
2858 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET28G0417SE003G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G8 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2858-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G8.xlsx
2859 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET29G0417SE003G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G9 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2859-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G9.xlsx
2860 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET30G0417SE003G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G10 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2860-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G10.xlsx
2861 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET31G0417SE003G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G11 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2861-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G11.xlsx
2862 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET32G0417SE003G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G12 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2862-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G12.xlsx
2863 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET33G0417SE003G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G13 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2863-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G13.xlsx
2864 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E12G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET34G0417SE003G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 12 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E12G14 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2864-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T12G14.xlsx
2865 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET35G0417SE003G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G1 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2865-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G1.xlsx
2866 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET36G0417SE003G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G2 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2866-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G2.xlsx
2867 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET37G0417SE003G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G3 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2867-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G3.xlsx
2868 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET38G0417SE003G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G4 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2868-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G4.xlsx
2869 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET39G0417SE003G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G5 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2869-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G5.xlsx
2870 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET40G0417SE003G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G6 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2870-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G6.xlsx
2871 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET41G0417SE003G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G7 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2871-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G7.xlsx
2872 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET42G0417SE003G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G8 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2872-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G8.xlsx
2873 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET43G0417SE003G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G9 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2873-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G9.xlsx
2874 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET44G0417SE003G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G10 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2874-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G10.xlsx
2875 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET45G0417SE003G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G11 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2875-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G11.xlsx
2876 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET46G0417SE003G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G12 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2876-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G12.xlsx
2877 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET47G0417SE003G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G13 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2877-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G13.xlsx
2878 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E21G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET48G0417SE003G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 21 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E21G14 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2878-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T21G14.xlsx
2879 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET49G0417SE003G0417 | Transformador generador 1 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G1 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2879-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G1.xlsx
2880 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET50G0417SE003G0417 | Transformador generador 2 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G2 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2880-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G2.xlsx
2881 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET51G0417SE003G0417 | Transformador generador 3 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G3 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2881-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G3.xlsx
2882 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET52G0417SE003G0417 | Transformador generador 4 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G4 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2882-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G4.xlsx
2883 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET53G0417SE003G0417 | Transformador generador 5 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G5 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2883-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G5.xlsx
2884 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET54G0417SE003G0417 | Transformador generador 6 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G6 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2884-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G6.xlsx
2885 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET55G0417SE003G0417 | Transformador generador 7 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G7 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2885-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G7.xlsx
2886 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET56G0417SE003G0417 | Transformador generador 8 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G8 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2886-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G8.xlsx
2887 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET57G0417SE003G0417 | Transformador generador 9 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G9 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2887-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G9.xlsx
2888 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET58G0417SE003G0417 | Transformador generador 10 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G10 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2888-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G10.xlsx
2889 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET59G0417SE003G0417 | Transformador generador 11 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G11 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2889-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G11.xlsx
2890 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET60G0417SE003G0417 | Transformador generador 12 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G12 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2890-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G12.xlsx
2891 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET61G0417SE003G0417 | Transformador generador 13 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G13 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2891-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G13.xlsx
2892 | T2D S/E CENTRAL CHAGUAL E22G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL CHAGUAL | T | ET62G0417SE003G0417 | Transformador generador 14 nave de potencia 22 | 2 | no aplica | 120 | no aplica | ONAN | 2 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 8.75 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 23+2x2,5% (24,15kV) | 23-2x2,5% (21,85kV) | 0 | 0 | 0.025 | 125 | Dyn11 | 0.23 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 17 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 MVA | SP S/E CENTRAL LOS CONDORES E22G14 | 27-08-2021 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | 18020350-1 FD020001017.pdf | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS S101-001076-04-ELC-PE-0003 | 18020350-1 FD020001017 | ID2892-Hoja-de-vida-CENTRAL CHAGUAL 23-0,415KV 2MVA T22G14.xlsx
2893 | T2D S/E SANGRA BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E SANGRA | T | ET01T0003SE047T0003 |  | 22.5 | 30 | 54 MVA | 30 | ONAN-ONAF | 2893_Sobrecarga T1 69_24 kV 22,5-30 MVA | 66 | 69 | 24 | 8.38 | 22.5 | 7.88 | 22.5 | 7.61 | 22.5 | 8.27 | 22.5 | 7.84 | 22.5 | 7.57 | 22.5 | 115119 | 22.5 | 84033 | 22.5 | 52.026 | 52.356 | 62.063 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69 +/- 8x1,25%. | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 350 | Dyn1 | 0.119 | 22.5 | 18.3 | 52.026 | 52.356 | 62.063 | 22.5 | 70.656 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2893_Sobrecarga T1 69_24 kV 22,5-30 MVA | 13390 - SP S/E SANGRA BT1-S1; 13391 SP S/E SANGRA BT1-S2; 13392 SP S/E SANGRA ET1 | 30-09-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV | 2893_Foto placa CTBC T1 69_24 kV 22,5-30 MVA. | 2893_Curva de daño T1 69_24 kV 22,5-30 MVA | 2893_Foto placa T1 69_24 kV 22,5-30 MVA | 2893_Reporte FAT Sangra WEG Scan | 2893_Hoja de Vida T1 69_24 kV 22,5-30 MVA
2894 | T2D S/E EL BATO HT1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E EL BATO | T | ET01L0002SE003L0002 |  | 12 | no aplica | 100% (0,063 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,063 kA) | 110 | 110 | 12 | 8.7 | 12 | 8.36 | 12 | 8.22 | 12 | 8.67 | 12 | 8.62 | 12 | 8.15 | 12 | 49278.35 | 12 | 8.61 | 12 | 40.92 | 41.84 | 51.2 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 110 kV +/-16x0,625% | 1 (121kV) | 33 (99kV) | no aplica | 17 (110kV) | 0.625 | 550 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.225 | 12 | 12.88 | 46.16 | 46.24 | 55.33 | 12 | 59.23 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (12 MVA) | ID 13410 SP S/E EL BATO HT1 | 30-03-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | UZF-RT 550/150 | ID 2894 - Cambiador de Tag.pdf | ID 2894 - Curva de Daño.pdf | 20190612_160953.JPG | 41069.PDF | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones 2984.XLSX
2896 | T2D S/E LOS TILOS BULNES BT1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E LOS TILOS BULNES | T | ET01R0013SE011R0013 |  | 10 | 12 | ONAF | no aplica | ONAN-ONAF | ONAF | 66 | 66 | 13.8 | 11.42 | 12 | 9.53 | 12 | 11.69 | 12 | no aplica | 10 | 9.59 | 12 | no aplica | no aplica | 32701.85 | 10 | no aplica | no aplica | 52.059 | 52.701 | 53.865 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2X2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 [66kV] | 3 (66kV) | 2.5 | 380kV (AT)/95kV (BT) | Dyn1 | 0.267 | 12 | 9.48 | 74.97 | 75.89 | 77.57 | 12 | 52.701 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No Disponible | ID13575-T1 S1 ID13576-T1 S2 | 14-08-2020 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | ASP Francia | FII Nro 332AB14 | ANEXO ID2896_TUSAN_1855.pdf | ANEXO ID2896_CURVA DE DAÑO TUSAN_1854.pdf | ANEXO ID2896_Placa TUSAN_1855.jpg ANEXO ID2896_TUSAN_1855.PDF | ANEXO ID2896_ENSAYOS_1856.pdf | ANEXO ID2896_Hoja de Vida1_1857.xlsx
2897 | T2D S/E LOS TILOS BULNES CT2 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E LOS TILOS BULNES | R | ET02R0013SE011R0013 | Regulador N°1 | 0.66 | 0.739 | 100% (0,366kA) | N/A | ONAN | 100% (0,366kA) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | no aplica | no aplica | 32 | 13,8+/-16X0,625% | 1 (15.18kV) | 32 (12.42kV) | 16 (13.8kV) | 16 (13.8kV) | 10% | 150(AT) | YNyn0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | no aplica | 14-08-2020 | EATON | REGULADOR | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO ID2897_RRVV T1_1855 (1).jpg ANEXO ID2897_RRVV T1_1855 (2).jpg ANEXO ID2897_RRVV T1_1855 (3).jpg ANEXO ID2897_RRVV T1_1855.PDF | no aplica | ANEXO ID2897_Hoja de Vida T1_1857
2898 | T2D S/E LOS TILOS BULNES CT3 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E LOS TILOS BULNES | R | ET03R0013SE011R0013 | Regulador N°2 | 0.44 | 0.493 | 100% (0,224 kA) | N/A | ONAN | 100% (0,224 kA) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | no aplica | no aplica | 32 | 13,8+/-16X0,625% | 1 (15.18kV) | 32 (12.42kV) | 16 (13.8kV) | 16 (13.8kV) | 10% | 150(AT) | YNyn0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | no aplica | 14-08-2020 | HOWARD INDUSTRIES | REGULADOR | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO ID2898_RRVV T2_1855 (1).jpg ANEXO ID2898_RRVV T2_1855 (2).jpg ANEXO ID2898_RRVV T2_1855 (3).jpg ANEXO ID2898_RRVV T2_1855.PDF | no aplica | ANEXO ID2898_Hoja de Vida T2_1857
2903 | T2D S/E CENTRAL EL RINCON CG1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | S/E CENTRAL EL RINCON | T | ET05G0012SE006G0012 |  | 0.5 | no aplica | TRANSFORMADOR SSAA. | no aplica | ONAN | TRANSFORMADOR SSAA. | 12 | 12 | 0.4 | TRANSFORMADOR SSAA. | 0.5 | 4.84 | 0.5 | TRANSFORMADOR SSAA | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | TRANSFORMADOR SSAA. | 17.5 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 12 kV +/-2x2,5% | 1 (12,6 kV) | 5 (11,4 kV) | 3 | 3 (12 kV) | 2.5 | 75/35/ 3 | YNd1 | Sin informacion | Sin informacion | TRANSFORMADOR SSAA. | Sin informacion | Sin informacion | Sin informacion | Sin informacion | TRANSFORMADOR SSAA. | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | TRANSFORMADOR SSAA. | ECAP Florida2.pdf | 2015 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | NO APLICA. | NO APLICA. | NO APLICA. | 1854_CurvaDaño Trafo RI.PDF | 1855_Placa Rincon.PDF | GTR 4014-17 Tusan 722.1605 (SE Rincón) Eléctrica la Puntilla .pdf | TRANSFORMADOR SSAA.
2907 | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 TR1 SSAA | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | T | ET04T0022SE003T0022 |  | 0.4 | no aplica | De acuerdo a norma C57.91.2011 | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 19.3 | 0.38 | no aplica | no aplica | 3.8 | 0.4 | no aplica | no aplica | 4 | 0.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.046 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 0.965 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.2 | 145 | Dyn11 | 0.65 | 0.4 | 0.952 | no aplica | 4.046 | no aplica | 0.4 | 4.998 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | 2907-SISTEMA PROTECCIÓN.pdf | 06-08-2021 | RHONA | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | 2907_Curva TR1 SSAA | 2907_Placa y hoja de datos TR1 SSAA | 2907_Ensayos TR1 SSAA | 2907_Hoja-de-vida-TR1 SSAA
2908 | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 TR2 SSAA | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | T | ET05T0022SE003T0022 |  | 0.4 | no aplica | De acuerdo a norma C57.91.2011 | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 19.3 | 0.38 | no aplica | no aplica | 3.7 | 0.4 | no aplica | no aplica | 4 | 0.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.043 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 0.965 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.2 | 145 | Dyn11 | 0.54 | 0.4 | 0.923 | no aplica | 4.043 | no aplica | 0.4 | 4.966 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | 2908-SISTEMA PROTECCIÓN.pdf | 06-08-2021 | RHONA | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | 2908_Curva TR1 SSAA | 2908_Placa y hoja de datos TR2 SSAA | 2908_Ensayos TR2 SSAA | 2908_Hoja-de-vida-TR2 SSAA
2909 | T2D S/E PALMAR HT1 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROPALMAR SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E PALMAR | T | ET01G0418SE001G0418 |  | 15 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | "CORRENTOSO TR1 - Informe.pdf" | 110 | 110 | 13.2 | 12.24 | 15 | 11.8 | 15 | 11.54 | 15 | 10.4 | 15 | 10.03 | 15 | 9.81 | 15 | 366500 | 15 | no aplica | no aplica | 66.67 | 70.14 | 83.73 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 17 | 110kV +/-8x1,25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550kV (AT)/95kV (BT) | YNd11 | 0.076 | 15 | 10.64 | 75.7 | 77.42 | 89.73 | 15 | 100.37 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | "CORRENTOSO TR1 - Informe.pdf" | ID13883 SP S/E PALMAR T1-S1(RET650) ; ID13884 SP S/E PALMAR T1-S2(REQ650). | 31-01-2019 | SEA | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 300Y-72, 5/B-10 19 3W | CORRENTOSO TR1 - Placa TAP.jpg | CORRENTOSO TR1 - Curva de dano.pdf | CORRENTOSO TR1 - Placa.pdf, CORRENTOSO TR1 - Hoja de datos.pdf | CORRENTOSO TR1 - Test report.pdf | CORRENTOSO TR1 - Hoja de vida del equipo.xlsx
2910 | T2D S/E PALMAR HT2 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROPALMAR SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E PALMAR | T | ET02G0418SE001G0418 |  | 15 | NA | 100% | NA | ONAN | "PALMAR TR2 - Informe.pdf" | 110 | 110 | 13.2 | 12.39 | 15 | 11.86 | 15 | 11.6 | 15 | 10.53 | 15 | 10.08 | 15 | 9.86 | 15 | 366500 | 15 | no aplica | no aplica | 66.89 | 70.28 | 83.97 | 0 | 0 | NA | NA | AT | c | C | no aplica | 17 | 110±8x1,25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | NA | 9 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/95(BT) | YNd11 | 0.072 | 15 | 10.16 | 75.93 | 77.77 | 90.13 | 15 | 100.29 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | "PALMAR TR2 - Informe.pdf" | ID13885 SP S/E PALMAR T2-S1(RET650) ; ID13886 SP S/E PALMAR T2-S2(REQ650) | 31-01-2019 | SEA | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII300Y-72,5/B-10193W | PALMAR TR2 - Placa TAP.JPG | PALMAR TR2 - Curva de dano.pdf | PALMAR TR2 - Placa.jpg, PALMAR TR2 - Hoja de datos.pdf | PALMAR TR2 - Test report.pdf | PALMAR TR2 - Hoja de vida del equipo.xlsx
2913 | T2D S/E CERRO DOMINADOR JT1 | ENORCHILE S.A. | CERRO DOMINADOR PV S.A. | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | S/E CERRO DOMINADOR | T | ET01G0430SE002G0430 |  | 15 | no aplica | 112,6% (0,044 kA) a Tamb 45ºC | no aplica | ONAN | Overloading in dependence on ambient temperature 15-Atacama-Chile | 220 | 220 | 33 | 10 | 15 | 9.6 | 15 | 9.5 | 15 | 8.8 | 15 | 8.58 | 15 | 8.68 | 15 | 10 | 15 | no aplica | no aplica | 46.2 | 47.8 | 55.65 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220 +/- 8x1,25 kV | 1 (242 kV) | 17 (198 kV) | no aplica | 9A,9B,9C (220 kV) | 1.25 | 1050 | YNd11 | 0.23 | 15 | 19.5 | 61.6 | 63.7 | 74.2 | 15 | 83.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 'Short time overloading - 15 MVA - Atacama-Chile | ID13941- SP CERRO DOMINADOR JT1-S1 | 30-09-2021 | ETD | TRIFÁSICO | S | HYUNDAI | RS 9,3 III-200 Y | ID2913 Anexo2.pdf | Damaged curves_15 MVA - Atacama-Chile | 0186-HDD-ETD-000-000-0001_Data sheet.pdf | 0186-INF-ETD-000-000-0005_ Certified factory test reports of transformer.pdf | 2915_CERRO DOMINADOR CSP S.A. G446_Hoja-de-vida-Instalaciones
2914 | T2D S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 | ENORCHILE S.A. | CERRO DOMINADOR PV S.A. | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | S/E CSP CERRO DOMINADOR | T | ET01G0430SE001G0430 |  | 77 | 102 | 105,5% (0,352 kA) a Tamb: 50°C | 128 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Overloading in dependence on ambient temperature 128-Atacama-Chile | 220 | 220 | 13.2 | 14.21 | 128 | 13.39 | 128 | 12.79 | 128 | 12.0785 | 128 | 11.3815 | 128 | 10.8715 | 128 | 191068 | 128 | no aplica | no aplica | 385.8 | 394.5 | 404.9 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220kV +/- 8x1,25% | 1 (242 kV) | 17 (198 kV) | no aplica | 9 (220 kV) | 1.25 | 1050kV (AT) / 95kV (BT) | YNd11 | 0.07 | 128 | 59.5 | 385.8 | 394.5 | 404.9 | 128 | 454 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Short time overloading - 128 MVA - Atacama-Chile | ID13945-SP CSP CERRO DOMINADOR T1 | 30-09-2021 | ETD | TRIFÁSICO | S | MR ( Maschinenfabrik Reinhausen ) | type:VMI II500Y-72,5/C-10193G Serial:1637719 | Datos placa regulador de toma Transformador principal.PDF | Curva daño Transformador SE CSP 128 MVA.pdf | Datos de placa- Transformador Step-up.JPG | Ensayos Transformador Step-Up.pdf | 2914_CERRO DOMINADOR CSP S.A. G446_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
2915 | T2D S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 | ENORCHILE S.A. | CERRO DOMINADOR PV S.A. | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | S/E CSP CERRO DOMINADOR | T | ET02G0430SE001G0430 | Transformador Auxiliar | 40 | no aplica | 112% (1,959 kA) a Tamb: 50°C | no aplica | ONAN | Overloading in dependence on ambient temperature 40-Atacama-Chile | 13.2 | 13.2 | 6.9 | 14.42 | 40 | 13.69 | 40 | 13.05 | 40 | 12.24 | 40 | 12.1 | 40 | 10.97 | 40 | 139252.62 | 40 | no aplica | no aplica | 140.5 | 137.3 | 139.5 | no aplica | no aplica | 39.8 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 13,2kV +/-8x1,25% | 1 (14,52 kV) | 17 (11,88 kV) | no aplica | 9 (13,2kV) | 1.25 | AT: 95 kV / BT: 60 kV | Dyn1 | 0.087 | 40 | 21.7 | 140.5 | 137.3 | 139.5 | 40 | 159 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Short time overloading - 40 MVA - Atacama-Chile | ID13948-SP CSP CERRO DOMINADOR T2 | 30-09-2021 | ETD | TRIFÁSICO | S | MR ( Maschinenfabrik Reinhausen ) | type: 3XVRCI1301-72,5/B-10193G Serial:1628341 | Datos placa regulador de toma Transformador Auxiliar.PDF | Curva daño Transformador SE CSP 40 MVA.pdf | Datos de Placa - Transformador auxiliar.JPG; Hoja de Datos - Transformador Auxiliar.PDF | Ensayos - Transformador auxiliar.PDF | 2915_CERRO DOMINADOR CSP S.A. G446_Hoja-de-vida-Instalaciones.XLSX
2916 | T2D S/E QUILMO II BT1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E QUILMO II | T | ET01R0013SE006R0013 | Transformador de Poder | 10 | 12 | 100% (0,21 kA) | N/A | ONAN-ONAF | 100% (0,21 kA) | 66 | 66 | 33 | 7.74 | 10 | 7.78 | 10 | 7.94 | 10 | 7.75 | 10 | 7.59 | 10 | 7.55 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.807 | 55.421 | 56.683 | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+/-2X2,5% | 1 (69,3kV) | 5 (62,7VkV) | 3 (66 kV) | 3 (66 kV) | 2.5 | 325(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.18 | 10 | 9.602 | 54.807 | 55.421 | 56.683 | 10 | 65.023 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | No Disponible | ID13935-SP S/E QUILMO II BT1 | 24-01-2022 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | N/A | ANEXO ID2916_Placa TUSAN_1853.jpg | ANEXO ID2916_CURVA DE DAÑO TUSAN_1854.pdf | ANEXO ID2916_Placa TUSAN_1855.jpg ANEXO ID2916_TUSAN_1855.pdf | ANEXO ID2916_ENSAYOS_1856.pdf | ANEXO ID2916_Hoja de Vida1_1857
2917 | T2D S/E QUILMO II FT1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E QUILMO II | T | ET02R0013SE006R0013 | Banco Regulador N°1 | 0.66 | N/A | 100% (0,224 kA) | N/A | ONAN | 100% (0,224 kA) | 33 | 33 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BT | C | no aplica | C | 32 | +/-10x0,625% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200(AT)/200(BT) | Dd0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no aplica | N/A | ID 13936 – SP S/E QUILMO II FT1 | 24-01-2022 | EATON | REGULADOR | S | N/A | N/A | N/A | N/A | ANEXO ID2917_RRVV R1_1855_A.jpg ANEXO ID2917_RRVV R1_1855.pdf | N/A | ANEXO ID2917_Hoja de Vida R1_1857
2919 | T2D S/E ALTO CACHAPOAL B1 | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | S/E ALTO CACHAPOAL | T | ET02G0431SE001G0431 |  | 15 | no aplica | 100% (0,131 kA lado AT) | no aplica | ONAN | 100% (0,131 kA lado AT) | 66 | 66 | 23 | 6.929 | 15 | 7.06 | 15 | 7.374 | 15 | 5.75 | 15 | 6.33 | 15 | 7.02 | 15 | 7.04 | 15 | 2.11 | 15 | 72.135 | 74.003 | 77.508 | Cero | Cero | Cero | Cero | AT | v | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69.3kV) | 5 (62.7kV) | 3 | 3 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT)/125kV (BT) | YNd11 | 0.09 | 15 | 11.496 | 72.135 | 74.003 | 77.508 | 15 | 89.005 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,131 kA lado AT) | ID13966-SP S/E ALTO CACHAPOAL TR1 | 28-03-2023 | TUSAN | TRIFÁSICO | RF | ASP | FII TAP CHANGER | FII Tap Changer 5 Positions 60kV 400A - 33-2A814 | CURVA DE DAÑO TUSAN 15 MVA CIPRESILLOS | Placa Trafo Tusan.pdf | Libro de Intrucciones - Protocolos de Ensayo | 2919-Hoja de Vida - ALTO CACHAPOAL 66_23 KV 15 MVA.xlsx
2920 | T2D S/E CENTRAL CIPRESILLOS EG1 | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | S/E CENTRAL CIPRESILLOS | T | ET01G0431SE002G0431 |  | 7 | no aplica | 100% (0,176 kA lado AT) | no aplica | no aplica | 100% (0,176 kA lado AT) | 23 | 23 | 6.6 | 8.069 | 7 | 8.122 | 7 | 8.173 | 7 | 7.4235 | 7 | 7.4722 | 7 | 7.5192 | 7 | 0.271 | 7 | 7.4235 | 7 | 26.981 | 27.642 | 28.394 | Cero | Cero | Cero | Cero | AT | V | V | no aplica | 5 | 0.575 | 1 (Ptes. 3-4; 24,15kV) | 5(Ptes. 7-8; 21,85kV) | 3 | 3 (Ptes. 5-6; 23kV) | 2.5 | 25,5kV (AT) / 9,5kV (BT) | YNd11 | 0.229 | 7 | 11.985 | 26.9816 | 27.6422 | 28.394 | 7 | 39.6276 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,176 kA lado AT) | ID13961-SP S/E CENTRAL CIPRESILLOS G1 | 28-03-2023 | ABB | TRIFÁSICO | RF | ABB | ABB | Cambiador Tap Trafo N°1 | Curva de Daño Trafo Poder N°1 | Cambiador Tap Trafo N°1; Placa Trafo 1 | Protocolo ensayos rutina trafo1; PARÁMETROS DEDUCIDOS DE ENSAYO T1 | 2920-Hoja de Vida - CIPRESILLOS 23_6.6 KV 7MVA N1.xlsx
2921 | T2D S/E CENTRAL CIPRESILLOS EG2 | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | S/E CENTRAL CIPRESILLOS | T | ET02G0431SE002G0431 |  | 7 | no aplica | 100% (0,176 kA lado AT) | no aplica | no aplica | 100% (0,176 kA lado AT) | 23 | 23 | 6.6 | 8.064 | 7 | 8.12 | 7 | 8.17 | 7 | 7.4189 | 7 | 7.4704 | 7 | 7.5164 | 7 | 0.271 | 7 | 7.4189 | 7 | 26.5841 | 27.2867 | 28.0861 | Cero | Cero | Cero | Cero | AT | V | V | no aplica | 5 | 0.575 | 1 (Ptes. 3-4; 24,15kV) | 5(Ptes. 7-8; 21,85kV) | 3 | 3 (Ptes. 5-6; 23kV) | 2.5 | 25,5kV (AT) / 9,5kV (BT) | YNd11 | 0.271 | 7 | 11.426 | 26.5841 | 27.2867 | 28.0861 | 7 | 38.7131 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,176 kA lado AT) | ID13962-SP S/E CENTRAL CIPRESILLOS G2 | 28-03-2023 | ABB | TRIFÁSICO | RF | ABB | ABB | Cambiador Tap Trafo N°2 | Curva de Daño Trafo Poder N°2 | Cambiador Tap Trafo N°2; Placa Trafo 2 | Protocolo ensayos rutina trafo2; PARÁMETROS DEDUCIDOS DE ENSAYO T2 Rev0 | 2921-Hoja de Vida - CIPRESILLOS 23_6.6 KV 7MVA N2.xlsx
2923 | T2D S/E SANTA ROSA SUR HT6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA ROSA SUR | T | ET06T0835SE048T0835 |  | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | 130% | 110 | 110 | 12.5 | 21.57 | 50 | 19.91 | 50 | 19.61 | 50 | 22.18 | 50 | 20.48 | 50 | 20.17 | 50 | 98273 | 50 | no aplica | no aplica | 170.64 | 158.398 | 219.74 | no aplica | no aplica | 0 | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 19 | 16.335 | 1 | 19 | no aplica | 10 | 1.65 | 450 (AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.11 | 50 | 20.89 | 187.11 | 186.35 | 247.19 | 50 | 207.24 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | ID 2923 - SANTA ROSA SUR_ SN 201503052_CURVA DE DAÑO | ID 13976 SP S/E SANTA ROSA SUR T6-S1;ID 13977 SP S/E SANTA ROSA SUR T6-S2 | 24-02-2021 | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191W | SANTA ROSA SUR_TR6_CTBC | ID 2923 - SANTA ROSA SUR_ SN 201503052_CURVA DE DAÑO | SANTA ROSA SUR_TR6 | ID 2923 - Test Report 804 (SN 201503052) | ID 2923 - Hoja Vida TR2D
2924 | T2D S/E SIERRA NEVADA BT | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E SIERRA NEVADA | T | ET01G0030SE001G0030 | [5 empty] | Sin Información (Eliminar) |  | Sin Información (Eliminar) | [14 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
2926 | T2D S/E SAN BERNARDO HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN BERNARDO | T | ET05T0835SE040T0835 |  | 50 | no aplica | 1.3 | no aplica | ONAN | Curva de sobrecarga | 110 | 110 | 12.5 | 21.55 | 50 | 19.83 | 50 | 19.67 | 50 | 18.3175 | 50 | 20.48 | 50 | 16.7195 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.231 | 161.8825 | 214.846 | no aplica | no aplica | 0 | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 450 (AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.11 | 50 | 20.6 | 190.86 | 190.45 | 252.76 | 50 | 211.05 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | ID 2926 - CURVA DE DAÑO | ID 14499 - SP S/E SAN BERNARDO HT4-1; ID 14500 - SP S/E SAN BERNARDO HT4-2 | 24-11-2023 | chint | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191W | CTBC TRN4 | CURVA DE DAÑO | FOTO DE PLACA TR2D | Test Report 804 (SN 201503053) | ID 2926_ Hoja de vida TR2D
2927 | T2D S/E CENTRAL LOS QUILOS BG1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL LOS QUILOS | T | ET06G0004SE029G0004 |  | 12 | 15 | 126,4% (1,659kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 2927_Hoja de datos | 66 | 66 | 6.6 | 6.58 | 12 | 6.68 | 12 | 6.87 | 12 | 7.19 | 12 | 6.62 | 12 | 6.13 | 12 | 24601.5 | 12 | no aplica | no aplica | 51.7 | 52.7 | 54.3 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 69,3±2x2,381% | 1 (72,6 kV) | 5 (66 kV) | 5 | 3 (69,3 kV) | 2.381 | 350(AT) / 95(BT) | YNd1 | 0.42 | 12 | 12.7 | 51.651 | 52.735 | 54.271 | 12 | 67 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2927_Hoja de datos | ID8317 SP S/E CENTRAL LOS QUILOS G1; ID9321 SP S/E Los Quilos G1 | 03-12-2020 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ASP | FII Tap Changer | 2927_Hoja de datos CTAP / 2927_Datos de placa | 2927_Hoja de datos | 2927_Datos de placa / 2927_Hoja de datos | 2927_Pruebas FAT | 2927_Hoja de vida
2928 | T2D S/E CENTRAL LOS QUILOS BG2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL LOS QUILOS | T | ET07G0004SE029G0004 |  | 12 | 15 | 117,2% (1,538kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 2928_Hoja de datos | 66 | 66 | 6.6 | 6.57 | 12 | 6.67 | 12 | 6.86 | 12 | 7.2 | 12 | 6.61 | 12 | 6.12 | 12 | 20764.2 | 12 | no aplica | no aplica | 52.2 | 53.2 | 54.6 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 69,3±2x2,381% | 1 (72,6 kV) | 5 (66 kV) | 5 | 3 (69,3 kV) | 2.381 | 350(AT) / 95(BT) | YNd1 | 0.49 | 12 | 13.5 | 52.152 | 53.162 | 54.62 | 12 | 68.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2928_Hoja de datos | ID8318 SP S/E CENTRAL LOS QUILOS G2; ID9322 SP S/E Los Quilos G2 | 03-12-2020 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ASP | FII Tap Changer | 2928_Hoja de datos CTAP / 2928_Datos de placa | 2928_Hoja de datos | 2928_Datos de placa / 2928_Hoja de datos | 2928_Pruebas FAT | 2928_Hoja de vida
2929 | T2D S/E CENTRAL LOS QUILOS BG3 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E CENTRAL LOS QUILOS | T | ET08G0004SE029G0004 |  | 12 | 15 | 103,3% (1,355kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 2929_Hoja de datos | 66 | 66 | 6.6 | 6.65 | 12 | 6.74 | 12 | 6.95 | 12 | 7.24 | 12 | 6.66 | 12 | 6.18 | 12 | 25043 | 12 | no aplica | no aplica | 51 | 52.4 | 54.4 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 69,3±2x2,381% | 1 (72,6 kV) | 5 (66 kV) | 5 | 3 (69,3 kV) | 2.381 | 350(AT) / 95(BT) | YNd1 | 0.42 | 12 | 15 | 51.016 | 52.354 | 54.424 | 12 | 69.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2929_Hoja de datos | ID8319 SP S/E CENTRAL LOS QUILOS G3; ID9323 SP S/E Los Quilos G3 | 03-12-2020 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ASP | FII Tap Changer | 2929_Hoja de datos CTAP / 2929_Datos de placa | 2929_Hoja de datos | 2929_Datos de placa / 2929_Hoja de datos | 2929_Pruebas FAT | 2929_Hoja de vida
2931 | T2D S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN | T | ET01G0447SE001G0447 |  | 10 | 12 | 130% (136.5 [kA]) | no aplica | ONAN-ONAF | TABLAS DE CARGAS MAXIMAS ADMISIBLES TR WEG 10-12 MVA-EOLICA MAITEN.xls | 66 | 72.5 | 24 | 8.16 | 12 | 8.15 | 12 | 8.38 | 12 | 8.11 | 12 | 8.09 | 12 | 8.33 | 12 | 57246 | 12 | no aplica | no aplica | 74.739 | 76.004 | 78.064 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 1.65 | 1 (69.3 [kV]) | 5 (62.7 [kV]) | 3 (66 [kV]) | 3 (66 [kV]) | 2.5 | 325 [kV] (AT) / 125 [kV] (BT) | Dyn1 | 0.19 | 12 | 8.968 | 95.462 | 97.183 | 99.56 | 12 | 95.178 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | TABLAS DE CARGAS MAXIMAS ADMISIBLES TR WEG 10-12 MVA-EOLICA MAITEN.xlsx | ID14285_SP S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1; ID14286_SP S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN T1-S1; ID14287_SP S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN ET1 | 26-06-2020 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | Manual | Fotografi´a de placa.jpg; Placa cambiador TAP trafo WEG.jpg | Curva de dan~o.pdf | Hoja de datos.pdf; Fotografía de placa.jpg | Pruebas FAT.pdf | 2931_Hoja de vida - Instalacion v1.0
2933 | T2D S/E CERRO PABELLON D2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET04G0232SE001G0232 |  | 1.6 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 9.5 | 0.4 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 9,5 kV +/-2x2,5% | 1 (9,975kV) | 5 (9,025kV) | 3 (9,5 kV) | 3 (9,5 kV) | 2.5 | 75(AT) | Dyn11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 14108 - SP S/E CERRO PABELLON D2 | 30-10-2020 0:00:00 | VonRoll | TRIFÁSICO |  | ASP | HZ-55166 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
2934 | T2D S/E CERRO PABELLON D3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET05G0232SE001G0232 |  | 1.6 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 9.5 | 0.4 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 9,5 kV +/-2x2,5% | 1 (9,975kV) | 5 (9,025kV) | 3 (9,5 kV) | 3 (9,5 kV) | 2.5 | 75(AT) | Dyn11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 14109 - SP S/E CERRO PABELLON D3 | 30-10-2020 0:00:00 | VonRoll | TRIFÁSICO |  | ASP | HZ-55166 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
2935 | T2D S/E CERRO PABELLON D4 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET06G0232SE001G0232 |  | 1.6 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 9.5 | 0.4 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 9,5 kV +/-2x2,5% | 1 (9,975kV) | 5 (9,025kV) | 3 (9,5 kV) | 3 (9,5 kV) | 2.5 | 75(AT) | Dyn11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 14110 - SP S/E CERRO PABELLON D4 | 30-10-2020 0:00:00 | VonRoll | TRIFÁSICO |  | ASP | HZ-55166 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
2936 | T2D S/E CERRO PABELLON D5 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET07G0232SE001G0232 |  | 1.6 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 9.5 | 0.4 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 9,5 kV +/-2x2,5% | 1 (9,975kV) | 5 (9,025kV) | 3 (9,5 kV) | 3 (9,5 kV) | 2.5 | 75(AT) | Dyn11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 14111 - SP S/E CERRO PABELLON D5 | 30-10-2020 0:00:00 | VonRoll | TRIFÁSICO |  | ASP | HZ-55166 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
2937 | T2D S/E CERRO PABELLON D11 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET08G0232SE001G0232 |  | 1.6 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 9.5 | 0.4 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 9,5 kV +/-2x2,5% | 1 (9,975kV) | 5 (9,025kV) | 3 (9,5 kV) | 3 (9,5 kV) | 2.5 | 75(AT) | Dyn11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 14116 - SP S/E CERRO PABELLON D11 | 30-10-2020 0:00:00 | VonRoll | TRIFÁSICO |  | ASP | HZ-55166 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
2938 | T2D S/E CERRO PABELLON D12 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET09G0232SE001G0232 |  | 1.6 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 9.5 | 0.4 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 9,5 kV +/-2x2,5% | 1 (9,975kV) | 5 (9,025kV) | 3 (9,5 kV) | 3 (9,5 kV) | 2.5 | 75(AT) | Dyn11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 14117 - SP S/E CERRO PABELLON D12 | 30-10-2020 0:00:00 | VonRoll | TRIFÁSICO |  | ASP | HZ-55166 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
2939 | T2D S/E CERRO PABELLON D13 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T | ET10G0232SE001G0232 |  | 1.6 | no aplica | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | no aplica | ONAN | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Sin Información (Eliminar) | 9.5 | 0.4 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 9,5 kV +/-2x2,5% | 1 (9,975kV) | 5 (9,025kV) | 3 (9,5 kV) | 3 (9,5 kV) | 2.5 | 75(AT) | Dyn11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID 14118 - SP S/E CERRO PABELLON D13 | 30-10-2020 0:00:00 | VonRoll | TRIFÁSICO |  | ASP | HZ-55166 | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
2940 | T2D S/E PUERTO MONTT (STS) JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PUERTO MONTT (STS) | T | ET02T0003SE030T0003 |  | 50 | 60 | 120% (0,181kA) | no aplica | ONAN-ONAF | SIN INFORMACION | 220 | 230 | 24 | 11.783 | 60 | 11.238 | 60 | 11.209 | 60 | 10.6 | 60 | 10.11 | 60 | 10.08 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 167.406 | 176.259 | 210.242 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 230 +/- 23kV | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 1050 (AT)/ 150 (BT) | Dyn1 | 0.1117 | 60 | 25.43 | 180.69 | 179.95 | 229.86 | 60 | 205.38 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2940_BE10570_Overload Curve_r0.pdf | 14306-SP- SE PUERTO MONTT JT1-S1; 140307-SP SE PUERTO MONTT JT1-S2; 14308-SP SE PUERTO MONTT ET1-S1 | Validado | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VMII350K-300/10193WP | 2940_PLACA CTBC | 1940_BE10570 THERMAL DAMAGE CURVE | 1940_DATASHEET T1; 1940_PLACA T1 | 1940_BE_10570_FAT Test Report_Melipulli SS transformer_60 MVA_Item 8 | 1940_Hoja de Vida T1
2946 | T2D S/E CAITAN JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | S/E CAITAN | T | ET01L0151SE001L0151 |  | 60 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | ID2946 - Anexo1 | 220 | 220 | 66 | 11.44 | 60 | 10.96 | 60 | 10.85 | 60 | 13.56 | 60 | 13.04 | 60 | 12.9 | 60 | 626.74 | 60 | no aplica | no aplica | 241.03 | 250.72 | 305.29 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220kV +/-16x1,25% | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 1050kV (AT) / 325kV (BT) | Dyn1 | 0.176 | 60 | 44.07 | 255.25 | 263.71 | 317.77 | 60 | 307.78 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes | ID14368 SP S/E CAITAN T1 S1; ID14369 SP S/E CAITAN T1 S2; ID14491 SP S/E CAITAN BT1 | 01-11-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MASCHINEN REINHAUSEN | 3 x VM I 301-245/B-10193W | ID2946 - Anexo2 | ID2946-ANEXO1.pdf | ID2946-ANEXO2.jpg | ID2946-ANEXO3.pdf | ID2946-ANEXO4.xlsx
2947 | T2D S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | T | ET02L0151SE002L0151 |  | 30 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | ID2947 - Anexo1 | 66 | 66 | 6.6 | 9.8 | 30 | 9.75 | 30 | 10.07 | 30 | 9.72 | 30 | 9.64 | 30 | 10.04 | 30 | 652.91 | 30 | no aplica | no aplica | 135.83 | 139.14 | 142.84 | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2.5% | 1 (69,3kV) | 5 (62.7kV) | 3 (66KV) | 3 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT)/ 95kV (BT) | Dyn1 | 0.165 | 30 | 18.1 | 149.76 | 152.45 | 161.79 | 30 | 170.55 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes | ID14376 SP S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) T1 S1; ID14377 SP S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) T1 S2; | 01-11-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID2947-ANEXO1.pdf | ID2947-ANEXO2.jpg | ID2947-ANEXO3.pdf | ID2947-ANEXO4.xlsx
2948 | T2D S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | T | ET03L0151SE002L0151 |  | 30 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | ID2948 - Anexo1 | 66 | 66 | 6.6 | 9.81 | 30 | 9.87 | 30 | 10.05 | 30 | 9.71 | 30 | 9.75 | 30 | 10.03 | 30 | 582.87 | 30 | no aplica | no aplica | 139.54 | 143.18 | 146.52 | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2.5% | 1 (69,3kV) | 5 (62.7kV) | 3 (66kV) | 3 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT) / 95kV (BT) | Dyn1 | 0.181 | 30 | 17.41 | 150.94 | 155.5 | 161.49 | 30 | 172.91 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes | ID14378 SP S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) T2 S1; ID14379 SP S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) T2 S2; | 01-11-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID2948-ANEXO1.pdf | ID2948-ANEXO2.jpg | ID2948-ANEXO3.pdf | ID2948-ANEXO4.xlsx
2949 | T2D S/E BOMBEO 2 (SGO) BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | S/E BOMBEO 2 (SGO) | T | ET04L0151SE003L0151 |  | 15 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | ID2949 - Anexo1 | 66 | 66 | 6.6 | 7.97 | 15 | 8.05 | 15 | 8.24 | 15 | 7.86 | 15 | 7.97 | 15 | 8.12 | 15 | 378.99 | 15 | no aplica | no aplica | 87.65 | 90.07 | 92.43 | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2.5% | 1 (69,3kV) | 5 (62.7kV) | 3 (66kV) | 3 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT) / 95kV (BT) | Dyn1 | 0.274 | 15 | 10.98 | 93.55 | 96.34 | 99.6 | 15 | 107.32 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes | ID14385 SP S/E BOMBEO 2 (SGO) T1 S1; ID14386 SP S/E BOMBEO 2 (SGO) T1 S2 | 01-11-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID2949-ANEXO1.pdf | ID2949-ANEXO2.jpg | ID2949-ANEXO3.pdf | ID2949-ANEXO3.pdf
2950 | T2D S/E BOMBEO 2 (SGO) BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | S/E BOMBEO 2 (SGO) | T | ET05L0151SE003L0151 |  | 15 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | ID2950 - Anexo1 | 66 | 66 | 6.6 | 7.97 | 15 | 8.05 | 15 | 8.24 | 15 | 7.88 | 15 | 7.97 | 15 | 8.12 | 15 | 423.93 | 15 | no aplica | no aplica | 89.12 | 91.44 | 94.19 | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2.5% | 1 (69,3kV) | 5 (62.7kV) | 3 (66kV) | 3 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT) / 95kV (BT) | Dyn1 | 0.247 | 15 | 10.99 | 94.32 | 96.99 | 100.45 | 15 | 108.85 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes | ID14387 SP S/E BOMBEO 2 (SGO) T2 S1; ID14388 SP S/E BOMBEO 2 (SGO) T2 S2 | 01-11-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID2950-ANEXO1.pdf | ID2950-ANEXO2.jpg | ID2950-ANEXO3.pdf | ID2950-ANEXO4.xlsx
2951 | T2D S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | S/E BOMBEO 3 (SGO) | T | ET06L0151SE004L0151 |  | 15 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | ID2951 - Anexo1 | 66 | 66 | 6.6 | 7.95 | 15 | 8.04 | 15 | 8.23 | 15 | 7.87 | 15 | 7.98 | 15 | 8.13 | 15 | 368.83 | 15 | no aplica | no aplica | 89.82 | 92.77 | 95.06 | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2.5% | 1 (69,3kV) | 5 (62.7kV) | 3 (66kV) | 1 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT)/95kV (BT) | Dyn1 | 0.281 | 15 | 11.15 | 94.78 | 97.71 | 101.07 | 15 | 108.86 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes | ID14392 SP S/E BOMBEO 3 (SGO) T1 S1; ID14393 SP S/E BOMBEO 3 (SGO) T1 S2 | 01-11-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID2951-ANEXO1.pdf | ID2951-ANEXO2.jpg | ID2951-ANEXO3.pdf | ID2951-ANEXO4.xlsx
2952 | T2D S/E BOMBEO 3 (SGO) BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | S/E BOMBEO 3 (SGO) | T | ET07L0151SE004L0151 |  | 15 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | ID2952 - Anexo1 | 66 | 66 | 6.6 | 7.91 | 15 | 7.99 | 15 | 8.19 | 15 | 7.84 | 15 | 7.95 | 15 | 8.09 | 15 | 507.6 | 15 | no aplica | no aplica | 89.45 | 91.76 | 94.29 | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66kV +/-2x2.5% | 1 (69,3kV) | 5 (62.7kV) | 3 (66KV) | 3 (66kV) | 2.5 | 325kV (AT) / 95kV (BT) | Dyn1 | 0.21 | 15 | 10.76 | 94.5 | 97.29 | 100.65 | 15 | 108.05 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga admissible de corta duración para Tap 5 y Diferentes | ID14394 SP S/E BOMBEO 3 (SGO) T2 S1; ID14395 SP S/E BOMBEO 3 (SGO) T2 S2 | 01-11-2019 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MASCHINEN REINHAUSEN | no aplica | no aplica | ID2952-ANEXO1.pdf | ID2952-ANEXO2.jpg | ID2952-ANEXO3.pdf | ID2952-ANEXO4.xlsx
2953 | T2D S/E CHICUREO JT2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHICUREO | T | ET02T0835SE115T0835 |  | 25 | no aplica | 100% (25 MVA) | no aplica | ONAN | 100% | 220 | 220 | 23.5 | 12.26 | 25 | 11.53 | 25 | 12 | 25 | 11.81 | 25 | 11.109 | 25 | 11.56 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 27.629 | 32.35 | 53.246 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | 2.75 | 1 (255,75 KV) | 27 (184,25 kV) | no aplica | 14 (220kV) | 1.25 | 850 (AT)/145(BT) | Dyn1 | 0.16 | 25 | 18.785 | 65.58 | 63.38 | 86.93 | 25 | 82.165 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% | ID 14434 - SP S/E CHICUREO JT2-S1; ID 14435 SP S/E CHICUREO JT2-S2 | 02-07-2023 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VRC I 401 + VRC II 402 D / *C.14.7.1W | FOTO-PLACA-CTBC | Curva daño TR2 Chicureo | FOTO PLACA TR2_ CHICUREO | TC2147- ET10285 FAT after repair-27_10_18 | 856_ HOJA DE VIDA
2954 | T2D S/E EL EMPALME HT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E EL EMPALME | T | ET02T0003SE008T0003 |  | 12 | 16 | 150% | no aplica | ONAN-ONAF | 2954_Sobrecarga del transformador | 110 | 115 | 24 | 6.5 | 12 | 6.27 | 12 | 6.19 | 12 | 6.3 | 12 | 6.28 | 12 | 6.2 | 12 | 93459.8 | 12 | no aplica | no aplica | 53946.43 | 56163.9 | 68010.15 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 11.5 | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 550 AT; 150 BT | Dyn1 | 0.15 | 12 | 12.615 | 56.524 | 58.499 | 70.286 | 12 | 71.115 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2954_Sobrecarga del transformador | 14473_SP S/E EL EMPALME HT2-S1 | 28-02-2019 0:00:00 | WEG | REGULADOR | S | MR | VVIII 250D145KV10193W | Placa CTBC | 2954_Curva de daño del transformador | 2954_Datos de placa y hoja de datos | 2954_Resultado de Pruebas | 2954_Hoja de vida del transformador
2955 | T2D S/E COMBARBALA BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COMBARBALA | T | ET03T0058SE049T0058 |  | 4 | 5 | 109,2% (0,046 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Curvas Sobrecarga_OT301-19 N°69002 | 66 | 69 | 15.3 | 12.5 | 5 | 8.463 | 5 | 6.463 | 5 | 9.063 | 5 | 8.438 | 5 | 8.413 | 5 | 82410.5 | 4 | no aplica | no aplica | 43.212 | 35.902 | 33.958 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 23 | 69±11x1.625% | 1 (69 kV) | 23 (61,678 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.625 | 325 kV (AT) / 95 kV (BT) | Dyn1 | 0.143 | 5 | 5.318 | 47.443 | 38.58 | 36.431 | 5 | Tap central: 43,898 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curvas Sobrecarga_OT301-19 N°69002 | ID14479-SP S/E COMBARBALA BT3-1; ID14480 SP S/E COMBARBALA BT3-2 | 24-07-2020 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Tipo VV III 250 D 76-12231-W | Placa CTBC_T2D ID2955 | Curva de Daño_OT301-19 N°69002 | Anexo 2_Datos de Placa y hoja de datos | Informe OT301-19 N°69002 | ID 2955_Hoja de Vida
2956 | COMBARBALA 13.2/0.4KV 75KVA SS/AA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COMBARBALA | T | ET04T0058SE049T0058 |  | 0.075 | no aplica | 100% (AT 0,00328 kA) | no aplica | ONAN | Curvas de sobrecarga según ANSI C57.92 | 13.2 | 13.2 | 0.4 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 4.23 | 0.075 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 13,2 kV + 1x2,5%; 13,2 kV - 5%, 10%, 12,5% | 1 (13,53 kV) | 5 (11,55 kV) | 2 | 2 (13,2 kV) | 3.75 | 95 kV (AT) / 30 kV (BT) | Dyn1 | 0.83 | 0.075 | 0.216 | SIN INFORMACIÓN | 1.261 | SIN INFORMACIÓN | 0.075 | 1.477 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curvas de sobrecarga según ANSI C57.92 | Fusible | 24-07-2020 | RHONA | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | Anexo 2_Datos de Placa y hoja de datos | Anexo 3_Ensayos del Transformador | ID 2956_Hoja de Vida
2957 | T2D S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN JOAQUIN (STM) | T | ET05T0835SE042T0835 |  | 50 | no aplica | 150% (0,3786 kA AT) | no aplica | ONAN | SAN JOAQUIN_TR4_SN 201708403 _CURVA DE DAÑO | 110 | 110 | 12.5 | 20.43 | 50 | 18.88 | 50 | 18.57 | 50 | 17.3655 | 50 | 20.48 | 50 | 15.7845 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 164.0755 | 164.203 | 215.7215 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126,336 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110 kV) | 1.65 | 450 (AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.06 | 50 | 19.28 | 193.03 | 193.18 | 253.79 | 50 | 212.46 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | SAN JOAQUIN_TR4_SN 201708403 _CURVA DE DAÑO | ID14482 SP S/E SAN JOAQUIN HT4-S1; ID14483 SP S/E SAN JOAQUIN HT4-S2 | 24-07-2023 | CHINT | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen (MR) | VVIII400D-145-10191W | SAN JOAQUIN_TR4_SN 201708403_FOTO PLACA CTBC | Curva de daño transformador San Joaquín | SAN JOAQUIN_TR4_SN 201708403_FOTO PLACA TRAFO | San Joaquin TR4_ SN 201708403_ FAT | SAN JOAQUIN_TRN4__HOJA de VIDA
2960 | T2D S/E ALMEYDA JT1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ALMEYDA SPA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E ALMEYDA | T | ET01G0651SE003G0651 |  | 50 | 65 | 85%(0.31561/2,10382 kA) AT/BT | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 2- Máxima sobrecara admisible y curva de sobrecarga de vida útil | 220 | 220 | 33 | 13.38 | 65 | 12.2 | 65 | 12.19 | 65 | 16.08 | 65 | 11.34 | 65 | 7.95 | 65 | 276971.134 | 65 | 50000 | 65 | 210.09 | 212.4 | 287.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | c | C | no aplica | 27 | 220±13x1,25% | 1(255,75kV) | 27 (184,25kV) | no aplica | 14 (220kV) | 1.25 | 1050 kV (AT) / 170 kV (BT) | YNd11 | 0.064 | 65 | 37.64 | 210.09 | 212.4 | 287.28 | 65 | 250.62 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 2- Máxima sobrecara admisible y curva de sobrecarga de vida útil | ID14506-SP S/E ALMEYDA T1-S1;ID14507SP S/E ALMEYDA T1-S1 | 05-05-2020 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350/500/650 | Anexo 4- Datos de placa y cambiador de tap | Chile Almeyda PV Project SFZ-65000-220 Transformer Damage Curve.PDF | 4.Name plate-edition B 20181228.PDF | Almeyda FAT Report.PDF | Anexo 8- Hoja de vida del transformador
2963 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO HT1 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET01G0462SE001G0462 |  | 45 | 60 | 150% | 75 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 10007721542- curva de sobrecarga_24.07.20.pdf | 110 | 110 | 23 | 10.78 | 60 | 10.81 | 60 | 10.93 | 60 | 11.61 | 75 | 11.48 | 75 | 11.46 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.443 | 159.024 | 163.916 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 110kV+/-2x2.5% | 1 (115.5 kV) | 5 (104.5 kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.05 | 75 | 27.0847 | 189.376 | 191.951 | 200.042 | 60 | 219.036 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 10007721542- curva de sobrecarga_24.07.20.pdf | ID14549 - SP S/E C.R. MAITENCILLO T1 | 03-11-2023 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | no aplica | 1052804495 - Pruebas FAT.pdf | 10009211554_Curva de Daño WEG.pdf | 10007030327_PLACA.pdf, 10007117168 - Hoja de Datos.pdf | 1052804495 - Pruebas FAT.pdf | Hoja de vida_2963.xlsx
2965 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET01 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET03G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.34 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.389 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.971 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 +/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.16 | 2 | 1.771 | no aplica | 25.848 | no aplica | 2 | 27.619 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14555 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D01 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620101.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620101.jpg | 135620101.pdf | Hoja de vida_2965.xlsx
2966 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET02 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET04G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.32 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.372 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 23.081 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.16 | 2 | 1.74 | no aplica | 27.154 | no aplica | 2 | 28.894 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14556 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D02 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620104.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620104.jpg | 135620104.pdf | Hoja de vida_2966.xlsx
2967 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET03 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET05G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.39 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.4315 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.361 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.15 | 2 | 1.744 | no aplica | 27.483 | no aplica | 2 | 29.227 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14557 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D03 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620105.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620105.jpg | 135620105.pdf | Hoja de vida_2967.xlsx
2968 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET04 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET06G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.33 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3805 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.15 | 2 | 1.739 | no aplica | 25.894 | no aplica | 2 | 27.632 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14558 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D04 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620107.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620107.jpg | 135620107.pdf | Hoja de vida_2968.xlsx
2969 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET05 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET07G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.37 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.4145 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.37 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.16 | 2 | 1.783 | no aplica | 26.318 | no aplica | 2 | 28.101 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14559 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D05 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620108.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620108.jpg | 135620108.pdf | Hoja de vida_2969.xlsx
2970 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET06 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET08G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.34 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.389 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.676 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.729 | no aplica | 26.761 | no aplica | 2 | 28.49 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14560 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D06 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620111.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620111.jpg | 135620111.pdf | Hoja de vida_2970.xlsx
2971 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET07 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET09G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.12 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.202 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.342 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.15 | 2 | 1.715 | no aplica | 27.461 | no aplica | 2 | 29.176 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14561 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D07 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620112.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620112.jpg | 135620112.pdf | Hoja de vida_2971.xlsx
2972 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET08 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET10G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.24 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.304 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.032 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.748 | no aplica | 27.096 | no aplica | 2 | 28.844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14562 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D08 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620113.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620113.jpg | 135620113.pdf | Hoja de vida_2972.xlsx
2973 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET09 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET11G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.25 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3125 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.055 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.16 | 2 | 1.778 | no aplica | 27.124 | no aplica | 2 | 28.902 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14563 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D09 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620114.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620114.jpg | 135620114.pdf | Hoja de vida_2973.xlsx
2974 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET10 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET12G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.14 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.219 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.882 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.791 | no aplica | 26.92 | no aplica | 2 | 28.71 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14564 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D10 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620115.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620115.jpg | 135620115.pdf | Hoja de vida_2974.xlsx
2975 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET11 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET13G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.35 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3975 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.282 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.808 | no aplica | 27.39 | no aplica | 2 | 29.198 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14565 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D11 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620202.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620202.jpg | 135620202.pdf | Hoja de vida_2975.xlsx
2976 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET12 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET14G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.29 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3465 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.128 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.815 | no aplica | 27.209 | no aplica | 2 | 29.024 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14566 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D12 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620203.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620203.jpg | 135620203.pdf | Hoja de vida_2976.xlsx
2977 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET13 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET15G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.31 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3635 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.702 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.807 | no aplica | 26.708 | no aplica | 2 | 28.515 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14567 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D13 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620204.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620204.jpg | 135620204.pdf | Hoja de vida_2977.xlsx
2978 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET14 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET16G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.42 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.457 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 23.258 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.8 | no aplica | 27.362 | no aplica | 2 | 29.162 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14568 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D14 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620205.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620205.jpg | 135620205.pdf | Hoja de vida_2978.xlsx
2979 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET15 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET17G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.34 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.389 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 22.57 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.832 | no aplica | 26.553 | no aplica | 2 | 28.385 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14569 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D15 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620206.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620206.jpg | 135620206.pdf | Hoja de vida_2979.xlsx
2980 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET16 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET18G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.33 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3805 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 23.063 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.22 | 2 | 1.776 | no aplica | 27.133 | no aplica | 2 | 28.909 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14570 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D16 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620207.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620207.jpg | 135620207.pdf | Hoja de vida_2980.xlsx
2981 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET17 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET19G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.4 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.44 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 23.167 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.2 | 2 | 1.784 | no aplica | 27.255 | no aplica | 2 | 29.038 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14571 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D17 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620208.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620208.jpg | 135620208.pdf | Hoja de vida_2981.xlsx
2982 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET18 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET20G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.39 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.4315 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 23.258 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.2 | 2 | 1.819 | no aplica | 27.362 | no aplica | 2 | 29.181 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14572 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D18 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620210.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620210.jpg | 135620210.pdf | Hoja de vida_2982.xlsx
2983 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET19 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET21G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.28 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.338 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 23.095 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.19 | 2 | 1.818 | no aplica | 27.17 | no aplica | 2 | 28.988 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14573 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D19 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620211.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620211.jpg | 135620211.pdf | Hoja de vida_2983.xlsx
2984 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET20 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET22G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.35 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3975 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.245 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.2 | 2 | 1.806 | no aplica | 27.347 | no aplica | 2 | 29.153 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14574 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D20 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620212.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620212.jpg | 135620212.pdf | Hoja de vida_2984.xlsx
2985 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET21 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET23G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.31 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3635 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.913 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.821 | no aplica | 26.956 | no aplica | 2 | 28.777 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14575 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D21 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620213.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620213.jpg | 135620213.pdf | Hoja de vida_2985.xlsx
2986 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET22 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET24G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.22 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.287 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.239 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.816 | no aplica | 27.34 | no aplica | 2 | 29.157 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14576 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D22 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620214.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620214.jpg | 135620214.pdf | Hoja de vida_2986.xlsx
2987 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET23 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET25G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.3 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.355 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.163 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.807 | no aplica | 27.25 | no aplica | 2 | 29.057 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14577 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D23 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620215.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620215.jpg | 135620215.pdf | Hoja de vida_2987.xlsx
2988 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET24 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET26G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.29 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3465 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.102 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.19 | 2 | 1.825 | no aplica | 27.179 | no aplica | 2 | 29.004 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14578 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D24 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620216.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620216.jpg | 135620216.pdf | Hoja de vida_2988.xlsx
2989 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET25 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET27G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.35 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3975 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.259 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.2 | 2 | 1.823 | no aplica | 27.363 | no aplica | 2 | 29.186 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14579 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D25 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620302.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620302.jpg | 135620302.pdf | Hoja de vida_2989.xlsx
2990 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET26 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET28G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.33 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3805 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.314 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.17 | 2 | 1.829 | no aplica | 27.428 | no aplica | 2 | 29.257 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14580 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D26 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620304.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620304.jpg | 135620304.pdf | Hoja de vida_2990.xlsx
2991 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET27 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET29G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.13 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.2105 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.574 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.16 | 2 | 1.825 | no aplica | 26.558 | no aplica | 2 | 28.383 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14581 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D27 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620305.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620305.jpg | 135620305.pdf | Hoja de vida_2991.xlsx
2992 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET28 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET30G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.41 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.4485 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.325 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 1.828 | no aplica | 27.441 | no aplica | 2 | 29.268 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14582 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D28 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620308.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620308.jpg | 135620308.pdf | Hoja de vida_2992.xlsx
2993 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET29 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET31G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.24 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.304 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.024 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.15 | 2 | 1.835 | no aplica | 27.087 | no aplica | 2 | 28.922 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14583 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D29 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620309.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620309.jpg | 135620309.pdf | Hoja de vida_2993.xlsx
2994 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET30 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET32G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.31 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3635 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.307 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.17 | 2 | 1.824 | no aplica | 27.42 | no aplica | 2 | 29.243 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14584 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D30 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620310.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620310.jpg | 135620310.pdf | Hoja de vida_2994.xlsx
2995 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET31 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET33G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.3 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.355 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.287 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.17 | 2 | 1.838 | no aplica | 27.397 | no aplica | 2 | 29.235 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14585 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D31 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620311.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620311.jpg | 135620311.pdf | Hoja de vida_2995.xlsx
2996 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET32 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET34G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.43 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.4655 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.167 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.17 | 2 | 1.846 | no aplica | 27.255 | no aplica | 2 | 29.101 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14586 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D32 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620312.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620312.jpg | 135620312.pdf | Hoja de vida_2996.xlsx
2997 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET33 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET35G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.32 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.372 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.979 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.16 | 2 | 1.788 | no aplica | 28.211 | no aplica | 2 | 29.999 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14587 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D33 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | 135620314.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 135620314.jpg | 135620314.pdf | Hoja de vida_2997.xlsx
2998 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET34 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET36G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.21 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.2785 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.54 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.26 | 2 | 2.548 | no aplica | 26.518 | no aplica | 2 | 29.066 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14588 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D34 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | Protocolos FAT 447100101.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 447100101.jpg | Protocolos FAT 447100101.pdf | Hoja de vida_2998.xlsx
2999 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET35 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET37G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.35 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3975 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.079 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.23 | 2 | 2.516 | no aplica | 27.152 | no aplica | 2 | 29.669 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14589 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D35 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | Protocolos FAT 447100102.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 447100102.jpg | Protocolos FAT 447100102.pdf | Hoja de vida_2999.xlsx
3000 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET36 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET38G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.23 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.2955 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.587 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.25 | 2 | 2.498 | no aplica | 26.573 | no aplica | 2 | 29.071 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14590 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D36 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | Protocolos FAT 447100103.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 447100103.jpg | Protocolos FAT 447100103.pdf | Hoja de vida_3000.xlsx
3001 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET37 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET39G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.32 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.372 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.31 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.25 | 2 | 2.56 | no aplica | 27.424 | no aplica | 2 | 29.984 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14591 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D37 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | Protocolos FAT 447100104.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 447100104.jpg | Protocolos FAT 447100104.pdf | Hoja de vida_3001.xlsx
3002 | T2D S/E C.R. MAITENCILLO ET38 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | S/E C.R. MAITENCILLO | T | ET40G0462SE001G0462 |  | 2 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | Curva de INRUSH, 2000 kVA Clase 25 kV (FI-47004004).pdf | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 6.37 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.4145 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 23.14 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23kV+/-2x2.5% | 1 (24.15 kV) | 5 (21.85 kV) | 3 | 3 (23 kV) | 2.5 | 125 (AT) | YNd1 | 0.18 | 2 | 2.293 | no aplica | 27.223 | no aplica | 2 | 29.516 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | VIDA vs SOBRECARGA 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | ID14592 - SP S/E C.R. MAITENCILLO D38 | 03-11-2023 0:00:00 | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | COMTRAFO | no aplica | Protocolos FAT 447100105.pdf | CURVA DE DAÑO 2.000 kVA, 0.4-24 kV - PED-044710-001.pdf | 447100105.jpg | Protocolos FAT 447100105.pdf | Hoja de vida_3002.xlsx
3003 | T2D S/E MEJILLONES JT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E MEJILLONES | T | ET01G0216SE106G0216 |  | 26.67 | 33.34 | 3003_Sobrecarga Corta duracion_Mejillones 220-23 | 40 | ONAN - ONAF I-ONAF II | N/A | 220 | 220 | 24-13,8 | 14.5 | 40 | 12.52 | 40 | 14.5 | 40 | 10.58 | 40 | 11.9 | 40 | 10.58 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 115.1 | 124.6 | 137.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | C | no aplica | no aplica | 25 | 220±12x1,25% | 25 | 1 | 13B | 13B | 1.25 | 900/150 | Dyn1 | 0.0057 | 40 | 27.96 |  |  |  | 40 | 152.52 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3003_Sobrecarga_TR4_SE-Mejillones | 14602_SP S/E MEJILLONES JT4-S1 14601_SP S/E MEJILLONES JT4-S2 14600_SP S/E MEJILLONES JT4 14598_SP S/E MEJILLONES ET4 | 2003 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | 3003_curva-de-daño_TR4_SE-Mejillones | 3003_Placa_TR4_SE-Mejillones | 3003_Ensayo_TR4_SE-Mejilllones | 3003_Hoja-de-vida_TR4_SE-Mejillones
3004 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET1 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET01G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T1" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.79 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.449 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.825 |  |  |  |  | 38.274 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14653-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET01 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T1" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T1" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T01"
3005 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET2 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET02G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T2" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.8 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.948 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.929 |  |  |  |  | 38.877 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14654-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET02 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T2" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T2" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T02"
3006 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET3 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET03G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T3" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.8 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.948 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.929 |  |  |  |  | 38.877 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14655-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET03 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T3" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T3" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T03"
3007 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET4 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET04G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T4" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.81 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.658 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 7.309 |  |  |  |  | 38.967 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14656-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET04 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T4" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T4" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T04"
3008 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET5 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET05G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T5" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.79 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.528 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.884 |  |  |  |  | 38.412 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14657-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET05 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T5" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T5" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T05"
3009 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET6 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET06G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T6" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.78 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.723 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.897 |  |  |  |  | 38.62 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14658-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET06 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T6" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T6" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T06"
3010 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET7 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET07G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T7" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.8 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 32.007 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.881 |  |  |  |  | 38.888 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14659-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET07 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T7" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T7" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T07"
3011 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET8 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET08G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T8" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.8 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.918 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.91 |  |  |  |  | 38.828 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14660-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET08 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T8" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T8" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T08"
3012 | T2D S/E CENTRAL PE LA FLOR ET9 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | VIENTOS DE RENAICO SPA | VIENTOS DE RENAICO SPA | S/E CENTRAL PE LA FLOR | T | ET09G0463SE001G0463 |  | 4 | 4 | N/A | 4 | ONAN-ONAF | Anexo: "COOR-611-318-TEST T9" | 23 | 23 | 0.65 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.78 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 8.5 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A | 35300 | 4 | no aplica | no aplica | N/A | 31.575 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | V |  |  | 5 | 23±2 x 2.5 % | +2 (24,15kV) | -2 (21,85kV) | 0 (23kV) | 0 (23kV) | 2.5 | 70(AT)/3(BT) Ver pág 15 Anexo COOR-611-318-General Description 3MW Platform | Dyn5 |  |  | 6.859 |  |  |  |  | 38.434 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | 14661-SP S/E CENTRAL PE LA FLOR ET09 | 16-06-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | N/A | N/A | N/A | Ver Anexo: “COOR-611-318-Declaración VESTAS” | Anexo: "COOR-611-318-TEST T9" | Anexo: "COOR-611-318-TEST T9" | Anexo: "COOR-611-318-Hoja de Vida-TRANSFORMADOR 2D – T09"
3022 | T2D S/E NAHUELBUTA BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NAHUELBUTA | T | ET02T0003SE066T0003 |  | 30 | 40 | 3022_Sobrecargas | no aplica | ONAN-ONAF | 3022_Sobrecargas | 66 | 69 | 24 | 17.01 | 40 | 16.16 | 40 | 15.6 | 40 | 16.79 | 40 | 16 | 40 | 15.45 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 211.6 | 220.56 | 266.67 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69kV +/-8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | AT: 350 kV / BT: 150 kV | Dyn1 | 0.046 | 40 | 14.63 | 236.94 | 243.28 | 287.43 | 40 | 151.48 @30MVA (tap9) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3022_Sobrecargas | 14648-SP S/E NAHUELBUTA BT2-S1; 14649-SP S/E NAHUELBUTA BT2-S2; 14650-SP S/E NAHUELBUTA ET2 | oct-19 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400 D 76 kV / 10193 W | Foto en terreno del tap seleccionado.jpg | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 3022_Datos de Placa.PDF; 3022_Hoja de Datos.PDF | 3022_Ensayos Transformador.PDF | 3022_TR2_Hoja de Vida.XLSX
3024 | T2D S/E CHUMPULLO BT1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CARTULINAS CMPC SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CHUMPULLO | NO CLASIFICADO | ET02L0080SE001L0080 |  | 12 | 16 | 110 % (0,154 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | cuadro sobrecarga 3317-17.pdf | 66 | 66 | 6.3 | 7.32 | 12 | 7.04 | 12 | 6.87 | 12 | 7.22 | 12 | 7 | 12 | 6.84 | 12 | 31453 | 12 | no aplica | no aplica | 45.888 | 46.661 | 48.511 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 66±10% | 1 (72,6kV) | 17(59,4kV) | no aplica | 9(66kV) | 1.25 | 350AT/140BT | Dyn1 | 0.34 | 12 | 14.459 | 45.888 | 46.661 | 48.511 | 12 | 61.12 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curvas de sobrecarga OT 3317-17.pdf | ID14671 - SP S/E CHUMPULLO BT1-1 | 17-06-2024 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | MR VV III 250 D-76-10193G | Placa cambiador de Tap | Curva de daño OT 3317-17 | Placa Transformador | OT3317-17 64246.pdf | _Hoja de vida_64246
3025 | T2D S/E ALCONES BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALCONES | T3 | ET02T0058SE165T0058 |  | 10 | 15 | 175%(0,22kA) | 15 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga de corta duración | 66 | 69 | 25 | 8.01 | 10 | 9.09 | 10 | 10.75 | 10 | 11.76 | 15 | 13.36 | 15 | 15.77 | 15 | 112878.32 | 15 | no aplica | no aplica | 65.65 | 71.99 | 93.96 | NA | NA | 0 | 0 | AT | C | C | C | 23 | 9.49 | 1 (78,4 kV) | 23 (59,5 kV) | NA | 12 (69,0 kV) | 1.25 | 350 (AT) / 165 (BT) | Dyn1 | 0.123 | 15 | 12.79 | 32.33 | 35.34 | 45.36 | 10 | 48.14 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga de corta duración | ID 14688 – SP S/E ALCONES T2-S1; ID 14689 – SP S/E ALCONES T2-S2 | 01-03-2021 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR /ALEMANIA | V III 250 D 76 - 12231W | 2.38 Datos de Placa del Cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador | Placa 1 | 3 Ensayos del transformador.pdf | Hoja+de+vida+ID3025+T2 (2).xlsx
3026 | T2D S/E PANAMERICANA HT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PANAMERICANA | T | ET03T0835SE035T0835 | - | 50 | 50 | 150% (0,3936 kA AT) | no aplica | ONAN | Curva de sobrecarga - Modelo 804 | 110 | 110 | 12.5 | 20.98 | 50 | 19.2 | 50 | 19.01 | 50 | 17.833 | 50 | 19.84 | 50 | 16.159 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 151.527 | 155.555 | 217.591 | no aplica | no aplica | 0 | 0.5 | AT | C | C | no aplica | 19 | 1.815 | 1 | 19 | no aplica | 10 | 1.65 | 450 kV AT / 95 kV MT | Dyn1 | 0.05 | 50 | 20.49 | 193.94 | 193.17 | 259.31 | 50 | 191.45 | REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga - Modelo 804 | 14705 - SP S/E PANAMERICANA HT3-1; 14076 - SP S/E PANAMERICANA HT3-2 | 26-09-2021 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191W | Placa CTBC Transformador 3 Chint | Curva de daño - 804 | PANAMERICANA_TR3_Placa | Panamericana TR3_FAT | ID 3026 - Hoja de vida
3029 | T2D S/E CENTRAL MOCHO ET1 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROMOCHO S.A. | HIDROMOCHO S.A. | S/E CENTRAL MOCHO | T | ET01G0465SE001G0465 |  | 21 | no aplica | 30% (0,65KA) | no aplica | ONAN | "T1 - Informe R2.pdf" | 23 | 24.2 | 13.2 | 10.1 | 21 | 10.01 | 21 | 9.89 | 21 | 9.09 | 21 | 9 | 21 | 8.9 | 21 | 171274.7 | 21 | 30 | 21 | 97.64 | 99.32 | 100.16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,2kV +/-2x2,5% | 1 (25,41 kV) | 5 (22,99 kV) | 3 | 3 (24,2 kV) | 2.5 | 170kV (AT) / 95kV (BT) | YNd11 | 0.079 | 21 | 11.29 | 111.58 | 116.88 | 103.012 | 21 | 128.18 | no aplica | "T1 - Informe R2.pdf" | ID14713 SP S/E CENTRAL MOCHO T1 (P14N) | 06-01-2021 | SEA | TRIFÁSICO | S | SEA | MT305 | "T1 - Placa TAP.pdf" | "T1 - Informe R2.pdf" | T1 - Placa.JPG / T1 - Hoja de datos.pdf | T1 - Test report.pdf | T1 - Hoja de vida del equipo.xlsx
3030 | CENTRAL MOCHO 23/0,4KV 63KVA SSAA1 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROMOCHO S.A. | HIDROMOCHO S.A. | S/E CENTRAL MOCHO | T | ET02G0465SE001G0465 |  | 0.063 | no aplica | 25% (0,11KA) | no aplica | ONAN | TRASFORMADOR SSAA | 23 | 23 | 0.4 | 4.1 | 0.063 | 4.65 | 0.063 | 3.9 | 0.063 | 3.7 | 0.063 | 3.6 | 0.063 | 3.5 | 0.063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 2 (24,15 kV) | -(-)2 (21,85 kV) | 0 | 3 (23 kV) | 2.5 | 170 kV(AT) / 3 kV (BT) | Yzn11 | 0.368 | 0.063 | 0.175 | TRASFORMADOR SSAA | 1.605 | TRASFORMADOR SSAA | 0.063 | 1.63 | no aplica | TRASFORMADOR SSAA | no aplica | 06-01-2021 | SEA | TRANSFORMADOR SSAA | S | ELETTRO MAULE | 06.10.335 | TRANSFORMADOR SSAA | "TRSSAA1 - Curva de dano.pdf" | TR SSAA1 - Placa.JPG; TRSSAA1 - Hoja de datos.PDF | "TRSSAA1 - Test report.pdf" | "TRSSAA1 - Hoja de vida del equipo.xlsx"
3031 | CENTRAL MOCHO 23/0,4KV 63KVA SSAA2 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROMOCHO S.A. | HIDROMOCHO S.A. | S/E CENTRAL MOCHO | T | ET03G0465SE001G0465 |  | 0.063 | no aplica | 25% (0,11KA) | no aplica | ONAN | TRASFORMADOR SSAA | 23 | 23 | 0.4 | 4.1 | 0.063 | 4.68 | 0.063 | 3.9 | 0.063 | 3.7 | 0.063 | 3.6 | 0.063 | 3.5 | 0.063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23 kV +/-2x2,5% | 2 (24,15 kV) | (-)2 (21,85 kV) | 0 | 3 (23 kV) | 2.5 | 170 kV(AT) / 3 kV (BT) | Yzn11 | 0.344 | 0.063 | 0.172 | TRASFORMADOR SSAA | 1.605 | TRASFORMADOR SSAA | 0.063 | 1.63 | no aplica | TRASFORMADOR SSAA | ID14715 SP S/E CENTRAL MOCHO TRSSAA2 (P14N) | 06-01-2021 | SEA | TRANSFORMADOR SSAA | S | ELETTRO MAULE | 06.10.335 | TRANSFORMADOR SSAA | "TRSSAA2 - Curva de dano.pdf" | TR SSAA2 - Placa.JPG; TRSSAA2 - Hoja de datos.PDF | "TRSSAA2 - Test report.pdf" | "TRSSAA2 - Hoja de vida del equipo.xlsx"
3032 | T2D S/E MAHNS BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MAHNS | T | ET03T0058SE077T0058 |  | 10 | 12.5 | 100% | 15 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo_Coordinador_OT2187-18_N68664.PDF | 66 | 69 | 15.3 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 8.64 | 10 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 9.03 | 10 | 8.58 | 10 | 8.21 | 10 | 36595.7 | 10 | no aplica | 10 | 44.968 | 42.601 | 34.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 22 | +/- 9,49 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 2 | 12 (15,3 kV) | NO APLICA (Relación no constante) | 350 kV(AT) /110 kV (POS2) | Dyn1 | 0.29 | 10 | 9.7 | 39.18 | 49.25 | 52.83 | 10 | 59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo_Coordinador_OT2187-18_N68664.PDF | ID14717-SP S/E MAHNS BT2 ID14718-SP S/E MAHNS T2 ID14719-SP S/E MAHNS CT2 | 01-01-1968 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV III 250 DELTA -76-12231-G | 3032 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 1. Curva de daño de transformador | 2. Datos de placa y hoja de datos | 3. Ensayos del Transformador | 3032 Datasheet Transformador.xlsx
3033 | T2D S/E BOSQUEMAR HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E BOSQUEMAR | T3 | ET02T0057SE057T0057 |  | 18 | 24 | 6.6% (1.399 kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID 3033 PRUEBAS FAT.pdf | 110 | 115 | 24.5-13.2 | 10.45 | 18 | 9.74 | 18 | 9.49 | 18 | 10.51 | 18 | 9.87 | 18 | 9.35 | 18 | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | 34.23 | 35.13 | 47.83 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 16.56 | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.44 | 550(AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.15% | 18 | 23.439 | 47.289 | 45.606 | 56.301 | 18 | 69.045 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 3033 PRUEBAS FAT.pdf | ID14724 SP - S/E BOSQUEMAR HT2-S1 /ID14725 SP S/E BOSQUEMAR HT2-S2 / ID14726 SP S/E BOSQUEMAR CT2 | 20-05-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III | ID 3033 FOTO PLACA CAMB TAP | ID 3033 PRUEBAS FAT.pdf | ID3033 - HOJA DE DATOS.pdf / ID3033 - PLACA DE DATOS.dwg | ID 3033 PRUEBAS FAT.pdf / ID 3033 FOTO PLACA.JPG | ID 3033 HOJA DE VIDA.xlsx
3035 | T2D S/E PLACILLA (CHILQUINTA) HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | T | ET02T0057SE048T0057 |  | 18 | 24 | 105% (1.378 kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo: ID 3035 Informe Pruebas FAT.pdf | 110 | 115 | 24.5-13.2 | 10.57 | 18 | 9.85 | 18 | 9.59 | 18 | 10.5 | 18 | 9.76 | 18 | 9.49 | 18 | 140460 | 18 | no aplica | no aplica | 33.747 | 34.616 | 47.305 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 16.56 | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.44 | 550 | Dyn1 | 0.15 | 18 | 23.459 | 48.095 | 46.24 | 55.55 | 18 | 69.699 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo: ID 3035 Informe Pruebas FAT.pdf | ID14728 SPT1S2 / ID14729 SPT1S1 | 24-05-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III250D-145-12233W | ID 3035 Foto de Placa Cambiador de Tap.jpg | ID 3035 Informe Pruebas FAT.pdf | ID3035 - PLACA DE DATOS.dwg / ID3035 HOJA DE DATOS.pdf | ID 3035 Informe Pruebas FAT.pdf | ID 3035 Hoja de Vida.xls
3037 | T2D S/E SAN PEDRO (CGE) BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN PEDRO (CGE) | T | ET04T0058SE120T0058 |  | 18 | 24 | 1,3% (1,147kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo_Coordinador_OT2186-18_N68007.pdf | 66 | 69 | 15.3 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 9.93 | 18 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 9.84 | 18 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | 18 | no aplica | no aplica | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 62.3 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | no aplica | C | 23 | NO APLICA (Relación no constante) | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | 12 (15,3 kV) | NO APLICA (Relación no constante) | 350 kV(AT) /110 kV (BT) | Dyn1 | 0.1 | 18 | 14.6 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 73.25 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 18 | 89.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo_Coordinador_OT2186-18_N68007.pdf | ID14737-SP S/E SAN PEDRO BT2-S1 ID14736-SP S/E SAN PEDRO BT2-S2 ID14735-SP S/E SAN PEDRO CT2" | 06/01/20 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250-D76-12231G | 3037_Datos de placa.pdf | 1. Curva de daño de transformador.rar | 2. Datos de placa y hoja de datos.rar | 3. Ensayos del Transformador.rar | 4. Hoja de vida del equipo.rar
3041 | T2D S/E CONSTITUCION BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONSTITUCION | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE170T0058 |  | 18 | 24 | 18,6 % (0,822 kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | COOR-3041-900-Ensayos FAT Anexos N°68682.pdf | 66 | 69 | 25-15.3 (25kV en servicio) | 11.46 | 16.8 | 8.97 | 18 | 6.98 | 17 | 9.4 | 18 | 8.89 | 18 | 8.48 | 18 | 230148 | 18 | 8.87 | 18 | 80.437 | 74.767 | 59.928 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1 (69000 V) | 23 (63480 V) | no aplica | 12 (69000 V) | 0.364 | 350(AT)/150(BT)-110(BT) | Dyn1 | 0.09 | 18 | 14.187 | 80.437 | 74.767 | 59.928 | 18 | 88.954 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | COOR-3041-900-Ensayos FAT Anexos N°68682.pdf | ID14945-SP S/E CONSTITUCION BT3-1; ID14946-SP S/E CONSTITUCION BT3-2; ID14947-SP S/E CONSTITUCION ET3-1 | 24-10-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV III 250 DELTA -76-12231-G | COOR-3041-900-Placa CDBC.pdf | COOR-3041-900-Ensayos FAT Anexos N°68682.pdf | COOR-3041-900-Placa T2D N°68682.pdf; COOR-3041-900-Dimensiones N°68682.pdf; COOR-3041-900-DiagramasElectricos N°68682.pdf; COOR-3041-900-MC Reactancia Magnetización.pdf | COOR-3041-900-Ensayos FAT N°68682.pdf | COOR-3041-900-Hoja de Vida N°68682.xlsx
3044 | T2D S/E LINARES NORTE BT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LINARES NORTE | T3 | ET05T0057SE030T0057 | CHINT (Este transformador reemplaza al ID397) | 15 | 20 | Sin Información | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sin Información | 66 | 66 | 13.2 | 10.27 | 15 | 9.8 | 15 | 9.68 | 15 | 0.14014 | 25 | 0.53 | 15 | 0.13203 | 25 | 135703.325 | 25 | no aplica | no aplica | 78.3 | 79.8 | 104.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 9.5 | 1 (75.504 kV) | 21 (59.4 kV) | no aplica | 11 (66 kV) | 1.44 | 350 (AT) / 95 (BT) | Dyn1 | 0.1 | 25 | 16.9 | 104.47 | 106.42 | 139.77 | 25 | 123.32 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sin Información | ID: 16436 - SP S/E LINARES NORTE T1-S1; ID: 16437 - SP S/E LINARES NORTE T1-S2 | 01-12-2019 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | DB100-T | IMG_20200117_103029.jpg;IMG_20200117_103043.jpg; IMG_20200117_103052.jpg | CURVA DE DAÑO | SE47-18-12626-OA46-DTE-HD-006-00 vB; IMG_20200117_103029; IMG_20200117_103043; IMG_20200117_103052 | Pruebas Transf. Chint | ID 3044 - Hoja-de-vida
3047 | T2D S/E QUIANI BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUIANI | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE277T0058 |  | 16 | 21 | 100%(0,183kA) | NA | ONAN-ONAF | 100%(0,183kA) | 66 | 66 | 13.8 | 8.4 | 16 | 8.02 | 16 | 7.82 | 16 | 8.36 | 16 | 8.03 | 16 | 7.83 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.1982 | 47.046 | 57.438 | N/A | N/A | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 66+/- 10 x 1,0% | 1 (72,6kV) | 21(59,4kV) | no aplica | 11(66kV) | 1 | 350 | Dyn1 | 0.22 | 16 | 13.882 | 48.2345 | 47.8595 | 55.3702 | 16 | 68.5838 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100%(21MVA) | ID16067 -SP S/E QUIANI CT3; ID16062-SP S/E QUIANI BT3-S1; ID16063-SP S/E QUIANI BT3-S2 | 10-05-2021 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR DO BRASIL | V III 200 D 76kV - 12233W | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador | ID 3047 - Pruebas FAT.pdf | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador | ID 3047 - Pruebas FAT.pdf | Hoja de vida ID3047 T3.xlsx
3048 | T2D S/E LA DEHESA HT5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA DEHESA | T | ET05T0835SE017T0835 | Transformador N°5 | 50 | no aplica | 180% (0,4723kA) | no aplica | ONAN | 3048 Ensayo de límites de sobrecarga del transformador | 110 | 110 | 12.5 | 22.23 | 50 | 20.1 | 50 | 18.27 | 50 | 18.8955 | 50 | 17.085 | 50 | 15.5295 | 50 | 643806.8129 | 50 | 547235.791 | 50 | 144.1 | 147.7 | 151.6 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±16,335 | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110 kV) | 1.65 | 450(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.052 | 50 | 22.48 | 187.12 | 178.93 | 177.96 | 50 | 201.41 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3048 Ensayo de límites de sobrecarga del transformador | "ID 16074 - SP S/E LA DEHESA HT5-S1 ID16075 - SP S/E LA DEHESA HT5-S2" | 22-04-22 | GE | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV | 3048 Datos de cambiador de TAP | 3048 Curva de daño del Transformador | "3048 Hoja de placa 3048 Hoja de datos" | 3048 Ensayos del transformador | 3048_Hoja-de-vida
3049 | T2D S/E ALTAMIRANO HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALTAMIRANO | T | ET04T0835SE002T0835 | [OP_MD:ID1791-25] | 50 | no aplica | 180% (0,4723kA) | no aplica | ONAN | 328 Ensayo de límites de sobrecarga del transformador | 110 | 110 | 12.5 | 22.25 | 50 | 20.11 | 50 | 18.28 | 50 | 18.91 | 50 | 17.0935 | 50 | 15.538 | 50 | 365920.9363 | 50 | no aplica | no aplica | 145.2 | 148.8 | 152.7 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126335) | 19 (93665) | no aplica | 10 (110000) | 1.65 | 450(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.051 | 50 | 21.53 | 188.72 | 180.56 | 179.48 | 50 | 202.09 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3049 Ensayo de límites de sobrecarga del transformador | ID 16098 - SP S/E ALTAMIRANO HT4-1 ID 16099 - SP S/E ALTAMIRANO HT4-2 | 20-03-2022 0:00:00 | GE | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV | 3049 Datos de cambiador de TAP | 3049 Curva de daño del Transformador | 3049 Hoja de placa 3049 Hoja de datos | 3049 Ensayos del transformador | 3049_Hoja-de-vida
3050 | T2D S/E TOLPAN SUR JT1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E TOLPAN SUR | T | ET01G0265SE004G0265 |  | 90 | 120 | 113.5%(0.3936 kA) | 150 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo 7: Chile Tolpan Project SFZ-150000/220 Overload Capability Analysis Report | 220 | 220 | 33 | 12.47 | 150 | 11.6 | 150 | 11.97 | 150 | 12.5 | 150 | 11.53 | 150 | 11.79 | 150 | 2963.1541 | 90 | 2963.1541 | 90 | 414.7 | 423.9 | 548.7 | 0 | 0 | NA | NA | AT | C | C | no aplica | 23 | 220±11x1,25% | 1 (250.25kV) | 23 (189.75kV) | NA | 12 (220kV) | 1.25 | 1050(AT)/123(BT) | YNd11 | 0.088 | 150 | 84.91 | 414.7 | 423.9 | 548.7 | 150 | 508.81 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | En Anexo 7 | ID16121-SP S/E TOLPAN SUR T1-S1; ID16122-SP S/E TOLPAN SUR T1-S2; ID: 16124-SP S/E TOLPAN SUR FT1 | 24-11-2020 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VRD/VRF III 1000/1300 Y-72,5-245kV | Anexo 2: 4-18270-Name plate-20190403 - Validado | Anexo 8: Transformer Damage Curve | En Anexo 2 | Em Amexo 3 | En Anexo 4
3052 | T2D S/E MACUL HT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E MACUL | T | ET02T0835SE030T0835 |  | 50 | no aplica | 180% (0,5548kA) | no aplica | ONAN | 3052 Ensayo de límites de sobrecarga del transformador | 110 | 110 | 12.5 | 22.14 | 50 | 20.02 | 50 | 18.17 | 50 | 18.819 | 50 | 17.017 | 50 | 15.4445 | 50 | 345134.4982 | 50 | no aplica | no aplica | 144.9 | 148.4 | 152.3 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126335) | 19 (93665) | no aplica | 10 (110000) | 1.65 | 450(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.053 | 50 | 22.19 | 187.94 | 179.74 | 178.66 | 50 | 201.93 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3052 Ensayo de límites de sobrecarga del transformador | ID 16166 - SP S/E MACUL HT1-S1 ID 16167 - SP S/E MACUL HT1-S2 | 19-07-2021 | GE | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV | 3052 Datos de cambiador de TAP | 3052 Hoja de datos | 3052 Hoja de placa 3052 Hoja de datos | 3052 Ensayos del transformador | 3052_Hoja-de-vida
3053 | T2D S/E LA PALMA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PALMA | T | ET01T0058SE010T0058 |  | 18 | 24 | 1,048% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | COOR-3053-898-Ensayos FAT Anexos N°68683.pdf | 66 | 69 | 15.3 | 12.4 | 16.8 | 9.7 | 18 | 7.47 | 16.6 | 10.23 | 18 | 9.65 | 18 | 9.16 | 18 | 226864 | 18 | 9.64 | 18 | 66.987 | 62.248 | 48.86 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | C | 23 | NO APLICA (relación no constante) | AT: 1-17 (69,000 kV) ; BT: 17-23 (63,480 kV) | AT: 23 (63,480 kV) ; BT: 1 (13,451 kV) | no aplica | 12 (69000 V) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.09 | 18 | 14.124 | 89.803 | 80.273 | 63.154 | 18 | 94 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | COOR-3053-898-Ensayos FAT Anexos N°68683.pdf | ID16203; ID16204; ID16205 | 28-02-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV III 250 DELTA -76-12231-G | COOR-3053-898-Placa CDBC.pdf | COOR-3053-898-Ensayos FAT Anexos N°68683.pdf | COOR-3053-898-Placa T2D N°68683.pdf; COOR-3053-898-Dimensiones N°68683.pdf; COOR-3053-898-DiagramasElectricos N°68683.pdf; COOR-3053-898-MC Reactancia Magnetización.pdf | COOR-3053-898-Ensayos FAT N°68683.pdf | COOR-3053-898-Hoja de Vida N°68683.xlsx
3054 | T2D S/E SAN JOAQUIN (CGE) HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | T | ET04T0058SE056T0058 |  | 18 | 24 | 104,5% (AT 0,157 kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga Admisible_OT300-19 N°69713 | 110 | 115 | 13.4 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 11.183 | 30 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 11.15 | 30 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 33.249 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | NO APLICA (Relación no constante) | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | 12 (115 kV) | NO APLICA (Relación no constante) | 550 kV (AT) / 95 kV (BT) | Dyn1 | 0.25 | 18 | 22.022 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 43.381 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 18 | 65.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga Admisible_OT300-19 N°69713 | ID16214 SP S/E SAN JOAQUÍN T3-S1; ID 16215 SP S/E SAN JOAQUÍN T3-S2 | 09-12-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | Tipo VV III 250D 145-12231-W | 20200519_165554.jpg | Curva de Daño y Vacío_OT300-19 N°69713 | 'Anexo 2_Datos de Placa y hoja de datos | Anexo 3_Ensayos del Transformador | ID 3054_Hoja de Vida
3056 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET01G0417SE004G0417 | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T1 | 56.5 | 75 | 120 | 85 | ONAN - ONAF I-ONAF II | S201-001076-02-ELC-DE-0003-00 | 220 | 220 | 23 | 16.11 | 75 | 15.41 | 75 | 15.09 | 75 | 17.09 | 85 | 16.42 | 85 | 16.1 | 85 | 443355.2 | 85 | no aplica | no aplica | 325.62 | 339.59 | 403.99 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 1050(AT) / 125(BT) | YNd11 | 0.05 | 85 | 37.93 | 325.62 | 339.59 | 403.99 | 85 | 377.52 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | S201-001076-02-ELC-DE-0003-00 | 16248-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT1-S1;16249-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT1-S2 | no aplica | Siemens | TRIFÁSICO | S | Huaming | CM III 500 Y/126C-12233W | Placa de Caracteristicas 139302 ID3056 | Curva de Daño | TSKE-001076-02-ELC-HD-0105-02; S201-001076-02-ELC-DE-0003-00 | S201-001076-02-ELC-DE-0003-00 | ID3056 Hoja de Vida.xlsx
3057 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET02G0417SE004G0417 | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T2 | 56.5 | 75 | 120 | 85 | ONAN - ONAF I-ONAF II | S201-001076-02-ELC-DE-0003-00 | 220 | 220 | 23 | 18.16 | 85 | 17.38 | 85 | 17.04 | 85 | 20.483 | 85 | 16.104 | 85 | 12.592 | 85 | 450915.4 | 85 | no aplica | no aplica | 325.03 | 338.71 | 403.86 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 1050(AT) / 125(BT) | YNd11 | 0.049 | 85 | 37.14 | 325.03 | 338.71 | 403.86 | 85 | 375.85 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | S201-001076-02-ELC-DE-0003-00 | 16250-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT2-S1;16251-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT2-S2 | no aplica | Siemens | TRIFÁSICO | S | Huaming | CM III 500 Y/126C-12233W | Placa de Caracteristicas 139303 ID3057 | Curva de Daño | TSKE-001076-02-ELC-HD-0105-02;S201-001076-02-ELC-DE-0003-00; Placa de Caracteristicas 139303 ID3057 | S201-001076-02-ELC-DE-0003-00 | Equipo Nuevo
3066 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G01 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET11G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16266-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G01;16520-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G01 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3066-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-1.xlsx
3067 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G02 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET12G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16267-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G02;16522-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G02 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3067-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-2.xlsx
3068 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G03 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | T2 | ET13G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16268-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G03;16523-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G03 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3068-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-3.xlsx
3069 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G04 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET14G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16269-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G04;16525-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G04 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3069-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-4.xlsx
3070 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G05 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET15G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16270-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G05;16526-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G05 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3070-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-5.xlsx
3071 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G06 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTTPP | ET16G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16271-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G06;16527-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G06 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3071-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-6.xlsx
3072 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G07 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA | ET17G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16272-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G07;16531-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G07 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3072-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-7.xlsx
3073 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G08 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTRT | ET18G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16273-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G08;16532-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G08 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3073-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-8.xlsx
3074 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G09 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | T2 | ET19G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16274-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G09;16533-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G09 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3074-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-9.xlsx
3075 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | TR3 | ET20G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16275-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G10;16534-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G10 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3075-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-10.xlsx
3076 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET21G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16276-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G11;16535-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G11 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3076-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-11.xlsx
3077 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BT | ET22G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16277-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G12;16536-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G12 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3077-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-12.xlsx
3078 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET23G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16278-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G13;16537-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G13 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3078-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-13.xlsx
3079 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET24G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16279-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E11G14;16538-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D11G14 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3079-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 11G-14.xlsx
3080 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G01 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A | ET25G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16282-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G01;16539-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G01 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3080-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-1.xlsx
3081 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G02 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET27G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16283-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G02;16540-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G02 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3081-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-2.xlsx
3082 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G03 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA | ET28G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16284-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G03;16541-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G03 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3082-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-3.xlsx
3083 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G04 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET29G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16285-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G04;16542-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G04 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3083-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-4.xlsx
3084 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G05 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET30G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16286-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G05;16543-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G05 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3084-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-5.xlsx
3085 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G06 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET31G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16287-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G06;16544-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G06 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3085-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-6.xlsx
3086 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G07 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA | ET32G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16288-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G07;16545-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G07 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3086-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-7.xlsx
3087 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G08 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTRT | ET33G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16289-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G08;16546-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G08 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3087-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-8.xlsx
3088 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G09 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BT | ET34G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16290-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G09;16547-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G09 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3088-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-9.xlsx
3089 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA | ET35G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16291-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G10;16548-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G10 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3089-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-10.xlsx
3090 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET36G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16292-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G11;16549-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G11 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3090-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-11.xlsx
3091 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | T3 | ET37G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16293-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G12;16550-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G12 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3091-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-12.xlsx
3092 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTRD | ET38G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16294-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G13;16551-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G13 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3092-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-13.xlsx
3093 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BT | ET39G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16295-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E12G14;16552-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D12G14 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3093-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 12G-14.xlsx
3094 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G01 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET40G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16298-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G01;16553-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G01 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3094-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-.xlsx
3095 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G02 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET41G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16299-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G02;16554-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G02 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3095-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-2.xlsx
3096 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G03 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTR | ET42G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16300-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G03;16555-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G03 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3096-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-3.xlsx
3097 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G04 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BT | ET43G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16301-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G04;16556-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G04 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3097-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-4.xlsx
3098 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G05 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTRD | ET44G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16302-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G05;16557-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G05 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3098-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-5.xlsx
3099 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G06 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTR | ET45G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16303-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G06;16558-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G06 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3099-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-6.xlsx
3100 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G07 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET46G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16304-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G07;16559-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G07 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3100-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-7.xlsx
3101 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G08 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA | ET47G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16305-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G08;16560-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G08 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3101-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-8.xlsx
3102 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G09 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | R | ET48G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16306-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G09;16561-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G09 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3102-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-9.xlsx
3103 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET49G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16307-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G10;16562-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G10 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3103-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-10.xlsx
3104 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET50G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16308-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G11;16563-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G11 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3104-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-11.xlsx
3105 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET51G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16309-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G12;16564-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G12 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3105-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-12.xlsx
3106 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A | ET52G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16310-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G13;16565-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G13 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3106-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-13.xlsx
3107 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET53G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16311-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E21G14;16566-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D21G14 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3107-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 21G-14.xlsx
3108 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G01 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET54G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16314-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G01;16567-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G01 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3108-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-1.xlsx
3109 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G02 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTTPP | ET55G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16315-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G02;16568-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G02 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3109-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-2.xlsx
3110 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G03 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A | ET56G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16316-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G03;16569-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G03 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3110-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-3.xlsx
3111 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G04 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET57G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16317-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G04;16570-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G04 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3111-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-4.xlsx
3112 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G05 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET58G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16318-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G05;16571-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G05 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3112-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-5.xlsx
3113 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G06 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET59G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16319-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G06;16572-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G06 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3113-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-6.xlsx
3114 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G07 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET60G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16320-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G07;16573-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G07 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3114-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-7.xlsx
3115 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G08 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET61G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16321-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G08;16574-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G08 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3115-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-8.xlsx
3116 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G09 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BT | ET62G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16322-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G09;16575-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G09 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3116-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-9.xlsx
3117 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET63G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16323-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G10;16576-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G10 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3117-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-10.xlsx
3118 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET64G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16324-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G11;16577-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G11 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3118-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-11.xlsx
3119 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET65G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16325-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G12;16578-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G12 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3119-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-12.xlsx
3120 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET66G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16326-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G13;16579-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G13 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3120-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-13.xlsx
3121 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET67G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16327-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E22G14;16580-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D22G14 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3121-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 22G-14.xlsx
3122 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G01 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET68G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16330-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G01;16581-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G01 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3122-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-1.xlsx
3123 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G02 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A | ET69G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16331-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G02;16582-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G02 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3123-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-2.xlsx
3124 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G03 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET70G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16332-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G03;16583-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G03 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3124-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-3.xlsx
3125 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G04 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTRT | ET71G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16333-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G04;16584-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G04 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3125-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-4.xlsx
3126 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G05 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET72G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16334-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G05;16585-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G05 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3126-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-5.xlsx
3127 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G06 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET73G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16335-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G06;16586-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G06 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3127-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-6.xlsx
3128 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G07 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET74G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16336-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G07;16587-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G07 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3128-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-7.xlsx
3129 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G08 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | R | ET75G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16337-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G08;16588-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G08 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3129-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-8.xlsx
3130 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G09 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTR | ET76G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16338-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G09;16589-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G09 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3130-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-9.xlsx
3131 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTRD | ET77G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16339-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G10;16590-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G10 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3131-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-10.xlsx
3132 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA | ET78G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16340-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G11;16591-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G11 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3132-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-11.xlsx
3133 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET79G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16341-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G12;16592-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G12 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3133-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-12.xlsx
3134 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET80G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16342-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G13;16593-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G13 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3134-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-13.xlsx
3135 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA | ET81G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16343-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E31G14;16594-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D31G14 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3135-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 31G-14.xlsx
3136 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G01 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | T3 | ET82G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16346-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G01;16595-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G01 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3136-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-1.xlsx
3137 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G02 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET83G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16347-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G02;16596-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G02 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3137-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-2.xlsx
3138 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G03 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET84G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16348-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G03;16597-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G03 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3138-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-3.xlsx
3139 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G04 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET85G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16349-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G04;16598-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G04 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3138-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-4.xlsx
3140 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G05 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BT | ET86G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16350-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G05;16599-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G05 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3140-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-5.xlsx
3141 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G06 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET87G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16351-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G06;16600-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G06 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3141-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-6.xlsx
3142 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G07 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A | ET88G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16352-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G07;16601-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G07 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3142-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-7.xlsx
3143 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G08 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A1 | ET89G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16353-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G08;16602-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G08 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3143-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-8.xlsx
3144 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G09 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | A3 | ET90G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16354-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G09;16603-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G09 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3144-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-9.xlsx
3145 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET91G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16355-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G10;16604-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G10 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3145-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-10.xlsx
3146 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET92G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16356-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G11;16605-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G11 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3146-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-11.xlsx
3147 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BTTPP | ET93G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16357-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G12;16606-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G12 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3147-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-12.xlsx
3148 | T2D S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | NO CLASIFICADO | ET94G0417SE004G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | 18020350-1 FD020001017 | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 16358-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS E32G13;16607-SP S/E C.R. LLANOS BLANCOS D32G13 | no aplica | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | TSKE-001076-00-ELC-ET-1002-04 STEP-UP AND AUXILIARY TRANSFORMER TS Placa Trafo SteUp | 18020350-1 FD020001017 | ID3148-Hoja-de-vida-C.R. LLANOS BLANCOS 23-0.415KV 2MVA 32G-13.xlsx
3150 | T2D S/E CAUQUENES BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CAUQUENES | NO CLASIFICADO | ET04T0058SE168T0058 |  | 12 | 16 | 4,2 % (0,786 kA) | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | COOR-3150-907-Ensayos FAT Anexos N°68681.pdf | 66 | 69 | 25 - 15.3 (15,3kV en servicio (POS 2)) | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 7.59 | 12 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 7.62 | 12 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 44.5 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | NO APLICA (Relación no constante) | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | 12 (69 kV) | NO APLICA (Relación no constante) | 350(AT) / 110(BT POS 2) | Dyn1 | 0.28 | 12 | 11.73 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 50.39 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 12 | 62.13 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | COOR-3150-907-Ensayos FAT Anexos N°68681.pdf | ID16366-SP S/E CAUQUENES BT1-S1; ID16367-SP S/E CAUQUENES BT1-S2; ID16368-SP S/E CAUQUENES CT1 | 28-12-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV III 250 DELTA -76-12231-G | COOR-3150-907-Placa CDBC.pdf | COOR-3150-907-Ensayos FAT Anexos N°68681.pdf | COOR-3150-907-Placa T2D N°68681.pdf; COOR-3150-907-Dimensiones N°68681.pdf; COOR-3150-907-DiagramasElectricos N°68681.pdf; COOR-3150-907-MC Reactancia Magnetización.pdf | COOR-3150-907-Ensayos FAT N°68681.pdf | COOR-3150-907-Hoja de Vida N°68681.pdf
3151 | T2D S/E SAN JAVIER BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN JAVIER | T3 | ET02T0058SE190T0058 |  | 10 | 12.5 | 10,6 % (0,383 kA) | 15 | ONAN - ONAF I-ONAF II | COOR-3151-899-Ensayos FAT Anexos N°68063.pdf | 66 | 69 | 25-15.3 (25kV en servicio) | 10.43 | 9.3 | 8.16 | 10 | 6.35 | 9 | 8.57 | 10 | 8.15 | 10 | 7.78 | 10 | 38286 | 10 | 8.09 | 10 | 51.088 | 47.703 | 38.013 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1 (69000 V) | 23 (63480 V) | no aplica | 12 (69000 V) | 0.364 | 350(AT)/150(BT)-110(BT) | Dyn1 | 0.28 | 10 | 10.089 | 51.088 | 47.703 | 38.013 | 10 | 57.792 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | COOR-3151-899-Ensayos FAT Anexos N°68063.pdf | ID16397-SP S/E SAN JAVIER BT1-S1; ID16398-SP S/E SAN JAVIER BT1-S2; ID16399-SP S/E SAN JAVIER ET1 | 30-04-2020 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV III 250 DELTA -76-12231-G | COOR-3151-899-Placa CDBC.pdf; COOR-3151-899-Placa CDBC.jpg | COOR-3151-899-Ensayos FAT Anexos N°68063.pdf | COOR-3151-899-Placa T2D N°68063.pdf; COOR-3151-899-Dimensiones N°68063.pdf; COOR-3151-899-DiagramasElectricos N°68063.pdf; COOR-3151-899-MC Reactancia Magnetización.pdf | COOR-3151-899-Ensayos FAT N°68063.pdf | COOR-3151-899-Hoja de Vida N°68063.pdf
3154 | T2D S/E GRANJA SOLAR JT1 | ENORCHILE S.A. | COPEC RENOVABLES SPA | COPEC RENOVABLES SPA | S/E GRANJA SOLAR | T | ET01G0884SE001G0884 |  | 90 | 120 | 16%/(0,504kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 2 | 220 | 220 | 33 | 14.73 | 120 | 13.33 | 120 | 12.44 | 120 | 13.68 | 120 | 12.39 | 120 | 11.56 | 120 | 13.33 | 120 | no aplica | no aplica | 224.06 | 230.71 | 244.06 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 220 kV +/-12x1,25% | 1 (253 kV) | 25 (187 kV) | no aplica | 13 (220kV) | 1.25 | 1050 kV (AT) / 170 kV (BT) | YNd1 | 0.053 | 120 | 58.469 | 246.42 | 247.51 | 257.34 | 120 | 498.488 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 3 | ID16490 SP S/E GRANJA SOLAR JT1-S1 ID16491 SP S/E GRANJA SOLAR JT1-S2 | 30-06-2020 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGDN 650/600/III | Annex 4 | Annex 5.PDF | 3154_PLACA GRANJA SOLAR T1 220-33KV 120MVA.PDF | T2D_test report.PDF | 3154-Hoja-de-vida-GRAMJA SOLAR T1220-33KV 120MVA
3155 | T2D S/E CENTRAL SOLAR PAS2 C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | S/E CENTRAL SOLAR PAS2 | T | ET01G0223SE040G0223 | SSAA | 0.025 | no aplica | 100% (ver anexo ID3155-LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN.pdf) | no aplica | AN | 100% (ver anexo ID3155-SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN.pdf) | 13.8 | 13.8 | 0.38 | 5 | 0.63 | 4 | 0.025 | 4.62 | 0.063 | 4.43 | 0.63 | 3.4 | 0.025 | 4.25 | 0.063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | 1.59 | 1.9 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 13,8±2x2,5% | 1(14,49KV) | 5(13,11KV) | 3(13,8KV) | 3(13,8KV) | 2.5 | 95kV (AT)/ 3kV (BT) | Dyn1 | 0.345 | 0.063 | 0.32 |  | 1.71 |  | 0.063 | 2.12 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (ver anexo ID1538-MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL.pdf) | no aplica | 29-03-14 | CLARKIA | TRANSFORMADOR SSAA | S | CLARKIA | CLARKIA Tipo Manual |  | ID3155_Curva TR1 SSAA_(curva daño homologación).pdf | ID3155-FOTO PLACA CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.38KV 25KVA.jpeg | Ensayos.PDF/ Parametros_(homologación).pdf | ID3155-Hoja-de-vida-Instalaciones CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.38KV 25KVA.xlsx
3206 | T2D S/E CENTRAL MAITENES HT5 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | S/E CENTRAL MAITENES | T | ET05G0466SE004G0010 |  | 25 | N/A | 100% (0,137 kA) | N/A | ONAN | Curva Sobrecarga T5 | 110 | 105 | 21 | 12.82 | 25 | 12.01 | 25 | 11.15 | 25 | No Aplica (Estrella sin Aterrizar) | No Aplica (Estrella sin Aterrizar) | No Aplica (Estrella sin Aterrizar) | No Aplica (Estrella sin Aterrizar) | No Aplica (Estrella sin Aterrizar) | No Aplica (Estrella sin Aterrizar) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 91.2 | 92.95 | 102.11 | no aplica | no aplica | N/A | N/A | AT | C | C | no aplica | 19 | 1.78 | 4 | 22 | no aplica | 14 | 1.695 | 550 (AT)/125 (BT) | Yd5 | 0.064 | 25 | 12.85 | 135 | 136 | 144 | 25 | 149 | no aplica | Prueba de Sobrecarga T5 - Pruebas de Sobretension | ID 16826–SP S/E CENTRAL MAITENES HT5-1-SEL787 / ID 19461–SP S/E CENTRAL MAITENES HT5-2-SEL751 | 08-02-2020 | Electro Bau Ag | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 300-Y-110/C-10191G | Anexo 3 Placa cambiador Taps MR T5 | Informacion Curva de Daño T5 | Placa Transformador T5 | Pruebas de Corto Circuito-Pruebas de Vacio | Planilla resumen de datos del Equipo
3207 | T2D S/E ALONSO DE CORDOVA HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E ALONSO DE CORDOVA | T | ET05T0835SE001T0835 |  | 50 | no aplica | '1,5 (1,84 kA) "Límites - Curva de sobrecarga" | no aplica | ONAN | 'Límites - Curva de sobrecarga | 110 | 110 | 12.5 | 21.57 | 50 | 19.83 | 50 | 19.6 | 50 | 18.3345 | 50 | 20.48 | 50 | 16.66 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 157.845 | 158.4655 | 209.304 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126.335kV) | 19 (93.665kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 450 (AT) / 95 (MT) | Dyn1 | 0.1 | 50 | 20.55 | 185.7 | 186.43 | 246.24 | 50 | 206.98 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 'ALONSO DE CORDOVA_TR3_SEZ50000-110_CURVA DE DAÑO | (ID 2652 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA T4-S1) ; (ID 2653 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA T4-S2) ; (ID 2654 - SP S/E ALONSO DE CORDOVA CT4) | 07-01-2023 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191W | ALONSO DE CORDOVA_TR4_FOTO_CTBC. | ALONSO DE CORDOVA_TR3_SEZ50000-110_CURVA DE DAÑO | ALONSO DE CORDOVA_TR4_PLACA | Alonso de Cordova TR4 _SN 201503051_ ENSAYOS | 3207_ Hoja de vida TR4
3208 | T2D S/E LA MISION BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LA MISION | T | ET01T0003SE049T0003 |  | 22.5 | 30 | 158% (0,396 kA); 3208_WTD - DAC 137 20 SAESA | 30 | ONAN-ONAF | 3208_Documento 10007039053_Limite de Sobre Carga | 66 | 69 | 24 | 8.32 | 22.5 | 7.84 | 22.5 | 7.54 | 22.5 | 8.22 | 22.5 | 7.78 | 22.5 | 7.51 | 22.5 | 122150.3 | 22.5 | 7.7752 | 22.5 | 50.983 | 51.509 | 61.534 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 6.9 | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.107 | 22.5 | 15.502 | 50.982 | 67.012 | 77.036 | 22.5 | 67.012 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3208_Documento 10007039053_Limite de Sobre Carga | ID18998-SP S/E LA MISION B1-1; ID18999-SP S/E LA MISION B1-2 | 12-06-2021 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D-76KV/10193W | 3208_Foto Placa CTBC 2038381-2019 | 3208_Documento 10005751482_Curva Daño TF | 3208_Foto Placa T1 1045648973 3208_HCTG T1 1045648973 | 3208_Pruebas FAT La Mision | 3208_Hoja de vida_T1 1045648973
3209 | T2D S/E LOMA LOS COLORADOS E1 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T3 | ET15G0059SE001G0059 |  | 1.8 | no aplica | 100% (2,735kA) BT | no aplica | ONAN | 100% (2,735kA) BT | 23 | 23 | 0.38 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 5.61 | 1.8 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | YNd1 | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | no aplica | 100% (2,735kA) BT | no aplica | SIN ANTECEDENTES | VASILE | TRIFÁSICO | S | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES
3210 | T2D S/E PUDAHUEL HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E PUDAHUEL | T | ET04T0835SE036T0835 |  | 50 | no aplica | 180% (0,4734kA) | no aplica | ONAN | 3210 CURVA DE SOBRECARGA ADMISIBLE | 110 | 110 | 12.5 | 22.27 | 50 | 20.14 | 50 | 18.31 | 50 | 18.9295 | 50 | 20.94 | 50 | 15.5635 | 50 | 273966 | 50 | no aplica | no aplica | 143.6 | 147.2 | 151.2 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 +/- 9*1,65% | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 | 1,65 % | 450 (AT)/95 (BT) | Dyn1 | 0.057 | 50 | 21.89 | 187.64 | 179.3 | 178.25 | 50 | 201.19 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3210 Curva Sobrecarga Admisible | ID 19087 SP S/E PUDAHUEL HT4-S1; ID 19088 SP S/E PUDAHUEL HT4-S2; 19089 SP S/E PUDAHUEL CT42; 19090 SP S/E PUDAHUEL CT41 | 18-02-2021 | GE | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV III 250D-145-10 19 1G | 3210 Datos placa cambiador | 3210 Curva Daños Transformador HV; 3210 Curva Daños Transformador LV | 3210 Datos placa; 3210 Hoja datos; 3210 Core Characteristics and Construction; 3210 cálculo trafo 2D | 3210 Ensayos del Transformador 01; 3210 Ensayos del Transformador 02 | 3210 Hoja de vida
3211 | T2D S/E NUEVA PANQUEHUE HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | S/E NUEVA PANQUEHUE | T | ET01T0664SE001T0664 |  | 18 | 24 | 160%(2,3kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Protocolo-T1-2D-FAT-14836560.pdf | 110 | 110 | 13.2 | 10.58 | 18 | 9.94 | 18 | 9.86 | 18 | 10.4 | 18 | 9.83 | 18 | 9.47 | 18 | 160796.24 | 30 | NA | NA | 34.1668 | 35.3084 | 45.2239 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1,25% | 1(123.750V) | 21(96.250V) | NA | 11(110.000V) | 1.25 | 550(AT)/125(BT) | Dyn1 | 0.088 | 30 | 18.6781 | 40.288 | 40.9 | 50.854 | 18 | 150.9678 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Protocolo-T1-2D-FAT-14836560.pdf | ID19357 - Diferencial Transformador HT1 ID19366 - Protección de Distancia de Transformador HT1 | 22-06-2021 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D-145-12233W | 10006571822_PLACA DE CARACTERÍSTICAS.pdf | Protocolo-T1-2D-FAT-14836560.pdf | 10006571822_PLACA DE CARACTERÍSTICAS.pdf;foto placa ID3211;Placa_SobreCarga.pdf | Protocolo-T1-2D-FAT-14836560.pdf | TR2D ID3211 NUEVA PANQUEHUE 11013 KV 30MVA
3212 | T2D S/E CENTRAL ALFALFAL JT3 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL ALFALFAL | NO CLASIFICADO | ET03G0010SE001G0010 |  | 10 | no aplica | 1,35 (ver Limite de sobrecarga.xls)_ Hoja 3 | no aplica | ONAN | Corresponde a IEC 354 y su similar ANSI C57.92 | 220 | 219.86 | 33 | 10.42 | 10 | 10.57 | 10 | 10.77 | 10 | 10.3 | 10 | 10.42 | 10 | 10.26 | 10 | 68000 | 10 | no aplica | no aplica | 45.034 | 46.261 | 47.626 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | +- 2 x 2,4% | 5 (209,040) | 1 (230,670) | 3 | 3 | 2,4% | 950 | Dyn1 | 0.21 | 10 | 15.026 | 45.034 | 46.261 | 47.626 | 10 | 61.287 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Se adjunta curva limite sobrecarga . Corresponde a IEC 354 y su similar ANSI C57.92 | ID19387-SP S/E CENTRAL ALFALFAL JT3-S1 ID19388-SP S/E CENTRAL ALFALFAL JT3-S2 Y ID20445 SP CENTRAL ALFALFAL ET3 | 15/01/2020 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen (MR) | TYPE UR | Placa 7401786 | Curva de daño.pdf | Placa 7401786 | Protocolos de prueba 7401786 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-T3_2d
3213 | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K3 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | T | ET01T0022SE003T0022 |  | 120 | 160 | De acuerdo a norma IEC 60076-7 | 200 | ONAN-ONAF | 3213_Ensayos Transformador | 500 | 500 | 19.3 | no aplica | no aplica | 16.23 | 200 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16.36 | 200 | no aplica | no aplica | 16.41 | 200 | no aplica | 200 | no aplica | 612.5 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1550 (AT)/ 170 (AT-N)/ 145 (BT) | YNd5 | 0.0655 | 200 | 75.1141 | no aplica | 612.5 | no aplica | 200 | 687.6141 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3213_Ensayos Transformador | ID13698-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K3-1; ID13699-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K3-2 | 06-08-2021 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 3213_Curva de daño | 3213_Placa y hoja de datos TR1 | 3213_Ensayos Transformador | 3213-Hoja-de-vida-NUEVA PAN DE AZUCAR 50019,3kV 200MVA TR1
3214 | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K6 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | T | ET02T0022SE003T0022 | [OP_MD:ID10973-25] | 120 | 160 | De acuerdo a norma IEC 60076-7 | 200 | ONAN-ONAF | 3214_Ensayos Transformador | 500 | 500 | 19.3 | no aplica | no aplica | 16.23 | 200 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16.36 | 200 | no aplica | no aplica | 16.38 | 200 | no aplica | 200 | no aplica | 608.6 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1550 (AT)/ 170 (AT-N)/ 145 (BT) | YNd5 | 0.0662 | 200 | 74.0993 | no aplica | 608.6 | no aplica | 200 | 682.6993 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3214_Ensayos Transformador | ID13700-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K6-1;ID13701-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K6-2 | 06-08-2021 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 3214_Curva de daño | 3214_Placa y hoja de datos TR2 | 3214_Ensayos Transformador | 3214-Hoja-de-vida-NUEVA PAN DE AZUCAR 50019,3kV 200MVA TR2
3215 | T2D S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KBPA | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | R | ET03T0022SE003T0022 | [OP_MD:ID10973-25]
3216 | T2D S/E USYA HT1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E USYA | T | ET01G0265SE005G0265 |  | 65 | 80 | 180,5%(0,7579/2,5263 [kA]) | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 1- Sobrecarga | 110 | 110 | 33 | 12.97 | 80 | 11.66 | 80 | 12.28 | 80 | 11 | 80 | 10.74 | 80 | 13 | 80 | 243612.4024 | 80 | no aplica | no aplica | 200.55 | 197.04 | 281.26 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 1.375 | 1 | 27 | NA | 14 | 1.25 | 750/250 | YNd11 | 0.068 | 80 | 43.37 | 231.35 | 232.37 | 329.45 | 80 | 275.74 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 1 - Sobrecarga | ID19702-SP S/E USYA T1-S1 ID19703-SP S/E USYA T1-S2 | 07-12-2020 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VM?650Y | Anexo 3 - Datos de cambiador de tap | Anexo 5 - Curva de Daño | Anexo 2 - Datos de placa y hoja de datos | Anexo 4 - Pruebas | ID3216-USYA 110-33kV 50MVA T1
3217 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET01G0417SE007G0417 |  | 37.5 | 50 | 120% | 58 | ONAN - ONAF I-ONAF II | S201-001076-05-ELC-DE-0003-00 | 66 | 66 | 23 | 15.03 | 58 | 14.17 | 58 | 13.73 | 58 | 14.32 | 58 | 13.42 | 58 | 13.11 | 58 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 278.97 | 286.24 | 348.16 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 66±10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 325(AT) / 125(BT) | YNd11 | 0.05 | 58 | 23.36 | 278.97 | 286.24 | 348.16 | 58 | 309.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos ID3217 | 19721-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER T1-S1; 19722-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER T1-S2 | 06-01-2022 | Siemens | TRIFÁSICO | S | Huaming | CM III 600 Y/72,5B-12233W | Pendiente PES | Anexos ID3217 | Anexos ID3217 | Anexos ID3217 | Anexos ID3217
3218 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G01 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET02G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19727-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G1 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3218-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G1.xlsx
3219 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G02 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET03G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19728-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G2 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3219-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G2.xlsx
3220 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G03 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET04G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19729-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G3 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3220-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G3.xlsx
3221 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G04 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET05G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19730-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G4 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3221-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G4.xlsx
3222 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G05 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET06G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19731-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G5 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3222-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G5.xlsx
3223 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G06 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET07G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19732-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G6 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3223-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G6.xlsx
3224 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G07 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET08G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19733-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G7 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3224-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G7.xlsx
3225 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G08 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET09G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19734-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G8 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3225-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G8.xlsx
3226 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G09 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET10G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19735-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G9 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3226-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G9.xlsx
3227 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET11G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19736-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G10 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3227-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G10.xlsx
3228 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET12G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19737-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G11 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3228-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G11.xlsx
3229 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET13G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19738-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G12 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3229-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G12.xlsx
3230 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET14G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19739-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G13 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3230-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G13.xlsx
3231 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET15G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19740-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E11G14 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3231-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T11G14.xlsx
3232 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET16G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19760-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G1 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3232-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G1.xlsx
3233 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET17G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19761-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G2 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3233-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G2.xlsx
3234 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G3 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET18G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19762-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G3 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3234-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G3.xlsx
3235 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G4 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET19G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19763-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G4 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3235-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G4.xlsx
3236 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G5 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET20G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19764-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G5 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3236-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G5.xlsx
3237 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G6 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET21G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19765-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G6 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3237-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G6.xlsx
3238 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G7 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET22G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19766-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G7 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3238-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G7.xlsx
3239 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G8 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET23G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19767-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G8 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3239-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G8.xlsx
3240 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G9 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET24G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19768-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G9 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3240-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G9.xlsx
3241 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G10 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET25G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19769-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G10 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3241-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G10.xlsx
3242 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G11 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET26G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19770-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G11 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3242-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G11.xlsx
3243 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G12 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET27G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19771-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G12 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3243-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G12.xlsx
3244 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G13 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET28G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19772-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G13 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3244-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G13.xlsx
3245 | T2D S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G14 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E CENTRAL SAN JAVIER | T | ET29G0417SE007G0417 |  | 2 | no aplica | 120% (20°C, 53,714 A) | no aplica | ONAN | Overload capability curves.pdf | 23 | 23 | 0.415 | 9.18 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | 2 | 8.25 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 42241.2 | 2 | no aplica | no aplica | 17.4 | 17 | 16.65 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 7-6 | 4-8 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 125 | Dyn11 | 0.9 | 2 | 3.5 | 17.4 | 17 | 16.65 | 2 | 20.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | 19773-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER E12G14 | 06-01-2022 | TMC | TRIFÁSICO | S | TMC | no aplica | Mecanismo Tap | CURVA DAÑO TÉRMICO (BAT 2000 kVAs) Ith=29.5 kA (LV) - 2s | Anexos ID3217 | 18020350-1 FD020001017 | ID3245-Hoja-de-vida-CENTRAL SAN JAVIER 23-0,4KV 2MVA T12G14.xlsx
3246 | T2D S/E QUILICURA AT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E QUILICURA | T | ET05T0835SE037T0835 | Reemplazara a trafo 3 (ID351) (NUP 1453) | 50 | 50 | 1.35 | 50 | ONAN | Curva de sobrecarga - Modelo 805 | 110 | 110 | 12.5 | 21.04 | 50 | 19.5 | 50 | 19.25 | 50 | 17.884 | 50 | 20.16 | 50 | 16.3625 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 164.33 | 169.95 | 237.59 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | BT | C | C | C | 19 | 110±14,85 | 1 | 19 | no aplica | 10 | 1.65 | 450AT)/145(BT) | Dyn1 | 0.07 | 50 | 20.84 | 194.3 | 190.79 | 253.31 | 50 | 211.63 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga - Modelo 805 | ID 19878- SP S/E QUILICURA T3-S1; ID 19879- SP S/E QUILICURA T3-S2 | 13-12-2022 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191W | QUILICURA_TR3_201701216_FOTO PLACA CTBC | Curva de sobrecarga - Modelo 805 | QUILICURA_TR3_201701216_FOTO PLACA TRAFO. | Quilicura TR3_201701216 _ FAT Parte 1; Quilicura TR3_201701216 _ FAT Parte 2 | QUILICURA_TRN3_201701216_HOJA de VIDA
3248 | T2D S/E CENTRAL CABO LEONES II JT1 | ENORCHILE S.A. | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | S/E CABO LEONES II | TR3 | ET01G0555SE001G0555 |  | 76.5 | 102 | 150% (0.402kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecargas admisibles.pdf | 220 | 220 | 33 | 15.2 | 102 | 14.3 | 102 | 14 | 102 | 14.4 | 102 | 13.6 | 102 | 13.5 | 102 | 182416 | 102 | 182416 | 102 | 287.4 | 297.3 | 386.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220kV+/-10x1,25% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.25 | 1050(AT)/200(BT) | YNd11 | 0.07 | 102 | 44.4 | 339.3 | 341.5 | 430.2 | 102 | 385.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecargas admisibles.pdf | ID19849-SP S/E CENTRAL CABO LEONES II JT1-1 ID19850-SP S/E CENTRAL CABO LEONES II T1-1 ID19851-SP S/E CENTRAL CABO LEONES II ET1-1 | 23-02-2021 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y -170/C 12 23 3W MR | DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS.zip | CURVA DAÑO TRANSFORMADOR.pdf | DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS.zip | ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR.pdf | HOJA_VIDA.xlsx
3249 | T2D S/E CENTRAL CABO LEONES II JT2 | ENORCHILE S.A. | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | S/E CABO LEONES II | TR3 | ET02G0555SE001G0555 |  | 76.5 | 102 | 150% (0.402kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecargas admisibles.pdf | 220 | 220 | 33 | 15.2 | 102 | 14.3 | 102 | 14.1 | 102 | 14.3 | 102 | 13.6 | 102 | 13.5 | 102 | 182416 | 102 | 182416 | 102 | 287.6 | 297.2 | 385.8 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220kV+/-10x1,25% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.25 | 1050(AT)/200(BT) | YNd11 | 0.07 | 102 | 44.4 | 340 | 341.4 | 430.1 | 102 | 385.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecargas admisibles.pdf | ID19853-SP S/E CENTRAL CABO LEONES II JT2-1 ID19854-SP S/E CENTRAL CABO LEONES II T2-1 ID19855-SP S/E CENTRAL CABO LEONES II ET2-1 | 23-02-2021 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y -170/C 12 23 3W MR | DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS.zip | CURVA DAÑO TRANSFORMADOR.pdf | DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS.zip | ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR.pdf | HOJA_VIDA.xlsx
3250 | T2D S/E LARQUI BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LARQUI | T | ET01T0003SE071T0003 |  | 12 | 16 | 102,25%(0,402kA) | 16 | ONAN-ONAF | 3250_ Sobrecargas admissibles T1 | 66 | 69 | 24 | 6.36 | 12 | 6.08 | 12 | 5.92 | 12 | 6.3 | 12 | 6.03 | 12 | 5.88 | 12 | 56718.32 | 12 | 52356 | 12 | 31.5163 | 32.2421 | 38.5076 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 69 +/- 8x1,25%. | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.191 | 12 | 8.8148 | 31.516 | 32.242 | 38.507 | 12 | 41.056 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3250_ Sobrecargas admissibles T1; 3250_Curva de sobrecarga admisible T | 19904_SP S/E LARQUI T1-S1; 19905_SP S/E LARQUI T1-S2; 19906_SP S/E LARQUI ET1 | 31-07-2020 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-10193W | 3250_Placa Cambiador de Tap T1 | 3250_curva de daño T1 69_24 kV 12-16 MVA | 3250_Foto placa T1 69_24 kV 12-16 MVA; 3250_Hoja de datos T1 69_24 kV 12-16 MVA | 3250_Reporte FAT Larqui WEG | 3250_Hoja de Vida T1 69_24 kV 12-16 MVA
3251 | T2D S/E LARQUI ET1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LARQUI | T | ET02T0003SE071T0003 |  | 0.045 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 23 | 0.4 | no aplica | no aplica | 4 | 0.045 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | C | C | 5 | 23kV +- 5% | 1 | 5 | no aplica | 2 | 5 | 125 | Dyn1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | desconectador 89ET2-F | 31-07-2020 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3251_Foto de placa TF SSAA N°1 | no aplica | 3251_Hoja de Vida TF SSAA N° 1
3252 | T2D S/E TIQUIMA JT1 | MINERA TECK | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E TIQUIMA | T | ET01L0126SE001L0126 |  | 20 | 26.6 | Solicitar ensayo de límites de sobrecarga del transformador | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Solicitar ensayo de límites de sobrecarga del transformador | 220 | 220 | 6.9 | 10.71 | 20 | 10.41 | 20 | 10.46 | 20 | 9.1035 | 20 | 8.8485 | 20 | 8.891 | 20 | 784.93 | 33.33 | no aplica | no aplica | 76.177 | 81.689 | 92.284 | no aplica | no aplica | 19.92 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) | Dyn1 | 0.1274 | 33.33 | 23.73 | 76.177 | 81.689 | 92.284 | 20 | 105.4 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Pendiente | SP ID: 19932 - SP S/E TIQUIMA JT1-S1; SP ID: 19928 - SP S/E TIQUIMA JT1-S2 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C/MR | Foto Placa cambiador de TAP | Solicitar Curva de Daño a Proveedor | Anexo 2 - 294 Placa Transformador 0660-XFR-684 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T1 0660-XFR-684 | Hoja de Vida - Instalación T1 0660-XFR-684 - 3252
3253 | T2D S/E TIQUIMA JT2 | MINERA TECK | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E TIQUIMA | T | ET02L0126SE001L0126 |  | 20 | 26.6 | Solicitar ensayo de límites de sobrecarga del transformador | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Solicitar ensayo de límites de sobrecarga del transformador | 220 | 220 | 6.9 | 10.67 | 20 | 10.42 | 20 | 10.46 | 20 | 9.0695 | 20 | 8.857 | 20 | 8.891 | 20 | 686.81 | 33.33 | no aplica | no aplica | 76.237 | 81.658 | 91.743 | no aplica | no aplica | 19.92 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) | Dyn1 | 0.1456 | 33.33 | 20.99 | 76.237 | 81.658 | 91.743 | 20 | 102.6 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Pendiente | SP ID: 19931 - SP S/E TIQUIMA JT2-S1; SP ID: 19927 - SP S/E TIQUIMA JT2-S2 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C/MR | Foto Placa cambiador de TAP | Solicitar Curva de Daño a Proveedor | Anexo 2 - 295 Placa Transformador 0660-XFR-685 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T2 0660-XFR-685 | Hoja de Vida - Instalación T2 0660-XFR-685 - 3253
3255 | T2D S/E PAGUANA JT1 | MINERA TECK | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PAGUANA | T | ET01L0126SE003L0126 |  | 20 | 26.6 | 150% | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Sobrecarga Permisible Transformador T1 0660-XFR-695 | 220 | 220 | 6.9 | 10.68 | 20 | 10.49 | 20 | 10.49 | 20 | 9.078 | 20 | 8.9165 | 20 | 8.9165 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.6935 | 59.5523 | 67.6418 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.1085 | 33.33 | 20.99 | 74.258 | 79.403 | 90.189 | 20 | 264.84 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ver Sobrecarga Permisible Transformador T1 0660-XFR-695 | 19953 - SP S/E PAGUANA JT1-S 119954 - SP S/E PAGUANA JT1-S2 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C/MR | Placa Característica OLTC Trafo 0660-XFR-695 | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T1 0660-XFR-695 Sobrecarga Permisible Transformador T1 0660-XFR-695 | Anexo 2 - 296 Placa Transformador 0660-XFR-695 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T1 0660-XFR-695 | Hoja de Vida - Instalación T1 0660-XFR-695 - 3255
3256 | T2D S/E PAGUANA JT2 | MINERA TECK | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PAGUANA | T | ET02L0126SE003L0126 |  | 20 | 26.6 | 150% | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Sobrecarga Permisible Transformador T1 0660-XFR-696 | 220 | 220 | 6.9 | 10.71 | 20 | 10.42 | 20 | 10.45 | 20 | 9.1035 | 20 | 8.857 | 20 | 8.8825 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.2025 | 60.9652 | 68.3558 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) | Dyn1 | 0.1379 | 33.33 | 21.96 | 76.27 | 81.287 | 91.141 | 20 | 270.658 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Ver Sobrecarga Permisible Transformador T1 0660-XFR-696 | 19955 - SP S/E PAGUANA JT2-S 119956 - SP S/E PAGUANA JT2-S2 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C/MR | Placa Característica OLTC Trafo 0660-XFR-696 | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T2 0660-XFR-696 Sobrecarga Permisible Transformador T2 0660-XFR-696 | Anexo 2 - 297 Placa Transformador 0660-XFR-696 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T2 0660-XFR-696 | Hoja de Vida - Instalación T2 0660-XFR-696 - 3256
3257 | T2D S/E CHALLACOLLO JT1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E CHALLACOLLO | T | ET01L0126SE004L0126 |  | 20 | 26.6 | 1.5 | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga Permisible Transformador T1 0660-XFR-673.docx | 220 | 220 | 6.9 | 10.66 | 20 | 10.36 | 20 | 10.4 | 20 | 9.061 | 20 | 8.806 | 20 | 8.84 | 20 | 954.2 | 33.33 | no aplica | no aplica | 58.2 | 62.3 | 70.3 | no aplica | no aplica | 19.92 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) | Dyn1 | 0.1048 | 33.33 | 22.03 | 77.621 | 83.129 | 93.795 | 20 | 276.575 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sobrecarga Permisible Transformador T1 0660-XFR-673.docx | 19963 - SP S/E CHALLACOLLO JT1-S1 19964 - SP S/E CHALLACOLLO JT1-S2 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C/MR | Anexo Foto Placa Cambiador de Tap Transformador T1 0660-XFR-673.jpg | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T1 0660-XFR-673.pdf | 0660-XFR-673.jpg Anexo 2 Hoja de Datos Transformador T1 0660-XFR-673.pdf | Anexo 3 - Protocolos de Ensayo - T1 0660-XFR-673 | Anexo 4 Hoja de Vida Transformador T1 0660-XFR-673.xlsx
3258 | T2D S/E CHALLACOLLO JT2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E CHALLACOLLO | T | ET02L0126SE004L0126 |  | 20 | 26.6 | 1.5 | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga Permisible Transformador T2 0660-XFR-674.docx | 220 | 220 | 6.9 | 10.69 | 20 | 10.39 | 20 | 10.44 | 20 | 9.0865 | 20 | 8.8315 | 20 | 8.874 | 20 | 929.37 | 33.33 | no aplica | no aplica | 57.6 | 61.1 | 71.5 | no aplica | no aplica | 19.92 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) | Dyn1 | 0.1076 | 33.33 | 21.75 | 76.903 | 81.535 | 95.408 | 20 | 275.596 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sobrecarga Permisible Transformador T2 0660-XFR-674.docx | 19965 - SP S/E CHALLACOLLO JT2-S1 19966 - SP S/E CHALLACOLLO JT2-S2 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C/MR | Anexo Foto Placa Cambiador de Tap Transformador T2 0660-XFR-674.jpg | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T2 0660-XFR-674.pdf | 0660-XFR-674_Foto_1.jpg 0660-XFR-674_Foto_2.jpg Anexo 2 Hoja de Datos Transformador T2 0660-XFR-674.pdf | Anexo 3 - Protocolos de Ensayo - T2 0660-XFR-674 | Anexo 4 Hoja de Vida Transformador T2 0660-XFR-674.xlsx
3260 | T2D S/E PUQUIOS JT5 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PUQUIOS | R | ET05L0126SE002L0126 |  | 40 | 53.33 | 150% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T5 1491-XFR-502 | 66.66 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 130% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T5 1491-XFR-502 | 220 | 220 | 23 | 10.22 | 40 | 9.88 | 40 | 9.84 | 40 | 8.69 | 40 | 8.4 | 40 | 8.36 | 40 | no aplica | 66.66 | no aplica | no aplica | 90 | 93 | 102 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.0743 | 66.66 | 38 | 106.15 | 109.7 | 121.09 | 40 | 374.94 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T5 1491-XFR-502 | 20024 - SP S/E PUQUIOS JT5-S2 20025 - SP S/E PUQUIOS JT5-S1 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | VACUTAP VMIII350K-245/C-18353W | Anexo Foto Placa cambiador de TAP Transformador T5 1491-XFR-502 | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T5 1491-XFR-502 | Anexo 2 Hoja de Datos Transformador T5 1491-XFR-502 Anexo 2 Datos de Placa Transformador T5 1491-XFR-502 Anexo 2 Foto Placa Transformador T5 1491-XFR-502 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T5 1491-XFR-502 | Anexo 4 Hoja de Vida Transformador T5 1491-XFR-502
3261 | T2D S/E PUQUIOS JT4 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PUQUIOS | BA | ET04L0126SE002L0126 |  | 40 | 53.33 | 150% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T4 1491-XFR-501 | 66.66 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 130% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T4 1491-XFR-501 | 220 | 220 | 23 | 10.24 | 40 | 9.9 | 40 | 9.86 | 40 | 8.7 | 40 | 8.42 | 40 | 8.38 | 40 | no aplica | 66.66 | no aplica | no aplica | 90 | 93 | 102 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.08789 | 66.66 | 38 | 106.66 | 109.95 | 120.37 | 40 | 374.98 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T4 1491-XFR-501 | 20026 - SP S/E PUQUIOS JT4-S2 20027 - SP S/E PUQUIOS JT4-S1 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | VACUTAP VMIII350K-245/C-18353W | Anexo Foto Placa cambiador de TAP Transformador T4 1491-XFR-501 | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T4 1491-XFR-501 | Anexo 2 Hoja de Datos Transformador T4 1491-XFR-501 Anexo 2 Datos de Placa Transformador T4 1491-XFR-501 Anexo 2 Foto Placa Transformador T4 1491-XFR-501 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T4 1491-XFR-501 | Anexo 4 Hoja de Vida Transformador T4 1491-XFR-501
3262 | T2D S/E PUQUIOS JT3 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PUQUIOS | BT | ET03L0126SE002L0126 |  | 60 | 80 | 150% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T3 0930-XFR-933 | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 130% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T3 0930-XFR-933 | 220 | 220 | 23 | 8.61 | 60 | 8.63 | 60 | 9.05 | 60 | 8.41 | 60 | 8.52 | 60 | 8.29 | 60 | no aplica | 60 | no aplica | no aplica | 135 | 136 | 143 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | V | C | 5 | 220+1-3x2,5% | Tap N°1 (225,5 kV) | Tap N°5 (203,5 kV) | no aplica | 2 (220kV) | 2.5 | 1050 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.06942 | 60 | 40 | 158.82 | 160.28 | 169.17 | 60 | 528.27 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T3 0930-XFR-933 | 20031 - SP S/E PUQUIOS JT3-S2 20032 - SP S/E PUQUIOS JT3-S1 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | VACUTAP RMV-II-1500-72.5 | Anexo Foto Placa cambiador de TAP Transformador T3 0930-XFR-933 | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T3 0930-XFR-933 | Anexo 2 Hoja de Datos Transformador T3 0930-XFR-933 Anexo 2 Datos de Placa Transformador T3 0930-XFR-933 Anexo 2 Foto Placa Transformador T3 0930-XFR-933 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T3 0930-XFR-933 | Anexo 4 Hoja de Vida Transformador T3 0930-XFR-933
3263 | T2D S/E PUQUIOS JT2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PUQUIOS | T | ET02L0126SE002L0126 |  | 60 | 80 | 150% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T2 0930-XFR-932 | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 130% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T2 0930-XFR-932 | 220 | 220 | 23 | 8.58 | 60 | 8.61 | 60 | 9.05 | 60 | 8.41 | 60 | 8.53 | 60 | 8.25 | 60 | no aplica | 60 | no aplica | no aplica | 135 | 136 | 143 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | V | C | 5 | 220+1-3x2,5% | Tap N°1 (225,5 kV) | Tap N°5 (203,5 kV) | no aplica | 2 (220kV) | 2.5 | 1050 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.070053 | 60 | 40 | 162.05 | 162.08 | 170.39 | 60 | 534.52 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T2 0930-XFR-932 | 20033 - SP S/E PUQUIOS JT2-S2 20034 - SP S/E PUQUIOS JT2-S1 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | VACUTAP RVM II/MR | Anexo Foto Placa cambiador de TAP Transformador T2 0930-XFR-932 | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T2 0930-XFR-932 | Anexo 2 Hoja de Datos Transformador T2 0930-XFR-932 Anexo 2 Datos de Placa Transformador T2 0930-XFR-932 Anexo 2 Foto Placa Transformador T2 0930-XFR-932 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T2 0930-XFR-932 | Hoja de Vida - Instalación - T2 0930-XFR-932-3263
3264 | T2D S/E PUQUIOS JT1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PUQUIOS | T | ET01L0126SE002L0126 |  | 60 | 80 | 150% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T1 0930-XFR-931 | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 130% Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T1 0930-XFR-931 | 220 | 220 | 23 | 8.61 | 60 | 8.64 | 60 | 9.08 | 60 | 8.43 | 60 | 8.55 | 60 | 8.3 | 60 | no aplica | 60 | no aplica | no aplica | 135 | 136 | 143 | no aplica | no aplica | 66.4 | no aplica | AT | C | V | C | 5 | 220+1-3x2,5% | Tap N°1 (225,5 kV) | Tap N°5 (203,5 kV) | no aplica | 2 (220kV) | 2.5 | 1050 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.07 | 60 | 40 | 159.64 | 159.76 | 168 | 60 | 527.4 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo Sobrecarga Permisible Transformador T1 0930-XFR-931 | 20036 - SP S/E PUQUIOS JT1-S1 20035 - SP S/E PUQUIOS JT1-S2 | 29-09-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | VACUTAP RMV-II-1500-72.5 | Anexo Foto Placa cambiador de TAP Transformador T1 0930-XFR-931 | Anexo 1 Curva de Daño Transformador T1 0930-XFR-931 | Anexo 2 Hoja de Datos Transformador T1 0930-XFR-931 Anexo 2 Datos de Placa Transformador T1 0930-XFR-931 Anexo 2 Foto Placa Transformador T1 0930-XFR-931 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T1 0930-XFR-931 | Hoja de Vida - Instalación - T1 0930-XFR-931-3264
3266 | T2D S/E ARAUCO MAPA BT5 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E ARAUCO MAPA | T | ET01L0089SE009L0089 | [CX_EO:NUP1435E1] | 30 | 40 | 60 | no aplica | ONAN-ONAF | Arch5 10007829465 - Curva de Sobrecarga T5 y T6 | 220 | 220 | 66 | 18.52 | 40 | 18.68 | 40 | 19.2 | 40 | 16.83 | 40 | 16.85 | 40 | 17.21 | 40 | 9172.6 | 40 | 54751 | 40 | 218.7 | 224.6 | 231 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231 kV) | 5 (209 kV) | 3 (220 kV) | 3 (220 kV) | 2.5 | 1050 | YNd1 | 0.174 | 40 | 21.16 | 235.9 | 244 | 256.4 | 40 | 265.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Arch5 10007829465 - Curva de Sobrecarga T5 y T6 | ID 20185 SP S/E ARAUCO MAPA JT5-S1; ID 20186 SP S/E ARAUCO MAPA JT5-S2 | 16-09-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | Rotativo | Arch1 - Placas T5 y T6 (4)G69474-L1015-980_R0 | Arch4 10007829461 Curva de Daño T5 y T6 | Arch1 - Placas T5 y T6 (4)G69474-L1015-980_R0 | Arch2 - T5-Weg Chile Arauco14959116 Nsr_1051282194 | Arch6 - Hoja de vida transformador T6
3267 | T2D S/E ARAUCO MAPA BT6 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E ARAUCO MAPA | T | ET02L0089SE009L0089 | [CX_EO:NUP1435E1] | 30 | 40 | 60 | no aplica | ONAN-ONAF | Arch5 10007829465 - Curva de Sobrecarga T5 y T6 | 220 | 220 | 66 | 18.35 | 40 | 18.55 | 40 | 19.06 | 40 | 16.98 | 40 | 16.89 | 40 | 17.22 | 40 | 9120.5 | 40 | 54751 | 40 | 212 | 217.8 | 224 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231 kV) | 5 (209 kV) | 3 (220 kV) | 3 (220 kV) | 2.5 | 1050 | YNd1 | 0.168 | 40 | 21.25 | 231.2 | 239.8 | 251.9 | 40 | 261.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Arch5 10007829465 - Curva de Sobrecarga T5 y T6 | ID 20178 SP S/E ARAUCO MAPA T6-S1; ID 20179 SP S/E ARAUCO MAPA T6-S1 | 16-09-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | Rotativo | Arch1 - Placas T5 y T6 (4)G69474-L1015-980_R0 | Arch4 10007829461 Curva de Daño T5 y T6 | Arch1 - Placas T5 y T6 (4)G69474-L1015-980_R0 | Arch2 - T6-Weg Chile Arauco14959116 Nsr_1051282196_Nuevo | Arch6 - Hoja de vida transformador T6
3268 | T2D S/E ARAUCO MAPA BT9 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E ARAUCO MAPA | T | ET03L0089SE009L0089 | [CX_EO:NUP1435E1] | 100 | 140 | 196 | no aplica | ONAN-ONAF | Arch7 - 10007828868 Curva de Sobrecarga T9 y T10 | 220 | 220 | 33 | 16.42 | 140 | 15.81 | 140 | 15.56 | 140 | 16.23 | 140 | 15.63 | 140 | 15.33 | 140 | 2523.6 | 140 | 111817 | 140 | 446 | 466.7 | 562.9 | no aplica | no aplica | 190 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242 kV) | 17 (198 kV) | no aplica | 9 (220 kV) | 1.25 | 1050/170 | Dyn1 | 0.055 | 140 | 60.72 | 504.3 | 520.4 | 612.1 | 140 | 581.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Arch7 - 10007828868 Curva de Sobrecarga T9 y T10 | ID 20171 SP S/E ARAUCO MAPA T9-S1; ID 20172 SP S/E ARAUCO MAPA T9-S2 | 16-09-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | Vacutap | Arch1 - Placas T9 y T10 (4)G69474-L1015-981_R0 | Arch6 - 10007825843 Curva de Daño T9 y T10 | Arch1 - Placas T9 y T10 (4)G69474-L1015-981_R0 | Arch2 - T9-Weg Chile Arauco14959113 Nsr_1051282092 | Arch8 - Hoja de vida transformador T9
3269 | T2D S/E ARAUCO MAPA BT10 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E ARAUCO MAPA | T | ET04L0089SE009L0089 | [CX_EO:NUP1435E1] | 100 | 140 | 196 | no aplica | ONAN-ONAF | Arch7 - 10007828868 Curva de Sobrecarga T9 y T10 | 220 | 220 | 33 | 16.32 | 140 | 15.72 | 140 | 15.46 | 140 | 16.12 | 140 | 15.52 | 140 | 15.29 | 140 | 2585.1 | 140 | 111817 | 140 | 452.4 | 473.6 | 571.3 | no aplica | no aplica | 190 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 (242 kV) | 17 (198 kV) | no aplica | 9 (220 kV) | 1.25 | 1050/170 | Dyn1 | 0.058 | 140 | 60.57 | 513.8 | 531.1 | 625.5 | 140 | 591.7 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Arch7 - 10007828868 Curva de Sobrecarga T9 y T10 | ID 20164 SP S/E ARAUCO MAPA T10-S1; ID 20165 SP S/E ARAUCO MAPA T10-S2 | 16-09-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | Vacutap | Arch1 - Placas T9 y T10 (4)G69474-L1015-981_R0 | Arch6 - 10007825843 Curva de Daño T9 y T10 | Arch1 - Placas T9 y T10 (4)G69474-L1015-981_R0 | Arch2 - T10-Weg Chile Arauco14959113 Nsr_1051282093_Nuevo | Arch8 - Hoja de vida transformador T10
3270 | T2D S/E ARAUCO MAPA BT11 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E ARAUCO MAPA | T | ET05L0089SE009L0089 | [CX_EO:NUP1435E1] | 15 | 20 | 30 | no aplica | ONAN-ONAF | Arch7 - 10007830001 - Curva de Sobrecarga T11 | 66 | 66 | 13.2 | 10.83 | 20 | 10.86 | 20 | 11.02 | 20 | 10.76 | 20 | 10.81 | 20 | 10.98 | 20 | 2597.8 | 20 | 35950 | 20 | 111.4 | 114.6 | 117.7 | no aplica | no aplica | 76.21 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 (66 kV) | 3 (66 kV) | 2.5 | 325/95 | Dyn1 | 0.137 | 20 | 12.648 | 120.78 | 123.875 | 127.212 | 20 | 136,524 (20 MVA) | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Arch7 - 10007830001 - Curva de Sobrecarga T11 | ID 20192 SP S/E ARAUCO MAPA T11-S1; ID 20193 SP S/E ARAUCO MAPA T11-S2 | 16-09-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | Rotativo | Arch1 - Placa T11 (4)G69474-L1015-982_R0 | Arch6 - 10007829941 - Curva de Daño T11 | Arch1 - Placa T11 (4)G69474-L1015-982_R0 | En anexo: Arch2 | Arch8 - Hoja de vida transformador T11
3271 | T2D S/E OYARVIDE JT1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E OYARVIDE | TR3 | ET01L0126SE006L0126 |  | 20 | 26.6 | 150% | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga Permisible.docx | 220 | 220 | 6.9 | 10.66 | 20 | 10.35 | 20 | 10.4 | 20 | 10.85 | 20 | 10.56 | 20 | 10.56 | 20 | 736.92 | 33.33 | no aplica | no aplica | 57.519 | 61.5232 | 69.372 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT)/110 (BT) | Dyn1 | 0.1357 | 33.33 | 21.97 | 76.692 | 82.031 | 92.496 | 20 | 273.189 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sobrecarga Permisible.docx | 20118 - SP S/E OYARVIDE JT1-S1 20119 - SP S/E OYARVIDE JT2-S2 | 26-01-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C-18353W | Anexo - Datos de Placa Cambiador de TAP | Curva de Daño Transformador.pdf | Anexo 2 - 292 Placa Transformador 0660-XFR-662 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T1 0660-XFR-662 | Hoja de Vida - Instalación T1 0660-XFR-662 - 3271
3272 | T2D S/E OYARVIDE JT2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E OYARVIDE | TR3 | ET02L0126SE006L0126 |  | 20 | 26.6 | 150% | 33.3 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga Permisible.docx | 220 | 220 | 6.9 | 10.68 | 20 | 10.37 | 20 | 10.41 | 20 | 9.078 | 20 | 8.8145 | 20 | 8.8485 | 20 | 895.26 | 33.33 | no aplica | no aplica | 56.9648 | 60.042 | 69.384 | no aplica | no aplica | 19.92 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT)/110 (BT) | Dyn1 | 0.1117 | 33.33 | 22.1 | 75.953 | 80.056 | 92.512 | 20 | 270.621 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Sobrecarga Permisible.docx | 20122 - SP S/E OYARVIDE JT2-S1 20123 - SP S/E OYARVIDE JT2-S2 | 26-01-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350K - 245/C-18353W | Anexo - Datos de Placa Cambiador de TAP | Curva de Daño Transformador.pdf | Anexo 2 - 293 Placa Transformador 0660-XFR-663 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T2 0660-XFR-663 | Hoja de Vida - Instalación T2 0660-XFR-663 - 3272
3273 | T2D S/E DON ANTONIO JT1 | TSGF SPA | TSGF SPA | TSGF SPA | S/E DON ANTONIO | T | ET01G0549SE002G0549 |  | 141 | 176.25 | 15% (0,531kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 3273_2XYN931616C1222_Overloading calculation | 220 | 220 | 23 | 20.98 | 176.25 | 19.98 | 176.25 | 19.3 | 176.25 | 19.4259 | 176.25 | 18.5 | 176.25 | 17.8703 | 176.25 | 367325.5342 | 176.25 | no aplica | no aplica | 517.53 | 533.69 | 562.7 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 22 | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 1050kV/145kV | YNd11 | 0.044 | 176.25 | 60.856 | 598.22 | 598.03 | 629.71 | 176.25 | 658.886 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3273_2XYN931616C1222_Overloading calculation 3273_2XYN931615C1222_THERMAL_DAMAGE_WITHSTAND_CURVE | ID19489-SP S/E DON ANTONIO T1-S1 ID19490-SP S/E DON ANTONIO T1-S2 | 16-08-2021 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGDN | 3273_2XYN294001C1222_ Rating and diagram plate_Rev B_(placa_de_datos) | EE-MI-2020-0470_Çurva_de_daño_TR_Elevador | 3273_2XYN294001C1222_ Rating and diagram plate_Rev B_(placa_de_datos) 3273_2XYN931500C1222_GTP_RevB_(hoja_de_datos) | 3273_Power_trafo_FAT_Report | 3273-Transformador_2D_Hoja-de-vida-Instalaciones
3274 | T2D S/E PATILLOS E13 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PATILLOS | T | ET03L0126SE008L0126 |  | 2.5 | no aplica | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | no aplica | ONAN | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | 23 | 23 | 4.16 | 6.36 | 2.5 | 6.56 | 2.5 | 6.66 | 2.5 | Dato redundante (Cambiador de tap en vacío con operación en tap nominal) | Dato redundante (Cambiador de tap en vacío con operación en tap nominal) | 5.97 | 2.5 | Dato redundante (Cambiador de tap en vacío con operación en tap nominal) | Dato redundante (Cambiador de tap en vacío con operación en tap nominal) | 81870.47 | 2.5 | no aplica | no aplica | 16.53 | 18.26 | 19.68 | 66.47 | no aplica | no aplica | 0 | AT | V | V | no aplica | 4 | 23 +/- 2 x 1,025% | Tap N°1 (24.15 kV) | Tap N°5 (21.85 kV) | Tap N°3 (23 kV) | Tap N°3 (23 kV) | 1.025 | 150 (AT) / 75 (BT) | YNd11 | 0.22 | 2.5 | 2.78 | 16.53 | 18.26 | 19.68 | 2.5 | 21.04 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | PENDIENTE | ID 20360 - SP S/E PATILLOS ET13 | 22-08-2022 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1 - Curva de Daño Transformador 0564-XFP-504 | 'Anexo 2 - Placa tipo Transformador 0564-XFP-504 | 25800-220-V2A-ETP0-10305[001] | Anexo 4 - Hoja de Vida - Instalación - 0564-XFR-504
3275 | T2D S/E PANGUIPULLI ET1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PANGUIPULLI | R | ET01T0003SE017T0003 |  | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | No existe. Eliminar CEN | 500 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | No existe. Eliminar CEN | no aplica | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | YNd11 | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | no aplica | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | REGULADOR | RF | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN | No existe. Eliminar CEN
3276 | T2D S/E FIBRANOVA CSA | MASISA S.A. | MASISA S.A. | MASISA S.A. | S/E FIBRANOVA | T | ET02L0044SE003L0044 |  | 0.015 | no aplica | 100% (0.001 kA) | no aplica | ONAN | 100% (0.001 kA) | 13.2 | 13.2 | 0.4 | 5 | 0.063 | 4 | 0.015 | 4.62 | 0.063 | 4.43 | 0.063 | 3.4 | 0.015 | 4.25 | 0.063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | 1.59 | 1.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 12.54±2x2.5% | 1 (13.53kV) | 5 (11.55kV) | 2 | 2 (13.2kV) | 2.5 | Sin Información | Dy1 | 0.345 | 0.063 | 0.32 | Sin Información | 1.71 | Sin Información | 0.063 | 2.12 | no aplica | 100% (0.001 kA) | no aplica | Sin Información | PROGOS | TRANSFORMADOR SSAA | S | no aplica | no aplica | 3276_Datos placa TR SSAA | Curva de daño_(homologación).pdf | 3276_Datos placa TR SSAA.pdf | Ensayos del Transformador_(homologacion).pdf | ID3276-Hoja-de-vida-Instalaciones FIBRANOVA 13.2-0.4KV 15KVA.xlsx
3277 | T2D S/E MATILLA JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E MATILLA | T | ET01T0002SE064T0002 |  | 60 | 75 | 118%(0,681kA) | 90 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID3277-Sobrecarga admisible corta duracion-ONAF2-AT | 220 | 245 | 36 | 8.51 | 60 | 8.16 | 60 | 8.03 | 60 | 11.82 | 60 | 11.37 | 60 | 11.14 | 60 | no aplica | 60 | no aplica | no aplica | 126.67 | 128.85 | 152.36 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1.25% | 17(242kV) | 1(198kV) | no aplica | 9B(220Kv) | 1.25 | 950(AT)/200(BT) | YNd11 | 0.09103 | 60 | 47.4563 | 126.67 | 128.85 | 152.36 | 60 | 176.3063 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3277-Sobrecarga admisible corta duracion-ONAF2-AT; ID3277-Curva de daño | ID20927-SP S/E MATILLA JT1-S1;ID20926-SP S/E MATILLA JT1-S2 | 29-04-2021 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y-123/C-10193WR | ID3277-Hoja de datos; ID3277-Datos de placa CTBC | ID3277-Curva de daño | ID3277-Datos de placa;ID3277-Hoja de datos | ID3277- 812207 TEST REPORT | ID3277-Hojas de vida
3278 | T2D S/E MATILLA JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E MATILLA | T | ET02T0002SE064T0002 |  | 60 | 75 | 118%(0,681kA) | 90 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID3278-Sobrecarga admisible corta duracion-ONAF2-AT | 220 | 245 | 36 | 8.49 | 60 | 8.12 | 60 | 8.04 | 60 | 11.34 | 60 | 11.34 | 60 | 11.1 | 60 | no aplica | 60 | no aplica | no aplica | 126.9 | 129.49 | 152.36 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1.25% | 17(242Kv) | 1(198kV) | no aplica | 9B(220Kv) | 1.25 | 950(AT)/200(BT) | YNd11 | 0.092642 | 60 | 47.5275 | 126.9 | 129.49 | 152.36 | 60 | 177.0175 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3278-Sobrecarga admisible corta duracion-ONAF2-AT; ID3278-Curva de daño | ID20925-SP S/E MATILLA JT2-S1;ID20924-SP S/E MATILLA JT2-S2 | 29-04-2021 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y-123/C-10193WR | ID3278-Hoja de datos; ID3278-Datos de placa CTBC | ID3278-Curva de daño | ID3278-Datos de placa;ID3278-Hoja de datos | ID3278-812208 TEST REPORT | ID3278-Hojas de vida
3279 | T2D S/E NEGRETE BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NEGRETE | NO CLASIFICADO | ET02T0003SE060T0003 |  | 40 | 50 | 128% (0,536kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 1LCB 453600_BMB_Calculo Capacidad de Sobrecarga | 66 | 69 | 24 | 13.3 | 40 | 12.8 | 40 | 12.43 | 40 | 11.31 | 40 | 11.9 | 40 | 10.57 | 40 | no aplica | 40 | no aplica | 40 | 201.31 | 210.21 | 247.29 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 6.9 | 1(75,9KV) | 17(62,1KV) | no aplica | 9(69KV) | 1.25 | 325(AT)/125(BT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 18 | 236.83 | 247.3 | 290.93 | 50 | 265.22 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1LCB 453600_BMB_Calculo Capacidad de Sobrecarga | ID20735-SP S/E NEGRETE BT2-S1; ID20736-SP S/E NEGRETE BT2-S2; ID20738-SP S/E NEGRETE ET2 | 15-06-2021 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP | SE002R019-T-EE-ET-001_1 Anexo B transformador de poder; SE002R019-T-EE-ET-001_1 Anexo A transformador de poder | 1LCB 453606-BMB Curva de daño | SE002R019-T-EE-ET-001_1 Anexo A transformador de poder; SE002R019-T-EE-ET-001_1 Anexo B transformador de poder; PLACA NEGRETE TR2 | PROTOCOLO- 201768 | HOJAVIDA_TR1_NEGRETE
3280 | T2D S/E CALDERA HT2 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | NUEVA ATACAMA S.A. | S/E CALDERA | T | ET01T0706SE210T0058 |  | 24 | 32 | 100% (1,004kA) | 40 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID 3280_OT1406-16 N°58627.pdf | 110 | 110 | 23 | 8.98 | 24 | 8.67 | 24 | 8.53 | 24 | 9.28 | 24 | 8.99 | 24 | 8.78 | 24 | 28908 | 24 | 8.99 | 24 | 69.494 | 70.326 | 83.359 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | ± 11 | 1 ( 121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 | 1.25 | 550(AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.36 | 24 | 23.917 | 69.494 | 70.322 | 83.359 | 24 | 94.243 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 3280_OT1406-16 N°58627.pdf | ID20956-SP S/E CALDERA HT2-S1; ID20957-SP S/E CALDERA HT2-S2; ID20958-SP S/E CALDERA ET2 | 30-04-2020 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250-D-145, 10193W | ID 3280_Datos de placa CDBC.jpg | ID 3280_Curva de Daño.pdf | ID 3280_Datos de placa.jpg y ID 3280_Hoja de datos.pdf | ID 3280_Ensayos FAT.pdf | ID 3280_H.V-TR2 SE CALDERA.pdf
3281 | T2D S/E GRANEROS BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E GRANEROS | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE012T0058 |  | 18 | 24 | 108,8% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1. Anexos_coordinador_OT3259-19_N71675 | 66 | 69 | 25 | 11.8 | 16.8 | 9.15 | 18 | 7 | 16.6 | 11.61 | 18 | 9.05 | 18 | 6.95 | 18 | 77830.6 | 18 | no aplica | no aplica | 37.185 | 34.11 | 26.251 | NA | NA | 0 | 0 | AT | C | C | C | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1 -17(69kV) | 23 (63.48kV) | NA | 12 (69,0 kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.17 | 18 | 19.5 | 52.04 | 45.905 | 34.098 | 16 / 18 | 65.405 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1. Anexos_coordinador_OT3259-19_N71675 | ID 21022 - SP S/E GRANEROS BT1 ; ID 21030 – SP S/E GRANEROS CT1 | 24-06-22 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR / ALEMANIA | V III 250 D 76 -12231G | Anexo Cambiador de TAP | 1. Anexos_coordinador_OT3259-19_N71675 | Anexo Datos de Placa | 3. Informe_OT3259-19_N71675 | Anexo Hoja de Vida
3282 | T2D S/E DIGUA JT1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | ELÉCTRICA DIGUA SPA | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | S/E DIGUA | NO CLASIFICADO | ET01G0572SE001G0572 | [OP_MD:ID16596-25] | 20 | 25 | 100 % (0,66 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil.PDF | 220 | 220 | 6.6 | 10.271 | 25 | 10.328 | 25 | 10.556 | 25 | 7.171 | 25 | 7.18 | 20 | 7.298 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2861 | 110.1518 | 113.3089 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 3 | 220 +/- 2X2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 950 (AT)/ 60 (BT) | YNd11 | 0.1137 | 20 | 20.784 | 118.559 | 120.2836 | 124.4641 | 25 | 141.0676 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Máxima Sobrecarga Admisible y curva de sobrecarga de vida útil.PDF | ID21039 - SP S/E DIGUA T1-S1 ID21040 - SP S/E DIGUA T1-S2 | 19-05-2021 | SEA | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T. TRISSINO | desenergizado | Datos de Placa.zip | Curva de daño de transformador.pdf | Datos de placa y hoja de datos del Transformador.pdf | Ensayos del transformador.pdf | Hoja de vida del transformador.xlsx
3285 | T2D S/E OASIS JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E OASIS | T | ET01G0216SE190G0216 |  | 106 | 140 | 160% (0,734kA) | 175 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID_3285_Curva a 20 grados ONAN y ONAF1.pdf; <ID_3285_Curva a 30 grados 80pc ONAN ONAF1 100pc ONAF2 y vida.pdf; ID_3285_Curva a 30 grados 80pc ONAN ONAF1 ONAF2 y vida.pdf | 220 | 220 | 33 | 21.13 | 175 | 19.88 | 175 | 20.22 | 175 | 18.64 | 175 | 17.64 | 175 | 18.47 | 175 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 486.15 | 483.01 | 632.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 220+/- 11x1.25% | 1 | 23 | no aplica | 12 (220kV) | 1.25 | 1,155(AT)/0,170(BT) | YNd1 | 0.07 | 175 | 57.75 | 486.15 | 483.01 | 632.64 | 175 | 540.76 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID_3285_Curva vida 20 grados.pdf; ID_3285_Curva a 30 grados 80pc ONAN ONAF1 100pc ONAF2 y vida.pdf | ID21097-SP S/E OASIS JT1 - S1 ID21098-SP S/E OASIS JT1 - S2 ID21110-SP S/E P.E. CALAMA FT11 ID21111-SP S/E P.E. CALAMA FT12 | 29-10-2021 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII650Y-245/C-12233WR | ID3285_Anexo 2_SN 1ZDB300000P-2774 TRANSFORMADOR DE POTENCIA.jpg | ID3285_Anexo 1_Curva de daño.pdf | ID3285_Anexo 2_1-Label APPROVED A.pdf | ID3285_Anexo 3_CHINT FAT TEST REPORT.pdf | 3285-Transformador_2D_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
3286 | T2D S/E LA ESTRELLA HT1 | ENORCHILE S.A. | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | S/E LA ESTRELLA | T | ET01G0576SE001G0576 |  | 38.5 | 55 | 150% (0,481 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | ID3286-Anexo 2.27 Máxima Sobrecarga Admisible | 110 | 110 | 33 | 10.9 | 55 | 11.03 | 55 | 11.55 | 55 | 10.7 | 55 | 10.28 | 55 | 10.23 | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 205 | 210 | 250 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | C | 21 | ±10 | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 550-325/170 | YNd11 | 1 | 55 | 45 | 250 | 210 | 205 | 55 | 255 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3286-Anexo 2.27 Máxima Sobrecarga Admisible y curva | ID21090 SP S/E LA ESTRELLA HT1-S2 - ID21091 SP S/E LA ESTRELLA HT1-S1 | 24-06-2021 | CHINT | TRIFÁSICO | S | Shanghai Huaming | CM2 III-500Y/72.5B-12233W | ID3286-Anexo 2 Datos de Placa | ID3286-Anexo 1 Curva de Daño | ID3286-Anexo 2 Hoja de datos | ID3286-Anexo3 Ensayos TR | ID3286-Hoja de Vida
3287 | T2D S/E LASANA JT1 | ENORCHILE S.A. | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | S/E LASANA | T | ET01G0568SE001G0568 |  | 90 | 120 | 150% a 30°C | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecargas Admisibles.pdf | 220 | 220 | 33 | 16.1 | 120 | 15.2 | 120 | 14.8 | 120 | 15.2 | 120 | 14.5 | 120 | 14.2 | 120 | no aplica | 120 | no aplica | 120 | 315.7 | 319.5 | 406.5 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220kV+/-10x1,25% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.25 | 1050(AT) / 170(BT) | YNd11 | 0.07 | 120 | 47.8 | 356.4 | 360.9 | 461.3 | 120 | 408.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecargas Admisibles.pdf | ID20982-SP S/E LASANA T1-S1 ID20983-SP S/E LASANA T1-S2 ID20986-SP S/E LASANA ET1 ID20985-SP S/E LASANA 33KV RE | 18-02-2021 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y | Datos de placa.pdf | Curva de daño.pdf Curva de daño vs Temperatura.pdf Impedancias TR2D.pdf | Datos de placa.pdf Hoja de datos garantizada.pdf Impedancias TR2D.pdf | Hoja de datos garantizada.pdf | Hoja de vida.xlsx
3288 | T2D S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR ALENA SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL EOLICA ALENA | T | ET01G0580SE001G0580 |  | 71 | 100 | 130 MVA | no aplica | ONAN-ONAF | 1ZCL451100_BLU_Revisión de Diseño Electrico | 154 | 154 | 33 | 13.98 | 100 | 12.96 | 100 | 12.54 | 100 | 13.54 | 100 | 12.56 | 100 | 12.15 | 100 | 13.01 | 100 | 12.56 | 100 | 322.33 | 329.9 | 412.21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 154kV +- 10x1.5% | 21 (177.1 kV) | 1 (130.9 kV) | no aplica | 11 | 1.5 | 650(AT) / 170(BT) | YNd1 | 0.04 | 100 | 33.61 | 322.33 | 329.9 | 412.21 | 100 | 363.51 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1ZCL451100_BLU_Revisión de Diseño Electrico | ID21145 SP S/E CENTRAL EOLICA ALENA T1 - S1; ID21146 SP S/E CENTRAL EOLICA ALENA T1 - S2 | 13-12-2021 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCG RN 380/600 | Cambiador de tap Alena.png | 1LCB453603_BLU Curva de Daño del transformador | 1ZCL460013_BLU_2.pdf | Report_201759_PTRS(1) | ID3288_Hoja de vida
3289 | T2D S/E OASIS FT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E OASIS | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE190G0216 | Transformador zigzag de puesta a tierra | 0.11 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 209.23 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No requerido | No requerido | no aplica | 0.979 | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170(AT)/70(BT) | ZN | 0.19 | 0.11 | 0.419 | no aplica | 0.979 | no aplica | 0.11 | 1.398 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | ID21122-SP S/E OASIS TZ1 | 29-10-2021 | ALKARGO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3289_Anexo 2_Placa_planos_esquema.rar | ID3289_Anexo 3_47405 Protocolo Ensayos CALAMA.pdf | ID3289_Anexo 4_1857_Transformador_2D_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
3290 | T2D S/E CENTRAL LA HUELLA JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | S/E CENTRAL LA HUELLA | T | ET01G0577SE001G0577 | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | 57 | 76 | 150% (0,374 kA) | 95 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 'Short-term Overload Capacity Calculation Report.pdf | 220 | 220 | 33 | 12.3 | 95 | 11.83 | 95 | 11.97 | 95 | 10.46 | 95 | 10.19 | 95 | 10.17 | 95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.486 | 232.685 | 277.03 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 220±8x1,25% | 1 | 17 | 9 | 9 | 0.0125 | 1050kV (AT) / 200kV (BT) | YNd11 | 0.09 | 95 | 55.84 | 297.326 | 288.525 | 332.87 | 95 | 288.525 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Short-term Overload Capacity Calculation Report.pdf | ID21151 - SP S/E CENTRAL LA HUELLA T1 - S1; 5.10.6 ID 21152 – SP S/E CENTRAL LA HUELLA T1-S2 | 23-07-2021 | CHINT | TRIFÁSICO | S | Huaming | Oil Type | FOTO CAMBIADOR DE TAPS.jpg | Transformer damage curve.pdf | PLACA&HOJADEDATOS.zip | ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR.pdf | Hoja-de-vida.xlsx
3291 | CENTRAL LA HUELLA 33/33 KV ZIG ZAG | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | S/E CENTRAL LA HUELLA | NO CLASIFICADO | ET02G0577SE001G0577 | Transformador zigzag de puesta a tierra | 0.75 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.25 | 0.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | 33±2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.025 | 200 kV | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 21152 - SP S/E CENTRAL LA HUELLA T1 - S2 | 23-07-2021 | CHINT | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 'PLACA&HOJADEDATOS.ZIP | no aplica | Hoja-de-vida.xlsx
3292 | T2D S/E LA ESTRELLA FT1 | ENORCHILE S.A. | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | S/E LA ESTRELLA | R | ET02G0576SE001G0576 |  | 1.143 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | 1.143 | 10.68 | 1.143 | no aplica | 1.143 | no aplica | 1.143 | 9.08 | 1.143 | no aplica | 1.143 | 0.8 | 1.143 | no aplica | 1.143 | no aplica | 0.05 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | < 1,5 | 1.143 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.143 | 1.05 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID21090 SP S/E LA ESTRELLA HT1-S2; ID21091 SP S/E LA ESTRELLA HT1-S1 | 24-06-2021 | Zhejiang Rsafele Electric Co.Ltd | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3292-Anexo 2 Hoja de Datos | no aplica | ID3292-Hoja de Vida
3293 | T2D S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO JT1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR ESCONDIDO SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO | T | ET01G0581SE001G0581 |  | 120 | 170 | 45% (0,646kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 3293_Curva_de_sobrecarga_TR_220-33kV_170MVA | 220 | 220 | 33 | 13.48 | 170 | 12.74 | 170 | 12.72 | 170 | 12.69 | 170 | 12.1 | 170 | 12.23 | 170 | 233790.7487 | 170 | no aplica | 170 | 442.5 | 457.05 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+-10x15% | 21 | 1 | no aplica | 11 | 1.5 | 1050 (AT)/170 (BT) | YNd11 | 0.05411 | 170 | 56.34 | 442.5 | 457.05 | 567.8 | 170 | 513.39 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3293_Curva_de_sobrecarga_TR_220-33kV_170MVA | ID21239 SP S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO JT1 - S1 ID21240 SP S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO JT1 - S2 | 01-12-2021 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/600/C | Foto Placa CTBC Rio Escondido | 3293_Curva_de_daño | 3293_Placa_TR_Rio_Escondido_220-33kV_170MVA3293_Datasheet_TR_Rio_Escondido_220-33kV_170MVA; foto placa actualizada Rio Escondido | 3293_Pruebas_FAT_TR_220-33kV_170MVA | ID3293_Hoja-de-vida.xlsx
3295 | T2D S/E CENTRAL LOS CONDORES JT1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL LOS CONDORES | T3 | ET01G0021SE107G0021 | CX_EO:NUP1416 | 90 | no aplica | 150% | no aplica | OFWF | no aplica | 220 | 230 | 13.8 | 12.49 | 90 | 12.62 | 90 | 12.99 | 90 | 12.1 | 90 | 12.55 | 90 | 13.1 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 317.022 | 325.256 | 334.399 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | +-2 x 2,5 | 1 | 5 | 3 | 3 (230kV) | 2.5 | 900 | YNd1 | 0.053 | 90 | 42.34 | 342.035 | 349.687 | 370.027 | 90 | 390.931 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga Admisible.png | ID 21251-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J3-S2 ID 21252-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J3-S1 ID 21255-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J1-S2 ID 21256-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J1-S1 | 17-02-2025 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | DU III 400-72.5-06 05 0Y | T1 (U01BAT10GT100).jpg; F0142402_EN_DEETAP_DU | EE-MI-2021-0703-RA_Curva_de_daño_T1.pdf | T1 (U01BAT10GT100).jpg; CHLC-FD-CFE06-0001-0Aa_Hoja de datos.pdf | CHLCDBCFE0600100_201994_14254_Databook FAT TRAFO1.pdf | 3295_Hoja de vida.xlsx
3296 | T2D S/E CENTRAL LOS CONDORES JT2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL LOS CONDORES | T3 | ET02G0021SE107G0021 | CX_EO:NUP1416 | 90 | no aplica | 150% | no aplica | OFWF | no aplica | 220 | 230 | 13.8 | 12.52 | 90 | 12.65 | 90 | 13.03 | 90 | 11.41 | 90 | 11.8 | 90 | 12.32 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 317.194 | 325.411 | 334.514 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | +-2 x 2,5 | 1 | 5 | 3 | 3 (230kV) | 2.5 | 900 | YNd1 | 0.05 | 90 | 41.436 | 345.276 | 352.597 | 371.283 | 90 | 393.95 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga Admisible.png | ID 21249-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J4-S2 ID 21250-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J4-S1 ID 21253-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J2-S2 ID 21254-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J2-S1 | 17-02-2025 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | DU III 400-72.5-06 05 0Y | T2 (U02BAT10GT100).jpg; F0142402_EN_DEETAP_DU | EE-MI-2021-0703-RA_Curva_de_daño_T2.pdf | T2 (U02BAT10GT100).jpg; CHLC-FD-CFE06-0001-0Aa_Hoja de datos.pdf | CHLCDBCFE0600200_201994_142553_Databook FAT TRAFO2.pdf | 3296_Hoja de vida.xlsx
3298 | T2D S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR ALENA SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL EOLICA ALENA | NO CLASIFICADO | ET02G0580SE001G0580 | Transformador zig-zag de puesta a tierra | 0.336 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.42 | 0.336 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47.631 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | 0.98 | 0.336 | 0.628 | no aplica | 2.482 | no aplica | 0.336 | 3.11 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | ID21137 - SP S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ; ID22102 - SP S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1 | 13-12-2021 | Schaffner S.A. | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | CL17-011-DRW-EL-SACYR-017A-007 y CL17-011-DAT-EL-SACYR-017A-003 | Ensayos del transformador.pdf | ID3298_Hoja de vida
3299 | T2D S/E TCHAMMA JT1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR TCHAMMA SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | S/E TCHAMMA | T3 | ET01G0554SE002G0554 |  | 120 | 177 | 50% (0,67kA) | 177 | ONAN-ONAF | 2XTH460904-FUS | 220 | 220 | 33 | 13.43 | 170 | 12.69 | 170 | 12.66 | 170 | 12.64 | 170 | 12.04 | 170 | 12.13 | 170 | 82.01 | 170 | 12.327 | 170 | 375 | 385 | 480 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+-10x0.15 | 21 | 1 | no aplica | 11 | 1.5 | 1050 (AT)/170 (BT) | YNd1 | 0.05223 | 170 | 56.09 | 441.78 | 453.43 | 563.92 | 170 | 509.52 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2XTH460904-FUS | ID21269 SP S/E TCHAMMA T1-S1; ID21270 SP S/E TCHAMMA T1-S2 | 21-02-2022 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/600/C | 2XTH460801-FUS Rev 1 | 2XTH460904-FUS Rev 0.pdf | 2XTH460801- FUS (2XTH919010-A Rating Plate)Rev3.pdf | '1 2XTH919010-A FAT | ID3299_Hoja de vida
3300 | T2D S/E CENTRAL RIO COLORADO BT1 | GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | S/E CENTRAL RIO COLORADO | T | ET02G0291SE002G0291 | [OP_MD:ID5262-25];Reemplazo | 18 | no aplica | 105,3% | no aplica | ONAN | Anexo Coordinador OT2343 | 66 | 66 | 13.8 | 7.52 | 18 | 7.6 | 18 | 7.74 | 18 | 7.51 | 18 | 6.87 | 18 | 6.29 | 18 | no aplica | 18 | N/A | N/A | 55 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 kV±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 325 (AT)/95(BT) | YNd11 | 0.17 | 18 | 15 | 67 | 68 | 70 | 18 | 83 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo Coordinador OT2343 | GPE-132-80-42-801-0.pdf | 13-07-2020 | RHONA | TRIFÁSICO | S | C.A.P.T. | 020-MT705 | placa cambiador | Informe OT 2343-19 N° 69905 coordinador | Placa característica | Informe OT 2343-19 N° 69905 coordinador | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
3301 | T2D S/E CHIU CHIU FZ | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CHIU CHIU | NO CLASIFICADO | ET02G0292SE006G0265 | Transformador zig-zag de puesta a tierra | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 99.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | ZN | no aplica | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | 2.8 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | ID21317 - SP S/E CENTRAL AZABACHE FZ | 09-08-2022 0:00:00 | CH Z20033 | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3301-Hoja de datos_CTG Transformador ZigZag | no aplica | no aplica
3302 | T2D S/E CHIU CHIU FT3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CHIU CHIU | T | ET01G0292SE006G0265 |  | 60 | 72 | Azabache SFZ-72000-110(Short-time 15min overload).pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 3302_TR SFZ-72000-110 Overload calculation | 110 | 110 | 33 | 11.69 | 60 | 10.92 | 60 | 10.88 | 60 | 11.34 | 60 | 9.6 | 60 | 9.79 | 60 | 184163.7 | 60 | no aplica | no aplica | 215 | 228 | 307 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | ±1,65 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1.5 | 550kV (AT) / 170kV (BT) | YNd11 | 0.08 | 72 | 35.25 | 251.29 | 249.31 | 328.32 | 72 | 284.56 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3302_TR SFZ-72000-110 Overload calculation | ID21320 - SP S/E CENTRAL AZABACHE HT3 - S1; ID21321 - SP S/E CENTRAL AZABACHE HT3 - S2; iD21322 - SP S/E CENTRAL AZABACHE FT3 | 09-08-2022 0:00:00 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII500Y-123/C-12233W | 3302_Placa de datos-TR CHINT AZABACHE SERIE N°201909126 | 3302_Transformer damage curve | 3302_Placa de datos-TR CHINT AZABACHE SERIE N°201909126; 3302_Hoja de datos-TR Azabache | 3302_FAT report - Trafo Azabache | 3302-Transformador principal_Hoja-de-vida-Instalaciones
3303 | T2D S/E AILLIN ET1 | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | S/E AILLIN | T | ET01G0583SE002G0583 |  | 8.1 | no aplica | 130% | no aplica | ONAN | 3303_TR1 - Informe (sobrecarga y daño) | 33 | 24.2 | 6.3 | 9.79 | 8.1 | 9.55 | 8.1 | 9.38 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 113800 | 8.1 | 30 | 8.1 | 50.51 | 51.88 | 53.38 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,2±2*2,5% | 1 (25,41kV) | 5 (22,99kV) | 3 (24,2kV) | 3 (24,2kV) | 2.5 | 170(AT)/60(BT) | YNd11 | 0.11 | 8.1 | 6.13 | 58.907 | 59.79 | 61.43 | 8.1 | 65.92 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3303_TR1 - Informe (sobrecarga y daño) | 21324_SP S/E AILLIN ET1; 21325_SP S/E AILLIN DT1 | 20-06-2023 | SEA | TRIFÁSICO | S | CAPT | MC-305-300 A | 3303_TR1 - Placa TAP | 3303_TR1 - Informe (sobrecarga y daño) | 3303_Ficha técnica transformadores AILLIN Data Sheet; 3303_TR1 - Placa | 3303_TR1 - Certificado de prueba (ensayos) | 3303_TR1 - Hoja de vida del equipo
3304 | T2D S/E LAS JUNTAS JT3 | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | S/E LAS JUNTAS | T | ET01G0583SE001G0583 |  | 12 | no aplica | 175% | no aplica | ONAN | 3304_la carva de sobrecarga | 220 | 220 | 23 | 11.74 | 12 | 11.8 | 12 | 12.04 | 12 | 10.62 | 12 | 9.71 | 12 | 8.95 | 12 | 11.8 | 12 | 9.71 | 12 | 39.8 | 37.1 | 32.8 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V - Manual | V | V | 5 | 220kV +/- 2x2,5% | 1 (231kV) | 5 (209kV) | 3 | 3 (220kV) | 2.5 | 950(AT) / 145(BT) | YNd11 | 0.3 | 12 | 13.5 | 52.1 | 50.6 | 55.8 | 12 | 64.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3304_la carva de sobrecarga | 21326-SP S/E LAS JUNTAS JT-1; 21328-SP S/E LAS JUNTAS TR1 | 20-06-2023 | Shandong Taikai Transformer | TRIFÁSICO | S | MR | DUIII200-170-06050ME | 3304_Cambiador de Tap (foto placa) | 3304_damage curve | 3304_rev 2.HLJ-SE-CTG-010 Rev E - Transf. de poder Data Sheet; 3304_la placa de transformador (foto placa); 3304_La placa de Power Transformer | 3304_Test Report S11-12000-220 200206 (ensayos del trafo) | 3304_LAS JUNTAS 22023KV 12MVA TR1- Hoja de vida del equipo
3305 | T2D S/E CAMPOS DEL SOL FZ1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CAMPOS DEL SOL | T | ET01G0292SE019G0292 |  | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.5 | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID21365-SP S/E CAMPOS DEL SOL FZ1 | 18-01-2023 | SEA SpA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Datos de placa y hoja de datos.zip | no aplica | ID3305_Hoja_De_vida.xlsx
3306 | T2D S/E CAMPOS DEL SOL FZ2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CAMPOS DEL SOL | T2 | ET02G0292SE019G0292 |  | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.5 | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID21373-SP S/E CAMPOS DEL SOL FZ2 | 18-01-2023 | SEA SpA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Datos de placa y hoja de datos.zip | no aplica | ID3306_Hoja_De_vida.xlsx
3307 | T2D S/E CAMPOS DEL SOL FZ3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CAMPOS DEL SOL | T3 | ET03G0292SE019G0292 |  | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.5 | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID21383-SP S/E CAMPOS DEL SOL FZ3 | 18-01-2023 | SEA SpA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Datos de placa y hoja de datos.zip | no aplica | ID3307_Hoja_De_vida.xlsx
3308 | T2D S/E CAMPOS DEL SOL FZ4 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CAMPOS DEL SOL | TR3 | ET04G0292SE019G0292 |  | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.5 | 1.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID21392-SP S/E CAMPOS DEL SOL FZ4 | 18-01-2023 | SEA SpA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Datos de placa y hoja de datos.zip | no aplica | ID3308_Hoja_De_vida.xlsx
3309 | T2D S/E ELEVADORA CAPRICORNIO H1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E ELEVADORA CAPRICORNIO | T | ET01G0216SE008G0216 |  | 72 | 90 | 11,5% (1,756kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Anexos_del_Coordinador_OT20-20.pdf | 110 | 110 | 33 | 14.94 | 72 | 14.11 | 72 | 13.85 | 72 | 13.81 | 72 | 13.24 | 72 | 13.22 | 72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.376 | 168.718 | 227.371 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 23 | 23 110+/-11x1.25% | 1 (125,125 kV) | 23 (94,875 kV) | no aplica | 12 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/170(BT) | YNd1 | 0.07 | 72 | 37.513 | 208.664 | 212.224 | 264.794 | 72 | 249.737 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos_del_Coordinador_OT20-20.pdf | ID21398-SP S/E ELEVADORA CAPRICORNIO T1-1 ID21399-SP S/E ELEVADORA CAPRICORNIO T1-2 ID21400-SP S/E ELEVADORA CAPRICORNIO ET1 | 30-09-2020 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-600-D-145 | ID3309_Anexo 2_P-20.0006-31.00_RA.pdf | ID3309_Anexo 1_Curva de Daño.pdf | ID3309_Anexo 2_P-20.0006-31.00_RA.pdf ID3309_Anexo 2_Foto Placa IMG-20201029-WA0006.jpg | ID3309_Anexo 3_FAT_Informe OT20-20 N°69702.pdf | ID3309_Anexo 4_Transformador_2D_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
3310 | T2D S/E SURCO Y SEMILLA JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD MALLECO SPA | WPD MALLECO SPA | S/E SURCO Y SEMILLA | BA | ET01G0584SE001G0584 |  | 110 | 170 | 140%(0,625kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 3310-Sobrecarga admisible de corta duración | 220 | 220 | 33 | 15.73 | 170 | 14.17 | 170 | 13.07 | 170 | 14.5 | 170 | 13.2 | 170 | 12.3 | 170 | 402585 | 170 | no aplica | no aplica | 336.687 | 344.483 | 362.818 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220±16x1.0% | 1(255,2kV) | 33(184,8kV) | no aplica | 17(220kV) | 1 | 1050(AT)/250(BT) | YNd11 | 0.0403 | 170 | 53.949 | 389.69 | 383.671 | 394.586 | 170 | 437.62 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3310-Sobrecarga admisible de corta duración | ID 21429 - SP S/E SURCO Y SEMILLA T1-S1; ID 21430 - SP S/E SURCO Y SEMILLA T1-S2 | 28-09-2021 | SGB | TRIFÁSICO | S | MR | M III 600 Y - 245/D-18 35 3G | 3310_TR1SURCOYSEMILLA; BAL_6385142_02_001_EN | 3310-Curva de daño del Transformador | 3310_TR1SURCOYSEMILLA; 3310_Datasheet_TR1SURCOYSEMILLA | 3310-Ensayos del transformador | 3310_HOJAVIDA_TR1SURCOYSEMILLA
3311 | T2D S/E AGUA BUENA JT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD MALLECO SPA | WPD MALLECO SPA | S/E AGUA BUENA | T | ET01G0584SE002G0584 |  | 110 | 170 | 140%(0,625kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 3311-Sobrecarga admisible de corta duración | 220 | 220 | 33 | 15.61 | 170 | 14.04 | 170 | 12.97 | 170 | 14.5 | 170 | 13.2 | 170 | 12.3 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 334.95 | 342.836 | 360.754 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +- 16x1% | 1(255,2kV) | 33(184,8kV) | no aplica | 17(220kV) | 1 | 1050(AT)/250(BT) | YNd11 | 0.039 | 170 | 53.766 | 392.059 | 387.364 | 398.108 | 170 | 441.13 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3311-Sobrecarga admisible de corta duración | ID 21442 - SP S/E AGUA BUENA T1-S1 y ID 21443 - SP S/E AGUA BUENA T1-S2 | 03-02-2022 | SGB | TRIFÁSICO | S | MR | M III 600 Y - 245/D-18 35 3G | 3311-Hoja de placa; BAL_6385142_02_001_EN | 3311-Curva de daño del Transformador | 3311-Hoja de Datos; 3311-Hoja de placa | 3311-Ensayos del transformador | 3311_HOJAVIDA_TR1AGUABUENA
3314 | T2D S/E SURCO Y SEMILLA EZ1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD MALLECO SPA | WPD MALLECO SPA | S/E SURCO Y SEMILLA | T | ET02G0584SE001G0584 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 115 ohm | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | Yzn11 | no aplica | no aplica | 0.7 | no aplica | 12 | no aplica | no aplica | 12.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID 21429 - SP S/E SURCO Y SEMILLA T1-S1; ID 21430 - SP S/E SURCO Y SEMILLA T1-S2 | 28-09-2021 | IMEFY | REGULADOR | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | DATOS TECNICOS 81063-A; IMEFY 143463 PLACA | no aplica | HojaVida_ SS_Zn
3315 | T2D S/E AGUA BUENA EZ1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD MALLECO SPA | WPD MALLECO SPA | S/E AGUA BUENA | T | ET02G0584SE002G0584 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 114 ohm | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | Yzn11 | no aplica | no aplica | 0.7 | no aplica | 12 | no aplica | no aplica | 12.7 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID 21442 - SP S/E AGUA BUENA T1-S1 y ID 21443 - SP S/E AGUA BUENA T1-S2 | 03-02-2022 | IMEFY | REGULADOR | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | DATOS TECNICOS 81063-A; IMEFY 143464 PLACA | no aplica | HojaVida_ AB_Zn
3317 | T2D S/E CENTRAL CERRO TIGRE JT1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR CERRO TIGRE SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL CERRO TIGRE | T | ET01G0560SE001G0560 |  | 141 | 200 | 50% (0,79 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 2XTH460904-FUT Rev 0 | 220 | 220 | 33 | 13.81 | 200 | 13.05 | 200 | 13.02 | 200 | 12.95 | 200 | 12.36 | 200 | 12.49 | 200 | 220182 | 200 | no aplica | no aplica | 505.39 | 519.47 | 647.11 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+-10x0.15 | 21 (253 kV) | 1 (187 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1.5 | 1050(AT) / 460(BT) | YNd1 | 0.05532 | 200 | 63.17 | 505.39 | 519.47 | 647.11 | 200 | 582.64 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2XTH460904-FUT Rev 0 | ID21529 SP S/E CENTRAL CERRO TIGRE T1 - S1; ID21777 SP S/E CENTRAL CERRO TIGRE T1 - S2 | 08-03-2022 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/700/III | 2XTH460801- FUT Rev 0 | 2XTH460904-FUT Rev 0 | 2XTH460801- FUT Rev 0 | 2XTH919011-A FAT report-complete | ID3317_Transformador2D_Hoja-de-vida
3318 | T2D S/E CENTRAL CERRO TIGRE FZ1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR CERRO TIGRE SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | S/E CENTRAL CERRO TIGRE | NO CLASIFICADO | ET02G0560SE001G0560 | Transformador zig-zag de puesta a tierra | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ONAN | N/A | 33 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.87 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.897 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no aplica | N/A | no aplica | no aplica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 170 | ZNyn11 | 0.42 | 0.9 | N/A | N/A | 5.897 | N/A | 0.9 | 5.897 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | N/A | ID21532-SP S/E CENTRAL CERRO TIGRE FZ1 | 08-03-2022 | Schaffner | REGULADOR | S | N/A | N/A | N/A | Curva de Daño 900 kVA, NP 80209_2 | hoja datos zigzag SCHAFFNER; S53290, Rev0 | no aplica | ID3318_Transformador2D_Hoja-de-vida
3319 | T2D S/E ATACAMA KOZAN HT2 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | S/E ATACAMA KOZAN | T3 | ET04L0071SE001L0071 |  | 8 | 10 | ANEXO_COORDINADOR_ OT4-456-90_N15133 | 10 | ONAN-ONAF | ANEXO_COORDINADOR_ OT4-456-90_N15133 | 110 | 110 | 4.16 | 7.79 | 8 | 7.72 | 8 | 7.82 | 8 | 7.91 | 8 | 7.92 | 8 | 8.04 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.1 | 40.5 | 41.4 | N/A | N/A | 12 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110kV +/- 2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550kV (AT) / 75kV (BT) | Dyn1 |  | 8 | 10.1 |  |  |  | 8 | 50.6 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | ANEXO_COORDINADOR_ OT4-456-90_N15133 | 152-IT-ECP-SEPrincipal-SCMAK-Rev4.1(Firmado) | 2002 | RHONA | TRIFÁSICO | S |  | Cambiador de tap sin tension (C.D.S.T) | Placa Transformador 8MVA PLanta | ANEXO_COORDINADOR_ OT4-456-90_N15133 | ANEXO_COORDINADOR_ OT4-456-90_N15133 | ANEXO_COORDINADOR_ OT4-456-90_N15133
3320 | T2D S/E MALGARIDA JT1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E MALGARIDA I | T | ET01G0265SE007G0265 |  | 140 | 180 | 219%(AT:1,26KA/BT:8,43kA) | 220 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo 1-Sobrecarga | 220 | 220 | 33 | 12.92 | 220 | 11.86 | 220 | 12.24 | 220 | 12.9 | 220 | 11.94 | 220 | 12.33 | 220 | 206497.1378 | 220 | 206497.1378 | 220 | 412 | 425 | 593 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 27 | 1.25 | 1 | 27 | no aplica | 14 | 1.25 | 1050(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.07 | 220 | 111.2 | 485.6 | 500.31 | 697.98 | 220 | 611.51 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 1-Sobrecarga | ID21555-SP SE MALGARIDA JT1-S4 ID21556-SP SE MALGARIDA JT1-S3 | 19-06-2021 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VRS | Anexo 3-Placa | Anexo 6-Curva de Daño | Anexo 3-Placa | Anexo 5-Pruebas FAT | ID3320-MALGARIDA 220-33KV 220MVA T1
3321 | T2D S/E MALGARIDA FT | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | S/E MALGARIDA I | T2 | ET02G0265SE007G0265 |  | 0.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | 7.6 | 0.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | 0.6 | 0.9 | 1.151 | no aplica | 5.432 | no aplica | 0.9 | 6.583 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID21956-SP S/E MALGARIDA FZ1 | 19-06-2021 | SHAFFNNER | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 3-Placa | Anexo 5-Pruebas FAT | ID3321-MALGARIDA TR ZIG ZAG 2 900KVA
3322 | T2D S/E SOL DEL DESIERTO FTZ1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | S/E SOL DEL DESIERTO | NO CLASIFICADO | ET01G0590SE001G0590 |  | 0.762 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | no aplica | no aplica | no aplica | 62.71 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | ID21635 - SP S/E SOL DEL DESIERTO JT1-S1 ID21636 - SP S/E SOL DEL DESIERTO JT1-S2 | 28-01-2022 | Sieyuan | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3322_HCTG Transformador zigzag ID3322_HCTG Resistencia puesta a tierra | no aplica | ID3322-Hoja-de-vida-ZigZag
3323 | T2D S/E SOL DEL DESIERTO FTZ2 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | S/E SOL DEL DESIERTO | NO CLASIFICADO | ET02G0590SE001G0590 |  | 0.762 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | no aplica | no aplica | no aplica | 62.71 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | ID21635 - SP S/E SOL DEL DESIERTO JT1-S1 ID21636 - SP S/E SOL DEL DESIERTO JT1-S2 | 28-01-2022 | Sieyuan | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3323_HCTG Transformador zigzag ID3323_HCTG Resistencia puesta a tierra | no aplica | ID3323-Hoja-de-vida-ZigZag
3324 | T2D S/E DON ANTONIO EZ1 | TSGF SPA | TSGF SPA | TSGF SPA | S/E DON ANTONIO | T | ET02G0549SE002G0549 |  | 0.636 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 23 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 63,23 ohm | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | Yzn11 | no aplica | no aplica | 0.55 | no aplica | 0.4 | no aplica | no aplica | 0.95 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | ID19489-SP S/E DON ANTONIO T1-S1 | 16-08-2021 | IMEFY | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 3324_EE-MI-2020-0470-RA_Curva_de_daño_TR_220-23kV_Don_Antonio | 3324_DATOS_GARANTIZADOS_IMEFY_FIRMADA_Y_SELLADA 3324_doc16299820200527094406 | Reactancia de PAT (ZIG ZAG) | 3324-Transformador_2D_Hoja-de-vida-Instalaciones
3325 | T2D S/E BICENTENARIO HT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BICENTENARIO | T | ET04T0835SE087T0835 | transformador 220/12.5 kV N°3 | 50 | no aplica | 150% (1,84 kA) | no aplica | ONAN | Límites - Curva de sobrecarga | 110 | 110 | 12.5 | 20.64 | 50 | 18.88 | 50 | 18.75 | 50 | 22.04 | 50 | 20.16 | 50 | 20.02 | 50 | no aplica | 50 | no aplica | 50 | 164.56 | 164.917 | 216.8945 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126.335kV) | 19 (93.665kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 450 (AT) / 95 (MT) | Dyn1 | 0.06 | 50 | 19.72 | 193.6 | 194.02 | 255.17 | 50 | 213.74 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | BICENTENARIO_TR3_SEZ50000-110_CURVA DE DAÑO | (ID 21718 - SP S/E BICENTENARIO HT3-S1) ; (ID 21719 - SP S/E BICENTENARIO HT3-S2) ; (ID 21720 - SP S/E BICENTENARIO CT32) ; (ID 21721 - SP S/E BICENTENARIO CT31) | 24-08-2022 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII400D-145-10191W | BICENTENARIO_TR3_ FOTO DE PLACA | BICENTENARIO_TR3_SEZ50000-110_CURVA DE DAÑO | BICENTENARIO TR3_ENSAYOS Y FOTO DE PLACA | Bicentenario TR3_ENSAYOS | 3325_ Hoja de vida TR3
3326 | T2D S/E LO ESPEJO (FFCC) HT1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LO ESPEJO (FFCC) | T | ET04L0011SE003L0011 |  | 20 | no aplica | 150% (0,158 kA) En el lado de 110 kV | no aplica | ONAN | V142201_02_Transformer overload calculation report.pdf | 110 | 110 (+2 -4) x2,5 % 2 pasos arriba 4 pasos abajo | 66 KV (Terciario 10KV solo para prueba.) | 7.67 | 20 | 7.49 | 20 | 7.03 | 20 | 1.79 | 20 | 1.75 | 20 | 1.72 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 79.69 | 81.05 | 83.94 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 8.25 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2.5 | 550 (AT) / 350 (BT) | Dy1 | 0.08 | 20 | 14.12 | 82.08 | 83.16 | 85.7 | 20 | 97.28 | no aplica | V142201_02_Transformer overload calculation report.pdf | ID 21751 SP S/E LO ESPEJO (FFCC) HT1-S1 ID 21752 SP S/E LO ESPEJO (FFCC) HT1-S2 | 26-10-2021 | SIEMENS Transformer (Wuhan) Company Ltd. | TRIFÁSICO | S | Shanghai Huamng Power Equipment Co., Ltd. | WSL IV-600D-126-8X7© | Placa Caracteristica del Cambiador de Tomas.pdf 142202 9a Cambiador de Tomas.pdf | 3326 Hoja de datos 20MVA T1.pdf | 3326 Datos de Placa Transf 20 MVA Siemens.pdf | 142202 11 Test Certificates of Transformer.pdf | 3326 Hoja de Vida Transformador T1
3327 | T2D S/E LO ESPEJO (FFCC) HT2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LO ESPEJO (FFCC) | T | ET05L0011SE003L0011 |  | 20 | no aplica | 150% (0.158 kA) en el lado de 110 kV | no aplica | ONAN | V142201_02_Transformer overload calculation report.pdf | 110 | 110 (+2 -4) x2,5 % 2 pasos arriba 4 pasos abajo | 66 KV (Terciario 10KV solo para prueba.) | 7.7 | 20 | 7.52 | 20 | 7.05 | 20 | 1.77 | 20 | 1.75 | 20 | 1.72 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 79.45 | 80.81 | 83.68 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 8.25 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2.5 | 550 (AT) / 350 (BT) | Dy1 | 0.08 | 20 | 15.82 | 81.99 | 83.01 | 85.59 | 20 | 98.83 | no aplica | V142201_02_Transformer overload calculation report.pdf | ID 21753 SP S/E LO ESPEJO (FFCC) HT2-S1 ID 21754 SP S/E LO ESPEJO (FFCC) HT2-S2 | 26-10-2021 | SIEMENS Transformer (Wuhan) Company Ltd. | TRIFÁSICO | S | Shanghai Huamng Power Equipment Co., Ltd. | WSL IV-600D-126-8X7© | Placa Caracteristica del Cambiador de Tomas.pdf 142201 9a Cambiador de Tomas.pdf | 3327 Hoja de datos 20MVA T2.pdf | 3327 Datos de Placa Transf 20 MVA Siemens.pdf | 142201 11 Test Certificates of Transformer.pdf | 3327 Hoja de Vida Transformador T2
3328 | T2D S/E GUARDIAMARINA HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | S/E GUARDIAMARINA | T | ET01T0031SE004T0031 |  | 24 | 27 | 143% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - CURVA SOBRECARGA | 110 | 110 | 23 | 10.62 | 30 | 10.18 | 30 | 10.1 | 30 | 11.02 | 30 | 10.58 | 30 | 10.52 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.277 | 110.058 | 136.29 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110+-8x1,25% | 1 - 121 kV | 17 - 99 kV | no aplica | 9 | 1.25 | 550(AT); 150(BT) | Dyn1 | 0.09 | 30 | 18.299 | 114.336 | 116.333 | 142.759 | 30 | 134.632 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - CURVA SOBRECARGA | ID 21849 SP S/E GUARDIAMARINA HT1-S1; ID 21850 SP S/E GUARDIAMARINA HT1-S2 | 07-07-2022 0:00:00 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII-250D-145-10193W | 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - PLACA CTBC | 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - CURVA DE DAÑO | 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - FOTO DE PLACA; 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - HOJA DE DATOS | 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - REPORTE FAT | 3328_GUARDIAMARINA 110_23 KV 30 MVA T1 - HOJA DE VIDA
3329 | T2D S/E GUARDIAMARINA HT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | S/E GUARDIAMARINA | T | ET02T0031SE004T0031 |  | 30 | 40 | 137% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - CURVA SOBRECARGA | 110 | 110 | 13.8 | 11.26 | 50 | 10.81 | 50 | 10.62 | 50 | 11.13 | 50 | 10.65 | 50 | 10.32 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 144.821 | 147.839 | 184.558 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110+-11x1,25% | 1 - 121 kV | 17 - 99 kV | no aplica | 9 | 1.25 | 550(AT); 110(BT) | Dyn1 | 0.09 | 50 | 29.499 | 160.332 | 161.636 | 196.931 | 50 | 191.135 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - CURVA SOBRECARGA | ID 21851 SP S/E GUARDIAMARINA HT2-S1; ID 21852 SP S/E GUARDIAMARINA HT2-S2 | 07-07-2022 0:00:00 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII-250D-145-10193W | 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - PLACA CTBC | 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - CURVA DE DAÑO | 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - FOTO DE PLACA; 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - HOJA DE DATOS | 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - REPORTE FAT | 3329_GUARDIAMARINA 110_13,8 KV 50 MVA T2 - HOJA DE VIDA
3330 | T2D S/E BRASIL HT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BRASIL | T | ET04T0835SE006T0835 | Transformador de Reserva NUP 1862 | 50 | 50 | 100% | no aplica | ONAN | Curva de sobrecarga - Modelo 804 | 110 | 110 | 12.5 | 20.61 | 50 | 19.03 | 50 | 18.72 | 50 | 17.518 | 50 | 20.16 | 50 | 15.912 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 163.53 | 163.39 | 219.572 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | ± 9 x 1,65 % | 1 | 19 | no aplica | 10 | 1.65 | 450 AT / 95 BT | Dyn1 | 0.07 | 50 | 19.39 | 192.39 | 192.23 | 258.32 | 50 | 211.62 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga - Modelo 804 | ID 21931 - SP S/E BRASIL HT4-S1; ID 21932 - SP S/E BRASIL HT4-S2 | 26-06-2023 | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 4000-145-10 191 | ID3330 - BRASIL 11012.5 kV 50MVA 4 (Cambiador de TAP) | Curva de daño | BRASIL_TR4 | Brasil TR4_ PRUEBAS | BRASIL_TRN4_HOJA de VIDA
3331 | T2D S/E PATILLOS JT1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PATILLOS | T | ET01L0126SE008L0126 |  | 40 | 53.33 | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | 66.66 | ONAN - ONAF I-ONAF II | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | 220 | 220 | 23 | 10.19 | 40 | 9.88 | 40 | 9.87 | 40 | 8.66 | 40 | 8.39 | 40 | 8.39 | 40 | 131523.9 | 66.66 | no aplica | no aplica | 92 | 94.7 | 103.7 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.076 | 66.66 | 36.57 | 108.24 | 111.49 | 122.09 | 40 | 148.06 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | ID 20346 - SP S/E PATILLOS ET1 | 22-08-2022 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII350K-245/C-18353W | Anexo - Datos de Placa Cambiador de TAP TRAFO MVA1 0564-XFR-501 | Anexo 1 - Curva de Daño Transformador 0564-XFR-501 | Anexo 2 - Placa tipo Transformadores 0564-XFR-501 Y 502 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T1 0564-XFR-501 | Hoja de Vida - Instalación - T1 0564-XFR-501
3332 | T2D S/E PATILLOS JT2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | S/E PATILLOS | T | ET02L0126SE008L0126 |  | 40 | 53.33 | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | 66.66 | ONAN - ONAF I-ONAF II | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | 220 | 220 | 23 | 10.17 | 40 | 9.84 | 40 | 9.83 | 40 | 8.6445 | 40 | 8.364 | 40 | 8.35 | 40 | 117920.7 | 66.66 | no aplica | no aplica | 89.5 | 93 | 103.7 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | AT | C | C | no aplica | 33 | 220 +/- 16 x 0,625% | Tap N°1 (242 kV) | Tap N°33 (198 kV) | no aplica | 17 (220kV) | 0.625 | 1050 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.085 | 66.66 | 35.53 | 105.38 | 109.45 | 122.04 | 40 | 144.98 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | SOBRECARGA PERMISIBLE.pdf | ID 20347 - SP S/E PATILLOS ET2 | 22-08-2022 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII350K-245/C-18353W | Anexo - Datos de Placa Cambiador de TAP TRAFO MVA2 0564-XFR-502 | Anexo 1 - Curva de Daño Transformador 0564-XFR-502 | Anexo 2 - Placa tipo Transformadores 0564-XFR-501 Y 502 | Anexo 3 - Protocolos de ensayo - T1 0564-XFR-502 | Hoja de Vida - Instalación - T2 0564-XFR-502
3333 | T2D S/E RANDE JT3 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E RANDE | T3 | ET03G0292SE130G0292 |  | 120 | 150 | 100% | 150 | ONAN-ONAF | 3333_Overload calculation.pdf | 220 | 220 | 33 | 13.96 | 120 | 13.07 | 120 | 13.4 | 120 | 13.82 | 120 | 13.17 | 120 | 13.41 | 120 | 243946 | 150 | 243946 | 150 | 321.13 | 366.49 | 548.39 | 0 | 0 | no aplica | 4 Hoja de vida del transformador (informando fecha de fabricación, lugares donde se utilizo el equipo, todo lo que permita estimar la condición del equipo) | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1,5% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.5 | 1050(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.06 | 150 | 65.72 | 426.12 | 432.21 | 598.37 | 150 | 497.93 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3333_Overload calculation.pdf | ID 22000 SP S/E RANDE JT3-S1 22001 SP S/E RANDE JT3-S2 | 22-05-2023 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500Y-245/C-12 23 3W | 3333_Datos de placa cambiador de Tap.pdf | 3333_Transformer damage curve | 3333_Datos de placa.pdf 3333_Hoja de Datos.pdf | 3333_Ensayos transformador.pdf | 3333_Hoja de vida.xlsx
3335 | T2D S/E LA CRUZ SOLAR JT1 | ENORCHILE S.A. | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | S/E LA CRUZ SOLAR | T | ET01G0615SE001G0615 |  | 50 | 60 | 160%(0,252 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Ensayo carga trafo.zip | 220 | 220 | 33 | 11.44 | 60 | 10.93 | 60 | 10.96 | 60 | 11.996 | 60 | 9.699 | 60 | 8.096 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 193 | 191 | 229 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 1050 | YNd11 | 0.09 | 60 | 34.5 | 227 | 225 | 269 | 60 | 260 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Ensayo carga trafo.zip | ID22021 - SP S/E LA CRUZ SOLAR JT1-S1 ID22024 - SP S/E LA CRUZ SOLAR FT1-S1 | 07-04-2022 | Chint | TRIFÁSICO | S | Chint | oiltap | Datos de placa y hoja de datos.zip | Ensayo carga trafo.zip | Datos de placa y hoja de datos.zip | Ensayos del transformador | Hoja-de-vida.zip
3340 | T2D S/E PUEBLO SECO AT1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | S/E PUEBLO SECO | NO CLASIFICADO | ET01T0051SE001T0051 |  | 16 | 20 | 106%(0,795kA (AT) / 5,321kA (BT)) | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecargas Transformador Astor N50399 | 154 | 154 | 23 | 8.96 | 20 | 8.09 | 20 | 7.47 | 20 | 8.16 | 20 | 6.88 | 20 | 6.35 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.22 | 72.472 | 79.985 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 25 | 154 +/- 12x1,25% | 25 | 1 | no aplica | 13 | 1.25 | 650(AT)/125(BT) | Dyn1 | 0.251 | 20 | 18.345 | 83.789 | 85.261 | 92.924 | 20 | 103.606 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecargas Transformador Astor N50399 | ID22052-SP S/E PUEBLO SECO AT1-S1; ID22053-SP S/E PUEBLO SECO AT1-S2; ID22058-SP S/E PUEBLO SECO 154kV; ID22054-SP S/E PUEBLO SECO ET1 | 27-09-2021 | ASTOR | TRIFÁSICO | S | HUAMING | CMI I+CM II 500/252D-14273G | PENDIENTES HASTA PES | 3340-CURVA DE DAÑO.pdf | ID3340_Datos de placa y hoja de datos | DE418-ON09-AN-TR-PR-01_01.pdf | 3340-HOJA DE VIDA.pdf
3341 | T2D S/E CARBONATO HT1 | SQM SALAR S.A. | SQM SALAR S.A. | SQM SALAR S.A. | S/E CARBONATO | T | ET01L0152SE012L0152 |  | 50 | no aplica | 107,6% (1,35 kA) | no aplica | ONAN | Curvas Transformador 50 MVA.pdf | 110 | 110 | 23 | 8.7 | 50 | 8.27 | 50 | 8.11 | 50 | 8.63 | 50 | 8.27 | 50 | 8.06 | 50 | no aplica | 50 | no aplica | 50 | 92.027 | 96.292 | 128.076 | no aplica | no aplica | 16.82 | 0 | AT | con carga | C | no aplica | 21 | 110 kV +/- 10x1,25% | 1 | 21 | 11 | 11 | 1.25 | 650 | Dyn1 | 0.1 | 50 | 39.565 | 133.007 | 133.341 | 162.835 | 50 | 172.906 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curvas Transformador 50 MVA.pdf | ID22077 - SP S/E CARBONATO HT1 ID22078 - SP S/E CARBONATO T1 ID22079 - SP S/E CARBONATO ET1 | 31-01-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR Reihausen | VV-III-250-D-145 | Datos de placa | Curvas Transformador 50 MVA.pdf | Datos de placa y hoja de datos.zip | Ensayos del transformador.pdf | Hoja de vida.zip
3342 | T2D S/E LOS GUINDOS (FFCC) B2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | T | ET06L0011SE007L0011 | Hacia rectificador N°1 | 3.36 | N/A | 120% | N/A | ONAN | NBR_5416 | 66 | 66 | 2.361 | 9.02 | 3.36 | 9.18 | 3.36 | 8.25 | 2.663 | 7.667 | 3.36 | 7.803 | 3.36 | 7.021 | 2.663 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.3912 | 31.4221 | 31.4213 | N/A | N/A | N/A | N/A | BT | C | no aplica | C | 13 | 2,361-8x2,6% y 2361+4x2,6% | 14 (2,607kV) | 2 (1,87kV | N/A | 10 (2,361kV) | 2.6013 | 350 | YNd1 | 0.4 | 3.36 | 3.647 | 33.851 | 37.381 | 33.574 | 3.36 | 40.97 | no aplica | NBR_5416 | 21228-SP S/E LOS GUINDOS (FFCC) BT1 | 01-07-2005 | WEG | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 200/150 19P | 04+CTBC+TR3+SE+Los+Guindos+Foto+2+Placa | 20210-EL-IN-001-R1 | 02+TR3+SE+Los+Guindos+Foto+2+Placa | 3342-ELE-SSE-PRB-00030-042.pdf | ID396_Hoja+de+vida+Instalaciones+TR3_R0
3343 | T2D S/E LOS GUINDOS (FFCC) B3 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | T | ET07L0011SE007L0011 | Hacia rectificador N°2 | 3.36 | N/A | 120% | N/A | ONAN | NBR_5416 | 66 | 66 | 2.3361 | 9.06 | 3.36 | 9.22 | 3.36 | 8.26 | 2.663 | 7.701 | 3.36 | 7.837 | 3.36 | 7.021 | 2.663 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.6 | 31.3 | 33.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | BT | C | no aplica | C | 13 | 2,361-8x2,6% y 2361+4x2,6% | 14 (2,607kV) | 2 (1,87kV | N/A | 10 (2,361kV) | 2.6013 | 350 | YNd1 | 0.43 | 3.36 | 3.643 | 34.1 | 37.3 | 36.1 | 3.36 | 40.97 | no aplica | NBR_5416 | 21229-SP S/E LOS GUINDOS (FFCC) BT2 | 01-07-2005 | WEG | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 200/150 19P | 08+CTBC+TR4+SE+Los+Guindos+Foto+2+Placa | 20210-EL-IN-001-R1 | 06+TR4+SE+Los+Guindos+Foto+2+Placa | 3342-ELE-SSE-PRB-00030-020.pdf | ID397_Hoja+de+vida+Instalaciones+TR4_R0
3344 | T2D S/E ELEVADORA CAPRICORNIO EZ1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E ELEVADORA CAPRICORNIO | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE008G0216 | Transformador Zig-Zag | 0.11 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 211,97 Ohm | 0.11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No requerido | No requerido | no aplica | 0.987 | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170(AT)/170(BT) | ZN | 0.16 | 0.11 | 0.4 | no aplica | 1.104 | no aplica | 0.11 | 1.552 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | ID21407-SP S/E ELEVADORA CAPRICORNIO EZ1 | 21-11-2022 | ALKARGO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | PLC-10-3768(47406)_REV01.pdf SK200483.pdf | ID3289_Anexo 3_47406 Protocolo Ensayos CAPRICORNIO.pdf | ID3344_Anexo 4_1857_Transformador_2D_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
3345 | CURICO 66/13.8KV 5.2MVA 3A | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CURICO | T | ET04T0003SE126T0058 |  | 4 | 5.2 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | 7.1 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | 6.035 | 4 | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica por antigüedad de equipo. | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | NO APLICA (AT CONECTADO EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADO EN DELTA) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350(AT) | Dyn1 | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica por antigüedad de equipo. | 4 | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica por antigüedad de equipo. | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica por antigüedad de equipo. | N/A, cambiador de tap en vacío en posición central | 4 | Sin información en placa. No se dispone de protocolo pruebas de fábrica por antigüedad de equipo. | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 05-10-2023 | LEPPER | TRIFÁSICO | RC | LEPPER | no aplica | Panoramica T3a.jpg | Curva_de_daño_T3a.pdf | Panoramica T3a.jpg | Protocolo ensayos T3A.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones T3A.xlsx
3346 | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E QUINTA | T | ET03T0003SE074T0003 |  | 4 | 5.2 | 100 % | no aplica | ONAN-ONAF | 100 % | 66 | 66 | 13.8 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 7.2 | 5.2 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 6.12 | 5.2 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 18.046 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (AT conectada en Delta) | No aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 1.6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 | 0.59 | 4 | 23.52 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 19.966 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 4 | 43.486 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 % | no aplica | 24-01-23 | lepper | TRIFÁSICO | S | lepper | WhatsApp Image 2021-01-12 at 18.28.50 | WhatsApp Image 2021-01-12 at 18.28.50 | SIN INFORMACION | WhatsApp Image 2021-01-12 at 18.28.50 | SIN INFORMACION | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3348 | T2D S/E LLAIMA BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LLAIMA | T | ET01T0003SE072T0003 |  | 12 | 16 | 140% | 16 | ONAN-ONAF | 3348_Sobrecarga Admisible LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 66 | 69 | 24 | 6.14 | 12 | 5.85 | 12 | 5.65 | 12 | 6.09 | 12 | 5.82 | 12 | 5.61 | 12 | 33782.4 | 12 | 31249.99 | 12 | 35.834 | 36.141 | 36.167 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 69 +/- 8x1,25%. | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 350 | Dyn1 | 0.32 | 12 | 14.571 | 42.226 | 42.716 | 41.698 | 12 | 57.287 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3348_ Sobrecargas admisibles LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 ; 3348_Curva de sobrecarga admisible LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | SP S/E LLAIMA BT1-S1 ; SP S/E LLAIMA BT1-S2 ; SP S/E LLAIMA ET1 | 11-08-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP | 3348_Placa Cambiador de Tap LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 3348_Curva de daño LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | "3348_Datos de placa LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 3348_Hoja de datos LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1" | 3348_Ensayos del transformador LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 3348_Hoja de Vida LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1
3349 | T2D S/E BARRO BLANCO BT33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E BARRO BLANCO | T | ET33T0003SE009T0003 |  | 4 | 5 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 24 | 7.21 | 4 | 7.2 | 4 | 7.26 | 4 | 7.15 | 4 | 7.13 | 4 | 7.21 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.525 | 18.046 | 18.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 ± 2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 | Dyn1 | 0.59 | 4 | 23.52 | 19.856 | 19.966 | 20.296 | 4 | 43.486 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID5527-SP S/E BARRO BLANCO BG1-S2 | 05-01-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA MANUAL | 3349_Datos de placa T33 | 3349_Curva de daño T33 | 3349_Datos de placa T33 | 3349_Pruebas y Ensayos T33 | 3349_B.Blanco T33_69_24_5MVA
3350 | T2D S/E PARQUE EOLICO RENAICO JT2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E PARQUE EOLICO RENAICO | T | ET02G0292SE005G0292 |  | 130 | 160 | 3350_Sobrecarga de corta duración.pdf | no aplica | ONAN-ONAF | 3350_Sobrecarga de corta duración.pdf | 220 | 220 | 33 | 17.53 | 160 | 16.37 | 160 | 16.58 | 160 | 17.41 | 160 | 16.38 | 160 | 16.65 | 160 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 334.06 | 334.01 | 455.64 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 kV +/-10x1,5% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1.5 | 1050(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.07 | 160 | 55.4 | 379.62 | 379.56 | 517.78 | 160 | 434.96 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | EE-MI-2020-1562-RA_Curva_de_daño_T2.pdf | 22143 SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO T2-S1 22144 SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO T2-S2 | 04-08-2023 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VM III Vacum type | 3350_Chint 160 MVA 2 de 3.jpg | EE-MI-2020-1562-RA_Curva_de_daño_T2.pdf | 3350_Hoja de datos transformador T2.pdf3350_Chint 160 MVA 1 de 3.jpg3350_Chint 160 MVA 2 de 3.jpg3350_Chint 160 MVA 3 de 3.jpg | 3350_Pruebas FAT.pdf | 3350_Hoja de vida.xlsx
3351 | T2D S/E PARQUE EOLICO RENAICO FTZ2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E PARQUE EOLICO RENAICO | NO CLASIFICADO | ET03G0292SE005G0292 | Trafo zig zag | 0.44 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.3917 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.62 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | 22146 SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO FTZ2 | 04-08-2023 | CH | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3351_Hoja de datos-Placa-Pruebas FAT.pdf | 3351_Hoja de datos-Placa-Pruebas FAT.pdf 3351_Placa de datos Ractor neutro.jpg | 3351_Hoja de vida.xlsx
3352 | T2D S/E SOL DE LOS ANDES HT1 | ENORCHILE S.A. | SOL DE LOS ANDES SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | S/E SOL DE LOS ANDES | T | ET01G0626SE002G0626 |  | 80 | 105 | 1,55p.u | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 110 | 110 | 33 | 10.91 | 100 | 10.5 | 80 | 10.17 | 100 | no aplica | no aplica | 12.173 | 100 | no aplica | no aplica | 119965 | 100 | No requerido | No requerido | 267.948 | 274.527 | 337.836 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10% | 1 | -11 | 0 | 0 | 1 | 550kV (AT) / 170kV (BT) | YNd11 | 0.07 | 100 | 45.26 | 318.1 | 318.28 | 382.57 | 100 | 363.64 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Maximum allowable Overload and lifetime overload curve.pdf | ID22170-SP S/E SOL DE LOS ANDES HT1 – S1 ; ID22187-SP S/E SOL DE LOS ANDES HT1 – S2 | 31-01-2022 | CHINT | TRIFÁSICO | S | Shangai Huaming Power Equipment Co. | SHM-D | SHM-D Digital Control Motor Drive Unit.pdf | EE-MI-2021-0346-RA_Curva_de_daño_T1 SdlA.pdf | Power Transformer Nameplate.jpg | FAT report.pdf | 3352-T2D poder_Hoja-de-vida
3354 | T2D S/E MELIPULLI JT44 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MELIPULLI | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE013T0003 |  | 50 | 60 | 194% (1,94*87 A) | no aplica | ONAN-ONAF | 3354_Overload Capacity Calculation Analysis Curve | 220 | 230 | 24 | 11.78 | 60 | 11.22 | 60 | 11.13 | 60 | 10.08 | 60 | 9.66 | 60 | 9.43 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 155.04 | 154.955 | 182.325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 17 | 230 +/- 8x1,25% | 1 | 17 | 9 | 9 | 1.25 | 1050(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.08 | 60 | 33.9 | 182.4 | 182.3 | 214.5 | 60 | 216.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3354_Overload Capacity Calculation Analysis Curve | ID11778-SP S/E MELIPULLI T44-S1; ID11780-SP S/E MELIPULLI T44-S2 | 01-12-2020 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | 3× VMI351-300/D-10193WP | 3354_Foto placa CTBC T44 Melipulli | 3354_Thermal Damage Curve FOR HV and LV windings | 3354_Datos de Placa | 3354_FAT test report Stamp | 3354_Hoja de vida T44 Melipulli
3355 | T2D S/E LAS VIOLETAS BT1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | S/E LAS VIOLETAS | T | ET01T0051SE002T0051 |  | 12 | 16 | 150 % (0,6024 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 10008126201 - CURVA DE SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS.pdf | 66 | 66 | 23 | 8.4 | 16 | 8.03 | 16 | 7.9 | 16 | 8.32 | 16 | 7.99 | 16 | 7.86 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.17 | 73.929 | 88.863 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 66±8x1,25% | 1 (72,6kV) | 17 (59,4kV) | no aplica | 9 | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.078 | 16 | 10.103 | 75.729 | 78.624 | 93.368 | 16 | 88.727 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 10008126201 - CURVA DE SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS.pdf | ID22197-SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S1; ID22198SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S2; ID22199-SP S/E LAS VIOLETAS ET1 | 03-11-2021 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D 76kV / 10193W | 3355-PLACA CAMBIADOR TAP.pdf | 3355-CURVA DE DAÑO.pdf | 3355-PLACA.pdf; 3355-HOJA DE DATOS.pdf | 3355-ENSAYOS FAT TRANSF WEG.pdf | 3355-HOJA DE VIDA.pdf
3356 | T2D S/E MESAMAVIDA AT1 | AES ANDES S.A. | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | S/E MESAMAVIDA | T | ET01G0689SE064G0689 |  | 60 | 80 | 158% | 80 | ONAN-ONAF | Anexo 1 Curva sobrecarga | 154 | 154 | 33 | 13.51 | 80 | 12.54 | 80 | 12.43 | 80 | 12.28 | 80 | 11.68 | 80 | 11.92 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 284.5 | 303.5 | 406.6 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | 12X1,25% | 1 | 25 | no aplica | 13 | 1.25 | 750 (AT) / 170 (BT) | YNd11 | 0.06 | 80 | 34.7373 | 316.32 | 332.36 | 433.97 | 80 | 367.09 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 1-Curva de sobrecarga | ID22269-SP S/E MESAMÁVIDA AT1 | 29-07-2022 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VMS III 400 Y 72.5/B 14273W | PLACA PREENCHIDA PEP 286-1 | Anexo 2 curva de daño | PLACA PREENCHIDA PEP 286-1 y 10007138312_Hoja de Datos | 1053276515 Pruebas procolos Fat Firmados | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones-Trafo Poder
3357 | T2D S/E MESAMAVIDA ET1 | AES ANDES S.A. | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | S/E MESAMAVIDA | NO CLASIFICADO | ET02G0689SE064G0689 |  | 0.876 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83,1 0hm | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | no aplica | ID22269 - SP S/E MESAMÁVIDA AT1 | 29-07-2022 0:00:00 | Transformadores CH | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26731 CPF TF ZigZag 600 A 33 KV N° 267312020 y Ensayos ZigZag 600 A 33 KV N° 267312020 y 2 Anexo - hoja de Datos Transformador ZigZag | 2 Anexo - hoja de Datos Transformador ZigZag | ID3357 - HOJA DE VIDA Trafo Zig-Zag SE MESAMÁVIDA
3358 | T2D S/E LOS OLMOS ET1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | S/E LOS OLMOS | NO CLASIFICADO | ET02G0628SE001G0628 | Reactor ZIG ZAG | 0.876 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0691 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | - | no aplica | no aplica | no aplica | 31.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | ZN | 0.9 | 0.876 | 3 | no aplica | 0.51 | no aplica | - | 3.51 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | - | ID22286- SP S/E LOS OLMOS JT1-S1 ID22285- SP S/E LOS OLMOS JT1-S2 | 19-01-2022 | TRANSFORMADORES CH | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica |  | 2 Anexo - hoja de Datos Transformador ZigZag y 26732_Placa TF Zig Zag_2- Foto Placa jpg | 26732 CPF TF ZigZag 600 A 33 KV N° 267322020 | ID3358 - HOJA DE VIDA Trafo Zig-Zag SE LOS OLMOS
3359 | T2D S/E LOS OLMOS JT1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | S/E LOS OLMOS | T | ET01G0628SE001G0628 |  | 90 | 120 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo - Cálculo de Sobrecarga Transformador 90MVA 1 | 220 | 220 | 33 | 14.8 | 120 | 14 | 120 | 13.8 | 120 | 14.01 | 120 | 13.26 | 120 | 13.07 | 120 | no aplica | 120 | no aplica | 120 | 344.8 | 343.8 | 420.7 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 1.25 | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | AT: 1050 / NAT: 250 / MT: 250 | YNd11 | 0.057 | 120 | 59.98 | 344.76 | 343.84 | 420.,2 | 120 | 403.82 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100 | ID22286- SP S/E LOS OLMOS JT1-S1 ID22285- SP S/E LOS OLMOS JT1-S2 | 19-01-2022 | Alstom | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 500 Y-123/C-12233W | 2.28 Anexo - Datos de Placa Cambiador de Tap | No disponible.- equipo existente | 2 Anexo - Datos de Placa Transformador 90MVA 1 | 3 Anexos - Ensayos del Transformador 90MVA 1 | Hoja de Vida ID 3359 Transformadorde Poder 33-220kV 90-120MVA
3360 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 7 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET07G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.09 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.18 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.65 | 3.5 | 5.17 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 27.053 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 12-03-2021 0:00:00 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID3360-Transformer curva daño.xlsx | Trafo Elevador 7 (placa).pdf | Trafo G7 SerieN°69259-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G7 CHUYACA.xlsx
3361 | T2D S/E ANDES (SOL DEL NORTE) E1 | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | FOTOVOLTAICA SOL DEL NORTE SPA | FOTOVOLTAICA SOL DEL NORTE SPA | S/E ANDES (AES ANDES) | NO CLASIFICADO | ET01G0780SE054G0010 |  | 0.25 | 0.25 | no aplica | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 23 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.9 | 0.25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | ZN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | no aplica | 02-05-2022 | SCHAFFNER | DESAFASADOR | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Reactor ZIGZAG.jpeg | 83812.pdf | no aplica
3363 | CHUYACA 3.3/23KV 3.5MVA 8 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | S/E CENTRAL CHUYACA | T | ET08G0018SE003G0018 |  | 3.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 3.3 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 6.14 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 5.22 | 3.5 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 22.39 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal | 0 | 0 | No Aplica (BT conectada en delta) | No Aplica (BT conectada en delta) | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/75(BT) | YNd11 | 0.51 | 3.5 | 4.69 | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | NO APLICA. Cambiador de tap en vacío configurado en nominal |  | 26.632 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 12-03-2021 0:00:00 | SCHAFFNER | TRIFÁSICO | S | SCHAFFNER |  |  | ID3363-Transformer curva daño.xlsx | Trafo Elevador 8 (placa).pdf | Trafo G8 SerieN°69260-23kV.pdf | Hoja-de-vida-Instalaciones T2D G8 CHUYACA.xlsx
3365 | T2D S/E PUENTE ALTO (TEC) HT3 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | S/E PUENTE ALTO (TEC) | T | ET03T0055SE001T0055 |  | 30 | 40 | 101.5 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos Coordinador OT61-20 N°71669 | 110 | 110 | 12.5 | 8.68 | 30 | 8.35 | 30 | 8.21 | 30 | 8.76 | 30 | 8.43 | 30 | 8.29 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.2 | 85.8 | 100.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 16 | 110kV±8x1.25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550kV(AT)/110kV(BT) | Dyn1 | 0.12 | 30 | 24 | 85.2 | 85.8 | 100.8 | 30 | 109.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos Coordinador OT61-20 N°71669 | ID22408-SP S/E PUENTE ALTO HT3-S1; ID22407-SP S/E PUENTE ALTO HT3-S2 | 16-09-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | CDBC VV III 250 D 145 - 10 19 3 W | 3365_Datos de placa | Anexos Coordinador OT61-20 N°71669 | 3365_Datos de placa | Informe OT61-20 N°71669.pdf | 3365_Hoja-de-vida-Instalaciones
3366 | T2D S/E COSTANERA HT2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | S/E COSTANERA | NO CLASIFICADO | ET02T0055SE003T0055 |  | 30 | 40 | 101,5 % | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos coordinador OT107-20 N°71670 | 110 | 110 | 12.5 | 8.9 | 30 | 8.55 | 30 | 8.41 | 30 | 8.93 | 30 | 8.58 | 30 | 8.46 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.632 | 72.66 | 89.028 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 16 | 110kV±8x1.25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550kV(AT)/110kV(BT) | Dyn1 | 0.12 | 30 | 24.02 | 85.568 | 86.193 | 101.812 | 30 | 110.221 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT107-20 N°71670 | ID22458-SP S/E COSTANERA HT2-S1; ID22459-SP S/E COSTANERA HT2-S2 | 20-08-2021 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | CDBC VV III 250 D 145 - 10 19 3 W | 3366_Datos de placa | Anexos coordinador OT107-20 N°71670 | 3366_Datos de placa | Informe_OT107-20_N71670.pdf | 3366_Hoja-de-vida-Instalaciones
3368 | T2D S/E CENTRAL CORRALES ETR1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | S/E CENTRAL CORRALES | NO CLASIFICADO | ET01G0655SE002G0655 |  | 3.6 | no aplica | 130% | no aplica | ONAN | TR1 - Informe.pdf | 23 | 24.2 | 6.3 | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | 10.16 | 3.6 | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | 9.144 | 3.6 | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | 27.3 | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 0.605 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 170 | YNd11 | 0.12 | 3.6 | 3.06 | 29 | 30.41 | 31 | 3.6 | 33.47 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | TR1 - Informe.pdf | ID 22471-SP S/E CENTRAL CORRALES ETR1 | 06-01-2022 | Tesar | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | TR1 - Informe | TR1 - Hoja de datos | TR1 - Certificado de prueba | TR1 - Hoja de vida del equipo
3373 | T2D S/E LOS ANGELES SUR BT1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD DUQUECO SPA | WPD DUQUECO SPA | S/E LOS ANGELES SUR | T | ET01G0659SE001G0659 |  | 63 | 80 | 144%(1,01kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 1LCB453600_BNQ Calculo de capacidad de sobrecarga | 66 | 66 | 33 | 12.69 | 80 | 12.09 | 80 | 11.77 | 80 | 12.45 | 80 | 11.88 | 80 | 11.63 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 201.6 | 206.94 | 205.95 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 66+/-8x1.25% | 1(72.6kV) | 17(59.4kV) | no aplica | 9(66kV) | 1.25 | 325(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.032 | 80 | 22.691 | 306.88 | 316.41 | 375.09 | 80 | 339.101 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1LCB453600_BNQ Calculo de capacidad de sobrecarga | ID22538 - SP S/E LOS ANGELES SUR TR1-S1; ID22774 - SP S/E LOS ANGELES SUR TR1-S2 | 03-08-2022 00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | TAPCON 230expert | Foto placa TAPCON | 1LCB453601-BNQ_CurvaDeDaño | PLACA LDD TR1; TablaDatos_Lomas_duquenco_80MVA_66kV_OLTC_Rev. 02 | Protocolo_201833_TRS | HOJAVIDA_LDD_T1
3375 | T2D S/E LOS DOMINICOS AT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LOS DOMINICOS | T | ET04T0835SE029T0835 | OP_MD:ID7718-25 | 50 | no aplica | 150% | no aplica | ONAN | Curva de sobrecarga - Modelo 804 | 110 | 110 | 12.5 | 20.75 | 50 | 19.17 | 50 | 18.87 | 50 | 17.64 | 50 | 20.16 | 50 | 16.04 | 50 | 170822 | 50 | no aplica | no aplica | 165.71 | 164.407 | 243.55 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ±9x1,65% | 1 | 19 | no aplica | 11 | 1.65 | 450 AT / 95 BT | Dyn1 | 0.07 | 50 | 19.19 | 192.56 | 193.42 | 258.31 | 50 | 212.61 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Curva de sobrecarga - Modelo 804 | 13583 - SP S/E Los Dominicos T2-S1; 13584 - SP S/E Los Dominicos T2-S2 | 03-05-2022 | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 4000-145-10 191 | 3375 - Foto Placa | 3375 - Curva Daño TR2 | 3375 - Foto Placa | Test Report 804 (SN 201708404) | 3375 - Hoja de Vida
3376 | T2D S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL HTT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | T | ET02G0216SE187G0216 |  | 15 | 20 | 128 | no aplica | ONAN-ONAF | TR2D-3376_Anexo_Sobrecargas transformador_TR1_Tap Off Vitor N°2 | 110 | 110 | 23 | 8.8 | 15 | 8.58 | 15 | 8.51 | 15 | 8.9 | 15 | 8.68 | 15 | 8.61 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60.5 | 64.2 | 74.8 | no aplica | no aplica | 33 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 99-121 | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 550 | Dyn1 | 0.078 | 15 | 8.7 | 71.2 | 75.6 | 88.1 | 15 | 84.3 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | TR2D-3376_Anexo_Sobrecargas transformador_TR1_Tap Off Vitor N°2 | SP: 22582-SP S/E TAP OFF VITOR N°2 HT1-S1; SP: 22583-SP S/E TAP OFF VITOR N°2 HT1-S2 | 07-12-21 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | Vacutap VV III 250D 145 | TR2D-3376_Datos cambiador de tap_TR1_Tap Off Vitor N°2 | ID_3376_2024-07-05_TR2D-3376_Anexo 1_Curva de daño_TR1_Tap Off Vitor N°2 | TR2D-3376_Anexo 2_placa y hoja de datos_TR1_Tap Off Vitor N°2 | TR2D-3376_Anexo 3_ensayos_TR1_Tap Off Vitor N°2 | TR2D-3376_Anexo 4_HDV_TR1_Tap Off Vitor N°2
3401 | T2D S/E PAMPA TIGRE JT1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR PAMPA SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | S/E PAMPA TIGRE | NO CLASIFICADO | ET01G0665SE002G0665 |  | 85 | 120 | 1.47 | no aplica | ONAN-ONAF | Overload Capability - 2XTH460904-FWS-Rev B.pdf | 220 | 220 | 33 | 13.64 | 120 | 12.87 | 120 | 12.86 | 120 | 12.93 | 120 | 12.36 | 120 | 12.57 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 304.12 | 323.4 | 415.04 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 3.3 | 21 | 1 | no aplica | 11 (220kV) | 1.5 | 1050(AT)/170(BT) | YNd1 | 50 | 120 | 41.312 | 365.06 | 377.68 | 464.16 | 120 | 418.992 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Overload Capability - 2XTH460904-FWS-Rev B.pdf | ID22700-SP S/E PAMPA TIGRE T1-S1 ; ID22701-SP S/E PAMPA TIGRE T1-S2; ID271-CM S/E PAMPA TIGRE FT1 | 01-09-2022 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/450/C, 21 tap position | Hoja de Datos OLTC_1ZSC000562-AAX en Rev 3_WO | EE-MI-2021-0338-RA_Curva_de_daño_T1 | Placa de Datos Transformador de Potencia.jpg ; Hoja de Datos Transformador de Potencia.pdf | 1 2XTH919037-A FAT.pdf | ID 3401-PAMPA TIGRE 220-33kV 120MW_Hoja-de-vida.xlsx
3421 | T2D S/E VALLE ESCONDIDO JT1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR VALLE ESCONDIDO SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | S/E VALLE ESCONDIDO | T | ET01G0666SE001G0666 |  | 85 | 120 | 45% (0,537kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 2XTH460904-FWT Rev B | 220 | 220 | 33 | 13.51 | 120 | 12.85 | 120 | 12.84 | 120 | 12.91 | 120 | 12.35 | 120 | 12.55 | 120 | no aplica | 120 | no aplica | 120 | 303.72 | 323.09 | 414.92 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1,5% | 21 | 1 | no aplica | 11 | 1.5 | 1050 (AT)/170 (BT) | YNd1 | 0.052 | 120 | 41.573 | 365.9 | 372.93 | 462.08 | 120 | 414.503 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2XTH460903-FWT Rev B, 2XTH460904-FWT Rev B | ID22681 - SP S/E VALLE ESCONDIDO JT1-S1 ID22682 - SP S/E VALLE ESCONDIDO JT1-S2 | 21-09-2022 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/450/C, 21 tap position | 1ZSC000562-AAX Rev 3 | ID_3421_[2021-04-01]_2XTH919038-A Damage curve | 2XTH460801_FWT Placa_de_datos, Hoja_de_datos | 1 2XTH919038-A FAT-R1 | ID-3421_220-33kV_120MVA_Hoja-de-vida.xlsx
3424 | T2D S/E PUELCHE SUR JT1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR PUELCHE SUR SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | S/E PUELCHE SUR | T | ET01G0627SE001G0627 |  | 120 | 170 | 50% (0,67kA) | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecarga_2XTH460904_FWN Rev B.pdf | 220 | 220 | 33 | 13.48 | 170 | 12.76 | 170 | 12.75 | 170 | 12.87 | 170 | 12.3 | 170 | 12.48 | 170 | 12.75 | 170 | 12.33 | 170 | 367.49 | 396.46 | 511.92 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | '220+-10x0.15 | 21 | 1 | no aplica | 11 | 1.5 | 1050 (AT)/170 (BT) | YNd1 | 0.056 | 170 | 55.773 | 448.05 | 462.99 | 574.91 | 170 | 518.763 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga_2XTH460904_FWN Rev B.pdf | 22706-SP S/E PUELCHE SUR T1-S1; ID22707-SP S/E PUELCHE SUR T1-S2 | 10-01-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/600/C | PLACA CTBC_20210325_112356.jpg | ANEXO 1_2XTH919034-A Damage curve_complemento resp RFI 067.pdf | ANEXO 2_ Datos de placa y hoja de datos del Transformador.zip | ANEXO 3_1 2XTH919034-A FAT.pdf | ID 3424 – HOJA DE VIDA DEL EQUIPO - PUELCHE SUR 220-33 KV 170 MVA T1.xlsx
3428 | T2D S/E LLANOS DEL VIENTO JT1 | ENORCHILE S.A. | AR LLANOS DEL VIENTO SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | S/E LLANOS DEL VIENTO | NO CLASIFICADO | ET01G0653SE001G0653 |  | 120 | 170 | 150% (0.669kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 2XTH460904_FWP Rev B | 220 | 220 | 33 | 13.48 | 170 | 12.75 | 170 | 12.702 | 170 | 12.84 | 170 | 12.28 | 170 | 12.45 | 170 | 247722 | 170 | 12.33 | 170 | 180.71 | 195.01 | 251.78 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 3.3 | 21 | 1 | no aplica | 11(220kV) | 1.5 | 1050(AT)/170(BT) | YNd1 | 0.052 | 170 | 54.788 | 445.87 | 458.61 | 569.67 | 170 | 513.398 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2XTH460904_FWP Rev B | ID 22739 SP S/E LLANOS DEL VIENTO T1-S1; ID 22740 SP S/E LLANOS DEL VIENTO T1-S2 | 31-03-2023 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/600/C | 20210325_112508.jpg | 2XTH919035-A Llanos del VientoDamage curve | 2XTH460801- FWP (2XTH919035-A Rating Plate)_RevE | 1 2XTH919035-A Llanos del Viento FAT Rev1 | ID 3428 TR2D SE LLANOS DEL+VIENTO-HOJA DE VIDA
3431 | T2D S/E CENTRAL MC3 ET1 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROENERSUR SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E CENTRAL MC3 | T | ET01G0476SE007G0476 |  | 2.7 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | TR1 - Informe | 23 | 24.2 | 6.3 | 9.885 | 2.7 | 10.38 | 2.7 | 10.89 | 2.7 | 8.93 | 2.7 | 9.38 | 2.7 | 9.84 | 2.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.54 | 21.419 | 23.22 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 0.605 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 170 | YNd11 | 0.19 | 2.7 | 3.24 | 21.2 | 23.24 | 25.2 | 2.7 | 26.481 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | TR1 Informe | ID22633 - SP S/E CENTRAL MC3 ET1 | 04-01-2023 | Tesar | TRIFÁSICO | S | Elettromaule | S3 | TR1 - Placa | TR1 - Informe | "TR1 - Placa 1", "TR1 - Placa 2", "TR1 - Hoja datos" | "TR1 - Certificado de prueba" | "TR1 - Hoja de vida"
3432 | T2D S/E PUCHUNCAVI HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ S.A. | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ S.A. | S/E PUCHUNCAVI | T | ET01T0713SE001T0713 |  | 28 | 31 | 0.31 | 35 | ONAN - ONAF I-ONAF II | sobre carga 6541.pdf | 110 | 110 | 13.8 | 12.32 | 35 | 11.31 | 35 | 10.96 | 35 | 14.81 | 35 | 14 | 35 | 13.67 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 100 | 104 | 139 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 19 (126,335kV) | 1 (93,665kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 550(AT)/95(BT) | Dyn1 | 0.17 | 35 | 28 | 123 | 122 | 156 | 35 | 154 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | sobre carga 6541.pdf | ID22779-SP S/E PUCHUNCAVÍ HT1-S1 ID22780-SP S/E PUCHUNCAVÍ HT1-S2 | 07-06-2024 | Tubos Trans Electric | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | VACUTAP V V 250D-145kV | Placa A6541 | Curva de Daño 6541.pdf | Placa y Hoja Transformador.zip | INFORME FAT Trafo 35MVA Puchuncavi.pdf | ID3432_Transformador_2D_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
3433 | T2D S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT3 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) | NO CLASIFICADO | ET01G0655SE001G0118 |  | 17 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 220 | 220 | 23 | 8.39 | 17 | 8.26 | 17 | 8.16 | 17 | 7.202 | 17 | 7.09 | 17 | 7.004 | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | 61 | No aplica, transformador con cambiador de tap en vacío con operación normal en tap central. | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 5.5 | 1 (231 kV) | 5 (209 kV) | 3 | 3 | 2.5 | 1050/150 | YNd11 | 0.21 | 17 | 18.31 | 70.87 | 72.26 | 74.13 | 17 | 90.57 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3433-Curva de daño | ID 22821-SP S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT3-S2;ID 22822 SP S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) JT3-S1 | 06-01-2022 | CHINT | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID3433-Curva de daño | ID3433-Datasheet Transformador; ID3433-Plano placa Tranformador | ID3433-FAT test report-202004019 sign | ID3433- Hoja de vida del equipo
3434 | T2D S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | NO CLASIFICADO | ET05G0216SE035G0216 |  | 78 | 104 | 160% (1,091kA) | 130 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID3434_CortaDuración_Sobrecarga_vida util.rar | 110 | 110 | 33 | 18.27 | 130 | 17.04 | 130 | 17.04 | 130 | 16.2 | 130 | 15.11 | 130 | 15.1 | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 326.71 | 818.6 | 422.87 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 23 | 110+/-11x1.25% | 1 (125,125 kV) | 23 (94,875 kV) | no aplica | 12 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.06 | 130 | 37.4 | 384.36 | 374.83 | 497.37 | 130 | 412.23 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3434_CortaDuración_Sobrecarga_vida util.rar | ID22823-SP S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT4-S1 | 14-01-2022 | CHINT | TRIFÁSICO | S | a-eberle | REG-DA | ID3434_Anexos_2.38_OLTC manuales y FAT.rar (ID3434_Anexo_2.38_OLTC_TOC-E-0203-V-FP-0143-00.pdf) | ID3434_Anexo1_CurvaDaño.pdf | ID3434_Anexo2_Placa.rar | ID3434_Anexo3_FAT_TOC-E-0203-V-IN-0136-B.pdf | ID3434_Anexo 4_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
3435 | T2D S/E LOS VILOS JT1 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | S/E LOS VILOS | NO CLASIFICADO | ET01L0051SE025T0002 |  | 20 | 25 | 150%(0.118kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 10008528360_acd_000 | 220 | 220 | 23 | 13.44 | 30 | 12.65 | 30 | 12.63 | 30 | 13.15 | 30 | 12.5 | 30 | 12.51 | 30 | 59707.795 | 30 | 59707.795 | 30 | 137.869 | 143.568 | 174.219 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 2.75 | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 950(AT)/145(BT) | Dyn1 | 0.178 | 30 | 18.084 | 148.826 | 152.737 | 182.506 | 30 | 170.821 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 10008528360_acd_000 | ID22448 - SP S/E LOS VILOS JT1-S1; ID22449 - SP S/E LOS VILOS JT1-S2 | 23-11-2022 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 K -245/B - 10193W | 26148-220-V1A-ETP0-00069[002] | 10008528377_00 - curva de daño del transformador | 26148-220-V1A-ETP0-00069[002]; PLACA_T1 | 26148-220-V1A-ETP0-00067-001 | HV_LOSVILOS_T1
3436 | T2D S/E LOS VILOS JT2 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | S/E LOS VILOS | NO CLASIFICADO | ET02L0051SE025T0002 |  | 20 | 25 | 150%(0,118kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 10008528360_acd_000 | 220 | 220 | 23 | 13.49 | 30 | 12.7 | 30 | 12.67 | 30 | 13.15 | 30 | 12.5 | 30 | 12.5 | 30 | 52307.4832 | 30 | 52307.4832 | 30 | 149.627 | 155.856 | 189.093 | no aplica | no aplica | 66.4 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 2.75 | 1 (242kV) | 17 (198kV) | no aplica | 9 (220kV) | 1.25 | 950(AT)/145(BT) | Dyn1 | 0.201 | 30 | 18.62 | 154.54 | 158.865 | 189.887 | 30 | 177.485 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 10008528360_acd_000 | ID22839 - SP S/E LOS VILOS JT2-S1; ID22840 - SP S/E LOS VILOS JT2-S2 | 23-11-2022 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 K -245/B -10193W | 26148-220-V1A-ETP0-00006-003 | 10008528377_00 - curva de daño del transformador | 26148-220-V1A-ETP0-00006-003; PLACA_T2 | 26148-220-V1A-ETP0-00068-001 | HV_LOS VILOS_T2
3437 | T2D S/E VALLE DEL SOL JT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E VALLE DEL SOL | T | ET01G0292SE193G0292 |  | 130 | 160 | 150%(629,84A) | no aplica | ONAN-ONAF | GRE.EEC.C.99.CL.P.07823.16.222 Permissible Overload Report.pdf | 220 | 220 | 33 | 17.28 | 160 | 16.08 | 160 | 15.7 | 160 | 16.24 | 160 | 15.16 | 160 | 14.76 | 160 | no aplica | 160 | no aplica | 160 | 320.441 | 328.645 | 461.857 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 +/- 10x1,5% | 21 | 1 | no aplica | 11 | 1.5 | 1050(AT) / 170(BT) | YNd11 | 0.04 | 160 | 52.749 | 369.873 | 369.964 | 501.317 | 160 | 422.713 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | GRE.EEC.C.99.CL.P.07823.16.222 Permissible Overload Report.pdf GRE.EEC.C.99.CL.P.07823.16.220 Overload curve without loss of life.pdf | ID 22853 - SP S/E VALLE DEL SOL JT1-S1 ID 22854 - SP S/E VALLE DEL SOL JT1-S2 | 17-04-2023 | GE | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 1050/600/C | GRE.EEC.R.99.CL.P.07823.16.190.02Datasheet-IFC.pdf | Curva de Daño del Transformador | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador | Anexo 3 Ensayos del Transformador | Hoja de vida.zip
3438 | T2D S/E TAP OFF OESTE JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALBEMARLE LIMITADA | ALBEMARLE LIMITADA | S/E TAP OFF OESTE | NO CLASIFICADO | ET01G0344SE063G0010 |  | 20 | 25 | 150% | no aplica | ONAN-ONAF | 3438_Curva de sobrecarga | 220 | 230 | 24 | 9.77 | 25 | 9.64 | 25 | 9.46 | 25 | 9.6 | 25 | 9.57 | 25 | 9.32 | 25 | no aplica | 25 | no aplica | 25 | 126.4 | 129.7 | 163.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+5/-15x1,0% | 1 | 21 | 6 | 11B | 1 | 1050(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.193 | 20 | 22.79 | 82.95 | 85.166 | 106.21 | 20 | 107.956 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3438_Curva de sobrecarga | ID22870_SP S/E TAP OFF OESTE JT2-S1 | 12-02-2024 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VM | 3438_Datos de placa TAP.pdf | 3438_Curva de daño | 3438_datos placa transformador.pdf | 3438_Ensayos | 3438_Hoja de vida T2.xlsx
3439 | T2D S/E WILLKA JT1 | ENORCHILE S.A. | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA | S/E WILLKA | NO CLASIFICADO | ET01G0690SE001G0690 | [OP_MD:ID17967-25] | 90 | 120 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | HCTG TR 2D | 220 | 220 | 33 | 13.46 | 120 | 12.51 | 120 | 12.38 | 120 | 12.31 | 120 | 11.59 | 120 | 11.71 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 272.54 | 287.32 | 386.72 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 253-187 | 1 | 21 | no aplica | 11 (220 KV) | 1.5 | 1050 | YNd1 | 0.053 | 120 | 54.75 | 316.79 | 325.02 | 424.33 | 120 | 379.78 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva de Daño | ID22889-SP S/E WILLKA T1-S1; ID22890-SP S/E WILLKA T1-S2 | 06-02-2024 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN | HCTG TR 2D | Curva de Daño | Fotos de Placa TR 2D | Curva de Magnetización; Test Result.pdf | Hoja de Vida TR 2D
3440 | T2D S/E ARAUCO MAPA JT7 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E ARAUCO MAPA | NO CLASIFICADO | ET06L0089SE009L0089 | [CX_EO:NUP1435E2] | 200 | no aplica | 180% | no aplica | ONAN | Arch4 - 10008562771 Curva de Sobrecarga T7 | 220 | 220 | 15 | 15.67 | 200 | 15.78 | 200 | 16.13 | 200 | 14.27 | 200 | 14.51 | 200 | 14.98 | 200 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 489.82 | 500.95 | 513.21 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231 kV) | 5 (209 kV) | 3 (220 kV) | 3 (220 kV) | 2.5 | 1050/95 | YNd1 | 0.047 | 200 | 76.172 | 586.04 | 598.9 | 625.6 | 200 | 675.07 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Arch5 - 10008559458 Curva pérdida de vida T7 | ID 22926 SP S/E ARAUCO MAPA T07-S1; ID 22927 SP S/E ARAUCO MAPA T07-S2 | 16-09-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | Vacutap | Arch1 - Placa T7 | Arch6 - 10008559151 Curva de daño T7 | Arch1 - Placa T7 | Arch2 - Placa T7 | Arch3 - 3440_Hoja-de-vida-T7
3441 | T2D S/E ARAUCO MAPA JT8 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E ARAUCO MAPA | NO CLASIFICADO | ET07L0089SE009L0089 | [CX_EO:NUP1435E2] | 230 | no aplica | 180% | no aplica | ONAN | Arch4 - 10008556905 curva de sobrecarga T8 | 220 | 220 | 15 | 15.49 | 230 | 15.57 | 230 | 15.94 | 230 | 14.18 | 230 | 14.41 | 230 | 14.87 | 230 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 533.68 | 546.32 | 559.98 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220±2x2,5% | 1 (231 kV) | 5 (209 kV) | 3 (220 kV) | 3 (220 kV) | 2.5 | 1050/95 | YNd1 | 0.049 | 230 | 87.467 | 632.12 | 647.47 | 678.45 | 230 | 734.94 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Arch5 - 10008556909 Curva pérdida de vida T8 | ID 22928 SP S/E ARAUCO MAPA T08-S1; ID 22929 SP S/E ARAUCO MAPA T08-S2 | 16-09-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | Vacutap | Arch1 - Placa T8 | Arch6 - 10008556915 Curva de daño T8 | Arch1 - Placa T8 | Arch2 - Placa T8 | Arch3 - 3441_Hoja-de-vida-T8
3442 | T2D S/E CENTRAL PUNTA DEL VIENTO ETR1 | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | S/E CENTRAL PUNTA DEL VIENTO | NO CLASIFICADO | ET01G0698SE001G0698 |  | 3.6 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | TR1 Sobrecarga | 23 | 24.2 | 6.3 | no aplica | no aplica | 10.04 | 3.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.04 | 3.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30 | 3.6 | no aplica | 25.59 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | +-2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 170 | YNd11 | 0.14 | 3.6 | 3.723 | no aplica | 30.108 | no aplica | 3.6 | 33.831 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | TR1 Sobrecarga | ID23048 SP S/E CENTRAL PUNTA DEL VIENTO ETR1 | 30-08-2022 | Tesar | TRIFÁSICO | S | Elettromaule | 36kV - 160A | TR1 - Placa ; TR1 - Hoja de datos | TR1 Curva de dano | TR1 - Placa ; TR1 - Hoja de datos | TR1 - Certificado de prueba | TR1 - Hoja de vida del equipo
3444 | S/E CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) 23/0.65 KV 4MVA 3 | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | S/E CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | NO CLASIFICADO | ET01G0710SE001G0710 |  | 4 | 4 | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | 23 | 23 | 0.65 | no aplica | no aplica | 8.95 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8.5 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 23.97 | No disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | Vacío | V | no aplica | 5 | [22,1 - 33] | 2 | -2 | 0 | 0 | 2.5 | 70 / 170 / 170 | Dyn5 | 0.44 | 4 | 7.155 | No disponible | 30.91 | No disponible | 4 | 38.065 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | 0061-1432 3.3-3.44-3.6MW Full Converter SLD.pdf | 16-10-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | 4000kVA_23kV_TPS_0056_7547_50Hz_Dyn5_A1_Siemens_NEO-datasheet | no aplica | 4000kVA_23kV_TPS_0056_7547_50Hz_Dyn5_A1_Siemens_NEO-datasheet | K836010_00_01_01PN | no aplica
3445 | S/E CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) 23/0.65 KV 4MVA | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | S/E CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | NO CLASIFICADO | ET02G0710SE001G0710 |  | 4 | 4 | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | 23 | 23 | 0.65 | no aplica | no aplica | 8.95 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8.5 | 4 | No disponible | No disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 23.97 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | VACIO | V | no aplica | 5 | [22,1 - 33] | 2 | -2 | 0 | 0 | 2.5 | 70 / 170 / 170 | Dyn5 | 0.44 | 4 | 7.155 | No disponible | 30.91 | No disponible | 4 | 38.065 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | 0061-1432 3.3-3.44-3.6MW Full Converter SLD.pdf | 16-10-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | 4000kVA_23kV_TPS_0056_7547_50Hz_Dyn5_A1_Siemens_NEO-datasheet | no aplica | 4000kVA_23kV_TPS_0056_7547_50Hz_Dyn5_A1_Siemens_NEO-datasheet | K836010_00_01_01PN | no aplica
3446 | S/E CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) 23/0.65 KV 4MVA 1 | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | VIENTOS PATAGÓNICOS SPA | S/E CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | NO CLASIFICADO | ET03G0710SE001G0710 |  | 4 | 4 | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | 23 | 23 | 0.65 | no aplica | no aplica | 8.95 | 4 | no aplica | No disponible | No disponible | No disponible | 8.5 | 4 | No disponible | No disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 23.97 | No disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | VACIO | V | no aplica | 5 | [22,1 - 33] | 2 | -2 | 0 | 0 | 2.5 | 70 / 170 / 170 | Dyn5 | 0.44 | 4 | 7.155 | No disponible | 30.91 | No disponible | 4 | 38.065 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | 0061-1432 3.3-3.44-3.6MW Full Converter SLD.pdf | 16-10-2020 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | 4000kVA_23kV_TPS_0056_7547_50Hz_Dyn5_A1_Siemens_NEO-datasheet | no aplica | 4000kVA_23kV_TPS_0056_7547_50Hz_Dyn5_A1_Siemens_NEO-datasheet | K836010_00_01_01PN | no aplica
3447 | T2D S/E BARRO BLANCO BT11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E BARRO BLANCO | NO CLASIFICADO | ET61T0003SE009T0003 |  | 8 | 10 | 100% (0,251 kA BT) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,251 kA BT) | 66 | 66-38,105 | 23 | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | 6.56 | 8 | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | Sin información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | 5.76 | 8 | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 ± 2x2,5% | 1 (69.3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 350 (AT)/150(BT) | Yd1 | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,251 kA BT) | 5527 SP S/E BARRO BLANCO BG-S2 | 30-09-2020 | H.BRIONES | TRIFÁSICO | S | H.BRIONES | MANUAL- 5 POSICIONES | 3447_Cambiador de TAP T11 | 3447_Curva Trafo T11 | 3447_Datos de Placa | No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica | 3447_Hoja de vida T11
3448 | T2D S/E BARRO BLANCO BT22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E BARRO BLANCO | T3 | ET62T0003SE009T0003 |  | 4 | 5 | 100% (0,035 kA AT) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,035 kA AT) | 66 | 66 | 23-13,230 | S/I | S/I | 6.6 | 4 | S/I | S/I | S/I | S/I | 6.6 | 4 | S/I | S/I | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | S/I | 24.44 | S/I | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66 ± 2x2,5% | 1 (69.3 kV) | 5 (62,7 kV) | 3 | 3 (66 kV) | 2.5 | 140 | Dyn1 | 0.5 | 4 | 5.47 | S/I | 24.44 | S/I | 4 | 29.91 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,035 kA AT) | ´5527 SP S/E BARRO BLANCO BG-S2' | 30-09-2020 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA | MANUAL- 5 POSICIONES | 3448_ Datos de placa | 3448_Curva Trafo T22 | 3448_ Datos de placa | 3448_Ensayo T22 [Homologado T2D ID1074 SE PURRANQUE] | 3448_ Hoja de vida
3449 | T2D S/E SAUZAL T1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET05G0021SE036T0002 |  | 22 | 26.4 | 5,5% (1.523 kA) | 33 | ONAN-ONAF | Anexos_coordinador_OT2668-18_N67319.pdf | 110 | 115 | 13.2 | 9.39 | 22 | 9.39 | 22 | 9.65 | 22 | 8.17 | 22 | 8.12 | 22 | 8.29 | 22 | 24339.1 | 22 | N/A | N/A | 57.86 | 59.46 | 61.36 | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 115kV +-2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550/110 | YNd1 | 0.42 | 22 | 21 | 84.115 | 86.575 | 90.08 | 22 | 107.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos_coordinador_OT2668-18_N67319.pdf | 07419-04-01-IEES-ITE-006 Version B.pdf | 01-09-2020 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | DTUC | Placa_transformador_OT2668-18_N67319.JPG | Anexos_coordinador_OT2668-18_N67319.pdf | Placa_transformador_OT2668-18_N67319.JPG | Informe_OT2668-18_N67319.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_TR_1.xlsx
3450 | T2D S/E SAUZAL T2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET06G0021SE036T0002 |  | 22 | 26.4 | 6% (1,53 kA) | 33 | ONAN-ONAF | Anexos_coordinador_OT2669-18_N70733.pdf | 110 | 115 | 13.2 | 9.46 | 22 | 9.65 | 22 | 9.94 | 22 | 8.38 | 22 | 8.41 | 22 | 8.59 | 22 | 144620.1 | 22 | N/A | N/A | 58.24 | 59.93 | 61.93 | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550/110 | YNd1 | 0.11 | 22 | 19.2 | 83.516 | 86.759 | 89.604 | 22 | 106 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos_coordinador_OT2669-18_N70733.pdf | 07419-04-01-IEES-ITE-006 Version B.pdf | POR DEFINIR | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | DTUC | Placa_transformador_OT2669-18_N70733.jpg | Anexos_Coordinador_OT2669-18_N70733.pdf | Placa_transformador_OT2669-18_N70733.jpg | Informe_OT2669-18_N70733.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_TR_2.xlsx
3451 | T2D S/E SAUZAL T3 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET07G0021SE036T0002 |  | 22 | 26.4 | 3,9% (1,5 kA) | 33 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos_coordinador_OT2670-18_N72114.pdf | 110 | 115 | 13.2 | 9.67 | 22 | 9.7 | 22 | 9.92 | 22 | 8.32 | 22 | 8.35 | 22 | 8.53 | 22 | no aplica | 22 | no aplica | 22 | 74.01 | 76.14 | 78.67 | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 115kV +-2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550/110 | YNd1 | 0.3 | 22 | 22.16 | 85.2 | 87.57 | 90.88 | 22 | 109.73 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos_coordinador_OT2670-18_N72114.pdf | REG 670 - GEN-TRAFO | POR DEFINIR | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | DTUC | Placa_transformador_OT2670-18_N72114.jpg | Anexos_coordinador_OT2670-18_N72114.pdf | Placa_transformador_OT2670-18_N72114.jpg | Informe_OT2670-18_N72114.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_TR_3.xlsx
3452 | T2D S/E PALPANA JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E PALPANA | T | ET01G0216SE005G0216 |  | 120 | 160 | 150% | 200 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Carta de Informaciones requeridas de Prueba FAT.pdf | 220 | 220 | 33 | 19.32 | 200 | 18.4 | 200 | 18.01 | 200 | 19.33 | 200 | 18.41 | 200 | 18.01 | 200 | 122789.78 | 200 | 18.05 | 200 | 443.4 | 403.8 | 462.27 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±10x1% | 1 (242 kV) | 21 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 1050 | YNd1 | 0.07 | 200 | 83.246 | 566.93 | 573.478 | 674.551 | 200 | 656.724 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Carta de Informaciones requeridas de Prueba FAT.pdf | - SP: ID23125-SP S/E PALPANA J1-S1 - SP: ID23126-SP S/E PALPANA J1-S2 | 24-03-2023 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 650Y-123C-13233W | Anexo 2.38 - Tap changer and the schematic drawing VMIII650Y-123C-13233W-Placa.pdf | Carta de Informaciones requeridas de Prueba FAT.pdf | - ID3452-PALPANA 22033 KV 200 MVA 1-1.170.20025.1.pdf - Anexo 2 - EN-PVCOYA-E-TS-0001.pdf | Anexo 3 - Informe de Pruebas FAT - PV Coya.pdf | Anexo 4 - Hoja-de-vida-Instalaciones T2D Palpana.xlsx
3454 | T2D S/E MONTENEGRO BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE052T0003 |  | 22.5 | 30 | 28,1% (1608 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 3454_Anexos Coordinador OT328-21 N°74097 | 66 | 69 | 13.8 | 7.9 | 22.5 | 7.51 | 22.5 | 7.23 | 22.5 | 7.93 | 22.5 | 7.56 | 22.5 | 7.24 | 22.5 | 68162.6 | 22.5 | 68162.6 | 22.5 | 50.033 | 51.581 | 53.266 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 16 | 69 +/- 8*1,25% | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 350/95 | Dyn1 | 0.17 | 22.5 | 21.1 | 62 | 62.7 | 63.9 | 22.5 | 83.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3454_Anexos Coordinador OT328-21 N°74097 | ID:23245_SP S/E MONTENEGRO BT2-S1; ID23246_SP S/E MONTENEGRO BT2-S2 | 10-09-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT | CV2III-350D/72,5 -10193G | 3454_Placa Cambiador de TAP | 3454_Anexos Coordinador OT328-21 N°74097 | 3454_Placa transformador T1 | 3454_Informe OT328-21 N°74097 (parcial) | 3454_Hoja de vida T2
3455 | T2D S/E SAN GREGORIO BT2 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN GREGORIO | T2 | ET03T0059SE002T0059 |  | 16 | 20 | 106 | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecargas Transformador San Gregorio firmado.pdf | 66 | 66 | 13.2 | 12.78 | 20 | 12.02 | 20 | 11.82 | 20 | 10.23 | 16 | 9.84 | 16 | 9.46 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 100.2 | 100.8 | 127.5 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 0.951 | 1 (75,504 kV) | 23 (56,496 kV) | N/A | 12 (66 kV) | 1.252 | 325 | Dyn1 | 0.17 | 20 | 14.366 | 105.6 | 105.9 | 132.4 | 20 | 120.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecargas Transformador San Gregorio firmado.pdf | ID23279-SP S/E SAN GREGORIO BT2 | 17-04-2023 | Shaanxi Hanzhong Transformer Co., Ltd. | TRIFÁSICO | S | Shanghua Huaming | CV2 | FotoPlacaCTBC.pdf | Curva de dan~o Transformador San Gregorio firmado.pdf | 3455 Hoja datos.pdf 3455 Datos placa.pdf | 3455 Ensayos del transformador.pdf | 3455 Hoja de vida.pdf
3456 | T2D S/E LONGAVI BT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E LONGAVI | T2 | ET02T0059SE001T0059 |  | 18 | 24 | 106 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Longavi Sobrecargas Transformador Longavi firmado.pdf | 66 | 66 | 13.2 | 16.9 | 30 | 15.9 | 30 | 15.6 | 30 | 16.9 | 30 | 15.9 | 30 | 15.6 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 114.8 | 114.8 | 114.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 0.9504 | 1 (75,504 kV) | 23 (56,496 kV) | N/A | 12 (66 kV) | 1.31 | 325 | Dyn1 | 0.15 | 30 | 20.219 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 30 | 155.321 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Longavi Sobrecargas Transformador Longavi firmado.pdf | ID845-SP S/E LONGAVI BT1 | 10-06-22 | Shaanxi Hanzhong Transformer Co., Ltd. | TRIFÁSICO | S | Shanghua Huaming | CV2 | PLACA CTBC TR1 LONGAVÍ | Longavi Curva de dan~o Transformador Longavi firmado.pdf | 3456 Datos placa.pdf 3456 Hoja datos.pdf | 3456 Ensayos del Transformador.pdf | 3456 Hoja de vida.pdf
3457 | T2D S/E CURACAUTIN BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURACAUTIN | T2 | ET03T0058SE013T0058 |  | 10 | 12.5 | 130% (0,163 kA) | 15 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo 3 Ensayos del transformador ID_3457_CURACAUTIN 6925 KV 15MVA 3 | 66 | 69 | 15.3 | 11.17 | 9.3 | 8.93 | 10 | 7.15 | 9 | 11 | 10 | 8.76 | 10 | 6.97 | 10 | no aplica | 10 | no aplica | 10 | 30.601 | 28.917 | 30.357 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 23 | +-11x1,25% | 1 (13,451kV) | 23(16,320kV) | no aplica | 12 (15,3kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350 / 110 | Dyn1 | 0.21 | 10 | 10.431 | 37.323 | 34.502 | 35.561 | 10 | 44.933 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 1 Curva de daño de transformador (hoja de datos) ID_3457_CURACAUTIN 6925 KV 15MVA 3 | ID 23301 – S/E CURACAUTIN BT3-S1; ID 23302 – SP S/E CURACAUTIN BT3-S2 | 25-08-22 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV_III-250-D76-12231W | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador ID_3457_CURACAUTIN 6925 KV 15MVA 3 | Anexo 1 Curva de daño de transformador (hoja de datos) ID_3457_CURACAUTIN 6925 KV 15MVA 3 | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador ID_3457_CURACAUTIN 6925 KV 15MVA 3 | Anexo 3 Ensayos del transformador ID_3457_CURACAUTIN 6925 KV 15MVA 3 | Anexo 4 Hoja de vida del transformador ID_3457_CURACAUTIN 6925 KV 15MVA 3
3458 | T2D S/E LAUTARO BT5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAUTARO | T | ET07T0058SE058T0058 |  | 18 | 24 | 100% (0,251 kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 3 Ensayos del transformador_ID_3458_LAUTARO 6625-15,3 KV 30 MVA T5 | 66 | 69 | 25 kV - 15,3 kV | 6,96 (25kV) - 7,42 (15,5kV) | 18 | 9,02 (25kV) - 9,62 (15,3kV) | 18 | 11,67 (25kV) - 12,35 (15,3kV) | 18 | 6,91 (25kV) - 7,37 (15,5kV) | 18 | 8,99 (25kV) - 9,56 (15,3kV) | 18 | 11,56 (25kV) - 12,28 (15,3kV) | 18 | 1872.87 | 18 | 1872.87 | 18 | 26.239 | 32.605 | 34.77 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 23 (26,667kV) (16,320kV) | 1 (21,978kV) (13,451kV) | 12 (25kV) (15,3kV) | 12 (25kV) (15,3kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350 (69) / 150 (MT 25 kV) 110 (MT 15,3 kV) | Dyn1 | 0,12 (25kV) - 0,12 (15,3kV) | 18 | 19,344 (25kV) - 19,106 (15,3kV) | 34,324(25kV) - 35,416 (15,3kV) | 44,598 (25kV) - 45,942 (15,3kV) | 49,838 (25kV) - 51,614 (15,3kV) | 18 | 63,942 (25kV) - 65,048 (15,3kV) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 Curva de daño de transformador_ID_3458_LAUTARO 6625-15,3 KV 30 MVA T5 | ID23315-SP SE LAUTARO BT5-S2 | 22-03-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | - | - | Datos de Placa del Cambiador de Tap 3458 | 1 Curva de daño de transformador_ID_3458_LAUTARO 6625-15,3 KV 30 MVA T5 | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador ID_3458_6625-15,3 KV 30 MVA T5 | 3 Ensayos del transformador_ID_3458_LAUTARO 6625-15,3 KV 30 MVA T5 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones 3458.XLSX
3459 | T2D S/E CHANCADO BT1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E CHANCADO | NO CLASIFICADO | ET01L0022SE016L0022 | [CX_EO:NUP2396] | 20 | 25 | 50% (0,636 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 1LCB 453600_BMZ_Calculo Capacidad de Sobrecarga | 66 | 66 | 15 | 9.88 | 25 | 9.87 | 25 | 10.07 | 25 | 8.4 | 25 | 8.39 | 25 | 8.56 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 99.485 | 105.18 | 113.49 | no aplica | no aplica | 43.4 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+-2x2.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.16 | 20 | 14.13 | 127.38 | 128.85 | 133.01 | 25 | 142.98 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1LCB 453600_BMZ_Calculo Capacidad de Sobrecarga | ID23353 - SP S/E CHANCADO T1-S1; ID23354 SP S/E CHANCADO T1-S2 | 23-07-2025 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | MTV 5100 | PTR1 | 1LCB 453606-BMZ Damage Curve | PTR1; PLB-0000-SPC-1001-EE-0001_R0 (EN) - PTR Data Sheet_R5_COABB_Rev. 00 | Protocolo_201801_PTRS | ID 3459 – CHANCADO 66-15KV 25MVA 1.xlsx
3460 | T2D S/E CORRUGADO BT1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E CORRUGADO | NO CLASIFICADO | ET01L0022SE015L0022 | [CX_EO:NUP2396] | 20 | 25 | 50% (0,636 kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 1LCB 453600_BMZ_Calculo Capacidad de Sobrecarga | 66 | 66 | 15 | 9.91 | 25 | 9.89 | 25 | 10.08 | 25 | 8.42 | 25 | 8.41 | 25 | 8.57 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110.97 | 100.75 | 116.64 | no aplica | no aplica | 43.4 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 66+-2x2.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 350 (AT) / 110 (BT) | Dyn1 | 0.15 | 20 | 14.01 | 128.26 | 129.57 | 133.31 | 25 | 143.58 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1LCB 453600_BMZ_Calculo Capacidad de Sobrecarga | ID23362 - SP S/E CORRUGADO T1-S1; ID23363 - SP S/E CORRUGADO T1-S2 | 23-07-2025 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | MTV 5100 | PTR2 | 1LCB 453606-BMZ Damage Curve | PTR2; PLB-0000-SPC-1001-EE-0001_R0 (EN) - PTR Data Sheet_R5_COABB_Rev. 00 | Protocolo_201802_PTRS | ID 3460 – CORRUGADO 66-15KV 25MVA 1.xlsx
3461 | T2D S/E BAJOS DE MENA HT1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | S/E BAJOS DE MENA | T | ET01T0055SE004T0055 |  | 30 | 40 | 1.015 | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos_coordinador_OT111-20_N71671 | 110 | 110 | 12.5 | 8.97 | 30 | 8.61 | 30 | 8.49 | 30 | 9.05 | 30 | 8.68 | 30 | 8.55 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.085 | 72.099 | 88.426 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110kV±8x1.25% | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25 | 550kV(AT)/110kV(BT) | Dyn1 | 0.12 | 30 | 24.344 | 85.873 | 85.954 | 100.861 | 30 | 110.298 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos_coordinador_OT111-20_N71671 | 23375-SP S/E BAJOS DE MENA HT1-S1; 23376-SP S/E BAJOS DE MENA HT1-S2 | 26-01-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | CDBC VV III 250 D 145 - 10 19 3 W | Datos T1 | Anexos_coordinador_OT111-20_N71671 | Datos T1 | Informe_OT111-20_N71671 | 3461_Hoja-de-vida-Instalaciones
3463 | T2D S/E EL AVELLANO BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL AVELLANO | NO CLASIFICADO | ET06T0058SE003T0058 |  | 18 | 24 | 1.33 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 3 Ensayos del transformador_ID_3463_EL AVELLANO 6623-13.2KV 30MVA 2 | 66 | 69 | 25 | 11.76 | 16.6 | 9.12 | 18 | 7 | 16.6 | 11.64 | 18 | 9.04 | 18 | 6.97 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.096 | 32.827 | 26.489 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 23 (26,667kV) | 1 (21,978kV) | 12 (25kV) | 12 (25kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350 (69) / 150 (MT 25 kV) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 19.134 | 50.657 | 44.955 | 34.32 | 18 | 64.089 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 Curva de daño de transformador_ID_3463_EL AVELLANO 6623-13.2KV 30MVA 2 | ID23397-SP SE AVELLANO BT2-S2 ID23398-SP SE AVELLANO BT2-S1 | 17-04-2024 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-12231G | Datos de Placa del Cambiador de Tap 3463 | 1 Curva de daño de transformador_ID_3463_EL AVELLANO 6623-13.2KV 30MVA 2 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3463_EL AVELLANO 6623-13.2KV 30MVA 2 | 3 Ensayos del transformador_ID_3463_EL AVELLANO 6623-13.2KV 30MVA 2 | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones 3463
3464 | T2D S/E SAN VICTOR F1 (SM) | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | S/E SAN VICTOR (SM) | T2 | ET01G0733SE001G0733 |  | 4 | no aplica | 100% (0,3499kA) | no aplica | ONAN | 100% (0,3499kA) | 33 | 33 | 6.6 | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | 5.55 | 4 | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | 4.72 | 4 | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | 30.59 | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 33±2x2,5% | 1(34,65KV) | 5(31,35KV) | 3(33KV) | 3(33KV) | 2.5 | 170(AT)/60(BT) | YNd11 | 0.163 | 3.7 | 4 | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | 37.65 | NO APLICA, CAMBIADOR DE TAP EN VACÍO CONFIGURADO EN NOMINAL | 4 | 39 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,3499kA) | no aplica | 10-06-2022 | SCHNEIDER ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID3464-Transformer curva daño.xlsx | ID3464-Datos de placa y hoja de datos.rar | 2507_Ensayos_(homologación).PDF | ID3464-Hoja-de-vida-Instalaciones SAN VICTOR 336,6 kV 4MVA 1
3465 | T2D S/E CENTRAL LLAUQUEREO ET1 | SCOTTA CHILE SPA | HIDROELÉCTRICA LLEUQUEREO S.A. | HIDROELÉCTRICA LLEUQUEREO S.A. | S/E CENTRAL LLAUQUEREO | NO CLASIFICADO | ET01G0147SE001G0147 |  | 2.6 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | TR1 - Informe | 23 | 24.2 | 6.3 | 9.965 | 2.6 | 10.3 | 2.6 | 10.71 | 2.6 | 8.969 | 2.6 | 9.27 | 2.6 | 9.649 | 2.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.87 | 16.53 | 17.19 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24.2+-2*2.5% | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 145/40 | YNd11 | 1.79 | 2.6 | 3.058 | 17.88 | 18.62 | 19.37 | 2.6 | 21.68 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | TR1 - Informe | ID 22341_SP S/E CENTRAL LLAUQUEREO E2-1 | 23-08-2023 | TESAR | TRIFÁSICO | S | ELETTROMAULE | S3 | Placa Trafo; 13338 Datos Transformador; 2014.20.0011-1t; TRO-025-0063-0023-00s | TR1 - Informe | Placa Trafo; 13338 Datos Transformador; 2014.20.0011-1t; TRO-025-0063-0023-00s | TR1 - Certificado de prueba | TR1 - Hoja de vida
3466 | T2D S/E COLCHAGUA B | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COLCHAGUA | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE041T0058 |  | 18 | 24 | 39.5 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID_3466_2022-01-19_Curvas y tablas.pdf | 66 | 69 | 23 | 12.4 | 16.8 | 9.67 | 18 | 7.46 | 17 | 12.25 | 18 | 9.58 | 18 | 7.42 | 18 | 214342.1 | 18 | 214342.1 | 18 | 35.283 | 33.047 | 26.569 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | C | 23 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el plano de placa | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el plano de placa | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el plano de placa | no aplica | 12 | 1.25 | 350(AT) / 150(BT1) 110(BT2) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 19.1 | 52.3 | 46.3 | 35.5 | 18 | 65.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID_3466_2022-01-19_Curvas y tablas.pdf | ID23519-SP S/E COLCHAGUA BT1-S1 ID23520-SP S/E COLCHAGUA BT1-S2 | 17-07-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250D | P-20.0344-31.00-R0 | Curvas y tablas.pdf | OA18_Placa Caracter. Transf. Rhona 30 MVA 74171.JPG | Informe OT2800-20 N°74171 | Hoja de Vida TR2D
3467 | T2D S/E LOS ANGELES (CGE) BT5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS ANGELES (CGE) | T | ET05T0058SE076T0058 |  | 18 | 24 | 140% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ensayo de sobrecarga.zip | 66 | 69 | 15.3 | 7.47 | 16.6 | 9.69 | 18 | 12.43 | 16.8 | 8.28 | 18 | 10.54 | 18 | 13.52 | 18 | 135524 | 18 | 135524 | 18 | 26.686 | 33.175 | 35.413 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (Relación no constante) | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | 12 (69000) | NO APLICA (Relación no constante) | 350(AT)/110(BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 17.034 | 35.482 | 46.051 | 51.603 | 18 | 63.085 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Ensayo de sobrecarga.zip | ID23592-SP S/E LOS ANGELES BT5-S1 ID23593-SP S/E LOS ANGELES BT5-S2 | 30-01-23 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV-III-250-D76-12231G | Datos de placa y hoja de datos.zip | Ensayo de sobrecarga.zip | Datos de placa y hoja de datos.zip | Anexo 3 -Ensayos del transformador | 3467-Hoja de vida
3468 | T2D S/E FUENTECILLA BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E FUENTECILLA | T | ET01T0003SE053T0003 |  | 22.5 | 30 | 13,8% | 30 | ONAN-ONAF | 3468_Sobrecarga Admisible Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 | 66 | 66 | 15 | 8.27 | 22.5 | 7.82 | 22.5 | 7.44 | 22.5 | 8.19 | 22.5 | 7.79 | 22.5 | 7.48 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.051 | 51.03 | 51.913 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 66+/- 8x1,25% | 1 (72,6 kV) | 17 (59,4 kV) | no aplica | 9 | 1.25 | 350 (AT) /95 (BT) | Dyn1 | 0.15 | 22.5 | 19.424 | 62.055 | 61.995 | 62.172 | 22.5 | 81.419 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3468_ Sobrecargas admissibles Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 3468_Curva de sobrecarga admisible Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 | ID23610-SP S/E FUENTECILLA BT1-S1; ID23611-SP S/E FUENTECILLA BT1-S2 ; ID23756-SP S/E FUENTECILLA BT1-S3 | 29-11-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVS-II-400D-76-10193G | 3468_Curva de daño Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 | 3468_Curva de daño Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 | 3468_Datos de placa Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 3468_Hoja de datos Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 | 3468_Ensayos del transformador Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1 | 3468_Hoja de Vida Fuentecilla 66/15 KV 30 MVA 1
3469 | QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E QUINTA | NO CLASIFICADO | ET04T0003SE074T0003 |  | 5 | 6 | 100% | N/A | ONAN-ONAF | 100% | 66 | 66 | 13.8 | 7.41 | 5 | 7.48 | 5 | 7.65 | 5 | 6.29 | 5 | 6.35 | 5 | 6.5 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.812 | 25.13 | 25.66 | No aplica (AT conectada en Delta) | No aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 3.3 | 1 (69,3 kV) | 5 (62,7 kV) | 4(64,35 kV) | 3 (66kV) | 2.5 | 325-AT / 95-BT | Dyn1 | 0.65 | 5 | 6.25 | 29.191 | 29.574 | 30.196 | 5 | 35.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | no aplica | 06/06/2021 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | ASP | FII TAP CHANGER 60 kV 5 POSITIONS | Datos Cambiador de Tap.pdf | Extracto curva de daño del Transformador.pdf | Datos de Placa Transformador.pdf y Hoja de Datos Transformador.pdf | Ensayos del Transformador.pdf | Hoja de vida Transformador.xlsx
3473 | T2D S/E CGE1 MOVIL BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CGE1 MOVIL | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE292T0058 |  | 30 | 30 | 4.8 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexos coordinador OT2061-20 CRB | 66 | 115 / [69] | 25-15,3-[13,4] | 22,59 (69 - 13,4 kV) | 30 | 15,77 (69 - 13,4 kV) | 30 | 12,77 (69 - 13,4 kV) | 30 | 22,34 (69 - 13,4 kV) | 30 | 15,62 (69 - 13,4 kV) | 30 | 12,42 (69 - 13,4 kV) | 30 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | no aplica | no aplica | 328,348 (69 - 13,4 kV) | 303,003 (69 - 13,4 kV) | 318, 384(69 - 13,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | V | 21 | 115 +- 2,5% / 69 +-20,83% | 1 (115/69 kV) | 21 (100,625/54,625 kV) | no aplica | 11 (115/69 kV) | No aplica (variación no consecutiva) | 550 (115kV) - 350 (69kV) (AT) / 150 (25kV)-110(15,3-13,4kV) (BT) | Dyn1 | 0,06 (69-13,4 kV) | 30 | 14,937 (69-13,4 kV) | 379,374 (69 - 13,4 kV) | 340,785 (69 - 13,4 kV) | 339,846 (69 -13,4 kV) | 30 | 355.722 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT2061-20 CRB | ID 23790-SP S/E CGE1 MOVIL HT1-S1; ID 23791-SP S/E CGE1 MOVIL HT1-S2 | 19-02-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | RC | MR | VV III 250D-145-12233W | PLACA_TR PODER | Anexos coordinador OT2061-20 CRB | PLACA_TR PODER | Informe OT2061-20 N°74015 | Hoja de vida del equipo_TTPP_CGE1 MOVIL 115-6925-15.3-13.4KV 30MVA T1
3474 | T2D S/E CGE2 MOVIL HT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CGE2 MOVIL | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE293T0058 |  | 30 | 30 | 100 | no aplica | ONAN-ONAF | Anexos coordinador OT2073-20 | 110 | 115-[69] | 25-[15,3]-13,4 | 22.99 | 27.4 | 16.07 | 30 | 13.06 | 23.8 | 22.86 | 30V | 16.03 | 30 | 12.71 | 30 | 322325.9 | 30 | no aplica | no aplica | 316.4 | 292.9 | 311.1 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 21 | Variación no lineal | 1 | 21 | no aplica | 11 | Variación no lineal | 550 (115kV) - 350 (69kV) | Dyn1 | 0.06 | 30 | 14.6 | 335.7 | 329.6 | 335.5 | tap 1= 27,4MVA - Tap 11= 30MVA - Tap 21= 23,75MVA | 344.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT2073-20 | ID 23793-SP S/E CGE2 MOVIL HT1-S1; ID 23794-SP S/E CGE2 MOVIL HT1-S2 | 05-03-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | RC | MR/ABB | VV III 250D-145-12 23 3W | Placa cambiador bajo carga OT 2073-20 SEM BIOBIO | Anexos coordinador OT2073-20 | Ver: Placa transformador SEM BIOBIO y Hoja de datos transformador (ok) | Ver: Informe OT2073-20 N°75504 | Hoja de vida del equipo_TTPP_CGE2 MOVIL 115-6925-15.3-13.4KV 30MVA T1
3479 | T2D S/E CHACABUCO AT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHACABUCO | T | ET08T0835SE009T0835 | CHACABUCO 110/12,5 KV 50 MVA 4+UR | 50 | no aplica | 1 | no aplica | ONAN | ID_3479_2023-02-20_Test Report 805 (SN 201701217).pdf | 110 | 110 | 12.5 | 21.25 | 50 | 19.63 | 50 | 19.36 | 50 | 18.0625 | 50 | 16.6855 | 50 | 16.456 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 165.648 | 163.047 | 216.716 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ±9x1,65% | 1 | 19 | no aplica | 10 | 1.65 | 450 AT / 145 BT | Dyn1 | 0.07 | 50 | 19.57 | 194.88 | 191.82 | 254.96 | 50 | 211.39 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | ID_3479_2023-02-20_Test Report 805 (SN 201701217).pdf | ID 23850 - SP S/E CHACABUCO HT4-S1; ID 23851 - SP S/E CHACABUCO HT4-S2 | 23-01-24 | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400D/145-10191W | FOTO CAMBIADOR DE TAP | curva de daño | 3479_DATOS DE PLACA | Test Report 805 (SN 201701217) | CHACABUCO_TRN4_HOJA DE VIDA
3480 | T2D S/E SAN CARLOS BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN CARLOS | T2 | ET03T0058SE189T0058 |  | 18 | 24 | 118% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos 4024-21 N°76957 | 66 | 69 | 25-[15,3] | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 9.54 | 18 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 9.49 | 18 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 32.66 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | No aplica (Relación no constante) | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | 69kV AT y 15,3kV en BT , en POS 12 | No aplica (Relación no constante) | AT (350)/BT(150/110) | Dyn1 | 0.15 | 18 | 17.55 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 45.7 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 18 | 63.25 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo Máx. Sobrecarga | ID 23866 – SP S/E SAN CARLOS BT2-S1 | 28-07-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D | 1. Anexo Dato de Placa | 1. Curva de Daño del Transformador | 2. HCTG | 3. Informe Pruebas FAT | 4.HOJA DE VIDA DEL TRANSFORMADOR ID3480
3481 | T2D S/E PUQUILLAY BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PUQUILLAY | T | ET01T0003SE054T0003 |  | 12 | 16 | 8,9% | no aplica | ONAN-ONAF | 3481_Sobrecarga Admisible Puquillay 66/13,2 KV 12 MVA 1 | 66 | 66 | 13.2 | 6.52 | 12 | 6.26 | 12 | 6.05 | 12 | 6.58 | 12 | 6.31 | 12 | 6.08 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36.007 | 37.54 | 39.357 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | 66+/- 8x1,25% | 1 (72,6 kV) | 17 (59,4 kV) | no aplica | 9 (66 kV) | 1.25 | 350 (AT) /95 (BT) | Dyn1 | 0.15 | 12 | 12.976 | 39.253 | 40.682 | 42.361 | 12 | 53.658 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3481_ Sobrecargas admissibles Puquillay 66/13.2 KV 12 MVA 1 3481_Curva de sobrecarga admisible Puquillay 66/13.2 KV 12 MVA 1 | 23901 SP S/E PUQUILLAY BT1-S1; 23902 SP S/E PUQUILLAY BT1-S2; 23903 SP S/E PUQUILLAY CT1-S1 | 29-11-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VVS-III-400D-78-10193G | 3481_Datos de placa CTBC Puquillay 66/13.2 KV 12 MVA 1 | 3481_Curva de daño Puquillay 66/13,2 KV 12 MVA 1 | 3481_Datos de placa Puquillay 66/13.2 KV 12 MVA 1 3481_Hoja de datos Puquillay 66/13.2 KV 12 MVA 1 | 3481_Ensayos del transformador Puquillay 66/13.2 KV 12 MVA 1 | 3481_Hoja de Vida Puquillay 66/13.2 KV 12 MVA 1
3482 | T2D S/E SANTA CRUZ BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E SANTA CRUZ | T2 | ET01T0003SE055T0003 |  | 22.5 | 30 | 17,7% (1544 KA) | no aplica | ONAN-ONAF | 3482_Anexos coordinador OT 979-21 N°73095 | 66 | 66 | 13.2 | 8.03 | 22.5 | 7.67 | 22.5 | 7.41 | 22.5 | 8.02 | 22.5 | 7.62 | 22.5 | 7.4 | 22.5 | 73981.8 | 22.5 | 62500 | 22.5 | 50.225 | 51.379 | 52.511 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 66+/- 8x1,25% | 1 | 17 | no aplica | 9 | 1.25 | 350/95 | Dyn1 | 0.16 | 22.5 | 20.12 | 61.976 | 62.005 | 62.905 | 22.5 | 82.125 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3482_Anexos coordinador OT 979-21 N°73095 | ID:23914_SP S/E SANTA CRUZ BT1-S1 ID:23915_SP S/E SANTA CRUZ BT1-S2 | 29-11-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | TIPO VVS-III-400D-76-10193G | 3482_Placa CTBC SANTA CRUZ_N°2355371 | 3482_Anexos coordinador OT 979-21 N°73095 | 3482_Placa Transformador T1 _SE Santa Cruz | 3482_Informe Ensayos TR OT 979-21 N°73095 | 3482_Hoja de vida T1_SE Santa Cruz
3484 | T2D S/E ALAMEDA BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALAMEDA | T | ET03T0058SE022T0058 |  | 24 | 32 | 108,8 % | 40 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos coordinador OT3518 | 66 | 69 | 25-[15,3] | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 8 | 24 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 8 | 24 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 7.7 | 24 | no aplica | 24 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 44.883 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | NO APLICA (Relación no constante) | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | NA | 12 | NO APLICA (Relación no constante) | 350 (AT) / 150 (BT) | Dyn1 | 0.13 | 24 | 21.1 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 57.9 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 24 | 79 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT3518 | ID23957-SP S/E ALAMEDA BT3-S1 / ID23958 - SP S/E ALAMEDA BT3-S2 | 31-07-23 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D | 1. Anexo Dato de Placa | 1. Anexos coordinador OT3518 | 2. HCTG | 3.Informe OT3518-21 N°76594 1 | 4. Hoja de Vida
3490 | NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NEGRETE | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE060T0003 |  | 30 | 40 | 17,9% (1,134kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 1 Curva de daño de transformador ID3490-NEGRETE 6924 kV 40 MVA 1.pdf | 66 | 69 | 24 | 10.06 | 30 | 9.5 | 30 | 9.11 | 30 | 9.99 | 30 | 9.59 | 30 | 9.1 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65.27 | 66.826 | 68.269 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69.000x±8x1,25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | 9 (69kV) | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.12 | 30 | 22.819 | 84.845 | 84.509 | 84.252 | 30 | 107.328 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 Curva de daño de transformador ID3490-NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | DUF - ID3490-NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | 15-11-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R | CDBC W III 250 D 76 - 10 19 3 G | Datos de Placa del Cambiador de Tap 3490 | 1 Curva de daño de transformador ID3490-NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador ID3490-NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | Anexo 3 Ensayos del transformador ID3490-NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | ID3490-Hoja de vida de NEGRETE 6924 kV 40 MVA 1
3491 | T2D S/E EL LAUREL JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E EL LAUREL | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE105T0002 |  | 40 | 50 | 1.5 | 60 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID3491 - CURVAS DE SOBRECARGA 60 MVA | 220 | 230 | 24 | 11.3 | 60 | 11 | 60 | 10.6 | 60 | 9.605 | 60 | 9.35 | 60 | 9.01 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 118.196 | 127.891 | 144.847 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 230±10X1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 950(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.13 | 60 | 39.484 | 171.499 | 180.382 | 200.418 | 60 | 219.866 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3491 - CURVAS DE SOBRECARGA 60 MVA | ID24082 SP S/E EL LAUREL J9-S1; ID24083 SP S/E EL LAUREL J9-S2 | 24-04-2024 0:00:00 | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350K-300/C-12 23 3WP | ID 3491 Foto CTBC | ID 3491 Curva de daño | Datos de placa y hoja de datos del transformador | ID 3491 Protocolo de pruebas | ID 3491 - Hoja de vida
3493 | T2D S/E LAUTARO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAUTARO | NO CLASIFICADO | ET08T0058SE058T0058 |  | 18 | 24 | 100% (0,251 kA) | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 1 Curva de daño de transformador_ID_3493_LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 | 66 | 69 | 15.3 | 7.52 | 17 | 9.63 | 18 | 12.41 | 16.8 | 7.41 | 18 | 9.59 | 18 | 12.3 | 18 | 1872.87 | 18 | 1872.87 | 18 | 26.76 | 33.219 | 35.484 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | BT | C | no aplica | C | 23 | +-11x1,25% | 23(16,320kV) | 1 (13,451kV) | no aplica | 12 (15,3kV) | 1.25 | 350 / 110 | Dyn1 | 0.12 | 18 | 19.303 | 35.47 | 46.352 | 52.309 | 18 | 65.655 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 Curva de daño de transformador_ID_3493_LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 | ID 24106 – SP S/E LAUTARO BT1-S1; ID 24107 – SP S/E LAUTARO BT1-S2 | 16-04-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV-III-250-D76-12231G | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador ID_3493_LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 | 1 Curva de daño de transformador_ID_3493_LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador ID_3493_LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 | Anexo 3 Ensayos del transformadorID_3493_LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 | Anexo 4 Hoja de vida del transformador (informando fecha de fabricación, lugares donde se utilizó el equipo, todo lo que permita estimar la condición del equipo) ID_3493_LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1
3495 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CG10 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET17T0041SE001T0041 |  | 2.5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 13.8 | 13.8 | 0.4 | 6.23 | 2.5 |  | 2.5 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.328 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 12.675+-3x0.375 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2.96 | 38/3 (AT/BT) | YNd1 | 0.51 | 0.009 | 2991 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2991 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica |  | Placa Transformador UG N°10 | Protocolo de Ensayos Transformador serie 404820101 | ID 3495 HOJA DE VIDA TRANSFORMADOR N°10
3496 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CG11 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET18T0041SE001T0041 |  | 2.5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 13.8 | 13.8 | 0.4 | 6.23 | 2.5 |  | 2.5 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.863 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 12.675+-3x0.375 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2.96 | 38/3 (AT/BT) | YNd1 | 0.41 | 0.01 | 2825 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2825 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica |  | Placa Transformador UG N°11 | Protocolo de Ensayos Transformador serie 404820102 | ID 3496 HOJA DE VIDA TRANSFORMADOR N°11
3497 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CG12 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET19T0041SE001T0041 |  | 2.5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 13.8 | 13.8 | 0.4 | 6.23 | 2.5 |  | 2.5 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.075 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 12.675+-3x0.375 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2.96 | 38/3 (AT/BT) | YNd1 | 0.43 | 0.011 | 2833 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2833 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica |  | Placa Transformador UG N°12 | Protocolo de Ensayos Transformador serie 404820103 | ID 3497 HOJA DE VIDA TRANSFORMADOR N°12
3498 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CG13 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET20T0041SE001T0041 |  | 2.5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 13.8 | 13.8 | 0.4 | 6.23 | 2.5 |  | 2.5 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 25.734 |  |  |  | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 12.675+-3x0.375 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2.96 | 38/3 (AT/BT) | YNd1 | 0.44 | 0.011 | 2844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2844 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica |  | Placa Transformador UG N°13 | Protocolo de Ensayos Transformador serie 404820104 | ID 3498 HOJA DE VIDA TRANSFORMADOR N°13
3499 | T2D S/E CENTRAL TRES PUENTES CG14 | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | S/E CENTRAL TRES PUENTES (SM) | T | ET21T0041SE001T0041 |  | 2.5 | no aplica |  | no aplica | ONAN |  | 13.8 | 13.8 | 0.4 | 6.23 | 2.5 |  | 2.5 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25.333 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 7 | 12.675+-3x0.375 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2.96 | 38/3 (AT/BT) | YNd1 | 0.15 | 0.004 | 922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 922 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  | COMTRAFO | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica |  | Placa Transformador UG N°14 | Protocolo de Ensayos Transformador serie 404820105 | ID 3499 HOJA DE VIDA TRANSFORMADOR N°14
3500 | T2D S/E SANTA ESTER SOLAR ET1 | SANTA ESTER SOLAR SPA | SANTA ESTER SOLAR SPA | SANTA ESTER SOLAR SPA | S/E SANTA ESTER SOLAR | NO CLASIFICADO | ET01G0741SE001G0741 |  | 2.75 | 2.75 | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 23 | 0.8 | no aplica | no aplica | 6.1 | 2.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.12 | 2.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 19.45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | +/- 2.5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 20 (BT) / 125 (AT) | Dy11 | 0.09 | 2.75 | 1.889 | no aplica | 22.5 | no aplica | 2.75 | 24.2 | no aplica | 17250-1 damage.pdf | SP ID24182 SP S/E ELEVADORA PMG CASTILLA ET1 | 19-12-2022 | GBE | TRIFÁSICO | S | GBE | GBE | PR_CL_0431_DD_0610_1_Rev00_Transformer Datasheet | Curva de daño del transformador.pdf | TR SE SANTA ESTER SOLAR.jpg y PR_CL_0431_DD_0610_1_Rev00_Transformer Datasheet.pdf | 01_17250.1-Inglese | Hoja de vida del equipo.xlsx
3502 | T2D S/E COLORADO CHICO BT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E COLORADO CHICO | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE169L0120 |  | 15 | 20 | 16,60% | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo Adicional - CEN Transformador | 66 | 69 | 4.16 | 8.09 | 15 | 7.75 | 15 | 7.61 | 15 | 8.14 | 15 | 7.79 | 15 | 7.67 | 15 | no aplica | 15 | no aplica | no aplica | 38.181 | 38.958 | 47.859 | no aplica | no aplica | 6 +/- 10% | no aplica | AT | C | C | no aplica | 17 | +/- 8 x 1,25% | 1 (75,9 kV) | 17 (62,1 kV) | 9 | 9 (69,0 kV) | 1.25 | 60 (BT) / 350 (AT) | Dyn1 | 0.17 | 15 | 13.9 | 51.249 | 50.877 | 58.619 | 20 | 64.787 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo Adicional - CEN Transformador | ID24226 SP S/E COLORADO CHICO BT1-S1 ID24227 SP S/E COLORADO CHICO BT1-S2 | 01-12-2023 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | VVS III 400D 76 10 19 3W | 2.38 Anexo - Placa CTBC MR VVSIII400D-76-10193W | Anexo Adicional - CEN Transformador | 2 Anexo - Datos de Placa Transformador 2D 2 Anexo - HCTG Transformador 2D | 3 Anexo - FAT Informe de Pruebas Transformador | ID3502_COLORADO CHICO 69-4.16KV 20MVA 1
3510 | T2D S/E MOVIL QUINTA REGION HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E MOVIL QUINTA REGION | T | ET01T0057SE062T0057 |  | 30 | no aplica | 140% | no aplica | no aplica | Anexo coordinador Informe OT3014-20 N°76592 | 110 | 115 | 13.2 | 15.88 | 30 | 15.39 | 30 | 15.52 | 30 | 15.6 | 30 | 15.08 | 30 | 15.02 | 30 | 322325.9 | 30 | no aplica | 30 | 239.97 | 261.04 | 309.91 | no aplica | no aplica | 0 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 115±10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.07 | 30 | 14.32 | 271.36 | 292.27 | 341.68 | 30 | 306.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo coordinador Informe OT3014-20 N°76592 | ID 24879-SP S/E QUINTA REGION MOVIL T1-S1; ID 24382-SP S/E QUINTA REGION MOVIL T1-S2 | 24-03-2023 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | RC | MR | W III -145-12 23 3 WR | Camb.Tap_TR_P.jpg | Curvas de daño OT 3014-20 110 KV.pdf | TR_PODER.jpg; 10.-Hoja de Datos Transformador de poder 110 kV 115-6623-13.2 kV, 30 MVA | Anexo coordinador Informe OT3014-20 N°76592 | Hoja de vida del equipo_Transformador 2D_QUINTA REGION MOVIL 115-66 23-13.2KV 30MVA 1
3511 | T2D S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS ET1 | ANPAC | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS | T | ET01G0516SE002G0516 |  | 3.6 | 3.6 | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 23 | 24.2 | 6.3 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 10.01 | 3.6 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 9.009 | 3.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 25.885 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 24,2 kv +-2x2,5% | 1 (25,41 kV) | 5 (22,99 kV) | 3 (24,2 kV) | 3 (24,2 kV) | 2.5 | 170(AT) / 60(BT) | YNd11 | 0.12 | 3.6 | 3.656 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 30.205 | No aplica (cambiador de Tap en Vacío, configurado en Tap central) | 3.6 | 33.861 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID24383 SP S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS ET1 | 02-10-2024 | Tesar | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | TR1 - Curva de dano | TR1 - Placa; TR1 - Placa; TR1 - Placa | TR1 - Certificado de prueba | TR1 - Hoja de vida del equipo
3512 | T2D S/E CENTRAL PAMPA CAMARONES E2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL PAMPA CAMARONES | T | ET02G0216SE047G0216 |  | 3.15 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 13.279 | 0.69 | no aplica | 3.15 | 5.9 | 3.15 | no aplica | 3.15 | no aplica | 3.15 | 5.9 | 3.15 | no aplica | 3.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [kW] 26,686 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | 23 kV ±2.5% ±5% | 1 | 5 | no aplica | 3 | 575 | 125(AT)/20(BT) | YNd11 | 8.05 | 3.15 | 4.52 | no aplica | 23.351 | no aplica | no aplica | 31.206 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | Ajustes protecciones.pdf | 09-09-2016 | GEDELSA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | TRAFO PSB | 2-Protocolo MEINS #50547_GEDELSA_20141119.pdf | no aplica
3513 | T2D S/E CENTRAL PAMPA CAMARONES E1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL PAMPA CAMARONES | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE047G0216 |  | 3.15 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 23 | 13.279 | 0.69 | no aplica | 3.15 | 5.9 | 3.15 | no aplica | 3.15 | no aplica | 3.15 | 5.9 | 3.15 | no aplica | 3.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.686 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | 23 kV ±2.5% ±5% | 1 | 5 | no aplica | 3 | 575 | 125(AT)/20(BT) | YNd11 | 8.05 | 3.15 | 4.52 | no aplica | 23.351 | no aplica | no aplica | 31.206 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | no aplica | Ajustes protecciones.pdf | 09-09-2016 | GEDELSA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | TRAFO PSB | 2-Protocolo MEINS #50548_GEDELSA_20141119.pdf | no aplica
3514 | T2D S/E ALGARROBO HT1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E ALGARROBO | T | ET01L0018SE004L0018 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | ONAN-ONAF | SIN INFORMACIÓN | 66 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | YNd11 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | TRIFÁSICO | S | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
3515 | T2D S/E GUAYAQUES HT3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | S/E GUAYAQUES | NO CLASIFICADO | ET02L0141SE083L0141 |  | 15 | no aplica | 18 | no aplica | ONAN | no aplica | 110 | 110 | 3.45 | 7.81 | 15 | 7.87 | 15 | 8.14 | 15 | 8.12 | 15 | 8.21 | 15 | 8.46 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52.773 | 53.984 | 55.329 | no aplica | no aplica | 9.96 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 2,75110 kV +/-2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104,5kV) | 3 | 3 (110kV) | 2.5 | 550(AT)/40(BT) | Dyn1 | 0.018 | 15 | 1.53 | 59.194 | 60.27 | 62.037 | 15 | 63.567 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | CURVA DAÑO TRAFO N 2 EB-3.pdf | WOR-GPR-CSE-1133II-OT-020-723-E-DW-002_P1.pdf | 21-12-2010 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | MANUAL | (2) SE EB-3 TR-2.jpg | CURVA DAÑO TRAFO N 2 EB-3.pdf | (2) SE EB-3 TR-2.jpg | (3) Pruebas Transformador 2013.pdf | Mantenimiento EB-3-2 15-mar-2016 + aceite doble cara.pdf
3516 | T2D S/E DAMASCAL HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | S/E DAMASCAL | NO CLASIFICADO | ET01T0664SE002T0664 |  | 18 | 24 | 180% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Ver Anexo | 110 | 110 | 23 | 6.49 | 30 | 6.19 | 30 | 6.16 | 30 | 7.2 | 30 | 6.86 | 30 | 6.84 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 101 | 104 | 125 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 1.25 | 1 (121kV) | 17 (99kV) | no aplica | 9 (110kV) | 1.25% | 550(AT)/125(BT) | Dyn1 | 0.07 | 30 | 20 | 85 | 88 | 106 | 30 | 124 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3516_ Curva de daño | ID24428_SP S/E DAMASCAL HT1-S1 ID24429_SP S/E DAMASCAL HT1-S2 | 04-09-2023 | Sieyuan Toshiba | TRIFÁSICO | S | MR (Alemania) | VV-III-250D-145/C-10193W | ID3516_ Datos de placa | ID3516_ Curva de daño | ID3516_ Datos de placa ID3516_ Hoja de datos | ID3516_ Ensayo Transformador | ID3516-Hoja-de-vida Transformador 2D
3517 | T2D S/E CENTRAL ANDINA JT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL ANDINA | T | ET01G0216SE003G0216
3519 | T2D S/E FAENAS PANGUE E1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | A | ET01T0008SE026T0008 |  | 1.6 | 2 | 100% (0,0837kA) | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,0837kA) | 23 | 23 | 13.8 |  |  | 2.44 | 2 |  |  |  |  | 2.07 | 2 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/110(BT) | YNd11 | [8 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,0837kA) | no aplica | SIN ANTECEDENTES | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | TUSAN | TUSAN MANUAL | SIN ANTECEDENTES | ID3519-CURVA DE DAÑO.xlsx | ID3519-FOTO PLACA FAENAS PANGUE 23-13.8KV 2MVA.jpeg |  | ID3519-Hoja-de-vida-FAENAS PANGUE 23-13.8KV 2MVA.xlsx
3520 | T2D S/E PATAGUILLA FT1 | NORTHSTAR ENERGY MANAGEMENT CHILE SPA | PATAGUILLA SOLAR SPA | CFC HOLDINGS SPA | S/E PATAGUILLA | T2 | ET01G0518SE001G0518 | [OP_MD:ID12819-25] | 10 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | 100% | 44 | 44 | 23 | 7.22 | 10 | 7.24 | 10 | 7.38 | 10 | 6.21 | 10 | 6.22 | 10 | 6.31 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 52 | 52.9 | 55 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 44±2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 250(AT) / 150(BT) | YNd11 | 0.39 | 10 | 9.2 | 56.091 | 57.906 | 58.997 | 10 | 67.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID25442-SP S/E PATAGUILLA T1 | 05-02-2025 | Tusan | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | 010-AT.505.C10 | ID3520_1853.rar | ID3520_1854.rar | ID3520_1855.rar | ID3520_1856.rar | ID3520_1857.rar
3521 | T2D S/E CENTRAL ALFALFAL JT4 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL ALFALFAL | T | ET04G0010SE001G0010 |  | 48 | 64 | 105 | no aplica | ONAN-ONAF | 10009747746 sobrecargas permisibles_01 | 220 | 230 | 33 | 14.64 | 64 | 14.63 | 64 | 14.73 | 64 | 14.39 | 64 | 14.4 | 64 | 14.51 | 64 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 194.899 | 198.9869 | 203.575 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | ± 2 x 2.50% | 1 (241,5 kV) | 5 (218,5 kV) | 3 (230 kV) | 3 (230 kV) | 2.5 | 1050 (AT); 170 (BT) | Dyn1 | 0.113 | 64 | 39.779 | 212.125 | 216.631 | 223.233 | 64 | 256.41 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 10009747746 sobrecargas permisibles_01 | ID24594-SP S/E CENTRAL ALFALFAL JT4-S1; ID24595-SP S/E CENTRAL ALFALFAL JT4-S2 | 01-12-2023 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | SEI | V7R 400A 245KV | TAP SEI Numero Serie 7045 | 10009747307 Curva de daño del transformador | Foto de placa y 21385671-10 Hoja de Datos Rev2 | Pruebas FAT | Hoja de vida_Transformador-Poder
3522 | T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT5 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E EL MANZANO (STM) | T | ET01G0292SE013T0835 |  | 120 | 150 | 170% | no aplica | ONAN-ONAF | Overload calculation report | 220 | 220 | 33 | 13.06 | 150 | 12.29 | 150 | 12.75 | 150 | 15.25 | 150 | 11.21 | 150 | 11.31 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400.4 | 413.2 | 546.47 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220kV ± 10x1.5% | 1 (253 kV) | 21 (187 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1.5 | 1050 AT / 170 BT | YNd11 | 0.06 | 150 | 68.47 | 430.54 | 443.49 | 587.6 | 150 | 511.96 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Overload calculation report | ID:24690-SP S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT5-S1; ID:24691-SP S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT5-S2; ID:24692-SP S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) T5-S1; ID:24693-SP S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) T5-S2 | 04-01-2024 0:00:00 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII | ID3522-EL MANZANO 22033 KV 150 MVA 5 | GRE.EEC.R.99.CL.P.08602.16.298.00_Curva de daño transformador de poder | ID3522-EL MANZANO 22033 KV 150 MVA 5 | Att#1_FAT test report_ExpS | Hoja-de-vida - TR2D - ID3522
3523 | T2D S/E CARDONAL H1 | STATKRAFT CHILE | STATKRAFT EOLICO S.A. | STATKRAFT EOLICO S.A. | S/E CARDONAL | NO CLASIFICADO | ET01G0348SE001G0348 |  | 100 | 133 | 118,9% (18,9% sobre la potencia ONAF) | no aplica | ONAN-ONAF | ID 3523 CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - CURVAS DE SOBRECARGA | 110 | 110 | 23 | 13.73 | 100 | 12.72 | 100 | 12.43 | 100 | 12.68 | 100 | 11.93 | 100 | 11.85 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 215.68 | 229.34 | 300.59 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110+-10x1.25% | 1 (123,75KV) | 21 (96,25KV) | no aplica | 11 (110 KV) | 1.25 | 550(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.06 | 100 | 51.07 | 289.37 | 293.94 | 362.74 | 100 | 345.01 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 3523 CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - CURVAS DE SOBRECARGA | ID 24715 SP S/E CARDONAL T1 - S1; ID 24716 SP S/E CARDONAL T1 - S2 | 19-04-2024 | RHONA | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | VRS III 1000Y-72,5/RC-12233W | ID 3523 SE CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - FOTO DE PLACA CTBC | ID 3523 SE CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - CURVA DE DAÑO | ID 3523 SE CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - HOJA DE DATOS; ID 3523 SE CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - FOTO DE PLACA | ID 3523 SE CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - REPORTE FAT | ID 3523 SE CARDONAL 110-23 KV 133 MVA - HOJA DE VIDA
3527 | T2D S/E PUCHUNCAVI HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUCHUNCAVI | T2 | ET01T0057SE001T0713 |  | 18 | 24 | 1.75 | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Sobrecarga admisible | 110 | 115 | 13.2 | 10.65 | 18 | 9.79 | 18 | 9.63 | 18 | 10.65 | 18 | 9.79 | 18 | 9.63 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 92.99 | 86 | 113.79 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +-10x1,44% | 1 (131,560 kV) | 21 (98,440 kV) | no aplica | 11 (115 kV) | 1.44 | 550 / 230 | Dyn1 | 0.12 | 18 | 18.5 | 109.242 | 101 | 133.669 | 18 | 119.516 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga admisible | SP: ID 24735 – SP S/E PUCHUNCAVI HT2-S1; SP: ID 24736 – SP S/E PUCHUNCAVI HT2-S2 | 17-12-2024 | SHAANXI HANZHONG TRANSFORMER CO., LTDA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV_III-145-250D-12233W | Datos del cambiador de tap ID3527-PUCHUNCAVI 115/13,2 KV 30 MVA 2 | 1 Curva de daño de transformador (hoja de datos) | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador ID3527-PUCHUNCAVI 115/13,2 KV 30 MVA 2 | Anexo 3 Ensayos del transformador ID3527-PUCHUNCAVI 115/13,2 KV 30 MVA 2 | Anexo 4 Hoja de vida del transformador ID3527-PUCHUNCAVI 115/13,2 KV 30 MVA 2
3531 | T2D S/E CHOLGUAN (STS) C6 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | A | ET63T0003SE004T0003 |  | 6 | 8 | 100% | no aplica | ONAN-ONAF | 100% | 23 | 23 | 13.2 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 2.1 | 6 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 2.1 | 6 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | 17 | SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | AT | C | no aplica | no aplica | 5 | 23+- 2x2,5% | 1(24.15 kV) | 5(21.85 kV) | 3 | 3 | 2.5 | 150 | YNyn0 | 0.42 | 6 | 4 | SIN INFORMACIÓN | 20 | SIN INFORMACIÓN | 6 | 24 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID8873-SP S/E CHOLGUAN (STS) C6 | 26-08-2024 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 3531_Curva de daño de transformador ART N°4 | 3531_Foto de placa ATR 4 | 3531_Certificado de pruebas autotransformador | 3531-Cholguán_Hoja-de-vida-ATR 4
3532 | T2D S/E QUELVO FT1 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | PARQUE SOLAR QUILMO SPA | PMGD HOLDCO SPA | S/E QUELVO | T2 | ET01G0378SE001G0378 |  | 4.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | 0.8 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 7.93 | 4.5 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 6.74 | 4.5 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 29.18 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | max: 34,65 kV; min: 31,35 kV | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 170 (AT) / 20 (BT) | Dy11 | 0.15 | 4.5 | 3.88 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 33.25 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 4.5 | 37.13 | no aplica | no aplica | SP: ID24852 - SP S/E QUELVO FT1 | 15-02-2024 | ELPRO-ENERGO | TRIFÁSICO | S | ELPRO-ENERGO | ELPRO-ENERGO | Pendiente | PR0796 - Damage_Curve_TR. Quilmo.pdf | Dato de Placa: Transformador de Poder SS Nro.1 PFV 3532.jpeg ; Hoja de Datos:TRAFO2D PMG Quilmo ELRPO ENERGO 4.5 MVA.pdf | TO61040 ELPRO ENERGO.pdf | ID3532 TRAFO2D SE QUELVO.xlsx
3533 | T2D S/E QUELVO FT2 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | PARQUE SOLAR QUILMO SPA | PMGD HOLDCO SPA | S/E QUELVO | T2 | ET02G0378SE001G0378 |  | 4.5 | no aplica | 100% | no aplica | ONAN | no aplica | 33 | 33 | 0.8 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 7.93 | 4.5 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 6.74 | 4.5 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 29.18 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | max: 34,65 kV; min: 31,35 kV | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 170 (AT) / 20 (BT) | Dy11 | 0.15 | 4.5 | 3.88 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 33.25 | Campo innecesario por ser cambiador de tap en vacío configurado en posición nominal. | 4.5 | 37.13 | no aplica | no aplica | SP ID24853 - SP S/E QUELVO FT2 | 15-02-2024 | ELPRO-ENERGO | TRIFÁSICO | S | ELPRO-ENERGO | ELPRO-ENERGO | Pendiente | PR0796 - Damage_Curve_TR. Quilmo.pdf | Dato de Placa: Transformador de Poder SS Nro. 2 PFV 3533.jpeg ; Hoja de Datos: TRAFO2D PMG Quilmo ELRPO ENERGO 4.5 MVA.pdf | TO61040 ELPRO ENERGO.pdf | ID3533 TRAFO2D SE QUELVO .xlsx
3537 | T2D S/E SOLIS AT1 | ENORCHILE S.A. | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | S/E SOLIS | NO CLASIFICADO | ET01T0851SE001T0851 | [OP_MD:ID18425-25] | 150 | 180 | 145 | 220 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Overload_Curve_812642_V1.pdf at 100% rated voltage | 154 | 154 | 33 | 13.18 | 220 | 12.54 | 220 | 12.27 | 220 | 13.13 | 220 | 12.52 | 220 | 12.26 | 220 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 529.3 | 548.6 | 663.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | AT | C | C | no aplica | 21 | 154+-10x1% | 1 | 21 | no aplica | 11 | 1 | 750 (AT), 170 (BT)/170 (N) | YNd11 | 0.043 | 220 | 78.5 | 573.7 | 588.6 | 704.8 | 220 | 667.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Overload_Curve_812642_V1.pdf | ID25047-SP S/E SOLIS AT1-S1;ID25048-SP S/E SOLIS AT1-S2;ID25062-SP S/E SOLIS FT1A;ID25063-SP S/E SOLIS FT1B | 09-08-2024 | SIEMENS ENERGY | TRIFÁSICO | S | MR ( Germany) | Tapcon VRS III 1000Y/72,5/RC-12233W | 812642 nameplate-2023.05.31 | Thrau-fault withstand curve_812642 .pdf | 812642 nameplate-2023.05.31; Foto de Placa Trafo 154/33kV | See test report (812642 test_report-2023-05-11 ) | HV Transf 154/33 NUP 3455
3549 | T2D S/E DOÑA ANTONIA HT1 | ENORCHILE S.A. | DOÑA ANTONIA SOLAR SPA | DOÑA ANTONIA SOLAR SPA | S/E DOÑA ANTONIA | NO CLASIFICADO | ET01G0362SE001G0362 | [OP_MD:ID17967-25] | 53 | 71.5 | 100% | 90 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 10010886727_00 Curva de Daño - DAN.pdf | 110 | 123 | 36 | 13.78 | 90 | 12.99 | 90 | 12.57 | 90 | 12.48 | 90 | 11.93 | 90 | 11.8 | 90 | 2588.49 | 90 | 2588.49 | 90 | 273.86 | 290.54 | 366.89 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 23 | 110 ± 10x1,25% | 1 (123,75 kV) | 21 (96,25 kV) | 0 | 11 (110kV) | 1.25 | 550(AT)/170(BT) | YNd1 | 0.058 | 90 | 38.934 | 318.52 | 330.599 | 406.688 | 90 | 390.496 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 10010886727_00 Curva de Daño - DAN.pdf | ID25177-SP S/E DOÑA ANTONIA T1-S1; ID25178-SP S/E DOÑA ANTONIA T1-S2 | 28-08-2024 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | W III 600 Y 76 12233W | Transformador de poder T1 | 10010886727_00 Curva de Daño - DAN.pdf | Transformador de poder T1 | Ensayos transformador 2D.pdf | HV_T1
3550 | T2D S/E TIERRA AMARILLA HT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TIERRA AMARILLA | NO CLASIFICADO | ET05T0058SE162T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 110 | 115 | 25 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 9.48 | 18 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 10.05 | 18 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | 50.851 | El CTBC genera cambios de tensión en ambos enrollados, por lo que se requiere ver el ensayo. | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1 | 23 | 12 | 12 | NO APLICA (relación no constante) | 550(AT)/150(BT) | Dyn1 | 0.41 | 18 | 19.715 | NO APLICA (Relación no constante) | 65.013 | NO APLICA (Relación no constante) | 18 | 84.728 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID684-SP S/E TIERRA AMARILLA HT2-S2 ID2340-SP S/E TIERRA AMARILLA HT2-S1 | 19-12-2022 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 D 145-12231-W | ID3550_T-24500_Placa CDBC.jpeg | ID3550_T-24500_Curva de Daño.pdf | ID3550_T-24500_Placa Transformador.jpg; ID3550_T-24500_Hoja de Datos.pdf | ID3550_T-24500_Protocolo de Ensayos.pdf | ID3550_Hoja de Vida.pdf
3552 | T2D S/E TAIRA JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA | S/E TAIRA | NO CLASIFICADO | ET01G0365SE001G0365 |  | 90 | 105 | 135% | 120 | ONAN - ONAF I-ONAF II | CID9E23827E-1EC2-4239-BF1C-6C68B26F6270 - Sobrecarga Transformador | 220 | 220 | 34.5 | 13.47 | 120 | 12.43 | 120 | 12.56 | 120 | 12.44 | 120 | 11.56 | 120 | 11.78 | 120 | 367792.88 | 120 | 367792.88 | 120 | 310.634 | 333.718 | 452.128 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 3.3 | 1(253kV) | 21(187kV) | no aplica | 11(220kV) | 1.5 | 1050(AT) / 170(BT) | YNd1 | 0.056 | 120 | 58.747 | 342.142 | 357.224 | 478.356 | 120 | 415.972 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CID9E23827E-1EC2-4239-BF1C-6C68B26F6270 - Sobrecarga Transformador | ID25275-SP S/E TAIRA T2-S1; ID25276-SP S/E TAIRA T2-S2 | 15-01-2025 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | MR / VM III 500 y 72,5 / D-12233W | Datos de placa del cambiador de Tap | Curva de daño de transformador | TR316 | Anexo 3 Ensayos del Transformador | HV+-+TAIRA+220-34.5+KV+120MVA+2
3553 | T2D S/E TAIRA JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA | S/E TAIRA | NO CLASIFICADO | ET02G0365SE001G0365 |  | 90 | 105 | 135% | 120 | ONAN - ONAF I-ONAF II | CID9E23827E-1EC2-4239-BF1C-6C68B26F6270 - Sobrecarga Transformador | 220 | 220 | 34.5 | 13.44 | 120 | 12.41 | 120 | 12.55 | 120 | 12.42 | 120 | 11.55 | 120 | 11.77 | 120 | 393164.98 | 120 | 393164.98 | 120 | 310.253 | 333.038 | 451.124 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 3.3 | 1(253kV) | 21(187kV) | no aplica | 11(220kV) | 1.5 | 1050(AT) / 170(BT) | YNd1 | 0.054 | 120 | 57.162 | 341.655 | 356.184 | 477.85 | 120 | 413.347 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | CID9E23827E-1EC2-4239-BF1C-6C68B26F6270 - Sobrecarga Transformador | ID25277-SP S/E TAIRA T1-S1; ID25278-SP S/E TAIRA T1-S2 | 15-01-2025 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | MR / VM III 500 y 72,5 / D-12233W | TR317 | Curva de daño de transformador | TR317 | Anexo 3 Ensayos del Transformador | HV - TAIRA 220-34.5 KV 120MVA 1
3554 | T2D S/E SAN CRISTOBAL AT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | T | ET07T0835SE041T0835 | CX_EO:NUP3825 | 30 | 40 | 100 % | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100 % | 110 | 110 | 12.5 | 20.616 | 50 | 19.05 | 50 | 17.85 | 50 | 19.98 | 50 | 18.1 | 50 | 16.81 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.8 | 130.45 | 137.04 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110 kV) | 1.65 | 450(AT)/145(BT) | Dyn1 | 0.051 | 50 | 16.644 | 145.73 | 144.2 | 146.93 | 50 | 160.844 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 % | ID 25308 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT1-S1; ID 25309 - SP S/E SAN CRISTOBAL HT1-S2 | 27-08-2024 | CROMPTOM GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR Reinhausen | VV III 250 D-145-10191 G | FOTO DE PLACA CTBC | San Cristóbal Curva de Daños Trf N1 | PLACA TR1 | San Cristobal TR1_ET10546-1 FAT | HOJA DE VIDA
3556 | T2D S/E PENCO BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PENCO | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE088T0058 |  | 12 | 16 | 131% | 20 | ONAN-ONAF | Anexos coordinador OT5293-22 N°80140.pdf | 66 | 69 | 15.3 | 11.83 | 11.2 | 9.42 | 12 | 7.47 | 11 | 11.76 | 12 | 9.35 | 12 | 7.33 | 12 | 193236 | 12 | no aplica | no aplica | 29.437 | 27.108 | 28.683 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | Relacion no lineal | 1 (69kV) | 23 (63,4kV) | no aplica | 12 (69kV) | 1.25 | 350/150 | Dyn1 | 0.11 | 12 | 11.648 | 39.09 | 34.85 | 33.52 | 12 | 46.501 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT5293-22 N°80140.pdf | ID-25324: SP S/E PENCO CT1 / ID: 486-SP S/E PENCO BT1 S1 / ID: 25856-SP S/E PENCO BT1 S2 | 10-02-2025 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-12231W | Placa cambiador SE PENCO N° 80140 | Informe OT5293-22 N°80140 | Placa caracterísitca SE PENCO N° 80140 | Informe OT5293-22 N°80140 | Hoja de vida del equipo N 80140
3557 | T2D S/E SANTA ELVIRA BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SANTA ELVIRA | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE048T0058 |  | 30 | 40 | 104% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | FAT TRAFO OT5296-22 N°79493 | 66 | 69 | 15.3 | 12.96 | 28 | 10.04 | 30 | 7.7 | 27.6 | 12.77 | 30 | 9.97 | 30 | 7.64 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.1 | 48.1 | 36.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | Relación no lineal | 1 (69kV) | 23 (63,48kV) | N/A | 12 (69kV) | 1.25 | 350/150 | Dyn1 | 0.11 | 30 | 24.9 | 83.1 | 70.5 | 52.3 | 30 | 95.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | FAT TRAFO OT5296-22 N°79493 | ID-25331: SP S/E SANTA ELVIRA BT3-S1 | 26-11-2024 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | WIII250D-76-12231G | Fotografía placa cambiador de TAPS | FAT TRAFO OT5296-22 N°79493 | Fotografía placa de característica transformador | FAT TRAFO OT5296-22 N°79493 | Hoja de vida del equipo N 79493
3560 | T2D S/E CHIGUAYANTE BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHIGUAYANTE | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE035T0058 |  | 12 | 16 | 120% (0,734 kA) | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos coordinador OT5294-22 N°80075 SE CHIGUAYANTE | 66 | 69 | 15.3 | 11.87 | 11.2 | 9.42 | 12 | 7.49 | 11 | 11.76 | 12 | 9.32 | 12 | 7.37 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 29.3 | 27 | 28.5 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | 13.75 | 1 (69kV) | 23 (63,4 kV) | N/A | 12 (69 kV) | 1.25 | 350/150 | Dyn1 | 0.11 | 12 | 11.7 | 34.2 | 35.5 | 39.7 | 12 | 47.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT5294-22 N°80075 SE CHIGUAYANTE | ID-25340: SP S/E CHIGUAYANTE BT3-S1 /// ID:-25341: SP S/E CHIGUAYANTE BT3-S2 | 16-01-2025 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250D-76-12231W | Placa Cambiador OT 5294-22 SE CHIGUAYANTE | Informe OT5294-22 N°80075 SE CHIGUAYANTE | Placa Cambiador OT 5294-22 SE CHIGUAYANTE | Anexos coordinador OT5294-22 N°80075 SE CHIGUAYANTE | Hoja de vida del equipo N 80075
3563 | T2D S/E PAPELERA TALAGANTE BT1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAPELERA TALAGANTE | T | ET01T0058SE249T0058 |  | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 13.4 | 12.4 | 16.6 | 9.7 | 18 | 7.8 | 16 | 10.99 | 18 | 10.35 | 18 | 9.6 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55.661 | 53.386 | 42.141 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | V | 23 | Variación de tap no constante | 1 (69 kV) | 23 (61,038 kV) | 2 |  | 1.25 | 350(AT) / 110(BT) | Dyn1 | 0.41 | 18 | 15.118 | 74.777 | 69.342 | 53.58 | 18 | 84.46 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6637-SP S/E PAPELERA TALAGANTE BT1-S1 ; ID6638-SP S/E PAPELERA TALAGANTE BT1-S2 ; ID6636-SP S/E PAPELERA TALAGANTE CT1 | 01-01-2012 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231G | 3563 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 3563 Curva de Daño.PDF | 3563 Data Sheet Transformador.JPG | 3563 Ensayos.pdf | 3563 Datasheet Transformador.xlsx
3580 | T2D S/E LA CABAÑA JT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E LA CABAÑA | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE197G0292 |  | 120 | 150 | 157% | no aplica | ONAN-ONAF | Sobrecarga permisible en Transformadores.xlsx | 220 | 220 | 33 | 14.28 | 150 | 13.22 | 150 | 13.43 | 150 | 13.254 | 150 | 12.27 | 150 | 12.754 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 298.72 | 316.33 | 448.02 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+/- 10x1.5% | 1 (253 kV) | 21 (187 kV) | no aplica | 11A, 11B, 11C (220 kV) | 1.5 | 1050(AT) / 170(BT) | YNd11 | 0.05 | 150 | 50.04 | 387.59 | 388.34 | 527.34 | 150 | 438.38 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Sobrecarga permisible en Transformadores.xlsx | ID25411-SP S/E LA CABAÑA T1-S1; ID25412-SP S/E LA CABAÑA T1-S2 | 08-02-2024 0:00:00 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII 500Y-72.5C-12233WR | ID3580 - Anexo 5 Cambiador de taps | ID3580 - Anexo 1 CURVA DE DAÑO.pdf | ID3580 - Anexo 2 Datos de Placa y Hojas de Datos.zip | ID3580 - Anexo 3 Ensayos FAT.pdf | ID3580_ Hoja de Vida.xlsx
3581 | T2D S/E MAIPO JT2 | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E MAIPO | NO CLASIFICADO | ET01T0829SE005T0061 |  | 120 | 160 | 260 MVA (130%) | 200 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID 3581 MAIPO 220_56 KV 200 MVA 2 - CURVAS DE SOBRECARGA | 220 | 220 | 56 | no aplica | no aplica | 12.25 | 200 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.3 | 200 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 351.58 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AT = 1050 kV; BT = 325 kV | YNd11 | 0.096 | 200 | 103.3 | no aplica | 457.5 | no aplica | 200 | 560.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 3581 MAIPO 220_56 KV 200 MVA 2 - CURVAS DE SOBRECARGA | ID 25429 SP S/E MAIPO JT2-S1; ID 25430 SP S/E MAIPO JT2-S2 | 15-07-2024 | TBEA SHENYANG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | ID 3581 MAIPO 220_56 KV 200 MVA 2 - CURVA DE DAÑO | ID 3581 MAIPO 220_56 KV 200 MVA 2 - HOJA DE DATOS; ID 3581 MAIPO 220_56 KV 200 MVA 2 - PLANO DE PLACA | ID 3581 MAIPO 220_56 KV 200 MVA 2 - REPORTE FAT | ID 3581 MAIPO 220_56 KV 200 MVA 2 - HOJA DE VIDA
3582 | T2D S/E LOS COLORADOS HT2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E LOS COLORADOS | NO CLASIFICADO | ET03L0018SE001L0018
3589 | T2D S/E HORIZONTE NORTE JT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E HORIZONTE NORTE | NO CLASIFICADO | ET01G0004SE042G0004 |  | 130 | 175 | 1.8 | 220 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 | 220 | 230 | 33 | 12.81 | 220 | 12.21 | 220 | 11.93 | 220 | 12.78 | 220 | 12.21 | 220 | 11.93 | 220 | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | 536.67 | 562.6 | 677.32 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 / v3 +/- 10 x 1.0% | 21 (242 kV) | 1 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 950(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.043 | 220 | 86 | 605.7 | 623.4 | 736.4 | 220 | 2051.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 Anexo Adicional - 812545~548_Transformer's useful life calculation report | ID25470 - SP S/E HORIZONTE NORTE J1/J2-S1 ID25471 - SP S/E HORIZONTE NORTE J1/J2-S2 | 02-06-2025 0:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VRMIII1000Y-170/RC-12233WR | 2.38 Anexo - Fotografía de Placa CTAP ID3589 | 1 Anexo - Curva de daño ID3589-90-91-92 | 2 Anexo - Fotografía de Placa ID3589 2 Anexo - HCTG Transformador 2D | 3 Anexo - FAT ID3589 | 4 Anexo - ID3589_SE HORIZONTE NORTE 220-33 kV 220 MVA TF1
3590 | T2D S/E HORIZONTE NORTE JT2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E HORIZONTE NORTE | NO CLASIFICADO | ET02G0004SE042G0004 |  | 130 | 175 | 1.8 | 220 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 | 220 | 230 | 33 | 12.79 | 220 | 12.2 | 220 | 11.92 | 220 | 12.75 | 220 | 12.18 | 220 | 11.9 | 220 | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | 534.14 | 560.03 | 674.32 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 / v3 +/- 10 x 1.0% | 21 (242 kV) | 1 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 950(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.043 | 220 | 84.8 | 607.9 | 626.3 | 740 | 220 | 2059 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 Anexo Adicional - 812545~548_Transformer's useful life calculation report | ID25478 - SP S/E HORIZONTE NORTE J5/J6-S1 ID25479 - SP S/E HORIZONTE NORTE J5/J6-S2 | 02-06-2025 0:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VRMIII1000Y-170/RC-12233WR | 2.38 Anexo - Fotografía de Placa CTAP ID3590 | 1 Anexo - Curva de daño ID3589-90-91-92 | 2 Anexo - Fotografía de Placa ID3590 2 Anexo - HCTG Transformador 2D | 3 Anexo - FAT ID3590 | 4 Anexo - ID3590_SE HORIZONTE NORTE 220-33 kV 220 MVA TF2
3591 | T2D S/E HORIZONTE SUR JT1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E HORIZONTE SUR | NO CLASIFICADO | ET01G0004SE043G0004 | [CX_EO:NUP1254E2] | 130 | 175 | 1.8 | 220 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 | 220 | 230 | 33 | 12.75 | 220 | 12.16 | 220 | 11.88 | 220 | 12.71 | 220 | 12.13 | 220 | 11.87 | 220 | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | 538.26 | 564.31 | 679.53 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 / v3 +/- 10 x 1.0% | 21 (242 kV) | 1 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 950(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.042 | 220 | 84.8 | 609.3 | 625.6 | 738.5 | 220 | 2058.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 Anexo Adicional - 812545~548_Transformer's useful life calculation report | ID25571 - SP S/E HORIZONTE SUR J3/J4-S1 ID25572 - SP S/E HORIZONTE SUR J3/J4-S2 | 28-07-2025 0:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VRMIII1000Y-170/RC-12233WR | 2.38 Anexo - Fotografía de Placa CTAP ID3591 | 1 Anexo - Curva de daño ID3589-90-91-92 | 2 Anexo - Fotografía de Placa ID3591 2 Anexo - HCTG Transformador 2D | 3 Anexo - FAT ID3591 | 4 Anexo - ID3591_SE HORIZONTE SUR 220-33 kV 220 MVA TF1
3592 | T2D S/E HORIZONTE SUR JT2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E HORIZONTE SUR | NO CLASIFICADO | ET02G0004SE043G0004 | [CX_EO:NUP1254E2] | 130 | 175 | 1.8 | 220 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 | 220 | 230 | 33 | 12.88 | 220 | 12.28 | 220 | 12 | 220 | 18.85 | 220 | 12.28 | 220 | 12 | 220 | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | 535.72 | 561.68 | 676.26 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 / v3 +/- 10 x 1.0% | 21 (242 kV) | 1 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 950(AT)/170(BT) | YNd11 | 0.043 | 220 | 85.8 | 608.5 | 627.5 | 741.6 | 220 | 2063.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2.6 Anexo - Curvas de Sobrecarga ID3589-90-91-92 Anexo Adicional - 812545~548_Transformer's useful life calculation report | ID25573 - SP S/E HORIZONTE SUR J1/J2-S1 ID25574 - SP S/E HORIZONTE SUR J1/J2-S2 | 28-07-2025 0:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VRMIII1000Y-170/RC-12233WR | 2.38 Anexo - Fotografía de Placa CTAP ID3592 | 1 Anexo - Curva de daño ID3589-90-91-92 | 2 Anexo - Fotografía de Placa ID3592 2 Anexo - HCTG Transformador 2D | 3 Anexo - FAT ID3592 | 4 Anexo - ID3592_SE HORIZONTE SUR 220-33 kV 220 MVA TF2
3593 | T2D S/E LAS CANTERAS HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EDGECONNEX CHILE V SPA | EDGECONNEX CHILE V SPA | S/E LAS CANTERAS | NO CLASIFICADO | ET01T0487SE001T0487 |  | 40 | no aplica | 150%(0,315kA) | no aplica | ONAN | Overload Characteristics.pdf | 110 | 110 | 23 | 12.83 | 40 | 12.25 | 40 | 12.1 | 40 | 10.91 | 40 | 10.41 | 40 | 10.29 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.427 | 47.047 | 61.832 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110+-8x1,25 | 1(121kV) | 17(99kV) | no aplica | 9B(110kV) | 1.25 | 605(AT)/160(BT) | Dyn11 | 0.08 | 40 | 25.215 | 140.795 | 141.119 | 169.988 | 40 | 166.334 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Overload Characteristics.pdf | ID25577-SP S/E LAS CANTERAS HT1 – S1; ID25578-SP S/E LAS CANTERAS HT1 – S2 | 29-05-2024 | SIEYUAN | TRIFÁSICO | S | SIEYUAN | 1.170.10111.1 | PLACA T1 | T1 - 110_23kV 40MVA | PLACA T1 | 22-YD051-0088---FAT | HV_T1_LAS CANTERAS
3594 | T2D S/E LAS CANTERAS HT2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EDGECONNEX CHILE V SPA | EDGECONNEX CHILE V SPA | S/E LAS CANTERAS | NO CLASIFICADO | ET02T0487SE001T0487 |  | 40 | no aplica | 150%(0,315kA) | no aplica | ONAN | Overload Characteristics.pdf | 110 | 110 | 23 | 12.81 | 40 | 12.27 | 40 | 12.08 | 40 | 10.89 | 40 | 10.43 | 40 | 10.27 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.454 | 45.217 | 59.801 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 110+-8x1,25 | 1(121kV) | 17(99kV) | no aplica | 9B(110kV) | 1.25 | 605(AT)/160(BT) | Dyn11 | 0.08 | 40 | 24.749 | 140.505 | 140.785 | 169.482 | 40 | 165.534 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Overload Characteristics.pdf | ID25575-SP S/E LAS CANTERAS HT2 – S1; ID25576-SP S/E LAS CANTERAS HT2 – S2 | 29-05-2024 | SIEYUAN | TRIFÁSICO | S | SIEYUAN | 1.170.10111.1 | PLACA T2 | T1 - 110_23kV 40MVA | PLACA T2 | 22-YD051-0089---FAT | HV_T2_LAS CANTERAS
3596 | CENTRAL MAMPIL 13.8/23kV 6000KVA 5 | AELA GENERACIÓN S.A. | AELA GENERACIÓN S.A. | AELA GENERACIÓN S.A. | S/E CENTRAL MAMPIL | NO CLASIFICADO | ET01G0856SE001G0014 |  | 6 | N/A | 1.04 | N/A | ONAN | Anexo 4 | 23 | 23 | 13.8 | 5.8 | 6 | 5.86 | 6 | 5.78 | 6 | 5.92 | 6 | 5.44 | 6 | 4.83 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30.9 | 31.8 | 32.8 | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | V | V | no aplica | 5 | 0.575 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 150/95 | YNd1 | 0.22 | 6 | 5.6 | 34.6 | 35.89 | 36.35 | 6 | 41.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 4 | ID25158-SP S/E CENTRAL MAMPIL CTSA5 | 23-05-2024 | RHONA | TRANSFORMADOR SSAA | S | RHONA | N/A | Anexo 5 | Anexo 4 | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 1
3597 | T2D S/E TAMARICO JT1 | ENORCHILE S.A. | TAMARICO SOLAR DOS SPA | TAMARICO SOLAR DOS SPA | S/E TAMARICO | T | ET01G0859SE001G0859 | [OP_MD:ID17967-25][OP_MD:ID17967-25]CX_EO:NUP876E2 | 110 | 150 | 135% | 180 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 10012769097 MEMORIA DE CARGABILIDAD ADMISIBLE | 220 | 220 | 33 | 13.5 | 180 | 12.56 | 180 | 12.53 | 180 | 11.96 | 180 | 11.47 | 180 | 11.8 | 180 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 450.958 | 477.906 | 632.479 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220±21x1,5% | 1 (253kV) | 21 (187kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1.5 | 1050(AT)/170(BT) | YNd1 | 0.055 | 180 | 83.686 | 522.397 | 535.546 | 689.191 | 180 | 619.232 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 10012769097 MEMORIA DE CARGABILIDAD ADMISIBLE | ID25641-SP S/E TAMARICO T1-S1; ID25642-SP S/E TAMARICO T1-S2 | 15-01-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VRS III 700 Y 72.5/D-12233W | 10010209426 - Placa de Identificación | 10010888303 - Curva de daño | 10010209426 - Placa de Identificación | TESTS RESULTS WEG SN#1081030612 | HV_T1 TAMARICO
3598 | T2D S/E PUNTA DE TALCA JT1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA | PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA | S/E PUNTA DE TALCA | T | ET01G0823SE001G0823 |  | 67.5 | 90 | 130% | no aplica | ONAN-ONAF | 1.167 p.u. período de duración de 7 hs (1001101870110011018701-sobrecarga com curvas.pdf) | 220 | 220 | 33 | 13.17 | 90 | 12.32 | 90 | 12.53 | 90 | 12.28 | 90 | 11.55 | 90 | 11.95 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 223.948 | 233.441 | 328.116 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 25 | +11 / -13 x 1.25% | Tap 1 (250,25 kV) | Tap 25 (184,25 kV) | no aplica | Tap 12 (220 kV) | 1.25 | 1050 (AT) / 325 (NAT) / 170 (BT) | YNd11 | 66 | 90 | 35.765 | 257.36 | 260.05 | 358.67 | 90 | 29581 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1.167 p.u. período de duración de 4 hs (1001101870110011018701-sobrecarga com curvas.pdf) | EE-ES-2023-0995-R4_ECAP PE Punta de Talca.pdf | 31-07-2025 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350 Y 123/D-16273W | DATA BOOK - 16763535 - WCH EDPR PUNTA TALCA - 150-2200300-1.pdf | 10011018456-curva de daño.pdf | Foto Placa.pdf | DATA BOOK - 16763535 - WCH EDPR PUNTA TALCA - 150-2200300-1.pdf | ID3598_ Hoja de Vida.xlsx
3600 | T2D S/E CHUMAQUITO BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHUMAQUITO | T | ET03T0058SE040T0058 |  | 18 | 24 | 108,6% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexos_coordinador_OT5295-22_N80005.pdf | 66 | 69 | 25 - 15,3 (15,3 kV en servicio) | 7.48 | 16.8 | 9.7 | 18 | 12.48 | 16.8 | 7.43 | 18 | 9.62 | 18 | 12.32 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.29 | 32.605 | 34.823 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | no aplica | C | 23 | ±11x1,25% | 23 (16,320kV) | 1 (13,451kV) | no aplica | 12 (15,3kV) | 1.25 | 350 (AT) / 150-150 (BT) | Dyn1 | 0.12 | 18 | 18.578 | 35.036 | 45.69 | 51.887 | 18 | 64.268 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos_coordinador_OT5295-22_N80005.pdf | ID25735 - SP S/E CHUMAQUITO BT3-S1; ID25736 - SP S/E CHUMAQUITO BT3-S2 | 07-01-2025 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV III 250D | Placa caracterítica CDBC OT 5295-22.jpg | Anexos_coordinador_OT5295-22_N80005.pdf | Placa caracterítica CDBC OT 5295-22.jpg; Anexo2_Hoja de Datos_N80005.pdf | Informe_OT5295-22_N80005.pdf | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador_N80005
3601 | T2D S/E SANTO DOMINGO HT1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE SOLAR LEYDA SPA | PARQUE SOLAR LEYDA SPA | S/E SANTO DOMINGO | NO CLASIFICADO | ET01G0868SE001G0868 | [CX_EO:NUP1717] | 70 | 90 | 102,8 % | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 110 | 110 | 33 | 14.5 | 70 | 13.7 | 70 | 13.4 | 70 | 13.6 | 70 | 12.8 | 70 | 12.6 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 159.17 | 166.42 | 221.69 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 23 | 1.375 | 1 (125) | 23 (95) | no aplica | 12 (110) | 1.25 | 650(AT) / 200(BT) | YNd11 | 0.09 | 70 | 34.5 | 201.9 | 205.7 | 260.79 | 70 | 240.19 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 3601 – 11033KV 90MVA 1 SOBRECARGA.pdf | ID25845-SP S/E SANTO DOMINGO T1-S1; ID25846-SP S/E SANTO DOMINGO T1-S2; | 28-08-2025 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | ED-ETOS | 3601 - HCTG - Transformador 2D | 3601 – 11033KV 90MVA 1 Curva de Daño.pdf | 3601 – 11033KV 90MVA 1 HCTG.pdf 3601 – 11033KV 90MVA 1 PLACA.jpg | ID 3601 – 11033KV 90MVA 1 ENSAYOS.pdf | ID 3601 - SANTO DOMINGO 11033KV 90MVA 1.xlsx
3602 | T2D S/E TAMANGO BT1 | ENORCHILE S.A. | GR LIUN SPA | GR LIUN SPA | S/E TAMANGO | NO CLASIFICADO | ET01G0897SE001G0897 |  | 40 | 50 | 1.4 | 58 | ONAN - ONAF I-ONAF II | V176001_Over load.pdf | 66 | 66 | 23 | 15.16 | 58 | 14.32 | 58 | 13.85 | 58 | 14.51 | 58 | 13.68 | 58 | 13.23 | 58 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.66 | 263.84 | 326.55 | 0 | 0 | N/A | N/A | AT | C | C | no aplica | 21 | 6600 | Nº 1: 72,6kV | Nº 21 59,4kV | N/A | Nº 11 | 66 + /-10x1% | HV: LI/AC:325/140kV; HVN: LI/AC: 95/38kV; LV: LI/AC:145/50kV: | YNd11 | 0.05 | 58 | 23.41 | 282.58 | 286.13 | 354.65 | 58 | 309.54 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | V176001_Over load.pdf | 1717-CL-A1-ELE-DWG-ARQU-002 | 14-08-2024 | SIEMENS-ENERGY | TRIFÁSICO | S | MR | VMS III 650/72,5C - 12233W | V176001_Rating Plate_D_Rev2.pdf | Transformer thermal curve_176001.pdf | Name Plate Trafo 66/23 58MVA; Foto Placa Trafo 66/23kV; 176001 TAMANGO Power Transformer - Data Sheet | 176001 Test Report_V2.pdf | HV Transf 66:23kV 58MVA Tamango
3607 | T2D S/E RUCASOL HT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | RUCASOL SPA | RUCASOL SPA | S/E RUCASOL | T | ET01G0849SE001G0849 |  | 10 | no aplica | 104% (0,261kA) | no aplica | ONAN | Anexos coordinador OT1735-21 N°73129 10 MVA | 110 | 110 | 23 | 8.09 | 10 | 7.94 | 10 | 7.91 | 10 | 7.01 | 10 | 6.85 | 10 | 6.87 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 45.4 | 46.7 | 48.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 2.75 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 550 | YNd1 | 0.21 | 10 | 12.11 | 48.141 | 49.206 | 50.862 | 10 | 61.316 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT1735-21 N°73129 10 MVA | 401019-CP-UNI-001_R3 Diagrama Unilineal Funcional 110-23 kV | 27-05-2025 | RHONA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Anexos coordinador OT1735-21 N°73129 10 MVA | Placa Transformador 10MVA | Informe_OT1735-21_N73129 10 MVA | ID3607-Hoja-de-vida-Instalaciones RUCASOL 110-23 kV 10MVA 1.xlsx
3608 | T2D S/E KALLPA JT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E KALLPA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE191G0216 |  | 120 | 160 | 160% | 200 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2.6 Anexo - Sobrecarga admisible Diferentes Niveles de Refrigeración | 220 | 220 | 33 | 15.3 | 200 | 14.66 | 200 | 14.56 | 200 | 15.18 | 200 | 14.56 | 200 | 14.45 | 200 | No Requerido | No Requerido | No Requerido | No Requerido | 437.8 | 445 | 547.94 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 +/- 10 x 1.0% | 1 (242 kV) | 21 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 1050(AT)/250(BT) | YNd11 | 0.09 | 200 | 78.73 | 478.79 | 473.82 | 570.21 | 200 | 1601.55 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2.27 Anexo - Sobrecarga admisible y curva de sobrecarga | ID25964 - SP S/E KALLPA JT1-S1 ID25965 - SP S/E KALLPA JT1-S2 | 07-03-2025 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINGAUSEN | VM | 2.38 Anexo - Fotografía de Placa Cambiador de Tap | 1 Anexo - Damage Curve Transformer TR1TR2 | 2 Anexo - Diseño Placa Transformador TR1TR2 | 3 Anexo - HCTG Transformador de Poder | ID3608_HOJA DE VIDA KALLPA 22033kV 200MVA 1
3609 | T2D S/E KALLPA JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E KALLPA | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE191G0216 |  | 120 | 160 | 160% | 200 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 2.6 Anexo - Sobrecarga admisible Diferentes Niveles de Refrigeración | 220 | 220 | 33 | 15.23 | 200 | 14.61 | 200 | 14.48 | 200 | 15.09 | 200 | 14.49 | 200 | 14.36 | 200 | No Requerido | No Requerido | No Requerido | No Requerido | 437.1 | 444.17 | 545.71 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 220 +/- 10 x 1.0% | 1 (242 kV) | 21 (198 kV) | no aplica | 11 (220 kV) | 1 | 1050(AT)/250(BT) | YNd11 | 0.1 | 200 | 78.83 | 476.14 | 472.85 | 567.26 | 200 | 1595.08 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2.27 Anexo - Sobrecarga admisible y curva de sobrecarga | ID25967 - SP S/E KALLPA JT2-S1 ID25968 - SP S/E KALLPA JT2-S2 | 07-03-2025 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MASCHINENFABRIK REINGAUSEN | VM | 2.38 Anexo - Fotografía de Placa Cambiador de Tap | 1 Anexo - Damage Curve Transformer TR1TR2 | 2 Anexo - Diseño Placa Transformador TR1TR2 | 3 Anexo - HCTG Transformador de Poder | ID3609_HOJA DE VIDA KALLPA 22033kV 200MVA 2
3611 | T2D S/E MOVIL ESCONDIDA 1 BT1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E MOVIL ESCONDIDA 1 | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE170L0120 | [CX_EO:NUP3857] | 25 | 33 | 1.55 | no aplica | ONAN-ONAF | 2.6 Anexo - Sobrecarga admisible Diferentes Niveles de Refrigeración | 66 | 69 | 13.8 | 10.68 | 33 | 10.07 | 33 | 9.86 | 33 | 9.078 | 33 | 8.5595 | 33 | 8.381 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 116.8 | 120.41 | 156.1 | no aplica | no aplica | 20 | 0 | AT | C | C | no aplica | 11 | 69 +/- 10 x 1.25% | 1 (77,625 kV) | 21 (60,375 kV) | no aplica | 11 (69 kV) | 1.25 | 350 | Dyn1 | 0.14 | 33 | 18.41 | 126.85 | 128.04 | 158.16 | 33 | 146.45 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 2.27 Anexo - Máxima Sobrecarga Admisible y Curva de Sobrecarga de vida útil | ID26066 SP S/E MOVIL ESCONDIDA 1 T1-S1 ID26067 SP S/E MOVIL ESCONDIDA 1 T1-S2 | 06-10-2025 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76-12233W | 2.38 Anexo - Fotografía de Placa CBTC | 1 Anexo - Curva de Daño de Transformador | 2 Anexo - HCTG Transformador de Poder 2 Anexo - Fotografía de Placa Transformador de Poder | 3 Anexo - Pruebas FAT ID3611 TR1 | ID3611_MOVIL ESCONDIDA 1 69-13.8 kV 33MVA 1
3615 | T2D S/E LOS LAGOS BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS LAGOS | NO CLASIFICADO | ET43T0003SE014T0003 |  | 12 | 16 | 134%(0,897KA) | 0 | ONAN-ONAF | 3615_Anexos OT4235-22 | 66 | 69+/- 8x1,25% | 24-13,8 | 6.6 | 12 | 6.3 | 12 | 6.12 | 12 | 6.54 | 12 | 6.28 | 12 | 6.06 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.7 | 35.7 | 36.6 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69+/- 8x1,25% | 1(75,9KV) | 17(62,1KV) | no aplica | 9(69KV) | 1.25 | 325/145 | Dyn1 | 0.23 | 12 | 18.2 | 39.017 | 39.579 | 40.367 | 12 | 57.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3615_Anexos OT4235-22 | ID:26192-SP S/E LOS LAGOS CT2 ID:26193-SP S/E LOS LAGOS BT2-S1 ID:26143-SP S/E LOS LAGOS BT2-S2 | 10-11-2024 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | TIPO VVS-III-400D-76-10 19 3G | 3615 Foto Placa CTBC | 3615_Anexos OT4235-22 | 3615 Foto Placa TR; 3615 HCTG TR2D RHONA 25-08-23 | 3615_Informe FAT OT4235-22 | 3615_Hoja de vida T2_SE Los Lagos
3639 | T2D S/E ALTO BONITO HT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E ALTO BONITO | NO CLASIFICADO | ET02T0003SE073T0003 |  | 22.5 | 30 | 125% | no aplica | ONAN-ONAF | 3639_Ensayos del transformador T2 | 110 | 115 | 24 | 6.42 | 22.5 | 6.16 | 22.5 | 6.16 | 22.5 | 6.37 | 22.5 | 6.19 | 22.5 | 6.03 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 57.372 | 59.893 | 71.487 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 11.5 | 1 (126,5kV) | 17 (103,5kV) | no aplica | 9B | 1.25 | 550(AT)/145(BT) | Dyn1 | 0.11 | 30 | 23.338 | 60.871 | 63.351 | 75.557 | 22.5 | 86.739 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3639_Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Alto Bonito | ID26248 –SP S/E ALTO BONITO T2-1 ; ID26249– SP S/E ALTO BONITO T2-2; ID26250-SP S/E ALTO BONITO T2-3 | 30-07-2024 0:00:00 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | MR | VV?250D - 145 - 10193W | 3639_Datos de placa del cambiador de Tap | 3639_Curva de daño de transformador T2 | 3639_Datos de placa y hoja de datos del Transformador T2 | 3639_Ensayos del transformador T2 | 3639_Hoja de vida Transformador T2
3642 | T2D S/E LOS TAMBORES BT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS TAMBORES | T2 | ET02T0003SE037T0003 |  | 12 | 16 | Anexo 1 Curva de daño de transformador | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 1 Curva de daño de transformador | 66 | 69 | 24-13,8 | 6.2 | 12 | 5.8 | 12 | 5.8 | 12 | 6.2 | 12 | 5.8 | 12 | 5.8 | 12 | 225120 | 16 | 225120 | 16 | 38.4 @ 12 MVA | 40.1 @ 12 MVA | 48.6 @ 12 MVA | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69±8x1,25% | 1 (75.9kV) | 17 (62.1kV) | no aplica | 9 (69kV) | 1.25 | 350(AT)/200(BT) | Dyn1 | 0.12 | 16 | 8,8 @ 100 % Un | 75.2 | 76.2 | 91 | 16 | 85 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 1 Curva de daño de transformador | ID 36368 SP S/E LOS TAMBORES BT2-S1 ; ID 36369 SP S/E LOS TAMBORES BT2-S2 | 18-08-2024 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | M.R | W III 250 D 76 kV - 10 19 3 W | 3642_Datos de placa del cambiador de Tap | Anexo 1 Curva de daño de transformador | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | Anexo 3 Ensayos del transformador | Anexo 4 Hoja de vida del transformador
3643 | T2D S/E SUBESTACION MOVIL 1 HT | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E SUBESTACION MOVIL 1 | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE196T0002 |  | 10 | 10 | 1 | no aplica | OFAF | 1 | 110 | 110-66 | 24-13,8 | 8.02 (110/24kV) - 7.77 (110/13.8 kV) - 7.61 (66/24 kV) - 7.38 (66/13.8kV) | 10 | 7.68 (110/24 kV) - 7.45 (110/13.8 kV) - 7.46 (66/24 kV) - 7.22 (66-13.8kV); 7.37 (110 /24 kV) - 7.38 (110(13.8) - 7.12 (66/24kV) - 6.91 (66/13.8 kV) | 10 | 7.58 (110 /24 kV) - 7.33 (110(13.8) - 7.37 (66/24kV) - 7.12 (66/13.8 kV) | 10 | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.484 (110/24kV) - 81.484 (110/13.8 kV) - 84.453 (66/24 kV) - 82.129 (66/13.8kV) | 84.723 (110/24kV) - 82.482 (110/13.8 kV) - 82.131 (66/24 kV) - 79.693 (66/13.8kV) | 82.525 (110/24kV) - 80.271 (110/13.8 kV) - 80.066 (66/24 kV) - 77.559 (66/13.8kV) | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | AT | V | V | no aplica | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | 450 (110kV) - 325 (66kV) | Yzn11 | 0.18 (24 kV) - 0.14 (13.8 kV) | 10 | 8.6 (24kV) - 8.140 (13.8 kV) | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | 93.116 (Tap min tensión 104.500V) | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | 01-02-1997 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | RF | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil | Respaldo Subestación Móvil
3644 | T2D S/E EL RUIL BT1 | CELEO REDES CHILE LTDA | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E EL RUIL | T | ET01T0829SE001T0829 |  | 18 | 24 | 130% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - CURVA DE SOBRECARGA | 66 | 66 | 15 | 9.47 | 30 | 9.03 | 30 | 8.85 | 30 | 10.1 | 30 | 9.63 | 30 | 9.438 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 109.523 | 112.166 | 136.555 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 66+-8x1,25% | 1 (72,6KV) | 17 (59,4KV) | no aplica | 9 (66 KV) | 1,25% | 325(AT)/95(BT) | Dyn11 | 0.12 | 30 | 18.821 | 117.379 | 118.809 | 143.421 | 30 | 137.63 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - CURVA DE SOBRECARGA | ID 26452 SP EL RUIL BT1-S1; ID 26453 SP EL RUIL BT1-S2 | 11-12-2024 0:00:00 | SIEYUAN TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | VVIII250D-76-10193W | ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - FOTO DE PLACA CTBC | ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - CURVA DE DAÑO | ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - FOTO DE PLACA; ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - HOJA DE DATOS | ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - REPORTE FAT | ID 3644 EL RUIL 66-15 KV 30 MVA 1 - HOJA DE VIDA
3645 | T2D S/E CENTRAL NUEVA RENCA HT3 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E CENTRAL NUEVA RENCA | NO CLASIFICADO | ET01G0434SE002G0434 |  | 280 | 280 | 150% | no aplica | no aplica | ID 3645 Envío de información sobrecarga admisible | 110 | 111 | 15.75 | 15.66 | 280 | 15.81 | 280 | 16.17 | 280 | 15.03 | 280 | 15.14 | 280 | 15.54 | 280 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1050.1979 | 1073.8268 | 1100.7722 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 111 ± 2x2,5% | 1 (116,55 kV) | 5 (105,45 kV) | 3 | 3 (111 kV) | 2.5 | 550(AT)/125(BT) | YNd1 | 0.036 | 280 | 73.79 | 1165.7 | 1192.7 | 1244.4 | 280 | 1266.49 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 3645 Sobreexitación permisible de corto plazo | ID 21954 - SP S/E CENTRAL NUEVA RENCA CG1-S1 | 17-12-2024 | ABB | TRIFÁSICO | RF | MR | MR DEETAP 030-K5123DKC800FM-3 | ID 3645 Foto de placa cambiador tap | ID 3645 Curva de Daño | ID 3645 Foto de placa | ID 3645 Ensayos | ID 3645 hoja de vida
3646 | T2D S/E DON HUMBERTO HT1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E DON HUMBERTO | T2 | ET01G0292SE198G0292 |  | 66.67 | 83.33 | 151% | 100 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 110 | 110 | 33 | 13.19 | 100 | 12.24 | 100 | 12.12 | 100 | 12.44 | 100 | 11.53 | 100 | 11.45 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 273.63 | 289.15 | 391.37 | 0 | no aplica | 0 | no aplica | AT | C | C | no aplica | 21 | 110±10x1,5% | 1 (126,5 kV) | 21 (93,5 kV) | no aplica | 11 (110 kV) | 0.015 | 550 AT / 325 MT | YNd11 | 0.096 | 100 | 38.74 | 355.6 | 369.7 | 492.8 | 100 | 408.44 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | ID26466-SP S/E DON HUMBERTO T1-S1; ID26467-SP S/E DON HUMBERTO T1-S2 | 07-11-2024 0:00:00 | TBEA | TRIFÁSICO | S | MR | VRS III-700Y/72,5C-12233W | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
3647 | T2D S/E PUERTO VARAS BT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PUERTO VARAS | NO CLASIFICADO | ET55T0003SE021T0003 |  | 22.5 | 30 | 125% | no aplica | ONAN-ONAF | 3 Ensayos del transformador_ID_3647_PUERTO VARAS 69-24 KV 22,5 MVA 3 | 66 | 69 | 24 | 11.21 | 30 | 10.62 | 30 | 10.36 | 30 | 11.18 | 30 | 10.44 | 30 | 10.74 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 101.308 | 103.52 | 127.304 | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | NO APLICA (AT CONECTADA EN DELTA) | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 6.9 | 1 (75,9kV) | 17 (62,1) | no aplica | 9B | 1.25 | 325(AT)/145 (BT) | Dyn1 | 0.09 | 30 | 20.66 | 110.234 | 111.479 | 134.725 | 30 | 132.139 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3647-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Puerto Varas | ID 26332 – SP S/E PUERTO VARAS BT3 - S1; ID 26333 – SP S/E PUERTO VARAS BT3 - S2 | 06-08-2024 0:00:00 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | MR | VVVVS ? 400D - 76 - 10193W | 3647-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3647_PUERTO VARAS 69-24 kV 22,5 MVA 3 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3647_PUERTO VARAS 69-24 KV 22,5 MVA 3 | 3 Ensayos del transformador_ID_3647_PUERTO VARAS 69-24 KV 22,5 MVA 3 | 3647_Hoja-de-vida-Instalaciones
3648 | T2D S/E APOQUINDO HT6 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E APOQUINDO | T | ET05T0835SE004T0835 | [CX_EO:NUP3268] | 50 | 50 | 1.25 | no aplica | ONAN | 3 Ensayos del transformador_ID_3648 | 110 | 110 | 12.5 | 21.43 | 50 | 19.69 | 50 | 19.02 | 50 | 21.72 | 50 | 20.13 | 50 | 19.82 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.414 | 142.586 | 200.899 | N/A | N/A | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ± 9 x 1,65% | 1 | 19 | N/A | 10 | 0.0165 | 550(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 23.397 | 164.416 | 159.872 | 218.312 | 50 | 183.269 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3648-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Apoquindo | 26495-SP S/E APOQUINDO HT6-S1; 26496-SP S/E APOQUINDO HT6-S2 | 17-04-2025 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D - 145 - 10191W | ID3648-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3648 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3648 | 3 Ensayos del transformador_ID_3648 | ID3648-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3649 | T2D S/E CURACAVI FT4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CURACAVI | NO CLASIFICADO | ET04T0835SE012T0835 | OP_MD:13786-25 | 25 | no aplica | 1.26 | - | ONAN | 3 Ensayos del transformador_ID_3649_CURACAVI 44/12 KV 25 MVA 4 | 44 | 44 | 12.5 | 20.68 | 25 | 19.7 | 25 | 19.03 | 25 | 20.69 | 25 | 19.47 | 25 | 18.64 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.857 | 85.902 | 105.776 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 9 | 44±4x2,25% | 1 | 9 | N/A | 5 | 2.25 | 250(AT) / 95(BT) | Dyn11 | 0.09 | 25 | 15.34 | 104.372 | 102.45 | 120.724 | 25 | 117.79 | no aplica | 3649-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Curacavi | ID26489-SP S/E CURACAVI FT4-S1; ID26490-SP S/E CURACAVI FT4-S2; ID26491-SP S/E CURACAVI CT4-S1 | 12-02-2024 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 400D - 76 - 10091W | ID3649-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3649_CURACAVI 44/12 KV 25 MVA 4 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3649_CURACAVI 44/12 KV 25 MVA 4 | 3 Ensayos del transformador_ID_3649_CURACAVI 44/12 KV 25 MVA 4 | ID3649-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3650 | T2D S/E BATUCO HT4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BATUCO | NO CLASIFICADO | ET05T0835SE005T0835 | Protección Paño (50/51) | 50 | 50 | 124% | - | ONAN | 3650-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Apoquindo | 110 | 110 | 23.5 | 21.7 | 50 | 19.95 | 50 | 19.34 | 50 | 21.47 | 50 | 19.91 | 50 | 19.27 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.015 | 142.252 | 200.589 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9×1.65% | 1 | 19 | no aplica | 10 | 1.65% | 550(AT) / 145(BT) | Dyn1 | 0.06 | 50 | 21.282 | 160.324 | 155.789 | 214.706 | 50 | 177.071 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3650-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder BATUCO | 26645-SP S/E BATUCO HT4 – S1; 26646-SP S/E BATUCO HT4 – S2 | 30-05-2025 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D - 145 - 10191W | ID3650-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3650 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3650 | 3 Ensayos del transformador_ID_3650 | ID3650-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3652 | T2D S/E LAMPA JT4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LAMPA | NO CLASIFICADO | ET04T0835SE020T0835 | CX_EO:NUP3266-25 ; OP_MD:13786-25 | 50 | no aplica | 130 % | no aplica | ONAN | 3 Ensayos del transformador_ID_3652 - LAMPA 22023.5kV 50MVA 4 | 220 | 220 | 23.5 | 26.12 | 50 | 23.93 | 50 | 23.31 | 50 | 25.45 | 50 | 23.59 | 50 | 22.8 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.912 | 123.692 | 187.049 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | 220±13x1.25% | 1 (255,75 kV) | 27 (184,25 kV) | no aplica | 14 (220 kV) | 1.25 | 1050(AT) / 145(BT) | Dyn1 | 0.15 | 50 | 39.306 | 154.131 | 146.145 | 206.339 | 50 | 185.451 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3652-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder LAMPA | 26667-SP S/E LAMPA JT4-S1 26668-SP S/E LAMPA JT4-S2 26669-SP S/E LAMPA T4-S1 26670-SP S/E LAMPA T4-S2 | 06-07-2025 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII 350K-300/D-14271W | ID3652-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3652 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3652 | 3 Ensayos del transformador_ID_3652 | ID3652-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3653 | T2D S/E LAS CANTERAS HT3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EDGECONNEX CHILE V SPA | EDGECONNEX CHILE V SPA | S/E LAS CANTERAS | NO CLASIFICADO | ET03T0487SE001T0487 |  | 40 | no aplica | 0,2099 kA (100%) | no aplica | ONAN | Anexo 4: ID3653-Curva de sobrecarga | 110 | 110 | 23 | 12.65 | 40 | 12.09 | 40 | 11.9 | 40 | 10.75 | 40 | 10.27 | 40 | 10.115 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 43.665 | 43.873 | 60.059 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 1.38 | 1 (121 kV) | 17 (99 kV) | no aplica | 9B (110 kV) | 1.25 | 550 (AT)/145(BT) | Dyn11 | 0.07 | 40 | 24.771 | 141.481 | 141.922 | 171.115 | 40 | 166.693 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 4: ID3653-Curva de sobrecarga | ID 26694 SP S/E LAS CANTERAS HT3 – S1: ID 26695 SP S/E LAS CANTERAS HT3 – S2 | 19-08-2024 | SIEYUAN | TRIFÁSICO | S | SIEYUAN | SIEYUAN | Anexo 2: ID3653-Foto de placa | Anexo 1: ID3653-Curva de daño | Anexo 2: ID3653-Foto de placa | Anexo 3: Ensayos del Transformador-3653_Protocolo FAT Trafo-YD034-0052(SZ-40000-110).pdf | Anexo 5 Hoja de vida del equipo Trafo HT3
3654 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E1 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET02G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3655 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E2 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET03G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3656 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E3 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET04G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3657 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E4 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET05G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3658 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E5 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET06G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3659 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E6 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET07G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3660 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E7 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET08G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3661 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E8 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET09G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3662 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E9 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET10G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3663 | T2D S/E CENTRAL SANTA MARTA E10 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | S/E CENTRAL SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET11G0111SE001G0111 | [22 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3668 | T2D S/E LA REINA HT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LA REINA | NO CLASIFICADO | ET05T0835SE019T0835 | [CX_EO:NUP3267]; OP_MD:13786-25 | 50 | no aplica | 125 | no aplica | ONAN | 3668-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder - La Reina | 110 | 110 | 12.5 | 21.48 | 50 | 19.75 | 50 | 19.08 | 50 | 21.69 | 50 | 20.34 | 50 | 19.56 | 50 | 537085 | 50 | 20.34 | 50 | 137.786 | 139.975 | 197.154 | no aplica | no aplica | 7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ± 9x1.65 %. | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110 kV) | 1.65 | 550(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.05 | 50 | 23.202 | 161.364 | 156.392 | 211.688 | 50 | 179.594 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3668-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder - La Reina | 26875-SP S/E LA REINA HT1-S1; 26876-SP S/E LA REINA HT1-S2 | 20-07-2025 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D - 145 - 10191W | 3668-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3668 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3668 | 3 Ensayos del transformador_ID_3668 | ID3668-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3669 | T2D S/E SANTA MARTA HT5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E SANTA MARTA | NO CLASIFICADO | ET05T0835SE046T0835 |  | 50 | no aplica | 1.24 | no aplica | ONAN | 3669-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Santa Marta | 110 | 110 | 23.5 | 21.76 | 50 | 20.04 | 50 | 19.42 | 50 | 21.58 | 50 | 19.35 | 50 | 19.35 | 50 | 2364.72 | 50 | 19.91 | 50 | 140.645 | 142.885 | 201.008 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 ± 9x1,65% | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110 kV) | 1.65 | 550(AT) / 145(BT) | Dyn1 | 0.12 | 50 | 20.701 | 160.383 | 156.272 | 213.321 | 50 | 176.973 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3669-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder SANTA MARTA | 26788-SP S/E SANTA MARTA HT5-S1; 26789-SP S/E SANTA MARTA HT5-S2 | 09-03-2025 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D - 145 - 10191W | ID3669-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3669 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3669 | 3 Ensayos del transformador_ID_3669 | ID3669-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3671 | T2D S/E PERALES BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PERALES | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE089T0058 | [CX_EO:NUP3874] | 15 | 20 | 117,6% | 25 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo 1_Anexos coordinador OT4777-23 N°82527 | 66 | 69 | 15.3 | 12.44 | 14 | 9.85 | 15 | 7.83 | 13.8 | 12.28 | 15 | 9.75 | 15 | 7.64 | 15 | 102661.7 | 15 | no aplica | no aplica | 34.2 | 30.9 | 32.4 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | ±11x1,25% | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12 (69 kV) | 1.25 | 325(AT) / 95(BT) | Dyn1 | 0.15 | 15 | 17 | 48.18 | 42.4 | 39.98 | 15 | 59.4 | no aplica | Anexo 1_Anexos coordinador OT4777-23 N°82527 | ID26918-S/E PERALES B1-S1 ID26919-S/E PERALES B2-S2 | 31-07-2025 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250D76-12231W | Anexo 2_Dato de placa | Anexo 1_Anexos coordinador OT4777-23 N°82527 | Anexo 2_Dato de placa | Anexo 3_Informe OT4777-23 N°82527 | Hoja de vida del equipo TC TR 3
3672 | T2D S/E ILLAPEL HT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ILLAPEL | NO CLASIFICADO | ET04T0058SE016T0058 |  | 10 | 12.5 | 150% | 15 | ONAN - ONAF I-ONAF II | ver Anexo 7 | 110 | 115 | 23 | 11.11 | 15 | 10.48 | 15 | 10.39 | 15 | 11.27 | 15 | 10.6 | 15 | 10.54 | 15 | 79424.35 | 15 | no aplica | no aplica | 37.18 | 41.23 | 64.66 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | +- 11x1.25% | 1 (130,815KV) | 23 (99,188KV) | no aplica | 12 (115KV) | 1.25% | 550kV (AT)/150 kV (BT) | Dyn1 | 0.15 | 15 | 12.23 | 72.24 | 74.46 | 96.37 | 15 | 86.69 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ver Anexo 7 | ID26927 - SP S/E ILLAPEL HT3-S1, ID26928 - SP S/E ILLAPEL HT3-S2 | 26-05-2025 | ZHEJIANG JIANGSHAN TRANSFORMER CO. | TRIFÁSICO | S | SHANGHAI HUAMING, CHINA | CVIII250D/126-12231W (HV SIDE) | Anexo 4 Datos de cambiador TAP | Anexo 1 Curva de daño del transformador | Anexo 1 Datos de placa - Anexo 2 hoja de datos | Anexo 3 Ensayos del transformador | Anexo 5 Hoja de vida del transformador
3673 | T2D S/E VELADERO ET1 | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | S/E VELADERO | T3 | ET01L0101SE004L0101 |  | 25 | 30 |  | no aplica | ONAN-ONAF | no aplica | 23 | 23 | 6.6 | 8,08% en tap +8 | 30 | 9,12% en tap 0 | 30 | 9,73% en tap -12 | 30 | [11 empty] | 144890 | [6 empty] | C | C | no aplica | 23 | "+8% / -12%" | "+8" | "-12" |  | 0 | 1% | Primario 170kV y Secundario 75kV | Dyn11 | 0,34% | 30 | 17314 | [9 empty] | ARTRANS |  | S | MR | VVIII600-76-12233W
3675 | T2D S/E LO AGUIRRE HT4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LO AGUIRRE | NO CLASIFICADO | ET03T0835SE022T0835 | OP_MD:13786-25; CX_EO:NUP3263 | 50 | no aplica | 1.25 | no aplica | ONAN | 3675-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder - Lo Aguirre | 110 | 110 | 23.5 | 21.69 | 50 | 19.99 | 50 | 19.35 | 50 | 21.35 | 50 | 19.86 | 50 | 19.18 | 50 | 1257.65 | 50 | 19.86 | 50 | 140.3 | 142.666 | 201.109 | no aplica | no aplica | 12 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110±9x1,65% | 1 (126,335kV) | 19 (93,665kV) | no aplica | 10 (110kV) | 1.65 | 550(AT) / 145(BT) | Dyn1 | 0.09 | 50 | 21.081 | 162.273 | 155.858 | 212.745 | 50 | 176.939 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 3675-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder - Lo Aguirre | 27003 - SP S/E LO AGUIRRE HT4-S1 27004 - SP S/E LO AGUIRRE HT4-S2 | 19-01-2025 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D - 145 - 10191W | 3675-Datos de placa del cambiador de Tap | 1 Curva de daño de transformador_ID_3675 | 2 Datos de placa y hoja de datos del Transformador_ID_3675 | 3 Ensayos del transformador_ID_3675 | ID3675-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones
3677 | T2D S/E TEMUCO ET5-F | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E TEMUCO | T | ET05T0002SE037T0002
3678 | T2D S/E TEMUCO JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E TEMUCO | NO CLASIFICADO | ET06T0002SE037T0002
3679 | T2D S/E CENTRAL SANTA LIDIA G1 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | S/E CENTRAL SANTA LIDIA | NO CLASIFICADO | ET01G0434SE011G0434 |  | 100 | 130 | Sin Informacion | 160 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 111.446_DATA-BOOK | 220 | 220 | 15 | 18.19 | 160 | 18.06 | 160 | 18.07 | 160 | 16.44 | 160 | 16.44 | 160 | 16.57 | 160 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 535.7 | 537 | 555 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 220 ± 2x2,5% | 1 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 900(AT)/150(BT) | YNd1 | 0.04 | 160 | 71.1 | 542.07 | 540.679 | 557.075 | 160 | 611.779 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva de sobreexcitación (2) | Info Sta. Lidia, Protecciones.zip | 24-04-2009 | AREVA | TRIFÁSICO | RC | C.a.p.t | MTV 5100 2x300A | 01- CAPT_MTV 5100.pdf | Curva de sobreexcitación (2) | 06AD446AR1A1 Placa característica Trafo 160 MVA Areva SLI | 111.446_DATA-BOOK | Hoja de Vida_Transf 160 MVA_Central (SLI)
3680 | T2D S/E LOS VILLARES HT1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | S/E LOS VILLARES | T | ET01T0051SE005T0051 | [CX_EO:NUP3281] | 30 | 40 | 12,8% | 50 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo 3_Ensayos del Transformador | 110 | 110 | 12 | 10.41 | 50 | 9.71 | 50 | 9.09 | 50 | 10.48 | 50 | 9.82 | 50 | 9.24 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127.131 | 129.238 | 128.855 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 19 | 110 kV +/- 1,65% | 1 (126,335 kV) | 19 (93,665 kV) | no aplica | 10 (110 kV) | 1.65 | AT (550) / BT (95) | Dyn1 | 0.11 | 50 | 27.108 | 164.956 | 163.414 | 159.703 | 50 | 190.522 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo 3_Ensayos del Transformador | ID27644-SP S/E LOS VILLARES HT1-S1; ID27645-SP S/E LOS VILLARES HT1-S2 | 04-08-2025 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV-III-250D-145-10191G | Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 1_Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de placa Y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_Ensayos del Transformador | Anexo 4_Hoja de vida del transformador
3682 | T2D S/E LLANTA D1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP OFF LLANTA | NO CLASIFICADO | ET01L0075SE003L0075 |  | 3 | 4 | 1 | no aplica | ONAN-ONAF | 1 | 110 | 110 | 2.2 | 5.23 | 5 | 5.28 | 5 | 5.37 | 5 | 5.15 | 5 | 5.24 | 5 | 5.28 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16.991 | 17.473 | 18 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | V | V | no aplica | 5 | 110±2x2,5% | 1 (115.5kV) | 5 (104.5kV) | 3 (110kV) | 3 (110kV) | 2.5 | 450(AT)/ 60(BT) | Dyn1 | 0.64 | 5 | 10.754 | 19.449 | 20.065 | 20.834 | 5 | 30.819 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | No Declarado en Infotécnica | 30-11-1980 | OSAKA | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD-3682.pdf | TRAFO FODER TAP OFF LLANTA.JPG | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID3682.rar | 3682 Hoja de vida.xlsx
3686 | T2D S/E CENTRAL RAPEL BT3 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GENERACION) | NO CLASIFICADO | ET04G0021SE011G0021 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 66 | 66 | 13.8 |  | 4 | 8.19 | 4 |  | 4 | [18 empty] | C | C | no aplica | 27 | 9.9 | 1 | 27 |  | 14 | 1.15 | 350 | Yzn1 | [12 empty] | Elin | REGULADOR | S |  |  |  |  | T-3
3687 | T2D S/E CENTRAL RAPEL BT4 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GENERACION) | T | ET05G0021SE011G0021 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 66 | 66 | 13.8 |  |  | 8.18 | 4 | [20 empty] | C | C |  | 27 | 9.9 | 1 | 27 |  | 14 | 1.15 | 350 | Yzn1 | [12 empty] | ELIN | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | T-4
3691 | T2D S/E CHICUREO JT3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHICUREO | NO CLASIFICADO | ET03T0835SE115T0835 | OP_MD:13786-25 | 50 | no aplica | 130% | no aplica | ONAN | 220kV Transformer power curve with respect to ambient temperature | 220 | 220 | 23.5 | 25.14 | 50 | 22.91 | 50 | 23.35 | 50 | 25.07 | 50 | 23.08 | 50 | 23.35 | 50 | no aplica | 50 | no aplica | 50 | 149.107 | 141.066 | 208.49 | no aplica | no aplica | 12.7 | 0 | AT | C | C | no aplica | 27 | 220+-13x1.25%. | 1 (255,75 kV) | 27 (184,25 kV) | no aplica | 14 (220 kV) | 1.25 | 1050 | Dyn1 | 1.2 | 50 | 25.13 | 175.42 | 165.96 | 245.29 | 50 | 191.1 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 220kV Transformer power curve with respect to ambient temperature | ID27820/SP S/E CHICUREO JT3-S1 ID27821/SP S/E CHICUREO JT3-S2 | 30-05-2025 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350K-300/C-14 27 1WP | Placa cambiador de Tap TR3 Chicureo | Anexo 1 220kV Transformer Damage Curve | Anexo 2 CH-AMETEL-CH-011-Technical Data Sheet_RevF; Anexo 2 Foto placa TR3 Chicureo | Anexo 3 FAT report-220kV P2306458 20240613 | HOJA DE VIDA DEL TRANSFORMADOR ID3691
3693 | T2D S/E ENTRE RIOS KT2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | S/E ENTRE RIOS | NO CLASIFICADO | ET01T0712SE104T0002 | [CX_EO:NUP3885]; [CX_MD:NUP3885_ANITV05] | 120 | 200 | 1.25 | no aplica | ONAN-ONAF | 812703 over load report.pdf | 500 | 500 | 46 | no aplica | no aplica | 17.71 | 200 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17.6 | 200 | no aplica | no aplica | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | no aplica | 1532.1 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1550(AT) / 325(BT) | YNd5 | 1,7 A - 0,7362% | 200 | 223.5 | no aplica | 1532.1 | no aplica | 200 | 1755.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 812703 over load report.pdf | ID28165- SP S/E ENTRE RIOS KT2-S1 ID28166 - SP S/E ENTRE RIOS KT2-S2 | 24-10-2025 0:00:00 | SIEMENES | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | 812703_Thrau-fault withstand curve.pdf | ID3693_KT2_FotosPlacas.jpg | SNA3022-A-ERI-80-EL-PT-0002 TR2D_Ensayos.pdf | ID3693-Hoja-de-vida-TR2D.xlsx
3696 | T2D S/E PELEQUEN BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PELEQUEN | NO CLASIFICADO | ET02T0058SE087T0058 | Transformador T2 | 8 | 10 | 112% | no aplica | ONAN-ONAF | Anexos_coordinador_OT5292-22_N79555.pdf | 66 | 69 | 25-15,3 (15,3kV en servicio) | 10.39 | 7 | 8.21 | 8 | 6.57 | 7.5 | 10.23 | 8 | 8.09 | 8 | 6.43 | 8 | 219470 | 8 | 8.39 | 8 | 33.354 | 31.327 | 31.742 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 23 (16,320kV) | 1 (13,451kV) | no aplica | 12 (15,3kV) | No aplica (Relación no constante) | AT (350)/BT(150/110) | Dyn1 | 0.16 | 8 | 10.27 | 37.274 | 34.955 | 33.157 | 8 | 45.225 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos_coordinador_OT5292-22_N79555.pdf | ID 25683 – SP S/E PELEQUEN BT2-S1; ID 25684 – SP S/E PELEQUEN BT2-S2 | 03-12-2024 | RHONA | TRIFÁSICO | S | M.R. | VV III 250D-76-12231W | Placa cambiador bajo carga 5292-22.jpg | Anexos_coordinador_OT5292-22_N79555.pdf | Placa caracterítica OT 5292-22.jpg; Anexo2_Hoja de Datos_N79555.pdf | Informe_OT5292-22_N79555.pdf | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador_N79555
3701 | T2D S/E ALAMEDA 66/15 kV 30MVA +UR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALAMEDA | NO CLASIFICADO | ET05T0058SE022T0058
3704 | T2D S/E SANTA BARBARA BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E SANTA BARBARA | T | ET02T0003SE067T0003 |  | 12 | 16 | 125% | no aplica | ONAN-ONAF | ID3704_Estudio de sobrecargas transformador T1 | 66 | 69 | 13.8 | 11.47 | 16 | 10.93 | 16 | 10.8 | 16 | 8.49 | 12 | 8.18 | 12 | 8.12 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.22 | 70.02 | 83.9 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69±8×1.25% | 1 (75,9kV) | 17 (62,1kV) | no aplica | 9B (69kV) | 1.25 | 325(AT) / 170(BT1) - 95(BT2) | Dyn1 | 0.09 | 16 | 11.651 | 71.84 | 74.077 | 87.811 | 16 | 85.728 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | ID3704_Estudio de sobrecargas transformador T1 | ID28442 - SP S/E SANTA BARBARA; BT1-S1 ID28443 - SP S/E SANTA BARBARA BT1-S2 | 12-05-2025 | NANTONG HYOSUNG TRANSFORMER CO., LTD. | TRIFÁSICO | S | MR | MR-D | ID3704_Datos de placa del cambiador de TAP | ID3704_Anexo 1 Curva de daño de transformador T1 | ID3704_Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del Transformador T1 | ID3704_Anexo 3 Ensayos del Transformador T1 | ID3704_Hoja de vida T1
3706 | T2D S/E LA RONDA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA RONDA | T2 | ET02T0058SE018T0058 | [CX_EO:NUP3869] | 12 | 16 | 119,7% | 20 | ONAN - ONAF I-ONAF II | Anexo coordinador OT 2717-23 N° 80471 | 66 | 69 | 25-15,3 | 11,08 (25kV) / 11,73 (15,3) | 11.2 | 8,79 (25kV) / 9,32 (15,3) kV | 12 | 6,97 (25kV) / 7,41 (15,3kV) | 11 | 10,99 (25kV) / 11,62 (15,3kV) | 12 | 8,68 (25kV) / 9,26 (15,3kV) | 12 | 6,85 (25kV) / 7,3 (15,3kV) | 12 | 128526,2 (25kV) / 122389,5 (15,3kV) | 12 | no aplica | 12 | 30,8 (25kV) / 29,5 (15,3kV) | 28,3 (25kV) / 27,1 (15,3kV) | 29,6 (25kV) / 28,7 (15,3kV) | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 69+-13,75x1,25% | 1 (69 KV) | 23 (63,48 KV) | no aplica | 12 (69 KV) | 1.25 | 350-150 (25kV) / 350-110 (15,3kV) | Dyn1 | 0.13 | 12 | 11.7 | 39,3 (25kV) / 38,6 (15,3kV) | 35,3 (25kV) / 34,8 (15,3kV) | 34,3 (25kV) / 33,8 (15,3kV) | 12 | 47 (25kV) / 46,5 (15,3kV) | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo coordinador OT 2717-23 N° 80471 | ID28453 SP S/E LA RONDA BT2-S1 ID28460 SP S/E LA RONDA BT2-S2 | 14-10-2025 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | W-III-250-D76-12231W | Placa cambiador bajo carga Transformador OT 2717-23 SE LA RONDA | Anexo coordinador OT 2717-23 N° 80471 | Placa Transformador OT 2717-23 SE LA RONDA | Informe OT 2717-23 N° 80471 | HOJA DE VIDA DEL TRANSFORMADOR ID3706
3707 | T2D S/E TRAIGUEN BT3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TRAIGUEN | NO CLASIFICADO | ET04T0058SE064T0058 |  | 8 | 10 | 129,1 % | no aplica | ONAN-ONAF | Anexos coordinador OT2720-23 N°82092 | 66 | 69 | 15.3 | 9.9 | 7.5 | 7.79 | 8 | 6.26 | 7.4 | 6.33 | 8 | 7.93 | 8 | 10.08 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.1 | 31.2 | 31.5 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | ±9,48 | 1 (69kV) | 23 (63,48kV) | no aplica | 12 (69kV) | 1.25 | 350:110 | Dyn1 | 0.16 | 8 | 7.7 | 37.148 | 34.182 | 33.172 | 8 | 41.882 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexos coordinador OT2720-23 N°82092 | ID28449 SP S/E TRAIGUEN BT3-S1 ID28450 SP S/E TRAIGUEN BT3-S2 | 23-05-2025 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D-76-12 23 1W | Placa CDBC OT 2720-23 | Anexos coordinador OT2720-23 N°82092 | Placa transformador OT 2720-23 | Informe OT2720-23 N°82092 | HOJA DE VIDA DEL TF2D
3716 | T2D S/E RECTIFICADORA ESCUADRON BT2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E RECTIFICADORA ESCUADRON | T | ET02L0011SE001L0011 |  | 3.36 | no aplica | 120% | no aplica | ONAN | NBR_5416 | 66 | 66 | 2.361 | 9.05 | 3.36 | 9.22 | 3.36 | 8.27 | 2.663 | 7.6925 | 3.36 | 7.837 | 3.36 | 7.0295 | 2.663 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.467 | 31.33 | 32.567 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C | no aplica | C | 19 | 2361-8x2,6% y 2361+4x2,6% | 14 (2,607kV) | 2 (1,87kV) | no aplica | 10 (2,361kV) | 2.6013 | 350 | YNd1 | 0.415 | 3.36 | 3.645 | 33.941 | 37.273 | 34.801 | 3.36 | 40.918 | no aplica | NBR_5416 | 28759 | 25-08-2016 | WEG | TRIFÁSICO | RS | ABB | TIPO UZFRN 200/150 19P | 3716-DATOS-DE-PLACA-CTBC.jgp | 3716-CURVA DE DAÑO T2D N°2 ESCUADRON | 3716-DATOS-DE-PLACA-TR2.jgp | 3342-ELE-SSE-PRB-00030-042.pdf - 3343-ELE-SSE-PRB-00030-020.pdf - 3342-20210-EL-IN-003.pdf - Calculo de parametros TR2 SE Escuadron (FFCC) Final.pdf | 3716-HOJA-DE-VIDA-TR2.xlsx
3719 | T2D S/E HUALTE BT4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALTE | T | ET06T0058SE177T0058 | [CX_EO:NUP3867] | 8 | 10 | 125% | no aplica | ONAN-ONAF | 2.27 Estudio de Sobrecarga_3719 | 66 | 69 | 15.3 | 11.3 | 8 | 8.34 | 8 | 7.37 | 8 | 11.4 | 8 | 8.53 | 8 | 7.56 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.34 | 33.673 | 32.305 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 23 | 69± 11 x 1,25 % | 1 (69 kV) | 23 (63,48 kV) | no aplica | 12(69 kV) | 1.25 | 350(AT)/ 150(BT) | Dyn1 | 0.15 | 10 | 10.521 | 57.413 | 54.134 | 51.473 | 10 | 64.655 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 2.27 Estudio de Sobrecarga_3719 | ID28793-SP S/E HUALTE BT4-S1 ID28796-SP S/E HUALTE BT4-S2 | 01-03-2024 0:00:00 | Hyosung | TRIFÁSICO | S | MR_Germany | Tapcon 230 expert | 2.38 Placa cambiador TAP_ID3719 | 1 Curva de daño_ID3719 | 2 Datos de placa y hoja de datos _ID3719 | 3 Ensayos transformador_ID3719 | 4 Hoja de vida T2D_ID3719
3726 | T2D S/E PEQ JT2 | ENORCHILE S.A. | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | S/E PEQ | T2 | ET03G0221SE118G0221 | CX_EO:NUP4637 | 105 | 120 | 130% | no aplica | ONAN-ONAF | Anexo 2.6 Short time over-excitation curve & magnetization curve.pdf | 220 | 220 | 23 | 13.07 | 120 | 12.5 | 120 | 12.33 | 120 | 11.11 | 120 | 10.62 | 120 | 10.48 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 318.11 | 325.47 | 393.28 | no aplica | no aplica | 11.06 | 0 | AT | C | C | no aplica | 21 | 220+-11x1% | 1 (242kV) | 21 (198kV) | no aplica | 11 (220kV) | 1 | 1050(AT)/170(BT) | Dyn1 | 0.051 | 120 | 54.64 | 318.11 | 325.47 | 393.28 | 120 | 380.11 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Anexo 2.3-2.27 Over Load Curve Report.pdf | ID 27785 SP S/E PEQ JT2-S1; ID 27786 SP S/E PEQ JT2-S2 | 26-08-2025 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | 3xVM I 351-245/C-12233W | Placa de Datos Transf PEQ 220/23kV 120MVA Nº 2_27-12-24; Foto placa T2D.zip | Anexo 1854 Thru-Fault withstand curve.pdf | Placa de Datos Transf PEQ 220/23kV 120 MVA Nº2_27-12-24; Data Sheet PEQ 220-23kV 120MVA Nº2; Foto placa T2D.zip | Test report_189702; FAT_Report_T2_NUP 4637.pdf | HV Transf PEQ 220/23kV 120MVA Nº2
3730 | T2D S/E TRINIDAD BT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E TRINIDAD | T3 | ET01T0003SE075T0003 | [CX_EO:NUP3936] | 12 | 16 | 180% | no aplica | KNAN/KNAF | 3730 Ensayos TR 16MVA-66kV Test Procedure 20240020 | 66 | 69+/- 8x1,25% | 13.2 | 8.4 | 16 | 8.04 | 16 | 7.96 | 16 | 8.4 | 16 | 8.04 | 16 | 7.96 | 16 | 100163 | 16 | 8.0801 | 16 | 64.35 | 67.03 | 79.8 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | AT | C | C | no aplica | 17 | 69+/- 8x1,25% | 1 (72,6kV) | 17 (59,4kV) | no aplica | 9 (66kV) | 1.25 | 325(AT)/105(BT) | Dyn1 | 0.13 | 16 | 13.3 | 68.2 | 69.5 | 84 | 16 | 82.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 3730 Ensayos TR 16MVA-66kV Test Procedure 20240020 | ID: 29146 SP S/E TRINIDAD BT1-S1 ID: 29147 SP S/E TRINIDAD BT1-S2 ID: 29148 SP S/E TRINIDAD CT1 | 31-07-2025 | Chongqing NARI-BORI Transformer Co.,Ltd | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D-76-10193WR | Placa CTBC | 3730 Ensayos TR 16MVA-66kV Test Procedure 20240020 | 3730 Foto Placa 20240020_TR 2D | 3730 Ensayos TR 16MVA-66kV Test Procedure 20240020 | 3730_Hoja de vida T1_SE Trinidad
3738 | T2D S/E CENTRAL BONITO ET1 | SCOTTA CHILE SPA | HIDROENERSUR SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E CENTRAL BONITO | T | ET01G0476SE001G0476
3739 | T2D S/E CENTRAL BONITO ET2 | SCOTTA CHILE SPA | HIDROENERSUR SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E CENTRAL BONITO | T | ET02G0476SE001G0476
3740 | T2D S/E CENTRAL FEO ET1 | SCOTTA CHILE SPA | HIDROENERSUR SPA | HIDROENERSUR SPA | S/E CENTRAL FEO | T | ET01G0476SE008G0476
3779 | T2D S/E VILLARRICA BT2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VILLARRICA | T3 | ET05T0058SE093T0058 | [OP_AG:ID14077-25]; Curso forsoso | 18 | 24 | 100% | 30 | ONAN - ONAF I-ONAF II | 100% | 66 | 69 | 15.3 | 12.09 | 18 | 9.4 | 18 | 7.35 | 16.6 | 10.12 | 18 | 10 | 18 | 9.32 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54,167(base 16,9MVA) | 73.053 | 41,261(base 16,6MVA) | No Aplica (AT conectada en Delta) | No Aplica (AT conectada en Delta) | 0 | 0 | AT | c | C | no aplica | 23 | NO APLICA (relación no constante) | 1-17(69kV) | 23 (63.48kV) | no aplica | 12 (69kV) | NO APLICA (relación no constante) | 350(AT)/150-110(BT) | Dyn1 | 0.199 | 18 | 16.848 | 81.024 | 73.053 | 65.59 | 18 | 68.119 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2410-SP S/E CHIVILCAN BT1-S1 ; ID22788-SP S/E CHIVILCAN BT1-S2 ; ID260-SP S/E CHIVILCAN CT1 | 01-01-2005 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 250D 76 12231W | 3779 Datasheet Cambiador Tap.JPG | 3779 CurvaDaño.pdf | 3779 Data Sheet Transformador.jpg | 3779 Ensayos.zip | 3779 Datasheet+Transformador.xlsx
3780 | T2D CONCEPCIÓN (FFCC) BT1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E CONCEPCION | T | ET01L0011SE012T0002 | [OP_AG:ID13416-25] | 3.36 | no aplica | 100% | no aplica | OA | no aplica | 66 | 66 | 2.361 | 9.74 | 3.36 | 9.66 | 3.36 | 7.92 | 3.36 | 8.279 | 3.36 | 8.211 | 3.36 | 6.732 | 3.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C | no aplica | C | 13 | 2,361-8x2,6%; 2,361+4x2,6% | 14 (2,607kV) | 2 (1,87kV) | no aplica | 10 (2,361kV) | 2.6013 | 350/45 | Yd1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 31185 - SP S/E CONCEPCIÓN (FFCC) BT1 | 01-07-1972 | ASGEN | TRIFÁSICO | S | ASGEN | ASGEN | Dato Placa TAP.jpg | no aplica | 3780 Datos de placa; 3780 Hoja de datos | no aplica | 3780 Hoja de vida
3781 | T2D CONCEPCIÓN (FFCC) BT2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E CONCEPCION | T | ET02L0011SE012T0002 | [OP_AG:ID13416-25] | 3.36 | no aplica | 100% | no aplica | OA | no aplica | 66 | 66 | 2.361 | 9.76 | 3.36 | 9.71 | 3.36 | 7.99 | 3.36 | 8.296 | 3.36 | 8.253 | 3.36 | 6.791 | 3.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C | no aplica | C | 13 | 2,361-8x2,6%; 2,361+4x2,6% | 14 (2,607kV) | 2 (1,87kV) | no aplica | 10 (2,361kV) | 2.6013 | 350/45 | Yd1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID31186 - SP S/E CONCEPCIÓN (FFCC) BT2 | 01-07-1972 | ASGEN | TRIFÁSICO | S | ASGEN | ASGEN | Dato Placa TAP | no aplica | 3781 Datos de placa; 3781 Hoja de datos | no aplica | 3781 Hoja de vida
3782 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G12 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | NO CLASIFICADO | ET16G0059SE001G0059 | [OP_AG:ID13942-25] | 1.8 | no aplica | 100% (2,7348kA) BT | no aplica | ONAN | 100% (2,7348kA) BT | 23 | 23 | 0.38 |  |  | 5.62 | 1.8 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/30(BT) | YNd1 | 0.36 | 1.8 | 2.671 |  | 15.859 |  | 1.8 | 18.53 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (2,7348kA) BT | no aplica |  | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | ID3782-FOTO PLACA T2D SE CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G12.jpg
3783 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G13 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T2 | ET17G0059SE001G0059 | [OP_AG:ID13942-25] | 1.8 | no aplica | 100% (2,7348kA) BT | no aplica | ONAN | 100% (2,7348kA) BT | 23 | 23 | 0.38 |  |  | 5.68 | 1.8 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/30(BT) | YNd1 | 0.36 | 1.8 | 2.673 |  | 15.92 |  | 1.8 | 18.593 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (2,7348kA) BT | no aplica |  | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | ID3783-FOTO PLACA T2D SE CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G13.jpg
3784 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G14 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | T | ET18G0059SE001G0059 | [OP_AG:ID13942-25] | 1.8 | no aplica | 100% (2,7348kA) BT | no aplica | ONAN | 100% (2,7348kA) BT | 23 | 23 | 0.38 |  |  | 5.72 | 1.8 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 0 | 0 | no aplica | no aplica | AT | V | V | no aplica | 5 | 23±2x2,5% | 1(24,15KV) | 5(21,85KV) | 3(23KV) | 3(23KV) | 2.5 | 150(AT)/30(BT) | YNd1 | 0.41 | 1.8 | 2.762 |  | 15.887 |  | 1.8 | 18.649 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (2,7348kA) BT | no aplica |  | TADEO CZERWENY | TRIFÁSICO | S |  |  |  |  | ID3784-FOTO PLACA T2D SE CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G14.jpg
3785 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G15 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. |  | T3 | ET16G0059CE02G0059 | [OP_AG:ID13942-25]
3786 | T2D S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS II G16 | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. |  | T | ET17G0059CE02G0059 | [OP_AG:ID13942-25]
3792 | T2D S/E QUILACOYA (FFCC) BT1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E QUILACOYA | NO CLASIFICADO | ET01L0011SE031L0011 | [OP_AG:ID14431-25] | 3.36 | no aplica | 100% | no aplica | OA | no aplica | 66 | 66 | 2.361 | 9.73 | 3.36 | 9.64 | 3.36 | 7.92 | 3.36 | 8.2705 | 3.36 | 8.194 | 3.36 | 6.732 | 3.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C | no aplica | C | 13 | 2,361-8x2,6%; 2,361+4x2,6% | 14 (2,607kV) | 2 (1,87kV) | no aplica | 10 (2,361kV) | 2.6013 | 350 | Yd1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3792 - SP S/E QUILACOYA (FFCC) BT1 | 01-07-1972 | ASGEN | TRIFÁSICO | S | ASGEN | ASGEN | Dato Placa TAP.jpg | no aplica | 3792 Dato de placa; 3792 Hoja de datos | no aplica | 3792 Hoja de vida
3795 | T2D S/E LAJA (FFCC) BT1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LAJA (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET02L0011SE023L0011 | [OP_AG:ID14431-25] | 3.36 | no aplica | 100% | no aplica | OA | no aplica | 66 | 66 | 2.361 | 9.52 | 3.36 | 9.46 | 3.36 | 7.77 | 3.36 | 8.092 | 3.36 | 8.041 | 3.36 | 6.604 | 3.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | BT | C | no aplica | C | 13 | 2,361-8x2,6%; 2,361+4x2,6% | 14 (2,607kV) | 2 (1,87kV) | no aplica | 10 (2,361kV) | 2.6013 | 350 | Yd1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID31188 - SP S/E LAJA (FFCC) BT1 | 01-07-1969 | AGSEN | TRIFÁSICO | S | AEG | AEG | Dato Placa TAP.jpg | no aplica | 3795 Datos de placa; 3795 Hoja de datos | no aplica | 3795 Hoja de vida
3797 | T2D S/E QUILMO FT1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | S/E QUILMO | NO CLASIFICADO | ET02R0013SE001R0013 | [OP_AG:15185-25]
3805 | T2D S/E CENTRAL FLORIDA 2 HT | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | NO CLASIFICADO | ET03G0012SE003G0012 | [OP_AG:ID17080-25] | 12 | 22.4 |  | 22.4 | ONAN - ONAF I -ONAF II - ONAF II (T+) |  | 110 | 110 | 12.5 |  | 12 | 9.76 | 12 | [19 empty] | AT | V | V |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 |  |  | Dyn1 | [8 empty] | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | ABB | TRIFÁSICO | S
3812 | T2D S/E QUINTA (FFCC) BT1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E QUINTA (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET01L0011SE013L0011 | [OP_AG:ID18240-25]
3813 | T2D S/E QUINTA (FFCC) BT2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E QUINTA (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET02L0011SE013L0011 | [OP_MD:ID18801-25]
3814 | T2D S/E RENGO (FFCC) BT1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E RENGO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET01L0011SE011L0011 | [OP_AG:ID18240-25]
3815 | T2D S/E RENGO (FFCC) BT2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E RENGO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET02L0011SE011L0011 | [OP_AG:ID18240-25]