## 1.- Informacion Transformadores
Reporte Transformadores 3D
Ficha Técnica: 1.- Informacion Transformadores 3D
Fecha generación reporte : 15-01-2026 16:26
Total Instalaciones : 388
[9 empty] | INFORMACION TECNICA PARA LOS ESTUDIOS DEL COODINADOR | [105 empty] | INFORMACION PARA EL PERÍODO DE PUESTA EN SERVICIO | [5 empty] | ANEXOS DE INFORMACION TÉCNICA
ID | Nombre | Nombre Centro Control | Nombre Propietario | Nombre Coordinado | Nombre Subestación | Tipo Transformador | Nemotecnico | Descripcion | 3.1 Capacidad nominal AT | 3.1 Capacidad nominal MT | 3.1 capacidad nominal BT | 3.2 Capacidad máxima con refrigeración forzada AT | 3.2 Capacidad máxima con refrigeración forzada MT | 3.2 Capacidad máxima con refrigeración forzada BT | 3.3 Capacidad máxima con refrigeración forzada AT (siguientes etapas) | 3.3 Capacidad máxima con refrigeración forzada MT (siguientes etapas) | 3.3 Capacidad máxima con refrigeración forzada BT (siguientes etapas) | 3.4 Tipo de refrigeración (ONAN-ONAF, etc.) | 3.5 Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 3.6 Límite de sobrecarga admisible de corta duración para AT (ver art. 3.6 Anexo Técnico) | 3.6 Límite de sobrecarga admisible de corta duración para MT (ver art. 3.6 Anexo técnico) | 3.6 Límite de sobrecarga admisible de corta duración para BT (ver art. 3.6 Anexo Técnico) | Tensión nominal del sistema AT | Tensión nominal del sistema MT | Tensión nominal del sistema BT | 3.7 Tensión nominal AT (f-f) del equipo | 3.7 Tensión nominal MT (f-f) del equipo | 3.7 Tensión nominal BT (f-f) del equipo | 3.8 Impedancia secuencia positiva AT-MT Tap mínima tensión | 3.9 Potencia utilizada para calcular la impedancia de secuencia positiva AT-MT Tap mínima tensión | 3.8 Impedancia secuencia positiva AT-MT tap central Z | 3.9 Potencia utilizada para calcular la impedancia de secuencia positiva AT-MT tap central | 3.8 Impedancia secuencia positiva AT-MT Tap máxima tensión | 3.9 Potencia utilizada para calcular la impedancia de secuencia positiva AT-MT Tap máxima tensión | 3.8 Impedancia secuencia positiva MT-BT Tap mínima tensión | 3.9 Potencia utilizada para calcular la impedancia de secuencia positiva MT-BT Tap mínima tensión | 3.8 Impedancia secuencia positiva MT-BT Tap central Z | 3.9 Impedancia secuencia positiva MT-BT Tap Central Pbase | 3.8 Impedancia secuencia positiva MT-BT Tap máxima tensión | 3.9 Potencia utilizada para calcular la impedancia de secuencia positiva MT-BT Tap máxima tensión | 3.8 Impedancia secuencia positiva BT-AT Tap mínima tensión | 3.9 Potencia utilizada para calcular la impedancia de secuencia positiva BT-AT Tap mínima tensión | 3.8 Impedancia secuencia positiva BT-AT tap central Z | 3.9 Impedancia secuencia positiva BT-AT tap central Pbase | 3.8 Impedancia secuencia positiva BT-AT Tap máxima tensión | 3.9 Potencia utilizada para calcular la impedancia de secuencia positiva BT-AT Tap máxima tensión | 3.10 Impedancia secuencia cero AT-MT | 3.11 Potencia utilizada para calcular impedancia secuencia cero AT-MT | 3.10 Impedancia secuencia cero MT-BT | 3.11 Potencia utilizada para calcular impedancia secuencia cero MT-BT | 3.10 Impedancia secuencia cero BT-AT | 3.11 Potencia utilizada para calcular impedancia secuencia cero BT-AT | 3.12 Reactancia de magnetización de secuencia positiva | 3.13 Potencia utilizada para calcular la reactancia de magnetización de secuencia positiva | 3.14 Reactancia de magnetización de secuencia cero | 3.15 Potencia utilizada para calcular la reactancia de magnetización de secuencia cero | 3.16 Pérdidas en el cobre AT-MT tap mínima tensión | 3.16 Pérdidas en el cobre AT-MT tap central | 3.16 Pérdidas en el cobre AT-MT tap máxima tensión | 3.16 Pérdidas en el Cobre MT-BT Tap mínima tensión | 3.16 Pérdidas en el Cobre MT-BT Tap Central | 3.16 Pérdidas en el Cobre MT-BT Tap máxima tensión | 3.16 Pérdidas en el Cobre BT-AT Tap mínima tensión | 3.16 Pérdidas en el cobre BT-AT tap central | 3.16 Pérdidas en el cobre BT-AT tap máxima tensión | 3.17 Reactancia de neutro a tierra AT Xe | 3.17 Resistencia de neutro a tierra AT Re | 3.17 Reactancia de neutro a tierra MT Xe | 3.17 Resistencia de neutro a tierra MT Re | 3.17 Reactancia de Neutro a Tierra BT Xe | 3.17 Resistencia de neutro a tierra BT Re | 3.18 Tipo de cambiador AT [V: en vacio, C: con carga] | 3.18 Tipo de cambiador MT [V: en vacio, C: con carga] | 3.18 Tipo de cambiador BT [V: en vacio, C: con carga] | 3.18 Cantidad de pasos cambiador de tap AT | 3.18 Cantidad de pasos cambiador de tap MT | 3.18 Cantidad de pasos cambiador de tap BT | 3.18 N° tap mínima tensión AT | 3.18 N° tap máxima tensión AT | 3.18 N° tap mínima tensión MT | 3.18 N° tap máxima tensión MT | 3.18 N° tap mínima tensión BT | 3.18 N° tap máxima tensión BT | 3.19 Tap de operación normal AT (sólo para cambiadores de Tap en vacío) | 3.19 Tap de operación normal MT (sólo para cambiadores de Tap en vacío) | 3.19 Tap de operación normal BT (sólo para cambiadores de Tap en vacío) | 3.20 N° Tap central AT | 3.20 N° Tap central MT | 3.20 N° Tap central BT | 3.21 Relación Voltajes/Tap AT | 3.21 Relación Voltajes/Tap MT | 3.21 Relación Voltajes/Tap BT | 3.22 BIL: nivel básico de aislamiento (interno) | 3.23 Grupo de conexión | 3.24 Corriente en vacío % | 3.24 Potencia base utilizada para calcular la corriente en vacío % | 3.24 Pérdidas en vacío | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) AT-MT Tap mínima tensión | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) AT-MT Tap central | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) AT-MT Tap máxima tensión | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) MT-BT Tap mínima tensión | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) MT-BT Tap central | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) MT-BT Tap máxima tensión | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) BT-AT Tap mínima tensión | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) BT-AT Tap central | 3.25 Perdidas bajo carga (load loss) BT-AT Tap máxima tensión | 3.25 Potencia base utilizada para calcular las Pérdidas bajo carga y Pérdidas en el cobre AT-MT | 3.25 Potencia base utilizada para calcular las Pérdidas bajo carga y Pérdidas en el cobre MT-BT | 3.25 Potencia base utilizada para calcular las Pérdidas bajo carga y Pérdidas en el cobre BT-AT | Pérdidas totales (pérdidas bajo carga + pérdidas en vacío) | 3.26 Método de conexión a tierra de cada neutro (sólidamente conectado a tierra, vía impedancia u otro método) | 3.27 Máxima sobrecarga admisible y curva de sobrecarga sin pérdida de vida útil [% de sobrecarga v/s tiempo], indicando la(s) temperatura(s) ambiente considerada(s) | 3.28 Sistemas de protección | 3.29 Fecha de entrada en operación | Marca del Transformador | 3.32 Tipo de equipo de transformación | 3.33 Estado del equipo de transformación (en servicio, reserva conectada, o reserva en frío) | 3.36 Marca del cambiador de Tap | 3.37 Modelo del cambiador de Tap | 3.38 Datos de placa cambiador de Tap (.jpg o .pdf) | 1 Curva de daño de transformador (hoja de datos) *.pdf | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador (*.pdf o *.jpg) | 3 Ensayos del transformador (*.pdf) | 4 Hoja de vida del transformador (informando fecha de fabricación, lugares donde se utilizó el equipo, todo lo que permita estimar la condición del equipo)
1 | MEDELLIN 220/23KV 55MVA 1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET01G0052SE001G0052 |  | 55 | 55 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (1,380 kA) MT | 100% (1,380 kA) MT | 100% (1,380 kA) MT | no aplica | 220 | 23 | no aplica | 220 | 23 | 13.8 | 10.28 | 55 | 10.27 | 55 | 10.69 | 55 | no aplica | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 20.6 | 63 | no aplica | no aplica | 20.6 | 63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.932 | 90.184 | 125.255 | no aplica | 86.309 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 170 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.00184 | 55 | 33.4 | 125.8 | 110.3 | 111.1 | no aplica | 123.3 | no aplica | 173.2 | 148.3 | 148.7 | 35 | 28 | 28 | 228.89 | Solidamente conectado a tierra | 100% (1,380 kA) MT | ID13406-SP S/E CENTRAL TERMOPACIFICO J1-S1 ID16655-SP S/E CENTRAL TERMOPACIFICO J1-S2 | 15-11-2009 | Crompton Graves | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | M III 350 Y | Flyer_OILTAP_M.pdf | ID1-CURVA DE DAÑO TRANSFORMADOR MEDELLIN 220-23KV 55MVA 1.pdf | ID1-FOTO PLACA MEDELLIN 220-23KV 55MVA 1.pdf | ID1-Ensayos Transformador.rar | ID1-Hoja de vida-MEDELLIN 220-23KV 55MVA 1.xlsx
2 | MEDELLIN 220/23KV 55MVA 2 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | T | ET02G0052SE001G0052 |  | 55 | 55 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (1,380 kA) MT | 100% (1,380 kA) MT | 100% (1,380 kA) MT | no aplica | 220 | 23 | no aplica | 220 | 23 | 13.8 | 10.31 | 55 | 10.3 | 55 | 10.76 | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 20.6 | 63 | no aplica | 55 | 20.6 | 63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 83.932 | 90.184 | 125.255 | no aplica | 86.309 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 170 kV (MT) / 95 kV (BT) | Ynyn0d1 | 0.00183 | 55 | 33.4 | 125.8 | 110.3 | 111.1 | no aplica | 123.3 | no aplica | 173.2 | 148.3 | 148.7 | 35 | 28 | 28 | 228.89 | Solidamente conectado a tierra | 100% (1,380 kA) MT | ID13405-SP S/E CENTRAL TERMOPACIFICO J2-S1 ID16656-SP S/E CENTRAL TERMOPACIFICO J2-S2 | 15-11-2009 | Crompton Graves | TRIFÁSICO | S | Reinhausen | TD50 |  | ID2-CURVA DE DAÑO TRANSFORMADOR MEDELLIN 220-23KV 55MVA 2_(homologación).pdf | ID2-FOTO PLACA MEDELLIN 220-23KV 55MVA 2.pdf | ID2- Ensayos Transformador.rar | ID2-Hoja de vida-MEDELLIN 220-23KV 55MVA 2.xlsx
3 | NUEVA VENTANAS 220/6.9/6.9KV 44MVA | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E NUEVA VENTANAS | T | ET02G0049SE001G0049 | Transformador de Partida | 33 | 16.5 | 16.5 | 44 | 44 | 22 | 44 | 22 | 22 | ONAN / ONAF | 100% | 44 MVA, Ver archivo WD710-EE158-20080 _Start-Up TR-Rating plate | 22 MVA, Ver archivo WD710-EE158-20080 _Start-Up TR-Rating plate | 22 MVA, Ver archivo WD710-EE158-20080 _Start-Up TR-Rating plate | 220 | 6.9 | 6.9 | 220 | 6.9 | 6.9 | 15,26% | 44 | 15.277 | 44 | 15.58 | 44 | 29.57 | 44 | 29.571 | 44 | 29.57 | 44 | 15.31 | 44 | 15.37 | 44 | 15.67 | 44 | 4.19 | 22 | 2.72 | 22 | 4.24 | 22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 64.8177 | 166.38 | 56.8952 | no aplica | no aplica | no aplica | 67.1324 | 59.21 | 56.1787 | 0 | 0 | no aplica | 3,98 (3,98 kV / 1000 A) | no aplica | 3,98 (3,98 kV / 1000 A) | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 198 (tap 1) | 242 (tap 17) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 220 (Tap 9) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 | YNyn0yn0(d1) | 0.105 | 44 | 36.712 | 211 | 179.5 | 169.8 | no aplica | no aplica | no aplica | 211.856 | 179.59 | 169.837 | 44 | no aplica | 44 | 216.,212 | Via impedancia ver WD700-EE150-00003 Key Single Line Diagram (V3).pdf | WD710-EE158-20083_Start-Up TR-Shop test and inspection reports | ID 14892 SP S/E CENTRAL NUEVA VENTANAS JT2-2; ID 14893 SP S/E CENTRAL NUEVA VENTANAS JT2-1; ID 14894 SP S/E CENTRAL NUEVA VENTANAS JT; ID 14894 SP S/E CENTRAL NUEVA VENTANAS JT2 | 2008 | HYUNDAI | TRIFÁSICO | S | MR | MIII350Y-123/C-10193WR | Ver Anexo "Placa cambiador de taps Trafo Partida" | No disponible | Ver anexo "WD710-EE158-20080 _Start-Up TR-Rating plate" | Ver anexo "WD710-EE158-20083_Start-Up TR-Shop test and inspection reports" | Solo en Ventanas. Fabricación 2008. Ver anexo "WD710-EE158-20083_Start-Up TR-Shop test and inspection reports"
4 | NUEVA ALDEA 66/15/13.2KV 60MVA 1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E NUEVA ALDEA | T | ET01L0089SE004L0089 |  | 40 | 40 | 4 | 50 | 50 | 5 | 60 | 60 | 6 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 3 segundos cortocircuito | Sin información | Sin información | Sin información | 66 | 15 | 13.2 | 66 | 15 | 13.2 | 14.04 | 60 | 14.61 | 60 | 15.65 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | 12.51 | 60 | 0.6 | 6 | 1.7 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236.432 | 197.116 | 192.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 86.6 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (59,4 kV) | 1 (72,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 350 kV (AT)/95 kV (MT)/95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.14 | 40 | 24.2 | 294.001 | 260.244 | 269.669 | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 60 |  |  | 150 | Prim. sólidamente aterrizado/ Sec. resistencia puesta a tierra 86,6 Ohm | En anexo | SI | 01-04-2005 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 200/600 - 17 POS. | En anexo | 'Curva de daño T1 Nueva Aldea_.pdf | Transformadores de Poder Planta Nueva Aldea.pdf | Pruebas TRAFO T1 Nueva Aldea.pdf | Hoja de Vida del Transformador T1 SE Nueva Aldea.xlsx
5 | NUEVA ALDEA 66/15/13.2KV 60MVA 2 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E NUEVA ALDEA | T | ET02L0089SE004L0089 |  | 40 | 40 | 4 | 50 | 50 | 5 | 60 | 60 | 6 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 3 segundos cortocircuito | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin información | 66 | 15 | 13.2 | 66 | 15 | 13.2 | 9.8 | 40 | 9.75 | 40 | 10.75 | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | 8.34 | 40 | 4.01 | 40 | 11.31 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En anexo | 23.25 | En anexo | En anexo | En anexo | En anexo | En anexo | En anexo | En anexo | 0 | 0 | 0 | 86.6 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (59,4 kV) | 1 (72,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 140 | Ynyn0d1 |  |  | 50 | [12 empty] | 150 | Prim. sólidamente aterrizado. Sec. resistencia puesta a tierra 8.66KV, 10A, 10s. | En anexo | SI | 01-04-2005 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | ABB | F031242 | Transformadores de Poder Planta Nueva Aldea | Curva de daño T2 Nueva Aldea_ | Transformadores de Poder Planta Nueva Aldea | En anexo | Hoja de Vida del Transformador T2 SE Nueva Aldea.xlsx
6 | NUEVA ALDEA 66/15/13.2KV 60MVA 3 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E NUEVA ALDEA | T | ET03L0089SE004L0089 |  | 40 | 40 | 4 | 50 | 50 | 5 | 60 | 60 | 6 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 3 segundos cortocircuito | Sin información | Sin información | Sin información | 66 | 15 | 13.2 | 66 | 15 | 13.2 | 9.8 | 40 | 9.8 | 40 | 10 | 13.33 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | En anexo | 40 | 8.34 | 40 | 4.01 | 40 | 11.31 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En anexo | En anexo | En anexo | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 867 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (59,4 kV) | 1 (72,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 140 | Ynyn0d1 |  |  | 50 | [12 empty] | 150 | Prim. sólidamente aterrizado. Sec. resistencia puesta a tierra 8.66KV,10A, 10s. | En anexo | En anexo | 01-04-05 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | ABB | F031242 | Transformadores de Poder Planta Nueva Aldea | Curva de daño T3 Nueva Aldea_ | Transformadores de Poder Planta Nueva Aldea | En anexo | Sin información
7 | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONCEPCION | T | ET04T0058SE012T0002 |  | 30 | 30 | 12 | 40 | 40 | 16 | 56 | 56 | 22.4 | ONAN – ONAF I – ONAF II – ONAF II (T+) | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 15 | 154 | 69 | 14.8 | 10 | 30 | 9.8 | 30 | 9.8 | 30 | no aplica | no aplica | 6.5 | 30 | no aplica | no aplica | 18.2 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 | 8.92 | 30 | 5.34 | 30 | 15.66 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 232.101 | 222.14 | 216.736 | no aplica | 49.498 | no aplica | 61.663 | 59.767 | 58.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNyn0d1 | 0.144 | 50 | 27.885 | 232.101 | 222.14 | 216.736 | no aplica | 49.498 | no aplica | 61.663 | 59.767 | 58.737 | 50 | 20 | 20 | 250.025 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID9352-SP S/E CONCEPCION AT2-S1 ; ID9353-SP S/E CONCEPCION AT2-S2 ; ID9359-SP S/E CONCEPCION BT2 | 01-01-1949 | Trafo - Union | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | GENÉRICO | 7 Datos Cambiador Tap.JPG | 7 Curva de Daño.PDF | 7 Data Sheet Transformador.zip | 7 Ensayos.zip | 7 Datasheet Transformador.xlsx
8 | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONCEPCION | T | ET05T0058SE012T0002 |  | 30 | 30 | 12 | 40 | 40 | 16 | 56 | 56 | 22.4 | ONAN – ONAF I – ONAF II – ONAF II (T+) | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 14.8 | 9.9 | 30 | 9.8 | 30 | 9.8 | 30 | no aplica | no aplica | 6.5 | 30 | no aplica | no aplica | 18.2 | 30 | 18.2 | 30 | 18.2 | 30 | 8.9 | 30 | 5.89 | 30 | 15.65 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 232.872 | 222.924 | 216.616 | no aplica | 65 | no aplica | 61,806 (Base 20 MVA) | 75 | 58,916 (Base 20 MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNyn0d1 | 0.143 | 50 | 27.885 | 232.872 | 222.924 | 216.616 | no aplica | 65 | no aplica | 77.529 | 75 | 73.904 | 50 | 20 | 20 | 250.809 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID9355-SP S/E CONCEPCION AT3-S1 ; ID9356-SP S/E CONCEPCION AT3-S2 ; ID9360-SP S/E CONCEPCION BT3 | 01-01-1949 | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | TRAFO-UNION | GENÉRICO | 8 Datos Cambiador Tap.JPG | 8 Curva de Daño.PDF | 8 Data Sheet Transformador.zip | 8 Ensayos.pdf | 8 Datasheet Transformador.xlsx
9 | PARRAL 154/66/14.8 75MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PARRAL | A | ET01T0058SE130T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.4 | 60 | 10.1 | 60 | 9.5 | 60 | 5.07 | 60 | 5.07 | 60 | 5.07 | 60 | 17.5 | 60 | 15.8 | 60 | 15.7 | 60 | 9.3 | 60 | 4.85 | 60 | 14.6 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 369.4 | 369.4 | 242.1 | no aplica | 32.9 | no aplica | 53.9 | 42.1 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.075 | 75 | 48.2 | 399.5 | 291.2 | 273.7 | no aplica | 36.1 | no aplica | 62 | 50.5 | 48.7 | 75 | 25 | 25 | 339.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID20113-SP S/E PARRAL BT1 ; ID20116-SP S/E PARRAL AT1-S1 ; ID20117-SP S/E PARRAL AT1-S2 | 01-01-1950 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 500Y 170/C 12233WR | 9 Datos Cambiador Tap.JPG | 9 Curva de Daño.PDF | 9 Data Sheet Transformador.JPG | 9 Ensayos.pdf | 9 Datasheet Transformador.xlsx
10 | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 56MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FERNANDO | T | ET02T0058SE054T0058 |  | 30 | 30 | 12 | 40 | 40 | 16 | 56 | 56 | 22.4 | ONAN – ONAF I – ONAF II – ONAF II (T+) | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 7.07 | 30 | 7.06 | 30 | 7.08 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 13.3 | 30 | 13.3 | 30 | 13.3 | 30 | 8.21 | 30 | 4.25 | 30 | 11.305 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 68 | 66 | 66 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17 | 17 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.46 | 30 | 36.996 | 76.158 | 73.861 | 73.426 | 14.937 | 15.051 | 14.941 | 19.111 | 18.939 | 18.514 | 30 | 30 | 30 | 110.857 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID547-SP S/E SAN FERNANDO BT2 ; ID2435-SP S/E SAN FERNANDO AT2-S1 ; ID19574-SP S/E SAN FERNANDO AT2-S2 | 01-01-1950 | TUSAN | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TLUN 7852 | 10 Datos Cambiador Tap.png | 10 Curva de Daño.PDF | 10 Data Sheet Transformador.JPG | 10 Ensayos.pdf | 10 Datasheet Transformador.xlsx
11 | SAN FERNANDO 154/66/14.8KV 75MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FERNANDO | T | ET01T0058SE054T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.4 | 60 | 9.65 | 60 | 9.52 | 60 | 5.27 | 60 | 5.27 | 60 | 5.27 | 60 | 18.3 | 60 | 16.3 | 60 | 16.2 | 60 | 8.203 | 60 | 4.48 | 60 | 13.855 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 364 | 269 | 251 | no aplica | 33 | no aplica | 57 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.072 | 75 | 48.8 | 405.5 | 299.6 | 279.8 | no aplica | 37 | no aplica | 63.6 | 51.8 | 49.6 | 75 | 25 | 25 | 384.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID545-SP S/E SAN FERNANDO BT1 ; ID2434-SP S/E SAN FERNANDO AT1-S1 ; ID19573-SP S/E SAN FERNANDO AT1-S2 | 01-01-1950 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | M III 500Y-170/C-12 23 3WR | 11 Datos Cambiador Tap.JPG | 11 Curva de Daño.PDF | 11 Data Sheet Transformador.JPG | 11 Ensayos.pdf | 11 Datasheet Transformador.xlsx
12 | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 75MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCAHUANO | T | ET03T0058SE062T0058 |  | 45 | 45 | 15 | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 14.8 | 8.27 | 45 | 8.66 | 45 | 9.41 | 45 | no aplica | no aplica | 5.28 | 45 | no aplica | no aplica | 15.34 | 45 | 15.94 | 45 | 16.45 | 45 | 7.36 | 45 | 4.49 | 45 | 13.55 | 45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 232.55 | 227.33 | 223.38 | no aplica | 31.96 | no aplica | 34 | 33.42 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (138,6 kV) | 1 (169,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (154 kV) | (69 kV) | (14,8 kV) | 1.25 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | Yyn0d1 | 0.298 | 75 | 41.132 | 283.25 | 291.22 | 298.16 | no aplica | 337.48 | no aplica | 388.54 | 393.13 | 377.28 | 75 | 75 | 75 | 332.352 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID587-SP S/E TALCAHUANO AT1 ; ID585-SP S/E TALCAHUANO BT1-S1 ; ID2448-SP S/E TALCAHUANO BT1-S2 | 01-01-1982 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 500Y 170C 10193G | 12 Datos Cambiador Tap.JPG | 12 Curva de Daño.pdf | 12 Data Sheet Transformador.JPG | 12 Ensayos.pdf | 12 Datasheet Transformador.xlsx
14 | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ALTO JAHUEL | BA | ET05T0002SE002T0002 |  | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,825 kA) | 100% (0,825 kA) | 100% (1,883 kA) | 100% (0,652 kA) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 9.59 | 510 | 10.02 | 510 | 10.4 | 510 | 30.68 | 510 | 24.77 | 510 | 23.38 | 510 | no aplica | 510 | 38.85 | 510 | no aplica | 510 | 10.17 | 170 | 2.77 | 150 | 6.81 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1755.37 | 1428.13 | 1470.63 | 234.74 | 202.75 | 199.21 | no aplica | 209.25 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (195,5 kV) | 17 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425 | YNa0d1 | 1425 | YN0YN0D1 | 223.02 | 526.46 | 448.14 | 466.41 | 68.03 | 59.25 | 60.62 | 0 | 64.67 | 0 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 2174.43 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID1421-SP S/E ALTO JAHUEL KT5-JT5-BT5; ID6400-SP S/E ALTO JAHUEL KT5-JT5-BT5; ID6401-SP S/E ALTO JAHUEL KT5-JT5-BT5; ID6402-SP S/E ALTO JAHUEL KT5-JT5-BT5; ID6404-SP S/E ALTO JAHUEL KT5-JT5-BT5; | 15-10-1983 | HITACHI | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | GI-3022 | ID14 - ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U (Anexo 2131 | ID14-ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | ID14-ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | ID14-ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | ID14-ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U
15 | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ALTO JAHUEL | BA | ET04T0002SE002T0002 |  | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,825 kA) | 100% (0,825 kA) | 100% (1,883 kA) | 100% (0,652 kA) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 9.59 | 170 | 10.01 | 170 | 10.38 | 170 | 30.54 | 170 | 24.71 | 170 | 23.36 | 170 | no aplica | 170 | 38.71 | 170 | no aplica | 170 | 10.17 | 170 | 2.77 | 150 | 6.81 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1762.47 | 1431.32 | 1474.75 | 231.03 | 201.29 | 199.07 | no aplica | 206.63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (195,5 kV) | 17 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425 | YNa0d1 | 1425 | YN0yn0d1 | 217.29 | 526.46 | 448.14 | 466.41 | 68.03 | 59.25 | 60.62 | 0 | 64.67 | 0 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 478.73 | solidamente Aterizado | ver anexos | ID1169-SP S/E ALTO JAHUEL KT4-JT4-BT4; ID1170-SP S/E ALTO JAHUEL KT4-JT4-BT4; ID6399-SP S/E ALTO JAHUEL KT4-JT4-BT4; | 15-10-1983 | HITACHI | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | GI-3022 | ID15 - ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U (Anexo 2131 | ID15-ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | ID15-ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | ID15-ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | ID15-ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U
16 | CARDONES 220/115/13.8 kV 75MVA 1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CARDONES | A | ET01T0002SE001T0002 |  | 60 | 60 | 10 | 75 | 75 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,197 kA) | 100% (0,197 kA) | 100% (0,377 kA) | 100% (0,29 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 14.13 | 75 | 13.25 | 75 | 12.75 | 75 | 3.31 | 12 | 3.13 | 12 | 3 | 12 | 5.94 | 12 | 5.89 | 12 | 5.9 | 12 | 11.46 | 75 | 2.96 | 12 | 4.84 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 216.7 | 182.7 | 192.2 | 26.3 | 25 | 24.4 | 24 | 22.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 19 | no aplica | 5 | 9L (198 kV) | 9R (220 kV) | no aplica | no aplica | 1 (12,765 kV) | 5 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | 4 (13,8 kV) | N (220 kV) | no aplica | 4 (13,8 kV) | 1.11 | no aplica | 2.5 | 900 kV (AT) / 550 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.19 | YN0yn0d1 | 36.16 | 231.8 | 226.71 | 267.8 | 31.087 | 28.487 | 27.682 | 38.927 | 29.212 | 30.885 | 75 | 12 | 12 | 333 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO AT y MT | ver tabla | ID1279-SP S/E CARDONES JT1-HT1 | 18-03-1990 | ALSTHOM SAVOISIENNE | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ALSTHOM SAVOISIENNE | TIPO MAC 27 | P1020773.JPG | 16_Curva_de_daño.pdf | TR1 CAR.JPG | Anexo 3 Ensayo del Transformador.pdf | ID16-CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U
17 | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CARDONES | T | ET03T0002SE001T0002 |  | 60 | 60 | 10 | 75 | 75 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,197 kA) | 100% (0,197 kA) | 100% (0,377 kA) | 100% (0,29 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 11.56 | 60 | 11.45 | 60 | 10.14 | 60 | no aplica | no aplica | 22.2 | 96 | no aplica | no aplica | 30.31 | 60 | 31.68 | 60 | 30.28 | 60 | 9.99 | 60 | 23.5 | 96 | 26.51 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.18 | 259.36 | 260.01 | no aplica | 24.3 | no aplica | 28.86 | 23.26 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 19 | no aplica | 5 | 19 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,765 kV) | 1 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | 2 (13,8 kV) | 10 (220 kV) | no aplica | 2 (13,8 kV) | 1.11 | no aplica | 2.5 | 900 kV (AT) / 550 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 900 | Yd1 | 33.5 | 228.71 | 221.29 | 262.54 | 30.35 | 27.82 | 27.15 | 28.86 | 29.16 | 31.09 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 257.61 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO AT y MT | ver tabla | ID7648-SP S/E CARDONES JT3; ID7645-SP S/E CARDONES JT3 S2 | 01-03-1980 | GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 301 | P1020821.JPG; TR3 CAR (2).JPG | 17_Curva_de_daño | TR3 CAR.JPG | ID17-CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | ID17-CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U
18 | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CARDONES | A | ET02T0002SE001T0002 |  | 60 | 60 | 10 | 75 | 75 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,197 kA) | 100% (0,197 kA) | 100% (0,377 kA) | 100% (0,29 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 11.56 | 60 | 11.31 | 60 | 10.14 | 60 | no aplica | no aplica | 16.52 | 60 | no aplica | no aplica | 30.31 | 60 | 31.2 | 60 | 30.28 | 60 | 10.41 | 60 | 16.14 | 60 | 26.78 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.3 | 135.57 | 10.71 | no aplica | 17.21 | no aplica | 29.7 | 17.71 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 19 | no aplica | 4 | 1 | 19 | no aplica | no aplica | 1 | 5 | no aplica | no aplica | Sistemico | 10 | no aplica | 2 | 7 | no aplica | sistemico | 900 | YNa0d1 | 900 | Yd1 | 30.88 | 228.71 | 221.29 | 262.54 | 30.35 | 27.82 | 27.15 | 28.86 | 29.16 | 31.09 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 257.61 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO AT y MT | ver tabla | ID5993-SP S/E CARDONES JT2; ID5994-SP S/E CARDONES JT2; ID5996-SP S/E CARDONES JT2; ID5992-SP S/E CARDONES JT2-HT2 | 09-01-2002 0:00:00 | GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 301 | P1020683.JPG | 18_Curva_de_daño | TR2 CAR.JPG | ID18-CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | ID18-CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U
19 | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | T | ET07T0002SE009T0002 | OP_MD:ID2236-25 | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,281 kA) | 100% (0,281 kA) | 100% (0,628 kA) | 100% (0,604 kA) | 154 | 69 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 11.4 | 60 | 14.41 | 75 | 14.41 | 75 | 4.22 | 20 | 3.7 | 20 | 3.36 | 20 | 8.23 | 20 | 8.17 | 20 | 8.12 | 20 | 14.41 | 75 | 13.52 | 75 | 28.39 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 274.78 | 239.38 | 231.53 | 31736 | 27352 | 26259 | 32501 | 31408 | 30554 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 17 | 17 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 17 (62,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | 9 (69 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110 (BT) | YNyn0d1 | 650 | YN0yn0d1 | 30.03 | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | 428.4 | Solidamente Aterrizado | ver tabla | ID6504-SP S/E CHARRUA A5; ID6503-SP S/E CHARRUA A5-BT7; ID6505-SP S/E CHARRUA BT7 | 14-09-2009 | ABB | TRIFÁSICO | RF | ABB | UCLRN650/900/III | ID19 - CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U (Anexo 2131 | 19_Curva_de_daño | PLACA TR7.jpg | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID19-TR7CHA | Anexo 4 Hoja de vida del transformador - ID19-TR7CHA
20 | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO | T | ET03T0002SE014T0002 |  | 96 | 96 | 24 | 120 | 120 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,315 kA) | 100% (0,315 kA) | 100% (0,602 kA) | 100% (0,724 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 220.21 | 115 | 13.81 | 15.38 | 120 | 14 | 120 | 14.25 | 120 | no aplica | no aplica | 6.94 | 30 | no aplica | no aplica | 11.75 | 30 | 11.5 | 30 | 11.59 | 30 | 14.5 | 120 | 7.34 | 30 | 11.47 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 232.8 | 201 | 223 | no aplica | 89.8 | no aplica | 81.9 | 76.7 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 19 | no aplica | 5 | 19 (198,190 kV) | 1 (242,230 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,710 kV) | 1 (14,130 kV) | no aplica | no aplica | 3 (13,5 kV) | 10 (220,210 kV) | no aplica | 2 (13,810 kV) | 1.11 | no aplica | 2.57 | 900 kV (AT) / 550 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNa0d1 | 0.168 | 120 | 36.4 | 287.8 | 241.8 | 265.4 | no aplica | 96.3 | no aplica | 89.8 | 84.4 | 83.5 | 120 | 30 | 30 | 266.9 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO AT y MT | VER TABLA | ID1572-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO HT3; ID1570-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO JT3-S1; ID1571-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO JT3-S2 | 15-06-1996 | EFACEC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 501 - 170/D 12.23.3W | ID20 - DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U (Anexo 2131 | ID20-DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 9pg.JPG | 2.PDF; Binder1.PDF | ID20-DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U
22 | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | A | ET03T0002SE027T0002 |  | 60 | 60 | 10 | 75 | 75 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,197 kA) | 100% (0,197 kA) | 100% (0,377 kA) | 100% (0,29 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 11.57 | 60 | 11.38 | 60 | 10.4 | 60 | 2.6 | 10 | 2.7 | 10 | 2.61 | 10 | 5.22 | 10 | 5.23 | 10 | 4.99 | 10 | 9.83 | 60 | 2.55 | 10 | 4.34 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 167.79 | 221.29 | 134102 | no aplica | 221.29 | no aplica | 27.93 | 27.82 | 2473201 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 18 | no aplica | 4 | 19 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,765 kV) | 1 (14,145 kV) | Sistemico | no aplica | 2 (13,8 kV) | 10 (220 kV) | no aplica | 2 (13,8 kV) | 1.11 | no aplica | 2.5 | 900(AT) / 550(MT) / 110(BT) | YNa0d1 | 900 | YY0/D1 | 36.32 | 228.71 | 221.29 | 262.54 | 30.35 | 27.82 | 27.15 | 28.86 | 29.16 | 31.09 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 326.79 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID6598-SP S/E PAN DE AZUCAR JT3-1; ID6599-SP S/E PAN DE AZUCAR JT3-2; ID6632-SP S/E PAN DE AZUCAR JT3-3 | 15-09-1994 | GENERAL ELECTRIC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI-301 | ID22 - PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U (Anexo 2131 | 22_Curva_de_daño | PLACA ATR3.rar | ID22-PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | ID22-PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U
23 | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO | A | ET04T0002SE014T0002 |  | 90 | 90 | 18 | 120 | 120 | 24 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,315 kA) | 100% (0,315 kA) | 100% (0,602 kA) | 100% (0,32 kA) | 220 | 110 | 25 | 220.21 | 115 | 25 | 15.52 | 120 | 13.97 | 120 | 14.24 | 120 | 5.38 | 24 | 4.9 | 24 | 4.24 | 25 | 9.21 | 24 | 8.37 | 24 | 7.14 | 24 | 15.18 | 120 | 5408 | 24 | 8756 | 24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 287.8 | 241.8 | 265.4 | no aplica | 84.4 | no aplica | no aplica | 96.3 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 19 | no aplica | 6 | 19 (198,189 kV) | 1 (242,231 kV) | no aplica | no aplica | 6 (23,125 kV) | 1 (26,250 kV) | no aplica | no aplica | SISTEMICO | 10 (220,210 kV) | no aplica | 3 (25 kV) | 1.11 | no aplica | 2.5 | 900 kV (AT) / 550 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNa0d1 | 900 | YNA0D1 | 36.4 | 287.8 | 241.8 | 265.4 | 89.8 | 84.4 | 83.5 | 0 | 96.3 | 0 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 266.9 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO AT y MT | VER TABLA | ID6011-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO HT4; ID1570-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO JT3-S1; ID1571-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO JT3-S2 | 13-09-2010 | HYOSUNG | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | VACUTAP | VRC I 551-170/D-10 19 1W | 20150828_103125.JPG (Fotos CTBC ATR4 DDA) | 23_Curva_de_daño | P1010931.JPG | Anexo 3-Ensayos del Transformador | Anexo 4 Hoja de vida del transformador - ID23-TR4DDA
26 | RANCAGUA 154/69/13.8KV 30MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RANCAGUA | T | ET03T0058SE033T0002 |  | 22.5 | 22.5 | 15 | 30 | 30 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.8 | 154 | 69.03 | 13.8 |  |  | 11.2 | 30 |  |  |  |  | 4.05 | 20 |  |  |  |  | 12.6 | 20 |  |  | 9.52 | 30 | 3.44 | 20 | 10.71 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | V | no aplica | 5 | 5 | no aplica | 5 (142,3 kV) | 1 (157,7 kV) | 5 (65,58 kV) | 1 (72,49 kV) | no aplica | no aplica | 2 | 3 | no aplica | 2 (154 kV) | 3 (69,03 kV) | no aplica | NO APLICA(RELACIÓN NO CONSTANTE) | NO APLICA(RELACIÓN NO CONSTANTE) | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNyn0d1 | [16 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID20306-SP S/E RANCAGUA BT2-S1 ; ID20307-SP S/E RANCAGUA BT2-S2 ; ID20308-SP S/E RANCAGUA AT2-S1 ; ID20309-SP S/E RANCAGUA AT2-S2 | 01-01-2015 | ACEC | TRIFÁSICO | S | ACEC | GENERICO | 26 Datos Cambiador Tap.jpg | 26 Curva de Daño.PDF | 26 Data Sheet Transformador.zip | 26-13-07-2015 CHARLEROI - 17TFST20111.PDF | 26 Datasheet Transformador.xlsx
27 | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONCEPCION | T | ET06T0058SE012T0002 | [10 empty] | ONAF II |  |  |  |  | 500 | [29 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [15 empty] | V | V | V | [19 empty] | Dyn1 | [16 empty] | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO |  |  |  |  | TRIFÁSICO | RS
30 | LAS ARAÑAS 110/66/13.8KV 50MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS ARAÑAS | T | ET03T0058SE179T0058 |  | 40 | 40 | 8 | 50 | 50 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 66 | 13.8 | 12.498 | 50 | 11.975 | 50 | 12.037 | 50 | no aplica | no aplica | 3.786 | 10 | no aplica | no aplica | 6.696 | 10 | 6.715 | 10 | 6.817 | 10 | 8.143 | 40 | 12.874 | 40 | 22.83 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.688 | 67.016 | 82.391 | no aplica | 23.344 | no aplica | 21.734 | 19.984 | 19.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (99 kV) | 1 (121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.169 | 50 | 13.089 | 107.9 | 87.8 | 101.58 | no aplica | 25.016 | no aplica | 25.719 | 23.797 | 23.578 | 50 | 10 | 10 | 69.445 | Solidamente Aterrizado | 10;30-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6711-SP S/E LAS ARAÑAS BT1 ; ID6710-SP S/E LAS ARAÑAS HT1-S1 ; ID20454-SP S/E LAS ARAÑAS HT1-S2 | 01-01-1960 | CROMPTON GREAVES | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 500 - 123/C - 12 23 3W | 30 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-30_CurvaDaño T3D SE_LAS ARANAS 110-66-13.8KV 50MVA T1 T-49000.wmf;ID-30_CurvaDaño T3D SE_LAS ARANAS 110-66-13_WMF.PDF | 30-Trafo Las Arañas 110_66kV.JPG | 30-Manual Transformador Crompton Greaves 50MVA ET 9137.PDF | 30_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
31 | LAS ARAÑAS 110/66/13.8KV 50MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS ARAÑAS | NO CLASIFICADO | ET04T0058SE179T0058 |  | 40 | 40 | 8 | 50 | 50 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 66 | 13.8 | 12.471 | 50 | 11.948 | 50 | 11.978 | 50 | no aplica | no aplica | 3.815 | 10 | no aplica | no aplica | 6.725 | 10 | 6.731 | 10 | 6.844 | 10 | 8.125 | 40 | 12.971 | 40 | 22.883 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 86.094 | 67.344 | 82.797 | no aplica | 23.422 | no aplica | 21.797 | 20.031 | 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (99 kV) | 1 (121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.255 | 50 | 13.271 | 106.2 | 88.69 | 101.2 | no aplica | 25.203 | no aplica | 26.203 | 24.063 | 23.844 | 50 | 10 | 10 | 70.185 | Solidamente Aterrizado | 10;31-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6713-SP S/E LAS ARAÑAS BT2 ; ID6712-SP S/E LAS ARAÑAS HT2-S1 ; ID20455-SP S/E LAS ARAÑAS HT2-S2 | 01-01-1960 | CROMPTON GREAVES | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 500 - 123/C - 12 23 3W | 31 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-31_CurvaDaño T3D SE_LAS ARANAS 110-66-13.8KV 50MVA T2 T-49100.wmf;ID-31_CurvaDaño T3D SE_LAS ARANAS 110-66-13_WMF.PDF | 31-AUTOTRANSF. N°2 PLACA.JPG | 31-Manual Transformador Crompton Greaves 50MVA ET 9137.PDF | 31_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
32 | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA N°1 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PORTEZUELO | A3 | ET01T0058SE201T0058 |  | 40 | 40 | 8 | 50 | 50 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 66 | 13.8 | 9.8979 | 40 | 9.5394 | 40 | 9.5948 | 40 | 15.3042 | 40 | 15.3042 | 40 | 15.3042 | 40 | 26.7575 | 40 | 26.6883 | 40 | 27.3258 | 40 | 8.108 | 40 | 13.009 | 40 | 22.685 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.81 | 42.83 | 52.66 | no aplica | 14.97 | no aplica | 13.94 | 12.81 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (99 kV) | 1 (121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11A, 11B, 11C (110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNa0d1 | 0.223 | 50 | 12.304 | 68.89 | 56.35 | 65.42 | no aplica | 16.26 | no aplica | 16.77 | 15.52 | 15.53 | 40 | 8 | 8 | 68.654 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6739-SP S/E PORTEZUELO HT1-S1 ; ID20611-SP S/E PORTEZUELO HT1-S2 ; ID6740-SP S/E PORTEZUELO BT1 | 01-01-2006 | CROMPTON GREAVES | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 501 123/C 12233W | 32 Datos Cambiador Tap.JPG | 32 Curva de Daño.PDF | 32 Data Sheet Transformador.JPG | 32 Ensayos.pdf | 32 Datasheet Transformador.xlsx
33 | T3D S/E QUELENTARO JT1 + UR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUELENTARO | A1 | ET01T0058SE200T0058 | [OP_MD:ID17361-25]; Melipilla | 150 | 150 | 30 | 195 | 195 | 39 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 12.038 | 150 | 11.146 | 150 | 11.138 | 150 | 17.115 | 150 | 17.923 | 150 | 18.076 | 150 | 34.462 | 150 | 40.577 | 150 | 42.346 | 150 | 11.146 | 150 | 17.923 | 150 | 40.577 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 210.093 | 202.656 | 196.431 | 41.934 | 41.931 | 42.798 | 40.245 | 36.39 | 35.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (187 kV) | 1 (231 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,765 kV) | 1 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | 2 | 5 (220 kV) | no aplica | 2 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900(AT) / 550(MT) / 110(BT) | YNa0d1 | 0.93 | 50 | 17.63 | 210.093 | 202.656 | 196.431 | 41.934 | 41.931 | 42.798 | 40.245 | 36.39 | 35.886 | 50 | 10 | 10 | 220.286 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID6733-SP S/E QUELENTARO JT1-S1 ; ID20621-SP S/E QUELENTARO JT1-S2 | 01-01-2006 | Crompton Greaves | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MI 802-170/C-10 19 3W | 33 Datos Cambiador Tap.JPG | 33 Curva de Daño.PDF | 33 Data Sheet Transformador.zip | 33 Ensayos.rar | 33 Datasheet Transformador.xlsx
34 | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALONSO DE RIBERA | T3 | ET01T0058SE025T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.2 | 60 | 9.43 | 60 | 9.27 | 60 | 5.11 | 60 | 5.11 | 60 | 5.11 | 60 | 17.5 | 60 | 15.7 | 60 | 15.6 | 60 | 8.99 | 60 | 4.96 | 60 | 14.5 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 370.8 | 264.6 | 244.4 | no aplica | 32.9 | no aplica | 53.8 | 42 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.07 | 75 | 44.3 | 396.4 | 287.8 | 268.7 | no aplica | 36.5 | no aplica | 61.6 | 49.8 | 48.4 | 75 | 25 | 25 | 332.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID3904-SP S/E ALONSO DE RIBERA BT2 ; ID2384-SP S/E ALONSO DE RIBERA AT2-1 ; ID3903-SP S/E ALONSO DE RIBERA AT2-2 | 01-01-1990 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y 170/C 12233WR | 34 Datos Cambiador Tap.JPG | 34 Curva de Daño.PDF | 34 Data Sheet Transformador.JPG | 34 Ensayos.pdf | 34 Datasheet Transformador.xlsx
35 | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | S/E ZONA DE CAIDA | T3 | ET01T0008SE001T0008 |  | 30 | 30 | 8 | 37 | 37 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN TR3D TRAFO.pdf) | 100% (LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN PARA ALTA-MEDIA Y BAJA TENSIÓN TR3D TRAFO.pdf) | 100% (LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN PARA ALTA-MEDIA Y BAJA TENSIÓN TR3D TRAFO.pdf) | 100% (LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN PARA ALTA-MEDIA Y BAJA TENSIÓN TR3D TRAFO.pdf) | 220 | 66 | 13.2 | 230 | 66 | 13.8 | 15.12 | 37 | 14.92 | 37 | 14.91 | 37 | no aplica | no aplica | 1.35 | 10 | no aplica | no aplica | 5.903 | 10 | 5.8 | 10 | 5.78 | 10 | 13.78 | 37 | 1.9 | 10 | 5.2 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 151.99 | 147.34 | 143.09 | no aplica | 16.89 | no aplica | 18.76 | 18.42 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (218,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 (230 kV) | no aplica | no aplica | 3 (230 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT)/350 kV (MT)/ 110 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.105 | 37 | 29.04 | 175.93 | 169.58 | 165.3 | no aplica | 18.94 | no aplica | 22.52 | 21.9 | 21.54 | 37 | 10 | 10 | 158 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) | 100% (MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR3D TRAFO.pdf) | ID23735-SP S/E ZONA DE CAIDA T1-S1 ID23736-SP S/E ZONA DE CAIDA T1-S2 ID23737-SP S/E ZONA DE CAIDA T1-1 ID23738-SP S/E ZONA DE CAIDA T1-2 | 2007 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | CAPT-ITALY | MTV5170, 5POSICIONES, 600A, 170kV | Placa Trafo SE Palmucho 30-37Mva | Curva de daño - Zona de Caída,pdf | Placa Trafo SE Palmucho 30-37Mva.pdf; Trafo 30-38 MVA.jpg | Resultado de pruebas iniciales TRAFO_20170921_0003.pdf | ID35-Hoja de vida-ZONA DE CAIDA 220-66-13.8KV 37MVA.xlsx
39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA 1 +UR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALTO MELIPILLA | BA | ET01T0057SE003T0057 |  | 120 | 120 | 18 | 150 | 150 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | no aplica | 39_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 39_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 39_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 115 | 13.2 | 8.518 | 120 | 9.92 | 120 | 14.12 | 120 | 5.178 | 18 | 5.119 | 18 | 5.105 | 18 | 6.987 | 18 | 7.221 | 18 | 7.874 | 18 | 9.923 | 120 | 5.119 | 18 | 7.221 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 174 | 149.67 | 155.52 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 17 | 16.26 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 21 | no aplica | 5 | 21 (202,23 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,54 kV) | 1 (13,86 kV) | no aplica | no aplica | 3 (13,2 kV) | 14 (220 kV) | no aplica | 3 (13,2 kV) | 1.1538 | no aplica | 2.5 | 950(AT) / 550(MT) /95 (BT) | YNa0d1 | 0.7 | 18 | 56.88 | 232.5 | 221.46 | 280.83 | 26.55 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 25.92 | 26.13 | 40 | 18 | 18 | 301 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 150 | 39_GM&O-MTX-SCT-225-2018 | 07-01-1996 0:00:00 | ABB | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MR | 39_DATO DE TAP | 39_TR3_Alto_Melipilla_Curva_de_daño | 39_DATO DE PLACA;399_Hoja de datos | 39_Ensayo | 39_HOJA DE VIDA;39_Hoja de vida
40 | POTRERILLOS 110/12/2.1KV 48MVA 1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E POTRERILLOS | T | ET01L0075SE002L0075 |  | 30 | 23.75 | 6.25 | 36 | 28.5 | 7.5 | 48 | 38 | 10 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 110 | 12 | 2.1 | 110 | 12.5 | 2.2 | 9.48 | 38 | 9.13 | 38 | 8.98 | 38 | no aplica | no aplica | 1.1 | 10 | no aplica | no aplica | 3.93 | 10 | 3.84 | 10 | 3.79 | 10 | 10.98 | 38 | 2.24 | 10 | 5.51 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152.506 | 147.189 | 142.554 | no aplica | 24.481 | no aplica | 26.494 | 26.12 | 25.802 | no aplica | no aplica | 0 | 18.04 | 0 | 3.18 | V | no aplica | no aplica | 7 | no aplica | no aplica | 7 (101,75 kV) | 1 (118,25 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4 (110 kV) | no aplica | no aplica | 4 (110 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 110(MT) / 75(BT) | Dyn1yn1 | 0.185 | 38 | 24.345 | 179.5 | 168.346 | 161.742 | no aplica | 28.975 | no aplica | 32.506 | 31.742 | 31.304 | 38 | 10 | 10 | 192.691 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (MT y BT) | 100 % | ID 3768: 87T (diferencial de transformador) | 01-04-2002 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | GENERICO: CAMBIADOR DE DERIVACIONES SIN TENSIÓN | PLACA T1.jpg | CD_ID_40 | PLACA T1.jpg | ENSAYOS ID 40.rar | 40 Hoja de vida.xlsx
41 | POTRERILLOS 110/12/2.1KV 48MVA 2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E POTRERILLOS | T | ET02L0075SE002L0075 |  | 30 | 23.75 | 6.25 | 36 | 28.5 | 7.5 | 48 | 38 | 10 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 110 | 12 | 2.1 | 110 | 12.5 | 2.2 | 9.54 | 38 | 9.18 | 38 | 9 | 38 | no aplica | no aplica | 1.06 | 10 | no aplica | no aplica | 3.87 | 10 | 3.77 | 10 | 3.72 | 10 | 11.02 | 38 | 2.24 | 10 | 5.46 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152.323 | 146.822 | 142.149 | no aplica | 24.764 | no aplica | 26.909 | 26.528 | 26.204 | no aplica | no aplica | 0 | 18.04 | 0 | 3.175 | V | no aplica | no aplica | 7 | no aplica | no aplica | 7 (101,75 kV) | 1 (118,25 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4 (110 kV) | no aplica | no aplica | 4 (110 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 110(MT) / 75(BT) | Dyn1yn1 | 0.234 | 30 | 23.482 | 178.323 | 167.488 | 160.44 | no aplica | 28.931 | no aplica | 32.78 | 31.955 | 31.521 | 38 | 10 | 10 | 190.97 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (MT Y BT) | 100 % | ID 3767: 87T (diferencial de transformador) | 01-05-2002 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | TRAFO | GENERICO: CAMBIADOR DE DERIVACIONES SIN TENSIÓN | PLACA T2.jpg | CD_ID_41.rar | PLACA T2.jpg | ENSAYOS ID 41.rar | 41 Hoja de vida.xlsx
42 | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E COLBUN | T | ET04T0061SE003T0061 |  | 18 | 18 | 8 | 25 | 25 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,062 kA) | 100% (0,062 kA) | 100% (0,218 kA) | 100% (0,418 kA) | 220 | 66 | 13.8 | 230 | 66 | 13.8 | 13.042 | 25 | 12.917 | 25 | 12.917 | 25 | no aplica | no aplica | 1.756 | 10 | no aplica | no aplica | 7.5 | 10 | 7.439 | 10 | 7.428 | 10 | 10.98 | 25 | 1.49 | 10 | 6.38 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 123.532 | 119.539 | 116.138 | no aplica | 25.482 | no aplica | 29.712 | 29.074 | 28.529 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (218,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (230 kV) | no aplica | no aplica | 3 (230 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) / 250 kV (MT) / 110 kV (BT) | Dd0yn1 | 0.2 | 18 | 20.747 | 141.596 | 138.139 | 135.819 | no aplica | 25.922 | no aplica | 32.993 | 32.448 | 32.088 | 25 | 10 | 10 | 164.76 | sólidamente conectado a tierra | no aplica | ID8291-SP S/E COLBUN JCH-S1; ID8292-SP S/E COLBUN JCH-S2 | 01-01-1997 0:00:00 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | CAPT ITALY | K5245 | Datos de placa del cambiador de Tap - Colbún | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Placa Transformador TCH | DATA-BOOK XA 1908 A001 | HV - Transformador Colbún 230-66-13,8kV 25MVA
43 | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E MINERO | A | ET01T0061SE002T0061 |  | 100 | 100 | 18 | 133 | 133 | 24 | 167 | 167 | 30 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,419 kA) | 100% (0,419 kA) | 100% (0,838 kA) | 100% (1,255 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 230 | 115 | 13.8 | 13.28 | 167 | 12.55 | 167 | 12.25 | 167 | no aplica | no aplica | 4.95 | 30 | no aplica | no aplica | 7.649 | 30 | 7.611 | 30 | 7.629 | 30 | 11.39 | 167 | 4.231 | 30 | 6.19 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 560.09 | 506.01 | 490.9 | no aplica | 11.8792 | no aplica | no aplica | 10.0215 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 650 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNa0d1 | 0.059 | 167 | 48.607 | 405.403 | 350.37 | 352.373 | no aplica | 56.381 | no aplica | 58.322 | 55.392 | 54.416 | 167 | 30 | 30 | 398.977 | solidamente aterrizado | no aplica | ID8369-SP S/E MINERO JT1-S1; ID8370-SP S/E MINERO JT1-S2 | 01-01-2002 0:00:00 | SIEMENS | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 802-170/B-12233W | Datos de placa del cambiador de Tap - Minero T1 | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Placa ATR1 Minero | 3-Pruebas_A \ 3-Pruebas_B \ 3-Pruebas_C | HV - Transformador Minero 230-115-13,8kV 167MVA T1
44 | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E MINERO | A | ET02T0061SE002T0061 |  | 100 | 100 | 18 | 133 | 133 | 24 | 167 | 167 | 30 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,419 kA) | 100% (0,419 kA) | 100% (0,838 kA) | 100% (1,255 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 230 | 115 | 13.8 | 13.33 | 167 | 12.59 | 167 | 12.23 | 167 | no aplica | no aplica | 4.946 | 30 | no aplica | no aplica | 7.658 | 30 | 7.611 | 30 | 7.638 | 30 | 11.15 | 167 | 4.139 | 30 | 6.113 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 361.539 | 318.205 | 320.785 | no aplica | 56.642 | no aplica | 50.008 | 49.236 | 48.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 650 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNa0d1 | 0.045 | 167 | 48.918 | 411.572 | 356.812 | 357.908 | no aplica | 56.642 | no aplica | 59.408 | 56.303 | 55.233 | 167 | 30 | 30 | 407.531 | solidamente aterrizado | no aplica | ID19148-SP S/E MINERO JT2-S1; ID19149-SP S/E MINERO JT2-S2 | 01-01-2002 0:00:00 | Siemens | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 802-170/B-12233W | Datos de placa del cambiador de Tap - Minero T2 | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Trafo 2 Minero | ATR_2 | HV - Transformador Minero 230-115-13,8kV 167MVA T2
45 | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E MINERO | A | ET03T0061SE002T0061 |  | 100 | 100 | 18 | 133 | 133 | 24 | 167 | 167 | 30 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,419 kA) | 100% (0,419 kA) | 100% (0,838 kA) | 100% (1,255 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 230 | 115 | 13.8 | 13.3 | 167 | 12.56 | 167 | 12.26 | 167 | no aplica | no aplica | 4.931 | 30 | no aplica | no aplica | 7.622 | 30 | 7.575 | 30 | 7.593 | 30 | 11.35 | 167 | 4.139 | 30 | 6.113 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 364.988 | 323.858 | 329.207 | no aplica | 48.522 | no aplica | 52.664 | 50.242 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 650 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNa0d1 | 0.045 | 167 | 48.484 | 415.733 | 364.3 | 366.57 | no aplica | 56.5528 | no aplica | 59.719 | 57.356 | 55.256 | 167 | 30 | 30 | 407.531 | solidamente aterrizado | no aplica | ID19151-SP S/E MINERO JT3-S1; ID19152-SP S/E MINERO JT3-S2 | 01-01-2002 0:00:00 | SIEMENS | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 802-170/B-12233W | Datos de placa del cambiador de Tap - Minero T3 | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Placa Trafo 3 | ATR_3 | HV - Transformador Minero 230-115-13,8kV 167MVA T3
46 | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ESPERANZA | T | ET01T0061SE023T0061 |  | 18 | 18 | 8 | 24 | 24 | 8 | 30 | 30 | 8 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,157 kA) | 100% (0,157 kA) | 100% (0,283 kA) | 100% (0,385 kA) | 110 | 62 | 12 | 110 | 61 | 12 |  | 30 | 10.9 | 30 |  | 30 |  | 30 | 1.707 | 8 |  | 30 |  | 30 | 5.227 | 8 |  | 30 | 9.265 | 30 | 1.45 | 8 | 4.442 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.603 | 210.228 | 207.65 | 17.864 | 17.289 | 16.759 | 19.192 | 18.597 | 18.413 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 14 | V | no aplica | V | 5 | no aplica | 5 | 5 (102,575 kV) | 1 (112,475 kV) | no aplica | no aplica | 1 (11,4 kV) | 5 (12,6 kV) | 2 (110 kV) | no aplica | 3 (12 kV) | 2 (110 kV) | no aplica | 3 (12 kV) | 2.25 | no aplica | 2.5 | 450 kV (AT) / 250 kV (MT) / 75 kV (BT) | Dyn1yn1 | 0.45 | 18 | 23.185 | 250.586 | 240.3 | 238.103 | 20.857 | 19.655 | 18.613 | 23.763 | 23.702 | 23.769 | 30 | 8 | 8 | 109.688 | sólidamente conectado a tierra (MT); vía resistencia(BT) | no aplica | ID19173-SP S/E ESPERANZA HT-S1; ID19174-SP S/E ESPERANZA HT-S2 | 01-01-1993 0:00:00 | BBC (Brown Boveri) | TRIFÁSICO | S | BBC (Brown Boveri) |  | Datos de placa del cambiador de Tap - Esperanza | Anexo 1-Curva de daño de transformador | TR Esperanza (placa) | Homologación Transformador SE Esperanza | HV - Transformador Esperanza 110-62-12kV 30MVA
47 | CIPRESES 154/13.8/6.9 KV 51MVA 3 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL CIPRESES | T | ET02G0021SE055T0002 |  | 51 | 40 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | Sin Información | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 154 |  |  | 161 | 13.8 | 6.9 | 13.2 |  | 13.2 | 40 |  |  | no aplica | no aplica | 1.1 | 11 | no aplica | no aplica |  |  | 5.2 | 11 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 252.8 |  | no aplica |  | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 6 | no aplica | no aplica | 6 (152,95 kV) | 1 (173,075 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4 (161 kV) | no aplica | no aplica | 4 (161 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 650 kV (AT)/ 150 kV (MT)/ 95 kV (BT) | YNd1d1 | [6 empty] | no aplica |  | no aplica | [7 empty] | AT y MT: Solidamente conectado a tierra; MT: N/A |  |  | 2008 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | CAPT-ITALY | MTV 170 kV/ 300A | G5330100 | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | G5330100.pdf | Sin Información | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
48 | CALERA CENTRO 66/62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CALERA CENTRO | A | ET01T0061SE027T0061 |  | 32 | 32 | 0.05 | 46 | 46 | 0.05 | 46 | 46 | 0.05 | ONAN-ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 62 | 60 | 12 |  |  | 19.92 | 30 |  |  | 2.13 | 10 | 2.13 | 10 | 2.13 | 10 |  |  | 9.5 | 10 |  |  | 11.33 | 30 | 4.14 | 10 | 6.29 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 119.496 |  | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 18.996 | 18.996 | 18.996 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica |  |  |  | -9 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 350/140 | YN0yn0d1 | [16 empty] | solidamente aterrizado | no aplica |  | 01-01-1982 0:00:00 |  |  | S | [6 empty] | Hoja de vida CALERA CENTRO 66 62 12KV 30MVA
49 | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CERRO CALERA | T | ET01T0061SE028T0061 |  | 18 | 18 | 8 | 24 | 24 | 8 | 30 | 30 | 8 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,157 kA) | 100% (0,157 kA) | 100% (0,283 kA) | 100% (0,385 kA) | 110 | 61 | 12 | 110 | 61 | 12 | 14.583 | 30 | 13.917 | 30 | 13.817 | 30 | 2.86 | 8 | 2.64 | 8 | 2.52 | 8 | 6.89 | 8 | 6.83 | 8 | 6.83 | 8 | 13.7 | 30 | 2.653 | 8 | 6.733 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.603 | 210.228 | 207.65 | 17.864 | 17.289 | 16.759 | 19.192 | 18.597 | 18.413 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 14.4 | V | no aplica | V | 5 | no aplica | 5 | 5 (102,575 kV) | 1 (112,475 kV) | no aplica | no aplica | 1 (11,4 kV) | 5 (12,6 kV) | 2 (110 kV) | no aplica | 3 (12 kV) | 2 (110 kV) | no aplica | 3 (12 kV) | 2.25 | no aplica | 2.5 | 450 kV (AT) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | Dyn1yn1 | 0.45 | 18 | 23.185 | 250.586 | 240.3 | 238.103 | 20.857 | 19.655 | 18.613 | 23.763 | 23.702 | 23.769 | 30 | 8 | 8 | 109.688 | sólidamente conectado a tierra (MT); vía resistencia(BT) | no aplica | ID8281-SP S/E CERRO CALERA HT-S1; ID8282-SP S/E CERRO CALERA HT-S2 | 01-01-1984 | RHONA | TRIFÁSICO | S | RHONA |  | Datos de placa del cambiador de Tap - Cerro Calera | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Placa Trafo SE Cerro Calera | Pruebas SAT Trafo SE Cerro Calera | HV - Transformador Cerro Calera 110-62-12kV 30MVA
52 | CENTRAL CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | MADERAS ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E CENTRAL CHOLGUAN | T | ET01L0003SE001L0003 |  | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 5.334 | 20 | 20 | 6.667 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Sin información | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin información | 66 | 13.2 | 4.16 | 66 | 13.2 | 4.16 | 9.47 | 20 | 9.7 | 20 | 10.15 | 20 | no aplica | no aplica | En anexo | En anexo | no aplica | no aplica | En anexo | En anexo | En anexo | En anexo | En anexo | En anexo | 8.73 | 20 | 1.37 | 6.667 | 4.53 | 6.667 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 140.43 | 116.24 | 112.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En anexo | En anexo | En anexo | 20 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (59,4 kV) | 1 (72,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 350 kV (AT)/ 95 kV (MT)/ 60 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.389 | 20 | 13.483 | 142.9 | 121.76 | 120.3 | no aplica |  | no aplica |  |  |  | 20 |  |  | 57 | Vía Resistencia 20 ohm, 400A, 10s | En anexo | SI | 06–06–2003 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 350Y 76KV 10193W | En anexo | Curva de daño T1 Cholguan_.pdf | Placa T1.jpg | Pruebas T1.pdf | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones Cholguan.xlsx
53 | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ACONCAGUA | A | ET01T0061SE022T0061 |  | 40 | 40 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (0,209 kA) | 100% (0,209 kA) | 100% (0,349 kA) | 100% (0,481 kA) | 110 | 66 | 12 | 110 | 66 | 12 | 5.94 | 40 | 5.92 | 40 | 6.03 | 40 | no aplica | no aplica | 3.22 | 10 | no aplica | no aplica | 5.02 | 10 | 5.158 | 10 | 5.235 | 10 | 4.85 | 40 | 2.935 | 10 | 4.088 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 65.96 | 66.95 | 69.83 | no aplica | 18.86 | no aplica | 20.28 | 19.18 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (93,5 kV) | 1 (115,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.0819 | 40 | 12.42 | 78.82 | 80.61 | 81.61 | no aplica | 20 | no aplica | 23.11 | 21.76 | 21.66 | 40 | 10 | 10 | 101.34 | solidamente aterrizado | no aplica | ID8227-SP S/E ACONCAGUA HT; ID8228-SP S/E ACONCAGUA HT-1 | 01-01-1993 0:00:00 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ASEA BROWN BOVERI | UZERT 550/300 | Datos de placa del cambiador de Tap - Aconcagua | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Autotrafo 110_66_12 kV CH Aconcagua | Prueba ATR Aconcagua ABB NS 59152 | HV - Transformador Aconcagua 110-66-12kV 40MVA
54 | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CENTRAL LOS QUILOS | A | ET01T0061SE029G0004 |  | 40 | 40 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (0,209 kA) | 100% (0,209 kA) | 100% (0,349 kA) | 100% (0,481 kA) | 110 | 66 | 12 | 110 | 66 | 12 | 5.92 | 40 | 5.92 | 40 | 6.08 | 40 | no aplica | no aplica | 3.25 | 10 | no aplica | no aplica | 5.006 | 10 | 5.123 | 10 | 5.205 | 10 | 4.85 | 40 | 2.973 | 10 | 4.105 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 70.57 | 67.8 | 72.53 | no aplica | 18.76 | no aplica | 20.37 | 19.1 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (93,5 kV) | 1 (115,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.1008 | 40 | 13.55 | 83.43 | 81.46 | 84.31 | no aplica | 19.9 | no aplica | 23.2 | 21.68 | 21.62 | 40 | 10 | 10 | 100.39 | sólidamente conectado a tierra | no aplica | ID8322-SP S/E CENTRAL LOS QUILOS HT5-1; ID22430-SP S/E CENTRAL LOS QUILOS HT5-2 | 01-01-2004 0:00:00 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ASEA BROWN BOVERI | UZERT 550/300 | Datos de placa del cambiador de Tap - Los Quilos | Anexo 1-Curva de daño de transformador | TR Los Quilos (placa) | Pruebas ATR Los Quilos NS 59151pdf | HV - Transformador Los Quilos 110-66-12kV 50MVA
55 | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LOS MAQUIS | A | ET02T0061SE020T0061 |  | 75 | 75 | 25 | 95 | 95 | 31.7 | 120 | 120 | 40 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,314 kA) | 100% (0,314 kA) | 100% (0,629 kA) | 100% (1,924 kA) | 220 | 110 | 12 | 220 | 110 | 12 | 19.11 | 120 | 11.5 | 120 | 7.59 | 120 | 7.85 | 40 | 7.68 | 40 | 8.27 | 40 | no aplica | no aplica | 12.98 | 40 | no aplica | no aplica | 10.53 | 120 | 7.317 | 40 | 11.667 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 378.498 | 279.69 | 235.105 | 140.39 | 121.473 | 122.701 | no aplica | 114.49 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | 21 (99 kV) | 1 (121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | 950 kV (AT) / 550 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNa0d11 | 0.046 | 120 | 36.052 | 425.062 | 312.335 | 283.538 | 167.594 | 121.473 | 146.349 | no aplica | 132.49 | no aplica | 120 | 40 | 40 | 348.387 | solidamente aterrizado | no aplica | ID8307-SP S/E LOS MAQUIS JT1 | 01-01-2004 0:00:00 | SIEMENS | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 1200-170/B - 12233W | Autotrafo 220_110_12 kV-1 SE Los Maquis (placa) | Anexo 1-Curva de daño de transformador | Autotrafo 220_110_12 kV-1 SE Los Maquis (placa) | Pruebas ATR Los Maquis NS 4004794 | HV - Transformador Los Maquis 220-110-12kV 95MVA
56 | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E PETROPOWER | T3 | ET01L0034SE005L0034 |  | 73 | 73 | 25 | 85 | 85 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | no aplica | no aplica | no aplica | 154 | 66 | 20 | 154 | 66 | 20 | 11.49 | 85 | 11.75 | 85 | 12.31 | 85 | no aplica | no aplica | 5.86 | 85 | no aplica | no aplica | 19.24 | 85 | 19.54 | 85 | 20.09 | 85 | 9.99 | 85 | 4.98 | 85 | 16.61 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 650.94 | 665.67 | 697.39 | no aplica | 331.98 | no aplica | 1090 | 1106.99 | 1138.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 138.6 | 169.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SISTEMICO | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 750(AT)/325(MT)/125(BT) | YNyn0d11 | 0.4 | 85 | 53 | 650.9393 | 665.669 | 697.3956 | no aplica | 331.9847 | no aplica | 1089.9976 | 1106.9934 | 1138.1523 | 85 | 85 | 85 | 2157.6471 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 100% | ID1027-SP S/E HUALPEN A3-51 ; IDXXXXX-SP S/E PETROPOWER BC-S1-1; IDXXXXX-SP S/E PETROPOWER BC-S1-2; IDXXXXX-SP S/E PETROPOWER BP-S1-1; IDXXXXX-SP S/E PETROPOWER BP-S1-2; IDXXXXX-SP S/E PETROPOWER BP-S1-3 | 11-06-2022 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR--Alemania | VM III 500 Y 123 C 10 19 3 W | DATOS DE PLACA CAMBIADOR DE TAPS TR-85MVA.JPG | Curva de daño-PETROPOWER TR1 | TR-85MVA | Homologacion impedancias del trafo PETROPOWER TR1 | IDA Hoja de vida del equipo
57 | LAS BALANDRAS 66/12.5/2.4kV 8MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS BALANDRAS | T | ET02T0060SE001T0060 | Transformador Las Balandras 2 66/12 kV (Reserva en frío) | 8 | 8 | 2.65 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ONAN | 100% | 0.07 | 0.38 | 0.64 | 66 | 12 | no aplica | 66 | 12.5 | 2.4 | 6.3 | 8 | 6.4 | 8 | 7.37 | 8 | no aplica | 2.65 | 1.2 | 2.65 | no aplica | 2.65 | no aplica | 2.65 | 3.5 | 2.65 | no aplica | 2.65 | 5.41 | 8 | no aplica | 2.65 | no aplica | 2.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.548 | 54.56 | 29.706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 1 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 2.7 | no aplica | no aplica | 350 | Yy0d1 | 0.52 | 10 | 12.65 | 38.766 | 38.803 | 37.803 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | 51.61 | Solidamente Aterrizado | 12.5 | no aplica | 01-12-01 | Westinghouse | TRIFÁSICO | RC | no aplica | no aplica | no aplica | 57_CurvaDeDaño(H) | 57_DATO DE PLACA TRANSFORMADOR N°2 | Ensayos de Fábrica RHONA-Serie N° 33773 (H) | 57_HOJA DE VIDA TRANSFORMADOR N°2
58 | LAS PIÑATAS 66/12.5kV 1.88MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS PIÑATAS | T | ET01T0060SE002T0060 | Transformador Las Piñatas 66/12 kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66 | 12 | no aplica | 66 | 12.5 | no aplica | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.63 | 1.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16.11 | 16.11 | 16.11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | 250 | Yy0d1 | 0.77 | 1.5 | 2.7 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 16.11 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 1.88 | no aplica | 25-10-00 | GENERAL ELECTRIC CO | TRIFÁSICO | S | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 58_PLACA TRANSFORMADOR PIÑATA. | 58_CURVA DE DAÑO_(H) | 58_PLACA TRANSFORMADOR PIÑATA; 58_HOJA DE DATOS | 58_ENSAYOS_(H) | 58_HOJA DE VIDA
59 | SAN JERONIMO 66/12.5/4kV 5.25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN JERONIMO | T | ET01T0060SE003T0060 | Transformador San Jerónimo 66/12 kV | 3.75 | 3.75 | 1.3 | 5.25 | 5.25 | 1.82 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66 | 12 | no aplica | 66 | 12.5 | 7.2 | 6.2 | 3.75 | 6.2 | 3.75 | 6.2 | 3.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.83 | 3.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.621 | 18.046 | 17.525 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | 325 | Yy0d1 | 0.57 | 3.75 | 5.91 | 20.296 | 19.966 | 19.856 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.75 | no aplica | no aplica | 25.876 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 5.25 | no aplica | 13-10-1978 0:00:00 | RHONA | TRIFÁSICO | S | TAP MANUAL | TAP MANUAL | 59_foto placa transformador N°1. | 59_CURVA DE DAÑO_(H) | 59_foto placa transformador N°1.; 59_HOJA DE DATOS | 59_ENSAYOS_(H) | 59_HOJA DE VIDA
60 | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | BA | ET01T0835SE008T0002 |  | 300 | 300 | 90 | 400 | 400 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 13.2 | 230 | 110 | 13.2 | 12.32 | 133 | 11.26 | 133 | 11.02 | 133 | No disponible | No disponible | 19.95 | 133 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 32.98 | 133 | No disponible | No disponible | 11.26 | 133 | 19.95 | 133 | 32.98 | 133 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 600 | 499 | 541 | no aplica | 218 | no aplica | 224 | 215 | 200 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 25 | No tiene | No tiene | 25(108kV) | 1 (146kV) | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | no aplica | C.T.B.C. | no aplica | 13(127kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 850(AT)/450(MT/110(BT) | YNynd1 | 0.0942 | 133 | 114.525 | 706.707 | 586.54 | 636.48 | no aplica | 256.359 | no aplica | 263.718 | 253.197 | 235.85 | 133 | 40 | 40 | 701.065 | Directo | 400 | 21838 SP S/E CERRO NAVIA HT2-S1 | 11-11-1997 0:00:00 | Hyundai | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | Hyundai | No disponible | No disponible | No disponible | Fotos de Placa ATR2 | Ensayos ATR2 | Hoja de Vida ATR2
61 | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E BUIN (STM) | BA | ET01T0835SE007T0835
62 | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHENA | BA | ET01T0835SE010T0835 |  | 300 | 300 | 90 | 400 | 400 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | OA/FOA | 100% | 1.0497 | 2.0995 | 5.0204 | 220 | 110 | 13.2 | 220:V3 | 110:V3 | 13.2 | 13.6144 | 400 | 10.7 | 133 | 8.4012 | 400 | 5.2224 | 120 | 17.7 | 133 | 5.2224 | 120 | 12.1109 | 120 | 30.8 | 133 | 6.6933 | 120 | 9.095 | 400 | 15.045 | 120 | 26.18 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 429.33 | 322.02 | 353.31 | no aplica | 81.57 | no aplica | 81.45 | 75.42 | 74.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 25(187:V3kV) | 1(253:V3kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13(220:V3kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 825(AT)/450(MT)/110(BT) | YNyn0d1 | 0.1 | 133 | 42.47 | 653.94 | 534.12 | 569.64 | no aplica | 169.77 | no aplica | 205.5 | 190.02 | 187.83 | 133 | 40 | 40 | 936.38 | Directo | 100% | ID:2785-SP S/E CHENA AT1; ID2799-SP S/E CHENA JT1-S1; ID2800-SP S/E CHENA JT1-S2 | 11-11-1995 0:00:00 | COEMSA ANSALDO | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MI 1500 150/C 14273W | Datos de placa cambiador de Tap | 1 Curva de daños | Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | Hoja de vida del equipo
63 | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 + URC | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E EL SALTO | BA | ET01T0835SE014T0835 |  | 300 | 300 | 90 | 399 | 399 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | OA/FOA | 100 | 1.0497 | 2.0995 | 2.0082 | 220 | 110 | 34.5 | 220 | 110 | 34.5 | 12.36 | 133 | 11.88 | 133 | 11.29 | 133 | no aplica | no aplica | 18.73 | 133 | no aplica | no aplica | 34.07 | 133 | 32.86 | 133 | 32.73 | 133 | 11.88 | 133 | 18.73 | 133 | 32.86 | 133 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152.35 | 114.44 | 130.99 | no aplica | 133.8587 | no aplica | 139.8465 | 136.3915 | 199.5721 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 25(187:V3 kV) | 1(253:V3kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C.T.B.C. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.25 | Cero | Cero | 825 | YNy0d1 | 0.143 | 133 | 109.575 | 189.36 | 148.73 | 150.16 | no aplica |  | no aplica |  |  |  | 133 | 40 | 40 | 433.881 | Directo | 100 | ID2862-SP S/E EL SALTO JT1-S1; ID2863-SP S/E EL SALTO JT1-S2; ID20751-SP S/E EL SALTO HT1; ID20748-SP S/E EL SALTO HT1 | 11-11-2002 0:00:00 | CROMPTON GREAVES | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | M I 1800-170/C, 14 27 3W | M I 1800-170/C, 14 27 3W | Datos de placa cambiador de Tap | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
64 | LOS ALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 + UR | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LOS ALMENDROS | BA | ET01T0835SE028T0835 |  | 300 | 300 | 90 | 400 | 400 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 400 | 400 | 400 | 120 | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 110 | 13.2 | 10.76 | 133 | 10.57 | 400 | 10.73 | 133 |  |  | 5.63 | 120 |  |  | 10.19 | 133 | 10.25 | 120 | 10.41 | 133 | 10.57 | 400 | 5.63 | 120 | 10.25 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 466.11 | 398.34 | 443.58 |  | 228.81 |  | 207.03 | 192.9 | 190.47 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | No tiene | No tiene | 19 | No tiene | No tiene | 8R | 8L | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | N | no aplica | no aplica | N | no aplica | no aplica | 1.14 | no aplica | no aplica | 825(AT) / 450(MT) / 110(BT) | YNa0d1 | 0.21 | 133 | 112.38 | 535.5 | 495.54 | 567.39 |  | 271.23 |  | 267.24 | 252.69 | 250.98 | 400 | 400 | 400 | 1131.84 | Directo | 1 | 3070 - SP S/E LOS ALMENDROS HT1 ; 3071 - SP S/E LOS ALMENDROS HT1 ; 3076 - SP S/E LOS ALMENDROS JT1 ; 3082 - SP S/E LOS ALMENDROS JT1 ; 3083 - SP S/E LOS ALMENDROS JT1 ; | 11-11-1987 0:00:00 | MITSUBISHI | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MITSUBISHI | MRMI1500-110C/D-10193W-MA7-A | 64 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 64 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | IMPEDANCIAS EN TAP CENTRAL.jpg | 64 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS | 64 - DATOS DE PLACA Y HOJA DE DATOS
66 | T3D S/E EL COBRE (ANGLO AMERICAN) HT1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) | T | ET01L0061SE001L0061 |  | 36 | 25 | 16 | 48 | 33.333 | 21.333 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 12.5 | 4.16 | 110 | 12.5 | 4.16 | 7.44 | 33.333 | 7.56 | 33.33 | 7.91 | 33.333 | no aplica | no aplica | 2.31 | 21.333 | no aplica | no aplica | 7.63 | 21.333 | 7.69 | 21.333 | 7.91 | 21.333 | 6.399 | 33.333 | 2.35 | 21.333 | 18.49 | 21.333 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 142.68 | 121.35 | 117.49 | no aplica | 69.48 | no aplica | 73.18 | 64.44 | 62.86 | no aplica | no aplica | 0 | 14 | 0 | 16.01 | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21(99 kV) | 1(121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11(110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT)/ 110 kV (MT)/ 75 kV (BT) | Dyn1yn1 | 0.131 | 33.333 | 25.543 | 166.69 | 146.33 | 145.79 | no aplica | 80.2 | no aplica | 97 | 88.78 | 88.39 | 33.333 | 21.333 | 21.333 | 364.06 | RESISTENCIA | 100% | ID5971 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT1-1; ID5972 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT1-2; ID5973 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT1-3; ID5974 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT1-4; ID6829 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT1-S1 | 01-12-1986 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | RF | MR MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | MIII-300 D-110/C-12 23 3W | 66_PLANO DKS2080 PLACA CARACTERISTICA CAMBIADOR DE TAPS.pdf | Anexo 1 - Curva de daño de transformador | 66_PLACA CARACTERISTICA.pdf | PRUEBAS Y ENSAYOS TRANSF. 36 MVA archivo1.pdf | Anexo 4 - Hoja de vida del transformador
67 | T3D S/E EL COBRE (ANGLO AMERICAN) HT2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) | T | ET02L0061SE001L0061 |  | 36 | 25 | 16 | 48 | 33.333 | 21.333 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | no aplica | no aplica | no aplica | 110 | 12.5 | 4.16 | 110 | 12.5 | 4.16 | 7.44 | 33.333 | 7.56 | 33.333 | 7.91 | 33.333 | no aplica | no aplica | 2.31 | 21.333 | no aplica | no aplica | 7.63 | 21.333 | 7.69 | 21.333 | 7.91 | 21.333 | 6.399 | 33.333 | 2.35 | 21.333 | 18.49 | 21.333 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 142.68 | 121.35 | 117.49 | no aplica | 69.48 | no aplica | 73.18 | 64.44 | 62.86 | no aplica | no aplica | 0 | 14 | 0 | 16.01 | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21(99 kV) | 1(121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11(110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT)/ 110 kV (MT)/ 75 kV (BT) | Dyn1yn1 | 0.131 | 33.333 | 25.543 | 166.69 | 146.33 | 145.79 | no aplica | 80.2 | no aplica | 97 | 88.78 | 88.39 | 33.333 | 21.333 | 21.333 | 364.06 | RESISTENCIA | 100% | ID5976 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT2-1; ID5977 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT2-2; ID5978 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT2-3; ID5979 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT2-4; ID6830 - SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) HT2-S1 | 01-12-1986 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | MR MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | MIII-300 D-110/C-12 23 3W | 66_PLANO DKS2080 PLACA CARACTERISTICA CAMBIADOR DE TAPS.pdf | Anexo 1 - Curva de daño de transformador | 66_PLACA CARACTERISTICA.pdf | RUEBAS Y ENSAYOS TRANSF. 36 MVA archivo1.pdf | Anexo 4 - Hoja de vida del transformador
68 | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS MAITENES | T3 | ET01L0022SE004L0022 |  | 40 | 40 | 13 | 60 | 60 | 13 | 60 | 60 | 13 | ONAN / ONAF | 17-1 Cargas máximas T01 y T02 de 220 kV Maitenes | 160%(0,25kA) | 160%(0,80kA) | 160%(0,80kA) | 220 | 69 | 15 | 220 | 69 | 15 | 12.56 | 40 | 12.16 | 40 | 12.1 | 40 | 4.49 | 13 | 3.87 | 13 | 3.38 | 13 | 8.13 | 13 | 8 | 13 | 8.08 | 13 | 10.03 | 40 | 2.83 | 13 | 5.8 | 13 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 132.048 | 141.12 | 176.232 | 14.424 | 15.624 | 19.8 | 20.832 | 20.544 | 21.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | V | no aplica | 31 | 5 | no aplica | no aplica | 1 | 31 | 1 | 5 | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | 16 | 3 | no aplica | 69kV ± 15x1% | 15kV ± 2x2,5% | 1050(AT)/350(MT)/110(BT) | YNyn0d1 | 0.232 | 40 | 43.933 | 176.23 | 141.12 | 132.05 | 19.8 | 15.62 | 14.42 | 21.02 | 20.54 | 20.83 | 40 | 13 | 13 | 185.053 | Solidamente aterrizado | 60 | ID6655: SP S/E LOS MAITENES J1-S2; ID16613: SP S/E LOS MAITENES J1-S1; ID6651: SP S/E LOS MAITENES B4 | 1990 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | PENDIENTE | ID68-Datos de placa cambiador de Tap | ID68-Anexo 1 Curva de daño de trnasformador | ID68-Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | ID68-Anexo 3 Ensayos del transformador | ID68-Anexo 4 Hoja de vida del transformador
69 | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS MAITENES | T3 | ET02L0022SE004L0022 |  | 40 | 40 | 13 | 60 | 60 | 13 | 60 | 60 | 13 | ONAN / ONAF | 17-1 Cargas máximas T01 y T02 de 220 kV Maitenes | 160%(0,25kA) | 160%(0,80kA) | 160%(0,80kA) | 220 | 69 | 15 | 220 | 69 | 15 | 12.56 | 40 | 12.16 | 40 | 12.1 | 40 | 4.49 | 13 | 3.87 | 13 | 3.38 | 13 | 8.13 | 13 | 8 | 13 | 8.08 | 13 | 10.03 | 40 | 2.83 | 13 | 5.8 | 13 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 132.048 | 141.12 | 176.232 | 14.424 | 15.624 | 19.8 | 20.832 | 20.544 | 21.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | V | no aplica | 31 | 5 | no aplica | no aplica | 1 | 31 | 1 | 5 | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | 16 | 3 | no aplica | 69kV ± 15x1% | 15kV ± 2x2,5% | 1050(AT)/350(MT)/110(BT) | YNyn0d1 | 0.232 | 40 | 43.933 | 176.23 | 141.12 | 132.05 | 19.8 | 15.62 | 14.42 | 21.02 | 20.54 | 20.83 | 40 | 13 | 13 | 185.053 | Solidamente aterrizado | Anexo: 17-1 Cargas máximas T01 y T02 de 220 kV Maitenes | ID6656: SP S/E LOS MAITENES J2-S2; ID16614: SP S/E LOS MAITENES J2-S1; ID6652: SP S/E LOS MAITENES B3 | 1990 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | PENDIENTE | ID69-Datos de placa cambiador de Tap | ID69-Anexo 1 Curva de daño de trnasformador | ID69-Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | ID69-Anexo 3 Ensayos del transformador | ID69-Anexo 4 Hoja de vida del transformador
70 | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | S/E LOS MAITENES | T3 | ET03L0022SE004L0022 |  | 40 | 40 | 13 | 60 | 60 | 13 | 60 | 60 | 13 | ONAN / ONAF | 17-1 Cargas máximas T01 y T02 de 220 kV Maitenes | 160%(0,25kA) | 160%(0,80kA) | 160%(0,80kA) | 220 | 69 | 15 | 220 | 69 | 15 | 12.56 | 40 | 12.16 | 40 | 12.1 | 40 | 4.49 | 13 | 3.87 | 13 | 3.38 | 13 | 8.13 | 13 | 8 | 13 | 8.08 | 13 | 10.03 | 40 | 2.74 | 13 | 5.28 | 13 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 132.048 | 141.12 | 176.232 | 14.424 | 15.624 | 19.8 | 20.832 | 20.544 | 21.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | NO APLCIA | no aplica | C | V | no aplica | 31 | 5 | no aplica | no aplica | 1 | 31 | 1 | 5 | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | 16 | 3 | no aplica | 1 | 2.5 | 1050(AT)/350(MT)/110(BT) | YNyn0d1 | 0.232 | 40 | 43.933 | 176.23 | 141.12 | 132.05 | 19.8 | 15.62 | 14.42 | 21.02 | 20.54 | 20.83 | 40 | 13 | 13 | 180.133 | Solidamente aterrizado | 60 | ID6657: SP S/E LOS MAITENES J9-S1-1; ID6658: SP S/E LOS MAITENES J9-S1-2; ID16615: SP S/E LOS MAITENES J9-S2; ID6653: SP S/E LOS MAITENES B10-S1; ID6693: SP S/E LOS MAITENES B10-S2 | 2001 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | PENDIENTE | ID70-Datos de placa cambiador de Tap | ID70-Anexo 1 Curva de daño de trnasformador | ID70-Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | ID70-Anexo 3 Ensayos del transformador | ID70-Anexo 4 Hoja de vida del transformador
71 | PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E PELLETS | T | ET01L0018SE002L0018 |  | 13.44 | 4.744 | 13.44 | 17.92 | 6.272 | 17.92 | 22.4 | 7.84 | 22.4 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (3,109kA) | no aplica | 100% (0,328kA) | 100% (3,109kA) | 110 | 13.8 | 4.16 | 110 | 13.8 | 4.16 | 6.7 | 7.84 | 6.6 | 7.84 | 6.5 | 7.84 | 5.29 | 7.84 | 5.29 | 7.84 | 5.29 | 7.84 | 21.56 | 22.4 | 21.22 | 22.4 | 21.01 | 22.4 | 5.61 | 7.84 | 4.5 | 7.84 | 18.04 | 7.84 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12 | 23 | 24.8 | 34.6 | 35 | 27.7 | 23 | 33.3 | 34.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(110kV) | no aplica | no aplica | 3(110kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 110(AT)/13,8(MT)/4,16(BT) | YNd1yn0 | 23 | 22.4 | 12.3 | 42.2 | 22.5 | 21 | 25.4 | 46.1 | 43.6 | 68.5 | 64.5 | 61.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 45.2 | no aplica | 100% (3,109kA) | "ID21759-SP S/E PELLETS HT1-S1; ID21760-SP S/E PELLETS HT1-S2" | 01/01/1977 12:00:00 a.m. | AICHI | TRIFÁSICO | S | AICHI | SR-23 | PLACA PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1 | SA | PLACA PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1 | SA | ID71-Hoja-de-vida-PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1
72 | PELLETS 110/4.16/13.8KV 30MVA 2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E PELLETS | T | ET02L0018SE002L0018 |  | 30 | 30 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (4,164kA) | 100% (0,418kA) | 100% (0,166kA) | 100% (4,164kA) | 110 | 13.8 | 4.16 | 110 | 13.8 | 4.16 | 12.38 | 19 | 10 | 30 | 12.67 | 19 | no aplica | no aplica | 4.41 | 30 | no aplica | no aplica | 11.63 | 28 | 16.25 | 30 | 12.06 | 28 | 7.11 | 19 | 3.8 | 19 | 10.54 | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 37.7 | 36.65 | 31.1 | no aplica | 44.2 | no aplica | 187.66 | 151.75 | 48.7 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | 0 | 12 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5(104,5 kV) | 1(115,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 (112,75 kV) | no aplica | no aplica | 3(110 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 450 kV (AT)/ 110 kV (MT)/ 75 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.206 | 28 | 23.912 | 35 | 38.59 | 31 | no aplica | 40.1 | no aplica | 196.7 | 161.44 | 43.3 | 19 | 28 | 28 | 56.5 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/NO APLICA (MT)/CONECTADO VIA IMPEDANCIA (BT) | 100% (4,163kA) | "ID21761-SP S/E PELLETS HT2-S1; ID21762-SP S/E PELLETS HT2-S2" | dic-12 | JIANGSU HUAPENG | TRIFÁSICO | S | JIANGSU HUAPENG | JIANGSU HUAPENG MANUAL | ID72-FOTO PLACA TAPS PELLETS 110-4.16-13.8KV 30MVA 2.JPG | SA | ID72-FOTO PLACA PELLETS 110-4.16-13.8KV 30MVA 2.JPG | ID72-Ensayos del transformador_(homologación).pdf | ID72-Hoja de vida PELLETS 110-4.16-13.8KV 30MVA 2.xlsx
73 | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA SANTA FE | T3 | ET01A0021SE002A0021 |  | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 13.333 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 13.2 | 6.6 | 220 | 6.6 | 13.2 | 24.506 | 40 | 24.405 | 40 | 26.142 | 40 | no aplica | no aplica | 3.185 | 13.333 | no aplica | no aplica | 12.055 | 13.333 | 12.134 | 13.333 | 13.035 | 13.333 | 23.9 | 40 | 5.13 | 40 | 10.9 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.67 | 162.77 | 159.83 | no aplica | no aplica | no aplica | 11.03 | 9.44 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 19 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33 (187 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (220 kV) | no aplica | no aplica | 0.9375 | no aplica | no aplica | 950 kV (AT) / 95 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.217 | 40 | 25.874 | 275.89 | 202.73 | 198.57 | no aplica | no aplica | no aplica | 11.03 | 9.44 | 9.02 | 40 | 13.33 | 13.33 | 228.602 | AT: SOLIDAMENTE ATERRIZADO, MT: RESISTENCIA | 44.8 | ID4956-SP S/E CELULOSA SANTA FE JT1-S1 | 2003 | Crompton Graves | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350 Y 170 C 18 35 3MW | Anexo Cambiador Tap TR1 | TABLA CURVAS DE DAÑO T1 Y T2 SSEE STA FE.XLSX | ANEXO_TR01_SF_DATOS DE PLACA-TIS-TR1 | FAT_TR1_SF | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC SF_TR1
74 | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6.6KV 97MVA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA SANTA FE | T3 | ET02A0021SE002A0021 |  | 55 | 55 | 8 | 73 | 73 | 14 | 97 | 97 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 13.2 | 6.6 | 220 | 13.2 | 6.6 | 24.51 | 97 | 27.11 | 97 | 28.8 | 97 | NO APLICA | NO APLICA | 1.13 | 14 | NO APLICA | NO APLICA | 5.19 | 14 | 5.55 | 14 | 5.82 | 14 | 23.85 | 97 | 0.99 | 14 | 4.88 | 14 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 333.27 | 329.45 | 321.21 | no aplica | no aplica | no aplica | 333.27 | 329.45 | 321.21 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33 (187 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (220 kV) | no aplica | no aplica | 0.9375 | no aplica | no aplica | 950 kV (AT)/ 95 kV (MT)/ 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.224 | 97 | 41.569 | 409.21 | 449.28 | 418.93 | no aplica | no aplica | no aplica | 3.29 | 3.28 | 3.32 | 97 | 14 | 14 | 490.849 | AT: SOLIDAMENTE ATERRIZADO, MT: RESISTENCIA | 108.64 | ID4957-SP S/E CELULOSA SANTA FE JT2-S1 | 2003 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350 Y 170 D 18 35 3G | Anexo_TR02_SF_Datos de Placa | Curva Sobrecarga T2 55MVA SSEE STA FE - copia.wmf / Curvas de daño T2 55MVA SSEE ST.pdf | Anexo_TR02_SF_Datos de Placa.JPG/TIS-TR2.xlsx | FAT_TR2_SF.pdf | Hoja de Vida transf poder TR2 CMPC SF_220KV.pdf/ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC SF_TR2.xlsx
75 | COLON 110/13.8/4.16 20MVA 1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E COLON | T3 | ET01L0020SE005L0020 |  | 20 | 10 | 10 | 26.667 | 13.333 | 13.333 | 33.333 | 16.667 | 16.667 | OA/FOA1/FOA2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 13.8 | 4.16 | 110 | 13.8 | 4.16 | 10.2 | 20 | 9.8 | 20 | 9.8 | 20 | no aplica | no aplica | 7.8 | 20 | no aplica | no aplica | 18.1 | 20 | 17.9 | 20 | 17.7 | 20 | 8.33 | 20 | 6.63 | 20 | 15.215 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.7464 | 22.6664 | 22.6664 | no aplica | 26.8776 | no aplica | 26.5341 | 23.6912 | 22.9805 | no aplica | no aplica | no aplica | 26.6 | no aplica | 3 | V | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 [104KV] | 1 [116] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 [110KV] | no aplica | no aplica | 2 [110KV] | no aplica | no aplica | 5.45 | no aplica | no aplica | (550 AT) / (110 MT) / (75 BT) | Dyn1yn1 | 0.3328 | 20 | 23.515 | 33.433 | 28.333 | 28.333 | no aplica | 33.597 | no aplica | 32.279 | 29.614 | 27.541 | 20 | 10 | 10 | 51.848 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | No declarado en infotécnica | 01-06-1969 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD_ID_75.rar | SCO_T1_PLACA | INFORME DE ESTIMACIÓN DE ENSAYOS - ID75.rar | 75 Hoja de vida.xlsx
76 | COLON 110/13.8/4.16 20MVA 2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E COLON | T3 | ET02L0020SE005L0020 |  | 20 | 10 | 10 | 26.667 | 13.333 | 13.333 | 33.333 | 16.667 | 16.667 | OA/FOA1/FOA2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 13.8 | 4.16 | 110 | 13.8 | 4.16 | 10.4 | 20 | 9.8 | 20 | 9.72 | 20 | no aplica | no aplica | 7.72 | 20 | no aplica | no aplica | 18.12 | 20 | 17.68 | 20 | 17.56 | 20 | 8.33 | 20 | 6.562 | 20 | 15.028 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.7464 | 22.6664 | 22.6664 | no aplica | 26.8776 | no aplica | 26.5341 | 23.6912 | 22.9805 | no aplica | no aplica | no aplica | 26.6 | no aplica | 3 | V | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 [104 kV] | 1 [116 kV] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 [110 kV] | no aplica | no aplica | 2 [110 kV] | no aplica | no aplica | 5.45 | no aplica | no aplica | (550 AT) / (110 MT) / (75 BT) | Dyn1yn1 | 0.3328 | 20 | 23.515 | 33.433 | 28.333 | 28.333 | no aplica | 33.597 | no aplica | 32.279 | 29.614 | 27.541 | 20 | 10 | 10 | 51.848 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | No declarado en infotécnica | 01-06-1969 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD_ID_76.rar | SCO_T2_PLACA_1 | INFORME DE ESTIMACIÓN DE ENSAYOS - ID76.rar | 76 Hoja de vida.xlsx
77 | COLON 110/13.8/4.16 20MVA 3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E COLON | T3 | ET03L0020SE005L0020 |  | 20 | 10 | 10 | 26.667 | 13.333 | 13.333 | 33.333 | 16.667 | 16.667 | OA/FOA1/FOA2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 13.8 | 4.16 | 110 | 13.8 | 4.16 | 10.3 | 20 | 9.7 | 20 | 9.6 | 20 | no aplica | no aplica | 7.8 | 20 | no aplica | no aplica | 18.1 | 20 | 17.8 | 20 | 17.7 | 20 | 8.245 | 20 | 6.63 | 20 | 15.13 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.7464 | 22.6664 | 22.6664 | no aplica | 26.8776 | no aplica | 26.5341 | 23.6912 | 22.9805 | no aplica | no aplica | no aplica | 26.6 | no aplica | 3 | V | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 [104 kV] | 1 [116 kV] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 [110KV] | no aplica | no aplica | 2 [110 kV] | no aplica | no aplica | 5.45 | no aplica | no aplica | (550 AT) / (110 MT) / (75 BT) | Dyn1yn1 | 0.3328 | 20 | 23.515 | 33.433 | 28.333 | 28.333 | no aplica | 33.597 | no aplica | 32.279 | 29.614 | 27.541 | 20 | 10 | 10 | 51.848 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | No declarado en infotécnica | 01-01-1980 | WESTINGHOUSE | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD_ID_77.rar | SCO_T3_PLACA | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID77.rar | 77 Hoja de vida.xlsx
78 | COLON 110/13.8/4.16 20MVA 4 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E COLON | T3 | ET04L0020SE005L0020 |  | 20 | 10 | 10 | 26.667 | 13.333 | 13.333 | 33.333 | 16.667 | 16.667 | OA/FOA1/FOA2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 13.8 | 4.16 | 110 | 13.8 | 4.16 | 10 | 20 | 9.7 | 20 | 9.6 | 20 | no aplica | no aplica | 7.8 | 20 | no aplica | no aplica | 18.5 | 20 | 18.3 | 20 | 18.2 | 20 | 8.245 | 20 | 6.63 | 20 | 15.555 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.746 | 22.666 | 22.666 | no aplica | 26.877 | no aplica | 26.534 | 23.691 | 22.98 | no aplica | no aplica | no aplica | 26.6 | no aplica | 3 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 1 [104 kV] | 5 [116 kV] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 [110 kV] | no aplica | no aplica | 3 [110 kV] | no aplica | no aplica | 2.65 | no aplica | no aplica | (550 AT) / (110 MT) / (75 BT) | Dyn1yn1 | 0.3328 | 20 | 23.515 | 23.515 | 28.333 | 28.333 | no aplica | 33.597 | no aplica | 32.279 | 29.614 | 27.514 | 20 | 10 | 10 | 51.848 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100 | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-1983 | OSAKA TRANSFORMER CO. | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | CD_ID_78.rar | SCO_T4_PLACA | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID78.rar | 78 Hoja de vida.xlsx
79 | OXY 154/69/13.8KV 16MVA TR1 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | S/E OXY | T | ET01L0043SE001L0043 |  | 16 | 16 | 2 | 20 | 20 | 2.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF |  | 0.12 | 0.265 | 1.3 | 154 | 66 |  | 154 | 69 | 13.8 | 10.06 | 20 | 9.9 | 20 | 9.84 | 20 | no aplica | no aplica | 0.864 | 2.5 | no aplica | no aplica | 2.27 | 2.5 | 2.21 | 2.5 | 2.19 | 2.5 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica |  | no aplica |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 650 kV (AT)/ 350 kV (MT)/ 110 kV (BT) | YNyn0d1 | [6 empty] | no aplica |  | no aplica | [7 empty] | Directo | 20 |  | 1970 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S |  |  |  | SIN INFORMACION | TR3D_79_1855 - Transformador 210 TP1.pdf | TR3D_79_1856 - Transformador 1.pdf / TR3D_79-80_1856-1857 - 16.11.12 OXY Mantención Patio 154kV energysur.pdf / TR3D_79-80_1856-1857 - 26.11.17 OXY Mantención Patio 154kV.pdf / TR3D_79-80_1856-1857 - 210-TP2 GEC Transformers.pdf | TR3D_79-80_1856-1857 - 16.11.12 OXY Mantención Patio 154kV energysur.pdf / TR3D_79-80_1856-1857 - 26.11.17 OXY Mantención Patio 154kV.pdf / TR3D_79-80_1856-1857 - 210-TP2 GEC Transformers.pdf
80 | OXY 154/69/13.8KV 25MVA TR2 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | S/E OXY | T | ET02L0043SE001L0043 |  | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | ONAF |  | 0.12 | 0.265 | 1.3 |  |  |  | 154 | 69 | 13.8 | 6.8 | 25 | 8.5 | 25 | 10.2 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [9 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica |  |  |  | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2,5% | no aplica | no aplica | 650 | YnYnD |  |  | 25.14 | [13 empty] | Directo | 25 |  | 1970 |  |  | S
82 | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | T3 | ET01L0059SE003L0059 |  | 60 | 60 | no aplica | 80 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (3,73185 kA) | 100% (3,73185 kA) | 100% (3,73185 kA) | no aplica | 220 | 13.8 | no aplica | 220 | 13.8 | 11 | 11.35 | 80 | 11.62 | 80 | 11.84 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.88 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 369.4 | 263.4 | 242.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 320 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(187 kV) | 1(231 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(209 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 110 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.07519 | 75 | 48.2 | 399.5 | 291.2 | 273.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | no aplica | no aplica | 234.5 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (3,73185 kA) | ID15007-SP S/E MINERA TECK CDA 220kV JT1-S1 ID15008-SP S/E MINERA TECK CDA 220kV JT1-S2 | 2009 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR GERMANY | M III 350 Y 72.5 / C 18.35 3W | ID82-FOTO PLACA CAMBIADOR DE TAP MINERA TECK CDA 220-11-13.8KV 60MVA 1.jpeg | ID82_CurvaDaño T3D_(homologación).pdf | ID82-FOTO PLACA MINERA TECK CDA 220-11-13.8KV 60MVA 1.jpeg | ID82-Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | ID82-Hoja de vida MINERA TECK CDA 220-11-13.8KV 60MVA 1.xlsx
83 | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | T3 | ET02L0059SE003L0059 |  | 60 | 60 | no aplica | 80 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (3,73185 kA) | 100% (3,73185 kA) | 100% (3,73185 kA) | no aplica | 220 | 13.8 | no aplica | 220 | 13.8 | 11 | Sin Informacion | Sin Informacion | 11.62 | 80 | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.73 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 369.4 | 263.4 | 242.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 320 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(187 kV) | 1(231 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(209 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 110 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.07519 | 75 | 48.2 | 399.5 | 291.2 | 273.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | no aplica | no aplica | 232.7 | RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 100% (3,73185 kA) | ID15009-SP S/E MINERA TECK CDA 220kV JT2-S1 ID15010-SP S/E MINERA TECK CDA 220kV JT2-S2 | 01-12-09 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR GERMANY | M III 350 Y 72.5 / C 18.35 3W | ID83-FOTO PLACA CAMBIADOR DE TAP MINERA TECK CDA 220-11-13.8KV 60MVA 2.jpeg | ID83_CurvaDaño T3D_(homologación).pdf | ID83-FOTO PLACA MINERA TECK CDA 220-11-13.8KV 60MVA 2.jpeg | ID83-Ensayos del Transformador_(homologación).pdf | ID83-Hoja de vida MINERA TECK CDA 220-11-13.8KV 60MVA 2.xlsx
84 | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | S/E LICANTEN | T | ET01L0089SE050T0058 | Transformador T1 S/E Licanten | 12.5 | 12.5 | 4 | 16 | 16 | 5.12 | 20 | 20 | 6.4 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 55°C | En anexo | En anexo | En anexo | 66 | 13.8 | 13.8 | 66 | 13.8 | 13.8 | 7.53 | 12.5 | 7.58 | 12.5 | 7.93 | 12.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | En anexo | 12.5 | 7.58 | 12.5 | no aplica | no aplica | 3.38 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 49.53 | 40.34 | 38.95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin información | 0.64 | Sin información | 79.76 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (59,4 kV) | 1 (72,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 450(AT) / 125(MT) | YNyn0d1 |  | 12.5 | 13.5 | 54.87 | 46.48 | 46.09 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.5 | no aplica | no aplica | 59.99 | Resistencia puesta a tierra 79,67 ohm 100A | Sin información | En anexo | 2002 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MA-7 | En anexo | Sin información | En anexo | En anexo | Sin información
85 | CHILLAN 154/66/66KV 75MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHILLAN | T | ET04T0058SE024T0058 |  | 45 | 45 | 15 | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 8.244 | 45 | 8.653 | 45 | 9.369 | 45 | 5.44 | 45 | 5.44 | 45 | 5.44 | 45 | 12.153 | 45 | 15.47 | 45 | 16.133 | 45 | 7.36 | 45 | 4.62 | 45 | 13.15 | 45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 232.37 | 226.77 | 222.98 | no aplica | 31.92 | no aplica | 34.13 | 33.5 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (138,6 kV) | 1 (169 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9A, 9B, 9C (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.211 | 75 | 40.628 | 280.51 | 284.2 | 292.74 | no aplica | 37.06 | no aplica | 45.8 | 45.32 | 44.38 | 75 | 25 | 25 | 324.828 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2378-SP S/E CHILLAN AT3-T ; ID19468-SP S/E CHILLAN BT3 | 01-01-1950 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 500Y 170C 10193G | 85 Datos Cambiador Tap.JPG | 85 Curva de Daño.PDF | 85 Datos de placa.JPG | 85 Ensayos FAT.pdf | 85 Hoja de vida Instalaciones.xlsx
86 | ILLAPEL 110/66/13.8KV 25MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ILLAPEL | A | ET01T0058SE016T0058 |  | 20 | 20 | 4.5 | 25 | 25 | 5.625 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 66 | 13.815 | 3.29 | 25 | 5.4 | 25 | 5.44 | 25 | no aplica | no aplica | 3.3 | 5.625 | no aplica | no aplica | 4.9 | 5.625 | 4.9 | 5.625 | 4.9 | 5.625 | 4.59 | 25 | 2.8 | 5.625 | 4.17 | 5.625 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47.078 | 56.89 | 60.139 | no aplica | 19.972 | no aplica | 79.253 | 79.253 | 79.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (101,75 kV) | 1 (112,75 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 2 (110 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.101 | 25 | 16.231 | 47.078 | 56.89 | 47.078 | no aplica | 19.972 | no aplica | 17.832 | 17.832 | 17.832 | 25 | 5.625 | 5.625 | 73.121 | Solidamente Aterrizado | 5;86-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2365-SP S/E ILLAPEL HT1 ; ID342-SP S/E ILLAPEL B1 | 01-01-1970 | ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi) | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ACEC | GENERICO | 86 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-86_CurvaDaño T3D SE_ILLAPEL 110-66-13.8KV 25MVA T1 T-18770.wmf;ID-86_CurvaDaño T3D SE_ILLAPEL 110-66-13_WMF.PDF | 86-IMG_1758.jpg;86-IMG_1759.jpg;86-IMG_1760.jpg;86-IMG_1761.jpg;86-IMG_1762.jpg;86-IMG_1763.jpg;86-IMG_1764.jpg;86-IMG_1765.jpg;86-IMG_1766.jpg;86-IMG_1767.jpg | 86 Ensayos.zip | 86-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
88 | MAULE 154/69/69KV 60MVA N°2 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MAULE | T | ET02T0058SE094T0058 |  | 36 | 36 | 12 | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 7.96 | 36 | 8.31 | 36 | 8.31 | 36 | 20.5 | 36 | 20.5 | 36 | 20.5 | 36 | 14.9 | 36 | 15.3 | 36 | 15.8 | 36 | 7.064 | 36 | 17.425 | 36 | 13.005 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 263.6 | 218 | 205.9 | no aplica | 20.5 | no aplica | 30 | 25 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (138,6 kV) | 1 (169,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.215 | 60 | 30.9 | 279.2 | 238.6 | 232.4 | no aplica | 22.9 | no aplica | 37 | 32.3 | 31.9 | 60 | 20 | 20 | 269.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1998 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350Y 170/C 10193W | 88 Datos Cambiador Tap.JPG | 88 Curva de Daño.PDF | 88 Data Sheet Transformador.JPG | 88 Ensayos.pdf | 88 Datasheet Transformador.xlsx
89 | LOS ANGELES (CGE) 230-154/66/14.8KV 75MVA N°4 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS ANGELES (CGE) | T3 | ET01T0058SE076T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 14.8 | 9.34 | 60 | 9.45 | 60 | 11.2 | 60 | no aplica | no aplica | 5.11 | 60 | no aplica | no aplica | 15.7 | 60 | 15.8 | 60 | 17.6 | 60 | 8.45 | 60 | 4.83 | 60 | 14.45 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 370.8 | 264.6 | 244.4 | no aplica | 32.9 | no aplica | 53.8 | 42 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene, terciario conectado en Delta | No tiene, terciario conectado en Delta | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 1 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 950 | YNyn0d1 | 0.0724 | 75 | 44.3 | 396.4 | 287.8 | 268.7 | no aplica | 36.5 | no aplica | 61.6 | 49.8 | 48.4 | 75 | 25 | 25 | 332.1 | Solidamente aterrizado | 15;89-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2481-SP S/E LOS ANGELES AT4-S1 ; ID6934-SP S/E LOS ANGELES AT4-S2 ; ID4795-SP S/E LOS ANGELES BT4 | 01-01-1953 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MS III 300 Y-123-12.23.3W | 89 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-89_CurvaDaño T3D SE_LOS ANGELES 230-154-66-14.8KV 75MVA T2 T-44200.wmf;ID-89_CurvaDaño T3D SE_LOS ANGELES 230-154-66-14_WMF.PDF | 89_Datos placa.jpg | 89-20150501_SSEE Los Angeles_MPB T-2.PDF | 89-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
90 | LOS ANGELES (CGE) 154/66/13.2KV 56MVA N°3 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS ANGELES (CGE) | T3 | ET02T0058SE076T0058 |  | 35 | 35 | 26 | 45 | 45 | 33 | 56 | 56 | 41 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 13.8 | 8.05 | 36 | 8.35 | 35 | 8.84 | 36 | 6.12 | 35 | 6.12 | 35 | 6.12 | 35 | 15.23 | 35 | 15.23 | 35 | 15.9 | 20 | 7.05 | 35 | 5.51 | 35 | 11.5 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 261.4 | 216.1 | 204.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 29.6 | 24.6 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene, terciario conectado en Delta | No tiene, terciario conectado en Delta | V | C | no aplica | 5 | 17 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 8L (62,1 kV) | 8R (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | N (69 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | No Tiene Cambiador en BT | 650 | YN0yn0d1 | 0.129 | 60 | 32.6 | 279.3 | 235.6 | 229.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 36.5 | 31.7 | 31.1 | 60 | 20 | 20 | 268.2 | Solidamente aterrizado | 10;90-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID2480-SP S/E LOS ANGELES AT3-S1 ; ID6933-SP S/E LOS ANGELES AT3-S2 ; ID4792-SP S/E LOS ANGELES BT3 | 01-01-1953 | MITSUBISHI ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | MR | MS III 300 Y-123-12.23.3W | 90 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-90_CurvaDaño T3D SE_LOS ANGELES 154-66-13.2KV 56MVA T1 T-20300.wmf;ID-90_CurvaDaño T3D SE_LOS ANGELES 154-66-13_WMF.PDF | 90_Datos Placa.jpg | 90-20110508_SSEE Los Angeles_MPB T-1.PDF;90-20150906_SSEE Los Angeles_MPB T-1.PDF | 90-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
91 | MAULE 154/69/69KV 60MVA N°1 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MAULE | T | ET01T0058SE094T0058 |  | 36 | 36 | 12 | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 8.03 | 36 | 8.39 | 36 | 8.88 | 36 | 5.6 | 36 | 5.6 | 36 | 5.6 | 36 | 15 | 36 | 15.3 | 36 | 15.9 | 36 | 7.59 | 36 | 5.12 | 36 | 12.9 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 261.9 | 216.5 | 204.5 | no aplica | 20.4 | no aplica | 29.7 | 24.7 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (138,6 kV) | 1 (169,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.14 | 60 | 32.2 | 278.8 | 236.7 | 231.9 | no aplica | 22.7 | no aplica | 36.4 | 32.1 | 31.5 | 60 | 20 | 20 | 268.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1998 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350Y 170/C 10193W | 91 Datos Cambiador Tap.JPG | 91 Curva de Daño.PDF | 91 Data Sheet Transformador.JPG | 91 Ensayos.pdf | 91 Datasheet Transformador.xlsx
92 | OVALLE 110/69/23KV 60MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E OVALLE | A | ET01T0058SE071T0058 |  | 36 | 36 | 12 | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 23 | 110 | 69 | 23 | 9.65 | 36 | 10.35 | 36 | 11.08 | 36 | 1.72 | 12 | 1.72 | 12 | 1.72 | 12 | 5.47 | 12 | 5.684 | 12 | 5.94 | 12 | 9.15 | 36 | 4.86 | 36 | 14.12 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 97.912 | 96.139 | 93.943 | no aplica | 11.465 | no aplica | 13.427 | 13.238 | 12.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (96,25 kV) | 1 (123,75 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 350(MT) / 150(BT) | YN0yn0d1 | 0.26 | 36 | 31.314 | 119.326 | 121.217 | 123.354 | no aplica | 13.169 | no aplica | 17.764 | 18.062 | 18.531 | 36 | 12 | 12 | 152.531 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID465-SP S/E OVALLE BT3 ; ID467-SP S/E OVALLE HT3-S2 ; ID2470-SP S/E OVALLE HT3-S1 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 400D 145 12233G | 92 Datos Cambiador Tap.JPG | 92 Curva de Daño.PDF | 92 Data Sheet Transformador.JPG | 92 Ensayos.pdf | 92 Datasheet Transformador.xlsx
93 | OVALLE 110/66/23KV 60MVA N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E OVALLE | T | ET02T0058SE071T0058 |  | 36 | 36 | 12 | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 23 | 110 | 69 | 23 | 10.1 | 36 | 10.2 | 36 | 10.8 | 36 | 9.43 | 36 | 9.43 | 36 | 9.43 | 36 | 21.7 | 36 | 21.9 | 36 | 22.5 | 36 | 8.67 | 36 | 8.02 | 36 | 18.62 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 294.6 | 225.9 | 214.8 | no aplica | 30.6 | no aplica | 42.7 | 35.1 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (96,25 kV) | 1 (123,75 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 350(MT) / 150(BT) | YNyn0d1 | 0.07 | 60 | 33.4 | 352.6 | 384.6 | 282.2 | no aplica | 36.7 | no aplica | 58.3 | 51.4 | 51 | 60 | 20 | 20 | 418 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2471-SP S/E OVALLE HT4-S1 ; ID4830-SP S/E OVALLE HT4-S2 ; ID14524-SP S/E OVALLE BT4 | 01-01-1960 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 400D 145 12233W | 93 Datos Cambiador Tap.JPG | 93 Curva de Daño.PDF | 93 Data Sheet Transformador.JPG | 93 Ensayos.pdf | 93 Datasheet Transformador.xlsx
94 | PAINE 154/69/13.8KV 56MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAINE | T | ET01T0058SE085T0058 |  | 40 | 40 | 29 | 45 | 45 | 32.5 | 56.25 | 56.25 | 40.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 11.44 | 45 | 11.14 | 45 | 10.95 | 45 | 9.6 | 32.5 | 8.4 | 32.5 | 7.52 | 32.5 | 15.19 | 32.5 | 14.96 | 32.5 | 14.96 | 32.5 | 9.469 | 45 | 7.14 | 32.5 | 12.716 | 32.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 204.6 | 198.3 | 193.5 | 100.4 | 85.8 | 82.8 | 115.9 | 112.55 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 17 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 17 (62,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | 9 (66 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YN0yn0d1 | 0.305 | 45 | 40.3 | 243.5 | 229.3 | 222.6 | 116.1 | 101.3 | 96.4 | 145 | 142.8 | 139.5 | 45 | 32.5 | 32.5 | 269.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2500-SP S/E PAINE AT | 01-01-1989 | JEUMONT - SCHNEIDER | TRIFÁSICO | S | MR | DIII 400 | 94 Datos Cambiador Tap.JPG | 94 Curva de Daño.zip | 94 Data Sheet Transformador.zip | 94 Ensayos.pdf | 94 Datasheet Transformador.xlsx
96 | PUNTA DE CORTES 154/69/14.8KV 60MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUNTA DE CORTES | T | ET02T0058SE103T0058 |  | 36 | 36 | 12 | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 7.764 | 36 | 7.914 | 36 | 8.246 | 36 | 1.969 | 12 | 1.969 | 12 | 1.969 | 12 | 7.793 | 20 | 7.877 | 20 | 8.061 | 20 | 6.73 | 36 | 1.44 | 12 | 6.7 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.06 | 66.07 | 66.07 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 10.37 | 9.03 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (138,6 kV) | 1 (169,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | YN0yn0d1 | 0.14 | 60 | 39.06 | 94.74 | 86.84 | 86.84 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 14.72 | 35.45 | 35.45 | 36 | 12 | 12 | 125.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID516-SP S/E PUNTA DE CORTES BT2 ; ID19341-SP S/E PUNTA DE CORTES A12-S1 ; ID19342-SP S/E PUNTA DE CORTES A12-S2 ; ID19343-SP S/E PUNTA DE CORTES A12 | 01-01-1992 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350Y 170/C 101993W | 96 Datos Cambiador Tap.JPG | 96 Curva de Daño.PDF | 96 Data Sheet Transformador.JPG | 96 Ensayos.pdf | 96 Datasheet Transformador.xlsx
97 | TENO 154/66/13.2KV 25MVA N°5 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TENO | T | ET01T0058SE127T0058 |  | 17.5 | 17.5 | 10.5 | 25 | 25 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 13.2 | 10.97 | 25 | 10.54 | 25 | 10.41 | 25 |  |  | 3.6 | 15 |  |  |  |  | 11 | 15 | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 146.505 | 137.603 | 138.766 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 19 | no aplica | 5 (150,15 kV) | 1 (165,55 kV) | 1 (62,1 kV) | 19 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | 4 (157,85 kV) | 10 (69 kV) | no aplica | 2.44 | 1.25 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNyn0d1 | 1.37 | 17.5 | 38.9462 | 146.505 | 137.603 | 138.766 | no aplica |  | no aplica |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 176.55 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1998 | SAVOISIENNE | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350Y 72,5/C 10193G | 97 Datos Cambiador Tap.JPG | 97 Curva de Daño.PDF | 97 Data Sheet Transformador.JPG | 97 Ensayos.pdf | 97 Datasheet Transformador.xlsx
98 | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ALTO JAHUEL | BA | ET06T0002SE002T0002 |  | 240 | 240 | 72 | 300 | 300 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,77 kA) | 100% (0,77 kA) | 100% (1,076 kA) | 100% (0,435 kA) | 220 | 154 | 66 | 213.75 | 161 | 69 | 10.15 | 100 | 9.65 | 100 | 7.35 | 100 | 14.35 | 30 | 14.7 | 100 | 14.22 | 30 | 18.24 | 30 | 59.6 | 100 | 16.79 | 30 | 10.17 | 300 | 2.34 | 90 | 5.73 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.92 | 350.73 | 170.02 | no aplica | 228.87 | no aplica | 44.84 | 225.93 | 42.84 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 16 | no aplica | 4 | 17 (191,25 kV) | 1 (236,25 kV) | no aplica | no aplica | 5 (63,825 kV) | 1 (70,725 kV) | no aplica | no aplica | 2 (69 kV) | 9 (213,75 kV) | no aplica | 3 (67,275 kV) | 1.32 | no aplica | 2.5 | 1425 | YNayn0d1 | 1425 | YN0YN0D1 | 51.9 | 198.92 | 182.62 | 170.02 | 51.75 | 50.59 | 49.45 | 44.84 | 43.83 | 42.84 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 197.6 (UNIDAD) | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID1168-SP S/E ALTO JAHUEL AT6; ID1165-SP S/E ALTO JAHUEL JT6-AT6 | 15-12-1985 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MI 1200 | ID98 - ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U (Anexo 2131 | ID98-ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | ID98-ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | ID98-ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | ID98-ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U
99 | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ALTO JAHUEL | A | ET01T0002SE002T0002 |  | 21 | 21 | 7 | 30 | 30 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,157 kA) | 100% (0,157 kA) | 100% (0,251 kA) | 100% (0,242 kA) | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 69 | 13.8 | 5.9 | 30 | 4.82 | 30 | 3.85 | 30 | 18.15 | 18.15 | 6.05 | 10 | 18.15 | 30 | 8.16 | 10 | 8.66 | 10 | 8.8 | 10 | 3.39 | 30 | 4.24 | 10 | 6.06 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50.64 | 55.1 | 87.42 | no aplica | 66.6 | no aplica | no aplica | 71.1 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 17 | no aplica | 5 (101,75 kV) | 1 (112,75 kV) | 17 (62,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 2 (110 kV) | no aplica | no aplica | 2 (110 kV) | 9 (69 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 550 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.165 | 30 | 12.73 | 87.24 | 66.72 | 50.64 | ID99-ALTO JAHUEL TR1 110-69-13.8KV 30MVA 1-DOCS | 40.44 | ID99-ALTO JAHUEL TR1 110-69-13.8KV 30MVA 1-DOCS | 38.85 | 37.95 | 38.07 | 30 (23°) | 10 (23°) | 10 (23°) | 88.6 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO AT y MT | VER TABLA | ID1162-SP S/E ALTO JAHUEL BT1; ID1164-SP S/E ALTO JAHUEL CT1; ID1161-SP S/E ALTO JAHUEL HT1-BT1; ID1163-SP S/E ALTO JAHUEL HT1N | 15-11-1975 | Trafo-Union | TRIFÁSICO | S | MR | 3xARSD 110/402/4-16 | ID99 - ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 (Anexo 2131 | 99_Curva_de_daño.pdf | TR1 (4).JPG - TR1 (5).JPG - TR1 (6).JPG | MANUAL.PDF | ID99-ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1
100 | ALTO JAHUEL 220/115/13.2 kV 130MVA 2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ALTO JAHUEL | BA | ET02T0002SE002T0002 |  | 234 | 234 | 90 | 300 | 300 | 120 | 390 | 390 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (1,023 kA) | 100% (1,023 kA) | 100% (1,958 kA) | 100% (3,409 kA) | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 115 | 13.2 | 11.5 | 130 | 11.26 | 130 | 11.44 | 130 | no aplica | no aplica | 18.84 | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32.26 | 130 | no aplica | no aplica | 18.84 | 130 | 2.77 | 150 | 6.81 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 875.13 | 737.12 | 778.26 | no aplica | 384296 | no aplica | 46.81 | 358356 | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (193,6 kV) | 1 (246,4 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,54 kV) | 1 (13,86 kV) | no aplica | no aplica | 3 (13,2 kV) | 9 (220 kV) | no aplica | 3 (13,2 kV) | 1.5 | no aplica | 2.5 | 825 | YNa0d1 | 825 | YN0YN0D1 | 123.69 | 209.14 | 214.34 | 264.32 | 42.93 | 44.03 | 48.61 | 46.81 | 49.75 | 48.84 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 297.8 (UNIDAD) | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID6398-SP S/E ALTO JAHUEL HT2; ID1175-SP S/E ALTO JAHUEL JT2; ID1173-SP S/E ALTO JAHUEL JT2-HT2; ID1174-SP S/E ALTO JAHUEL JT2-HT2; | 15-11-1975 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | FI1200 | ID100 - ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U (Anexo 2131 | ID100-ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | ID100-ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | ID100-ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | ID100-ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U
101 | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | BA | ET03T0002SE008T0002 |  | 300 | 300 | 57 | 399 | 399 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (1,047 kA) | 100% (1,047 kA) | 100% (2,094 kA) | 100% (1,894 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 7.92 | 300 | 8.47 | 300 | 9.35 | 300 | no aplica | no aplica | 7.27 | 57 | no aplica | no aplica | 9.82 | 57 | 9.37 | 57 | 9.42 | 57 | 8.47 | 300 | 7.27 | 57 | 9.37 | 57 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 661.8 | 578.4 | 632.55 | 225.87 | 661.17 | no aplica | 236.31 | 231 | 225.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 24 | no aplica | no aplica | 12L (187 kV) | 12R (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 | YNa0d1 | 900 | YN0YN0D1 | 116 | 220.66 | 215.7 | 210.85 | 75.29 | 73.6 | 71.95 | 78.77 | 77 | 75.27 | 300 | 300 | 57 | 269 (UNIDAD) | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID11740-SP S/E CERRO NAVIA JT5-S1; ID11741-SP S/E CERRO NAVIA JT5-S2 | 40118 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VRF1-1W | ID101 - CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U (Anexo 2131 | ID101-CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | ID101-CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | ID101-CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | ID101-CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U
102 | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | BA | ET06T0002SE009T0002 | OP_MD:ID2327-24_BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS + UNIDAD DE RESERVA COMPARTIDA | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,825 kA) | 100% (0,825 kA) | 100% (1,883 kA) | 100% (0,758 kA) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 12 | 510 | 9.3 | 510 | 8.68 | 510 | 2.97 | 105 | 3.15 | 105 | 3.22 | 105 | no aplica | no aplica | 5.85 | 105 | no aplica | no aplica | 9.3 | 510 | 3.15 | 105 | 5.85 | 105 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 146.85 | 762.32 | 159.41 | 308.1 | 168.9 | 162.91 | 66.96 | 152.28 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (218,5 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425 | YNa0d1 | 0.13 | 510 | 220.11 | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | 593.8 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID1426-SP S/E CHARRUA JT6; ID1425-SP S/E CHARRUA KT6; ID1424-SP S/E CHARRUA KT6-JT6; ID1426-SP S/E CHARRUA JT6; ID1425-SP S/E CHARRUA KT6; ID1424-SP S/E CHARRUA KT6-JT6; | 18-07-2004 | TMT-D CORPORATION | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI 3003-300/D-10193W | ID102 - CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U (Anexo 2131 | 102_Curva_de_daño | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U | ID102-CHARRUA TR6 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | Anexo 4 Hoja de vida del transformador - ID102-TR6CHA
103 | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | BA | ET05T0002SE009T0002 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS + UNIDAD DE RESERVA COMPARTIDA | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,825 kA) | 100% (0,825 kA) | 100% (1,883 kA) | 100% (0,652 kA) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 12.08 | 510 | 9.3 | 510 | 8.74 | 510 | 2.97 | 105 | 3.15 | 105 | 3.22 | 105 | no aplica | no aplica | 5.85 | 35 | no aplica | no aplica | 9.3 | 510 | 3.15 | 150 | 5.85 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 146.85 | 311.64 | 159.41 | 308.1 | 168.81 | 162.91 | 66.96 | 152.19 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (218,5 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425 | YNa0d1 | 0.14 | 510 | 215.67 | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | 593.8 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ver tabla | ID1423-SP S/E CHARRUA JT5; ID1422-SP S/E CHARRUA KT5; | 18-07-2004 | TMT-D CORPORATION | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI 3003-300/D-10193W | ID103 - CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U (Anexo 2131 | 103_Curva_de_daño | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U | ID103-CHARRUA TR5 525-230-66KV 250MVA 3U-DOCS | Anexo 4 Hoja de vida del transformador - ID103-TR5CHA
104 | T3D S/E CHARRUA JT1 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | BA | ET01T0002SE009T0002 |  | 210 | 210 | 52.5 | 300 | 300 | 75 | 390 | 390 | 90 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (1,001 kA) | 100% (1,001 kA) | 100% (1,399 kA) | 100% (1,894 kA) | 220 | 154 | 13.2 | 225 | 161 | 13.2 | 7 | 300 | 8.01 | 300 | 9.4 | 300 | no aplica | no aplica | 11.88 | 75 | no aplica | no aplica | 15 | 75 | 15.12 | 75 | 15.7 | 75 | 8.01 | 300 | 11.88 | 75 | 15.12 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 309 | 285 | 354 | no aplica | 215 | no aplica | 211 | 205 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 12 | no aplica | no aplica | 13 (204,75 kV) | 1 (245,25 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,46 kV) | 1 (14,02 kV) | no aplica | no aplica | 3 (13,24 kV) | 7 (225 kV) | no aplica | 3 (13,24 kV) | 1.5 | no aplica | 2.94 | 825 | YNa0d1 | 0.268 | 75 | 32 | 387 | 356 | 442 | no aplica | 270 | no aplica | 264 | 256 | 254 | 300 | 75 | 75 | 914 | Solidamente Aterrizado | 100% | ID1416-SP S/E CHARRUA JT1-AT1; ID1417-SP S/E CHARRUA JT1-AT1; | 15-06-1996 | JEUMONT | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | FI1200 | ID104 - CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U (Anexo 2131 | 104_Curva_de_daño | Fotos de placa_ATR1_CHA Unidad de reserva (NUP 5649) | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°1 SE Charrúa | Hoja de vida_ ATR1-R CHA Unidad de reserva (NUP 5649)
105 | T3D S/E CONCEPCION JT7 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CONCEPCION | BA | ET01T0002SE012T0002 | El NUP 3096 realizó el reemplazo de la Unidad N°2. Posteriormente el NUP 4179 reemplazó la unidad N°1. Finalmente, el NUP 4329 reemplazó la unidad N°3. | 150 | 150 | 18 | 201 | 201 | 24 | 261 | 261 | 30 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,67 kA) | 100% (0,67 kA) | 100% (0,936 kA) | 100% (0,606 kA) | 220 | 154 | 13.2 | 225 | 161 | 13.2 | 6.19 | 201 | 5.94 | 201 | 6.77 | 201 | 4.14 | 24 | 4.07 | 24 | 4 | 24 | 4.96 | 24 | 5.03 | 24 | 5.2 | 24 | 5.94 | 201 | 4.07 | 24 | 5.03 | 24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 138 | 125 | 155.7 | 41.799 | 40.83 | 39.597 | 42 | 40.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 15 | no aplica | 5 | 15 (204,75 kV) | 1 (245,25 kV) | no aplica | no aplica | 5 | 1 | SISTEMICO | no aplica | 3 | 8 | no aplica | 3 | 1.2858 | no aplica | 2.5 | 950 (AT) / 650 (MT) / 110 (BT) | YNa0d1 | 0.332 | 50 | 58 | 232 | 182 | 212 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 201 | 24 | 24 | 330 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva de sobrecarga_ATR7-2 CON | ID1538-SP S/E CONCEPCION AT7; ID1540-SP S/E CONCEPCION AT7; | 11-02-1989 [1]; 25-09-2022 [2]; 03-09-2023 [1] | IEM (U1, U3, UR); HYOSUNG (U2) | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VRS | PLACAS BCO ATR CONCEPCION.rar | Anexo 1 - Curva de daño_ ATR7 CON | PLACAS BCO ATR CONCEPCION.rar | Anexo 3 - Ensayos transformador_ATR7 CON | Anexo 4 - Hoja de vida_ ATR7-2 CON
106 | ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ITAHUE | T | ET02T0002SE020T0002 |  | 35 | 35 | 26 | 45 | 45 | 33 | 56 | 56 | 41 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,21 kA) | 100% (0,21 kA) | 100% (0,469 kA) | 100% (0,797 kA) | 154 | 66 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 8.42 | 35 | 13.472 | 56 | 8.6 | 35 | 6.95 | 35 | 7.169 | 41 | 5.52 | 35 | no aplica | no aplica | 17.864 | 41 | no aplica | no aplica | 11.2 | 56 | 6.466 | 41 | 13.284 | 41 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74.75 | 271.1 | 125.2 | 76.82 | 271.1 | 73.41 | 66.56 | 65.06 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (146, 3 kV) | 1 (161,7 kV) | 8L (62,1 kV) | 8R (75,9 kV) | no aplica | no aplica | SISTEMICO | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | N (69 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 650 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | YN0yn0d1 | 650 | YN0YN0D1 | 44.93 | 74.75 | 271.1 | 125.2 | 76.82 | 75.09 | 73.41 | 66.56 | 65.06 | 63.6 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 367.52 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID6132-SP S/E ITAHUE AT2-S1; ID14999-SP S/E ITAHUE AT2-S2 | 15-08-1955 | MITSUBISHI | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | M III Y 500 | ID106 - ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U (Anexo 2131 | ID106-ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | 106_T2.jpg | ID106-ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | ID106-ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U
107 | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E MAITENCILLO | A | ET02T0002SE026T0002 |  | 67 | 67 | 22.3 | 90 | 90 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,236 kA) | 100% (0,236 kA) | 100% (0,452 kA) | 100% (0,758 kA) | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 115 | 13.2 | 17.85 | 90 | 13.76 | 90 | 10.83 | 90 | no aplica | no aplica | 9.8 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.98 | 30 | no aplica | no aplica | 10.9 | 67 | 47.43 | 67 | 50.1 | 67 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.2 | 274.88 | 268.7 | 95.57 | 93417 | 91.32 | 96.06 | 93904 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (202,4 kV) | 1 (237,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 900 | YNA0D1 | 900 | YNA0D1 | 29.16 | 281.2 | 274.88 | 268.7 | 95.57 | 93.42 | 91.32 | 96.06 | 93.9 | 91.79 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 390.3 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ver tabla | ID6034-SP S/E MAITENCILLO HT2; ID6035-SP S/E MAITENCILLO CT2; ID12414-SP S/E LOS CHANGOS ATR3-2; ID6032-SP S/E MAITENCILLO JT2-HT2-CT2; ID6033-SP S/E MAITENCILLO JT2-HT2-CT2; | 2005 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRT 650/300 | ID107 - MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U (Anexo 2131 | ID107-MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | ID107-MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | ID107-MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | ID107-MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U
109 | SAN VICENTE 154/69/13.8 kV 40MVA 3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E SAN VICENTE | T | ET03T0002SE035T0002 |  | 30 | 15 | 22.5 | 40 | 20 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,15 kA) | 100% (0,15 kA) | 100% (0,167 kA) | 100% (0,725 kA) | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 13.8 | 8.51 | 20 | 8.82 | 20 | 9.11 | 20 | 17.55 | 20 | 17.6 | 20 | 18.15 | 20 | 11.36 | 30 | 17.6 | 30 | 10.22 | 30 | No esta | No esta | No esta | No esta | No esta | No esta | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80 ( AT= TAP 5, MT= TAP 5) | 75,7 ( AT= TAP 3, MT= TAP 3) | 72,5 ( AT= TAP 1, MT= TAP 1) | 73,1 ( MT=TAP 5) | 75.6 | 71 ( MT= TAP 1) | 102,7 ( AT= TAP 5) | 98.4 | 95,5 ( AT= TAP 1) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | V | no aplica | 5 | 5 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 5 (65,55 kV) | 1 (72,45 kV) | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | 3 (69 kV) | no aplica | 3 (154 kV) | 3 (69 kV) | no aplica | 2.5 | 2.5 | no aplica | 750 | YN0yn0d1 | 750 | YY0D1 | 45.3 | 92,6 ( AT= TAP 5, MT= TAP 5) | 88,9 ( AT= TAP 3, MT= TAP 3) | 86,05 ( AT= TAP 1, MT= TAP 1) | 104.7 | 99.9 | 98 | 120.6 | 118.8 | 114.1 | 20 | 20 | 20 | 450.65 | Con una resistencia | ID109-SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | ID1902-SP S/E SAN VICENTE AT3; ID1905-SP S/E SAN VICENTE BT3; ID1904-SP S/E SAN VICENTE AT3-BT3-CT3 [No_Mostrar]; ID1907-SP S/E SAN VICENTE CT3-S2; ID1906-SP S/E SAN VICENTE CT3-S1 | 15-12-1962 | MARELLI | TRIFÁSICO | S | No Aplica, cambiador interno en Vacio | No Aplica, cambiador interno en Vacio | No Aplica, cambiador interno en Vacio | ID109-SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | ID109-SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | ID109-SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | ID109-SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U
111 | TEMUCO 230/69/13,8KV 60MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E TEMUCO | T | ET01T0002SE037T0002 |  | 50 | 50 | 15 | 60 | 60 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,151 kA) | 100% (0,151 kA) | 100% (0,502 kA) | 100% (0,435 kA) | 220 | 66 | 13.8 | 230 | 69 | 13.8 | 12.63 | 60 | 12.06 | 60 | 11.08 | 60 | 9.232 | 60 | 9.232 | 60 | 9.232 | 60 | 22.82 | 60 | 22.78 | 60 | 22.43 | 18 | 11.96 | 60 | 9.263 | 60 | 22.7 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300.77 | 279.8 | 266.41 | 52.16 | 51.67 | 50.97 | 22.39 | 47.35 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (230 kV) | no aplica | no aplica | 9 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1035 | YN0yn0d1 | 900 | YN0YN0D1 | 50.9 | 300.77 | 279.8 | 266.41 | 52.16 | 51.67 | 50.97 | 0 | 47.35 | 0 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 367.6 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | ID7782-SP S/E TEMUCO BT1; ID1947-SP S/E TEMUCO JT1-S1; ID1948-SP S/E TEMUCO JT1-S2 | 15-12-1989 | JEUMONT | TRIFÁSICO | S | MR | M III Y 350 110 / C | ID111 - TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U (Anexo 2131 | ID111-TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | ID111-TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | ID111-TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | ID111-TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U
112 | TEMUCO 230/69/13.4KV 75MVA TR8 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E TEMUCO | T | ET08T0002SE037T0002 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,188 kA) | 100% (0,188 kA) | 100% (0,628 kA) | 100% (0,624 kA) | 220 | 66 | 13.2 | 230 | 69 | 13.35 | 15.3 | 75 | 14.73 | 75 | 14.57 | 75 | 16.9 | 25 | 17.04 | 25 | 17.28 | 25 | 10.05 | 25 | 11.24 | 25 | 12.94 | 25 | 9.72 | 75 | 49.86 | 75 | 32.97 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 103.69 | 124.66 | 184.37 | 203.17 | 191.4 | 176.03 | 59004 | 64063 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,502 kV) | 1 (14,197 kV) | no aplica | no aplica | 3 (13,35 kV) | 9 (230 kV) | no aplica | 3 (13,35 kV) | 1.25 | no aplica | 3.17 | 900 kV (AT) / 350 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.05274 | 75 | 29.68 | 103.69 | 124.66 | 184.37 | 203.17 | 191.4 | 176.03 | 59 | 64.06 | 69.68 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 409.8 | Solidamente aterrizado | ver tabla | ID1949-SP S/E TEMUCO BT8; ID1941-SP S/E TEMUCO JT8-S1; ID1942-SP S/E TEMUCO JT8-S2 | 23-08-2009 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRN 380/300/III | ID112-TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | ID112-TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | ID112-TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | ID112-TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | ID112-TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U
114 | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E HUALPEN | BA | ET01T0002SE018T0002 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS + UNIDAD DE RESERVA | 240 | 240 | 72 | 300 | 300 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,77 kA) | 100% (0,77 kA) | 100% (1,076 kA) | 100% (0,435 kA) | 220 | 154 | 66 | 225 | 161 | 69 | 7.5 | 300 | 9.6 | 300 | 10.1 | 300 | 47.8 | 100 | 14.31 | 90 | 55.9 | 100 | 16.8 | 90 | 17.91 | 90 | 18.18 | 90 | 9.6 | 300 | 14.31 | 90 | 17.91 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.92 | 350.73 | 170.02 | 51.75 | 238.8 | 49.45 | 42.84 | 283.83 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (192,25 kV) | 1 (236,25 kV) | no aplica | no aplica | 5 (63,825 kV) | 1 (70,725 kV) | Sistemico | no aplica | 2 (69 kV) | 5 (225 kV) | no aplica | 2 (69 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900 | YNa0d1 | 900 | YN0yn0d1 | 51.9 | 198.92 | 182.62 | 170.02 | 51.75 | 50.59 | 49.45 | 44.84 | 43.83 | 42.84 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 180.82 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ver tabla | ID1603-SP S/E HUALPEN JT1-AT1-BT1; ID1605-SP S/E HUALPEN JT1-AT1-BT1; | 15-11-1997 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MI1200 | ID114 - HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U (Anexo 2131) | ID114-HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | PLACAS BCO ATR HUALPEN.rar | ID114-HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | ID114-HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U
116 | PUNTA DE CORTES 154/69/14.8KV 56 MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUNTA DE CORTES | T3 | ET03T0058SE103T0058 |  | 35 | 35 | 26 | 45 | 45 | 36 | 56 | 56 | 41 | OA/FOA1/FOA2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 7.764 | 36 | 11.08 | 36 | 8.246 | 36 | 1.969 | 12 | 8.02 | 45 | 1.969 | 12 | 7.793 | 20 | 7.877 | 45 | 8.061 | 20 | 12.33 | 45 | 7.95 | 45 | 22.36 | 45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.06 | 66.07 | 66.07 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 10.37 | 9.03 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 19 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 19 (62,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | 10 (69 kV) | no aplica | 2.5 | 1.11 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNyn0d1 | 0.22 | 35 | 39.06 | 94.74 | 86.84 | 86.84 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 14.72 | 35.45 | 35.45 | 36 | 12 | 12 | 125.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID520-SP S/E PUNTA DE CORTES BT1 ; ID19337-SP S/E PUNTA DE CORTES A9-S1 ; ID19338-SP S/E PUNTA DE CORTES A9-S2 ; ID19339-SP S/E PUNTA DE CORTES A9 | 01-01-1992 | IEM | TRIFÁSICO | S | MR | 3X MI 800 110/C 10193W | 116 Datos Cambiador Tap.JPG | 116 Curva de Daño.PDF | 116 Data Sheet Transformador.rar | 116 Ensayos.rar | 116 Datasheet Transformador.xlsx
118 | PAINE 230-154/66/14.8KV 75MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAINE | T3 | ET03T0058SE085T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 230kV y 154kV (En Servicio 154KV) | 69 | 14.8 | 11.4 | 60 | 9.63 | 60 | 9.47 | 60 | 5.26 | no aplica | 5.26 | 60 | 5.26 | 60 | 17.9 | 60 | 16.1 | 60 | 15.9 | 60 | 8.19 | 60 | 4.47 | 60 | 13.69 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380.3 | 271 | 249.8 | no aplica | 33.5 | no aplica | 55.1 | 43 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (207 kV) | 1 (253kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (230kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 950 kV (AT1) / 650 kV (AT2) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | YN0yn0d1 | 0.075 | 75 | 48.3 | 404 | 296.8 | 280.7 | no aplica | 36.7 | no aplica | 63.8 | 51.2 | 49.9 | 75 | 25 | 25 | 345.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2500-SP S/E PAINE AT; ID2502-SP S/E PAINE 66KV BP1/BP2 | 01-01-1989 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 500 Y - 170/C - 12233W | 118 Datos Cambiador Tap.JPG | 118 Curva de Daño.zip | 118 Data Sheet Transformador.zip | 118 Ensayos.zip | 118 Datasheet Transformador.xlsx
119 | CORONEL 154/69/13.8KV 60MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | T | ET03T0058SE142T0058 |  | 45 | 45 | 18.7 | 60 | 60 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 10.4 | 60 | 10.1 | 60 | 9.93 | 60 | 2.59 | 25 | 2.44 | 25 | 2.29 | 25 | 7.51 | 25 | 7.35 | 25 | 7.25 | 25 | 8.59 | 60 | 2.07 | 25 | 6.25 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 254.4 | 241.7 | 234.2 | 40.86 | 40.69 | 40.27 | 58.84 | 56.89 | 51.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | V | no aplica | 5 | 5 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 5 (65,5 kV) | 1 (72,45 kV) | no aplica | no aplica | 3 | 3 | no aplica | 3 (154 kV) | 3 (69 kV) | no aplica | 2.5 | 2.5 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNyn0d1 | 0.284 | 60 | 49.5 | 254.4 | 241.7 | 234.2 | 40.86 | 40.69 | 40.27 | 58.84 | 56.89 | 51.79 | 60 | 25 | 25 | 318.9 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID287-SP S/E CORONEL AT3 ; ID23653-SP S/E CORONEL BT3 | 01-01-1949 | ASEA | TRIFÁSICO | S | ASEA | GENERICO | 119 Datos Cambiador Tap.jpg | 119 Curva de Daño.PDF | 119 Data Sheet Transformador.JPG | 119 Ensayos.rar | 119 Datasheet Transformador.xlsx
121 | CORONEL 154/69/14.8KV 56MVA N°6 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | T | ET05T0058SE142T0058 |  | 30 | 30 | 12 | 40 | 40 | 16 | 56 | 56 | 22.4 | ONAN / ONAF / OFAF I / OFAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 8.05 | 36 | 8.77 | 30 | 8.84 | 36 | 5.22 | 30 | 5.22 | 30 | 5.22 | 30 | 15 | 36 | 15.3 | 30 | 15.9 | 36 | 7.45 | 30 | 4.44 | 30 | 13.01 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 261.4 | 216.1 | 204.3 | no aplica | 20.3 | no aplica | 29.6 | 24.6 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNyn0d1 | 0.129 | 60 | 32.6 | 279.3 | 235.6 | 229.5 | no aplica | 22.4 | no aplica | 36.5 | 31.7 | 31.1 | 60 | 20 | 20 | 268.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7303-SP S/E CORONEL AT6 ; ID7314-SP S/E CORONEL BT6 | 01-01-1949 | ALSTHOM | TRIFÁSICO | S | ALSTHOM | GENERICO | 121 Datos Cambiador Tap.jpg | 121 Curva de Daño.PDF | 121 Data Sheet Transformador.JPG | 121 Ensayos.rar | 121 Datasheet Transformador.xlsx
122 | MALLOA NUEVA 230-154/69/14.8 75MVA N°1 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MALLOA NUEVA | T | ET01T0058SE151T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.3 | 60 | 9.57 | 60 | 9.47 | 60 | 5.07 | 60 | 5.07 | 60 | 5.07 | 60 | 17.5 | 60 | 15.8 | 60 | 15.7 | 60 | 8.13 | 60 | 4.31 | 60 | 13.43 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 371.6 | 265.2 | 244 | no aplica | 33 | no aplica | 54.1 | 42.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.075 | 75 | 48.7 | 400 | 291.1 | 276.1 | no aplica | 36.2 | no aplica | 61.5 | 50.7 | 49 | 75 | 25 | 25 | 339.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2556-SP S/E MALLOA NUEVA AT1-S1 ; ID2555-SP S/E MALLOA NUEVA AT1-S2 | 01-01-2008 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 500Y 170/C 12233WR | 122 Datos Cambiador Tap.JPG | 122 Curva de Daño.PDF | 122 Data Sheet Transformador.JPG | 122 Ensayos.pdf | 122 Datasheet Transformador.xlsx
125 | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E LAGUNILLAS | BA | ET01T0002SE058T0002 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS + UNIDAD DE RESERVA | 261 | 261 | 33 | 327 | 327 | 41.4 | 390 | 390 | 49.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,979 kA) | 100% (0,979 kA) | 100% (1,399 kA) | 100% (0,2 kA) | 220 | 154 | 66 | 230 | 161 | 69 | 10.51 | 130 | 12.47 | 390 | 13.44 | 130 | 39.39 | 16.5 | 38.25 | 49.5 | 37.93 | 16.5 | 29.85 | 16.5 | 27.76 | 16.5 | 27.21 | 16.5 | Dato no medido | Dato no medido | Dato no medido | Dato no medido | Dato no medido | Dato no medido | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 6 | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | 6 (63,825) | 1 (72,45 kV) | SISTEMICO | no aplica | 3 (69 kV) | 5 (230 kV) | no aplica | 3 (69 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900 | YNa0d1 | 900 | YN0YN0D1 | 16.59 (UNIDAD) | 223.58 | 192.52 | 197.74 | 86.27 | 89.85 | 98.38 | 85.08 | 86.06 | 90.31 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 313.51 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ID125-LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | ID6528-SP S/E LAGUNILLAS A4; ID6520-SP S/E LAGUNILLAS J1; ID6531-SP S/E LAGUNILLAS J1-J2-A4-A5-BT | 14-08-2011 | ABB | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | ABB | UCLE 1050/1600 | ID125 - LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA (Anexo 2131 | ID125-LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | PLACAS BCO ATR LAGUNILLAS.rar | ID125-LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | ID125-LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA
126 | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | A | ET03T0058SE027T0002 |  | 45 | 45 | 15 | 60 | 60 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 69 | 13.8 | 3.78 | 45 | 5.62 | 45 | 10.35 | 45 | 8.26 | 15 | 8.14 | 15 | 8.25 | 8.28 | 10.33 | 15 | 11.02 | 15 | 12.47 | 15 | 5 | 45 | 7.61 | 15 | 9.25 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 109.125 | 73.923 | 95.699 | 51.7203 | 50.3402 | 49.0912 | 50.028 | 40.8577 | 39.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 31 | no aplica | 5 | 31 | 1 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | 16 | no aplica | 3 | 1 | no aplica | 2.5 | 550 kv (AT) - 350kV (MT) - 110 kV (BT) | 'YNyn0d1 | 0.16 | 45 | 18.46 | 114.583 | 91.855 | 150.13 | 56.9716 | 54.1579 | 56.046 | 56.8201 | 55.766 | 62.409 | 45 | 15 | 15 | 110.217 | Solidamente Aterrizado | '12;202-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Coquimbo nueva.docx | ID21001-SP S/E PAN DE AZUCAR HT2 ; ID4834-SP S/E PAN DE AZUCAR BT2-2 | 01-01-1960 | TRAFO | TRIFÁSICO | RC | MR | MIII600D-123 | ID 126 ATR2 Pan de azucar -Placa CDBC | ID-126_CurvaDaño T3D SE_PAN DE AZUCAR 45 60 MVA 110-69-13 | ID 126 ATR2 Pan de Azucar - Foto Placa | ID 126 ATR2 Pan de Azucar - Ensayos | ID 126 ATR2 Pan de Azucar -Hoja de vida
127 | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TEMUCO | T3 | ET01T0058SE037T0002 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 13.2 | 230 | 69 | 13.77 | 12.63 | 75 | 12.5 | 75 | 13.13 | 75 | 2.37 | 25 | 2.96 | 25 | 2.37 | 25 | 7.63 | 25 | 7.64 | 25 | 7.9 | 25 | 11.58 | 75 | 3.5 | 25 | 8.39 | 25 | no aplica | 75 | 4.93 | 75 | 281.5 | 229.6 | 221.3 | 31.5 | 34,8 (Base 25 MVA) | 31.5 | 40.7 | 34.9 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 19 | no aplica | 5 | 19 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,79 kV) | 1 (14,1 kV) | no aplica | no aplica | 2 (13,77 kV) | 10 (230 kV) | no aplica | 2 (13,77 kV) | 1.11 | no aplica | 2.5 | 900 kV (AT) / 350 kV (MT) / 150 kV (BT) | YN0yn0d1 | 0.134 | 75 | 50.5 | 290.6 | 244 | 243.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 47.6 | 42.7 | 43.2 | 75 | 25 | 25 | 294.2 | AT y MT, Solidamente Aterrizado | 15;127-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID21311-SP S/E TEMUCO JT2-S1 ; ID21310-SP S/E TEMUCO JT2-S2 ; ID21307-SP S/E TEMUCO BT2 | 08-08-2011 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MS III 300 Y-123-12.23.3W | 127 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-127_CurvaDaño T3D SE_TEMUCO 230-69-13.8KV 75MVA T2 T-14000.wmf;ID-127_CurvaDaño T3D SE_TEMUCO 230-69-13_WMF.PDF | 127-Placa T-2_SE Temuco ( 2 ).JPG;127-Placa T-2_SE Temuco (2).JPG | 127-SE TEMUCO_T-2 (T-14000)_1_.PDF;127-SE TEMUCO_T-2 (T-14000)_2_.PDF;127-SE TEMUCO_T-2 (T-14000)_3_.PDF;127-SE TEMUCO_T-2 (T-14000)_4_.PDF;127-SE TEMUCO_T-2_(T-14000)_5_.PDF;127-SE TEMUCO_T-2_(T-14000)_6_.PDF;127-SE TEMUCO_T-21600_1_.PDF;127-20100319_SSEE Temuco_MPB T-2.PDF;127-T-14000_Protocolo de pruebas_T2 SE Temuco.parte1.PDF;127-T-14000_Protocolo de pruebas_T2 SE Temuco.parte2.PDF; | 127-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
128 | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA N°7 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TEMUCO | T3 | ET02T0058SE037T0002 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 13.8 | 230 | 69 | 14.8 | 13.13 | 75 | 13.25 | 75 | 13.75 | 75 | no aplica | no aplica | 2.48 | 25 | no aplica | no aplica | 7.42 | 25 | 7.46 | 25 | 7.58 | 25 | 12.43 | 75 | 2.37 | 25 | 7.08 | 25 | no aplica | 75 | no aplica | 75 | 275.9 | 224.2 | 219.4 | no aplica | 39.5 | no aplica | 46.8 | 41.1 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | YN0yn0d1 | 0.062 | 75 | 39.8 | 305.6 | 252.8 | 254.6 | no aplica | 42.4 | no aplica | 55.9 | 50.5 | 50.4 | 75 | 25 | 25 | 291.8 | AT y MT, Solidamente Aterrizado | 15;128-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | no aplica | 08-08-2011 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 500Y - 170/C - 12 23 3W | 128 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-128_CurvaDaño T3D SE_TEMUCO 230-69-14.8KV 75MVA T7 T-21600.wmf;ID-128_CurvaDaño T3D SE_TEMUCO 230-69-14_WMF.PDF | 128-Placa T-7 SE Temuco (2).JPG;128-Placa T-7_SE Temuco (1).JPG | 128-SE TEMUCO_T-7 (T-21600)_1_.PDF;128-SE TEMUCO_T-7 (T-21600)_2_.PDF;128-SE TEMUCO_T-7 (T-21600)_3_.PDF;128-SE TEMUCO_T-7 (T-21600)_4_.PDF;128-SE TEMUCO_T-7 (T-21600)_5_.PDF;128-SE TEMUCO_T-7 (T-21600)_6_.PDF;128-SE TEMUCO_T-7 (T-21600)_7_.PDF;128-20161203_SSEE Temuco_MPB T-7.PDF;128-T-21600_Protocolo de pruebas_T7 SE Temuco.PDF | 128-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
131 | CORONEL 154/69/14.8KV 60MVA N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | T | ET01T0058SE142T0058 |  | 36 | 36 | 12 | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 8.05 | 36 | 8.33 | 36 | 8.84 | 36 | 5.6 | 36 | 5.6 | 36 | 5.6 | 36 | 15 | 36 | 15.3 | 36 | 15.9 | 36 | 7.08 | 36 | 4.76 | 36 | 13.005 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 261.4 | 216.1 | 204.3 | no aplica | 20.3 | no aplica | 29.6 | 24.6 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (138,6 kV) | 1 (169,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (154kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.129 | 60 | 32.6 | 279.3 | 235.6 | 229.5 | no aplica | 22.4 | no aplica | 36.5 | 31.7 | 31.1 | 60 | 20 | 20 | 268.2 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID286-SP S/E CORONEL BT4-S1 ; ID4735-SP S/E CORONEL BT4-S2 ; ID23650-SP S/E CORONEL AT4 | 01-01-1949 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 350Y 170/C 10193W | 131 Datos Cambiador Tap.JPG | 131 Curva de Daño.PDF | 131 Data Sheet Transformador.JPG | 131 Ensayos.rar | 131 Datasheet Transformador.xlsx
133 | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | T | ET02T0002SE009T0002 |  | 45 | 45 | 19 | 60 | 60 | 25 | 75 | 75 | 31 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,281 kA) | 100% (0,281 kA) | 100% (0,628 kA) | 100% (0,749 kA) | 154 | 66 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 11.82 | 60 | 11.33 | 60 | 11.44 | 60 | 16.56 | 60 | 6.36 | 60 | 15 | 60 | 29.27 | 60 | 19.95 | 60 | 28.92 | 60 | 11.14 | 60 | 6.36 | 60 | 19.95 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120.81 | 118.09 | 115.43 | 36.37 | 35.55 | 34.75 | 34.51 | 33.73 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 18 | 4 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 19 (62,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | 10 (69 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110 (BT) | YNyn0d1 | 650 | YN0yn0d1 | 70.42 | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | 246.1 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ver tabla | ID1411-SP S/E CHARRUA AT2-BT2; ID1412-SP S/E CHARRUA AT2-BT2; | 15-01-1993 | IEM | TRIFÁSICO | S | MR | MI 800 60C | ID133 - CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U (Anexo 2131 | 133_Curva_de_daño | PLACA TR2.rar | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°2 SE Charrúa | Anexo 4 Hoja de vida del equipo ID 133 CHARRUA TR2 154;66;13,8 KV 75 MVA
136 | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ITAHUE | BA | ET04T0002SE020T0002 |  | 240 | 240 | 72 | 300 | 300 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,77 kA) | 100% (0,77 kA) | 100% (1,076 kA) | 100% (0,435 kA) | 220 | 154 | 66 | 225 | 161 | 69 | 8.3 | 100 | 9.65 | 300 | 11.13 | 100 | 46.53 | 80 | 14.86 | 90 | 49.3 | 80 | 17.7 | 30 | 18.9 | 30 | 19.36 | 30 | 11.25 | 300 | 3.68 | 90 | 7.57 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185.89 | 544.26 | 177.34 | 139.74 | 409.8 | 133.53 | 36.89 | 65.06 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 16 | no aplica | 2 | 17 (191,25 kV) | 1 (236,25 kV) | no aplica | no aplica | E (63,825 Kv) | A (70,725 kV) | no aplica | no aplica | B (69 kV) | 9 (213,75 kV) | no aplica | C (67,275 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900 | YNa0d1 | 900 | YNyn0d1 | 66.75 | 185.59 | 181.42 | 177.34 | 139.74 | 136.6 | 133.53 | 36.89 | 36.06 | 35.25 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 325.28 | Solidamente aterrizado | ver tabla | ID14997-SP S/E ITAHUE AT4-1; ID14998-SP S/E ITAHUE AT4-2 | 01-05-2004 0:00:00 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | ABB | UCGRE-1050-460-1200 | ID136 - ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO (Anexo 2131 | ID136-ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | ID136-ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | Anexo 3 Ensayo del Transformador N°4 SE Itahue | Anexo 4 Hoja de vida del equipo ID 136 ITAHUE TR4 225;161;69 KV 100 MVA 3U BANCO
137 | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHOAPA | A | ET01T0058SE039T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 23 | 220 | 115 | 23 | 9.75 | 60 | 11.7 | 60 | 15.4 | 60 | 16.8 | 60 | 16.8 | 60 | 16.8 | 60 | 27.6 | 60 | 29.9 | 60 | 33.9 | 60 | 4.48 | 25 | 6.66 | 25 | 11 | 25 | no aplica | 75 | no aplica | 75 | 231.8 | 186.9 | 209.6 | no aplica | 74 | no aplica | 67.7 | 58.3 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 550(MT) / 125(BT) | YNa0d1 | 0.06 | 75 | 26.3 | 285.8 | 238 | 288.9 | no aplica | 82.8 | no aplica | 85.6 | 76.8 | 80.1 | 75 | 25 | 25 | 264.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID268-SP S/E CHOAPA JT1T2-S1 ; ID2415-SP S/E CHOAPA JT1-S2 | 01-01-2005 | EFACEC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xMI 351 300DE 10193W | 137 Datos Cambiador Tap.JPG | 137 Curva de Daño.PDF | 137 Data Sheet Transformador.JPG | 137 Ensayos.pdf | 137 Datasheet Transformador.xlsx
138 | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHOAPA | A | ET03T0058SE039T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 23 | 230 | 115 | 23 | 9.45 | 60 | 11.5 | 60 | 14.6 | 60 | 17.5 | 60 | 17.5 | 60 | 17.5 | 60 | 29 | 60 | 31.2 | 60 | 34.3 | 60 | 10.4 | 60 | 16.5 | 60 | 26.9 | 60 | no aplica | 75 | no aplica | 75 | 220.1 | 184.9 | 200 | no aplica | 88.8 | no aplica | 81.9 | 74.1 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 550(MT) / 150(BT) | YNa0d1 | 0.04 | 75 | 23 | 250.1 | 237.3 | 276.2 | no aplica | 111 | no aplica | 114.5 | 109.7 | 111.6 | 75 | 25 | 25 | 260.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID268-SP S/E CHOAPA JT1T2-S1 ; ID4725-SP S/E CHOAPA JT2-S2 | 01-01-2005 | EFACEC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3 x MI 351-300/DE 10193W | 138 Datos Cambiador Tap.JPG | 138 Curva de Daño.PDF | 138 Data Sheet Transformador.JPG | 138 Ensayos.pdf | 138 Datasheet Transformador.xlsx
140 | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | A | ET09T0002SE027T0002 |  | 67 | 67 | 22.3 | 90 | 90 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,236 kA) | 100% (0,236 kA) | 100% (0,452 kA) | 100% (0,758 kA) | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 115 | 13.2 | 10.78 | 90 | 13.7 | 90 | 17.79 | 90 | no aplica | no aplica | 9.88 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16.08 | 30 | no aplica | no aplica | 13.7 | 90 | 9.88 | 30 | 16.08 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 228.71 | 274.68 | 262.54 | no aplica | 93417 | no aplica | no aplica | 93904 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 18 | no aplica | no aplica | 19 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SISTEMICO | no aplica | no aplica | 10 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.11 | no aplica | no aplica | 900 | YNa0d1 | 900 | Yna0d1 | 29.16 | 228.71 | 221.29 | 262.54 | 30.35 | 27.82 | 27.15 | 28.86 | 29.16 | 31.09 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 304.93 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ver tabla | ID6598-SP S/E PAN DE AZUCAR JT3-1; ID6599-SP S/E PAN DE AZUCAR JT3-2; ID6632-SP S/E PAN DE AZUCAR JT3-3 | 16-04-2006 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRT 650/300 | PLACA CTBC.jpg | ID140-PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | PLACA ATR9.rar | ID140-PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | ID140-PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U
141 | QUILLOTA 110/110KV 48MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUILLOTA | A | ET02T0058SE032T0002 |  | 30 | 30 | 2.727 | 37.5 | 37.5 | 3.4088 | 48 | 48 | 4.363 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 110 | 13.2 | 110 | 110 | 13.2 | 4.93 | 48 | 9.3 | 30 | 3.3 | 48 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 98.73 | 30 | 98.73 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.364 | no aplica | 42.737 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (99 kV) | 1 (121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT) / 550 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.05 | 48 | 8.532 | 109.407 | no aplica | 72.612 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 48 | no aplica | no aplica | 8.532 | Solidamente Aterrizado | 9;141-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Viña del mar.docx | ID2569-SP S/E QUILLOTA HT3-S1 ; ID2327-SP S/E QUILLOTA HT3-S2 ; ID733-SP S/E QUILLOTA H3 | 01-01-1982 | SINDELEN | REGULADOR | S | MR | VV III 250 Delta-145-12 23 1W | 141 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-141_CurvaDaño T3D SE_QUILLOTA 110-110KV 48MVA T3 T-16900.wmf;ID-141_CurvaDaño T3D SE_QUILLOTA 110-110KV 48MVA T3 T-16900_WMF.PDF | 141-ATR3 Quillota T-16900.JPG | 141-Pruebas Fabrica ATR3 Quillota.PDF;141-Protocolo Puesta en servicio ATR3 Quillota.PDF | 141_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
142 | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E QUILLOTA | A | ET01T0002SE032T0002 |  | 60 | 60 | 10 | 75 | 75 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,197 kA) | 100% (0,197 kA) | 100% (0,377 kA) | 100% (0,29 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 14.363 | 75 | 14.088 | 75 | 10.4 | 60 | 3.394 | 12 | 3.312 | 12 | 2.61 | 10 | 6.29 | 12 | 6.252 | 12 | 4.99 | 10 | 10.4101 | 60 | 161412808 | 60 | 267768595 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 228.71 | 135.57 | 10.3 | 16.97 | 16.56 | 15.66 | 31.45 | 17707 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 19 | no aplica | 5 | 19 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,765 kV) | 1 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | 2 (13,8 kV) | 10 (220 kV) | no aplica | 2 (13,8 kV) | 1.11 | no aplica | 2.5 | 900 kV (AT) / 550 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNa0d1 | 900 | YNyn0d1 | 30875 | 228.71 | 221.29 | 262.54 | 30.35 | 27.82 | 27.15 | 28.86 | 29.16 | 31.09 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 207.71 | Solidamente Aterrizado | VER TABLA | ID1846-SP S/E QUILLOTA HT; ID1845-SP S/E QUILLOTA JT-HT; ID1848-SP S/E QUILLOTA JTN | 15-11-1996 | GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3XMI301 150/C10191W | ID142-QUILLOTA TR1 220-115-13.8KV 75MVA 1U | ID142-QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | ID142-QUILLOTA TR1 220-115-13.8KV 75MVA 1U | ID142-QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | ID142-QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U
144 | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RANCAGUA | T | ET01T0058SE033T0002 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 9.74 | 60 | 9.74 | 60 | 11.4 | 60 | 4.9 | 60 | 4.9 | 60 | 4.9 | 60 | 17.2 | 60 | 16.5 | 60 | 16 | 60 | 9.39 | 60 | 4.81 | 60 | 14.9 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.1 | 264.7 | 240 | no aplica | 28 | no aplica | 52.1 | 40 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene, terciario conectado en Delta | No tiene, terciario conectado en Delta | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | No Tiene Cambiador en BT | No Tiene Cambiador en BT | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | No Tiene Cambiador en BT | 1.5 | no aplica | No Tiene Cambiador en BT | 650 | YN0yn0d1 | 0.1 | 75 | 43 | 401.2 | 292.5 | 278 | no aplica | 29.9 | no aplica | 57.8 | 45.7 | 44.2 | 75 | 25 | 25 | 335.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 9;144-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder O´Higgins.docx | ID2570-SP S/E RANCAGUA AT1-S1 ; ID7367-SP S/E RANCAGUA AT1-S2 ; ID2328-SP S/E RANCAGUA BT1 | 01-01-2015 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y 170/C 12233WR | 144 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-144_CurvaDaño T3D SE_RANCAGUA 154-69KV 56MVA T1 T-12406.wmf;ID-144_CurvaDaño T3D SE_RANCAGUA 154-69KV 56MVA T1 T-12406_WMF.PDF | 144-T-1.JPG;144-T-1 SE Rancagua_Hoja de Datos Transformador.docx | 144-T-54140-Rancagua.PDF;144-GTR 4611-18 EFACEC C-1012A - Armado CGE Rancagua pf.PDF | 144-T-1 SE Rancagua_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
145 | RANCAGUA 154/69/14.8KV 75MVA N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E RANCAGUA | T | ET02T0058SE033T0002 |  | 45 | 45 | 15 | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 8.59 | 45 | 9.04 | 45 | 9.75 | 45 | 5.49 | 45 | 5.49 | 45 | 5.49 | 45 | 15.1528 | 45 | 15.64 | 45 | 16.1331 | 45 | 7.684 | 45 | 4.667 | 45 | 13.294 | 45 | no aplica | 75 | no aplica | 75 | 232.37 | 226.77 | 222.98 | no aplica | 31.92 | no aplica | 34.13 | 33.5 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (138,6 kV) | 1 (169,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9A, 9B, 9C (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 325(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.211 | 75 | 40.628 | 280.51 | 284.2 | 292.74 | no aplica | 37.06 | no aplica | 45.48 | 45.32 | 44.38 | 75 | 25 | 25 | 324.828 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID2329-SP S/E RANCAGUA BT4 ; ID2571-SP S/E RANCAGUA AT4-S1 ; ID7368-SP S/E RANCAGUA AT4-S2 | 01-01-2015 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | MIII 500Y 170C 10193G | 145 Datos Cambiador Tap.JPG | 145 Curva de Daño.PDF | 145 Data Sheet Transformador.JPG | 145 Ensayos.zip | 145 Datasheet Transformador.xlsx
147 | ALGARROBO NORTE 66/12.47kV 7MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALGARROBO NORTE | T | ET01T0057SE002T0057 |  | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 7 | 7 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 5/5,6/7 | 147_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 147_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 147_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 66 | 12 | no aplica | 66 | 38,1 - 12,47 (En servicio 12,47 kV) | 7.2 | 6.3 | 10 | 6.95 | 5 | 7.37 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.75 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.548 | 31 | 29.706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (61,05 kV) | 1( 67,65 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 (66 kV) | no aplica | no aplica | 2 (66 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 350/110/110 | YNYN0D1 | 0.77 | 10 | 13.535 | 38.766 | 23.777 | 37.803 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7 | no aplica | no aplica | 85.54 | solidamente aterrizado | 7 | 147_SE30-DT-EZ-003-00-R00 | 07-01-1997 0:00:00 | General Electric | TRIFÁSICO | S | General Electric | Tap Manual | no aplica | 147_TR1_Algarrobo_norte_Curva_de_daño.jpg | 147_DATO DE PLACA;147_Hoja de datos | ID147_ensayos_(H) | 147_HOJA DE VIDA
149 | CATEMU 44/12.5/7.2kV 16MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CATEMU | T | ET02T0057SE005T0057 |  | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 12/16 | 149_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 149_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 149_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | 12 | 44 | 12.5 | 7.2 | 7.39 | 12 | 7.76 | 12 | 8.16 | 12 | 9.7548 | 4 | 10.2432 | 4 | 10.7712 | 4 | 13.0803 | 4 | 13.7352 | 4 | 14.4432 | 4 | 8.05 | 12 | 3.9 | 12 | 11.16 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 54.639 | 22.545 | 52.476 | 26.748 | 30.951 | 26.748 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (39,6 kV) | 1 (48,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (44 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 250 kV (AT) / 110 kV (MT) / 75 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.93 | 12 | 16.031 | 55.614 | 55.072 | 54.979 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12 | 12 | 12 | 111.05 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 16 | 149_SE22-DT-EZ-004-00-R0 | 07-01-08 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250D 76-10193-G | 149_DATO TAP | 149_TR1_Catemu_Curva_de_daño | 149_DATO DE PLACA;149_Hoja de datos | 149_Ensayo | 149_HOJA DE VIDA;149_Hoja de vida
152 | RIO BLANCO 44/12/2.4kV 2MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E RIO BLANCO | T | ET01T0057SE018T0057 |  | 2 | 2 | 0.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 2/2 | 152_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 152_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 152_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44 | 12 | 2.4 | 6.05 | 2 | 6.05 | 2 | 6.05 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.05 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.25 | 10.25 | 10.25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (39,6 kV) | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 250 | YNYN0D1 | 0.77 | 2 | 5.8 | 23.777 | 23.777 | 23.777 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 26.3 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 2 | 152_GM&O-MTX-SCN-236-2018 | 06-01-1967 | Standard | TRIFÁSICO | S | Standard | Standard | ID152_TAP_(H) | 152_Curva de daño | 152_DATO DE PLACA;152_Hoja de datos | ID152_ensayos_(H) | 152_HOJA DE VIDA
154 | SAN SEBASTIAN 72.5/13.2/2.4KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN SEBASTIAN | T | ET01T0057SE023T0057 |  | 11 | 11 | 3.67 | 14.6 | 14.6 | 4.87 | 18.3 | 18.3 | 6.1 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 11/14,6/18,3 | 154_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 154_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 154_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 66 | 12 | no aplica | 72.5 | 13.2 | 2.4 | 12.2 | 18.3 | 13.32 | 18.3 | 14.28 | 18.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.23 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.39 | 43.59 | 42.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 27 | no aplica | no aplica | 27 (57,571 kV) | 1 (81,831 kV) | no aplica | no aplica | NO APLICA. | NO APLICA. | no aplica | no aplica | NO APLICA. | 11 (72,5 kV) | no aplica | 1 (13,2 KV) | 1.287 | no aplica | NO APLICA. | 350/110/110 | YNyn0d1 | 0.93 | 11 | 11.025 | 31.8 | 35.325 | 36.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 46.35 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 18.3 | 154_GM_O-MTX-SCT-223-2018 | 09-01-96 | Pauwels Trafo | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 350⅄-A60-142716 MA7 | 154_DATO DE PLACA_TAP | 154_TR_San_Sebastian_Curva de daño | 154_DATO DE PLACA | 154_Ensayo | 154_HOJA DE VIDA
155 | TUNEL EL MELON 44/12.5/2.4kV 4.5MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E TUNEL EL MELON | T | ET01T0057SE024T0057 |  | 3.2 | 3.2 | 1 | 4 | 4 | no aplica | 4.5 | 4.5 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 3,2/4/4,5 | 155_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 155_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 155_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44-25,4 (En servicio 44 kV) | 12,5-7,217 (En servicio 12,5 kV) | 2.4 | 6.15 | 3.2 | 5.8 | 3.2 | 5.44 | 3.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.4 | 3.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.669 | 40.183 | 37.698 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (40,04 kV) | 1 (45,32 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 (44 kV) | no aplica | no aplica | 2 (44 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 250 | YNyn0d1 | 0.72 | 12 | 15.04 | 49.389 | 46.512 | 43.635 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.2 | no aplica | no aplica | 61.552 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 4.2 | 155_GM&O-MTX-SCN-239-2018 | 01-01-1994 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 155_DATO DE PLACA_TAP | 155_Curva de daño | 155_DATO DE PLACA;155_Hoja de datos | 155_ENSAYOS_(H) | 155_HOJA DE VIDA
156 | CENTRAL LAGUNA VERDE 114.8/72.5/12kV 60MVA 1 +UR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | BA | ET01T0057SE002G0010
157 | CASABLANCA 69/13.6/2.4kV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CASABLANCA | T | ET01T0057SE004T0057 |  | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ONAN – ONAF I – ONAF II – ONAF II (T+) | 10/12,5/16,6/18,3 | 157_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 157_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 157_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 66 | 12 | no aplica | 69 | 13.6 | 2.4 | 7.66 | 10 | 8.75 | 10 | 10.5 | 10 | 10.1112 | 1 | 11.55 | 1 | 13.86 | 1 | 13.5582 | 1 | 15.4875 | 1 | 18.585 | 1 | 8.75 | 10 | 11.55 | 10 | 15.4875 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 20.8015 | 43.59 | 21.2295 | 20.8015 | 22.3815 | 21.2295 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | C | no aplica | 11 | 11 | no aplica | 21 (59,34 kV) | 11 (69 kV) | 1 (11,93 kV) | 11 (13,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (69 kV) | 11 (13,6 kV) | no aplica | 1.4 | 1.2279 | no aplica | 350 kV (AT) / 110 kV (MT) / 60 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.93 | 18.3 | 11.025 | 16.031 | 55.614 | 55.072 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 122.42 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 18.3 | 157_CHQE PS10-DT-EZ-001-00-R02 | 07-01-09 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | V II Y 200 060 12233 W | 157_DATO PLACA.JPG | 157_Curva de daño | 157_DATO DE PLACA.JPG;157_Hoja de datos | 157_ENSAYO_HOMOLOGAR_18,3 MVA | 157_HOJA DE VIDA
158 | CASABLANCA 66/12.5/7.2kV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CASABLANCA | T | ET02T0057SE004T0057 |  | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | no aplica | 25 | 25 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 15/20/25 | 158_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 158_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 158_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 66 | 12 | no aplica | 66 | 12.5 | 7.2 | 7.49 | 15 | 7.76 | 15 | 8.1 | 15 | 9.8868 | 5 | 10.2432 | 5 | 10.692 | 5 | 13.2573 | 5 | 13.7352 | 5 | 14.337 | 5 | 8.24 | 15 | 4.15 | 15 | 11.35 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.867 | 45.421 | 44.103 | 23.4335 | 22.7105 | 22.0515 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (59,4 kV) | 1 (72,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 350 kV (AT) / 95 kV (MT) / 75 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.69 | 15 | 19.145 | 56.319 | 55.411 | 55.183 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15 | 25 | 25 | 74.556 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 25 | 158_CHQE PS10-DT-EZ-001-00-R02 | 07-01-2009 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII250Y-76-12233G | 158_tap | 158_Curva de daño | 158_DATO DE PLACA;158_Hoja de datos | 158_Ensayo | 158_HOJA DE VIDA
159 | AGUA SANTA 220/115/60kV 300MVA 1 + UR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E AGUA SANTA | BA | ET01T0057SE001T0057 |  | 240 | 240 | 48 | 300 | 300 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 80/100 | 159_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 159_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 159_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 220 | 110 | 66 | 220 | 115 | 60 | 12.88 | 300 | 12.53 | 300 | 12.73 | 300 | 4.74 | 60 | 4.65 | 60 | 4.62 | 60 | 7.96 | 60 | 8.04 | 60 | 8.22 | 60 | 12.53 | 300 | 4.65 | 60 | 8.04 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 426.63 | 359.52 | 390.6 | 103.95 | 101.37 | 99.3 | 95.7 | 88.89 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 21 | no aplica | 5 | 21 (192,9 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | 5 (57 kV) | 1 (63 kV) | no aplica | no aplica | 3 (60 kV) | 12 (220 kV) | no aplica | 3 (60 kV) | 1.3636 | no aplica | 2.5 | 950 (AT) / 550(MT) / 325(BT) | YNa0d1 | 0.93 | 300 | 105.6 | 16.031 | 55.614 | 55.072 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | 300 | 300 | 674 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 300 | 159_GM&O-MTX-SCT-237-2018 | 10-01-00 | MITSUBISHI | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MR | 159_TAP | 159_TR1_Agua_santa_de_daño | 159_DATO DE PLACA;159_Hoja de datos | 159_Ensayo_1;159_Ensayo_2;159_Ensayo_3;159_Ensayo_4 | 159_HOJA DE VIDA;159_Hoja de vida
160 | RIECILLOS 44/12/2kV 2MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E RIECILLOS | T | ET01T0057SE017T0057 |  | 2 | 2 | 0.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 2 | 160_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 160_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 160_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44 | 12 | 2 | 5.63 | 2 | 5.63 | 2 | 5.63 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.63 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.25 | 10.25 | 10.25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (39,6 kV) | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 250 | YNyn0d1 | 0.77 | 2 | 5.8 | 23.777 | 23.777 | 23.777 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 26.3 | Solidamente aterrizado | 2 | 160_GM&O-MTX-SCN-241-2018 | 07-01-1994 0:00:00 | Brown Boveri | TRIFÁSICO | S | MR | MR | 160_TAP | 160_Curva de daño | 160_Hoja de datos;160_DATO+DE+PLACA | ID160_ensayos_(H) | 160_HOJA DE VIDA
165 | SF ENERGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E SF ENERGIA | TR3 | ET01G0088SE001G0088 |  | 128.8 | 128.8 | 38 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | Curva daño 115 MVA T3D SF Energ | 0.336 | 5.598 | 1.994 | 220 | 13.2 | 11 | 220 | 13.2 | 11 | 17.82 | 115 | 16.88 | 115 | 16.41 | 115 | 5.24 | 115 | 5.24 | 115 | 5.24 | 115 | 5.24 | 115 | 24.95 | 115 | 17.82 | 115 | 14.29 | 115 | 7.14 | 115 | 23.58 | 115 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 245.76 | 252.13 | 344.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 38.11 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 31 | no aplica | no aplica | 31 (187 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16 (220 kV) | no aplica | no aplica | 2.2 KV/TAP (1%) | no aplica | no aplica | 950 | YNYN0D1 | 0.186 | 115 | 54.414 | 339.56 | 323.11 | 401.37 | 339.56 | 323.11 | 401.37 | 339.56 | 323.11 | 401.37 | 115 | 115 | 115 | 377.524 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 128.8 | ESTUDIO DE PROTECCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CENTRAL SANTA FE ENERGIA (MAYO 2012) | 2012 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR. Maschinenfabrik Reinhausen | MIII 500 y 170D | Anexo_TR, datos de placa_SFE-TIS - TR1 | CURVA DAÑO 115 MVA T3D SF ENERGIA.WMF | Anexo_TR, datos de placa_SFE-TIS - TR1 | FAT_TR1_SFE | ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_SF Energía_TR1
168 | LAS BALANDRAS 66/12.5/7.2kV 12.5MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS BALANDRAS | T | ET03T0060SE001T0060 | Transformador Las Balandras 1 66/12 kV | 10 | 10 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 3.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | no aplica | no aplica | no aplica | 66 | 12 | no aplica | 66 | 12.5 | 7.2 | 6.3 | 10 | 6.8 | 10 | 7.37 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.75 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31.548 | 31 | 29.706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 1 | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 560/95/95 | YY0 d0 | 0.52 | 10 | 13.535 | 38.766 | 38.075 | 37.803 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | 51.61 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 12.5 | no aplica | 01-02-07 | Westinghouse | TRIFÁSICO | S | MR. | MR. | 168_DATO DE PLACA TRANSFORMADOR N°1 | 57_CurvaDeDaño(H) | 168_DATO DE PLACA TRANSFORMADOR N°1.; 168_HOJA DE DATOS | Ensayos de Fábrica RHONA-Serie N° 33773 (H) | 168_HOJA DE VIDA
169 | LOS OLIVOS 110/23/13.8 125MVA | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | S/E CENTRAL LOS OLIVOS | T | ET03G0042SE002G0042 |  | 100 | 100 | 33.3 | 125 | 125 | 41.7 | 125 | 125 | 41.7 | ONAN / ONAF |  | Sin Informacion | Sin Informacion |  | 110 | 23 | 13.8 | 110 | 23 | 13.8 | 10 | 100 | 10 | 100 | 23 | 100 |  |  | 10 | 100 | [8 empty] | 2.52 | 100 | 9.52 | 100 | 22.52 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 204.662 | 141.664 | 135.303 | 131.761 | 131.761 | 131.761 |  |  |  | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | C | [5 empty] | 3 | 23 |  |  |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 1 | 1 |  | 230 | YNyn0d1 |  |  | 47.9 | [13 empty] | Directo | 145 |  | dic-07 |  |  | S |  |  | Placa Transformador de poder Olivos.jpg |  | Transformador de 100 MVA.pdf Placa Transformador de poder Olivos.jpg | Ensayos_transformador.pdf
172 | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 + URC | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E EL SALTO | BA | ET02T0835SE014T0835 | Nueva Instalación 22-08-2012 | 300 | 300 | 90 | 399 | 399 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | OA/FOA | 100 | 1.0497 | 2.0995 | 2.0082 | 220 | 110 | 34.5 | 220 | 110 | 34.5 | 10.83 | 133 | 11.36 | 133 | 13.19 | 133 | no aplica | no aplica | 18.7 | 133 | no aplica | no aplica | 34.12 | 133 | 33.13 | 133 | 32.81 | 133 | 9.65 | 133 | 5.6191 | 120 | 9.8583 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150.17 | 112.35 | 130.28 | no aplica | 52.11 | no aplica | 49.86 | 43.04 | 42.16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 25(187:V3 kV) | 1(253:V3kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | '13(220:V3kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | Cero | Cero | 825 | YNa0d1 | 0.183 | 133 | 36.086 | 212.46 | 146.24 | 185.32 | no aplica | 68.5 | no aplica | 64.38 | 61.28 | 50.63 | 133 | 133 | 133 | 312.106 | Sólidamente conectado | 100 | ID2864-SP S/E EL SALTO JT2-S2; ID2865-SP S/E EL SALTO JT2-S1; ID4963-SP S/E EL SALTO JT2; ID20752-SP S/E EL SALTO HT2 | 11-11-2002 0:00:00 | CROMPTON GREAVES | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | M I 1800-170/C, 14 27 3W | Datos de placa cambiador de Tap | 1 Curva de daños | 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | 4 Hoja de vida del equipo
173 | BARRO BLANCO 230/66KV 60MVA 1 (FS) | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E BARRO BLANCO | T | ET01T0003SE009T0003 | Fuera de servicio | 30 | 30 | no aplica | 40 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100%(0,962kA) MT | 100%(0,200kA) AT | 100%(0,962kA) MT | no aplica | 110 | 23 | 13.2 | 115 | 24 | 13.8 | 10.99 | 40 | 11.13 | 40 | 11.72 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.79 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 188.8334 | 154.4734 | 150.079 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (103,500 kV) | 01 (126,500 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (115 kV) | 1 (24) | 1 (13,8) | 1.25 | no aplica | no aplica | 550 (AT) / 150 (MT) / 95 (BT) | YNyn0(d1) | 0.0819 | 40 | 17.549 | 206.93 | 167.32 | 166.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | 184.869 | N/A TR (No Aplica Transformador de Reserva) | 100%(0,962kA) MT | N/A TR (No Aplica Transformador de Reserva) | N/A TR (No Aplica Transformador de Reserva) | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | RF | MR | VMIII300Y-72,5/B10.19,3W | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador | N/A TR (No Aplica Transformador de Reserva) | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador | Anexo 3 Ensayos del Transformador | Anexo 4 Hoja de vida del transformador
174 | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MELIPULLI | T | ET02T0003SE013T0003 |  | 42 | 42 | Sin Información | 60 | 60 | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN-ONAF | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 220 | 110 | no aplica | 230(En Servicio) - 229,67 | 115(En Servicio)-69 | Sin Información | 12.3 | 60 | 12.1 | 60 | 12.5 | 60 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | 10.29 | 60 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.1 | 183.8 | 175.6 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Información | Sin Información | Sin Información | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (206,56kV) | 1 (253,44kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (230kV) | no aplica | no aplica | 1.274 | no aplica | no aplica | 900(AT) / 550(MT) / 350 (BT) | YNyn0(d) | 0.15 | 60 | 46.7 | 243.3 | 200.7 | 196.5 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | 60 | Sin Información | Sin Información | 247.4 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 11774-SP S/E MELIPULLI T11-S1; 12879-SP S/E MELIPULLI T11-S2 | 28-05-2006 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MSIII300Y-123/B-10193WR | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y Hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 174-Hoja de vida T11.xls
175 | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MELIPULLI | T | ET03T0003SE013T0003 |  | 42 | 42 | 20 | 60 | 60 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 220 | 66 | no aplica | 230 | 69 | 14.8 | 12.2 | 60 | 12.6 | 60 | 12.3 | 60 | 5.95 | 60 | 5.95 | 60 | 5.95 | 60 | 17.8 | 60 | 17.9 | 60 | 18.2 | 60 | 10.37 | 60 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 224.8 | 183.7 | 176.2 | Sin Información | 41.1 | Sin Información | Sin Información | 39.5 | Sin Información | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.13 | 60 | 39.8 | 243.9 | 202.4 | 198.4 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | 60 | Sin Información | Sin Información | 248.6 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,502kA BT 60MVA) | 11775-SP S/E MELIPULLI T22-S1; 11776-SP S/E MELIPULLI T22-S2 | 28-05-2006 0:00:00 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | MSIII500Y-72,5/B-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 175_Datos de placa T22 | 175_Ensayos de transformador T22 | 175-Hoja de vida T22.xls
177 | VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E VALDIVIA (STS) | T | ET05T0003SE031T0003 |  | 50 | 50 | 15 | 60 | 60 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | no aplica | 100%(0,151kA) | 100%(0,502kA) | 100%(0,753kA) | 220 | 66 | 13 | 230 | 69 | 13.8 | 12.66 | 60 | 12.07 | 60 | 11.09 | 60 | 9.237 | 60 | 9.237 | 60 | 9.237 | 60 | 622.85 | 60 | 22.8 | 60 | 22.47 | 60 | 12 | 60 | 9.311 | 60 | 22.8 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,714 kV) | 1 (14,197 kV) | no aplica | no aplica | 2 | 9 (230 kV) | no aplica | 2 (13,773 kV) | 1.25 | no aplica | 2.69 | 1035 (AT) / 400 (MT) / 175 (BT) | YNyn0d1 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | SOLIDAMENTE ATERRIZADO EN AT Y MT | 72 | 5869_SP SE VALDIVIA (STS) JT1-S2; 5871_SP SE VALDIVIA (STS) JT1-S1; 5872_SP SE VALDIVIA (STS) BT1 | 04-03-1992 | JEUMONT SCHNEIDER | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350 Y 110/C | 177_CTBC T1.JPG | 177_Curva de daño T1_pdf | 177_Datos Placa T1 | 177_Información Tecnica | 177_Hoja de vida T1
178 | VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E VALDIVIA (STS) | T | ET06T0003SE031T0003 |  | 50 | 50 | 15 | 60 | 60 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | no aplica | 100%(0,151kA) | 100%(0,502kA) | 100%(0,753kA) | 220 | 66 | no aplica | 230 | 69 | 13.8 | 12.61 | 60 | 12.05 | 60 | 11.05 | 60 | 9.234 | 60 | 9.234 | 60 | 9.234 | 60 | 22.83 | 60 | 22.78 | 60 | 22.45 | 60 | 12.2 | 60 | 9.363 | 60 | 22.9 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,714 kV) | 1 (14,197 kV) | no aplica | no aplica | 2 | 9 (230 kV) | no aplica | 2 (13,773 kV) | 1.25 | no aplica | 2.69 | 1035 (AT) / 400 (MT) / 175 (BT) | YNyn0d1 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | SOLIDAMENTE ATERRIZADO EN AT Y MT | 72 | 5874_SP SE VALDIVIA (STS) JT4-S2 ; 8951_SP SE VALDIVIA (STS) JT4-S1; 13582_SP SE VALDIVIA (STS) BT4-S2; 5885_SP SE VALDIVIA (STS) BT4-S1 | 03-09-2015 | JEUMONT SCHNEIDER | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350 Y 110/C | 178_CTBC T4.jpg | 178_Curva de daño T4.pdf | 178_Datos Placa T4.jpg | 178_Informacion Tecnica | 178_Hoja de vida T4
180 | ANTILLANCA 220/110/23kV 180MVA ATR T1 + UR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E ANTILLANCA | BA | ET01T0003SE034T0003 |  | 150 | 150 | 15 | 180 | 180 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100%(0,945kA) MT | 100%(0,472kV) AT | 100%(0,945kA) MT | 100%(0,452kA) BT | 220 | 66 | 23 | 220 | 110 | 23 | 11.46 | 60 | 13.52 | 60 | 17.79 | 60 | 2.95 | 6 | 2.89 | 6 | 2.84 | 6 | 4.47 | 6 | 4.56 | 6 | 4.99 | 6 | 11.72 | 150 | 25.53 | 150 | 38.68 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 467,784 (155,928x3) | 127.613 | 422,898(140,966x3) | 22,233(7,411x3) | 7.184 | 21,012(7,004x3) | 21,003(7,001x3) | 6.246 | 17,991(5,997x3) | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 8L (198 kV) | 8R (242 kV) | no aplica | no aplica | 5 (21,85 kV) | 1 (24,15 kV) | no aplica | no aplica | 3 (23 kV) | N (220 kV) | no aplica | 3 (23 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1050 (AT); 550 (MT): 150(BT) | Yna0d1 | 0.196 | 5 | 36.057 | 519,906(173,302x3) | 444,579(148,193x3) | 518,121(172,707x3) | 23,025(7,675x3) | 22,314(7,438x3) | 23,781(7,927x3) | 22,593(7,531x3) | 20,496(6,832x3) | 20,502(6,834x3) | 60 | 6 | 6 | 480,636(160,212x3) | Solidamente Aterrizado | 100%(0,452kA) BT | 5900_SP S/E ANTILLANCA JT1-S1; 5901_SP S/E ANTILLANCA JT1-S2; 5902_SP S/E ANTILLANCA HT1-3; 5903_SP S/E ANTILLANCA HT1-4 | 06-10-2013 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VRCI1001-170/D-10193W | 180_Datos de placa CTBC ATR U1 | 180_Curva de daño ATR U1 | 180_Datos de placa ATR U1 | 180_Ensayos ATR U1.pdf | 180_Hoja de vida ATR U1.xlsx
181 | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E RIO BONITO | T | ET01T0003SE033T0003 |  | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 13.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100%(0,2008 kA @ 30MVA) | 100%(0,9623 kA @ 30MVA) | 100%(0,322 kA @ 30MVA) | 110 | 23 | 13.2 | [115]-69 | 24 | 13.8 | 12.85 | 40 | 13.53 | 40 | 14.37 | 40 | no aplica | no aplica | 10.5 | 10 | no aplica | no aplica | 6.5 | 10 | 10 | 5.8 | 5.4 | 10 | 5.17 | 30 | 31.43 | 30 | 16.39 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 122.97 | 109.07 | 105.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (103,5 kV) | 1 (126,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (115 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 150(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.062 | 40 | 18.33 | 218.61 | 193.9 | 187.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | 127.93 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO EN AT Y MT | 100%(0,2008 kA) | 5944-SP SE RIO BONITO HT1-S1;5945-SP SE RIO BONITO HT1-S2;5949-SP SE RIO BONITO ET1 | 20-08-12 | ABB | TRIFÁSICO | Servicio | MR | VVIII600Y-76-10193W | 181_Datos Placa CTBC T1.jpg | 181_Curva de daño T1.pdf | 181_Datos Placa y Hoja Datos | 181_Ensayos T1 | 181_Hoja de Vida T1.xlsx
186 | ITAHUE 220-154/69/13.8KV 75MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ITAHUE | T3 | ET02T0058SE020T0002 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.89 | 75 | 11.47 | 75 | 12.23 | 75 | 7.8 | 75 | 7.8 | 75 | 7.8 | 75 | 20.92 | 75 | 20.51 | 75 | 21.26 | 75 | 9.75 | 75 | 6.63 | 75 | 17.434 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 357.38 | 258.7 | 246.47 | no aplica | 35.74 | no aplica | 50.36 | 39.4 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11A, 11B, 11C (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.314 | 75 | 59.739 | 384.73 | 288.91 | 283.09 | no aplica | 38.35 | no aplica | 57.32 | 47.01 | 46.94 | 75 | 25 | 25 | 348.649 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-07-2012 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y 170/C 12233W | 186 Datos Cambiador Tap.JPG | 186 Curva de Daño.PDF | 186 Data Sheet Transformador.zip | 186 Ensayos.pdf | 186 Datasheet Transformador.xlsx
188 | NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E NUEVA PELLETS | T | ET01L0018SE010L0018 | NUEVA SE PELLETS | 20 | 10 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (2,776kA) | 100% (0,11kA) | 100% (0,837kA) | 100% (2,776kA) | 110 | 13.8 | 4.16 | 110 | 13.8 | 4.16 | 28.58 | 20 | 8.5 | 20 | 23.4 | 20 | 3.767 | 20 | 3.4 | 20 | 3.083 | 20 | 9.529 | 20 | 8.6 | 20 | 7.8 | 20 | 11.6 | 20 | 8.81 | 20 | 9.16 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 46.321 | 45.082 | 53.431 | no aplica | 9.801 | no aplica | 82.3 | 79.916 | 77.998 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5(104,5 kV) | 1(115,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(110 kV) | no aplica | no aplica | 3(110 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 450 kV (AT)/ 95 kV (MT)/ 60 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.69 | 20 | 25.744 | 35.5 | 33 | 29.8 | 43.1 | 39.2 | 37.7 | 52.3 | 49.8 | 46 | 20 | 20 | 20 | 45.5 | no aplica | 100% (2,776kA) | ID16428-SP S/E NUEVA PELLETS HT5-S2 | 11-06-2013 | RHONA | TRIFÁSICO | S | ABB | TYPE DTU | PLACA NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | SA | PLACA NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | SA | ID188-Hoja-de-vida-NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA
190 | REGULADORA RAPEL 66/66KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E REGULADORA RAPEL | R3 | ET01T0058SE195T0058 |  | 20 | 20 | 2.61 | 25 | 25 | 2.61 | 30 | 30 | 2.61 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 | 66 | 12 | 66 | 66 | 12 | 3.54 | 30 | 1.44 | 30 | 1.95 | 30 | no aplica | no aplica | 4.4 | 2.61 | no aplica | no aplica | 5.4 | 2.61 | 4.73 | 2.61 | 4.06 | 2.61 | 1.38 | 30 | 42.72 | 30 | 43.26 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.74 | 31.48 | 46.25 | no aplica | 9.9845 | no aplica | 10.222 | 10.222 | 10.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene, terciario conectado en Delta | No tiene, terciario conectado en Delta | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (56,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 350 kV (AT) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | Yna0d1 | 0.109 | 20 | 5.43 | 89.99 | 33.89 | 48.99 | no aplica | 10.232 | no aplica | 10.758 | 10.762 | 10.766 | 30 | 2.61 | 2.61 | 16.192 | Solidamente Aterrizado | 6;190-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6732-SP S/E REGULADORA RAPEL BL1 ; ID6730-SP S/E REGULADORA RAPEL BT1 | 01-01-2004 | RHONA | REGULADOR | S | MR | V-III-200-D-40-12 23 3W | 190 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-190_CurvaDaño T3D SE_REGULADORA RAPEL 66-66KV 30MVA T1 T-52600.wmf;ID-190_CurvaDaño T3D SE_REGULADORA RAPEL 66-66KV 30MVA T1 T-52600_WMF.PDF | 190-Trafo Reg Rapel 66-66kV T1.JPG | 190-Pruebas 1 de 4.PDF;190-Pruebas 2 de 4.PDF;190-Pruebas 3 de 4.PDF;190-Pruebas 4 de 4.PDF | 190_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
191 | REGULADORA RAPEL 66/66KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E REGULADORA RAPEL | R3 | ET02T0058SE195T0058 |  | 20 | 20 | 2.61 | 25 | 25 | 2.61 | 30 | 30 | 2.61 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 | 66 | 12 | 66 | 66 | 12 | 3.96 | 30 | 1.46 | 30 | 1.94 | 30 | no aplica | no aplica | 4.63 | 2.61 | no aplica | no aplica | 5.5 | 2.61 | 4.647 | 2.61 | 3.94 | 2.61 | 1.38 | 30 | 43.43 | 30 | 44.06 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.03 | 30.43 | 45.77 | no aplica | 10.1 | no aplica | 10.47 | 10.323 | 10.324 | 0 | 0 | No 0 | No 0 | No tiene, terciario conectado en Delta | No tiene, terciario conectado en Delta | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (56,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (66 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 350 kV (AT) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | Yna0d1 | 0.093 | 20 | 5.398 | 89.53 | 30.74 | 49.19 | no aplica | 10.621 | no aplica | 10.97 | 10.661 | 10.69 | 30 | 20 | 20 | 16.059 | Solidamente Aterrizado | 6;191-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Metropolitana nueva.docx | ID6732-SP S/E REGULADORA RAPEL BL1 ; ID6731-SP S/E REGULADORA RAPEL BT2 | 01-01-2004 | RHONA | REGULADOR | RC | MR | V-III-200-D-40-12 23 3W | 191 Datos Cambiador Tap.JPG | ID-191_CurvaDaño T3D SE_REGULADORA RAPEL 66-66KV 30MVA T2 T-52700.wmf;ID-191_CurvaDaño T3D SE_REGULADORA RAPEL 66-66KV 30MVA T2 T-52700_WMF.PDF | 191-Trafo Reg Rapel 66_66 kV T2.JPG | 191-Manual transformador Rhona Serie 22830.PDF | 191_Hoja de vida Instalaciones.xlsx
193 | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E MAITENCILLO | A | ET01T0002SE026T0002 |  | 67 | 67 | 22.3 | 90 | 90 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,236 kA) | 100% (0,236 kA) | 100% (0,452 kA) | 100% (0,758 kA) | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 115 | 13.2 | 10.83 | 90 | 13.76 | 90 | 17.85 | 90 | no aplica | no aplica | 9.8 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.98 | 30 | no aplica | no aplica | 40.01 | 90 | 27.37 | 90 | 50.1 | 67 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.2 | 274.88 | 268.7 | 95.57 | 93417 | 91.32 | 96.06 | 93904 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | no aplica | 19 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.11 | no aplica | no aplica | 900 | YNa0d1 | 0.0434 | 90 | 29.16 | 317.46 | 280.92 | 330.88 | no aplica | 96.299 | no aplica | ID193-MAITENCILLO TR1 220-115-13.2KV 90MVA 1U | 95.346 | ID193-MAITENCILLO TR1 220-115-13.2KV 90MVA 1U | 90 | 30 | 30 | 390.3 | Solidamente Aterrizado | ver tabla | ID1718-SP S/E MAITENCILLO HT1; ID1717-SP S/E MAITENCILLO JT1; ID1716-SP S/E MAITENCILLO JT1-HT1-CT1 | 18-01-2012 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRT 650/300 | ID193 - MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U (Anexo 2131 | ID193-MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | ID193-MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | ID193-MAITENCILLO TR1 220-115-13.2KV 90MVA 1U | ID193-MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U
194 | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | T | ET06T0002SE008T0002 |  | 75 | 75 | 10 | 279 | 279 | 10 | 339 | 339 | 10 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,851 kA) | 100% (0,851 kA) | 100% (2,837 kA) | 100% (0,133 kA) | 220 | 220 | 66 | 230 | 69 | 25 | 11.19 | 350 | 7.19 | 350 | 11.2 | 350 | 23.4 | 350 | 24 | 350 | 24.05 | 350 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6749 | 350 | 476767 | 350 | 478378 | 350 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 550.34 | 324.9 | 550.29 | 155.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.97 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 32 | no aplica | no aplica | 1 | 33 | 1 | 33 | no aplica | no aplica | sistemico | sistemico | no aplica | 17 | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1050 | III d yn yn0 (d11) | 1050 | III d yn yn0 (d11) | 36.75 | 550.34 | 0 | 550.29 | 155.95 | 0 | 148.86 | 135.03 | 0 | 128.97 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 583.1 | Solidamente Aterrizado | ver manual | ID7655-SP S/E CERRO NAVIA J61; ID7656-SP S/E CERRO NAVIA J62 | 30-04-2012 0:00:00 | ABB | DESFASADOR | S | MR | R 0 1200Y-72,5/B 18 35 3 WP | ID194 - CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U (Anexo 2131 | ID194-CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | ID194-CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | ID194-CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | ID194-CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U
195 | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | T | ET07T0002SE008T0002 |  | 75 | 75 | 10 | 276 | 276 | 10 | 333 | 333 | 10 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,836 kA) | 100% (0,836 kA) | 100% (2,786 kA) | 100% (0,133 kA) | 220 | 220 | 66 | 230 | 69 | 25 | 11.15 | 350 | 7.19 | 350 | 11.17 | 350 | 23.4 | 350 | 24 | 350 | 24.05 | 350 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6749 | 350 | 476767 | 350 | 475378 | 350 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 550.34 | 329.2 | 550.29 | 155.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.97 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 32 | no aplica | no aplica | 1 | 33 | 1 | 33 | no aplica | no aplica | sistemico | sistemico | no aplica | sistemico | sistemico | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1050 | III d yn yn0 (d11) | 1050 | III d yn yn0 (d11) | 36.6 | 550.34 | 0 | 550.29 | 155.95 | 0 | 148.86 | 135.03 | 0 | 128.97 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 583.1 | Solidamente Aterrizado | ver tabla | ID7657-SP S/E CERRO NAVIA J71 ; ID7658-SP S/E CERRO NAVIA J72 | 05-07-2012 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | R 0 1200Y-72,5/B 18 35 3 WP | ID195 - CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U (Anexo 2131 | ID195-CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | ID195-CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | ID195-CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | ID195-CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U
197 | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALONSO DE RIBERA | T3 | ET02T0058SE025T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.81 | 75 | 11.41 | 75 | 12.18 | 75 | 7.8 | 75 | 7.8 | 75 | 7.8 | 75 | 20.98 | 75 | 20.5 | 75 | 21.24 | 75 | 10.9 | 75 | 7.6 | 75 | 18.98 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 347.4 | 251.21 | 239.14 | no aplica | 34.73 | no aplica | 49.15 | 38.46 | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | 0 | 0 | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11A ; 11B ; 11C | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.33 | 75 | 56.818 | 373.63 | 278.81 | 275.17 | no aplica | 37.16 | no aplica | 55.55 | 45.65 | 45.55 | 75 | 25 | 25 | 335.628 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID204-SP S/E ALONSO DE RIBERA BT1 ; ID2383-SP S/E ALONSO DE RIBERA AT1-1 ; ID3900-SP S/E ALONSO DE RIBERA AT1-2 | 01-01-1990 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y 170/C 12233W | 197 Datos Cambiador Tap.JPG | 197 Curva de Daño.PDF | 197 Data Sheet Transformador.zip | 197 Ensayos.pdf | 197 Datasheet Transformador.xlsx
198 | PILAUCO 220/66/23kV 120MVA ATR T1 + UR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PILAUCO | T3 | ET01T0003SE036T0003 |  | 105 | 105 | 15 | 120 | 120 | 18 | 120 | 120 | 18 | ONAN / ONAF | no aplica | 100%(0,315kA) | 100%(1,05kA) | 100%(0,452kA) | 220 | 66 | 23 | 220 | 66 | 23 | 11.4 | 35 | 12.51 | 35 | 14.45 | 35 | 6.62 | 5 | 6.21 | 5 | 6.01 | 5 | 8.24 | 5 | 7.93 | 5 | 8.07 | 5 | 15.32 | 120 | 53.45 | 120 | 64.87 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 270,078(3X90,026) | 218,742(3X72,914) | 222,525(3X74,175) | 48,57(3X16,19) | 22,185(3X15,493) | 44,607(3X14,869) | 48,489(3X16,163) | 45,795(3X15,265) | 43,803(3X14,601) | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 8L (198 kV) | 8R (242 kV) | no aplica | no aplica | 5 (21,85 kV) | 1 (24,15 kV) | no aplica | no aplica | 3 (23 kV) | N (220 kV) | no aplica | 3 (23 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1050(AT) ; 325(MT); 150(BT) | Yna0d1 | 0.045 | 35 | 43,476(3X14,492) | 319,227(3X106,409) | 271,104(3X90,368) | 290,415(3X96,805) | 81,576(3X27,192) | 78,048(3X26,016) | 76,068(3X25,356) | 87,738(3X29,246) | 83,367(3X27,789) | 80,997(3X26,999) | 35 | 5 | 5 | 126,843(3X42,281) | Solidamente Aterrizado | 100% (1,050 kA) BT | 6877_SEL387; 6887_SEL351; 6880_SEL351 | 13-10-2013 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | HYOSUNG | CDBC | 198_Datos de placa ATR.zip | 198_Curva de daño T1 | 198_Datos de placa ATR.zip | 198_Ensayos ATR.zip | 198_Hojas de vida ATR.zip
199 | COPIHUES 115/69/13,8 30MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E COPIHUES | T3 | ET01T0003SE039T0003 | Proviene de SE Antillanca | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 30 | 30 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | no aplica | 100%(0,1508kA 30MVA) | 100%(0,251kA 30MVA) | 100%(0,4184kA 30MVA) | 110 | 66 | 13.8 | 115 | 69 | 13.8 | 12.92 | 30 | 13.19 | 30 | 13.72 | 30 | 11.01 | 7.5 | 14.79 | 10 | 11.03 | 7.5 | 10.27 | 10 | 9.09 | 10 | 8.24 | 10 | 19.18 | 22.5 | 41.63 | 10 | 25.57 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 104.98 | 90.541 | 88.543 | 38.536 | 37.229 | 38.936 | 37.843 | 34.249 | 32.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (103,5 kV) | 1 (126,5 kV) | no aplica | no aplica | 5 (13,11 kV) | 1 (14,49 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (115 kV) | no aplica | 3 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 550(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.21 | 7.5 | 16 | 104.98 | 90.541 | 88.543 | 38.536 | 37.229 | 38.936 | 37.843 | 34.249 | 32.436 | 22.5 | 7.5 | 7.5 | 103.751 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO EN AT Y MT | no aplica | 7901-SP S/E COPIHUES HT1-S2; 7902-SP S/E COPIHUES HT1-S1; 19332-SP S/E COPIHUES BT1 | 22-02-19 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR (AT) / CAPT (BT) | VVIII250Y-76-10193W (AT) / MT205 (BT) | 199_Datos Placa T1 | 199_Curva de daño T1.pdf | 199_Datos Placa T1 | 199_Ensayos T1.pdf | 199_Hoja de Vida T1.xlsx
201 | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LINARES | T3 | ET01T0058SE046T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 230 - 154 (En servicio 154 kV) | 69 | 14.8 | 14.25 | 75 | 12 | 75 | 11.9 | 75 | no aplica | no aplica | 2.11 | 25 | no aplica | no aplica | 7.33 | 25 | 6.63 | 25 | 6.5 | 25 | 13.88 | 75 | 3.82 | 25 | 3.75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 138.04 | 207.48 | 169.77 | no aplica | 27.63 | no aplica | 51.28 | 42.76 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 950 kV (AT1) / 650 kV (AT2) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | YN0yn0d1 | 0.067 | 75 | 46.8 | 162.4 | 244.1 | 231.5 | no aplica | 32.5 | no aplica | 61.5 | 50.3 | 48.3 | 75 | 25 | 25 | 290.9 | AT y MT, Solidamente Aterrizado | 15;201-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Maule Norte.docx | no aplica | 1900 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VRC III 400Y 170/C-12.23.3 WR | 201_Foto Placa T1 75MVA SE Linares.JPG | ID-201_CurvaDaño T3D SE_LINARES 154-69KV 75MVA T1 T-54107.wmf;ID-201_CurvaDaño T3D SE_LINARES 154-69KV 75MVA T1 T-54107_WMF.PDF | 201_FOTO PLACA T1 75MVA SE LINARES;201-IMG_0310.JPG;201-IMG_0311.JPG;201-IMG_0312.JPG | 201-T1.PDF | 201-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
202 | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA N°10 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | T3 | ET01T0058SE027T0002 |  | 36 | 36 | 12 | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 23 | 110 | 69 | 23 | 9.4 | 36 | 10.1 | 36 | 10.8 | 36 | 5 | 36 | 5 | 36 | 5 | 36 | 16.1 | 36 | 16.7 | 36 | 17.5 | 36 | 9.8 | 36 | 2.9 | 36 | 15.1 | 36 | no aplica | 60 | no aplica | 60 | 69.642 | 69.065 | 67.706 | no aplica | 14.037 | no aplica | 12.733 | 12.638 | 12.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (96,25 kV) | 1 (123,75 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 350(MT) / 150(BT) | YNyn0d1 | 0.354 | 36 | 33.414 | 108.266 | 111.776 | 114.946 | no aplica | 15.237 | no aplica | 18.897 | 19.225 | 19.962 | 36 | 36 | 36 | 145.19 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID4834-SP S/E PAN DE AZUCAR BT ; ID2325-SP S/E PAN DE AZUCAR HT10-S1 ; ID2568-SP S/E PAN DE AZUCAR HT10-S2 | 01-01-1960 | RHONA | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 400D 145 12233G | 202 Datos Cambiador Tap.JPG | 202 Curva de Daño.PDF | 202 Data Sheet Transformador.JPG | 202 Ensayos.pdf | 202 Datasheet Transformador.xlsx
203 | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CHARRUA | BA | ET08T0002SE009T0002 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS + UNIDAD DE RESERVA | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,825 kA) | 100% (0,825 kA) | 100% (1,883 kA) | 100% (0,652 kA) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 11.66 | 510 | 8.9 | 510 | 8.76 | 510 | 10.1 | 105 | 10.86 | 105 | 11.62 | 105 | no aplica | no aplica | 11.55 | 105 | no aplica | no aplica | 8.9 | 510 | 10.1 | 105 | 10.4 | 105 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 794038 | 826514 | 1086211 | no aplica | 139555 | no aplica | 148878 | 151788 | 168152 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425 | YNa0d1 | 0.34 | 510 | 208.95 | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | 1394.87 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 1200 | ID7774-SP S/E CHARRUA JT8; ID7776-SP S/E CHARRUA JT8- KT8 | 31-08-2013 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI3003-300/ | ID203 - CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U (Anexo 2131 | 203_Curva_de_daño | PLACA UNIDAD DE RESERVA.jpg | Anexo 3 Ensayo Transformador - ID203-TR8CHA | Anexo 4 Hoja de vida del transformador - ID103-TR5CHA
207 | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | S/E CANAL MELADO | T3 | ET01T0021SE007T0002 |  | 45 | 45 | 8 | 55 | 55 | 10 | 70 | 70 | 12 | ONAN-ONAF1-ONAF2 | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 7.74 | 45 | 7.97 | 45 | 8.39 | 45 | 11.79 | 45 | 12.04 | 45 | 12.23 | 45 | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | V | no aplica | no aplica | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 1050 | YN | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | 70 | ID6970-SP S/E CANAL MELADO JT-S1; ID19426-SP S/E CANAL MELADO JT-S2 | 09-10-2012 | Siemens | TRIFÁSICO | S | TUSA-3xU2C-300-1-460-78-05EM | TUSA-3xU2C-300-1-460-78-05EM | Anexo 2 - Datos de Placas TR1 - CME | Sin Información | Anexo 2 - Datos de Placas TR1 - CME | Anexo 3 - Ensayos del transformador TR1 - CME | Anexo 4 - Hoja de vida del Equipo TR1 - CME
208 | CELULOSA LAJA 220/13.2/6KV 73MVA 4 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | S/E CELULOSA LAJA | T3 | ET04A0021SE005A0021 |  | 61.6 | 61.6 | 20.5 | 81.8 | 81.8 | 27.2 | 102 | 102 | 102 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 13.2 | 6 | 220 | 13.2 | 6 | 25.63 | 102 | 25.57 | 102 | 27.71 | 102 | NO APLICA | NO APLICA | 2.99 | 33.6 | NO APLICA | NO APLICA | 12.5 | 33.6 | 12.49 | 33.6 | 13.29 | 33.6 | 23.78 | 102 | 2.54 | 33.6 | 10.61 | 33.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 532.2 | 391.54 | 374.92 | no aplica | no aplica | no aplica | 99.98 | 84.71 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 38.11 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33 (187 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (220 kV) | no aplica | no aplica | 0.9375 | no aplica | no aplica | 950 kV (AT)/ 95 kV (MT)/ 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.242 | 102 | 48.284 | 583.28 | 472.67 | 453.61 | no aplica | 122.57 | no aplica | 131.8 | 119.13 | 123.48 | 102 | 33.6 | 33.6 | 727.054 | Solidamente conectado a tierra (AT)/ Via impedancia (MT) | 102 | ID14334-SP S/E CELULOSA LAJA JT4-S1-2 | 2012 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR. | MIII 350 Y 170D 18 35 3W | Anexo_TR-4_Laja_Datos de Placa | Curva Sobrecarga T4 SSEE LAJA.wmf/Curvas de daño T4 SSEE LAJA.pdf | Anexo_TR-4_Laja_Datos de Placa.jpg | FAT_TR4_LAJA.pdf/TIS - TR4.xlsx | Hoja de Vida transf poder TR4 CMPC Laja_220KV.pdf/ID-Instalacion_Hoja-de-vida-Instalaciones_CMPC Laja_TR4.xlsx
209 | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MONTERRICO | T3 | ET01T0058SE251T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 14 | 75 | 11.76 | 75 | 11.68 | 75 | no aplica | no aplica | 2.13 | 25 | no aplica | no aplica | 7.29 | 25 | 6.58 | 25 | 6.54 | 25 | 7.99 | 75 | 4.3435 | 25 | 13.43 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 366.6 | 261.7 | 241.2 | no aplica | 32.9 | no aplica | 53.5 | 41.9 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650 kV (AT) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.074 | 75 | 47.9 | 391.8 | 284 | 268.9 | no aplica | 36.3 | no aplica | 61.3 | 50.3 | 48.8 | 75 | 25 | 25 | 331.9 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO (AT)/SOLIDAMENTE ATERRIZADO (MT) | 15;209-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Maule Sur.docx | ID7264-SP S/E MONTERRICO AT1-S1 ; ID7263-SP S/E MONTERRICO AT1-S2 ; ID7265-SP S/E MONTERRICO BT1 | 01-01-2013 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VRC III 400Y - 170/C - 12 23 3WR | 209-T-1.JPG | ID-209_CurvaDaño T3D SE_MONTERRICO 230-154-69-14.8 KV 75 MVA T-44000.wmf;ID-209_CurvaDaño T3D SE_MONTERRICO 230-154-69-14_WMF.PDF | 209-T-1.JPG | 209-C-0381-C_FAT_T1 Monterrico.PDF | 209-Hoja de vida Instalaciones.xlsx
210 | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA N°3 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TENO | T3 | ET02T0058SE127T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.3 | 60 | 9.6 | 60 | 9.44 | 60 | 5.09 | 60 | 5.09 | 60 | 5.09 | 60 | 17.5 | 60 | 15.7 | 60 | 15.9 | 60 | 8.16 | 60 | 4.327 | 60 | 13.345 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 371.6 | 265.2 | 244 | no aplica | 33 | no aplica | 54.1 | 42.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.07 | 75 | 48.7 | 400 | 291.1 | 276.1 |  | 36.2 |  | 61.5 | 50.7 | 49 | 75 | 25 | 25 | 339.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% |  | 01-01-1998 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y 170/C 12233WR | 210 Datos Cambiador Tap.JPG | 210 Curva de Daño.PDF | 210 Data Sheet Transformador.JPG | 210 Ensayos.zip | 210 Datasheet Transformador.xlsx
213 | JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E JUNCAL PORTILLO | T | ET01T0057SE009T0057 |  | 3.5 | 3.5 | 1.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 3.5 | 213_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 213_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 213_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44 | 12.54 | 7.2 | 5.75 | 3.5 | 5.75 | 3.5 | 5.75 | 3.5 | 7.59 | 0.5 | 7.59 | 0.5 | 7.59 | 0.5 | 10.1775 | 0.5 | 10.1775 | 0.5 | 10.1775 | 0.5 | 5.75 | 1 | 7.59 | 0.5 | 10.1775 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (41,8 kV) | 1 (46,2 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 3 (44 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 250 kV (AT) / 95 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.77 | 3,5+ | 5,8+ | 23.777 | 23.777 | 23.777 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 26.3 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | 213_GM&O-MTX-SCN-235-2018 | 07-01-2015 | Tusan | TRIFÁSICO | S | TUSAN | TUSAN | 213_DATO TAP | 213_Curva de daño | 213_DATO DE PLACA;213_Hoja de datos | 213_ENSAYOS_(H) | 213_HOJA DE VIDA
214 | PANQUEHUE 44/12/2.4kV 7MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANQUEHUE | T | ET01T0057SE050T0057 |  | 5 | 5 | 1.75 | 6.25 | 6.25 | no aplica | 7 | 7 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 5/6,25/7 | 214_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 214_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 214_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44-25,4 (En servicio 44 kV) | 12-6,93 (En servicio 12 kV) | 2.4 | 7.59 | 12 | 5.92 | 5 | 8.33 | 12 | 7.59 | 12 | 7.94 | 12 | 8.33 | 12 | 7.59 | 12 | 7.94 | 12 | 8.33 | 12 | 5.12 | 12 | 3.65 | 12 | 3.97 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 47.24 | 46.512 | 46.414 | 47.24 | 46.512 | 46.414 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (38,72 kV) | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 1 (44 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 350 | YNyn0d1 | 0.7216 | 12 | 14.426 | 46.512 | 46.512 | 46.512 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12 | 12 | 12 | 90.56 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 7 | 214_GM&O-MTX-SCN-242-2018 | 06-01-2008 0:00:00 | Rhona | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA | 214_DATO DE PLACA | 214_Curva de daño | 214_DATO DE PLACA;214_Hoja de datos | 214_Ensayo | 214_HOJA DE VIDA;214_Hoja de vida
215 | EL MELON 44/12.5/2.4kV 8MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MELON | T | ET01T0057SE008T0057 |  | 6.3 | 6.3 | 2.1 | 8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 6,3/8 | 215_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 215_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 215_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44-25,4 (En servicio 44 kV) | 12,5-7,22 (En servicio 12,5 kV) | 2.4 | 6.88 | 6.3 | 5.891 | 6.3 | 5.723 | 6.3 | 9.0816 | 2.1 | 7.7748 | 2.1 | 7.5504 | 2.1 | 12.1776 | 2.1 | 10.4253 | 2.1 | 10.1244 | 2.1 | 5.36 | 6.3 | 4.44 | 6.3 | 9.76 | 6.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.48 | 39.406 | 38.797 | 19.3985 | 19.703 | 20.74 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (40,04 kV) | 1 (45,32 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 2 (44 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 250 | YNyn0d11 | 0.81 | 6.3 | 9.468 | 47.87 | 42.245 | 41.332 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.3 | 8 | 8 | 73.01 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 8 | 215_SE05-DT-EZ-006-00-R00 | 07-01-03 | Rhona | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA | 215_DATO TAP | 215_TR1_El_Melon_de_daño | 215_DATO DE PLACA;215_Hoja de datos | 215_Ensayo | 215_HOJA DE VIDA;215_Hoja de vida
216 | EL MELON 44/12.5/2.4kV 8MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MELON | T | ET02T0057SE008T0057 |  | 6.3 | 6.3 | 2.1 | 8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 6,3/8 | 216_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 216_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 216_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44-25,4 (En servicio 44 kV) | 12,5-7,22 (En servicio 12,5 kV) | 2.4 | 7.061 | 6.3 | 5.921 | 6.3 | 5.727 | 6.3 | 9.3205 | 2.1 | 7.8157 | 2.1 | 7.5596 | 2.1 | 12.498 | 2.1 | 10.4802 | 2.1 | 10.1368 | 2.1 | 5.24 | 6.3 | 4.52 | 6.3 | 9.71 | 6.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.85 | 39.437 | 38.912 | 20.925 | 19.7185 | 19.456 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (40,04 kV) | 1 (45,32 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 2 (44 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 250 | YNyn0d11 | 0.72 | 6.3 | 9.036 | 48.411 | 42.465 | 41.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.3 | 8 | 8 | 72.63 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 8 | 216_SE05-DT-EZ-006-00-R00 | 07-01-13 | Rhona | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA | ID216_TAP | 216_TR2_El_Melon_de_daño | 216_DATO DE PLACA;216_Hoja de datos | 216_Ensayo | 216_HOJA DE VIDA;216_Hoja de vida
217 | CHILOE 220/110/23kV 90MVA ATR T1 + UR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHILOE | T | ET01T0003SE032T0003 |  | 75 | 75 | 15 | 90 | 90 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100%(0,4724KA MT 30MVA) | 100%(0,4724KA MT 30MVA) | 100%(0,4724KA MT 30MVA) | 100%(0,4724KA MT 30MVA) | 220 | 110 | 23 | 220 | 110 | 23 | 9.54 | 30 | 10.27 | 30 | 9.65 | 30 | 11.89 | 30 | 11.87 | 30 | 12.08 | 30 | 23.65 | 30 | 22.81 | 30 | 22.38 | 30 | 9.622 | 30 | 8.7295 | 30 | 8.2025 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 227.91 | 193.82 | 205.62 | 27.9 | 28.8 | 29.37 | 26.52 | 23.73 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | 5 (21,85 kV) | 1 (24,15 kV) | no aplica | no aplica | 3 (23 kV) | 9 (220 kV) | no aplica | 3 (23 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1050 / 350 / 150 | Yna0d1 | 0.214 | 30 | 48.36 | 260.19 | 224.79 | 233.25 | 31.5 | 31.8 | 32.13 | 33.48 | 30.6 | 30 | 30 | 6 | 6 | 273.15 | Solidamente Aterrizado | 100%(0,4724KA MT 30MVA) | 7379-SP S/E CHILOE T1-S1; 7381-SP S/E CHILOE T1-S2; 7382-SP S/E CHILOE HT1; 14220-SP S/E CHILOE T1-S1; 14221-SP S/E CHILOE T1-S2 | 2014 | CROMPTON GREAVES | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VRCI401-170/C-10193W | Foto en terreno del tap seleccionado.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | Anexo 2 Datos de Placa y hoja de datos del transformador.zip | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 217-Hojas de vida ATR T1.zip
219 | PANQUEHUE 44/12.5/7.2kV 16MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANQUEHUE | T | ET02T0057SE050T0057 |  | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 12/16 | 219_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 219_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 219_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 44 | 12 | no aplica | 44 | 12.5 | 7.2 | 7.59 | 12 | 7.94 | 12 | 8.33 | 12 | 7.59 | 12 | 7.94 | 12 | 8.33 | 12 | 7.59 | 12 | 7.94 | 12 | 8.33 | 12 | 1.47 | 12 | 0.314 | 12 | 9.09 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40.969 | 39.884 | 38.707 | 40.969 | 39.884 | 38.707 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (39,6 kV) | 1 (48,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (44 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 250 kV (AT) / 95 kV (MT) / 75 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.73 | 12 | 14.426 | 47.24 | 46.512 | 46.414 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12 | 12 | 16 | 85.33 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 16 | 219_GM_O-MTX-SCN-233-2018 | 06-01-08 | Rhona | TRIFÁSICO | S | MR | VV III 250 Y 76-10193-G | 219_DATO PLACA | 219_Curva de daño | 219_DATO PLACA;219_Hoja de datos | 219_Ensayo | 219_HOJA DE VIDA;219_Hoja de vida
220 | DUQUECO 230/69/14.8kV 75MVA N°3 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E DUQUECO | T3 | ET01T0025SE034T0025 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 220-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania | 110% (0.207 kA) | 110% (0.690 kA) | 110% (1.073 kA) | 220 | 69 | 14.8 | 230 | 69 | 14.8 | 9.68 | 60 | 10.1 | 60 | 10.6 | 60 | no aplica | no aplica | 4.99 | 60 | no aplica | no aplica | 15.8 | 60 | 16.2 | 60 | 16.8 | 60 | 8.59 | 60 | 4.24 | 60 | 13.77 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.8 | 166.2 | 163.1 | no aplica | no aplica | 32.5 | 34.9 | 31.2 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YN0yn0d1 | 0.0923 | 60 | 47.1 | 233.2 | 202.5 | 204.7 | no aplica | no aplica | 35.8 | 44.7 | 41.7 | 42.3 | 75 | 25 | 25 | 280.3 | Solidamente Aterrizado | 4;220-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Araucania.docx | ID7779-SP S/E DUQUECO JT3-S2; ID11382-SP S/E DUQUECO JT3-S1 | 30-11-2014 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | DU III 400-145 12 02 0S | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos del transformador | ID-220_CurvaDaño T3D SE_DUQUECO 230-154-66-14_WMF.PDF | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | 220-20131220_SSEE Duqueco_ Efacec C-0660A OT 739-13 Armado Tratamiento Medidas Eléctricas.PDF;220-T-54105_T3 SE Duqueco.PDF | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
222 | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70MVA 7 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | S/E SAUZAL | T3 | ET01G0101SE036T0002 |  | 50 | 50 | 6 | 63 | 63 | 7.6 | 73 | 73 | 8.8 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Ver Anexo "M1008112-0 Manual Transformador 3D Hyundai" | Ver Anexo "M1008112-0 Manual Transformador 3D Hyundai" | Ver Anexo "M1008112-0 Manual Transformador 3D Hyundai" | Ver Anexo "M1008112-0 Manual Transformador 3D Hyundai" | 154 | 110 | 13.8 | 154 | 110 | 13.8 | 10.966 | 63 | 13.507 | 63 | 15.745 | 63 | 8.26 | 8.8 | 7.729 | 8.8 | 7.272 | 8.8 | 9.512 | 8.8 | C | 8.8 | 10.116 | 8.8 | 11.275 | 63 | 46.865 | 63 | 55.763 | 63 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 172.1943 | 182.6988 | 191.5452 | 0.9419 | 0.9546 | 25.7469 | 26.2081 | 26.1384 | 26.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | V | 5 | no aplica | 5 | 9 | 3 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | 4 | no aplica | 3 | 6 | no aplica | 3 | 0.025 | no aplica | 0.025 | 1050/550/110 | YNa0d1 | 0.056 | 50 | 23.715 | 197.7517 | 221.8835 | 242.5246 | 27.7176 | 25.6388 | 26.6699 | 27.8049 | 28.1914 | 28.2641 | 73 | 8.8 | 8.8 | ND | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) | ND | SP S/E SAUZAL A1 | 01/01/1914 | Hyundai | TRIFÁSICO | S | Hyundai | no aplica | SAUZAL 220-154 110 13.8KV 70 MVA placa.jpg SAUZAL 220-154 110 13.8KV 70 MVA placa 2.jpg | ND | SAUZAL 220-154 110 13.8KV 70 MVA placa.jpg SAUZAL 220-154 110 13.8KV 70 MVA placa 2.jpg | ND | ND
223 | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | BA | ET01T0002SE102T0002 | OP_MD:ID2327-24 | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,825 kA) | 100% (0,825 kA) | 100% (1,883 kA) | 100% (0,652 kA) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 12.23 | 170 | 9.49 | 115.6 | 8.95 | 170 | 2.96 | 35 | 3.05 | 23.8 | 3.11 | 35 | no aplica | no aplica | 5.41 | 23.8 | no aplica | no aplica | 10.17 | 170 | 2.77 | 150 | 6.81 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150.94 | 152.98 | 152.91 | 257.31 | 153.63 | 140.2 | no aplica | 18.02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (195,5 kV) | 17 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 13 | no aplica | no aplica | 9 (218,5 kV) | no aplica | no aplica | 1.32 | no aplica | 1425 | YNa0d1 | 1425 | YN,a0+d | 282 | 408.25 | 306.6 | 293.1 | 28.31 | 24.16 | 26.63 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 520.35 | Solidamente aterrizado | ver tabla | ID7742-SP S/E LO AGUIRRE J7-J8; ID7743-SP S/E LO AGUIRRE J7-J8; ID7757-SP S/E LO AGUIRRE J8 | 15/05/2015 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI 3003-362/C-10193W | ID223 - LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO (Anexo 2131 | ID223-LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | ID223-LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | ID223-LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | ID223-LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO
224 | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | S/E MELIPEUCO | T3 | ET01T0062SE001T0062 |  | 60 | 60 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (1,5061kA) MT | 100% (1,5061kA) MT | 100% (1,5061kA) MT | 100% (1,5061kA) MT | 110 | 23 | 13.8 | 110 | 23 | 13.8 | 9.82 | 60 | 10.06 | 60 | 10.77 | 60 | no aplica | no aplica | 6.55 | 8 | no aplica | no aplica | 5.45 | 8 | 4.84 | 8 | 4.42 | 8 | 8.6 | 60 | 5.6 | 8 | 4.11 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 103.5 | 88.11 | 88.91 | no aplica | 101.13 | no aplica | 151 | 126.1 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21(96,250KV) | 1(123,750KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11(110KV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT) / 150 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.06 | 60 | 30.6 | 322.7 | 251.9 | 242.6 | no aplica | 23.1 | no aplica | 23.9 | 23.1 | 22.4 | 60 | 8 | 8 | 276.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,5061kA) MT | LAP01-1000-E-RP-0004 -ECAP_REV 5.pdf | 01-01-16 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen | VMIII500Y-72,5/B-12233W | ID224-Foto placa cambiador de Tap.pdf | ID224_Curva_de_daño_(homologación).pdf | ID224-Datos de placa Transformador.pdf | ID224-Ensayos del transformador.pdf | ID224-Hoja de vida MELIPEUCO 110-23-13.8KV 60MVA.xlsx
225 | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | S/E TAP OFF RIO TOLTEN | T3 | ET02T0062SE002T0062 |  | 60 | 60 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (0,3347kA) MT | 100% (0,3347kA) MT | 100% (0,3347kA) MT | 100% (0,3347kA) MT | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 9.9 | 60 | 10 | 60 | 10.47 | 60 | no aplica | no aplica | 6.55 | 8 | no aplica | no aplica | 5.45 | 8 | 4.84 | 8 | 4.42 | 8 | 8.5 | 60 | 5.6 | 8 | 4.11 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 103.5 | 88.11 | 88.91 | no aplica | 101.13 | no aplica | 151 | 126.1 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21(192,5KV) | 1(247,5KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11(220KV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 550 kV (MT) / 125 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.1 | 60 | 48.6 | 272.8 | 227.7 | 212.7 | no aplica | 23.1 | no aplica | 23.9 | 23.1 | 22.4 | 60 | 8 | 8 | 276.3 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (0,3347kA) MT | ID7770-SP S/E RIO TOLTEN J1-S1 ID21046-SP S/E RIO TOLTEN J1-S2 | 01-01-2016 0:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR Maschinenfabrik Reinhausen | VMIII300Y-72,5/B-12233WR | ID225-Foto placa cambiador de Tap.pdf | ID225_Curva_de_daño_(homologación).pdf | ID225-Datos de placa Transformador.pdf | ID225-Ensayos del transformador.pdf | ID225-Hoja de vida RIO TOLTEN 220-110-13.8KV 60MVA.xlsx
226 | FATIMA 154KV 220-154/66KV 75MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E FATIMA | T3 | ET01T0058SE023T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.3 | 60 | 9.55 | 60 | 9.54 | 60 | 5.28 | 60 | 5.28 | 60 | 5.28 | 60 | 17.8 | 60 | 15.9 | 60 | 15.9 | 60 | 8.12 | 60 | 4.49 | 60 | 13.52 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380.3 | 271 | 249.8 | no aplica | 33.5 | no aplica | 55.1 | 43 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (115 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.08 | 75 | 48.3 | 404 | 269.8 | 280.7 | no aplica | 36.7 | no aplica | 63.8 | 51.2 | 49.9 | 75 | 25 | 25 | 318.1 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID11002-SP S/E FATIMA AT3-S2 ; ID11003-SP S/E FATIMA AT3-S1 ; ID11004-SP S/E FATIMA BT3 | 01-01-1989 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | M III 500Y - 170/C - 12 23 3W-MR | 226 Datos Cambiador Tap.JPG | 226 Curva de Daño.PDF | 226 Data Sheet Transformador.JPG | 226 Ensayos.pdf | 226 Datasheet Transformador.xlsx
228 | PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 3 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | S/E PELLETS | T | ET03L0018SE002L0018 |  | 30 | 10 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (3,109kA) | no aplica | 100% (0,328kA) | 100% (3,109kA) | 110 | 13.8 | 110 | 110 | 13.8 | 4.16 | 17.68 | 30 | 15.96 | 30 | 14.476 | 30 | 5.29 | 7.84 | 5.29 | 7.84 | 5.29 | 7.84 | 21.56 | 22.4 | 21.22 | 22.4 | 21.01 | 22.4 | 5.61 | 7.84 | 4.5 | 7.84 | 18.04 | 7.84 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 28.8 | 26 | 24.2 | 36.1 | 33.9 | 30.7 | 43.3 | 39.1 | 38.2 | 23.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(110kV) | no aplica | no aplica | 3(110kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 110(AT)/13,8(MT)/4,16(BT) | YNd1yn0 | 25.4 | 22.4 | 48.2 | 22.3 | 18.2 | 14.2 | 30 | 27.2 | 25.4 | 36.2 | 33.1 | 31 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 47.5 | no aplica | 100% (3,109kA) | "ID21763-SP S/E PELLETS HT3-S1; ID21764-SP S/E PELLETS HT3-S2" | 01/01/1977 12:00:00 a.m. | AICHI | TRIFÁSICO | S | AICHI | no aplica | PLACA PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1 | SA | PLACA PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1 | SA | ID228-Hoja-de-vida-PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1
229 | CEMENTO MELON 66/44/0.55KV 10MVA | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | S/E CEMENTO MELON | T3 | ET01L0026SE001L0026 | TF03Y01 | 10 | 8 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 | 4.2 | 0.55 | 60 | 4.2 | 0.58 | 11.69 | 10 | 7.79 | 10 | 8.65 | 10 | no aplica | no aplica | 28.75 | 10 | no aplica | no aplica | 45.289 | 10 | 38.75 | 10 | 33.532 | 10 | 8.5 | 8.5 | 24.44 | 8.5 | 32.94 | 8.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 51.05 | 43.69 | 37.81 | no aplica | 16.04 | no aplica | 25.27 | 21.62 | 20.11 | 0 | 48 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 7 | no aplica | no aplica | 7 (55,5 kV) | 1 (64,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | 4 (60 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 350 | YNyn0d1 | 0.5 | 10 | 37 | 51.06 | 43.69 | 37.81 | no aplica | 16.04 | no aplica | 25.27 | 21.62 | 20.11 | 10 | 10 | 10 | 80.69 | RESISTENCIA LIMITADORA | 100% | ID 9148 - CEMENTO MELON B3 | 01-12-1997 | TOSHIBA | TRIFÁSICO | S | No Disponible | No Disponible | Placa caracteristica TF03Y01 | ID_229 | Placa caracteristica TF03Y01 | MODELO PFD | ID229 Hoja de vida del equipo
230 | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CHENA | BA | ET02T0835SE010T0835 |  | 300 | 300 | 90 | 400 | 400 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | OA/FOA | 100% | 1.0497 | 2.0995 | 5.2486 | 220 | 110 | 13.2 | 220:V3 | 110:V3 | 13.2 | 12.18 | 133 | 10.95 | 133 | 10.78 | 133 | no aplica | no aplica | 17.84 | 133 | no aplica | no aplica | 31.83 | 133 | 31.53 | 133 | 32.06 | 133 | 9.3075 | 133 | 15.164 | 133 | 26.8005 | 133 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 151.52 | 107.85 | 123.91 | no aplica | 51.72 | no aplica | 51.96 | 45.12 | 44.44 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 25(187:V3kV) | 1(253:V3kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13(220:V3kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 825(AT)/450(MT)/110(BT) | YNa0d1 | 0.1 | 133 | 31.036 | 179.75 | 127.4 | 141.7 | no aplica | 60.79 | no aplica | 69.48 | 61.77 | 61.72 | 133 | 40 | 40 | 280.996 | Directo | 100% | ID8462-SP S/E CHENA JT2-S2; ID8463-SP S/E CHENA JT2-S1; ID8464-SP S/E CHENA AT2 | 08/06/2015 | CROMPTON GREAVES | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MI 1500 -170/C; 142703W | Datos de placa cambiador de Tap | 1 Curva de daños | Datos de placa y hoja de datos del transformador | 3 Ensayos del transformador | Hoja de vida del equipo
232 | CENTRAL QUINTERO 220/110 65MVA | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CENTRAL QUINTERO | A | ET01T0002SE021T0002 | OP_MD:ID2236-25 | 65 | 65 | 13 | 81 | 81 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | 220 | 110 | 13.8 | 230 | 115 | 13.8 | 6.03 | 81 | 6.04 | 81 | 6.42 | 81 | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | no aplica | no aplica | 5.74 | 16 | no aplica | no aplica | 5.53 | 81 | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 228.16 | 179.2 | 167.53 | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | no aplica | 26.76 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | 21 (103,5 kV) | 1 (126,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (115 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | 900 kV (AT)/ 550 kV (MT)/ 110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.083 | 81 | 30.1 | 253.67 | 203.31 | 194.19 | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | Ver anexo CT Quintero | no aplica | 30.72 | no aplica | 81 | Ver anexo CT Quintero | 16 | 161.02 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) | Ver anexo CT Quintero | Anexo - ESTUDIO DE AJUSTE DE PROTECCIONES Transformadores de Poder y de SSAA.doc | 01-01-2009 0:00:00 | TRAFO | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3xVRC I 551 - 170/C-12233W | Ver anexo CT Quintero | Curva daño ATR1 65MVA | Placa Autotransformador GNLQ 01.pdf - Placa Autotransformador GNLQ 02 | Protocolos Autotransformador 00.pdf - Protocolos Autotransformador 07.pdf | Hoja de vida del equipo ID 232 CENTRAL QUINTERO 220110 65MVA
235 | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA CARDONES | BA | ET01T0022SE001T0022 |  | 510 | 510 | 168.3 | 630 | 630 | 207.9 | 750 | 750 | 247.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 525 kV - ONAF 2 - 1,48 kA - < 30 min (Unidad monofásica) 230 kV - ONAF 2 - 3,56 kA - < 30 min (Unidad monofásica) | 235_LÍMITES DE SOBRECARGA | 235_LÍMITES DE SOBRECARGA | 235_LÍMITES DE SOBRECARGA | 500 | 220 | 34.5 | 525 | 230 | 34.5 | 26.68 | 750 | 14.07 | 750 | 12.08 | 750 | 19.09 | 247.5 | 18.76 | 247.5 | 19.14 | 247.5 | no aplica | no aplica | 25.61 | 247.5 | no aplica | no aplica | 14.07 | 750 | 18.76 | 247.5 | no aplica | no aplica | no aplica | 250 (Unidad monofásica) | 198691 Ud1 (Xm NCA Ud1.pdf), 209746 Ud2 (Xm NCA Ud2.pdf)), 181592 Ud3 (Xm NCA Ud3.pdf) | 250 (Unidad monofásica) | 1315 | 990 | 956 | 651 | 591 | 585 | no aplica | 547 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425/950/200 | YNa0d1 | 0.04 | 250 | 170 | 1836 | 1211 | 1166 | 716 | 660 | 657 | no aplica | 663 | no aplica | 750 | 247.5 | 247.5 | 1381 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 235_LÍMITES DE SOBRECARGA | P1-SE-04-K1400(2)_V EE-ES-2017-0936-R3_ANEXO_III_Ajustes Proyecto Cardones - Nueva Cardones | 20-11-2017 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI | 235_Placa CDBC ATR2-1_NCA 235_Placa CDBC ATR2-2_NCA 235_Placa CDBC ATR2-3_NCA | 235_P4-SE-05-D0034_GUARANTEED TECHNICAL PARTICULARS_REV.E_V | 235_P4-SE-05-K0019_RATING & DIAGRAM PLATE_REV.C_V 235_P4-SE-05-D0034_GUARANTEED TECHNICAL PARTICULARS_REV.E_V | 235_Factory Acceptance Test Reports_NCA | 235_HOJA DE VIDA - 1857
237 | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA MAITENCILLO | BA | ET03T0022SE002T0022 |  | 510 | 510 | 168.3 | 630 | 630 | 207.9 | 750 | 750 | 247.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 525 kV - ONAF 2 - 1,48 kA - < 30 min (Unidad monofásica) 230 kV - ONAF 2 - 3,56 kA - < 30 min (Unidad monofásica) | 237_LÍMITES DE SOBRECARGA | 237_LÍMITES DE SOBRECARGA | 237_LÍMITES DE SOBRECARGA | 500 | 220 | 34.5 | 525 | 220 | 34.5 | 26.77 | 750 | 14.14 | 750 | 12.15 | 750 | 19.16 | 247.5 | 18.82 | 247.5 | 19.19 | 247.5 | no aplica | no aplica | 25.68 | 247.5 | no aplica | no aplica | 14.14 | 750 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 734,99 (Reactancia de magnetización sec +.pdf) | 250 (Unidad monofásica) | '212002 Ud1 (Xm NMA Ud1.pdf)), 215270 Ud2 (Xm NMA Ud2.pdf)), 217416 Ud3 (Xm NMA Ud3.pdf)) | 250 (Unidad monofásica) | 1338 | 1006 | 971 | 664 | 602 | 596 | no aplica | 557 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425(AT) / 950(MT) / 200(BT) | YNa0d1 | 0.04 | 250 | 170 | 1820 | 1211 | 1154 | 726 | 667 | 664 | no aplica | 666 | no aplica | 750 | 247.5 | 247.5 | 461,261 (Unidad 1), 463,203 (Unidad 2), 461,434 (Unidad 3) | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 237_LÍMITES DE SOBRECARGA | P1-SE-04-K3400(2)_V EE-ES-2017-1372-R1_ANEXO_I_Ajustes Proyecto Nueva Maitencillo - Pan de Azucar | 09-01-2018 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI | 237_PLACA CDBC ATR2-1 NMAI 237_PLACA CDBC ATR2-3 NMAI 237_PLACA CDBC ATR2-2 NMAI | 237_P4-SE-05-D0034_GUARANTEED TECHNICAL PARTICULARS_REV.E_V | 237_P4-SE-05-K0019_RATING & DIAGRAM PLATE_REV.C_V 237_P4-SE-05-D0034_GUARANTEED TECHNICAL PARTICULARS_REV.E_V | 237_Factory Acceptance Test Reports_NMA | 237_HOJA DE VIDA - 1857
240 | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | BA | ET02T0022SE003T0022 |  | 510 | 510 | 168.3 | 630 | 630 | 207.9 | 750 | 750 | 247.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 525 kV - ONAF 2 - 1,48 kA - < 30 min (Unidad monofásica) 230 kV - ONAF 2 - 3,56 kA - < 30 min (Unidad monofásica) | 240_LÍMITES DE SOBRECARGA | 240_LÍMITES DE SOBRECARGA | 240_LÍMITES DE SOBRECARGA | 500 | 220 | 34.5 | 525 | 230 | 34.5 | 26.87 | 750 | 14.18 | 750 | 12.18 | 750 | 19.12 | 247.5 | 18.78 | 247.5 | 19.12 | 247.5 | no aplica | no aplica | 25.61 | 247.5 | no aplica | no aplica | 14.18 | 750 | 18.78 | 247.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1324 | 996 | 962 | 658 | 598 | 591 | no aplica | 553 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425(AT) /950(MT) /200(BT) | YNa0d1 | 0.04 | 250 | 170 | 1812 | 1201 | 1149 | 722 | 663 | 659 | no aplica | 662 | no aplica | 750 | 247.5 | 247.5 | 458,129 (Unidad 1), 455,685 (Unidad 2), 456,661 (Unidad 3), | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 240_LÍMITES DE SOBRECARGA | P1-SE-04-K5400 (1)_V EE-ES-2017-1372-R1_ANEXO_I_Ajustes Proyecto Nueva Maitencillo - Pan de Azucar | 18-04-2018 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | RS | MR | RI | 240_Placa CDBC ATR2-1_NPAZ 240_Placa CDBC ATR2-2_NPAZ 240_Placa CDBC ATR2-3_NPAZ | 240_P4-SE-05-D0034_GUARANTEED TECHNICAL PARTICULARS_REV.E_V | 240_P4-SE-05-K0019_RATING & DIAGRAM PLATE_REV.C_V 240_P4-SE-05-D0034_GUARANTEED TECHNICAL PARTICULARS_REV.E_V | 240_Factory Acceptance Test Reports_NPDA | 240_HOJA DE VIDA - 1857
241 | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN FERNANDO | T | ET03T0058SE054T0058 |  | 19 | 19 | 11.4 | 25 | 25 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 13.2 | 9.69 | 22.5 | 10.2 | 25 | 10.29 | 22.5 | 11.01 | 7.5 | 16.9 | 15 | 11.03 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 9.9 | 15 | 6.18 | 7.5 | 8.67 | 25 | 14.365 | 15 | 8.415 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 94.5 | 81.4 | 79 | 34.6 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 13 | no aplica | 5 (150,15 kV) | 1 (165,550 kV) | 1 (61,72 kV) | 13 (76,28 kV) | no aplica | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | 4 (154 kV) | 7 (69 kV) | no aplica |  | 1.75 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.0829 | 19 | 16 | 104.98 | 90.541 | 88.543 | 38.536 | 37.229 | 35.936 | 36.556 | 34.249 | 33.769 | 22.5 | 7.5 | 7.5 | 106.54 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID8598-SP S/E SAN FERNANDO AT3-S2 ; ID8599-SP S/E SAN FERNANDO AT3-S1 ; ID8600-SP S/E SAN FERNANDO BT3 | 01-01-1950 | ACEC | TRIFÁSICO | S | MR | M III 350Y 76,5/C 14130 | 241 Datos Cambiador Tap.JPG | 241 Curva de Daño.PDF | 241 Data Sheet Transformador.rar | 241 Ensayos.rar | 241 Datasheet Transformador.xlsx
242 | PETROPOWER 66/11/6.6KV 85MVA T2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E PETROPOWER | T3 | ET02L0034SE005L0034 |  | 75 | 71 | 26 | 86.25 | 85 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | IMG_1018.JPG | IMG_1018.JPG | IMG_1018.JPG | 66 | 11 | 6.6 | 66 | 11 | 6.6 | 13.43 | 85 | 16.58 | 85 | 20.06 | 85 | no aplica | no aplica | 17.22 | 85 | no aplica | no aplica | 18.45 | 85 | 22.78 | 85 | 27.56 | 85 | 14.093 | 85 | 14.637 | 85 | 19.363 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 258.95 | 319.69 | 386.82 | no aplica | 637.48 | no aplica | 553.13 | 682.88 | 826.28 | no aplica | no aplica | 9.6 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | 59.4 | 72.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SISTEMATICO | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 350(AT)/75 (MT/BT) | YNd11yn0 | 0.06 | 85 | 37.898 | 258.95 | 319.69 | 386.82 | no aplica | 637.48 | no aplica | 553.13 | 683 | 826.28 | 85 | 85 | 85 | 1677.94 | VIA IMPEDANCIA | IMG_1018.JPG | ID13720-SP S/E PETROPOWER BPP-S1; ID13721-SP S/E PETROPOWER BPP-S2-1; ID13722-SP S/E PETROPOWER BPP-S2-2 | 01-11-1998 | TIRONI | TRIFÁSICO | S | MR | R III 1200Y - Type MA7 | PLACA CAMBIADOR DE TAPS TR1502.JPG | Curva de daño-PETROPOWER TR1502 | PLACA TR1502 | Homologacion impedancias del trafo PETROPOWER TR1502 | IDC Hoja de vida del equipo
248 | LA COIPA 220/23/6.6KV 41MVA 1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | S/E LA COIPA | NO CLASIFICADO | ET01L0053SE001L0053 |  | 25 | 5 | 20 | 33.2 | 6.65 | 26.6 | 41.56 | 8.31 | 33.24 | ONAN / ONAF I / ONAF II |  | Manual de Operación y Mantención Transformador de Poder MDO.pdf Capítulo 4.4.3 Sobrecarga en periodos cortos | Manual de Operación y Mantención Transformador de Poder MDO.pdf Capítulo 4.4.3 Sobrecarga en periodos cortos | Manual de Operación y Mantención Transformador de Poder MDO.pdf Capítulo 4.4.3 Sobrecarga en periodos cortos |  |  |  | 220 | 23 | 6.6 | no aplica | no aplica | 6.4 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.6 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.8 | 25 | no aplica | no aplica | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 190 | V | no aplica | no aplica |  | no aplica | no aplica | 1 (231 kV) | 5 (209 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (220 kV) | no aplica | no aplica | 3 (220 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 150(MT) / 95(BT) | Delta-Delta-Estrella | [16 empty] | Resistencia de neutro a tierra | Sobrecarga Continua Maxima Disponible =125% Carga Máxima Admisible=125%*41=51,25 MVA (Capitulo 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 pag 20 Manual OyM Trafo) |  | 1990 |  |  | S | PROLEC | CAMBIADOR EN DERIVACIÓN SIN CARGA |  | Curva de Daños Transformador T1.docx | 248_MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.PDF - 248_PLACA TRANSFORMADOR T1.JPG - 248_TRANSFORMADORT1.JPG | 1176-46758-CR.pdf (gases disueltos Transformador Nº1) 1176-32899-FQ .pdf (Características Químicas de Aceite Transformador Nº1) | 248_HOJA DE VIDA - TRANSFORMADORT1.XLSX
249 | LA COIPA 220/23/6.6KV 41MVA 2 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | S/E LA COIPA | T | ET02L0053SE001L0053 |  | 25 | 5 | 20 | 33.2 | 6.65 | 26.6 | 41.56 | 8.31 | 33.24 | ONAN / ONAF I / ONAF II |  | Manual de Operación y Mantención Transformador de Poder MDO.pdf Capítulo 4.4.3 Sobrecarga en periodos cortos | Manual de Operación y Mantención Transformador de Poder MDO.pdf Capítulo 4.4.3 Sobrecarga en periodos cortos | Manual de Operación y Mantención Transformador de Poder MDO.pdf Capítulo 4.4.3 Sobrecarga en periodos cortos |  |  |  | 220 | 23 | 6.6 |  |  | 6.42 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.61 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.89 | 25 | no aplica | no aplica | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 190 | V | no aplica | no aplica |  | no aplica | no aplica | 1 (231 kV) | 5 (209 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (220 kV) | no aplica | no aplica | 3 (220 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 150(MT) / 95(BT) | Delta Delta Estrella | [16 empty] | Resistencia de neutro a tierra | Sobrecarga Continua Maxima Disponible =125% Carga Máxima Admisible=125%*41=51,25 MVA (Capitulo 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 pag 20 Manual OyM Trafo) |  | 1990 |  |  | S | PROLEC | CAMBIADOR EN DERIVACIÓN SIN CARGA |  | Curva de Daños Transformador T2.docx | 249_MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.PDF - 249_PLACA TRANSFORMADOR T2.JPG - 248_TRANSFORMADORT2.JPG | 1177-46759-CR.pdf (Gases disueltos Transformador Nº2) 1177-32900-FQ.pdf (Características Químicas de Aceite Transformador Nº2) | 249_HOJA DE VIDA - TRANSFORMADORT2.XLSX
251 | ARMERILLO 220/66/23KV | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ARMERILLO | T3 | ET01T0061SE032T0061 |  | 60 | 60 | 1 | 70 | 70 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,184 kA) | 100% (0,184 kA) | 100% (0,612 kA) | 100% (0,050 kA) | 220 | 66 | 23 | 230 | 66 | 23 | 12.63 | 70 | 12.87 | 70 | 13.22 | 70 | no aplica | no aplica | 1.777 | 2 | no aplica | no aplica | 1.48 | 2 | 1.494 | 2 | 1.51 | 2 | 10.939 | 70 | 1.51 | 2 | 1.269 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74 | 72.5 | 71.2 | no aplica | 65.7 | no aplica | 139.6 | 136.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (218,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (230 kV) | no aplica | no aplica | 3 (230 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 325 kV (MT) / 125 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.13 | 33.2 | 43.2 | 84.8 | 81.3 | 80.1 | no aplica | 68.8 | no aplica | 170.7 | 161.4 | 157.9 | 33.2 | 33.2 | 50 | 61 | solidamente aterrizado | no aplica | ID8650-SP S/E ARMERILLO T1-S1; ID11210-SP S/E ARMERILLO T1-S2 | 03-2017 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | LO1 | Datos de placa del cambiador de Tap - Armerillo | Anexo 1-Curva de daño de transformador | 1ZXX460013-B5391_Placa | Homologación Transformador SE Armerillo | HV - Transformador Armerillo 220-66-23kV
252 | CARDONES 230/138/13.8KV ATR FEDERAL PACIFIC | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CARDONES | A | ET04T0002SE001T0002 |  | 90 | 90 | 28 | 120 | 120 | 37 | 120 | 120 | 42 | OA/FOA1/FOA2 | 100% (0,301 kA) | 100% (0,301 kA) | 100% (0,502 kA) | 100% (0,894 kA) | 220 | 110 | 13.8 | 230 | 138 | 13.8 | 14.6 | 120 | 6 | 120 | 13.8(*) | 120(*) | 23.4 | 120 | 9 | 120 | 24.05 | 120 | 41.1 | 120 | 9 | 120 | 36.86 | 120 | 12.64 | 120 | 27.34 | 120 | 42.08 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 216.2 | 213.8 | 241.8 | no aplica | 109.1 | no aplica | 106.8 | 116.1 | 140.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | 10R | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.86 | no aplica | 900 | YNYN | 900 | YNYN | 46.14 | 216.2 | 213.8 | 247.2 | 0 | 109.1 | 0 | 106.8 | 116.1 | 140.2 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 303.69 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | NA | 38466 | FERRANTI PACKARD | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | ID252 - CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV (Anexo 2131 | ID252-CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | ID252-CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | ID252-CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | ID252-CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV
253 | CARDONES 154/110/13.8KV ATR ACEC | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CARDONES | A | ET05T0002SE001T0002 |  | 126 | 126 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 100% (0,472 kA) | 100% (0,472 kA) | 100% (0,661 kA) | 100% (2,02 kA) | 154 | 110 | 13.8 | 154 | 110 | 13.8 | 6.39 | 42 | 5.9 | 126 | 6.1 | 60 | 6.97 | 42 | 9.77 | 126 | 5.53 | 42 | 15.23 | 42 | 9.07 | 126 | 15.23 | 42 | 5.9 | 42 | 14.3 | 42 | 15.6 | 42 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74.75 | 45.45 | 241.8 | 12.88 | 12.59 | 12.31 | 11.16 | 10.91 | 10.66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | V | 4 | no aplica | no aplica | 1 | 5 | no aplica | no aplica | 1 | 5 | 5 | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 2 | 2.48 | no aplica | 4.66 | 650 | YNYN | 650 | YNYN | 13 | 74.75 | 45.45 | 125.2 | 12.88 | 12.59 | 12.31 | 11.16 | 10.91 | 10.66 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 110.7 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | VER TABLA | NA | 38466 | ACEC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | RF | no aplica | no aplica | ID253 - CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV (Anexo 2131 | ID253-CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | ID253-CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | ID253-CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | ID253-CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV
254 | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | S/E EL PELICANO | T3 | ET01G0246SE002G0246 |  | 63 | 63 | 21 | 84 | 84 | 28 | 105 | 105 | 35 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1.06 | 1.2 pu for 20 min. | 1.2 pu for 20 min. | 1.1 pu for 20 min. | 220 | 23 | 1 | 226 | 23 | 12 | 22.458 | 105 | 17.637 | 105 | 14.353 | 105 | No disponible por estandar de fabricante | No disponible por estandar de fabricante | 6.35 | 105 | No disponible por estandar de fabricante | No disponible por estandar de fabricante | no aplica | no aplica | 26.3 | 105 | no aplica | no aplica | 19.29 | 105 | 25.24 | 35 | 23.75 | 35 | 22.5 | 105 | 19.3 | 105 | 1955.73 | 1652.98 | 1643.46 | 443.4769 | 200.36 | 372.666 | no aplica | 174.47 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (20,7 kV) | 33 (25,3 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (23 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | 1050 kV (AT)/ 170 kV (MT)/ 75 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.0423 | 105 | 40.429 | 2354.9 | 1895.95 | 1833.99 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 105 | no aplica | no aplica | 429.92 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/ CONECTADO VIA IMPEDANCIA (MT) | 0. Ver anexo "Overload transformer". | ECAP El Pel+¡cano - 20170616 | 13-08-2018 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | On service | MR Germany Make | VMIII350Y-123/C-18353WR | Placa CTBC | Short Circuit & Heat Calculation.pdf | 254_Placa Trafo PT1.jpg | 254_FAT Trafo.pdf; BE10606-01 CI.pdf | 254-MainTransformerTP1_Hoja-de-vida-Instalaciones
258 | EL PEÑON 110/66/13.2KV 30MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL PEÑON | A | ET01T0058SE005T0058 |  | 19.5 | 13.25 | 10 | 30 | 30 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 69 | 13.8 | 6.33 | 30 | 4.86 | 30 | 3.91 | 30 | 5.62 | 10 | 5.82 | 10 | 6.07 | 10 | 8.14 | 10 | 8.14 | 10 | 8.14 | 10 | 4.13 | 30 | 4.95 | 10 | 6.92 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 91.129 | 68.268 | 50.018 | 36.605 | 35.506 | 34.645 | 31.701 | 31.701 | 31.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 17 | no aplica | 5 (101,75 kV) | 1 (112,75 kV) | 17 (62,1 kV) | 1 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 2 (110 kV) | 9 (69 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 550(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNa0d1 | 0.084 | 30 | 16.231 | 91.129 | 68.268 | 50.018 | 36.605 | 35.506 | 34.645 | 31.701 | 31.701 | 31.701 | 30 | 10 | 10 | 84.499 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID9235-SP S/E EL PEÑON HT3-S2 ; ID9236-SP S/E EL PEÑON HT3-S1 ; ID9237-SP S/E EL PEÑON BT3 | 01-01-1970 | FULLER ELECTRIC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3 X VRC I 401 123/C 18 17 0 | 258 Datos Cambiador Tap.JPG | 258 Curva de Daño.PDF | 258 Data Sheet Transformador.JPG | 258 Ensayos.pdf | 258 Datasheet Transformador.xlsx
259 | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E NEPTUNO | TR3 | ET01T0002SE103T0002 | OP_MD:ID2327-24 | 55 | 55 | 23 | 80 | 80 | 34 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (1,001 kA) | 100% (1,001 kA) | 100% (1,399 kA) | 100% (1,894 kA) | 220 | 20.4 | 25 | 225 | 20.4 | 25 | 21.239 | 80 | 21.913 | 80 | 23.047 | 80 | no aplica | no aplica | 3.14 | 34 | no aplica | no aplica | 13.798 | 34 | 14.095 | 34 | 14.583 | 34 | 20.553 | 80 | 3.159 | 34 | 12.833 | 34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 366.954 | 300.88 | 286.342 | no aplica | 65.552 | no aplica | 87.435 | 75.5 | 72.874 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | no aplica | 19 (202,5 kV) | 1 (247,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | 1.111 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) / 150 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.0581 | 80 | 36.128 | 406.8 | 348.772 | 336.296 | no aplica | 68.438 | no aplica | 100.717 | 89.971 | 88.406 | 80 | 34 | 34 | 372.5 | AT sólidamente conectado a tierra / MT Conectado con resistencia | ver tabla | ID1416-SP S/E CHARRUA JT1-AT1; ID1417-SP S/E CHARRUA JT1-AT1; | 15-06-1996 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | VRCIII 400Y-170/B 10191W | 259_PLACA_GABINETE_CTBC_TRAFO1_SE_NEPTUNO | ID257-CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | 259_PLACAS CARACTERISTICA TRAFOS_TR1_SE_NEPTUNO.PDF | 259_ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR_TR1_SE_NEPTUNO.PDF | ID257-CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA
260 | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E NEPTUNO | TR3 | ET02T0002SE103T0002 | OP_MD:ID2327-24 | 55 | 55 | 23 | 80 | 80 | 34 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,205 kA) | 100% (0,205 kA) | 100% (2,264 kA) | 100% (0,453 kA) | 220 | 20.4 | 25 | 225 | 20.4 | 25 | 21.284 | 80 | 21.919 | 80 | 23.027 | 80 | no aplica | no aplica | 3.14 | 34 | no aplica | no aplica | 13.674 | 34 | 14.101 | 34 | 14.589 | 34 | 20.713 | 80 | 3.289 | 34 | 12.969 | 34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 370.953 | 304.293 | 289.543 | no aplica | 65.972 | no aplica | 88.025 | 75.984 | 73.32 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | no aplica | 19 (202,5 kV) | 1 (247,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | no aplica | no aplica | 1.111 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) / 150 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.0569 | 80 | 36.05 | 411.965 | 348.4 | 336.252 | no aplica | 69.983 | no aplica | 100.572 | 90.1 | 89.151 | 80 | 34 | 34 | 359 | AT sólidamente conectado a tierra / MT Conectado con resistencia | NO DISPONIBLE | ID11156-SP S/E NEPTUNO J1-J4; ID11157-SP S/E NEPTUNO J1-J4; | MAY-17 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | VRCIII 400Y-170/B 10191W | 260_PLACA_GABINETE_CTBC_TRAFO2_SE_NEPTUNO | ID259-NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | 260_PLACAS CARACTERISTICA TRAFOS_TR2_SE_NEPTUNO.PDF | 260_ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR_TR2_SE_NEPTUNO.PDF | ID259-NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1
261 | ITAHUE 230-154/66/13.8KV 100MVA T5 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ITAHUE | TR3 | ET01T0002SE020T0002 |  | 60 | 60 | 22 | 80 | 80 | 28 | 100 | 100 | 35 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% (0,205 kA) | 100% (0,205 kA) | 100% (2,264 kA) | 100% (0,453 kA) | 154 | 66 | 13.8 | '230-154 (En servicio 154 kV) | 69 | 13.8 | 13.6 | 100 | 11.7 | 100 | 11.8 | 100 | no aplica | no aplica | 17.01 | 35 | no aplica | no aplica | 18.795 | 35 | 14.49 | 35 | 11.795 | 35 | 20.98 | 55 | 14.24 | 55 | 5.32 | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 157908 | 163385 | 192806 | no aplica | 69983 | 192.806 | 78 | 78.8 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.5% | no aplica | no aplica | 950 kV (AT1) / 650 kV (AT2) / 350 kV (MT) / 95 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.063 | 100 | 37 | 216.2 | 213.8 | 247.2 | 0 | 109.1 | 0 | 106.8 | 116.1 | 140.2 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 359 | AT y MT SOLIDAMENTE ATERRIZADO | NO DISPONIBLE | ID11158-SP S/E NEPTUNO J2-J3; ID11159-SP S/E NEPTUNO J2-J3; | ABR-17 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | VRC III 700Y - 170/C - 12 23 3W - MR | 260_PLACA_GABINETE_CTBC_TRAFO2_SE_NEPTUNO | 261_Curva_de_daño | 261_TR5Itahue | 261_Ensayos_del_transformador5_SE_Itahue | 261_hoja de vida transformador
262 | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LOS PEUMOS | TR3 | ET01T0058SE110T0058 |  | 60 | 60 | 25 | 75 | 75 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 14.8 | 230 | 69 | 14.8 | 12.2 | 75 | 12.8 | 75 | 13.7 | 75 | 2.03 | 25 | 2.03 | 25 | 2.03 | 25 | 6.61 | 25 | 6.8 | 25 | 7.11 | 25 | 9.38 | 60 | 4.76 | 60 | 4.76 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.7 | 164.5 | 160.1 | no aplica | 27.9 | no aplica | 32.4 | 28.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 11 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.0796 | 75 | 44.6 | 235.7 | 206.9 | 211.7 | no aplica | 29.7 | no aplica | 39.6 | 36.5 | 37.1 | 75 | 25 | 25 | 251.5 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID9293-SP S/E LOS PEUMOS JT3-S2 ; ID9316-SP S/E LOS PEUMOS BT3 ; ID19598-SP S/E LOS PEUMOS JT3-S1 | 01-01-2017 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y 170/C 12233WR | 262 Datos Cambiador Tap.JPG | 262 Curva de Daño.PDF | 262 Data Sheet Transformador.JPG | 262 Ensayos.PDF | 262 Datasheet Transformador.xlsx
263 | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E ANDES (AES ANDES) | NO CLASIFICADO | ET01G0010SE054G0010 | En terciario: Barra principal Bess Andes 23 kV | 180 | 180 | 85 | 250 | 250 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Sobrecarga Admisible AT1 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT1 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT1 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT1 Andes.pdf | 380 | 220 | 23 | 345 | 220 | 23 | 10 | 250 | 10.5 | 250 | 11.4 | 250 | no aplica | no aplica | 8.602 | 85 | no aplica | no aplica | 12.036 | 85 | 12.274 | 85 | 12.614 | 85 | 10.3 | 250 | 24.7 | 250 | 32.6 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 276 | no aplica | no aplica | 421 | no aplica | no aplica | 353 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 19(17)(310,5 kV) | 1(1)(379,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9-11 (9)(345 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT)/1050 kV (MT)/145 kV (BT) | YNa0d11 | 0.103 | 250 | 104 | 406 | 375 | 408 | no aplica | 21.964 | no aplica | 21.155 | 19.19 | 18.265 | 250 | 85 | 85 | S/I | SÓLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | Sobrecarga Admisible AT1 Andes.pdf | Anexo | 01-04-1999 | ZAPOROZHTRANSFORMATOR | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ZAPOROZHTRANSFORMATOR | RNOA-330/800 | Anexo | S/I | Andes 345_220_23 kV AT1 | Test Report Autotransformador SN 156112 | Sin Antecedentes
264 | AGUAS BLANCAS 66/23/13.8 KV | ON-GROUP S.A. | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | PROYECTOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN INSTA&PRO SPA | S/E AGUAS BLANCAS | NO CLASIFICADO | ET01L0115SE015L0115 |  | 10 | 8.67 | 1.33 | 15 | 13 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 | 23 | 13.2 | 66 | 13.2 | 23 | 13.042 | 25 | 9.57 | 10 | 12.917 | 25 | no aplica | no aplica | 5.03 | 10 | no aplica | no aplica | 7.5 | 10 | 16.08 | 10 | 7.248 | 10 | 22.7 | 10 | 13.31 | 10 | 22.27 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 123.532 | 119.539 | 116.138 | no aplica | 25.482 | no aplica | 29.712 | 29.074 | 28.529 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5(62,7KV) | 1(69,3KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(66KV) | no aplica | no aplica | 3(66KV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 350KV(AT)/150KV(MT)/110KV(BT) | YNyn0d1 | 0.37 | 13 | 20.747 | 141.596 | 138.139 | 135.819 | no aplica | 25.922 | no aplica | 32.993 | 32.448 | 32.088 | 25 | 10 | 10 | 45.248 | PRIMARIO SÓLIDAMENTE ATERRIZADO/Secundario con resistencia a puesta a tierra 8.66KV, 200A, 10s. | 100% | ID10610-SP S/E AGUAS BLANCAS 66 KV | 2009 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | WEG MANUAL | Trafo 3D WEG.jpg | Trafo 3D WEG Curva de daño.pdf | Trafo 3D WEG.jpg | Ensayos del Transformador (WEG).pdf | ID264-Hoja de vida AGUAS BLANCAS 66-23-13.8 KV.xlsx
265 | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E ANDES (AES ANDES) | NO CLASIFICADO | ET02G0010SE054G0010 | En terciario: Barra principal Andes Solar 23 kV | 180 | 180 | 85 | 250 | 250 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Sobrecarga Admisible AT2 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT2 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT2 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT2 Andes.pdf | 380 | 220 | 23 | 345 | 220 | 23 | 10 | 250 | 10.5 | 250 | 11.4 | 250 | no aplica | no aplica | 8.636 | 85 | no aplica | no aplica | 11.968 | 85 | 12.274 | 85 | 12.75 | 85 | 10.3 | 250 | 24.7 | 250 | 32.6 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 276 | no aplica | no aplica | 421 | no aplica | no aplica | 353 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 19(17)(310,5 kV) | 1(1)(379,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9-11 (9)(345 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT)/1050 kV (MT)/145 kV (BT) | YNa0d11 | 0.103 | 250 | 102 | 405 | 372 | 406 | no aplica | 22.08 | no aplica | 21.27 | 19.19 | 18.496 | 250 | 85 | 85 | S/I | SÓLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | Sobrecarga Admisible AT2 Andes.pdf | Anexo | 01-04-1999 | ZAPOROZHTRANSFORMATOR | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | En servicio | ZAPOROZHTRANSFORMATOR | PHOA-330/800 | Anexo | S/I | Andes_345_220_23_kV_N_2 | Test Report Autotransformador SN 156111 | Sin Antecedentes
266 | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E ANDES (AES ANDES) | NO CLASIFICADO | ET03G0010SE054G0010 | En terciario: SSAA S/E Andes | 180 | 180 | 85 | 250 | 250 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Sobrecarga Admisible AT3 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT3 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT3 Andes.pdf | Sobrecarga Admisible AT3 Andes.pdf | 380 | 220 | 23 | 345 | 220 | 23 | 10.2 | 250 | 10.6 | 250 | 11.4 | 250 | no aplica | no aplica | 8.704 | 85 | no aplica | no aplica | 12.104 | 85 | 12.376 | 85 | 12.716 | 85 | 10.3 | 250 | 24.7 | 250 | 32.6 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 275 | no aplica | no aplica | 421 | no aplica | no aplica | 353 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 19(17)(310,5 kV) | 1(1)(379,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9-11 (9)(345 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT)/1050 kV (MT)/145 kV (BT) | YNa0d11 | 0.11 | 250 | 105 | 405 | 371 | 395 | no aplica | 22.195 | no aplica | 20.692 | 18.727 | 17.802 | 250 | 85 | 85 | S/I | Sólida | Sobrecarga Admisible AT3 Andes.pdf | Anexo | 01-04-1999 | ZAPOROZHTRANSFORMATOR | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | En servicio | ZAPOROZHTRANSFORMATOR | RNOA-330/801 | Anexo | S/I | Andes_345_220_23_kV_N_3 | Andes_345_220_23_kV_N_3 | Sin Antecedentes
267 | T3D ARICA 110/66/13.8 KV 30MVA N°1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E ARICA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE023G0216 | Se mantiene en operacion por solicitud ID8681-24 | 20 | 20 | 5 | 25 | 25 | 6.25 | 30 | 30 | 7.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 45.9 | 267_Ensayo ATR Mitsubishi | 267_Ensayo ATR Mitsubishi | 267_Ensayo ATR Mitsubishi | 110 | 66 | no aplica | 110 | 66 | 13.8 | 6.17 | 30 | 5.91 | 30 | 6.51 | 30 | 10.35 | 7.5 | 8.49 | 7.5 | 10.34 | 7.5 | no aplica | no aplica | 10.27 | 7.5 | no aplica | no aplica | 5.21 | 30 | 7.26 | 7.5 | 7.97 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 122.69 | 80.33 | 75.89 | 28.94 | 24.28 | 15.02 | 22.95 | 21.74 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | V | no aplica | 21 | 5 | no aplica | no aplica | 10L(21)(56,1 kV) | 10R(1)(75,9 kV) | 1 (12,765 kV) | 5 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | 4 | no aplica | N(66 kV) | 4 (13,8 kV) | no aplica | 1.5 | 2.5 | 550 kV (AT) / 350 kV(MT) /110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.362 | 20 | 14.65 | 124.02 | 81.5 | 79.49 | 29.18 | 24.48 | 22.59 | 24.89 | 23.94 | 23.56 | 30 | 7.5 | 7.5 | 105.78 | sólidamente conectado a tierra | 1 | N/A | 01-09-1987 | MITSUBISHI | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | En servicio | MR | TIPO VI | 267_Cambiador de tap_Arica 110-66-13,8 kV | 267_Curva Daño_Arica 110-66-13.8.pdf | Arica_110_66_13.8_kV | 267_Ensayo ATR Mitsubishi_1de2,267_Ensayo ATR Mitsubishi_2de2 | 267_Hoja de vida - ATR 3 3D Arica
268 | T3D S/E CALAMA NUEVA JT51 + UR | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E CALAMA NUEVA | NO CLASIFICADO | ET01T0025SE003T0025 | [OP_MD:ID18461-25]; 3 Unidades Monofásicas + 1 Reserva | 120 | 120 | 24 | 150 | 150 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 268-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Antofagasta | 110 | 110 | 110 | 220 | 110 | 23 | 220 | 110 | 23 | 14.47 | 150 | 13.08 | 150 | 12.87 | 150 | 3.65 | 30 | 3.71 | 30 | 3.75 | 30 | 6.78 | 30 | 6.61 | 30 | 6.62 | 30 | 13.08 | 150 | 3.71 | 30 | 6.61 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.68 | 72.42 | 73.99 | 14.1 | 14.13 | 14.26 | 12.85 | 11.68 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (187 kV) | 1 (231 kV) | no aplica | no aplica | 5 (21,275 kV) | 1 (23,575 kV) | no aplica | no aplica | 2 | 9 (209 kV) | no aplica | 3 (22,425 kV) | 1.32 | no aplica | 2.56 | 1050 / 850 / 460 | YNa0d1 | 0.08 | 150 | 52.8 | 323.745 | 276.867 | 284.787 | 46.686 | 46.794 | 47.226 | 49.539 | 45.006 | 44.589 | 150 | 30 | 30 | 329.667 | Solidamente conectado a tierra | 268-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Antofagasta.docx | ID16137-SP S/E CALAMA NUEVA JT5-S1; ID16138-SP S/E CALAMA NUEVA JT5-S2 | 12-04-2015 | JSHP | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VRCI701-170/D-10193W | 268-T5 AUTOTRAF 1 SE CALAMA 220 KV.JPG | CURVA DAÑO CATEGORIA IV.pdf;ID-268_CurvaDaño T3D SE_Calama 220-110-23kV50MVA T1 T-54182.wmf;ID-268_CurvaDaño T3D SE_Calama 220-110-23kV50MVA T1 T-54182_WMF.PDF;268-DIgSILENT Transformador 5 Unid.1 S_E Calama 220KV.PDF | 268-T5 AUTOTRAF 1 SE CALAMA 220 KV.JPG | 268-Calama 2012-220-34.PDF | 268_Hoja de vida Instalaciones CALAMA 220_110_23 KV N° 5-1.xlsx
272 | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CAPRICORNIO | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE028G0216 | Autotransformador Nº1 | 60 | 60 | 15 | 80 | 80 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 272_Sobrecarga Corta Duracion_Capricornio_220-110-13.8 | 272_Sobrecarga Corta Duracion_Capricornio_220-110-13.8 | 272_Sobrecarga Corta Duracion_Capricornio_220-110-13.8 | 272_Sobrecarga Corta Duracion_Capricornio_220-110-13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 13.573 | 80 | 12.91 | 80 | 12.64 | 80 | no aplica | no aplica | 18.44 | 80 | no aplica | no aplica | 8.5 | 20 | 8.43 | 20 | 8.45 | 20 | 9.66 | 60 | S/I | S/I | S/I | S/I | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 153.57 | 119.57 | 122.06 | no aplica | 7.23 | no aplica | 36.39 | 32.92 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17(198 kV) | 1(242 kV) | 'NO APLICA | 'NO APLICA | 'NO APLICA | 'NO APLICA | 'NO APLICA | 'NO APLICA | 'NO APLICA | 9 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) /550 kV (MT) /110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.32 | 80 | 21.8 | 216.67 | 185.25 | 192.04 | no aplica | 38.06 | no aplica | 43.56 | 40.2 | 39.46 | 80 | 20 | 20 | 218.59 | Sólidamente Conectado a tierra | 1 |  | 01-05-1999 | ALSTOM | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | REINHAUSEN | MI 351-170-D | 272_Cambiador de tap_SE Capricornio - Autotransformador N°1 | 272_Curva Daño_Capricornio_220-110-13.8.pdf | 272_Datos Placa_Capricornio_220-110-13.8.jpg | 272_Test Report transformador ALSTOM | 272_Hoja de vida - ATR 1 3D Capricornio
274 | CENTRAL MEJILLONES 115/6/4.3 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE180G0216 |  | 15 | 15 | 5 | 17 | 17 | 5.7 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 4.3 | 6 | 115 | 4.3 | 6 | [24 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | 97 | No disponible | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21(100,625KV) | 1(129.375kv) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (115 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 450 kV (AT) /60 kV (MT) /60 kV (BT) | YNyn0d11 | 0.28 | 17 | 14.5 |  | 97 | [7 empty] | 17 |  |  | 111.5 | conectado a tierra, vía Resistencia | 100% | M6-1-A01020 UNIFILAR GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA CTM-1 | 1994 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UBBRN | 3. Hoja datos transformador de arranque 17 MVA CTM-1 |  | Central Mejillones 115_6_4.3 kV N°1.JPG | 3332-17 ABB 88492 Engie CTM1 (Arranque) | CTM1 115-4.4kv (Arranque)
275 | CENTRAL TARAPACA 220/11.5/6.9 KV 28MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL TARAPACA | NO CLASIFICADO | ET01G0021SE012G0021 | TGTAR | 28 | 19 | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | 220 | 11.5 | 6.9 | 220 | 6.9 | 11.5 | 12.38 | 19 | 12.34 | 19 | 12.67 | 19 | no aplica | no aplica | 3.81 | 19 | no aplica | no aplica | 11.63 | 28 | 11.63 | 28 | 12.06 | 28 | 7.11 | 19 | 3.8 | 19 | 10.54 | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 187.66 | 36.65 | 151.75 | no aplica | 151.75 | no aplica | 187.66 | 151.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 1 (192,5 kV) | 21 (247,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT)/ 110 kV (MT)/ 110 kV (BT) | YNyn0d11 | 0.206 | 28 | 23.912 | 164.25 | 38.59 | 127.44 | no aplica | 135.72 | no aplica | 196.7 | 161.44 | 68.31 | 19 | 28 | 28 | 159.63 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/ CONECTADO VIA IMPEDANCIA (MT) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | ESTUDIO INGENDESA 10292-03-01-IEES-ITE-001 Version A | 1999 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRN 380/300/C | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | EN DESARROLLO (O&M ENEL) | Datos de placa Arranque.jpg | Protocolo FAT trafo arranque CTTAR.pdf | EN DESARROLLO (O&M ENEL)
276 | CENTRAL TOCOPILLA 115/5/11.5 KV-TG1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE043G0216 |  | 23 | 23 | 5.75 | 28 | 28 | 7 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 11.5 | 5 | 115 | 11.5 | 5 | 19.17 | 28 | 18.67 | 28 | 18.24 | 28 | no aplica | no aplica | 5.41 | 28 | no aplica | no aplica | 13.52 | 28 | 13.07 | 28 | 12.78 | 28 | 14.83 | 28 | 5.44 | 28 | 11.1 | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 86.263 W (Base 23 MVA) 127.846 W ( Base 28 MVA) | 83,555 W (Base 23 MVA) 123.832 W (Base 28 MVA) | 81.036 W (Base 23 MVA) 120.099 W (Base 28 MVA) | no aplica | no aplica | no aplica | 9.785 W (Base 5,75 MVA) 14.501 W (Base 7 MVA) | 9.616 W (Base 5,75 MVA) 14.251 W (Base 7 MVA) | 9.458 W (Base 5,75 MVA) 14.017 W (Base 7 MVA) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (109.25kV) | 1 (120.75kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 3 (115kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 550(AT)/110(MT)/75(BT) | Y0d1y0 | 0,71 Antes de ensayo de impulso | 28 | 33.05 | 183.94 | 175.29 | 164.45 | no aplica | 13.58 | no aplica | 17.11 | 16.25 | 15.98 | 28 | 7 | 7 | 208.34 | no aplica | 100% | ID12278-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA TG1-S2 | 1976 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | HITACHI | 3MYC | Cambiador de TAP Trafo TG1-TG2 | No disponible | Central Tocopilla 115_5_11.5 kV-TG1.pdf | Pruebas del Transformador 28 MVA TG-1.pdf | Hoja de vida del equipo Transformador-TG1
277 | CENTRAL TOCOPILLA 115/5/11.5 KV-TG2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE043G0216 |  | 23 | 23 | 5.75 | 28 | 28 | 7 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 11.5 | 5 | 115 | 11.5 | 5 | 19.12 | 28 | 18.73 | 28 | 18.23 | 28 | no aplica | no aplica | 5.49 | 28 | no aplica | no aplica | 13.54 | 28 | 13.06 | 28 | 12.73 | 28 | 14.83 | 28 | 5.44 | 28 | 11.11 | 28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 86.312 W (Base 23 MVA) 128.363 W (Base 28 MVA) | 83.768 W (Base 23 MVA) 124.148 W (Base 28 MVA) | 81.287 W (Base 5,75 MVA) 120.470 W (Base 7 MVA) | no aplica | no aplica | no aplica | 9.819 W (Base 5,75 MVA) 14.552 W (Base 7 MVA) | 9.641 W (Base 5,75 MVA) 14.288 W (Base 7 MVA) | 9.486 W (Base 5,75 MVA) 14,058 W (Base 7 MVA) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5(109.25 kV) | 1(120.75 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 3(115 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 550 kV(AT)/110 kV(MT)/75 kV(BT) | Y0d1y0 | 0,69 Antes de ensayo de impulso | 28 | 32.52 | 189.39 | 176.83 | 169.84 | no aplica | 13.51 | no aplica | 16.97 | 16.34 | 16.03 | 28 | 7 | 7 | 209.35 | no aplica | 100% | ID12278-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA TG1-S2 | 1975 | HITACHI | TRIFÁSICO | S | HITACHI | 3MYC | Cambiador de TAP Trafo TG1-TG2.jpg | No disponible | Central Tocopilla 115_5_11.5 kV-TG2.jpg | Pruebas del Transformador de 28 MVA TG-2.pdf; Pruebas del Transformador 28 MVA TG1 y TG2.pdf | Hoja de vida del equipo Transformador-TG2
278 | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET03G0216SE043G0216 |  | 70 | 70 | 30 | 100 | 100 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 278_Sobrecarga Corta Duracion_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 278_Sobrecarga Corta Duracion_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 278_Sobrecarga Corta Duracion_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | S/I | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 16.59 | 100 | 14.31 | 100 | 12.69 | 100 | 5.68 | 30 | 6.01 | 30 | 6.38 | 30 | no aplica | no aplica | 11.64 | 30 | no aplica | no aplica | 14.24 | 100 | 1.8 | 100 | N/A | N/A | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.132 | 216.576 | 186.761 | 65.259 | 62.953 | 62.178 | S/I | 63.256 | S/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | C | no aplica | no aplica | 13 | no aplica | no aplica | no aplica | 13(99 kV) | 1(121 kV) | no aplica | no aplica | No NO APLICA | no aplica | no aplica | no aplica | 7(110 kV) | no aplica | no aplica | 1.67 | no aplica | 950/550/95 | YNa0d1 | 0.1 | 100 | 33.455 | 250.781 | 215.086 | 184.88 | 63.119 | 62.468 | 61.754 | no aplica | 62.992 | no aplica | 100 | 30 | 30 | 269.88 | sólidamente conectado | 1 | ID10286-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA JAT1-S1 | 01-01-1986 | TRAFO-UNION | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | N/A | 3 x ARSG 3252/621 - 621/40 - 12/0781 | N/A | 278_Curva Daño_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1.pdf | 278_Datos Placa_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1.JPG | 279_Ensayos_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 278_Hoja de vida - ATR 1 3D CT Tocopilla
279 | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO CLASIFICADO | ET04G0216SE043G0216 |  | 70 | 70 | 30 | 100 | 100 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 279_Sobrecarga Corta Duracion_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 279_Sobrecarga Corta Duracion_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 279_Sobrecarga Corta Duracion_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 279_Sobrecarga Corta Duracion_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 16.52 | 100 | 14.32 | 100 | 12.74 | 100 | 5.68 | 30 | 6.01 | 30 | 6.36 | 30 | no aplica | no aplica | 11.67 | 30 | no aplica | no aplica | 14.24 | 100 | 1.8 | 100 | S/I | S/I | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.132 | 216.576 | 186.761 | 65.259 | 62.953 | 62.178 | S/I | 63.256 | S/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | C | no aplica | no aplica | 13 | no aplica | no aplica | no aplica | 13(99 kV) | 1(121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7(110 kV) | no aplica | no aplica | 1.67 | no aplica | 950/550/95 | YNa0d1 | 0.1 | 100 | 34.485 | 253.132 | 216.576 | 186.761 | 65.259 | 62.953 | 62.178 | no aplica | 63.256 | no aplica | 100 | 30 | 30 | 268.14 | sólidamente conectado a tierra | 1 | ID10287-SP S/E CENTRAL TOCOPILLA JAT2-S1 | 01-01-1986 | TRAFO-UNION | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | N/A | 3 x ARSG 3252/621 - 621/40 - 12/0781 | N/A | 279_Curva Daño_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°2.pdf | 279_Datos Placa_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°2.JPG | 278_Ensayos_CT Tocopilla AutoTR 220-110-13.8 N°1 y 2.pdf | 279_Hoja de vida - ATR 2 3D CT Tocopilla
280 | CHACAYA 220/110/23KV 100MVA 1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CHACAYA | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE048G0216 |  | 80 | 80 | 20 | 100 | 100 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 280_Sobrecarga Corta Duracion_Chacaya 220-115-13.8.pdf | 280_Sobrecarga Corta Duracion_Chacaya 220-115-13.8.pdf | 280_Sobrecarga Corta Duracion_Chacaya 220-115-13.8.pdf | 280_Sobrecarga Corta Duracion_Chacaya 220-115-13.8 | 220 | 110 | 23 | 220 | 115 | 23 | 14.268 | 100 | 13.519 | 100 | 13.407 | 100 | no aplica | no aplica | 6.004 | 25 | no aplica | no aplica | 10.105 | 25 | 10.121 | 25 | 10.18 | 25 | 12.59 | 100 | 23.19 | 100 | 36.85 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 282.246 | 248.607 | 260.453 | no aplica | 49.387 | no aplica | 43.246 | 37.849 | 35.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) /550 kV(MT)/150 kV (BT) | YNa0d1 | 0.0462 | 80 | 27.042 | 333.064 | 296.375 | 308.409 | no aplica | 52.386 | no aplica | 51.704 | 46.413 | 44.772 | 100 | 25 | 25 | 214.02 | sólidamente conectado | 1 |  | 14-09-2010 | SIEMENS | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3 x MI - 501 - 170 / C - 10193 W | 280_Cambiador de tap_SE Chacaya - Autotransformador N°3 | 280_Curva Daño_Chacaya 220-115-13.8.pdf | 280_Datos Placa_Chacaya 220-115-13.8.jpg | 280_Ensayos_Chacaya 220-115-13.8.pdf | 280_Hoja de vida - ATR 1 3D Chacaya
281 | CHAMY 100/23/13.8 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CHAMY | NO CLASIFICADO | ET01L0140SE049L0140 | [OP_MD:ID4976-25] | 40 | 40 | 24 | 60 | 60 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 23 | 13 | 100 | 23 | 13.8 | 9.11 | 60 | 9.23 | 60 | 9.61 | 60 | no aplica | no aplica | 5.1 | 36 | no aplica | no aplica | 4.87 | 36 | 4.94 | 36 | 5.17 | 36 | 9.4 | 60 | 4.335 | 36 | 8.38 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160.904 | 156.429 | 152.559 | no aplica | 72.592 | no aplica | 57.926 | 56.314 | 54.921 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | no aplica | 17 (90 kV) | 1 (110 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (100 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550 (AT) / 150 (MT) / 150 (BT) | DYN1 | 0.11 | 53 | 46.983 | 244.388 | 233.496 | 227.846 | no aplica | 75.203 | no aplica | 87.98 | 84.059 | 82.025 | 60 | 36 | 36 | 280.479 | Sólidamente Conectado a Tierra | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 01-01-2008 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | TIPO W / 400 D-145 - 10193 W | CHAMY 100_23_13.8 KV.PDF | TR2 SE CHAMY.PDF | CHAMY 100_23_13.8 KV.PDF | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID281.rar | 281 Hoja de vida.xlsx
282 | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CHUQUICAMATA | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE052L0135 |  | 80 | 80 | 30 | 120 | 120 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 100 | 13.8 | 14.6 | 120 | 14.9 | 120 | 15.65 | 120 | 4.02 | 30 | 4.25 | 30 | 4.93 | 30 | no aplica | no aplica | 9.05 | 30 | no aplica | no aplica | 12.665 | 120 | 3.6125 | 30 | 7.6925 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197.36 | 190.53 | 222.04 | 53.521 | 47.865 | 44.121 | no aplica | 47.923 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (95 kV) | 1 (115 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (100 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 950 kV (AT)/550 kV (MT)/95 kV (BT) | YNa0d1 | 0.032 | 120 | 24.58 | 246.701 | 238.161 | 277.56 | 66.902 | 59.832 | 55.152 | no aplica | 59.904 | no aplica | 120 | 30 | 30 | 262.742 | Sólidamente conectado a tierra | 100 | ID 9936: GENERAL ELECTRIC: 87T, 51/51N | 16-08-1988 | ALSTHOM | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 802 MR (RFA) | Foto_cambiador.jpg | CD_ID_282.rar | Chuquicamata_220_100_13.8_kV_N_1.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID282.rar | 282 Hoja de vida.xlsx
283 | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CHUQUICAMATA | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE052L0135 |  | 80 | 80 | 30 | 120 | 120 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100 % | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 100 | 13.8 | 14.6 | 120 | 14.9 | 120 | 15.65 | 120 | 4 | 30 | 4.23 | 30 | 4.91 | 30 | no aplica | no aplica | 9.05 | 30 | no aplica | no aplica | 12.665 | 120 | 14.365 | 120 | 30.77 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197.361 | 190.529 | 222.048 | 53.522 | 47.866 | 44.122 | no aplica | 47.923 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (95 kV) | 1 (115 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (100 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 950 kV (AT)/550 kV (MT)/95 kV (BT) | YNa0d1 | 0.032 | 120 | 24.58 | 246.701 | 238.162 | 277.56 | 66.902 | 59.832 | 55.152 | no aplica | 59.904 | no aplica | 120 | 30 | 30 | 262.742 | Sólidamente conectado a tierra | 100 | ID 9937: GENERAL ELECTRIC: 87T, 51/51N. | 19-08-1988 | ALSTHOM | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 802 MR (RFA) | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID283.rar | CD_ID_283.rar | Chuquicamata_220_100_13.8_kV_N_2.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID283.rar | 283 Hoja de vida.xlsx
284 | COCHRANE 220/6.9/6.9 KV N°1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | S/E COCHRANE | NO CLASIFICADO | ET01G0215SE001G0215 |  | 48 | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 24 | 30 | 40 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 6 kv | 0-WD711-EE460-00002_Rev.C_Complete equipment and component data sheet((Start-up TR) | no aplica | 0-WD711-EE460-00002_Rev.C_Complete equipment and component data sheet((Start-up TR) | 220 | 6.9 | 6.9 | 220 | 6.9 | 6.9 | 18 | 40 | 18 | 40 | no aplica | no aplica | 18.01 | 40 | 32.39 | 40 | no aplica | no aplica | 18.01 | 40 | 18.02 | 40 | 18.37 | 40 | 15.19 | 48 | 0.01 | 48 | 15.2 | 48 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4 | no aplica | 4 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 8 | 1 | 8 | 17 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8 | 9 | 10 | 9 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | no aplica | YNyn0yn0d1 | 0.7 | 40 | 44.2 | 197.602 | 184.582 | 185.081 | 203.604 | 189.479 | 188.987 | 409.931 | 354.07 | 125.338 | 40 | 40 | 40 | 358.77 | Resistencia de Puesta a Tierra | 40 | 0-WD711-EE164-00002_Rev.3_Control protection schematic drawing(Start-up TR) | 09/07/2016 12:00:00 A.M. | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | Maschinenfabrik Reinhausen | bell-type tank | 0-WD711-EE200-00002 Nameplate drawings (Start-up TR) | 0-WD711-EE768-00002_REV.0_Shop test and inspection reports(Start-up TR) | 0-WD711-EE768-00002_REV.0_Shop test and inspection reports(Start-up TR) | 0-WD711-EE768-00002_REV.0_Shop test and inspection reports(Start-up TR) | 0-WD711-EE200-00002 Nameplate drawings (Start-up TR)
285 | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E COLOSO | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE061L0120 |  | 60 | 33 | 27 | 80 | 44 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA" | 112 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 61,6 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 50 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 220 | 13.8 | 6.9 | 220 | 13.8 | 6.9 | 7.37 | 44 | 7.29 | 44 | 7.65 | 44 | no aplica | no aplica | 15.88 | 36 | no aplica | no aplica | 7.48 | 36 | 8.72 | 36 | 11.09 | 36 | 10.74 | 60 | 26.41 | 60 | 14.81 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 122 | 106.99 | 81.8 | no aplica | 150.38 | no aplica | no aplica | 135.96 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33 (198kV) | 1 (242kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (220 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 (AT) / 110 (MT) / 110 (BT) | YNyn0d1 | 0.066 | 80 | 31.369 | 106.68 | 109.56 | 127.34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | no aplica | no aplica | 394 | Neutro sin conexión a tierra en 220 kV. Aterrizado mediante resistencia de puesta a tierra 200A-10 seg en 13,8 kV y Aterrizado a tierra mediante transformador Zig-Zag 797 kVA-10s y resistencia de puesta a tierra de 200 Amp-10 s en 6,9 kV. | Ver Anexo 1 | ID 16681 - SP S/E COLOSO JT3-S1; ID 16682- SP S/E COLOSO JT3-S2 | 10-08-2019 | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | MR VACUTAP | VMIII350Y 72,5/B-18353W | Ver Anexo - ID 285 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 285 - Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 285 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 285 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 285 - HV - T3D SE COLOSO JT3
286 | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E COLOSO | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE061L0120 |  | 60 | 33 | 27 | 80 | 44 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA" | 112 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 61,6 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 50 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 220 | 13.8 | 6.9 | 220 | 13.8 | 6.9 | 7.37 | 44 | 7.55 | 44 | 7.65 | 44 | no aplica | no aplica | 15.88 | 36 | no aplica | no aplica | 7.48 | 36 | 8.66 | 36 | 11.09 | 36 | 12.4 | 60 | 32.83 | 60 | 17.65 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 122 | 109.29 | 81.8 | no aplica | 119.78 | no aplica | no aplica | 132.87 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33 (198kV) | 1 (242kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (220 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 (AT) / 110 (MT) / 110 (BT) | YNyn0d1 | 0.066 | 80 | 31.82 | 106.68 | 109.56 | 127.34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | no aplica | no aplica | 394 | 'Neutro sin conexión a tierra en 220 kV. Aterrizado mediante resistencia de puesta a tierra 200A-10 seg en 13,8 kV y Aterrizado a tierra mediante transformador Zig-Zag 797 kVA-10s y resistencia de puesta a tierra de 200 Amp-10 s en 6,9 kV. | Ver Anexo 1 | ID 16685 - SP S/E COLOSO JT4-S1; ID 16686- SP S/E COLOSO JT4-S2 | 10-08-2019 | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | MR VACUTAP | VMIII350Y 72,5/B-18353W | Ver Anexo - ID 286 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 286 - Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 286 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 286 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 286 - HV - T3D SE COLOSO JT4
287 | CONDORES 220/115/13.8kV 150MVA N°1 +UR | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E CONDORES | BA | ET01T0025SE063T0025 |  | 150 | 150 | 30 | 195 | 195 | 39 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 10.99 | 150 | 10.65 | 150 | 10.71 | 150 | 3.35 | 30 | 3.48 | 30 | 3.55 | 30 | 6.13 | 30 | 6.21 | 30 | 6.26 | 30 | 10.65 | 150 | 3.48 | 30 | 6.21 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355.059 | 316.725 | 333.971 | 41.934 | 41.931 | 42.798 | 39.381 | 36.81 | 36.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (187 kV) | 1 (231 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,765 kV) | 1 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (220 kV) | no aplica | 2 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900(AT) / 550(MT) / 110(BT) | YNa0d1 | 0.069 | 65 | 77.1 | 210.093 | 187.41 | 196.431 | 41.934 | 41.931 | 42.798 | 39.381 | 36.81 | 39.975 | 50 | 10 | 10 | 401,82 KW | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 287-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Iquique.docx | 21T-87T-51N / PROPIAS | 01-12-2001 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR REINHAUSEN | MI-802-170 / C - 10193 | Placa CDBC TRANSFORMADORES Condores | ID-287_CurvaDaño T3D SE_CONDORES 220-115-13.8kV65MVA T1 T-54148.wmf;ID-287_CurvaDaño T3D SE_CONDORES 220-115-13_WMF.PDF | Cóndores 220_115_13.8 kV.zipx;287-Cóndores 22011513.8 kV N° 1.JPG | 287-ALSTOM SERIE 315937 _ 65MVA - SE Cóndores Unidad N°1.PDF | 287-06-166 PM SE Cóndores ATR-1 Análisis Aceite Fisico-Químico.PDF;287-06-169 PM SE Cóndores ATR-1 Análisis Furano.PDF;287-INFORME TRANSMISIÓN ELIQSA - EMELARI N 23112008.docx;287-Formato (ID Instalacion)_Hoja de vida Instalaciones T1 CONDORES.xlsx
291 | CT SALAR 100/13.813.8 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CT SALAR | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE026L0135 |  | 40 | 40 | 32 | 50 | 50 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 13.8 | 13.8 | 100 | 13.8 | 13.8 | 11.27 | 40 | 9.8 | 40 | 11.13 | 40 | no aplica | no aplica | 5.75 | 40 | no aplica | no aplica | 18.84 | 40 | 17.375 | 40 | 18.58 | 40 | 8.33 | 40 | 4.8875 | 40 | 14.7687 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.513 | 69.524 | 67.804 | no aplica | 57.357 | no aplica | 45.768 | 44.495 | 43.395 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 20 | C | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 9 (95 kV) | 1 (105 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (100 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT)/110 kV (MT)/110 kV (BT) | Dyn1d0 | 0.15656 | 40 | 46.986 | 108.617 | 103.776 | 101.776 | no aplica | 59.419 | no aplica | 69.515 | 66.417 | 64.81 | 40 | 32 | 32 | 150.759 | VIA IMPEDANCIA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 19-10-2011 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | R III 1200 Y 72.5/C 12233G | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID291.rar | CD_ID_291.rar | CT SALAR Trafos 1- 2.JPG | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID291.rar | 291 Hoja de vida.xlsx
292 | CT SALAR 100/13.813.8 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E CT SALAR | NO CLASIFICADO | ET02L0135SE026L0135 |  | 40 | 40 | 32 | 50 | 50 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 13.8 | 13.8 | 100 | 13.8 | 13.8 | 11.27 | 40 | 9.8 | 40 | 11.13 | 40 | no aplica | no aplica | 5.75 | 40 | no aplica | no aplica | 18.84 | 40 | 17.375 | 40 | 18.58 | 40 | 8.83 | 40 | 4.8875 | 40 | 14.7688 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 71.513 | 69.524 | 67.804 | no aplica | 57.357 | no aplica | 45.769 | 44.495 | 43.395 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 20 | C | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 9 (95 kV) | 1 (105 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (100 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550 kV (AT)/110 kV (MT)/110 kV (BT) | Dyn1d0 | 0.15656 | 40 | 46.983 | 108.617 | 103.776 | 101.265 | no aplica | 59.419 | no aplica | 69.515 | 66.417 | 64.81 | 40 | 32 | 32 | 150.759 | VIA IMPEDANCIA | 100 % | NO DECLARADO EN INFOTECNICA | 06-01-2012 | ABB | TRIFÁSICO | S | MR | R III 1200 Y 72.5/C 12233G | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID292.rar | CD_ID_292.rar | CT SALAR Trafos 1- 2.JPG | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID292.rar | 292 Hoja de vida.xlsx
293 | EL LOA 220/23/10 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | S/E EL LOA | NO CLASIFICADO | ET01L0132SE069L0132 |  | 40 | 40 | 10 | 60 | 60 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 10 | 23 | 220 | 10 | 23 | 15.29 | 60 | 15.01 | 60 | 14.84 | 60 | no aplica | no aplica | 1.26 | 15 | no aplica | no aplica | 5.56 | 15 | 5.49 | 15 | 5.45 | 15 | 12.759 | 60 | 1.071 | 15 | 4.667 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 86.21 | 0 | 0 | no aplica | 0 | no aplica | 73.87 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | 9.6 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (209 kV) | 1 (231 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (220 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT)/ 110 kV (MT)/ 150 kV (BT) | YN0yn0d1 | 0.113 | 60 | 32.47 | 355.142 | 342.767 | 333.56 | no aplica | 34.832 | no aplica | 36.367 | 35.69 | 35.125 | 60 | 15 | 15 | 339.796 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/VIA IMPEDANCIA (MT) | 100% |  | 01-01-2000 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | Transformadores Uniao Ltda | Tipo HA-500 | CambiadorTAP.zip |  | El_Loa_220_23_10_kV.jpg | Anexo 3 Ensayos.pdf | 293_El Loa 220-23-10 kV.xlsx
294 | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE073L0120 |  | 40.3 | 40.3 | 12.94 | 53.8 | 53.8 | no aplica | 67.2 | 67.2 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 13.8 | 6.9 | 220 | 13.8 | 6.9 | 18.853 | 67.2 | 19.23 | 67.2 | 23.28 | 67.2 | no aplica | no aplica | 7.57 | 67.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 15.41 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.67 | 73.16 | 54.76 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(197,920 kV) | 1 (242,080 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(220 kV) | no aplica | no aplica | 0.627 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) /110 kV (MT)/95 kV(BT) | YNyn0d5 | 0.066 | 36 | 14.32 | 158.7 | 162.98 | 189.43 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36 | no aplica | no aplica | 177.3 | 'Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | ID 10000 - SP S/E ESCONDIDA JT1-S1 | 14-10-1989 | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | MR | CRNG 2302/532-321/50/34(32)0911 | Ver Anexo "Placa ESCONDIDA 220_13.8_6.9 KV N°1.JPG" | Ver Anexo 1 - ID 294 - Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 294 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 294 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 294 - HV - T3D SE ESCONDIDA JT1
295 | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE073L0120 |  | 40.3 | 40.3 | 12.94 | 53.8 | 53.8 | no aplica | 67.2 | 67.2 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 13.8 | 6.9 | 220 | 13.8 | 6.9 | 15.26 | 67.2 | 18.85 | 67.2 | 22.82 | 67.2 | no aplica | no aplica | 7.57 | 67.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.3 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.67 | 73.16 | 54.76 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(197,920 kV) | 1(242,080 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(220 kV) | no aplica | no aplica | 0.627 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) /110 kV (MT)/95 kV(BT) | YNyn0d5 | 0.066 | 36 | 14.32 | 158.7 | 162.98 | 189.43 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36 | no aplica | no aplica | 177.3 | 'Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | ID 10001 - SP S/E ESCONDIDA JT2-S1 | 01-06-1989 | TRAFO-UNION | TRIFÁSICO | S | MR | CRNG 2302/532-321/50/34(32)0911 | Ver Anexo "Placa ESCONDIDA 220_13.8_6.9 KV N°2.JPG" | Ver Anexo 1 - ID 295 - Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 295 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 295 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 295 - HV - T3D SE ESCONDIDA JT2
296 | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA | NO CLASIFICADO | ET03L0120SE073L0120 |  | 45 | 45 | no aplica | 60 | 60 | no aplica | 75 | 75 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 13.8 | 6.9 | 220 | 13.8 | 6.9 | no aplica | no aplica | 14.17 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.67 | 73.16 | 54.76 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(220 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) /110 kV (MT) | YNyn0d5 | 0.066 | 36 | 14.32 | 158.7 | 162.98 | 189.43 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36 | no aplica | no aplica | 177.3 | 'Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | ID 10002 - SP S/E ESCONDIDA JT3-S1; ID 21006 - SP S/E ESCONDIDA JT3-S2 | 01-06-1992 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZERN 650/300 | PLACA NO DISPONIBLE | Ver Anexo 1 - ID 296 - Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 296 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 296 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 296 - HV - T3D SE ESCONDIDA JT3
297 | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA | NO CLASIFICADO | ET04L0120SE073L0120 |  | 45 | 45 | no aplica | 60 | 60 | no aplica | 75 | 75 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 13.8 | 6.9 | 220 | 13.8 | 6.9 | no aplica | no aplica | 14.17 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 81.67 | 73.16 | 54.76 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(220 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) /110 kV (MT) | YNyn0d5 | 0.066 | 36 | 14.32 | 158.7 | 162.98 | 189.43 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 36 | no aplica | no aplica | 177.3 | 'Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | ID 10003 - SP S/E ESCONDIDA JT4-S1; ID 21007 - SP S/E ESCONDIDA JT4-S2 | 01-06-1992 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZERN 650/300 | PLACA NO DISPONIBLE | Ver Anexo 1 - ID 297 - Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 297 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 297 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 297 - HV - T3D SE ESCONDIDA JT4
298 | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA | NO CLASIFICADO | ET05L0120SE073L0120 |  | 30 | 30 | no aplica | 40 | 40 | no aplica | 50 | 50 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 69 | 6.9 | 220 | 69 | 6.9 | no aplica | no aplica | 13.93 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 41.98 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(198 kV) | 1(242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(220 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) /110 kV (MT) | YNyn0d5 | 0.24 | 30 | 24.18 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | no aplica |  | 'Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | ID 10004 - SP S/E ESCONDIDA JT5-S1 | 01-06-1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZERN 650/300 | PLACA NO DISPONIBLE | Anexo No Disponible | Ver Anexo 2 - ID 298 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo No Disponible | Ver ANEXO 4 - ID 298 - HV - T3D SE ESCONDIDA JT5
299 | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA | NO CLASIFICADO | ET06L0120SE073L0120 |  | 30 | 30 | no aplica | 40 | 40 | no aplica | 50 | 50 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 69 | 6.9 | 220 | 69 | 6.9 | no aplica | no aplica | 13.93 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 41.98 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 33(198 kV) | 1(242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17(220 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) /110 kV (MT) | YNyn0d5 | 0.24 | 30 | 24.18 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | no aplica | no aplica |  | 'Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | ID 10005 - SP S/E ESCONDIDA JT6-S1 | 01-06-1995 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZERN 650/300 | PLACA NO DISPONIBLE | Anexo No Disponible | Ver Anexo 2 - ID 299 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo No Disponible | Ver ANEXO 4 - ID 299 - HV - T3D SE ESCONDIDA JT6
300 | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA NORTE | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE074L0120 |  | 25 | 25 | 9 | 31 | 31 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 13.8 | 13.8 | 69 | 13.8 | 13.8 | 6.51 | 25 | 7.21 | 25 | 7.95 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 84.4 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 21 | no aplica | 5 (65,55kV) | 1 (72,45kV) | 1 (12,075kV) | 21 (15,525kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(69 kV) | 11(13,8 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 350 kV (AT) / 110 kV (MT) / 110 kV(BT) | YNyn0d1 | 0.63 | 25 | 23.2 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31 | no aplica | no aplica |  | Vía Impedancia | 1 | 52BT1 (50BF -87T) | 01-04-2005 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VII 350 Y - 40kV - 12233W | Ver Anexo Placa "Escondida_Norte_69_13.8_kV_N_1.pdf" | Anexo No Disponible | Ver Anexo 2 - ID 300 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo No Disponible | Ver ANEXO 4 - ID 300 - HV - T3D SE ESCONDIDA NORTE BT1
301 | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E ESCONDIDA NORTE | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE074L0120 |  | 25 | 25 | 9 | 31 | 31 | 11 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 13.8 | 13.8 | 69 | 13.8 | 13.8 | 6.51 | 25 | 7.21 | 25 | 7.95 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | 84.4 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 73.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 21 | no aplica | 5 (65,55kV) | 1 (72,45kV) | 1 (12,075kV) | 21 (15,525kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(69 kV) | 11(13,8 kV) | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 350 kV (AT) / 110 kV (MT) / 110 kV(BT) | YNyn0d1 | 0.63 | 25 | 23.2 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31 | no aplica | no aplica |  | Vía Impedancia | 1 | 52BT2 (50BF -87T) | 01-01-2004 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VII 350 Y - 40kV - 12233W | Ver Anexo Placa "Escondida_Norte_69_13.8_kV_N_2.pdf" | Anexo No Disponible | Ver Anexo 2 - ID 301 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo No Disponible | Ver ANEXO 4 - ID 301 - HV - T3D SE ESCONDIDA NORTE BT2
302 | ESMERALDA 220/115/13.8 kV 65MVA 1 + UR | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E ESMERALDA | BA | ET01T0025SE075T0025 |  | 150 | 150 | 30 | 195 | 195 | 39 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 302-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Antofagasta | 302-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Antofagasta | 302-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Antofagasta | 302-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Antofagasta | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 10.95 | 150 | 10.68 | 150 | 10.72 | 150 | 3.4 | 30 | 3.53 | 30 | 3.6 | 30 | 6.09 | 30 | 6.17 | 30 | 6.23 | 30 | 10.68 | 150 | 3.53 | 30 | 6.17 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 172.8672 | 161.7006 | 168.1854 | 34.4403 | 35.9526 | 36.9675 | 34.6392 | 31.5129 | 30.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (187 kV) | 1 (231 Kv) | no aplica | no aplica | 5 (12,765 kV) | 1 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | 2 | 5 (220 kV) | no aplica | 2 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900(AT) / 550(MT) /110(BT) | YNa0d1 | 0.041 | 150 | 49.74 | 203.373 | 190.236 | 197.236 | 40.518 | 42.297 | 43.491 | 40.752 | 37.074 | 36.162 | 150 | 30 | 30 | 247635 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 302-Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Antofagasta.docx | ID10310-SP S/E ESMERALDA JT1-S1; ID10311-SP S/E ESMERALDA JT1-S2; ID16455-SP S/E ESMERALDA CT1; ID26156-SP S/E ESMERALDA HT1 | 01-12-2001 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | MI 802-170/C-10193W | Esmeralda 220_115_13.8 kV N° 1.JPG;302-AUTOTRAF 1 SE ESMERALDA.JPG | ID-302_CurvaDaño T3D SE_Esmeralda 220-115-13.8kV65MVA T1 T-54158.wmf;ID-302_CurvaDaño T3D SE_Esmeralda 220-115-13_WMF.PDF;302-DIgSILENT Transformador 1 Unid.1 S_E Esmeralda.PDF | Esmeralda 220_115_13.8 kV N° 1.JPG;302-AUTOTRAF 1 SE ESMERALDA.JPG | 302 SE ESMERALDA T1.PDF | 302_Hoja de vida Instalaciones ESMERALDA 220_110_13.8 KV N° 1-1.xlsx
307 | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV 70MVA + UR | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | NO CLASIFICADO | ET02T0026SE077T0026 |  | 70 | 70 | 12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (ver anexo SOBRECARGA ADMISIBLE PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE TENSIÓN Y REFRIGERACIÓN TR3D PROLEC.pdf) | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN PARA ALTA TENSIÓN TR3D PROLEC.pdf) | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN TR3D PROLEC.pdf) | 100% (ver anexo LÍMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN PARA BAJA TENSIÓN TR3D PROLEC.pdf) | 220 | 110 | 13.8 | 230 | 110 | 13.8 | 13.154 | 70 | 13.041 | 70 | 13.131 | 70 | no aplica | no aplica | 1.165 | 12 | no aplica | no aplica | 3.781 | 12 | 3.764 | 12 | 3.78 | 12 | 9.856 | 70 | 6.107 | 70 | 15.037 | 70 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 239.458 | 228.897 | 220.879 | no aplica | 5.915 | no aplica | 9.122 | 8.929 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (218,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (230 kV) | no aplica | no aplica | 3 (230 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT) / 550 kV (MT) / 110 kV (BT) | YNynd1 | 0.059 | 70 | 38.261 | 239.458 | 228.897 | 220.879 | no aplica | 5.915 | no aplica | 9.122 | 8.929 | 8.75 | 70 | 12 | 12 | 236.158 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) | 100% (ver anexo MÁXIMA SOBRECARGA ADMISIBLE Y CURVA DE SOBRECARGA DE VIDA ÚTIL TR3D PROLEC.pdf) | no aplica | 01-08-2014 | PROLEC | TRIFÁSICO | S | Integrado | Integrado | G3011-01 placa caracteristica.jpg | Curva de daño.pdf | TRAFO 220_110_JPG | G3011-01 TEST REPORT PART I.pdf / G3011-01 TEST REPORT PART II.pdf | ID307-Hoja de vida-ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220-110-13.8 KV N°1.xlsx
308 | FORTUNA 220/6.6/23 KV N°1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | S/E FORTUNA | NO CLASIFICADO | ET01L0122SE080L0122 |  | 22.4 | 22.4 | no aplica | 29.904 | 26,70/29,904 | no aplica | 36.96 | 36.96 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100%(1,03086kA) MT | 100%(1,03086kA) MT | 100%(1,03086kA) MT | no aplica | 220 | 23 | no aplica | 220 | 23 | 6.6 | 9.72 | 20 | 9.78 | 20 | 9.94 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8.313 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.603 | 210.228 | 207.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 663.95 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | 21 (20,7 kV) | 1 (25,3 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (23 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | 900 kV (AT) / 150 kV (MT) / 110 kV (BT) | YN yn0 d1 | 0.45 | 18 | 23.185 | 250.586 | 240.3 | 238.103 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30 | no aplica | no aplica | 263.485 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/VIA IMPEDANCIA (MT) | 100%(1,03086kA) MT | ID20786-SP S/E FORTUNA JT1-S1 ID20787-SP S/E FORTUNA JT1-S2 | 19-07-2012 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 250/300 | ID308-3.38 Placa de datos cambiador de tap.jpg | ID308-Curva de daño TR3D.pdf | Fortuna 220_6.6_23 kV N°1.pdf | ID308-Ensayos del transformador.pdf | ID308-Hoja de vida FORTUNA 220_6.6_23 KV N°1.xlsx
309 | FORTUNA 220/6.6/23 KV N°2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | S/E FORTUNA | NO CLASIFICADO | ET02L0122SE080L0122 |  | 22.4 | 22.4 | no aplica | 29.904 | 26,70/29,904 | no aplica | 36.96 | 36.96 | no aplica | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100%(1,03086kA) MT | 100%(1,03086kA) MT | 100%(1,03086kA) MT | no aplica | 220 | 23 | no aplica | 220 | 23 | 6.6 | 9.69 | 20 | 9.77 | 20 | 9.91 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8.305 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.603 | 210.228 | 207.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 663.95 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | 21 (20,7 kV) | 1 (25,3 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (23 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | 900 kV (AT) / 150 kV (MT) / 110 kV (BT) | YN yn0 d1 | 0.45 | 18 | 23.185 | 250.586 | 240.3 | 238.103 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 30 | no aplica | no aplica | 263.485 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/VIA IMPEDANCIA (MT) | 100%(1,03086kA) MT | ID20788-SP S/E FORTUNA JT2-S1 ID20789-SP S/E FORTUNA JT2-S2 | 19-07-2012 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 250/300 | ID309 - 3.38 Placa datos de cambiador de tap.jpg | ID309-Curva de daño TR3D.pdf | Fortuna 220_6.6_23 kV N°2.pdf | ID309-Ensayos del transformador.pdf | ID309-Hoja de vida FORTUNA 220_6.6_23 KV N°2.xlsx
310 | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E LIXIVIACION | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE098L0120 |  | 33 | 33 | 12 | 44 | 44 | 16 | 55 | 55 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 13.8 | 13.8 | 69 | 13.8 | 13.8 | 6.13 | 33 | 8 | 33 | 10.13 | 33 | no aplica | no aplica | 8.37 | 33 | no aplica | no aplica | 7.78 | 33 | 8.02 | 33 | 8.51 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 223.84 | 200.31 | 196.34 | no aplica | 205.33 | no aplica | 133.85 | 107.31 | 103.34 | 0 | 0 | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (60.375 kV) | 1 (77.625 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11(69 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 350 kV (AT) / 110 kV (MT) / 110 kV(BT) | YNyn0d1 | 0.2 | 36.6 | 26.188 | 49.14 | 50.16 | 52.92 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | no aplica | no aplica | 154,94 ( a 36,6 MVA) | Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | 52BT1 (50BF -87T) | 28-05-2006 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | RIII 1200 Y - 72,5kV - 12233W | Ver Anexo Placa "Lixiviacion_69_13.8_13.8_kV_N_1.JPG" | Anexo No Disponible | Ver Anexo 2 - ID 310 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 310 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 310 - HV - T3D SE LIXIVIACION BT1
311 | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E LIXIVIACION | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE098L0120 |  | 33 | 33 | 12 | 44 | 44 | 16 | 55 | 55 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 13.8 | 13.8 | 69 | 13.8 | 13.8 | 6.13 | 33 | 8 | 33 | 10.13 | 33 | no aplica | no aplica | 8.37 | 33 | no aplica | no aplica | 7.78 | 33 | 8.02 | 33 | 8.51 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 223.84 | 200.31 | 196.34 | no aplica | 205.33 | no aplica | 133.85 | 107.31 | 103.34 | 0 | 0 | no aplica | 40 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (60.375 kV) | 1 (77.625 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11(69 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 350 kV (AT) / 110 kV (MT) / 110 kV(BT) | YNyn0d1 | 0.2 | 36.6 | 26.188 | 49.14 | 50.16 | 52.92 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | no aplica | no aplica | 154,94 ( a 36,6 MVA) | Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | 52BT2 (50BF -87T) | 26-05-2006 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | RIII 1200 Y - 72,5kV - 12233W | Ver Anexo Placa "Lixiviacion_69_13.8_13.8_kV_N_2.JPG" | Anexo No Disponible | Ver Anexo 2 - ID 311 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 311 - Ensayos Transformador | Ver ANEXO 4 - ID 311 - HV - T3D SE LIXIVIACION BT2
312 | MEJILLONES 220/115/13.8 KV 100 MVA | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE106G0216 |  | 80 | 80 | 20 | 100 | 100 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 312_Sobrecarga Corta Duracion_Mejillones 220-115-13.8.pdf | 312_Sobrecarga Corta Duracion_Mejillones 220-115-13.8.pdf | 312_Sobrecarga Corta Duracion_Mejillones 220-115-13.8.pdf | 312_Sobrecarga Corta Duracion_Mejillones 220-115-13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 13.9 | 100 | 13.24 | 100 | 13 | 100 | 5.6 | 25 | 5.28 | 25 | 5.06 | 25 | 9.38 | 25 | 9.32 | 25 | 9.24 | 25 | 11.71 | 100 | 4.93 | 25 | 8.07 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.54 | 79.29 | 81.82 | 66.22 | 78.49 | 89.5 | 42.53 | 36.64 | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 4 | 8R(17)(198 kV) | 8L(1)(242 kV) | no aplica | no aplica | 4 (13,110 kV) | 1 (14,835 kV) | no aplica | no aplica | 3 | N (9) (220 kV) | no aplica | 3 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 4.167 | 900 kV (AT)/550 kV (MT)/110 Kv (BT) | YNa0d1 | 0.038 | 100 | 24.58 | 192.75 | 157.77 | 171.32 | 46.46 | 41.55 | 38.3 | 45.32 | 41.6 | 41.074 | 100 | 25 | 25 | 194.41 | sólidamente conectado | 1 |  | 01-06-1987 | HITACHI | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 802 MR (RFA) | 312_Cambiador de tap_SE Mejillones - Autotransformador N°1 | 312_Curva Daño_Mejillones 220-115-13.8.pdf | 312_Datos Placa_Mejillones 220-115-13.8.JPG | 312_Ensayos_Mejillones 220-115-13.8.pdf | 312_Hoja de vida - ATR 1 3D Mejillones
313 | MEJILLONES 23/13.2/2.5 KV 12 MVA | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E MEJILLONES | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE106G0216 |  | 10 | 10 | 1.11 | 12 | 12 | 1.11 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | S/I | S/I | S/I | S/I | 23 | 13.8 | 2.5 | 23 | 13.2 | 2.5 | S/I | S/I | 9.4 | 12 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | 0.53 | 10 | S/I | S/I | S/I | S/I | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | S/I | 47.05 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (21,85 kV) | 1 (24,15 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (23 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 150 kV (AT)/110 kV (MT) | YN0yn0d1 | 0.12 | 10 | 12.2 | S/I | 56 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | 10 | S/I | S/I | 68.3 | sólidamente conectado | 1 | ID10103-SP S/E MEJILLONES ET2 | 02-06-1987 | Trafo-Union | TRIFÁSICO | RF | N/A | N/A | N/A | 313_Curva de Dano Mejillones 23-13.2-2.5 kV | 313_Datos Placa Mejillones 23-13.2-2.5 | 313_Ensayos Mejillones 23-13.2-2.5 | 313_Hoja de vida - TR 2 3D Mejillones
314 | PARINACOTA 220/69/13.8kV 96MVA N°1 +UR | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E PARINACOTA | BA | ET01T0025SE121T0025 |  | 96 | 96 | 24 | 120 | 120 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 69 | 13.8 | 220 | 69 | 13.8 | 11.01 | 96 | 10.85 | 96 | 11.06 | 96 | no aplica | no aplica | 9.15 | 24 | no aplica | no aplica | 7.36 | 24 | 5.5 | 24 | 5.17 | 24 | 10.85 | 96 | 9.15 | 24 | 5.5 | 24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 237.9 | 193.5 | 189.7 | 33.2 | 31.2 | 30.5 | 33.9 | 31.6 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (187 kV) | 1 (231 kV) | no aplica | no aplica | 5 (12,765 kV) | 1 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | 3 | 5 (220 kV) | no aplica | 2 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YN0yn0d1 | 0.175 | 120 | 33.25 | 293.6 | 258.9 | 261.4 | 65.5 | 52.9 | 52.6 | 62.8 | 47.2 | 45.8 | 96 | 24 | 24 | 569.94 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 314_Estudio de sobrecargas en transformadores de poder Arica.docx | ID10351-SP S/E PARINACOTA JT1-S1; ID10352-SP S/E PARINACOTA JT1-S2 | 30-11-2002 | TRAFO | BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR REINHAUSEN | M-I-601-72,5/C-10193W | TRAFO 1 CDBC N° 582075 (1).pdf-TRAFO 2 CDBC N°582076 (2).pdf-TRAFO 3 CDBC N° 582077 (2).pdf-TRAFO N°4 CDBC N° 582078 (2).pdf | ID-314_CurvaDaño T3D SE_Parinacota 220-69-13.8kV40MVA T1 T-54167.wmf;ID-314_CurvaDaño T3D SE_Parinacota 220-69-13_WMF.PDF | Parinacota 220_69_13.8 kV (A).JPG;314-Parinacota 2206913.8 kV N° 1.JPG | 314-Pruebas Transformador XA1272A001 SE Parinacota - Parte_1.PDF;314-Pruebas Transformador XA1272A001 SE Parinacota - Parte_2.PDF | 314-04-72 PM SE PARINACOTA CROMATOGRAFÍA TRAFO.PDF;314-INFORME DE TRANSMISIÓN N20141111 MANTENIMIENTO CBTC TRAFO N1 SE PARINACOTA;314_Hoja de vida Instalaciones Arica.xlsx
318 | T3D S/E POZO ALMONTE HT1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E POZO ALMONTE | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE123G0216 |  | 20 | 20 | 5 | 25 | 25 | 6.25 | 30 | 30 | 7.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 318_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 110-66-13.8.xls | 318_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 110-66-13.8.xls | 318_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 110-66-13.8.xls | 318_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 110-66-13.8 | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 66 | 13.8 | 6.2 | 30 | 5.93 | 30 | 6.54 | 30 | 10.36 | 7.5 | 8.48 | 7.5 | 7.29 | 7.5 | no aplica | no aplica | 10.29 | 7.5 | no aplica | no aplica | 5.24 | 30 | 7.19 | 7.5 | 7.99 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 122.38 | 80.1 | 75.65 | 28.94 | 24.26 | 22.52 | 22.97 | 21.74 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | V | no aplica | 21 | 5 | no aplica | no aplica | 10L (21)(56,1 kV) | 10R (1)(75,9 kV) | 1 (12,765 kV) | 5 (14,145 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N (11) (66 kV) | 4 (13,8 kV) | no aplica | 1.5 | 2.5 | 550 kV (AT)/350 kV (MT)/110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.24 | 30 | 14.65 | 123.14 | 81.43 | 79.65 | 29.39 | 24.64 | 22.73 | 24.98 | 23.85 | 23.56 | 30 | 7.5 | 7.5 | 147.91 | sólidamente conectado | 1 |  | 01-01-1987 | MITSUBISHI | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | VI | 318_Cambiador de tap_SE POZO ALMONTE - ATR1 | 318_Curva Daño_Pozo Almonte 110-66-13.8.pdf | 318_Datos Placa_Pozo Almonte 110-66-13.8.JPG | 318_Ensayos _Pozo Almonte 110-66-13.8.pdf | 318_Hoja de vida - ATR 1 3D Pozo
319 | T3D S/E POZO ALMONTE JT2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E POZO ALMONTE | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE123G0216 |  | 80 | 80 | 20 | 100 | 100 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 319_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 220-115-13.8.xls | 319_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 220-115-13.8.xls | 319_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 220-115-13.8.xls | 319_Sobrecarga Corta Duracion_Pozo Almonte 220-115-13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 13.93 | 100 | 13.28 | 100 | 12.66 | 100 | no aplica | no aplica | 5.17 | 25 | no aplica | no aplica | 9.29 | 25 | 9.22 | 25 | 9.23 | 25 | 9.37 | 80 | 15.79 | 80 | 25.83 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 177.47 | 147.58 | 157.38 | 41.86 | 36.6 | 32.54 | 48.21 | 38.8 | 34.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 4 | 8R(17)(198 kV) | 8L(1)(242 kV) | no aplica | no aplica | 4 (13,110 kV) | 1 (14,835 kV) | no aplica | no aplica | 2 | Nb (9)(220 kV) | no aplica | 3 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 4.167 | 900 kV (AT)/550 kV (MT)/110 Kv (BT) | YNa0d1 | 0.038 | 100 | 24.58 | 177.47 | 147.58 | 157.38 | 41.86 | 36.6 | 32.54 | 48.21 | 38.8 | 34.59 | 100 | 25 | 25 | 194.41 | sólidamente conectado | 1 | ID10161-SP S/E POZO ALMONTE JT2-S1 | 01-01-1987 | HITACHI | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | MI 802 MR (RFA) | 319_Cambiador de tap_SE POZO ALMONTE - ATR2 | 319_Curva Daño_Pozo Almonte 220-115-13.8.pdf | 319_Datos Placa_Pozo Almonte 220-115-13.8.pdf | 319_Ensayos_Pozo Almonte 220-115-13.8.pdf | 319_Hoja de vida - ATR 2 3D Pozo
320 | T3D S/E POZO ALMONTE JT5 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | S/E POZO ALMONTE | NO CLASIFICADO | ET03L0116SE123G0216 |  | 80 | 80 | 20 | 100 | 100 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 9.96 | 80 | 10.16 | 80 | 10.66 | 80 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6.9 | 20 | 6.93 | 20 | 6.95 | 20 | 10.6 | 80 | 4 | 20 | 6.93 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 186.75 | 161.03 | 165.14 | 54.5 | 56.83 | 59.15 | 45.37 | 43.02 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17(198kV) | 1(242kV) | no aplica | no aplica | 5 (13,455kV) | 1 (14,805) | no aplica | no aplica | 3 | 9 | no aplica | 3 | 1.25 | no aplica | 2.5 | 900 kV (AT) /550 kV(MT)/150 kV (BT) | YNy0d1 | 0.1195 | 100 | 25 | 263.8 | 273 | 176 | no aplica | 273 | no aplica | 287.3 | 273 | 237 | 100 | 25 | 25 | 298 | sólidamente conectado | 100% | ID10164-SP S/E POZO ALMONTE JT5-S1; ID10165-SP S/E POZO ALMONTE JT5-S2; ID19115-SP S/E POZO ALMONTE JT5 | 02/11/1998 | GEC ALSTHOM | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR REINHAUSEN | MR 3 X MI 351-170-D | Transformador 3D Pozo Almonte CAMBIADOR PASOS ATR5 | Curva de daño de transformador 110-12 KV N1 | Transformador 3D Pozo Almonte ATR5 | PRUEBAS DE FÁBRICA ATR5 SE Pozo Almonte | Hoja de vida - T3D SE POZO ALMONTE JT5 ID320
321 | SALAR 220/100/13.8 KV N°3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | S/E SALAR | NO CLASIFICADO | ET01L0135SE133L0135 |  | 80 | 80 | 20 | 120 | 120 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 100 | 13.8 | 19.965 | 120 | 15.765 | 120 | 8.565 | 120 | 5.055 | 30 | 4.905 | 30 | 5.355 | 30 | no aplica | no aplica | 9.21 | 30 | no aplica | no aplica | 14.4 | 120 | 4.725 | 30 | 8.295 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 197.361 | 190.529 | 222.048 | 53.522 | 47.866 | 44.122 | no aplica | 47.923 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (95 kV) | 1 (115 kV) | no aplica | no aplica | No NO APLICA | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (100 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 900 kV (AT)/450 kV (MT)/110 kV (BT) | YNa0d1 | 0.032 | 120 | 24.58 | 246.701 | 238.162 | 277.56 | 66.902 | 59.832 | 55.152 | no aplica | 59.904 | no aplica | 120 | 30 | 30 | 262.742 | Sólidamente conectado a tierra | 100 | ID 10522: SIEMENS Siprotec 7UT63: 87T, 51/51N | 10-10-2005 | SIEMENS | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3 X MI 1200-170 / B-10193W | Salar___ATR3__220_100_13.8_kV.pdf | ATR3 SE Salar.pdf | Salar___ATR3__220_100_13.8_kV.pdf | INFORME DE ESTIMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS - ID321.rar | 321 Hoja de vida
322 | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E SULFUROS | NO CLASIFICADO | ET01L0120SE140L0120 |  | 83 | 50 | 33 | 111 | 67 | 44 | 138 | 83 | 55 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 13.8 | 69 | 220 | 13.8 | 69 | 12.33 | 83 | 16.1 | 83 | 20.38 | 83 | no aplica | no aplica | 6.76 | 83 | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | 8.57 | 83 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 221 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | C | no aplica | C | no aplica | no aplica | no aplica | 1OL (192,5 kV) | 10R (247,5 kV) | no aplica | no aplica | 10L (60,375 kV) | 10R (77,625 kV) | 11 | 11 | no aplica | N (220 kV) | no aplica | N (69 kV) | 1.25 | no aplica | 1.25 | no aplica | YNd1yn0 | 0.49 | 62 | 113 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67 | no aplica | no aplica |  | Vía Descargador de Sobretensiones (AT) / Vía Impedancia (MT) | 1 | ID 16808 - SP S/E SULFUROS JT1-S1; ID 16809 - SP S/E SULFUROS JT1-S2; ID 16810 - SP S/E SULFUROS JT1 | 01-07-2006 | AREVA | TRIFÁSICO | S | MR | M III 600 / 3* M I 800 | Ver Anexo Placa "Sulfuros_220_69_13.8_kV_N_1.JPG" | Anexo No Disponible | Anexo 2 - ID 322 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo No Disponible | Ver ANEXO 4 - ID 322 - HV - T3D SE SULFUROS JT1
323 | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E SULFUROS | NO CLASIFICADO | ET02L0120SE140L0120 |  | 83 | 50 | 33 | 111 | 67 | 44 | 138 | 83 | 55 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 13.8 | 69 | 220 | 13.8 | 69 | 12.31 | 83 | 16.08 | 83 | 20.35 | 83 | no aplica | no aplica | 6.76 | 83 | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | 8.61 | 83 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 221 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | C | no aplica | C | no aplica | no aplica | no aplica | 1OL (192,5 kV) | 10R (247,5 kV) | no aplica | no aplica | 10L (60,375 kV) | 10R (77,625 kV) | 11 | 11 | no aplica | 11 | no aplica | 11 | 1.25 | no aplica | 1.25 | no aplica | YNd1yn0 | 0.66 | 83 | 113 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67 | no aplica | no aplica |  | no aplica | 1 | ID 16811 - SP S/E SULFUROS JT2-S1; ID 16812 - SP S/E SULFUROS JT2-S2; ID 16813 - SP S/E SULFUROS JT2 | 01-07-2006 | AREVA | TRIFÁSICO | S | MR | M III 600 / 3* M I 800 | Ver Anexo Placa "Sulfuros_220_69_13.8_kV_N_2.JPG" | Anexo No Disponible | Anexo 2 - ID 323 - Placa_Hoja Datos Trafo | Anexo No Disponible | Ver ANEXO 4 - ID 323 - HV - T3D SE SULFUROS JT2
324 | TAP OFF BARRILES 220/110/13.2 KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | GRACE S.A. | GRACE S.A. | S/E TAP OFF BARRILES | NO CLASIFICADO | ET01L0111SE150L0111 |  | 25 | 25 | 0.15 | 30 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 62,48/64,01/65,51/67,29/69,09 | Ver Anexos | Ver Anexos | Ver Anexos | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 110 | 13.2 | 11.652 | 30 | 11.592 | 30 | 11.544 | 30 | no aplica | no aplica |  |  | no aplica | no aplica |  | 30 |  |  |  | 30 | 7.8 | 30 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.318 | 157.954 | 154.053 | no aplica | S/I | no aplica | S/I | S/I | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (209 kV) | 1 (231 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (220 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 850 kV (AT) / 550 kV (MT) / 95 kV (BT) | Dyn1d0 | 0.54 | 30 | 27.254 | 156.648 | 148.596 | 144.643 | no aplica |  | no aplica |  |  |  | 30 |  |  |  | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) |  |  | 01-06-2006 0:00:00 | WEG | TRIFÁSICO | S | WEG | WEG | DATO PLACA JPG | HOJA DE DATO TRANSFORMADOR | Tap_Off_Barriles_220_110_13.2_kV.pdf | Anexo Ensayos Transformador MDLL Barriles.pdf | Anexo Hoja de vida Transformador
325 | TAP OFF LA CRUZ 220/66/23 KV Nº1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | S/E TAP OFF LA CRUZ | NO CLASIFICADO | ET01L0132SE010G0010 |  | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 23 | 220 | 66 | 23 | 11.643 | 50 | 11.86 | 50 | 12.793 | 50 | no aplica | no aplica | 1.703 | 20 | no aplica | no aplica | 7.513 | 20 | 7.15 | 20 | 7.048 | 20 | 6.849 | 30 | 3.489 | 30 | 10.186 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 302.429 | 236.03 | 214.359 | no aplica | 52.179 | no aplica | 65.848 | 55.224 | 51.757 | 0 | 0 | 75.625 | 1512.5 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 25 (187 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) / 350 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.105 | 50 | 33.597 | 321.938 | 252.568 | 232.686 | no aplica | 53.368 | no aplica | 69.518 | 58.224 | 55.656 | 50 | 20 | 20 | 286.165 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/VIA IMPEDANCIA (MT) | Curva de Sobrecarga_sobrecarga_admisible_ok | ID10025- SP S/E TAP OFF LA CRUZ JT1-S1; ID10027- SP S/E TAP OFF LA CRUZ JT1-S2 | 29-11-2013 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | MIII350Y-72.5/C-14273WR | foto_cambiador_tap; 7. L0414905 Placa de Características Rev A | Curva de Daño SQM 186082_ok | 7. L0414905 Placa de Características Rev A | Pruebas de Terreno_ensayos transformador_ok | hoja_vida_tr_lacruz
326 | TAP OFF LLANOS 220/66/13.8 KV | ON-GROUP S.A. | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | PROYECTOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN INSTA&PRO SPA | S/E TAP OFF LLANOS | NO CLASIFICADO | ET01L0115SE172L0115 |  | 15 | 15 | 0.375 | 20 | 20 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 13.8 | 230 | 69 | 13.8 | 14.77 | 20 | 11.09 | 20 | 8.77 | 15 | 11.01 | 7.5 | 4.84 | 15 / 20 | 11.03 | 7.5 | 10.27 | 10 | 0.073 | 20 | 8.24 | 10 | 4.54 | 20 | 11.09 | 15 | 0.073 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 104.98 | 88.69 | 88.543 | 38.536 | 24.14 | 38.936 | 86.528 | 21.3 | 65.329 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | C | 21 | no aplica | 21 | 21 (201,25 kV) | 1 (258,75 kV) | no aplica | no aplica | 21 (12,075 kV) | 1 (15,525 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 10 (230 kV) | no aplica | 10 (13,810 kV) | 1.25 | no aplica | 1.249 | 900 kV (AT) / 350 kV (MT) / 110 kV (BT) | Dyn1d0 | 0.1238 | 20 | 20.747 | 154.28 | 126.97 | 115.85 | 38.536 | 37.229 | 38.936 | 37.843 | 34.249 | 32.436 | 22.5 | 7.5 | 7.5 | 147.717 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) | 100% | ID10603-SP S/E TAP OFF LLANOS T1 | 2009 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | UZFRN 250/300 | Tap_Off_Llanos_220_66_13.8_kV placa conmutador bajo carga.JPG | Curva de daño T1_(homologación).pdf | Tap_Off_Llanos_220_66_13.8_kV.jpg | Trafo ABB ensayos.pdf | ID326-Hoja de vida TAP OFF LLANOS 220-66-13.8 KV.xlsx
327 | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | NO CLASIFICADO | ET01L0132SE175L0132 |  | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | 20 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 23 | 220 | 66 | 23 | 12.19 | 50 | 11.9 | 50 | 12.65 | 50 | no aplica | no aplica | 1.99 | 20 | no aplica | no aplica | 3.71 | 10 | 3.65 | 10 | 3.8 | 10 | 7.27 | 30 | 3.35 | 30 | 10.44 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 327.98 | 244.21 | 230.01 | no aplica | 46.334 | no aplica | 63 | 49.596 | 47.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 25 (187 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) / 350 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.09 | 50 | 30.539 | 358.46 | 237.02 | 263.38 | no aplica | 47.607 | no aplica | 17.475 | 14.2 | 13.922 | 50 | 20 | 10 | 303.557 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT) / SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) | 100% | ID21126-SP S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA T1-S1; ID21127-SP S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA T1-S2 | 05-01-2006 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | MIII350Y-72.5/C-14273W | foto_cambiador_tap.jpg; Placa_CBC.jpg | Curva de Daño SQM 186082_(homologación).pdf | Tap_Off_Nueva_Victoria_220_66_23_kV.jpg | Ensayos_TR3D_1018066297.pdf | 327_TONV 220-66-23 kV.xlsx
328 | TAP OFF OESTE 220/110/12.2 KV 55MVA T1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E TAP OFF OESTE | NO CLASIFICADO | ET04G0010SE063G0010 |  | 45 | 45 | 5 | 55 | 55 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Sobrecarga Admisible T1 Oeste.pdf | Sobrecarga Admisible T1 Oeste.pdf | Sobrecarga Admisible T1 Oeste.pdf | Sobrecarga Admisible Oeste.pdf | 220 | 110 | 122 | 220 | 110 | 12.2 | 11.95 | 45 | 12.1 | 45 | 12.64 | 45 | no aplica | no aplica | 0.589 | 5 | no aplica | no aplica | 19.09 | 45 | 18.65 | 45 | 18.43 | 45 | 12.19 | 45 | 5.24 | 45 | 12.65 | 45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 167.55 | no aplica | no aplica | 262.96 | no aplica | no aplica | 287.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (209 kV) | 1 (231 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (220 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT)/550 kV (MT)/110 kV (BT) | Dyn1yn1 | PENDIENTE | PENDIENTE | 30.14 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | no aplica | PENDIENTE | no aplica | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | S/I | Sólida | Sobrecarga Admisible T1 Oeste.pdf | Anexo | 01-11-1997 | GEC ALSTHOM | TRIFÁSICO | En servicio | Alstom | S/I | Anexo | S/I | Oeste 220_110_12.2 | S/I | Sin Antecedentes
329 | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | S/E ZALDIVAR | NO CLASIFICADO | ET01L0128SE193L0128 |  | 40 | 20 | 30 | 53 | 26.6 | 40 | 67 | 33.2 | 50 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 23 | 219.93 | 65.88 | 23 | 6.41 | 33.2 | 6.32 | 33.2 | 6.29 | 33.2 | no aplica | no aplica | 2.4568 | 33.2 | no aplica | no aplica | 14.09 | 50 | 13.88 | 50 | 13.9 | 50 | 6.31 | 33.2 | 2.49 | 33.2 | 13.88 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 80.0189 | 77.621 | 75.4427 | no aplica | 23.2115 | no aplica | 306.3011 | 290.6726 | 282.2355 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 132.8 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (208,86 kV) | 1 (230,99 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (219,93 kV) | no aplica | no aplica | 2.516 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT)/350 kV (MT)/150 kV (BT) | Dyn11 yn11 | 0.12 | 50 | 46.9832 | 127.0027 | 124.6042 | 122.4259 | no aplica | 70.1947 | no aplica | 353.2843 | 337.6558 | 329.2188 | 33.2 | 20 | 67 | 353.2843 | MT Sólidamente conectado a tierra ; BT Vía impedancia | 100% | ID10299-SP S/E ZALDIVAR JT1-S1 ; ID13812-SP S/E ZALDIVAR JT1-S2 | Año 2000 | WEG | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Curva de daño T1.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos T1.pdf/Anexo 2 - Datos Placa T1.pdf | Anexo 5- Pruebas de ensayos Trafo 1 WEG.pdf | Hoja de vida Instalaciones T1
330 | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | S/E ZALDIVAR | NO CLASIFICADO | ET02L0128SE193L0128 |  | 40 | 20 | 30 | 53 | 26.6 | 40 | 67 | 33.2 | 50 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 66 | 23 | 219.93 | 65.88 | 23 | 6.77 | 33.2 | 6.58 | 33.2 | 6.53 | 33.2 | no aplica | no aplica | 2.42 | 33.2 | no aplica | no aplica | 14.2 | 50 | 13.9 | 50 | 13.8 | 50 | 5.58 | 33.2 | 2.06 | 33.2 | 11.82 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74 | 72.5 | 71.2 | no aplica | 65.7 | no aplica | 139.6 | 136.2 | 133 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 132.8 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (208,86 kV) | 1 (230,99 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | N/A | N/A | 3 (219,93 kV) | no aplica | no aplica | 2.516 | no aplica | no aplica | 1050 kV (AT)/350 kV (MT)/150 kV (BT) | Dyn11yn12 | 0.13 | 33.2 | 43.2 | 84.8 | 81.3 | 80.1 | no aplica | 68.8 | no aplica | 170.7 | 161.4 | 157.9 | 33.2 | 33.2 | 50 | 61 | MT Sólidamente conectado a tierra ; BT vía impedancia | 100% | ID10300-SP S/E ZALDIVAR JT2-S1 ; ID13813-SP S/E ZALDIVAR JT2-S2 | 18-12-1994 0:00:00 | EFACEG | TRIFÁSICO | S | EFACEC | GENERICO | cambiador de taps.jpg | Curva de daño T2.pdf | Anexo 4 - Hoja de datos Transformador Efacec.pdf/Anexo 9 - Datos Placa Efacec.pdf | Anexo 6 - Ensayos Transformador Efacec.pdf | Anexo 7- Hoja de vida Transformador Efacec.pdf
332 | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | S/E LOS CHANGOS | NO CLASIFICADO | ET01T0030SE002T0030 | [OP_MD:ID15119-25]; (Banco autotransformador 250 MVA cada uno) | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ONAN=170 MVA; ONAF1=210 MVA; ONAF2=250 MVA | SCHA-500-E-DS-5506 | ONAN=170 MVA; ONAF1=210 MVA; ONAF2=250 MVA Ver anexo: 332_SCHA-500-E-MC_5528_0 (Pag 6 y 7).pdf y 332_Transformer Overload Ability Calculation Report Rev.00_2017-04-12.pdf | ONAN=35 MVA; ONAF1=43 MVA; ONAF2=51 MVA SCHA-500-E-DS-5506 | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 8.88 | 250 | 9.53 | 170 | 12.31 | 250 | 3.09 | 51 | 3.06 | 35 | 2.97 | 51 | no aplica | no aplica | 5.39 | 35 | no aplica | no aplica | 9.46 | 170 | 3.05 | 35 | 5.36 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 277.39 | 285.91 | 391.69 | 27.301 | 27.181 | 31.816 | no aplica | 30.868 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (241,5 kV) | 17 (195,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 1.3158 | no aplica | 1.425(AT) / 950(MT) / 325(BT) | YN, a0 d1 | 0.041 | 250 | 244.14 | 273.8 | 287.6 | 391.7 | 27.5 | 27.7 | 32.1 | no aplica | 31 | no aplica | 250 | 51 | 51 | 523.88 | SOLIDAMENTE A TIERRA | ONAN: 250 MVA; ONAF1: 315 MVA; ONAF2: 375 (30 MIN) Ver anexo: 332_SCHA-500-E-MC_5528_0 (Pag 6 y 7).pdf | 332_SCHA-220-P-EU-0106-1.pdf | 21-11-2017 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | NUEVO | MR | RI 3003-362/C-10193W | 332_Placa Caracteristica OLTC.pdf | 332_Curva Daño Autotransformador.pdf | 332_SCHA-500-E-DS-5506_HOJA DE DATOS (A).pdf 332_FOTO_PLACA_SCHA_ATR1_Fase_1.jpg 332_FOTO_PLACA_SCHA_ATR1_Fase_2.jpg 332_FOTO_PLACA_SCHA_ATR1_Fase_3.jpg | 332_SCHA-500-E-PC-5563_0 (PH139-7).pdf ; 332_TEN-6-CM-PCP-3502_1 ATR1-F1.pdf 332_SCHA-500-E-PC-5562_0 (PH139-6).pdf 21-11-2017 ; 332_TEN-6-CM-PCP-3503_1 ATR1-F2.pdf 332_SCHA-500-E-PC-5561_0 (PH139-5).pdf ; 332_TEN-6-CM-PCP-3504_1 ATR1-F3.pdf | 332_Hoja de Vida AUTOTRANSFORMADORATR1 - F1 CHANGOS.xlsx 332_Hoja de Vida AUTOTRANSFORMADOR ATR1 - F2 CHANGOS.xlsx 332_Hoja de Vida AUTOTRANSFORMADOR ATR1 - F3 CHANGOS.xlsx
333 | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | S/E LOS CHANGOS | NO CLASIFICADO | ET02T0030SE002T0030 | [OP_MD:ID15119-25]; (Banco autotransformador 250 MVA cada uno) | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ONAN=170 MVA; ONAF1=210 MVA; ONAF2=250 MVA | SCHA-500-E-DS-5506 | ONAN=170 MVA; ONAF1=210 MVA; ONAF2=250 MVA Ver anexo: 332_SCHA-500-E-MC_5528_0 (Pag 6 y 7).pdf y 332_Transformer Overload Ability Calculation Report Rev.00_2017-04-12.pdf | ONAN=35 MVA; ONAF1=43 MVA; ONAF2=51 MVA SCHA-500-E-DS-5506 | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 8.88 | 250 | 9.47 | 250 | 12.31 | 250 | 3.09 | 51 | 3.04 | 51 | 2.97 | 51 | no aplica | no aplica | 5.34 | 51 | no aplica | no aplica | 9.46 | 170 | 3.05 | 35 | 5.36 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 277.39 | 285.91 | 391.69 | 27.301 | 27.181 | 31.816 | no aplica | 30.868 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (241,5 kV) | 17 (195,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 1.3158 | no aplica | 1.425(AT) / 950(MT) / 325(BT) | YN, a0 d1 | 0.041 | 250 | 244.2 | 273.8 | 287.6 | 391.7 | 27.5 | 27.7 | 32.1 | no aplica | 31 | no aplica | 250 | 51 | 51 | 523.88 | SOLIDAMENTE A TIERRA | ONAN: 250 MVA; ONAF1: 315 MVA; ONAF2: 375 (30 MIN) Ver anexo: 333_SCHA-500-E-MC_5528_0 (Pag 6 y 7).pdf | 333_SCHA-220-P-EU-0106-1.pdf | 21-11-2017 | ALSTOM | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | NUEVO | MR | RI 3003-362/C-10193W | 333_Placa Caracteristica OLTC.pdf | 333_Curva Daño Autotransformador.pdf | 333_SCHA-500-E-DS-5506_HOJA DE DATOS (A).pdf 333_FOTO_PLACA_SCHA_ATR2_Fase_1.jpg 333_FOTO_PLACA_SCHA_ATR2_Fase_2.jpg 333_FOTO_PLACA_SCHA_ATR2_Fase_3.jpg | 333_SCHA-500-E-PC-5559_0 (PH139-3).pdf ; 333_TEN-6-CM-PCP-3505_ATR2-F1.pdf 333_SCHA-500-E-PC-5558_0 (PH139-2).pdf ; 333_TEN-6-CM-PCP-3506_1 ATR2-F2.pdf 333_SCHA-500-E-PC-5524_0 (PH139-1).pdf ; 333_TEN-6-CM-PCP-3507_1 ATR2-F3.pdf | 333_Hoja de Vida AUTOTRANSFORMADOR ATR2 - F1 CHANGOS.xlsx 333_Hoja de Vida AUTOTRANSFORMADOR ATR2 - F2 CHANGOS.xlxs 333_Hoja de Vida AUTOTRANSFORMADOR ATR2 - F3 CHANGOS.xlxs
335 | PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E PASO HONDO | NO CLASIFICADO | ET01T0059SE003T0059 |  | 10 | 10 | no aplica | 12.5 | 12.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 10/12.5 | 335_CURVA SOBRECARGA | 335_CURVA SOBRECARGA | 335_CURVA SOBRECARGA | 66 | 13.2 | no aplica | 66 | 23 R 13,2 | 7.2 | 11.95 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 12.58 | 12.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.59 | 12.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62 | 46.5 | 45.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 350 (AT)/ 150 (MT)/ 95 (BT) | YNYN0D1 | 0.14 | 12.5 | 9.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.5 | no aplica | no aplica | 65 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 335_CURVA SOBRECARGA | ID:9637 - SP S/E PASO HONDO BT1-S1; ID:16394 - SP S/E PASO HONDO BT1-S2 | 11-02-2017 | WEG | TRIFÁSICO | EN SERVICIO | MASCHINEN REINHAUSEN | VACUTAP-VV III | 335_DATOS DE PLACA; 335_HOJA DE DATOS_TAP | 335_CURVA DE DAÑO_(H) | 335_DATOS DE PLACA | 335_ENSAYOS_(H) | 335_HOJA DE VIDA
337 | MALLOA NUEVA 220-154/66/14.8 75MVA N°2 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MALLOA NUEVA | T | ET02T0058SE151T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 |  |  |  | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 11.4 | 60 | 9.76 | 60 | 9.76 | 60 | 4.87 | 60 | 4.87 | 60 | 4.87 | 60 | 17.6 | 60 | 16 | 60 | 15.9 | 60 | 8.296 | 60 | 4.14 | 60 | 13.6 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 371.6 | 265.2 | 244 | no aplica | 33 | no aplica | 54.1 | 42.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.2 | 75 | 48.7 | 400 | 291.1 | 276.1 | no aplica | 36.2 | no aplica | 61.5 | 50.7 | 49 | 75 | 25 | 25 | 339.8 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID7612-SP S/E MALLOA NUEVA AT2-S1 ; ID7610-SP S/E MALLOA NUEVA AT2-S2 ; ID7611-SP S/E MALLOA NUEVA BT2 | 01-01-2008 | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y 170/C 12233WR | 337 Datos Cambiador Tap.JPG | 337 Curva de Daño.PDF | 337 Data Sheet Transformador.JPG | 337 Ensayos.zip | 337 Datasheet Transformador.xlsx
340 | CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220/33KV 170 MVA 1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | NO CLASIFICADO | ET01G0299SE001G0299 |  | 128 | 64 | 64 | 170 | 85 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 150% / ANEXO: 340_SOBRECARGA | 150% / ANEXO: 340_SOBRECARGA | 150% / ANEXO: 340_SOBRECARGA | 150% / ANEXO: 340_SOBRECARGA | 220 | 33 | 'NO APLICA | 220 | 33 | 33 | 18.47 | 85 | 18.55 | 85 | 19.02 | 85 | no aplica | no aplica | 34.27 | 85 | no aplica | no aplica | 18.54 | 85 | 18.67 | 85 | 19.13 | 85 | 9.509 | 85 | 26.54 | 64 | 14.32 | 64 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 162.31 | 165.38 | 183.09 | no aplica | 168.98 | no aplica | N/A | 350.48 KW | N/A | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (192,5 kV) | 1 (247,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950 kV (AT) / 170 kV (MT) / 170 kV (BT) | YNd11d11 | 0.041 | 170 | 50.39 | 326.32 | 294.44 | 288.62 | no aplica | 626.74 | no aplica | 328.68 | 299.82 | 297.48 | 85 | 85 | 85 | 378.12 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT) | 340_SOBRECARGA.pdf | 340_ECAP y 340_DATOS | 12-06-2018 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCG RN 380/700 III | 340_PLACA.pdf | 340_CURVA.pdf | 340_PLACA.pdf; 340_DATOS.pdf | 340_ENSAYOS.pdf | 340_HOJA_VIDA.xlsx
343 | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ENTRE RIOS | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE104T0002 | Autotransformadores | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ATR1 SOBRECARGA 15 MIN AT-MT | ATR1 SOBRECARGA 15 MIN AT-MT | ATR1 SOBRECARGA 15 MIN AT-MT | 0,772 kA (Capacidad nominal), este devanado no posee capacidad de sobrecarga. | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 9.48 | 170 | 9.76 | 170 | 10.01 | 170 | 6.2 | 35 | 5.09 | 35 | 4.82 | 35 | N/A | N/A | 7.73 | 35 | N/A | N/A | 9.75 | 170 | 5.09 | 35 | 7.73 | 35 | 71571 | 51 | 71571 | 51 | 3x218,9 | 3x168,9 | 3x162,6 | 3x35,78 | 3x31,68 | 3x30,78 | N/A | 3x29,68 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | C | N/A | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | 1 (195,5 kV) | 17 (241,5 kV) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 (230 kV) | N/A | N/A | 1.25 | N/A | 1425/950/350 PARA AT/MT/BT | YNa0d1 | 650 | BARRA 2 154 KV - BARRA 2 66 KV, YNYN0D1 | 3x62,8 | 177 | 107 | 92 | 252 | 152 | 131 | 42 | 42 | 42 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 365KW PARA 525/230KV, 250MVA; 422KW PARA PÉRDIDAS SIMULTANEAS 3 ENRROLLADOS 250/250/51MVA , Por fase | SOLIDO A TIERRA | TABLAS SOBRECARGA SIN PERDIDA DE VIDA UTIL | EAP 96-2017_V3 | 20-07-2018 | ABB | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | TAPCON BPL | Fotos placa CTBC | Curva de daño de transformador | Datos de Placa y Hojas de Dato | Pruebas FAT | (343)_Hoja de vida - Instalacion ATR 500-220 kV
347 | PARANAL 220/66/13,8KV 30MVA T3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PAPOSO | T | ET01T0003SE028T0002 |  | 22.5 | 22.5 | 2 | 30 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100%(0,07873kA) | 100%(0,07873kA) | 100%(0,26243kA) | 100%(0,08367kA) | 220 | 66 | 13.8 | 220 | 66 | 13.8 | 10.194 | 30 | 10.104 | 30 | 10.453 | 30 | no aplica | no aplica | 41.099 | 30 | no aplica | no aplica | 34.695 | 30 | 29.988 | 30 | 25.577 | 30 | 9.045 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 154.347 | 139.304 | 122.7524 | 729.462 | 729.462 | 729.462 | 753.329 | 712.92 | 696.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | 5 (13,11 kV) | 1 (14,49 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220 kV) | no aplica | 3 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1050 kV (AT) / 350 kV (MT) / 150 kV (BT) | YNyn0d1 | 0.0796 | 30 | 20.531 | 164.415 | 139.304 | 133.331 | 729.462 | 729.462 | 729.462 | 753.329 | 712.92 | 696.348 | 30 | 30 | 30 | 159.835 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT) | 100%(0,26243kA) | XXX_SP SE PARANAL JT3 | 31-05-2017 | CROMPTON GREAVES | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII 350Y -123/C10.19.3W | 347_Datos Placa CTBC.jpg | 347_Curva de daño T3.pdf | 347_Foto Placa Transformador [Anexo].rar | 347_Ensayos T3.pdf | 347_Paranal_T1 220_66_13,8_30MVA.xlsx
351 | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | BA | ET01T0035SE003T0030 | Transformador N°1 | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Maximum Period of Overload in Hours_Elecnor | Overload of Short Duration-15min_Elecnor | Overload of Short Duration-15min_Elecnor | Overload of Short Duration-15min_Elecnor | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 26.22 | 750 | 13.83 | 750 | 11.91 | 750 | 24.44 | 153 | 22.89 | 153 | 23.89 | 153 | no aplica | no aplica | 41.46 | 153 | no aplica | no aplica | 13.83 | 250 | 22.89 | 250 | 41.46 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1403 | 1063 | 1026 | 140 | 116 | 113 | no aplica | 99 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425(AT) / 950(MT) / 350(BT) | YNa0d1 | 0.06 | 250 | 206.7 | 1784.7 | 1210.7 | 1165.2 | 149.5 | 126.4 | 125.3 | no aplica | 120.8 | no aplica | 750 | 153 | 153 | 403.574 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 10074181-01~04_Transformer Admissible overload vs. Time Curve_REV0 | Ver documento: EE-ES-2018-0558-RA_ECAP DATE Etapa II.pdf | 15-01-2019 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | Servicio | ABB Sweden | UCLRE 1050/2400/III S | #2_Name plate photograph of the on load tap changer_Chile Elecnor_201805....jpg | 10074181-01~04_Thermal damage Curve_REV0 | D-250MVA-00004_Rating & Diagram Plate_Rev.C D-250MVA-00007_Technical Data Sheet_Rev.B | 10074181-1_2_3 test report | 351_Hoja de Vida
353 | ALTO JAHUEL 500/220/66 kV 750MVA 3 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E ALTO JAHUEL | NO CLASIFICADO | ET09T0002SE002T0002 | OP_MD:ID2327-24_Transformador N°3 | 510 | 510 | 105 | 210 | 210 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 353_ SOBRECARGA ADMISIBLE ATR3 ALTO JAHUEL | 353_Sobrecarga admisible ATR3 Alto Jahuel AT | 353_Sobrecarga admisible ATR3 Alto Jahuel MT | 0,7727 kA (capacidad nominal) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 9.96 | 170 | 10.23 | 170 | 10.53 | 170 | 6.36 | 35 | 5.18 | 35 | 4.91 | 35 | N/A | N/A | 7.96 | 35 | N/A | N/A | 10.28 | 170 | 5.21 | 35 | 4.91 | 35 | 57334 | 51 | 57334 | 51 | 3x209,1 | 3x168,3 | 3x166,9 | 3x26,9 | 3x25,8 | 3x25,4 | N/A | 3x27,3 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | no aplica | C | no aplica | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | 1 (195,5 kV) | 17 (241,5) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | N/A | N/A | 1.25 | N/A | 1425 | BARRAS C Y D 500 KV - BARRAS 1 Y 2 220 KV, YN,A0,D1 | 1425 | YN0YN0D1 | 3x67,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 3x418,7 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 780 MVA (BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES), CONSIDERANDO UNA CARGA EQUIVALENTE INICIAL DE 100% Y UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°C C/SOL | ABB RET670 Y GE T60 (VER SISTEMAS DE PROTECCION) | OCTUBRE-2017 | SIEMENS | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MASCHINENFABRIK REINHAUSEN | RI 3003-300/D-10193W | 353_DATOS DE PLACA CDBC | 353_CURVA DE DAÑO DE ATR-3 SE A-JAHUEL | 353_ATR3-U1 - 353_ATR3-U2 - 353_ATR3-U3 - 353_ATR3-UR | 353_ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR EN FÁBRICA (PARTE 1 DE 2) - 353_ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR EN FÁBRICA (PARTE 2 DE 2) | 353_HOJA DE VIDA ATR3
355 | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 5 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E QUILLOTA | A | ET05T0002SE032T0002 |  | 120 | 120 | 24 | 150 | 150 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,825 kA) | ATR N°5 QUILLOTA - TABLA SOBRECARGA | ATR N°5 QUILLOTA - TABLA SOBRECARGA | ATR N°5 QUILLOTA - TABLA SOBRECARGA | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 17.375 | 150 | 13.425 | 150 | 11.025 | 150 | N/A | N/A | 8.413 | 30 | N/A | N/A | 13.138 | 30 | 11.338 | 30 | 9.938 | 30 | 12.36 | 150 |  |  |  |  | 4406 | 150 | N/A | N/A | 174.1 | 225.9 | 233.4 | N/A | 144 | N/A | 50.9 | 48.8 | 48.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | C | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | no aplica | 1 (198 kV) | 19 (242 kV) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 (220 kV) | N/A | N/A | 1.11 | N/A | N/A | 950 kV (AT) / 550 kV (MT) / 125 kV (BT) | YNa0d1 | 0.02433 | 150 | 29.5 | 383.1 | 332.1 | 331.3 | no aplica | 72.22 | no aplica | 73.73 | 66.69 | 66.02 | 150 | 30 | 30 | 332.1 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ATR N°5 QUILLOTA - TABLA SOBRECARGA | PST7077-C-QUI-24-CP-PL-J-C-001-L001-0 | 21-02-2018 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRT 650/600/C | PLACA CTBC | TDC_ATR5 SE QUILLOTA - CURVA DE DAÑO | ATR TRIFÁSICO N°5 PLACA | PROTOCOLOS FAT ATR 515069 | HOJA DE VIDA TRANFORMADOR 3D
356 | MAULE 220/154/24KV 300MVA N°5 + UR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MAULE | NO CLASIFICADO | ET03T0058SE094T0058 |  | 240 | 240 | 72 | 300 | 300 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01 | Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01 | Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01 | Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01 | 220 | 154 | 24 | 230 | 161 | 24 | 11.94 | 300 | 12.79 | 300 | 14.29 | 300 | no aplica | no aplica | 51.81 | 300 | 51.81 | 300 | 64.95 | 300 | 67.31 | 100 | 70.18 | 300 | 12,79;12,79;12,79;12,79 | 300 | 51.81 | 90 | 64.95 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 128.715 | 522.99 | 136.581 | 107.751 | 293.32 | no aplica | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | 109,125;109,125;109,125;109,125; | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | 11 (230 kV) | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | 1;1;1;1 | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | N/A;'N/A;'N/A;'N/A | 900/650/150 KV;'900/650/150 KV;'900/650/150 KV;'900/650/150 KV | YNa0d1 | 0.0145 | 300 | 45.906 | 192.097 | 174.331 | 206.8 | no aplica | 109.125 | no aplica | 107.751 | 97.772 | 94.322 | 100 | 30 | 30 | 220.237 | sólidamente conectado a tierra;'sólidamente conectado a tierra;'sólidamente conectado a tierra;'sólidamente conectado a tierra | Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01;'Autotransformador N°1LB.710.8425.01; | 13555_S/E MAULE T5-1; 13556_S/E MAULE T5-2 | 01-01-1998 | JSPH | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR;MR;MR;MR | VRCI1001 - 170/D - 12233W;VRCI1001 - 170/D - 12233W;VRCI1001 - 170/D - 12233W;VRCI1001 - 170/D - 12233W | 356_PLACA; 356_PLACA_A; 356_PLACA_B; 356_PLACA_C | 356_CURVA;356A_CURVA;356B_CURVA;356C_CURVA | 356_PLACA; 356A_PLACA; 356B_PLACA; 356C_PLACA; 356_HOJA DE DATOS.PDF; 356A_HOJA DE DATOS.PDF; 356B_HOJA DE DATOS.PDF; 356C_HOJA DE DATOS.PDF | 356_ENSAYOS;356A_ENSAYOS;356B_ENSAYOS;356C_ENSAYOS | 356_ATR1;356A_ATR2;356B_ATR3;356C_ATR RES
357 | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8 kV 150MVA AT10 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | A | ET01T0002SE027T0002 |  | 120 | 120 | 24 | 150 | 150 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | VER ADJUNTO "Sobrecarga ATR10" | VER ADJUNTO "Sobrecarga ATR10" | VER ADJUNTO "Sobrecarga ATR10" | VER ADJUNTO "Sobrecarga ATR10" | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.2 | 13.9 | 150 | 13.063 | 150 | 12.75 | 150 | N/A | N/A | 5.16 | 30 | N/A | N/A | 8.25 | 30 | 8.18 | 30 | 8.2 | 30 | 11.16 | 150 |  |  |  |  | 141238.2 | 30 | 141238.2 | 30 | 241.27 | 217.58 | 227.08 | no aplica | 37.26 | no aplica | no aplica | 37.26 | no aplica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | C | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | no aplica | 1 (198 kV) | 19 (242 kV) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 (220 kV) | N/A | N/A | 1.11 | N/A | N/A | 950 kV (AT) / 550 kV (MT) / 125 kV (BT) | YNa0d1 | 0.0239 | 150 | 28.88 | 379.5 | 340.5 | 355.9 | no aplica | 58.18 | no aplica | 59.61 | 56.84 | 56.04 | 150 | 30 | 30 | 340.5 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 240 (T° amb.: 26°) | ID11600-SP S/E QUILLOTA JT5A PS1; ID11602-SP S/E QUILLOTA JT5A PS1; ID11601-SP S/E QUILLOTA JT5A PS2; ID11603-SP S/E QUILLOTA JT5A PS2; | 24-01-2019 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRT 650/600/C | VER ADJUNTO "PLACA CTBC" | VER ANEXO "Curva de daño ATR10" | VER ANEXOS "ATR10 515044.jpg" y "Technical schedule_Pan de Azucar.pdf" | VER ANEXO "Protocolos FAT ATR 515044.pdf" | VER ANEXO "Hoja de Vida Transformador 3D. xls"
358 | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8 kV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | A | ET02T0002SE027T0002 | Reemplaza al transformador T4 de 75MVA | 120 | 120 | 24 | 150 | 150 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 358_Límite de sobrecarga admisible de corta duración | 358_Límite de sobrecarga admisible de corta duración | 358_Límite de sobrecarga admisible de corta duración | 358_Límite de sobrecarga admisible de corta duración | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 110 | 13.2 | 13.763 | 150 | 12.95 | 150 | 12.625 | 150 | no aplica | no aplica | 5.125 | 30 | no aplica | no aplica | 8.188 | 30 | 8.125 | 30 | 8.138 | 30 | 11.2104 | 150 | 4.802 | 150 | 6.524 | 150 | 151328.9 | 30 | 151328.9 | 30 | 366.91 | 333.33 | 350.49 | no aplica | 57.418 | no aplica | 58.622 | 56.27 | 55.411 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 19 | no aplica | no aplica | 1 (198 kV) | 19 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.11 | no aplica | no aplica | 950 kV (AT) / 550 kV (MT) / 125 kV (BT) | YNa0d1 | 0.02389 | 150 | 29.87 | 366.91 | 333.33 | 350.49 | no aplica | 57.431 | no aplica | 58.622 | 56.27 | 55.411 | 150 | 30 | 30 | 244.47 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 358_Máxima sobrecarga admisible y curva de sobrecarga sin pérdida de vida útil | ID6596-SP S/E PAN DE AZUCAR JT4-HT4; ID6597-SP S/E PAN DE AZUCAR JT4-HT4 | 24-01-2019 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRT 650/600/C | 358_Datos de placa cambiador de Tap | 358_Curva de daño de transformador | 358_Datos de placa_1; 358_Datos de placa_2; 358_Hoja de datos | 358_ Ensayos del transformador | 358_Hoja de Vida
359 | CERRO NAVIA 220/110/13.2 kV 400MVA 3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE008T0002 |  | 300 | 300 | 57 | 400 | 400 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,394 kA) | 100% (0,394 kA) | 100% (0,753 kA) | 100% (0,725 kA) | 220 | 110 | 13.2 | 220 | 110 | 13.8 | 7.92 | 300 | 8.47 | 300 | 9.35 | 300 | N/A | N/A | 7.27 | 57 | N/A | N/A | 9.82 | 57 | 9.37 | 57 | 9.42 | 57 | 8.47 | 300 | 7.27 | 57 | 9.37 | 57 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 440 | 350 | 367 | no aplica | 87 | no aplica | 93 | 83 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | C | no aplica | no aplica | 25 | N/A | N/A | 1 (187 kV) | 25 (253 kV) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | N/A | N/A | 1.25 | N/A | N/A | 950/550/125 | YNa0d1 | 950/550/125 | YNa0d1 | 3x24,32= 73 (Base 75MVA) | 175.77 | 64.126 | 110.53 | 84.358 | 141.93 | 105.73 | 308.57 | 251.96 | 263.45 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 133.33 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 358_Máxima sobrecarga admisible y curva de sobrecarga sin pérdida de vida útil | ID6597-SP S/E PAN DE AZUCAR JT4-S1; ID6596-SP S/E PAN DE AZUCAR JT4-S2 | 16-11-2018 | ABB | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | ABB | UCGRT 650/600/C | 358_Datos de placa cambiador de Tap | ID358-PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | ATR3_FOTOSPLACAS; Technical schedule_Cerro Navia ATR3 | ATR3_PRUEBAS FAT | ID358-PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4
361 | IEM 20/6.6/6.6 60MVA AUX | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E IEM | NO CLASIFICADO | ET01G0216SE004G0216 |  | 48 | 24 | 24 | 60 | 30 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | PIEM-42300-E-CA-HYN-05-001_Z | PIEM-42300-E-CA-HYN-05-001_Z | PIEM-42300-E-CA-HYN-05-001_Z | PIEM-42300-E-CA-HYN-05-001_Z | 23 | 6.9 | 6.9 | 20 | 6.9 | 6.9 | 9.14 | 30 | 9.36 | 30 | 9.55 | 30 | no aplica | no aplica | 17.83 | 30 | no aplica | no aplica | 9.02 | 30 | 9.23 | 30 | 9.44 | 30 | 8,97 (ID 361 T3D_EETT página 14) | 30 | 18 (ID 361 T3D_EETT página 14) | 30 | 9.03 (ID 361 T3D_EETT página 14) | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75.196 | 81.147 | 73.173 | no aplica | 94.375 | no aplica | 75.122 | 78.711 | 73.099 | no aplica | no aplica | 0 | 39,8 (ID 361 T3D_Placa Resist Neutro-Tierra) | 0 | 39,8 (ID 361 T3D_Placa Resist Neutro-Tierra) | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (18 kV) | 1 (22 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (20 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 125 kV (AT)/60 kV (MT))/60 kV (BT) | Dyn1yn1 | 0.18 | 30 | 156.498 | 120.512 | 119.139 | 118.343 | no aplica | 245.779 | no aplica | 119.571 | 118.783 | 118.38 | 30 | 30 | 30 | 272,507 (ID 361 T3D_Inspection and Test Report, página 23) | conectado a tierra, vía Resistencia | 63MVA/0.75hrs 105°C Aceite | EE-ES-2023-0827-RB_ECAP Transformador Reparado SSAA CT IEM | 01-06-18 | HYOSUNG | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VRF III 1300K-72,5/C-10 19 3G | ID 361 T3D_Tap Changer | ID 361 T3D_Curva de Daño | ID 361 T3D_Placa; ID 361 T3D_Data Sheet | ID 361 T3D_Inspection and Test Report | HV 361 T3D
363 | PORTEZUELO 110/69/23 kV 75 MVA N°2 + URC | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PORTEZUELO | T3 | ET03T0058SE201T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración.pdf | Capacidad de Sobrecarga.pdf | Capacidad de Sobrecarga.pdf | Capacidad de Sobrecarga.pdf | 110 | 66 | 23 | 110 | 69 | 23 | 11.125 | 60 | 11.522 | 60 | 12.005 | 60 | 6.861 | 60 | 6.861 | 60 | 6.861 | 60 | 20.832 | 60 | 21.126 | 60 | 21.72 | 60 | 9.92 | 60 | 6.41 | 60 | 17.398 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 194.6883 | 149.1014 | 143.5401 | no aplica | 27.5357 | no aplica | 34.6664 | 29.6012 | 28.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (96,25 kV) | 1 (123,75 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11A, 11B, 11C (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 350(MT) / 150(BT) | YNyn0d1 | 0.0371 | 60 | 33.0972 | 228.4541 | 187.9541 | 195.4918 | no aplica | 29.3039 | no aplica | 42.1329 | 37.4673 | 38.7934 | 60 | 20 | 20 | 221.0513 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Capacidad de Sobrecarga.pdf | ID6741-SP S/E PORTEZUELO HT2-S1 ; ID11991-SP S/E PORTEZUELO HT2-S2 ; ID6742-SP S/E PORTEZUELO BT2 | 01-01-2006 | SEA | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII 500Y 123/B 12233W | 363 Datos Cambiador Tap.JPG | 363 Curva de Daño.pdf | 363 Data Sheet Transformador.zip | 363 Ensayos.zip | 363 Datasheet Transformador.pdf
364 | PUNTA DE CORTES 154/69/14.8KV 75MVA N°3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUNTA DE CORTES | T3 | ET04T0058SE103T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 364_Capacidad de Sobrecarga SEA 113381-rev00.pdf | 364_Capacidad de Sobrecarga SEA 113381-rev00.pdf | 364_Capacidad de Sobrecarga SEA 113381-rev00.pdf | 364_Capacidad de Sobrecarga SEA 113381-rev00.pdf | 154 | 66 | 14.8 | 154 | 69 | 14.8 | 10.718 | 60 | 9.327 | 60 | 9.325 | 60 | 5.718 | 60 | 5.718 | 60 | 5.718 | 60 | 17.211 | 60 | 15.771 | 60 | 15.687 | 60 | 7.93 | 60 | 4.86 | 60 | 13.41 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 187.298 | 132.696 | 121.678 | no aplica | 19.631 | no aplica | 30.966 | 24.899 | 23.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | V | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (130,9 kV) | 1 (177,1 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 11 (154 kV) | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 95(BT) | YNyn0d1 | 0.109 | 60 | 46.658 | 201.875 | 149.006 | 141.006 | no aplica | 21.783 | no aplica | 35.029 | 28.607 | 23.674 | 60 | 20 | 20 | 195.664 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 364_Capacidad de Sobrecarga SEA 113381-rev00.pdf | ID12003-SP S/E PUNTA DE CORTES BT3 ; ID19345-SP S/E PUNTA DE CORTES A15-S1 ; ID19346-SP S/E PUNTA DE CORTES A15-S2 ; ID19347-SP S/E PUNTA DE CORTES A15 | 01-01-1992 | SEA | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII 400Y-170/C-12233WR | 364 Datos Cambiador Tap.jpg | 364 Curva de Daño.pdf | 364 Data Sheet Transformador.rar | 364 Ensayos.rar | 364 Datasheet Transformador.pdf
365 | TINGUIRIRICA 220/154/69 kV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E TINGUIRIRICA | BA | ET01T0002SE057T0002 |  | 201 | 201 | 27 | 300 | 300 | 42 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (1,047 kA) | 100% (1,047 kA) | 100% (2,094 kA) | 100% (1,812 kA) | 220 | 154 | 66 | 230 | 161 | 69 | 4.69 | 67 | 6.227 | 67 | 6.722 | 67 | 3.677 | 9 | 3.711 | 9 | 3.745 | 9 | 3.861 | 9 | 5.116 | 9 | 4.975 | 9 | 6.227 | 67 | 3.711 | 9 | 5.116 | 9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3x65,561 (Base ONAN) | 3x67,234 (Base ONAN) | 3x72,889 (Base ONAN) | 3x13,715 (Base ONAN) | 3x13,086 (Base ONAN) | 3x12,563 (Base ONAN) | 3x13,041 (Base ONAN) | 3x12,032 (Base ONAN) | 3x11,874 (Base ONAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | 5 (65,5 kV) | 1 (72,4 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | 161 kV (ÚNICA POSICIÓN) | 3 (69 kV) | 1.3158 | no aplica | 2.5 | AT:900;MT:750;BT:350;NEUTRO:150 | YNa0d1 | 950/550/125 | YNa0d1 (conexión banco de autotransformadores) | 14,889 (Base ONAN) | 65.561 | 67.234 | 72.889 | 13.715 | 13.086 | 12.563 | 13.041 | 12.032 | 11.874 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 252 por cada unidad monofásica | Solidamente conectado a tierra | Tablas de sobrecarga sin perdida de vida util | ID1316-SP S/E CERRO NAVIA JT3-S1; ID1317-SP S/E CERRO NAVIA JT3-S2 | 09-02-2019 | HYUNDAI | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | ABB | UCLRE650/1800/III | PLACA CTBC ATR3 F2 | ID359-CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | HCTG ATR1 TINGUIRIRICA; PLACA U1.JPG; PLACA U2.JPG; PLACA U3.JPG; PLACA RESERVA.JPG; 365_Datos_de_placa_2; 365_Reactancias de Magnetización | CONTENTS 10-1 TEST REPORT(20103822TIF012-001); CONTENTS 10-2 TEST REPORT(20103822TIF012-002); CONTENTS 10-3 TEST REPORT(20103822TIF012-003); CONTENTS 10-4 TEST REPORT(20103822TIF012-004) | ID359-CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3
366 | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56.25MVA N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E TALCAHUANO | T | ET04T0058SE062T0058 |  | 34.5 | 34.5 | 25 | 45 | 45 | 32.5 | 56.25 | 56.25 | 40.625 | ONAN / ONAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 66 | 13.2 | 154 | 69 | 13.8 | 8.2 | 34.5 | 8.05 | 34.5 | 8.05 | 34.5 | 5.01 | 34.5 | 4.53 | 34.5 | 4.3 | 34.5 | 11.9 | 34.5 | 11.9 | 34.5 | 11.9 | 34.5 | 6.84 | 34.5 | 3.85 | 34.5 | 10.12 | 34.5 | 14111 | 25 | 12.53 | 34.5 | 206.714 | 200.951 | 196.502 | 64.349 | 60.188 | 49.55 | 90.877 | 89.572 | 88.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 17 | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | 17 (62,08 kV) | 1 (75,92 kV) | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | 9 (69 kV) | (13,8 kV) | 2.5 | 1.25 | no aplica | 650(AT) / 350(MT) / 110(BT) | Yyn0d1 | 0.535 | 34.5 | 53.282 | 206.714 | 200.951 | 196.502 | 64.349 | 60.188 | 49.55 | 90.877 | 89.572 | 88.284 | 45 | 25 | 25 | 296.86 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID11814-SP S/E TALCAHUANO AT2-S1 ; ID2449-SP S/E TALCAHUANO AT2-S2 ; ID11815-SP S/E TALCAHUANO BT2 | 01-01-1982 | AEG | TRIFÁSICO | S | MR | VVIII 600Y 76 1019 3G | 366 Datos Cambiador Tap.JPG | 366 Curva de Daño.pdf | 366 Data Sheet Transformador.JPG | 366 Ensayos.pdf | 366 Datasheet Transformador.xlsx
368 | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | S/E COLOSO | NO CLASIFICADO | ET03L0120SE061L0120 |  | 60 | 33 | 27 | 80 | 44 | 36 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ver Anexo "Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA" | 112 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 61,6 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 50 MVA (por 15 minutos, sin perdida adicional de vida util). Ver Anexo Curva de Sobrecarga x Tiempo - SE Coloso TR 80MVA | 220 | 13.8 | 6.9 | 220 | 13.8 | 6.9 | 8.33 | 44 | 7.85 | 44 | 7.93 | 44 | no aplica | no aplica | 11.94 | 27 | no aplica | no aplica | 7.48 | 36 | 8.86 | 36 | 11.09 | 36 | 10.74 | 60 | 26.41 | 60 | 14.81 | 60 | 180756.4 | 44 | 118300 | 60 | 108.7 | 68.6 | 66.7 | 139.9 | 149.2 | 158.2 | 325.9 | 316.6 | 307.6 | no aplica | no aplica | no aplica | 40 | 3.04 | 20 | C | no aplica | no aplica | 33 | no aplica | no aplica | 1 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (220 kV) | no aplica | no aplica | 0.625 | no aplica | no aplica | 1050 (AT) / 110 (MT) / 110 (BT) | YNyn0d1 | 0.07233 | 80 | 32.21 | 107.11 | 108.8 | 130.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | no aplica | no aplica | 214,78 ( a 60 MVA) | Neutro sin conexión a tierra en 220 kV. Aterrizado mediante resistencia de puesta a tierra 200A-10 seg en 13,8 kV y Aterrizado a tierra mediante transformador Zig-Zag 797 kVA-10s y resistencia de puesta a tierra de 200 Amp-10 s en 6,9 kV. | Ver Anexo 1 | ID12397- SP S/E COLOSO JT2; ID12398 - SP S/E COLOSO DT2; ID13934- SP S/E COLOSO JT2-1 | 10-08-2019 | Crompton Greaves | TRIFÁSICO | S | M Reinhausen VACUTAP | VMIII350Y 72,5/B-18353W | Ver Anexo - ID 368 - Placa Cambiador TAP | Ver Anexo 1 - ID 368 - Curva de Daño Trafo | Ver Anexo 2 - ID 368 - Placa_Hoja Datos Trafo | Ver Anexo 3 - ID 368 - Ensayos Transformador | Ver Anexo 4 - ID 368 - Hoja de Vida Trafo
369 | LOS CHANGOS 500/220/66 kV 750MVA 3 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E LOS CHANGOS | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE002T0030 |  | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | "369_Sobrecarga admisible_LCH_AT_ONAN.pdf ; 369_Sobrecarga admisible_LCH_AT_ONAF1.pdf ; 369_Sobrecarga admisible_LCH_AT_ONAF2.pdf ; 369_Sobrecarga admisible_LCH_MT_ONAN.pdf ; 369_Sobrecarga admisible_LCH_MT_ONAF1.pdf ; 369_Sobrecarga admisible_LCH_MT_ONAF2.pdf" | 107,03%(0,825kA ) | 106,95% (2,014kA) | No tiene capacidad de sobrecarga | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 12.42 | 170 | 9.66 | 170 | 9.08 | 170 | 2.93 | 35 | 2.98 | 35 | 3.03 | 35 | no aplica | no aplica | 5.43 | 35 | no aplica | no aplica | 9.66 | 170 | 2.98 | 35 | 5.43 | 35 | 80733.0183 | 35 | 80733.0183 | 35 | 3x246,8 = 740 | 3x191,4 = 574 | 3x183,5 = 551 | 3x21,9 = 66 | 3x18,9 = 57 | 3x18,5 = 56 | no aplica | 3x20,8 = 62 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 pasos | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425(AT) /950(MT)/350(BT)/150 (Neutro) | YNa0d1 | AT:900;MT:750;BT:350;NEUTRO:150 | YNa0d1 | 3x67,01 = 201 | 246.8 | 191.4 | 183.5 | 21.9 | 18.9 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 894 | SÓLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 369_MAXIMA SOBRECARGA_ATR3_LCH | ID:12413-SP S/E LOS CHANGOS ATR3-1 ; ID:12414-SP S/E LOS CHANGOS ATR3-2 | 10-10-2018 | SIEMENS | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR RI | R I 3003 | 369_Hoja de datos_ATR3_Changos | 369_Curva de daño | ID365-TINGUIRIRICA ATR-1 220/154/69KV 300MVA 4U (1 RESERVA) | "369_Ensayos del transformador_Fase 1; 369_Ensayos del transformador_Fase 2; 369_Ensayos del transformador_Fase 3; 369_Ensayos del transformador_Reserva" | "369_Hoja de vida_Fase 1; 369_Hoja de vida_Fase 2; 369_Hoja de vida_Fase 3; 369_Hoja de vida_Reserva"
370 | KIMAL 500/220/66 kV 750MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E KIMAL | NO CLASIFICADO | ET02T0002SE002T0031 |  | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | "370_Sobrecarga admisible_KIM_AT_ONAN.pdf ; 370_Sobrecarga admisible_KIM_AT_ONAF1.pdf ; 370_Sobrecarga admisible_KIM_AT_ONAF2.pdf ; 370_Sobrecarga admisible_KIM_MT_ONAN.pdf ; 370_Sobrecarga admisible_KIM_MT_ONAF1.pdf ; 370_Sobrecarga admisible_KIM_MT_ONAF2.pdf" | 105,94%(0,874kA) | 106% (1,996kA) | No tiene capacidad de sobrecarga | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 9.17 | 170 | 9.52 | 170 | 9.87 | 170 | 6.75 | 35 | 5.47 | 35 | 5.19 | 35 | no aplica | no aplica | 8.26 | 35 | no aplica | no aplica | 9.52 | 170 | 5.47 | 35 | 8.26 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3x262,8 = 788 | 3x212,2 = 637 | 3x208,3 = 625 | 3x39,9 = 120 | 3x34,9 = 105 | 3x34,3 = 103 | no aplica | 3x35,6 = 107 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (195,5 kV) | 17 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425(AT) /950(MT)/350(BT)/150 (Neutro) | YNa0d1 | AT:1425;MT:950;BT:350;N:150 | YNa0d1 | 3x64,17 = 192 | 262.8 | 212.2 | 208.3 | 39.9 | 34.9 | 34.3 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 1041 | SÓLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 370_MAXIMA SOBRECARGA_ATR1_KIM | ID:12429-SP S/E KIMAL ATR1-1;ID:12430-SP S/E KIMAL ATR1-2 | 18-07-2019 | SIEMENS | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR RI | R I 3003 | 370_Hoja de datos_ATR1_KIMAL | 370_Curva de daño | 370_Hoja de datos_ATR1_KIMAL;370_Reac.Mag+;ATR1-Fase 1;ATR1-Fase 2;ATR1-Fase 3;ATR1-Fase Reserva | "370_Ensayos del transformador_Fase 1; 370_Ensayos del transformador_Fase 2; 370_Ensayos del transformador_Fase 3; 370_Ensayos del transformador_Reserva" | "370_Hoja de vida_Fase 1; 370_Hoja de vida_Fase 2; 370_Hoja de vida_Fase 3; 370_Hoja de vida_Reserva"
371 | KIMAL 500/220/66 kV 750MVA 2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E KIMAL | NO CLASIFICADO | ET03T0002SE002T0031 |  | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | "371_Sobrecarga admisible_KIM_AT_ONAN.pdf ; 371_Sobrecarga admisible_KIM_AT_ONAF1.pdf ; 371_Sobrecarga admisible_KIM_AT_ONAF2.pdf ; 371_Sobrecarga admisible_KIM_MT_ONAN.pdf ; 371_Sobrecarga admisible_KIM_MT_ONAF1.pdf ; 371_Sobrecarga admisible_KIM_MT_ONAF2.pdf" | 105,94% (0,874kA) | 106% (1,996kA) | No tiene capacidad de sobrecarga | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 9.19 | 170 | 9.53 | 170 | 9.89 | 170 | 6.73 | 35 | 5.48 | 35 | 5.19 | 35 | no aplica | no aplica | 8.24 | 35 | no aplica | no aplica | 9.53 | 170 | 5.48 | 35 | 8.24 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3x267,2 = 802 | 3x209,2 = 628 | 3x206,5 = 620 | 3x39,6 = 119 | 3x35,7 = 107 | 3x35 = 105 | no aplica | 3x35,5 = 107 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 (195,5 kV) | 17 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425(AT) /950(MT)/350(BT)/150 (Neutro) | YNa0d1 | AT:1425;MT:950;BT:350;N:150 | YNa0d1 | 3x61,47 = 184 | 267.2 | 209.2 | 206.5 | 39.6 | 35.7 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | 1026 | SÓLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 371_MAXIMA SOBRECARGA_ATR2_KIM | ID:12435-SP S/E KIMAL ATR2-1;ID:12436-SP S/E KIMAL ATR2-2 | 18-07-2019 | SIEMENS | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR RI | R I 3003 | 371_Hoja de datos_ATR2_KIMAL | 371_Curva de daño | ID370-KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo [En_Revision] | 371_Ensayos del transformador_Fase 1; 371_Ensayos del transformador_Fase 2; 371_Ensayos del transformador_Fase 3" | 371_Hoja de vida_Fase 1; 371_Hoja de vida_Fase 2; 371_Hoja de vida_Fase 3"
372 | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E PARGUA | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE003T0003 |  | 50 | 50 | 16.667 | 60 | 60 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 372_Curva sobrecarga TR1 | 180% (0,271 kA); 372_Curva de sobrecarga TR1 | 180% (0,542 kA); 372_Curva de sobrecarga TR1 | 180% (4,156 kA); 372_Curva de sobrecarga TR1 | 220 | 110 | no aplica | 230 | 115 | 69 | 12.024 | 60 | 11.99 | 60 | 12.468 | 60 | no aplica | no aplica | 4.94 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12.05 | 60 | no aplica | no aplica | 6.6 | 60 | 4.94 | 60 | 11.03 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 260.659 | 215.492 | 207.762 | no aplica | 69.985 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 1 (253 kV) | 17 (207 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 900 kV (AT) / 550 kV (MT) | YNyn0d1 | 0.18 | 60 | 41.724 | 294.48 | 247.9 | 243.13 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 60 | no aplica | no aplica | 246.136 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (AT)/SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (MT)/SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA (BT) | 372_Curva de sobrecarga TR1 | ID12457-SP S/E PARGUA J3; ID12458-SP S/E PARGUA TR1-1; ID12459-SP S/E PARGUA TR1-2 | 05-09-2019 | TRAFO | TRIFÁSICO | S | MR | VRCIII400Y-123/C-10193WR | 372_Placa CTBC.jpg | 372_Curva de daño TR1 | 372_Foto de PlacaT55.jpg/372_Hoja de Datos T55.pdf | 372_Ensayos TR1.pdf/372_Protocolos TRAFO T55.pdf | 372_Hoja-de-vida-trafo 230 kV.xlsx
373 | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | A | ET01T0003SE001T0018 |  | 75 | 75 | 8 | 90 | 8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 373_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeraci… | 180% (0,406kA) | 180% (1,355kA) | 180% (0,346kA) | 220 | 66 | no aplica | 230 | 69 | 24 | 14.02 | 90 | 12.18 | 90 | 10.99 | 90 | no aplica | no aplica | 10.4 | 90 | no aplica | no aplica | 25.72 | 90 | 23.83 | 90 | 22.62 | 90 | 9.18 | 75 | 8.23 | 75 | 16.86 | 75 | 1093435 | 75 | no aplica | no aplica | 203.9 | 176 | 169.9 | no aplica | 5.663 | no aplica | 6.188 | 5.771 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | C | 17 | no aplica | 5 | 17 | 1 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | 9B | no aplica | 3 | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1.050 / 350 / 150 | YNa0d1 | 0.06 | 75 | 44.48 | 203.938 | 176.034 | 169.378 | no aplica | 3.912 | no aplica | 4.299 | 4.009 | 3.872 | 75 | 75 | 75 | 220.5 | Solidamente Conectado | 373_curva sobrecarga | 12468_SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI T1-1 '12469_SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI T1-2 '12470_SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI T1-3 | 16-05-2020 | JSHP | TRIFÁSICO | S | MR | VMI351-72.5/D-10193W | 373_Datos placa CTBC | 373_Curva_Daño_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 1.wmf | 373_Hoja_de_Datos_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 1.pdf | 373_Ensayos_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 1.pdf | 373_Hoja_de_Vida_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 1.xlsx
374 | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA N°2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | A | ET02T0003SE001T0018 |  | 75 | 75 | 8 | 90 | 8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 374_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeraci… | 180% (0,406kA) | 180% (1,355kA) | 180% (0,346kA) | 220 | 66 | no aplica | 230 | 69 | 24 | 14.03 | 90 | 12.21 | 90 | 11.02 | 90 | no aplica | no aplica | 10.39 | 8 | no aplica | no aplica | 25.73 | 90 | 23.94 | 90 | 22.61 | 90 | 9.22 | 75 | 8.16 | 75 | 16.88 | 75 | 490359 | 75 | no aplica | no aplica | 204.1 | 175.7 | 170.75 | no aplica | 5.594 | no aplica | 6.146 | 5.711 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | C | 17 | no aplica | 5 | 17 | 1 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | 9B | no aplica | 3 | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1.050 / 350 / 150 | YNa0d1 | 0.06 | 75 | 43.34 | 203.481 | 175.139 | 169.96 | no aplica | 3.142 | no aplica | 3.494 | 3.223 | 3.122 | 75 | 75 | 75 | 219 | Solidamente Conectado | 374_curva sobrecarga | 12471_SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI T2-1 '12472_SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI T2-2 '12473_SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI T2-3 | 16-05-2020 | JSHP | TRIFÁSICO | S | MR | VMI351-72.5/D-10193W | 374_Datos placa CTBC | 374_Curva_Daño_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 2.wmf | 374_Hoja_de_Datos_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 2.pdf | 374_Ensayos_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 2.pdf | 374_Hoja_de_Vida_NUEVA PHIRROPULLI 220-66-24KV 75-90MVA 2.xlsx
375 | MAITENES 110/66/13,8KV 40MVA 1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E MAITENES | T | ET01G0030SE004G0030 |  | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 13.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | NO ADMITE SOBRECARGA | NO ADMITE SOBRECARGA | NO ADMITE SOBRECARGA | NO ADMITE SOBRECARGA | 110 |  |  | 110 | 66 | 13.8 |  |  | 5.92 | 40 |  |  |  |  | 4.28 | 13.3 |  |  |  |  | 6.86 | 13.3 |  |  | 3.62 | 30 | 3.9 | 13.3 | 5.43 | 13.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | V | no aplica | 7 | 7 | no aplica | 7 (101,75 kV) | 1 (118,25 kV) | 7 (60,85 kV) | 1 (70,85 kV) | no aplica | no aplica | 4 | 2 | no aplica | 4 (110 kV) | 4 | no aplica | 2.5 | 2.53 | no aplica | 550/230 AT 350/140 MT 110/34 BT | YNa0d1 |  |  | Pendiente | [12 empty] | Pendiente | Resistencia de neutro a tierra | Pendiente | T60 MAITENES1.pdf | 1914 | TUSAN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | TUSAN | CDST | no aplica | Pendiente | 20190220_162230_Placa_ATR_Maitenes_1 | Pendiente | Pendiente
376 | MAITENES 110/69/13,8KV 30MVA 2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E MAITENES | T | ET02G0030SE004G0030 |  | 20 | 20 | 6.7 | 30 | 30 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF |  |  |  |  | 110 |  |  | 110 | 69 | 13.8 |  |  | 5 | 30 |  |  |  |  | 6.66 | 10 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  | 4.25 | 30 | 5.66 | 10 | 7.65 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 550/230 AT 350/140 MT 110/34 BT | YNa0d1 |  |  | Pendiente | [12 empty] | Pendiente | Resistencia de neutro a tierra | Pendiente | T60 MAITENES2.pdf | 1914 | ALSTOM | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | no aplica | Pendiente | 20190220_163439_Placa_ATR_Maitenes_2 | Pendiente | Pendiente
377 | SAUZAL 115/66/6KV 37MVA 6 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET01G0030SE036T0002 |  | 28 | 28 | 4.8 | 37 | 37 | 4.8 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 119.5/122.4/125.5/128.7/132.1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 110 | 55 | 6 | 115 | 66 | 6 | Pendiente | Pendiente | 7.77 | 37 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1 | 4.8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2 | 4.8 | Pendiente | Pendiente | 7.68 | 37 | 3.55 | 4.8 | 4.07 | 4.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | V | no aplica | 5 | 2 | no aplica | 5 (109,25 kV) | 1 (120,75 kV) | A (55 kV) | B (66 kV) | no aplica | no aplica | 3 | 2 | no aplica | 3 | 2 | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | Pendiente | YNa0d1 |  |  | Pendiente | [12 empty] | Pendiente | Resistencia de neutro a tierra |  | RED670 SSEE SAUZAL | 1914 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | Pendiente | Pendiente | no aplica | Pendiente | Placa_Trafo_Sauzal_50_1; Placa_Trafo_Sauzal_50_2; Placa_Trafo_Sauzal_50_3; Placa_Trafo_Sauzal_50_4; Placa_Trafo_Sauzal_50_5; Placa_Trafo_Sauzal_50_6 | Pendiente | Pendiente
379 | T3D S/E GAMBOA JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E GAMBOA | A | ET01T0003SE048T0003 |  | 75 | 75 | 6 | 90 | 90 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 379_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 379_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 379_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 379_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 220 | 110 | 23 | 230 | 115 | 24 | 13.18 | 90 | 12.05 | 90 | 11.44 | 90 | no aplica | no aplica | 17.62 | 90 | no aplica | no aplica | 31.5 | 90 | 30.65 | 90 | 30.21 | 90 | 10.74 | 90 | 16.82 | 90 | 26.53 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 191.242 | 166.906 | 173.032 | no aplica | 7.391 | no aplica | 6.985 | 6.554 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (230 kV) | 1 (230 kV) | no aplica | no aplica | 5 (24 kV) | 1 (24 kV) | no aplica | no aplica | 3 | 9 (230 kV) | no aplica | 3 (24 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1050 kV (AT), 550 kV (MT), 150 kV (BT), 550 kV (N) | YNa0d1 | 0.05 | 90 | 35.802 | 250.333 | 219.545 | 224.77 | no aplica | 8 | no aplica | 8.725 | 8.187 | 7.99 | 90 | 90 | 90 | 255.347 | Solidamente aterrizado | 379_Curva de sobrecarga admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 379_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 25872 SP S/E GAMBOA J3-S1; 25873 SP S/E GAMBOA J3-S2; 25861 SP S/E GAMBOA H3-S1; 25862 SP S/E GAMBOA H3-S2 | 23-09-2024 0:00:00 | JSHP | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP | 379_Placa Cambiador de Tap GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 379_Ensayos GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 379_Datos de placa GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 379_Hoja de datos GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 379_Ensayos GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1 | 379_Hoja de vida GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 1
380 | T3D S/E GAMBOA JT2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E GAMBOA | A | ET02T0003SE048T0003 |  | 75 | 75 | 6 | 90 | 90 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 380_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 380_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 380_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 380_Sobrecarga Admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 220 | 110 | 23 | 230 | 115 | 24 | 13.23 | 90 | 12.11 | 90 | 11.48 | 90 | no aplica | no aplica | 17.49 | 90 | no aplica | no aplica | 31.44 | 90 | 30.55 | 90 | 30.2 | 90 | 10.84 | 90 | 16.7 | 90 | 26.6 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 190.477 | 166.391 | 172.477 | no aplica | 7.375 | no aplica | 6.969 | 6.54 | 6.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | V | 17 | no aplica | 5 | 17 (230 kV) | 1 (230 kV) | no aplica | no aplica | 5 (24 kV) | 1 (24 kV) | no aplica | no aplica | 3 | 9 (230 kV) | no aplica | 3 (24 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1050 kV (AT), 550 kV (MT), 150 kV (BT), 550 kV (N) | YNa0d1 | 0.05 | 90 | 37.257 | 250.252 | 219.495 | 224.59 | no aplica | 8.876 | no aplica | 8.731 | 8.172 | 8.01 | 90 | 90 | 90 | 256.752 | Solidamente aterrizado | 380_ Sobrecarga admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 380_Curva de sobrecarga admisible GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 25879 SP S/E GAMBOA J6-S1; 25880 SP S/E GAMBOA J6-S2; 25866 SP S/E GAMBOA H6-S1 ; 25867 SP S/E GAMBOA H6-S2 | 23-09-2024 0:00:00 | JSHP | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP | 380_Placa Cambiador de Tap GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 380_Ensayos GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 380_Datos de placa GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 380_Hoja de datos GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 380_Ensayos GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2 | 380_Hoja de vida GAMBOA 230_115_24KV 90MVA 2
381 | PARQUE EOLICO EL MAITEN 23/0.69/6.6KV 4.3/0.838/3.72MVA TG1 | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN | T | ET01G0447SE001G0447 |  | 4.3 | 3.72 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AF | Sobrecarga.pdf | 1.05% (113.295[kA]) / Sobrecarga.pdf | 1.05% (375.95 [A]) / Sobrecarga.pdf | 1.05% (736.26 [A]) / Sobrecarga.pdf | 23 | 6.6 | 0.69 | 23 | 6 | 0.69 | no aplica | no aplica | 7.068 | 3.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.988 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.705 | 0.838 | no aplica | no aplica | 6.981 | 3.72 | 0.928 | 0.838 | 2.672 | 0.838 | no aplica | 4.3 | no aplica | no aplica | no aplica | 23.837 | no aplica | no aplica | 3.895 | no aplica | no aplica | 3.425 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | E (21,85 kV) | A (24,15 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C (23 kV) | no aplica | no aplica | C (23 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 125 kV (AT) / 60 kV (MT) | Dyn11yn11 | 0.22 | 4.3 | 6.433 | no aplica | 23.837 | no aplica | no aplica | 3.425 | no aplica | no aplica | 3.895 | no aplica | 3.72 | 0.838 | 0.838 | 37.59 | Sólidamente conectado a tierra | Sobrecarga.pdf // Correo electrónico, respuesta observaciones ANIT - Fabricante | 14291_SP S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN G1-S2 | 26-06-2020 | HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY | TRIFÁSICO | S | Hainan Jinpan Smart Technology Co. LTD | Modelo de cambiador de tap sin carga | Foto de placa - TG1.pdf | Curva de daño.PDF | Hoja de datos.pdf; Foto de placa - TG1.pdf | Pruebas FAT - TG1.pdf; Respaldo de impedancia de secuencia cero.pdf | 381_Hoja de vida - Instalacion v1.0
382 | PARQUE EOLICO EL MAITEN 23/0.69/6.6KV 4.3/0.838/3.72MVA TG2 | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN | T | ET02G0447SE001G0447 |  | 4.3 | 3.72 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AF | Sobrecarga.pdf | 1.05% (113.295 [A]) / Sobrecarga.pdf | 1.05% (375.95 [A]) / Sobrecarga.pdf | 1.05% (736.26 [A]) / Sobrecarga.pdf | 23 | 6.6 | 0.69 | 23 | 6 | 0.69 | no aplica | no aplica | 7.068 | 3.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.039 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.73 | 0.838 | no aplica | no aplica | 6.981 | 3.72 | 0.928 | 0.838 | 2.672 | 0.838 | 64032.33 | 4.3 | no aplica | no aplica | no aplica | 23.777 | no aplica | no aplica | 3.896 | no aplica | no aplica | 3.447 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | E (21,85 kV) | A (24,15 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C (23 kV) | no aplica | no aplica | C (23 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 125 kV (AT) / 60 kV (MT) | Dyn11yn11 | 0.22 | 4.3 | 6.663 | no aplica | 23.777 | no aplica | no aplica | 3.447 | no aplica | no aplica | 3.896 | no aplica | 3.72 | 0.838 | 0.838 | 37.78 | Sólidamente conectado a tierra | Sobrecarga.pdf // Correo electronico, respuesta observaciones ANIT - Fabricante | 14293_SP S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN G2-S2 | 26-06-2020 | HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY | TRIFÁSICO | S | Hainan Jinpan Smart Technology Co. LTD | Modelo de cambiador de tap sin carga | Foto de placa - TG2.pdf | Curva de daño.pdf | Hoja de datos.pdf; Foto de placa - TG2.pdf | Pruebas FAT - TG2.pdf; Respaldo de impedancia de secuencia cero.pdf | 382_Hoja de vida - Instalacion v1.0
383 | PARQUE EOLICO EL MAITEN 23/0.69/6.6KV 4.3/0.838/3.72MVA TG3 | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN | T | ET03G0447SE001G0447 |  | 4.3 | 3.72 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | AF | Sobrecarga.pdf | 1.05% (113.295 [A]) / Sobrecarga.pdf | 1.05% (375.95 [A]) / Sobrecarga.pdf | 1.05% (736.26 [A]) / Sobrecarga.pdf | 23 | 6.6 | 0.69 | 23 | 6 | 0.69 | no aplica | no aplica | 7.051 | 3.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.019 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.724 | 0.838 | no aplica | no aplica | 6.981 | 3.72 | 0.928 | 0.838 | 2.672 | 0.838 | 71787.65 | 4.3 | no aplica | no aplica | no aplica | 23.789 | no aplica | no aplica | 3.846 | no aplica | no aplica | 3.403 | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | E (21,85 kV) | A (24,15 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C (23 kV) | no aplica | no aplica | C (23 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 125 kV (AT) / 60 kV (MT) | Dyn11yn11 | 0.2 | 4.3 | 6.171 | no aplica | 23.789 | no aplica | no aplica | 3.403 | no aplica | no aplica | 3.846 | no aplica | 3.72 | 0.838 | 0.838 | 37.21 | Sólidamente conectado a tierra | Sobrecarga.pdf // Correo electrónico, respuesta observaciones ANIT - Fabricante | 14295_SP S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN G3-S2 | 26-06-2020 | HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY | TRIFÁSICO | S | Hainan Jinpan Smart Technology Co. LTD | Modelo de cambiador de tap sin carga | Foto de placa - TG3.pdf | Curva de daño.pdf | Hoja de datos.pdf; Foto de placa - TG3.pdf | Pruebas FAT - TG3.pdf; Respaldo de impedancia de secuencia cero.pdf | 383_Hoja de vida - Instalacion v1.0
384 | T3D S/E CENTRAL RAPEL JT1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GENERACION) | T | ET01G0021SE011G0021 | [OP_MD:ID13643-25] | 57 | 28.5 | 28.5 | [8 empty] | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. |  | 69:v3 | 13.8 | 230:V3 | 69:v3 | 13.8 | [24 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [17 empty] | no aplica | 4 | 4 | no aplica | 4 | 1 | 4 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | 2 | no aplica | 2 | 3 | no aplica |  |  | no aplica | [21 empty] | 1968 | Hitachi |  |  | Hitachi |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
385 | T3D S/E CENTRAL RAPEL JT2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GENERACION) | T | ET02G0021SE011G0021 | [OP_MD:ID13643-25] | 57 | 28.5 | 28.5 | [8 empty] | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. |  | 69:v3 | 13.8 | 230:V3 | 69:v3 | 13.8 | [24 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [17 empty] | no aplica | 4 | 4 | no aplica | 4 | 1 | 4 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | 2 | no aplica | 2 | 3 | no aplica |  |  | no aplica | [21 empty] | 1968 | Hitachi |  |  | Hitachi |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
386 | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET01G0021SE036T0002 | Banco Transformadores Nº1 | 9.5 | 9.5 | 3.3 | [8 empty] | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 110 | 13.2 | 13.3 | [27 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [15 empty] | C | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | [29 empty] | 1948 | Westinghouse |  |  | Westinghouse |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
387 | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET02G0021SE036T0002 | Banco Transformadores Nº2 | 9.5 | 9.5 | 3.3 | [8 empty] | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 110 | 13.2 | 13.3 | [27 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [15 empty] | C | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | [29 empty] | 1948 | Westinghouse |  |  | Westinghouse |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
388 | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 3 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL | T | ET03G0021SE036T0002 | Banco Transformadores Nº3 | 9.5 | 9.5 | 3.3 | [8 empty] | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | 110 | 13.2 | 13.3 | [27 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [15 empty] | C | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | [29 empty] | 1948 | Westinghouse |  |  | Westinghouse |  | Anexo 5_Datos de Placa del cambiador de Tap | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa y Anexo 6_Hoja de datos del transformador | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
389 | CENTRAL ISLA 154/13.8/13.8KV 36MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ISLA | T | ET01G0021SE060G0021 |  | 36 | 36 | 3 | [11 empty] | 154 | 13.85 | 13.8 | [21 empty] | 9.8 | 36 | 21 | 36 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [12 empty] | 0.02166 |  | 0.04378 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  | 4 | no aplica | no aplica | [7 empty] | 51 | [15 empty] | ID7490-SP S/E CENTRAL ISLA CG1 | 1963 | charleroi | [5 empty] | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
390 | CENTRAL ISLA 154/13.8/13.8KV 36MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL ISLA | T | ET02G0021SE060G0021 |  | 36 | 36 | 3 | [11 empty] | 154 | 13.85 | 13.8 | [27 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [56 empty] | ID14194-SP S/E CENTRAL ISLA CG2 | 1964 | charleroi | [5 empty] | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Anexo 2_Datos de Placa | Anexo 3_ Ensayos del Transformador. | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
391 | CIPRESES 154/13.8/13.8 KV 32MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL CIPRESES | T | ET01G0021SE055T0002 |  | 32 | 32 | 3 | [8 empty] | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | [30 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [63 empty] | Trafo Cipreses U1_2 | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Trafo Cipreses U1_2 y Anexo 6_Hoja de datos del transformador |  | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
392 | CIPRESES 154/13.8/13.8 KV32MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL CIPRESES | T | ET03G0021SE055T0002 |  | 32 | 32 | 3 | [8 empty] | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | Anexo 7_Ensayo de límites de sobrecarga del transformador. | [30 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [63 empty] | Trafo Cipreses U2_2 | Anexo 1_ Curva de daño de transformador | Trafo Cipreses U2_2 y Anexo 6_Hoja de datos del transformador |  | Anexo 4_ Hoja de vida del transformador
393 | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA MAITENCILLO | BA | ET05T0022SE002T0022 |  | 510 | 510 | 168.3 | 630 | 630 | 207.9 | 750 | 750 | 247.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 525 kV - ONAF 2 - 1,48 kA - < 30 min (Unidad monofásica) 230 kV - ONAF 2 - 3,56 kA - < 30 min (Unidad monofásica) | 393_Límites de sobrecarga | 393_Límites de sobrecarga | 393_Límites de sobrecarga | 500 | 220 | 33 | 525 | 230 | 34.5 | 26.5941 | 750 | 14.0472 | 750 | 12.0753 | 750 | 19.02 | 247.5 | 18.691 | 247.5 | 19.11 | 247.5 | no aplica | no aplica | 25.5433 | 247.5 | no aplica | no aplica | 14.0472 | 750 | 18.691 | 247.5 | 25.54 | 247.5 | 258066 | 247.5 | 258066 | 247.5 | 1329.672 | 1000.925 | 965.556 | 659.676 | 598.499 | 592.162 | no aplica | 552.984 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425/950/200 | YNa0d1 | 0.0495 | 247.5 | 185.968 | 1830.65 | 1211.814 | 1156.428 | 720.836 | 662.691 | 661.05 | no aplica | 666.933 | no aplica | 750 | 247.5 | 247.5 | 1397.782 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 393_Límites de sobrecarga | 14923-SP S/E NUEVA MAITENCILLO T1-S1 ; 14924-SP S/E NUEVA MAITENCILLO T1-S2 | 11-12-2020 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI | 393_Placas_ATR Fase 1 - Nueva Maitencillo 393_Placas_ATR Fase 2 - Nueva Maitencillo 393_Placas_ATR Fase 3 - Nueva Maitencillo | EE-MI-2019-1518-RA_Curva de daño ATR Nva Maitencillo | 393_Placas_ATR Fase 1 - Nueva Maitencillo 393_Placas_ATR Fase 2 - Nueva Maitencillo 393_Placas_ATR Fase 3 - Nueva Maitencillo | FAT 10094521-4 FAT 10094521-5 FAT 10094521-6 | 393_Hoja de vida - 1857
394 | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA CARDONES | BA | ET03T0022SE001T0022 |  | 510 | 510 | 168.3 | 630 | 630 | 207.9 | 750 | 750 | 247.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 525 kV - ONAF 2 - 1,48 kA - < 30 min (Unidad monofásica) 230 kV - ONAF 2 - 3,56 kA - < 30 min (Unidad monofásica) | 394_Límites de sobrecarga | 394_Límites de sobrecarga | 394_Límites de sobrecarga | 500 | 220 | 33 | 525 | 230 | 34.5 | 26.5642 | 750 | 14.0363 | 750 | 12.0571 | 750 | 19.06 | 247.5 | 18.7316 | 247.5 | 19.11 | 247.5 | no aplica | no aplica | 25.5248 | 247.5 | no aplica | no aplica | 14.0363 | 750 | 18.7316 | 247.5 | 25.52 | 247.5 | 258066 | 247.5 | 258066 | 247.5 | 1318.611 | 988.629 | 957.626 | 654.484 | 591.785 | 587.651 | no aplica | 547.37 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425/950/200 | YNa0d1 | 0.048 | 247.5 | 189.013 | 1824.92 | 1205.764 | 1150.652 | 719.101 | 664.859 | 660.815 | no aplica | 665.475 | no aplica | 750 | 247.5 | 247.5 | 1394.777 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 394_Límites de sobrecarga | 14931-SP S/E NUEVA CARDONES T1-S1 ; 14932-SP S/E NUEVA CARDONES T1-S2 | 10-12-2020 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI | 394_Placas_ATR Fase 1 - Nueva Cardones 394_Placas_ATR Fase 2 - Nueva Cardones 394_Placas_ATR Fase 3 - Nueva Cardones | EE-MI-2019-1517-RA_Curva de daño ATR Nva Cardones | 394_Placas_ATR Fase 1 - Nueva Cardones 394_Placas_ATR Fase 2 - Nueva Cardones 394_Placas_ATR Fase 3 - Nueva Cardones | 394_FAT 10094521-1 394_FAT 10094521-2 394_FAT 10094521-3 | 394_Hoja de vida - 1857
395 | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | BA | ET03T0022SE003T0022 |  | 510 | 510 | 168.3 | 630 | 630 | 207.9 | 750 | 750 | 247.5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 525 kV - ONAF 2 - 1,48 kA - < 30 min (Unidad monofásica) 230 kV - ONAF 2 - 3,56 kA - < 30 min (Unidad monofásica) | 395_Límites de sobrecarga | 395_Límites de sobrecarga | 395_Límites de sobrecarga | 500 | 220 | 34.5 | 525 | 230 | 33 | 26.5369 | 750 | 13.9955 | 750 | 12.0299 | 750 | 18.97 | 247.5 | 18.691 | 247.5 | 19.06 | 247.5 | no aplica | no aplica | 25.6412 | 247.5 | no aplica | no aplica | 13.9955 | 750 | 18.691 | 247.5 | 25.64 | 247.5 | 258066 | 247.5 | 258066 | 247.5 | 1328.964 | 1002.741 | 965.114 | 659.527 | 599.818 | 592.159 | no aplica | 554.614 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 (195,5 kV) | 1 (241,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | 1425/950/200 | YNa0d1 | 0.0539 | 247.5 | 190.433 | 1626.048 | 1212.187 | 1153.894 | 699.328 | 661.529 | 662.854 | no aplica | 667.712 | no aplica | 750 | 247.5 | 247.5 | 1402.62 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 395_Límites de sobrecarga | 14934-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR T1-S1 ; 14935-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR T1-S1 | 21-12-2020 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI | Placas ATR_7_NPDA Placas ATR_8_NPDA Placas ATR_9_NPDA | EE-MI-2019-1519-RA_Curva de daño ATR Nva Pan de Azúcar | Placas ATR_7_NPDA Placas ATR_8_NPDA Placas ATR_9_NPDA | FAT 10094521-7 FAT 10094521-8 FAT 10094521-9 | 395_Hoja de vida - 1857
398 | HOSPITAL (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E HOSPITAL (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET03L0011SE008L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
399 | HOSPITAL (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E HOSPITAL (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET04L0011SE008L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
402 | GRANEROS (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E GRANEROS (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET05L0011SE009L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
403 | GRANEROS (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E GRANEROS (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET06L0011SE009L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
404 | LOS LIRIOS (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET07L0011SE010L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
405 | LOS LIRIOS (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET08L0011SE010L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
408 | SAN FERNANDO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E SAN FERNANDO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET11L0011SE012L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
409 | SAN FERNANDO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E SAN FERNANDO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET12L0011SE012L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
412 | CURICO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E CURICO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET15L0011SE014L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
413 | CURICO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E CURICO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET16L0011SE014L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
414 | ITAHUE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E ITAHUE (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET17L0011SE015L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
415 | ITAHUE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E ITAHUE (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET18L0011SE015L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
416 | PANGUILEMO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E PANGUILEMO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET19L0011SE016L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
417 | PANGUILEMO (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E PANGUILEMO (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET20L0011SE016L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
418 | VILLA ALEGRE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET21L0011SE017L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
419 | VILLA ALEGRE (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET22L0011SE017L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
420 | LONGAVI (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LONGAVI (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET23L0011SE018L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
421 | LONGAVI (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E LONGAVI (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET24L0011SE018L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
422 | ÑIQUEN (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E NIQUEN (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET25L0011SE019L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
423 | ÑIQUEN (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E NIQUEN (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET26L0011SE019L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
424 | COCHARCAS (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E COCHARCAS (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET27L0011SE020L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
425 | COCHARCAS (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E COCHARCAS (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET28L0011SE020L0011 | [OP_MD:11645-25] | [44 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
426 | BULNES (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E BULNES (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET29L0011SE021L0011 | [45 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
427 | BULNES (FFCC) 66/2.38/238KV 2,25MVA 2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E BULNES (FFCC) | NO CLASIFICADO | ET30L0011SE021L0011 | [45 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
428 | CENTRAL SOLAR PAS2 13.8/0.3/0.3KV 1.5MVA 1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | S/E CENTRAL SOLAR PAS2 | T | ET01G0223SE040G0223 |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 6.88 | 6.3 | 5.43 | 1.5 | 5.723 | 6.3 | no aplica | no aplica | 0.988 | 0.838 | no aplica | no aplica | 7.5 | 10 | 2.705 | 0.838 | 7.248 | 10 | 6.981 | 3.72 | 0.928 | 0.838 | 2.672 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.48 | 39.406 | 38.797 | no aplica | 25.482 | no aplica | 29.712 | 29.074 | 28.529 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5(13,11KV) | 1(14,49KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(13,8KV) | no aplica | no aplica | 3(13,8KV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 125 kV (AT) / 20kV (MT) / 20 kV (BT) | YNd1d1 | 0.81 | 6.3 | 6.433 | 47.87 | 23.837 | 41.332 | no aplica | 3.425 | no aplica | 32.993 | 3.895 | 32.088 | 3.72 | 0.838 | 0.838 | 37.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,4434 kA) | no aplica | 29-03-2014 | INCOESA TRAFODIS | TRIFÁSICO | S | INCOESA TRAFODIS | INCOESA TRAFODIS TAP MANUAL |  | Curva de daño_(homologación).pdf | ID428-FOTO PLACA CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.3-0.3KV 1.5MVA 1.jpeg | Ensayos del transformador_(homologación).rar | ID428-Hoja de vida CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.3-0.3KV 1.5MVA 1.xlsx
429 | CENTRAL SOLAR PAS2 13.8/0.3/0.3KV 1.5MVA 2 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | S/E CENTRAL SOLAR PAS2 | T | ET02G0223SE040G0223 |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 6.88 | 6.3 | 5.22 | 1.5 | 5.723 | 6.33 | no aplica | no aplica | 0.988 | 0.838 | no aplica | no aplica | 7.5 | 10 | 2.705 | 0.838 | 7.248 | 10 | 6.981 | 3.72 | 0.928 | 0.838 | 2.672 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.48 | 39.406 | 38.797 | no aplica | 25.482 | no aplica | 29.712 | 29.074 | 28.529 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5(13,11KV) | 1(14,49KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(13,8KV) | no aplica | no aplica | 3(13,8KV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 125 kV (AT) / 20kV (MT) / 20 kV (BT) | YNd1d1 | 0.81 | 6.3 | 6.433 | 47.87 | 23.837 | 41.332 | no aplica | 3.425 | no aplica | 32.993 | 3.895 | 32.088 | 3.72 | 0.838 | 0.838 | 37.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,4434 kA) | no aplica | 29-03-14 | INCOESA TRAFODIS | TRIFÁSICO | S | INCOESA TRAFODIS | INCOESA TRAFODIS TAP MANUAL |  | Curva de daño_(homologación).pdf | ID429-FOTO PLACA CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.3-0.3KV 1.5MVA 2.jpeg | Ensayos del transformador_(homologación).rar | ID429-Hoja de vida CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.3-0.3KV 1.5MVA 2.xlsx
430 | CENTRAL SOLAR PAS2 13.8/0.3/0.3KV 1.5MVA 3 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | S/E CENTRAL SOLAR PAS2 | T | ET03G0223SE040G0223 |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 100% (1,4434 kA) | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 6.88 | 6.3 | 5.47 | 1.5 | 5.723 | 6.3 | no aplica | no aplica | 0.988 | 0.838 | no aplica | no aplica | 7.5 | 10 | 2.705 | 0.838 | 7.248 | 10 | 6.981 | 3.72 | 0.928 | 0.838 | 2.672 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 41.48 | 39.406 | 38.797 | no aplica | 25.482 | no aplica | 29.712 | 29.074 | 28.529 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5(13,11KV) | 1(14,49KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3(13,8KV) | no aplica | no aplica | 3(13,8KV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 125 kV (AT) / 20kV (MT) / 20 kV (BT) | YNd1d1 | 0.81 | 6.3 | 6.433 | 47.87 | 23.837 | 41.332 | no aplica | 3.425 | no aplica | 32.993 | 3.895 | 32.088 | 3.72 | 0.838 | 0.838 | 37.59 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% (1,4434 kA) | no aplica | 29-03-14 | INCOESA TRAFODIS | TRIFÁSICO | S | INCOESA TRAFODIS | INCOESA TRAFODIS TAP MANUAL |  | Curva de daño_(homologación).pdf | ID430-FOTO PLACA CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.3-0.3KV 1.5MVA 3.jpeg | Ensayos del transformador_(homologación).rar | ID430-Hoja de vida CENTRAL SOLAR PAS2 13.8-0.3-0.3KV 1.5MVA 3.xlsx
431 | CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220/33KV 170 MVA 2 | ENORCHILE S.A. | PE CABO LEONES III SPA | PE CABO LEONES III SPA | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | T | ET01G0535SE001G0299 |  | 128 | 64 | 64 | 170 | 85 | 85 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Anexo 5 - Informe de Sobrecarga.pdf | Anexo 5 - Informe de Sobrecarga.pdf | Anexo 5 - Informe de Sobrecarga.pdf | Anexo 5 - Informe de Sobrecarga.pdf | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 18.59 | 85 | 18.64 | 85 | 19.12 | 85 | no aplica | no aplica | 34.7 | 85 | no aplica | no aplica | 18.66 | 85 | 18.73 | 85 | 19.24 | 85 | 18.93 | 170 | 18.93 | 170 | 18.93 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 297.1 | 301.19 | 332.76 | no aplica | 639.55 | no aplica | 301.89 | 306.05 | 336.96 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 22 | no aplica | no aplica | 21 (192,5 kV) | 1 (247,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT)/170(MT)/170(BT) | YNd11d11 | 0.072 | 64 | 53 | 297.1 | 301.19 | 332.76 | no aplica | 639.55 | no aplica | 301.89 | 306.05 | 336.96 | 85 | 85 | 85 | 1297.79 | Sólidamente aterrizado | Anexo 5 - Informe de Sobrecarga.pdf | ID16660-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICA CABO LEONES III JT2 | 29-12-2020 | ABB | TRIFÁSICO | S | VUCG | RN 380/700 III | Anexo 2 - Datos de placa y hoja de datos del Transformador.pdf | Anexo 1 - Curva de daño de transformador.pdf | Anexo 2 - Datos de placa y hoja de datos del Transformador.pdf | Anexo 3 - Ensayos transformador.pdf | Anexo 4 - Hoja de vida.xlsx
432 | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 60MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN ANTONIO | NO CLASIFICADO | ET01T0057SE019T0057 |  | 48 | 48 | 16 | 60 | 60 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | ID432 PRUEBAS FAT.PDF | 5.8% (0.319 kA) | 5.8% (0.555 kA) | 5,8% (0.926 kA) | 110 | 66 | 13.2 | 115 | 66 | 13.2 | 5.4 | 48 | 6.67 | 48 | 10.55 | 48 | no aplica | no aplica | 6.72 | 16 | no aplica | no aplica | 9.29 | 16 | 9.64 | 16 | 10.85 | 16 | 6.81 | 48 | 20.57 | 48 | 28.86 | 48 | 248799 | 48 | no aplica | 48 | 176.5 (3x58.83) | 129,9 (3x43.3) | 169,2 (3x56.4) | no aplica | 61.9 (3x20.63) | no aplica | 62,4 (3x20.81) | 52.6 (3x17.54) | 53.6 (3x17.85) | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.44 | no aplica | no aplica | 550 (AT) / 325 (MT) / 95 (BT) | YNa0d1 | 0.06 | 48 (3x16) | 21.9 (3x7.3) | 176.5 (3x58.824) | 148.2 (3x49.4) | 169,2 (3x56,399) | no aplica | 83.5 (3x.27.83) | no aplica | 75.7 (25.23) | 75.2 (3x25.07) | 85.8 (3x28.60) | 48 | 16 (3x5.3) | 16 (3x5.3) | 196.6 (3x65.53) | SOLIDAMENTE CONECTADO | ID432 PRUEBAS FAT 68703.pdf / ID432 PRUEBAS FAT 68705.pdf / ID432 PRUEBAS FAT 68706.pdf | ID16839-SP S/E SAN ANTONIO HT3-1; ID16840 - SP S/E SAN ANTONIO HT3-2; ID16841 -SP S/E SAN ANTONIO HT3-3 | 28-12-2021 | RHONA | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VV I 401-145-12 23 3W | ID432 FOTO PLACA CAMBIADOR TAP 68703.jpg / ID432 FOTO PLACA CAMBIADOR TAP 68705.JPG / ID432 FOTO PLACA CAMBIADOR TAP 68706.jpg | ID432 PRUEBAS FAT 68703.pdf / ID432 PRUEBAS FAT 68705.pdf / ID432 PRUEBAS FAT 68706.pdf | ID432 PLACA CARACTERISTICA.pdf / ID432 HOJA DE DATOS.pdf / ID432 Foto placa 68703.jpg / ID432 Foto placa 68705.jpg | ID432 PRUEBAS FAT 68703.pdf / ID432 PRUEBAS FAT 68705.pdf / ID432 PRUEBAS FAT 68706.pdf | ID432 HOJA DE VIDA.xlsx
434 | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL ALFALFAL | A | ET02G0010SE001G0010 |  | 120 | 120 | 10 | 160 | 160 | 10 | 200 | 200 | 10 | ONAN / ONAF I / ONAF II | RESPOSTA_ALTO_MAIPO[4091]/Declaración ABB - Sobrecarga ANSI | RESPOSTA_ALTO_MAIPO[4091]/Declaración ABB - Sobrecarga ANSI | RESPOSTA_ALTO_MAIPO[4091]/Declaración ABB - Sobrecarga ANSI | RESPOSTA_ALTO_MAIPO[4091]/Declaración ABB - Sobrecarga ANSI | 220 | 110 | 12 | 220 | 110 | 12 | 18.57 | 200 | 14.1 | 200 | 11.55 | 200 | no aplica | no aplica | 2.5 | 10 | no aplica | no aplica | 4 | 10 | 3.41 | 10 | 2.98 | 10 | 9.975 | 120 | 1.757 | 120 | 26.806 | 120 | 438.5341 | 10 | 61.4 | 200 | 674.35 | 574.63 | 576.55 | no aplica | 8.4857 | no aplica | 8.6782 | 8.0799 | 7.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (198 KV) | 1 (242 KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 9 (220 KV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 / 850 / 50 kV | YNa0d1 | 0.5053 | 10 | 44.3 | 674.35 | 574.63 | 576.55 | no aplica | 8.4857 | no aplica | 8.6782 | 8.0799 | 7.7999 | 200 | 10 | 10 | 618.93 | Sólidamente conectado a tierra | RESPOSTA_ALTO_MAIPO[4091]/Declaración ABB - Sobrecarga ANSI | Diagrama Unilineal-Funcional SE Alfalfal Lam.1.Rev 4 | 06-10-2020 | ABB | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | ABB | UCGRT 650 / 900A / C | 1ZXX460013-C0468 | Curva de Daño del Autotransformador - Alto_Maipo | 1ZXX460013-C0468 | 2XBR62039-039 | no aplica
435 | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LLANQUIHUE | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE051T0003 |  | 75 | 75 | 6 | 90 | 90 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 435-Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | 180% (0,406kA) | 180% (1,355kA) | 180% (0,346kA) | 220 | 69 | 24 | 230 | 69 | 24 | 14.03 | 90 | 12.22 | 90 | 11.01 | 90 | 10.34 | 90 | 10.34 | 90 | 10.34 | 90 | 25.74 | 90 | 23.8 | 90 | 22.54 | 90 | 9.24 | 75 | 8.22 | 75 | 16.74 | 75 | 286639.7 | 90 | 166660 | 90 | 229.5 | 197.897 | 192.616 | 4.821 | 4.821 | 4.821 | 4.861 | 4.552 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | V | 17 | N/A | 5 | 17 | 1 | no aplica | no aplica | 5 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | 9B | no aplica | 3 | 1.25 | no aplica | 2.5 | 1050 kV (AT), 350 kV (MT), 150 kV (BT), 350 kV (N) | YNa0d1 | 0.06 | 90 | 43.936 | 292.93 | 252.085 | 244.66 | 5.586 | 5.586 | 5.586 | 6.211 | 5.728 | 6.211 | 90 | 8 | 8 | 248.017 | Solidamente Aterrizado | 435-curva sobrecarga | 19620-SP S/E LLANQUIHUE T1-S1;19621-SP S/E LLANQUIHUE T1-S2 | 30-11-2020 0:00:00 | JSHP | TRIFÁSICO | S | VACUTAP | VM I 351-123/D-10 19 3W | 435-Datos de placa cambiador de tap | Anexo 3-Ensayos del Transformador.pdf | 435-Datos de placa | Anexo 3-Ensayos del Transformador.pdf | 435-Hoja de vida
437 | CAMPOS DEL SOL 220/33/33KV 220MVA TR1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CAMPOS DEL SOL | T | ET01G0292SE019G0292 |  | 180 | 90 | 90 | 220 | 110 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ensayo carga trafo.zip | 150%(0,866 kA) | 150%(2,88 kA) | 150%(2,88 kA) | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 33.86 | 220 | 33.27 | 220 | 34.52 | 220 | NO APLICA | no aplica | 63.7 | 220 | no aplica | no aplica | 33.77 | 220 | 33.21 | 220 | 34.47 | 220 | 33.27 | 220 | 63.7 | 220 | 33.21 | 220 | 483011 | 220 | 483011 | 220 | 327.11 | 245.58 | 234.1 | no aplica | 436.63 | no aplica | 327.6 | 246 | 234.5 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 220kV+/-10x1,5% | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 170(BT) | YNd1d1 | 0.045 | 220 | 87.9 | 335.55 | 288.15 | 285.07 | no aplica | 626.29 | no aplica | 336.01 | 287.73 | 284.95 | 110 | 110 | 110 | 376.05 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | Ensayo carga trafo.zip | ID21351-SP S/E CAMPOS DEL SOL JT1-1; ID21352-SP S/E CAMPOS DEL SOL JT1-2; ID21355-SP S/E CAMPOS DEL SOL FT1A; ID21356-SP S/E CAMPOS DEL SOL FT1B | 18-01-2023 | TBEA | TRIFÁSICO | S | MR | VRSIII-700Y/245C-12233W | Datos de placa y hoja de datos.zip | Curva de daño TR1.zip | Datos de placa y hoja de datos.zip | Ensayos.zip | ID437_Hoja de vida.xlsx
438 | CAMPOS DEL SOL 220/33/33KV 220MVA TR2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CAMPOS DEL SOL | T2 | ET02G0292SE019G0292 |  | 180 | 90 | 90 | 220 | 110 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ensayo carga trafo.zip | 150%(0,866 kA) | 150%(2,88 kA) | 150%(2,88 kA) | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 33.81 | 220 | 33.23 | 220 | 34.43 | 220 | NO APLICA | no aplica | 63.5 | 220 | no aplica | no aplica | 33.55 | 220 | 33.09 | 220 | 34.36 | 220 | 33.23 | 220 | 63.5 | 220 | 33.09 | 220 | 403060 | 220 | 403060 | 220 | 325 | 245.6 | 233.7 | no aplica | 437.8 | no aplica | 325.6 | 246.2 | 234.2 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 220kV+/-10x1,5% | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 170(BT) | YNd1d1 | 0.048 | 220 | 90.4 | 334.21 | 286.16 | 281.69 | no aplica | 626.03 | no aplica | 332.84 | 287.38 | 283.58 | 110 | 110 | 110 | 376.56 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | Ensayo carga trafo.zip | ID21353-SP S/E CAMPOS DEL SOL JT2-1; ID21354-SP S/E CAMPOS DEL SOL JT2-2; ID21357-SP S/E CAMPOS DEL SOL FT2A; ID21358-SP S/E CAMPOS DEL SOL FT2B | 18-01-2023 | TBEA | TRIFÁSICO | S | MR | VRSIII-700Y/245C-12233W | Datos de placa y hoja de datos.zip | Curva de daño TR2.zip | Datos de placa y hoja de datos.zip | Ensayos.zip | ID438_Hoja de vida.xlsx
439 | AGUA SANTA 220/115/60 kV 300 MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E AGUA SANTA | BA | ET02T0057SE001T0057 | 3 unidades monofásicas | 240 | 240 (3x80) | 48 (3x16) | 300 (3x100) | 300 (3x100) | 60 (3x20) | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Curva Sobrecarga 10006652122 | 150% | 150% | 150% | 220 | 110 | 60 | 220 | 115 | 60 | 13.89 | 300 (3x100) | 12.55 | 300 (3x100) | 12.35 | 300 (3x100) | 5.1 | 60 (3x20) | 5.04 | 60 (3x20) | 4.91 | 60 (3x20) | 8.2 | 60 (3x20) | 8.06 | 60 (3x20) | 8.05 | 60 (3x20) | 12.55 | 300 (3x100) | 5.04 | 60 (3x20) | 8.06 | 60 (3x20) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 599,76 (3x199,92) | 500 | 545,97 (3x181,99) | 113.97 (3x37,99) | 108,06 (3x36,01) | 102,69 (3x34,23) | 106,5 (3x35,50) | 90,87 (3x30,29) | 82,05 (3x27,35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | V | 21 | no aplica | 5 | 21(192,9 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | 5 (57 kV) | 1 (63 kV) | no aplica | no aplica | 3(60 kV) | 12 (220 kV) | no aplica | 3 (60 kV) | +11 x 1,36% - 9 x 1,36% | no aplica | ± 2 x 2,5 % | 950(AT) / 550(MT) / 325(BT) / 550(NEUTRO) | Yna0d1 | 0.053 | 100 | 105,927 (3x35,309) | 780,84 (3x260.28) | 660,36 (3x220,12) | 698,94 (3x232,98) | 124,86 (3x41,62) | 118,86 (3x39,62) | 113,7 (3x37,9) | 122,7 (3x40,9) | 105,57 (3x35,25) | 96.42 (3x32,14) | 100 | 20 | 20 | 766,29 (3x255,43) | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | Curva de Daño 10006651745.pdf; Curva Sobrecarga 10006652122 | ID21483 SP S/E AGUA SANTA JT2-S1; ID21482 SP S/E AGUA SANTA JT2-S2 | 11-07-2023 0:00:00 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | "1 x VM I 1002 Y 170 / DE - 12233W => AT V5N-123kV-600A-05P => BT" | ID439 TAP.pdf | Curva de Daño 10006651745.pdf | PLACAS ID439.pdf; HCTG ID439.pdf | PRUEBAS FAT 1048914856.pdf; PRUEBAS FAT 1048914857.pdf; PRUEBAS FAT 1048914858.pdf | HOJA DE VIDA ID439
440 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA Nº2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E ALTO MELIPILLA | A1 | ET02T0057SE003T0057 |  | 120 | 120 | 18 | 150 | 150 | 22.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2_Tablas_de_Sobrecarga.pdf | 116,4% | 116,4% | 116,4% | 220 | 115 | 13.2 | 220 | 110 | 13.2 | 8.74 | 120 | 10.51 | 120 | 14.69 | 120 | 35.51 | 120 | 35.4 | 120 | 34.73 | 120 | 46.32 | 120 | 48.27 | 120 | 52.5 | 120 | 10.51 | 120 | 35.03 | 120 | 48.27 | 120 | 265959 | 120 | no aplica | no aplica | 353.88 | 299.46 | 317.22 | 1423.68 | 1481.13 | 1557.09 | 1337.1 | 1293.3 | 1317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | C | 21 | no aplica | 5 | 21(202.220/V3) | 1(253.020/V3) | no aplica | no aplica | 1(12.548) | 5(13.868) | no aplica | no aplica | 3(13.2) | 14(220/V3) | no aplica | 3(13.2) | 1.1545 | no aplica | 2.4994 | 950(AT)/550(MT)/95(BT) | YN a0 d1 | 0.049 | 120 | 39.3 | 378.18 | 338.67 | 386.04 | 1515 | 1570.2 | 1648.65 | 1501.2 | 1483.8 | 1568.1 | 40 MVA | 40 MVA | 40 MVA | 3450.73 | Sólidamente conectado a tierra | ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2_Tablas_de_Sobrecarga.pdf | ID21566- SP S/E ALTO MELIPILLA J2/J3-S1 ID21567- SP S/E ALTO MELIPILLA JT2-S2 | 23-05-2024 0:00:00 | GE | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VM I-501-170/C 12 23 3W | ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2_Placa.pdf | ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2_Curva_de_Daños.pdf | ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2_Placa.pdf ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2_Hoja_Datos.pdf | ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2_Ensayo.pdf | ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2-Hoja-de-vida-de-Instalaciones_1.xlsx; ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2-Hoja-de-vida-de-Instalaciones_2.xlsx; ID440-ALTO MELIPILLA 220 115 13.2kV 150MVA N2-Hoja-de-vida-de-Instalaciones_3.xlsx
442 | CERRO PABELLON 220/9.5/33 KV 63 MVA 4 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | S/E CERRO PABELLON | T3 | ET01G0232SE001G0232 |  | 63 | 28 | 35 | 63 | 28 | 35 | 63 | 28 | 35 | ONAN | 150% | 150% | 150% | 150% | 220 | 33 | 9.5 | 220 | 9.5 | 33 | 13.26 | 28 | 13.65 | 28 | 14.63 | 28 | N/A | N/A | 3.02 | 28 | N/A | N/A | 12.21 | 35 | 12.7 | 35 | 13.91 | 35 | 20.6 | 63 | N/A | N/A | 20.6 | 63 | 217299 | 63 | 217299 | 63 | 103.5 | 88.11 | 88.91 | N/A | 101.13 | N/A | 151 | 126.1 | 126.5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | C | no aplica | no aplica | 21 | N/A | N/A | -10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 1.5 | N/A | N/A | 245(AT)/36(MT)/12(BT) | YNd11d11 | 0.058 | 63 | 22 | 125.8 | 110.3 | 111.1 | N/A | 123.3 | N/A | 173.2 | 148.3 | 148.7 | 35 | 28 | 28 | 170.3 | Solidamente conectado a tierra | 94.5 | ID21630-SP S/E CERRO PABELLÓN JT4-S1 ID21629-SP S/E CERRO PABELLÓN JT4-S2 ID21628-SP S/E CERRO PABELLÓN DT4 | 30-12-2022 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | OILTAP M | 442_Catalogo campiador de Tap.pdf 442_Hoja de datos_T3D_Cerro Pabellon.pdf | EE-MI-2020-1339-RA_Curva_de_daño_T4.pdf | 442_Datos de placa_T3D_Cerro Pabellon.pdf 442_Hoja de datos_T3D_Cerro Pabellon.pdf | 442_Ensayos_T3D_Cerro Pabellon.pdf | 442-Transformador_3D_Hoja-de-vida-Instalaciones.xlsx
443 | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | S/E SOL DEL DESIERTO | T | ET01G0590SE001G0590 |  | 150 | 75 | 75 | 200 | 100 | 100 | 250 | 125 | 125 | ONAF II | ID443_TR3D_Overload calculation.pdf | 145,5% / 0,9546 kA | 100% | 100% | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 15.3 | 125 | 14.88 | 125 | 14.77 | 125 | no aplica | no aplica | 56.16 | 250 | no aplica | no aplica | 15.52 | 125 | 15.11 | 125 | 14.99 | 125 | 14.88 | 125 | no aplica | no aplica | 15.11 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 267.9285 | 244.3325 | 244.8425 | no aplica | no aplica | no aplica | 274.2185 | 251.6935 | 252.5945 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (198 kV) | 1 (242kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 (AT) / 170 (MT) / 170 (BT) | YNd11d11 | 0.06 | 250 | 68.93 | 315.21 | 287.45 | 288.05 | no aplica | no aplica | no aplica | 322.6 | 296.11 | 297.17 | 125 | no aplica | 125 | 673.46 | Solidamente conectado a tierra | ID443_TR3D_Overload calculation.pdf; ID443_TR3D_Overload calculation (15min).pdf | ID21635 - SP S/E SOL DEL DESIERTO JT1-S1 ID21636 - SP S/E SOL DEL DESIERTO JT1-S2 | 28-01-2022 | CHINT Electric Co., Ltd | TRIFÁSICO | S | CHINT Electric Co., Ltd | CHINT Electric Co., Ltd (integrado al transformador) | ID443_TR3D_Foto cambiador TAP.jpg | ID443_TR3D_Curva de daño.pdf | ID443_TR3D_Datasheet.pdf ID443_TR3D_Foto Placa.jpg ID443_TR3D_placa.pdf | ID443_TR3D Test Report-Transformer | ID443-Hoja-de-vida-TR3D.xlsx
444 | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | A3 | ET01T0707SE001T0707 |  | 90 | 90 | 30 | 120 | 120 | 40.2 | 150 | 150 | 50.1 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID 444 LA POLVORA 22_110_13,8 KV 150 MVA T1 - LIMITE DE SOBRECARGA | 125% (0,098kA) | 125%(0,196kA) | N/A | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 10.96 | 50 | 12.77 | 50 | 16.48 | 50 | N/A | N/A | 23.03 | 50 | N/A | N/A | 37.08 | 50 | 38.89 | 50 | 42.59 | 50 | 12.77 | 50 | 23.03 | 50 | 38.89 | 50 | 195200.9 | 50 | N/A | N/A | 436,908(3x145,636) | 357,108(3x119,036) | 395,565(3x131,855) | N/A | 168,261(3x56,087) | N/A | 155,061(3x51,687) | 138,456(3x46,152) | 136,425(3x45,475) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | C | no aplica | no aplica | 17 | N/A | N/A | 17 - 198 kV | 1 - 242 kV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | N/A | N/A | 1.25 | N/A | N/A | 1050 (AT), 550 (MT), 110 (BT) | YNa0d1 | 0.06 | 50 | 46,851(3*15,617) | 475,968(3*158,656) | 408,789 (3*136,263) | 460,347(3*153,445) | N/A | 173,88(3*57,96) | N/A | 168,372(3*56,126) | 154,134 (3*51,378) | 156,9 (3*52,300) | 50 | 50 | 50 | 455,64 (3x151,88) | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | ID 444 LA POLVORA 220_110_13,8 KV 150 MVA T1 - CURVA SOBRECARGA | ID 21893 SP S/E LA PÓLVORA J1/J2-S2 ID 21892 SP S/E LA PÓLVORA J1/J2-S1 | 22-05-22 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | ABB | VUCGRE 650/600/C | ID 444 LA POLVORA 22_110_13,8 KV 150 MVA T1 - PLACAS CTBC | ID 444 LA POLVORA 220_110_13,8 KV 150 MVA T1 - CURVA DE DAÑO | ID 444 LA POLVORA 220_110_13,8 KV 150 MVA T1 - PLANO DE PLACA; ID 444 LA POLVORA 22_110_13,8 KV 150 MVA T1 - HOJA DE DATOS | ID 444 LA POLVORA 220_110_13,8 KV 150 MVA T1-F1 - REPORTE FAT; ID 444 LA POLVORA 220_110_13,8 KV 150 MVA T1-F2 - REPORTE FAT; ID 444 LA POLVORA 220_110_13,8 KV 150 MVA T1-F3 - REPORTE FAT | ID 444 LA POLVORA 22_110_13,8 KV 150 MVA T1 - HOJA DE VIDA
445 | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. [No_Mostrar] | S/E HUALQUI | T | ET01T0049SE001T0049 |  | 54 | 54 | 18 | 72 | 72 | 24 | 90 | 90 | 30 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - CURVA SOBRECARGA.pdf | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - LIMITE DE SOBRECARGA | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - LIMITE DE SOBRECARGA | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - LIMITE DE SOBRECARGA | 220 | 66 | 13.8 | 220 | 66 | 13.8 | 12.62 | 90 | 12.61 | 90 | 13.19 | 90 | no aplica | no aplica | 1,41 (diseño) | 30 | no aplica | no aplica | 6,20 (diseño) | 30 | 6,19 (diseño) | 30 | 6,37 (diseño) | 30 | 11.32 | 90 | 4.35 | 90 | 16.42 | 90 | 254887.8 | 90 | 16.42 | 90 | 233.34 | 187.44 | 185.98 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 - 198 kV | 1 - 242 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 (AT), 325 (MT), 110 (BT) | YNyn0d1 | 0.07 | 90 | 52.175 | 304.711 | 251.211 | 254.032 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | 303.386 | SOLIDO | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - LIMITE DE SOBRECARGA | ID 21968 SP S/E HUALQUI J1-S2; ID 21969 SP S/E HUALQUI J1-S1 | 03-11-2021 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/450/C | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - PLACA CTBC | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - CURVA DE DAÑO | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - PLANO DE PLACA -ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - HOJA DE DATOS | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - REPORTE FAT | ID 445 HUALQUI 220_66_13,8 KV 90 MVA T1 - HOJA DE VIDA
446 | SOL DE LILA 220/33/33KV 180MVA 1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E SOL DE LILA | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE002G0292 |  | 144 | 72 | 72 | 180 | 90 | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Sobrecarga permanente.zip | 150%(708,57A) | 150%(2361,9A) | 150%(2361,9A) | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 11.52 | 90 | 11.46 | 90 | 11.81 | 90 | no aplica | no aplica | 21.22 | 90 | no aplica | no aplica | 11.49 | 90 | 11.41 | 90 | 11.76 | 90 | 11.46 | 90 | 21.22 | 90 | 11.41 | 90 | 417028.46 | 180 | 417028.46 | 180 | 176.3 | 144.58 | 139.28 | no aplica | 423.73 | no aplica | 175.35 | 143.63 | 138.33 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 220kV+/-10x1,5% | no aplica | no aplica | 1050 (AT)/ 170(MT)/170(BT) | YNd11d11 | 0.044 | 180 | 66.405 | 242.59 | 209.94 | 204.88 | no aplica | 423.73 | no aplica | 242.26 | 210.03 | 205.9 | 90 | 90 | 90 | 276.35 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | GRE.EEC.C.99.CL.P.07822.16.049.00.pdf | ID:22029-SP S/E SOL DE LILA T1-S1 ID:22030-SP S/E SOL DE LILA T1-S2 ID:22044-SP S/E SOL DE LILA FT1 ID:22045-SP S/E SOL DE LILA FT2 | 01-09-2022 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 1050/600/III | Datos de placa cambiador de tap.zip | Curva de daño de transformador | Datos de placa y hoja de datos del transformador.zip | Ensayos del transformador.zip | ID446_Hoja_de_vida
447 | GUINDO 220/66/13,8 KV 90MVA 1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | S/E GUINDO | T | ET01T0051SE003T0051 |  | 72 | 72 | 8 | 90 | 90 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 447-Sobrecarga transformador.pdf | 118% | 118% | 118% | 220 | 66 | 13.8 | 220 | 66 | 13.8 | 11.58 | 90 | 12.43 | 90 | 13.54 | 90 | no aplica | no aplica | 0.44 | 10 | no aplica | no aplica | 2.02 | 10 | 2.12 | 10 | 2.24 | 10 | 12.18 | 90 | 4.53 | 10 | 1.802 | 10 | no aplica | 90 | no aplica | 90 | 246.508 | 240.599 | 231.079 | no aplica | 1.15 | no aplica | 16.457 | 16.384 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 1 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 13 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950 (AT) / 325 (MT) / 75 (BT) | YNyn0d1 | 0.04948 | 90 | 33.76 | 278.108 | 275.599 | 272.879 | no aplica | 1.53 | no aplica | 17.216 | 17.253 | 17.241 | 90 | 10 | 10 | 309.359 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 447-Sobrecarga transformador.pdf | ID22266-SP S/E GUINDO J1-J3 S1; ID22265-SP S/E GUINDO J1-J3 S2 | 23-12-2022 | ASTOR | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII 350Y-72,5/C-14273G | 447_PLACA CDBC T3D.pdf | 447_CURVA DE DAÑO.pdfF | 447_PLACA T3D.pdf; 447_HOJA DE DATOS T3D.pdf | DE418-ON22-AN-TR-PR-04_R0 Transformador de poder - Informe tecnico de prueba.pdf | 447_HOJA DE VIDA T3D.pdf
448 | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E RIO ACONCAGUA | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE113T0002 |  | 240 | 240 | 40 | 300 | 300 | 50 | 360 | 360 | 60 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID448-Sobrecarga admisible corta duracion ONAF2-AT;ID448-Sobrecarga admisible corta duracion ONAF2-BT | 121% | 123% | No tiene capacidad de sobrecarga | 220 | 110 | 13.8 | 220 | 110 | 13.8 | 9.62 | 360 | 11.8 | 360 | 15.33 | 360 | 4.83 | 60 | 5.05 | 60 | 5.2 | 60 | 7.32 | 60 | 7.68 | 60 | 8.28 | 60 | 11.8 | 360 | 5.05 | 60 | 7.68 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 177.15 | 147.43 | 163.51 | 20.92 | 21.27 | 21.51 | 19.47 | 17.81 | 17.57 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | C | 17 | no aplica | 5 | 1 (198 kV) | 17 (242 kV ) | no aplica | no aplica | 1 (13,11 kV) | 5 (14,490 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220 kV) | no aplica | 3 (13,8 kV) | 1.25 | no aplica | 2.5 | 950(AT)/550(MT)/125(BT) | YNa0d1 | 0.036 | 80 | 26.4 | 262.6 | 216 | 257.5 | 27.4 | 30.7 | 37.2 | 30.1 | 27.6 | 28.1 | 120 | 20 | 20 | 262.6 | SÓLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | ID_448_[2021-02-04]_ID448-Sobrecarga admisible corta duracion ONAF2-AT; ID_448_[2021-02-04]_ID448-Sobrecarga admisible corta duracion ONAF2-BT | ID22331-SP S/E RIO ACONCAGUA J1-S1;ID22330-SP S/E RIO ACONCAGUA J1-S2 | 27-05-2022 0:00:00 | TBEA | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR RI | VMI 1503-170/D-10193W | ID448-Plano equipo CTBC | ID448-Curva de daño | ID448-Hoja de datos;ID448-Datos de placa | Anexo 3 Ensayos de transformador | ID448-Hoja de vida Fase 1;ID448-Hoja de vida Fase 2;ID448-Hoja de vida Fase 3
449 | HADES 220/33/33KV 220MVA T1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | S/E HADES | T | ET01G0975SE003G0975 | [OP_MD:ID16834-25] | 180 | 90 | 90 | 220 | 110 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ensayo carga trafo.zip | 150%(0.8661 kA) | 150%(2,887 kA) | 150%(2,887 kA) | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 15.2 | 110 | 15.34 | 110 | 15.99 | 110 | no aplica | no aplica | 27.31 | 110 | no aplica | no aplica | 15.18 | 110 | 15.33 | 110 | 16 | 110 | 15.99 | 110 | 27.32 | 110 | 15.33 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 176.558 | 141.893 | 139.307 | no aplica | 460.161 | no aplica | 176.143 | 141.478 | 138.892 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 1 | 21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 220kV+/-10x1,5% | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 170(MT) / 170(BT) | YNd11d11 | 0.04 | 180 | 70.466 | 258.466 | 223.657 | 223.088 | no aplica | 460.161 | no aplica | 257.53 | 223.531 | 223.803 | 110 | 110 | 110 | 504.157 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | Overload Curve without Loss of Life.zip | ID22516-SP S/E HADES T1-S1; ID22517-SP S/E HADES T1-S2; ID22518-SP S/E HADES FT11; ID22519-SP S/E HADES FT12; | 29-12-2022 | GE | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 1050/700/III | Datos de placa del Tap.zip | Curva de daño TR3D.zip | Datos de placa y hoja de datos.zip | Ensayos.zip | Hoja de vida.zip
450 | LASTARRIA 220/66/13,2 KV 75 MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E LASTARRIA | A | ET01T0002SE114T0002 |  | 56 | 56 | 20 | 75 | 75 | 25 | NA | NA | NA | ONAN / ONAF | Curvas de Sobrecarga | 125% | 125% | no aplica | 220 | 66 | 13.2 | 220 | 66 | 13.2 | 12.98 | 75 | 12.76 | 75 | 13.13 | 75 | no aplica | no aplica | 2.38 | 25 | no aplica | no aplica | 7.35 | 25 | 7.25 | 25 | 7.34 | 25 | 11.42 | 75 | 2.23 | 75 | 6.1 | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 179.8 | 142.92 | 141.79 | no aplica | 14.43 | no aplica | 19.98 | 15.88 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (198 kV) | 1 (242 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 350(MT) / 125(BT) | YNyn0d1 | 0.086 | 56 | 45.2 | 265.6 | 220.2 | 222.5 | no aplica | 20.1 | no aplica | 33.2 | 28.6 | 29.2 | 75 | 25 | 25 | 265.4 | Sólidamente conectado a tierra | Curvas de Sobrecarga | ID22557 SP S/E LASTARRIA J1-S1; ID22558 SP S/E LASTARRIA J1-S2 | 30-06-2022 | TBEA | TRIFÁSICO | S | MR | VMIII 350Y-123/C-10193W | Anexo 1 Datos de Placa Transformador 3D | Curva daño Trafo Lastarria | Anexo 1 Datos de Placa Transformador 3DAnexo 2 Hoja de Datos Transformador 3D;450_Foto de placa | Anexo 3 Ensayos del transformador | 450_Hoja_de_vida
452 | CORONEL 154/69/13.8KV 56MVA N°5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CORONEL | T | ET06T0058SE142T0058 |  | 35 | 35 | 26 | 45 | 45 | 33 | 56 | 56 | 41 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 452_SOBRECARGA TRANSFORMADOR.pdf | 100% (0,210 kA) | 100% (0,490 kA) | 100% (1,715 kA) | 154 | 66 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 8.05 | 35 | 8.42 | 35 | 8.84 | 35 | 6.12 | 35 | 6.12 | 35 | 6.12 | 35 | 15 | 35 | 15.25 | 35 | 15.9 | 35 | 7.06 | 35 | 5.52 | 35 | 11.34 | 35 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 261.4 | 216.1 | 204.3 | no aplica | 20.3 | no aplica | 29.6 | 24.6 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | C | no aplica | 5 | 19 | no aplica | 1 | 5 | 17 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 | 9 | no aplica | 2.5 | 1.25 | no aplica | 650 (AT) / 350 (MT) / 110 (BT) | YN0yn0d1 | 0.129 | 60 | 32.6 | 279.3 | 235.6 | 229.5 | no aplica | 22.4 | no aplica | 36.5 | 31.7 | 31.1 | 60 | 20 | 20 | 268.2 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 452_SOBRECARGA TRANSFORMADOR.pdf | ID23651-SP S/E CORONEL AT5 | 02-11-2021 | MITSUBISHI ELECTRIC | TRIFÁSICO | S | MR | M III Y 500 060/B 10193W | 452_PLACA CDBC T3D.jpg | 452_CURVA DE DAÑO.pdf | 452_PLACA T3D.jpg; 452_HOJA DE DATOS T3D.pdf | 452 Ensayos.rar | 452_HOJA DE VIDA T3D.pdf
483 | FUTURO 220/33/33 kV 260MVA 1 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR II SPA | ANDES SOLAR II SPA | S/E FUTURO | T | ET01G0770SE065G0770 |  | 225 | 112.5 | 112.5 | 260 | 130 | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 10008667226 Sobrecargas permisibles.pdf | AT_10008667226 Sobrecargas permisibles.pdf | MT_10008667226 Sobrecargas permisibles.pdf | BT_10008667226 Sobrecargas permisibles.pdf | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 11.79 | 112.5 | 11.94 | 112.5 | 12.37 | 112.5 | no aplica | no aplica | 22.17 | 112.5 | no aplica | no aplica | 11.84 | 112.5 | 12 | 112.5 | 12.45 | 112.5 | 13.72 | 112.5 | no aplica | no aplica | 13.72 | 112.5 | 30.5 | 260 | 106757 | 260 | 168.613 | 144.189 | 137.96 | no aplica | 183.87 | no aplica | 170.151 | 145.727 | 139.498 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (192,5 kV) | 1 (247,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 850 kV (AT)/ 200 kV (MT)/ 200 kV (BT) | YNd1d1 | 0.04 | 260 | 93.15 | 260.661 | 236.77 | 235.249 | no aplica | 539.948 | no aplica | 262.547 | 240.011 | 238.015 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 552.2 | sólidamente conectado a tierra | Máxima sobrecarga admisible y curva de sobrecarga.pdf | ID 23001 – SP S/E FUTURO JT1-S1; ID 23002 – SP S/E FUTURO JT1-S2 | 17-07-2023 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VRS III | MR_VRS_III_AES Gener _Placa.pdf | 10008667220 Curva de daño del transformador.pdf | 15074297_Nsr 1050912966_AES Gener _Placa.pdf, 10007171210_Hoja datos firmada por WEG.pdf | 15074297_Nsr 1050912966 AES Gener Andes Solar 2.pdf | ID483.xlsx
484 | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | S/E LOS VARONES | T | ET01T0051SE004T0051 |  | 67.5 | 67.5 | 22.5 | 90 | 90 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ensayosobrecargabilidad.zip | Ensayosobrecargabilidad.zip | Ensayosobrecargabilidad.zip | Ensayosobrecargabilidad.zip | 220 | 66 | No aplica | 220 | 66 | 13.8 | 12.275 | 90 | 12.3929 | 90 | 13.2625 | 90 | no aplica | no aplica | 4.68 | 90 | no aplica | no aplica | 19.05 | 90 | 19.65 | 90 | 20.04 | 90 | 12.33 | 90 | 1.75 | 30 | 6.49 | 30 | 274699 | 90 | 274699 | 90 | 295.6947 | 217.8726 | 205.1634 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 25 | no aplica | no aplica | 25 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13 | no aplica | no aplica | 220kV+/-12x1,25%. | no aplica | no aplica | 245 (AT) / 72,5 (MT) / 15 (BT) | YNyn0d1 | 0.079 | 90 | 52.3569 | 311.8232 | 241.195 | 236.7849 | no aplica | 44.257 | no aplica | 62.021 | 53.667 | 52.336 | 30 | 30 | 30 | 293.552 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | Ensayosobrecargabilidad.zip | ID22954-SP S/E LOS VARONES J7-S1; ID22955-SP S/E LOS VARONES J7-S2 | 11-04-2023 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VM III 350Y-123/C-14273W | Dato de placa.zip | Curva daño.zip | Dato de placa.zip | Ensayos.zip | Hoja de vida.zip
485 | CAMPO LINDO 220/33/33KV 300MVA 1 | PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA | PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA | PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA | S/E CAMPO LINDO | T | ET01G0693SE002G0693 |  | 240 | 120 | 120 | 300 | 150 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Anexo 5 - Sobrecargas permisibles | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 15.76 | 150 | 15.91 | 150 | 16.33 | 150 | no aplica | no aplica | 28.33 | 150 | no aplica | no aplica | 15.47 | 150 | 15.63 | 150 | 16.1 | 150 | 14.36 | 150 | no aplica | no aplica | 14.11 | 150 | 172549.6 | 300 | 172549.6 | 300 | 259.329 | 220.361 | 211.202 | no aplica | 283.602 | no aplica | 269.653 | 230.685 | 221.526 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 170(MT) / 170(BT) | YNd11d11 | 0.074 | 240 | 138.042 | 422.861 | 383.999 | 379.531 | no aplica | 900.049 | no aplica | 424.967 | 387.356 | 383.444 | 150 | 150 | 150 | 522,041(AT-MT) / 1038,091(MT-BT) / 525,398(BT-AT) | SOLÍDAMENTE CONECTADO | Anexo 5 - Sobrecargas permisibles | ID22932-SP S/E CAMPO LINDO T1-S1; ID22933-SP S/E CAMPO LINDO T1-S2; ID22934-SP S/E CAMPO LINDO FT1-1 | 03-04-2023 | WEG | TRIFÁSICO | S | MR | VRS III 1000Y 123/RC | Anexo 2 - Placa de Datos y Hoja de Datos | Anexo 1 - Curva de Daño | Anexo 2 - Placa de Datos y Hoja de Datos | Anexo 3 - Ensayos | Anexo 4 - Hoja de vida
486 | INCA DE ORO 220/33/33 KV 250 MVA 1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | S/E INCA DE ORO | T | ET01G0004SE040G0004 |  | 150 | 75 | 75 | 200 | 100 | 100 | 250 | 125 | 125 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 1,3; Anexo 3 - Ensayos del Transformador (FAT) | 1,5; Anexo 3 - Ensayos del Transformador (FAT) | 1,5; Anexo 3 - Ensayos del Transformador (FAT) | 1,5; Anexo 3 - Ensayos del Transformador (FAT) | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 11.73 | 125 | 11.82 | 125 | 12.09 | 125 | no aplica | no aplica | 22.34 | 125 | no aplica | no aplica | 11.85 | 125 | 11.95 | 125 | 12.23 | 125 | 11.08 | 250 | no aplica | no aplica | 11.08 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 368.03 | 332.06 | 320.85 | no aplica | no aplica | no aplica | 367.97 | 331.76 | 320.97 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (198kV) | 1 (242kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (220kV) | no aplica | no aplica | 220/v3 +/- 8 x 1,25% | no aplica | no aplica | 950 / 170 / 170 | YNd11d11 | 0.049 | 250 | 100.7 | 398.83 | 368.86 | 358.25 | no aplica | 720.58 | no aplica | 394.07 | 369.56 | 364.07 | 125 | 125 | 125 | 855.25 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Anexo - Respaldos Sobrecarga Pérdidas en cobre y Curva de sobrecarga vs tiempo (003) | ID23099 SP S/E INCA DE ORO JT1-S1 ID23100 SP S/E INCA DE ORO JT1-S2 | 09-08-2022 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUCGRN 380/800-III | Anexo 3.38 - Datos de placa cambiador de Tap | Anexo 1 - Curva de Daño Transformador ID486 | Anexo 2 - Placa transformador de Poder 3D Anexo 2 - HCTG Transformador de Poder 3D | Anexo 3 - Ensayos del Transformador (FAT) | ID486_INCA DE ORO 220-33-33 kV 250 MVA 1
487 | CUMBRE 500/220/66 kV 750MVA 2 + URC | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | T3 | ET03T0035SE003T0030 | 3 unidades monofásicas | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - TABLAS TIEMPO-SOBRECARGA | 35% (0,303 kA) | 35% (0,689 kA) | 35% (0,270 kA) | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 26.05 | 250 | 13.74 | 250 | 11.85 | 250 | 24.44 | 250 | 22.85 | 250 | 23.85 | 250 | no aplica | no aplica | 41.41 | 250 | no aplica | no aplica | 13.74 | 250 | 22.85 | 250 | 41.41 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1378.187 | 1042.943 | 1007.02 | 161.52 | 135.51 | 133.92 | no aplica | 125.37 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 17 - 195,5 | 1 - 241,5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 1.32 | no aplica | 1425 (AT), 950 (MT), 350 (BT) | YNa0d1 | 0.06 | 250 | 213.18 | 1758.89 | 1202.54 | 1148.46 | 150.93 | 127.6 | 126.15 | no aplica | 120.09 | no aplica | 250 | 51 | 51 | 1415.72 | Sólidamente conectado a tierra | ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - CURVAS SOBRECARGA | ID 23154 SP S/E CUMBRE T2-S1; ID 23155 SP S/E CUMBRE T2-S2 | 09-08-22 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | ABB | UCLRE 1050/2400/III S | ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - FASE 1 - FOTO DE PLACA; ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - FASE 2 - FOTO DE PLACA; ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - FASE 3 - FOTO DE PLACA | ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - CURVA DE DAÑO | ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - PLANO DE PLACA; ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - HOJA DE DATOS ELECNOR; ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - HOJA DE DATOS HYOSUNG | ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - FASE 1 - REPORTE FAT; ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - FASE 2 - REPORTE FAT; ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - FASE 3 - REPORTE FAT | ID 487 SE CUMBRE 500_220 KV 750 MVA 2 + URC - HOJA DE VIDA
488 | EL CHACAY 220/26/0,4 KV 170 MVA 1 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | S/E EL CHACAY | T | ET01T0053SE004T0053 |  | 102 | 102 | 0.3 | 170 | 170 | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 150% | Mechanical and Themic Damage Curve | Mechanical and Themic Damage Curve | Mechanical and Themic Damage Curve | 220 | 26 | 0.4 | 220 | 26 | 0.4 | no aplica | no aplica | 11.98 | 170 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.58 | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.43 | 0.3 | no aplica | no aplica | 10.18 | 170 | 3.89 | 0.3 | 3.77 | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 527.23 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 950 (AT)/170 (MT) | YNd11yn0 | 0.043 | 170 | 66.85 | no aplica | 527.23 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 527.23 | no aplica | 170 | no aplica | 170 | 594.08 | Sólidamente conectado | Mechanical and Themic Damage Curve | ID23177 - SP S/E EL CHACAY J12-S1; ID23178 - SP S/E EL CHACAY J12-S2; ID23181 - SP S/E EL CHACAY ET1 | 16-02-2024 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | no aplica | Mechanical and Themic Damage Curve | 0741-XF-5001 Placa | 26148-220-V1B-EVC0-00057[003] (1) | HV_TR1
489 | MONTENEGRO 230-254/69/13.8KV 75MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE052T0003 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 489_Saturation curve.V01 | 489_Saturation curve.V01 | 489_Saturation curve.V01 | 489_Saturation curve.V01 | 220 | 66 | 13.2 | 230-[154] | 69 | 13.8 | 14.73 | 75 | 11.29 | 75 | 9.46 | 75 | 7.33 | 25 | 6.82 | 25 | 7.38 | 25 | no aplica | no aplica | 19.28 | 75 | no aplica | no aplica | 10.41 | 75 | 2.14 | 25 | 5.6 | 25 | 489_FAT Reporte_Montenegro V01 | 75 | 154[kV]-10.41 / 230[kV]-11.5 | 75 | 280 | 231 | 225 | 29 | 24.4 | 24.4 | no aplica | 29.7 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | TAP17 | TAP1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9b | no aplica | no aplica | 69±8×1.25% | no aplica | 1050/325/95 | YNyn0d1 | 0.08 | 75 | 54.883 | 329 | 272 | 265 | 34.3 | 28.7 | 28.8 | no aplica | 35 | no aplica | 75 | 25 | 25 | 327.2 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 489_Saturation curve.V01 | ID23240_SP S/E MONTENEGRO AT1-S1; ID23241_SP S/E MONTENEGRO AT1-S2 | 10-09-2023 | SPECO | TRIFÁSICO | S | Huaming | SHZV?1000Y-72.5/C-10193WR | 489_Placa Cambiador de TAP | 489_Damage Curve_Montenegro V01 | 489_HCTG T1 489_Placa de Transformador T1 | 489_FAT Reporte_Montenegro V01 | 489_Hoja de vida T1
491 | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T1 | ENORCHILE S.A. | SOLAR ELENA SPA | SOLAR ELENA SPA | S/E IBERELENA | T | ET01G0732SE001G0732 |  | 200 | 100 | 100 | 260 | 130 | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Curvas de sobrecarga TR1 | 170 | 170 | 170 | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 12.58 | 100 | 12.71 | 100 | 13.13 | 100 | no aplica | no aplica | 23.39 | 100 | no aplica | no aplica | 12.68 | 100 | 12.82 | 100 | 13.26 | 100 | 15.21 | 130 | 27.95 | 260 | 15.34 | 260 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 204.017 | 185.215 | 182.5205 | no aplica | no aplica | no aplica | 204.2635 | 187.0425 | 186.541 | no aplica | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 170 (MT) / 170 (BT) | YNd11d11 | 0.036 | 260 | 86.28 | 240.02 | 217.9 | 214.73 | no aplica | no aplica | no aplica | 240.31 | 220.05 | 219.49 | 100 | 100 | 100 | 304.18 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curvas de sobrecarga TR1 | ID23450-SP S/E IBERELENA JT1-1 ID23451-SP S/E IBERELENA JT1-2 | 22-11-2023 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUGG RN 380/1000 III | ID_491_2021-11-10_1ZXX460013-C2654.pdf | ID_491_2021-11-10_Curva de Dano - Elena.pdf | Anexo2 TR3D | Relatório 2XBR62.275_SIEMSA_ELENA | ID_491_2022-02-05_491_Hoja_de_vida.xlsx
492 | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T2 | ENORCHILE S.A. | SOLAR ELENA SPA | SOLAR ELENA SPA | S/E IBERELENA | T | ET02G0732SE001G0732 |  | 200 | 100 | 100 | 260 | 130 | 130 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Curvas de sobrecarga TR2 | 170 | 170 | 170 | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 12.61 | 100 | 12.72 | 100 | 13.12 | 100 | no aplica | no aplica | 23.51 | 100 | no aplica | no aplica | 12.66 | 100 | 12.81 | 100 | 13.26 | 100 | 15.21 | 130 | 27.95 | 260 | 15.34 | 260 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.4615 | 184.1865 | 183.328 | no aplica | no aplica | no aplica | 204.731 | 185.759 | 183.447 | no aplica | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 170 (MT) / 170 (BT) | YNd11d11 | 0.034 | 260 | 82.15 | 238.19 | 216.69 | 215.68 | no aplica | no aplica | no aplica | 240.86 | 218.54 | 215.82 | 100 | 100 | 100 | 298.84 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | Curvas de sobrecarga TR2 | ID23452-SP S/E IBERELENA JT2-1 ID23453-SP S/E IBERELENA JT2-2 | 22-11-2023 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | VUGG RN 380/1000 III | ID_492_2021-11-10_1ZXX460013-C2654.pdf | ID_492_2021-11-10_Curva de Dano - Elena.pdf | Anexo2 TR3D | Relatório 2XBR62.275_SIEMSA_ELENA | ID_492_2022-02-05_491_Hoja_de_vida.xlsx
494 | BELLA MONICA 220/33/33 kV 220 MVA T1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E BELLA MONICA | T | ET01G0292SE194G0292 |  | 176 | 88 | 88 | 220 | 110 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Curva de daño de transformador T1.pdf | Curva de daño de transformador T1.pdf | Curva de daño de transformador T1.pdf | Curva de daño de transformador T1.pdf | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 13.39 | 110 | 13.29 | 110 | 13.83 | 110 | no aplica | no aplica | 47.67 | 220 | no aplica | no aplica | 13.39 | 110 | 13.36 | 110 | 13.98 | 110 | 13.335 | 110 | 47.832 | 220 | 13.4 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 208.437 | 175.05 | 177.4715 | no aplica | 355.3 | no aplica | 209.89 | 178.4915 | 182.0445 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 220kV+/-10x1.5% | no aplica | no aplica | 1050 | Ynd11d11 | 0.06 | 220 | 74.12 | 245.22 | 205.95 | 208.79 | no aplica | 418 | no aplica | 246.93 | 209.99 | 214.17 | 110 | no aplica | 110 | 280.07 | sólidamente conectado | Curva de daño de transformador T1.pdf | ID23540-SP S/E BELLA MONICA JT1-S1 ID23541-SP S/E BELLA MONICA JT1-S2 | 26-06-2023 | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VRSlll | Datos de placa y hoja de datos del transformador T1.zip | Curva de daño de transformador T1.pdf | Datos de placa y hoja de datos del transformador T1.zip | Ensayos del transformador T1.pdf | 494_Hoja_de_vida
495 | BELLA MONICA 220/33/33 kV 220 MVA T2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E BELLA MONICA | T | ET02G0292SE194G0292 |  | 176 | 88 | 88 | 220 | 110 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Curva de daño de transformador T2.pdf | Curva de daño de transformador T2.pdf | Curva de daño de transformador T2.pdf | Curva de daño de transformador T2.pdf | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 13.34 | 110 | 13.32 | 110 | 13.81 | 110 | no aplica | no aplica | 47.7 | 220 | no aplica | no aplica | 13.43 | 110 | 13.45 | 110 | 14.02 | 110 | 13.39 | 110 | 47.96 | 220 | 13.52 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 208.4965 | 175.117 | 173.128 | no aplica | 358.7399 | no aplica | 207.655 | 176.2815 | 178.942 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 220kV+/-10x1.5% | no aplica | no aplica | 1051 | Ynd11d11 | 0.06 | 220 | 73.73 | 245.29 | 206.02 | 203.68 | no aplica | 422.048 | no aplica | 244.3 | 207.39 | 210.52 | 110 | no aplica | 110 | 279.75 | sólidamente conectado | Curva de daño de transformador T2.pdf | ID23542-SP S/E BELLA MONICA JT2-S1 ID23543-SP S/E BELLA MONICA JT2-S2 | 26-06-2023 | Chint | TRIFÁSICO | S | MR | VRSlll | Datos de placa y hoja de datos del transformador T2.zip | Curva de daño de transformador T2.pdf | Datos de placa y hoja de datos del transformador T2.zip | Ensayos del transformador T2.pdf | 495_Hoja_de_vida
496 | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E MONTERRICO | T3 | ET02T0058SE251T0058 |  | 60 | 60 | 20 | 75 | 75 | 25 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 119,8% | Ensayosobrecargabilidad.zip | Ensayosobrecargabilidad.zip | Ensayosobrecargabilidad.zip | 154 | 66 | no aplica | 154 | 69 | 14.8 | 13.98 | 75 | 11.6 | 75 | 11.53 | 75 | no aplica | no aplica | 6.39 | 75 | no aplica | no aplica | 21.9 | 75 | 19.5 | 75 | 19.41 | 75 | 11.14 | 75 | 2.1 | 75 | 6 | 75 | 161544 | 75 | 161544 | 75 | 375 | 279 | 255 | no aplica | 22.939 | no aplica | 48 | 47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 650 (AT) / 350 (MT) / 95 (BT) | YNyn0d1 | 0.08 | 75 | 38 | 441 | 328 | 300 | no aplica | 29 | no aplica | 56 | 43 | 40 | 75 | 25 | 25 | 409 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | Ensayosobrecargabilidad.zip | ID23646 - SP S/E MONTERRICO AT2-S1; ID23647 -SP S/E MONTERRICO AT2-S2 | 06-06-2023 | JIANGSU HUAPENG TRANSFORMER CO.,LTD | TRIFÁSICO | S | MR | VM?500Y-170/C-12233W | Datos de placa.zip | Ensayosobrecargabilidad.zip | Datos de placa.zip | Ensayos.zip | 496_Hoja_de_vida.xlsx
497 | T3D S/E PORTEZUELO JT4 + UR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PORTEZUELO | A3 | ET04T0058SE201T0058 |  | 120 | 120 | 24 | 150 | 150 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 122% | 180% | 180% | 180% | 220 | 66 | 23 | 230 | 69 | 24 | 14.05 | 150 | 12.62 | 150 | 11.68 | 150 | no aplica | no aplica | 2.96 | 30 | no aplica | no aplica | 6.08 | 30 | 5.83 | 30 | 5.66 | 30 | 10.727 | 150 | 2.516 | 30 | 4.9555 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 480.6 | 429.9 | 406.65 | no aplica | 32.7 | no aplica | 33.3 | 30.3 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 900/150 (AT) / 350 (MT) / 150 (BT) | YNa0d1 | 0.044 | 150 | 61.89 | 511.8 | 454.17 | 433.35 | no aplica | 36 | no aplica | 42 | 38.7 | 36.9 | 150 | 30 | 30 | 516.09 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 3.27 Anexo - Sobrecarga Transformador 166401~04; Anexo - Transformer insulation life calculation report.pdf | ID23658 - SP S/E PORTEZUELO JT4-S1; ID23659 - SP S/E PORTEZUELO JT4-S2; ID23660 - SP S/E PORTEZUELO BT4 | 31-08-2024 | SIEMENS | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | VM I 501-123/C-12233W | 3.38 Anexo - Datos de Placa Cambiador de Tap | Anexo - Sobrecarga Transformador 166401~04 | 2 Anexo - HCTG Autotransformador 230-69-24 kV SE Portezuelo; 2 Anexo - Fotografías de Placa TR1 a TR4 | 3 Anexo - FAT TR 1 V166401/2/3/4 | ID497_PORTEZUELO 220-69-24 kV 150 MVA4+UR
500 | MESETA DE LOS ANDES 220/33/33KV 160MVA T1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | TERCERA REGIÓN SOLAR SPA | SONNEDIX COX ENERGY CHILE SPA | S/E MESETA DE LOS ANDES | NO CLASIFICADO | ET01G0753SE001G0753 |  | 100 | 50 | 50 | 130 | 65 | 65 | 160 | 80 | 80 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 180% | MDLA-STCL-EL-MCAL-0008 Curva de Sobrecarga | MDLA-STCL-EL-MCAL-0008 Curva de Sobrecarga | MDLA-STCL-EL-MCAL-0008 Curva de Sobrecarga | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 11.63 | 80 | 11.73 | 80 | 12.16 | 80 | no aplica | no aplica | 21.32 | 80 | no aplica | no aplica | 11.74 | 80 | 11.88 | 80 | 12.29 | 80 | 9.97 | 80 | 18.12 | 80 | 10.1 | 80 | 387175.27 | 160 | 387175.27 | 160 | 141.22 | 123.17 | 124.53 | no aplica | 189.64 | no aplica | 141.05 | 123.88 | 124.19 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 23 | no aplica | no aplica | 1(189,75kV) | 23(250,25kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 12(220kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 950(AT)/170(MT)/170(BT) | Ynd11d11 | 0.057 | 80 | 81.5 | 194.3 | 164 | 164.7 | no aplica | 319.1 | no aplica | 198.4 | 168.8 | 169.2 | 80 | 80 | 80 | 407.45 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | MDLA-STCL-EL-MCAL-0008 Curva de Sobrecarga | ID23769 - SP S/E MESETA DE LOS ANDES JT1-S1; ID23770 - SP S/E MESETA DE LOS ANDES JT1-S2 | 07-12-2023 0:00:00 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 650Y-72,5/C-12 23 1WR | ID_500_2022-01-17_MDLA-T1-TAP.jpg | MDLA-STCL-EL-MCAL-0009 Curva de Daño | Anexo E_HCTG TR 220-33 kV_Rev.3 firmado, ID_500_2022-01-17_MDLA-T1.jpg, ID_500_2022-01-17_MDLA-T1-TB.jpg | 05. 812439 test_report_FAT | HV_T1_MDLA
502 | T3D S/E EL LAUREL JT1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E EL LAUREL | NO CLASIFICADO | ET01T0002SE105T0002 |  | 40 | 40 | 14 | 50 | 50 | 17 | 60 | 60 | 21 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID 502 - Curva de Sobre Carga.pdf | ID 502 - Curva de Sobre Carga.pdf | ID 502 - Curva de Sobre Carga.pdf | ID 502 - Curva de Sobre Carga.pdf | 220 | 66 | 13.8 | 230 | 69 | 13.8 | 14.8 | 60 | 12 | 60 | 9.5 | 60 | 4 | 60 | 7 | 60 | 7 | 60 | 23.3 | 60 | 20 | 60 | 17 | 60 | 10.2 | 60 | 5.95 | 60 | 17 | 60 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 182.98 | 154.01 | 144.49 | no aplica | 32.252 | no aplica | 38.53 | 34.86 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (207 kV) | 1 (253 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | no aplica | no aplica | 11 (230 kV) | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 950(AT) / 350(MT) / 125 (BT) | Ynynd1 | 0.25 | 40 | 47.3 | 216.248 | 186.5 | 168.003 | no aplica | 40 | no aplica | 48.117 | 51 | 39.09 | 60 | 21 | 21 | 233.8 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | ID 502 - Curva de Sobre Carga.pdf | ID24085 SP S/E EL LAUREL J10-S1; ID24086 SP S/E EL LAUREL J10-S2 | 24-04-2024 0:00:00 | Tubos Trans Electric | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VM III 350Y-75,5/C | ID 502 - Placa CBC | ID 502-Curva de Daño | Datos de placa y hoja de datos del transformador | ID 502 - Protocolos de prueba Transformador | ID 502 - Hoja de vida
508 | T3D S/E ERBB-2 BT2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | S/E ERBB-2 | NO CLASIFICADO | ET01L0034SE002L0034 | CX_MD:NUP3037_ANITv03; corresponde a instalación existente que no formaba parte del NUP pero se normalizó dado que no estaba en BDIT | 40 | 26.667 | 13.333 | 50 | 33.334 | 16.666 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% | no aplica | no aplica | no aplica | 66 | 6.6 | 4.16 | 66 | 6.6 | 4.16 | 11.03 | 50 | 11.27 | 50 | 11.88 | 50 | 8.32 | 40 | 7.37 | 40 | 5.89 | 40 | 19.36 | 50 | 19.58 | 50 | 20.21 | 50 | 8.01 | 40 | 4.96 | 40 | 13.57 | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 429.1045 | 365.3166 | 349.646 | 404.2701 | 359.646 | 328.9305 | 534.8605 | 471.0726 | 455.5334 | no aplica | no aplica | 0 | 6 | 0 | 6 | C | C | no aplica | 21 | 21 | no aplica | 21 (57,75kV) | 1 (74,25kV) | 21 (5,775kV) | 1 (7,425kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (66kV) | 11 (6,6kV) | no aplica | 1.25 | 1.25 | no aplica | 325(AT)/60(MT)/60(BT) | Dyn1yn1 | 0.065 | 50 | 24.47 | 479.494 | 414.854 | 401.811 | 430.926 | 385.075 | 333.673 | 557.786 | 507.397 | 494.84 | 50 | 40 | 50 | 439.324 | VÍA IMPEDANCIA | 100% | ID24281 - SP S/E ERBB-2 BT2 | - | WEG | TRIFÁSICO | RF | MR | W III 400 Y 40 12233W | DATA BOOK -15219379 - ENAP - 150-1900406-1.pdf; ID508 - Placa cambiador de TAP_AT.jpg; ID508 - Placa cambiador de TAP_BT.jpg | DATA BOOK -15219379 - ENAP - 150-1900406-1.pdf | ID508 - Datos de Placa.jpg; IMG_2529.jpg; DATA BOOK -15219379 - ENAP - 150-1900406-1.pdf | DATA BOOK -15219379 - ENAP - 150-1900406-1.pdf | ID508 Hoja de vida del equipo
509 | LAS SALINAS 220/33/33kV 176MVA 1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E LAS SALINAS | NO CLASIFICADO | ET01G0292SE195G0292 |  | 176 | 88 | 88 | 220 | 110 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 15% ONAN - 31% ONAF | Sierra Gorda Solar SFFZ-220000-220 Overload Capability Aalysis Report | Sierra Gorda Solar SFFZ-220000-220 Overload Capability Aalysis Report | Sierra Gorda Solar SFFZ-220000-220 Overload Capability Aalysis Report | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 26.05 | 220 | 25.88 | 220 | 27.02 | 220 | 49 | 220 | 49 | 220 | 48.88 | 220 | 26.11 | 220 | 25.96 | 220 | 27.08 | 220 | 25.88 | 220 | 49 | 220 | 25.96 | 220 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 273.3855 | 233.5545 | 229.2025 | 546.771 | 467.109 | 458.405 | 279.072 | 233.5205 | 230.9025 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 1050(AT)/170(MT)/170(MT) | YNd11d11 | 0.039 | 220 | 72.45 | 321.63 | 274.77 | 269.65 | 643.26 | 549.54 | 539.3 | 328.32 | 274.73 | 271.65 | 220 | 220 | 220 | 347.22 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | Sierra Gorda Solar SFFZ-220000-220 Overload Capability Aalysis Report | 24314 SP S/E LAS SALINAS JT1-S1 24315 SP S/E LAS SALINAS JT1-S2 | 12-02-2024 0:00:00 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VRSIII 700Y-123/RC-12233W | 509_Placa de datos Transformador 1 | Sierra Gorda Solar thermal damage curve 20211223 | 509_Placa de datos Transformador 1 | 509_FAT Report #1 Transformador 3D | 509_Hoja de vida
510 | LAS SALINAS 220/33/33kV 176MVA 2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E LAS SALINAS | NO CLASIFICADO | ET02G0292SE195G0292 |  | 176 | 88 | 88 | 220 | 110 | 110 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Sierra Gorda Solar SFFZ-220000-220 Overload Capability Aalysis Report | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 25.93 | 220 | 25.76 | 220 | 26.91 | 220 | 48.78 | 220 | 48.82 | 220 | 48.78 | 220 | 26.04 | 220 | 25.87 | 220 | 27.02 | 220 | 25.76 | 220 | 48.82 | 220 | 25.87 | 220 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 274.159 | 233.954 | 231.4465 | 548.318 | 467.908 | 462.893 | 275.366 | 248.2 | 231.37 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1.5 | no aplica | no aplica | 1050(AT)/170(MT)/170(MT) | YNd11d11 | 0.039 | 220 | 71.1 | 322.54 | 275.24 | 272.29 | 645.08 | 550.48 | 544.58 | 323.96 | 292 | 272.2 | 220 | 220 | 220 | 346.95 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | Sierra Gorda Solar SFFZ-220000-220 Overload Capability Aalysis Report | 24316 SP S/E LAS SALINAS JT2-S1 24317 SP S/E LAS SALINAS JT2-S2 | 12-02-2024 0:00:00 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR | VRSIII 700Y-123/RC-12233W | 510_Placa de datos Transformador 2 | Sierra Gorda Solar thermal damage curve 20211223 | 510_Placa de datos Transformador 2 | 510_FAT Report #2 Transformador 3D | 510_Hoja de vida
511 | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR2 3U | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | T | ET02T0002SE030T0002 | OP_MD:ID2327-24 | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 150 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | 500 | 220 | 66 | 500 | 220 | 66 | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | no aplica | C | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | Ver Anexo 3 - Ensayo de equipo | ID6465-SP S/E POLPAICO KT2-S1; ID6466-SP S/E POLPAICO JT2-1; ID6467-SP S/E POLPAICO KT2-S2-2; ID6468-SP S/E POLPAICO KT2-S2-1; ID6469-SP S/E POLPAICO KT2; ID6470-SP S/E POLPAICO JT2-2; ID19350-SP S/E POLPAICO KT2-S2-3 | 04-09-2011 0:00:00 | ABB | REGULADOR | S | MR | RI 3003-300/C | Anexo 2 - Fotos de Placa | ID511 - Curva de daño | Anexo 2 - Fotos de Placa | Anexo 3 - Ensayo de equipo | Anexo 3 - Hoja de vida ID511
512 | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR1 1U + R | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | T | ET01T0002SE030T0002 | OP_MD:ID2327-24 | 170 | 170 | 35 | 210 | 210 | 43 | 250 | 250 | 50 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | 500 | 220 | 66 | 500 | 220 | 66 | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | C | no aplica | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Ver Anexo 3 - Ensayos del Transforma | "ID6460-SP S/E POLPAICO KT1-S1; ID6461-SP S/E POLPAICO KT1-S2-1; ID6462-SP S/E POLPAICO KT1-S2-2 ; ID6463-SP S/E POLPAICO JT1-1; ID6464-SP S/E POLPAICO KT1; ID19314-SP S/E POLPAICO JT1-2; ID21080-SP S/E POLPAICO KT1-S2-3" | 04-09-2008 0:00:00 | Siemens | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI 3003-300 D-10193W | Anexo 2 - Fotos de placa | Anexo 2 - Fotos de placa | Anexo 2 - Fotos de placa | Anexo 3 - Ensayos del Transforma | Anexo 3 - Hoja de vida ID512
513 | CENTRAL EL AGUILA 13.8/0.345/0.345 KV 1.5MVA 3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CENTRAL EL AGUILA | NO CLASIFICADO | ET03G0216SE007G0216
516 | PAN DE AZUCAR 110/110/13.8 kV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | NO CLASIFICADO | ET08T0002SE027T0002 |  | 30 | 30 | 10 | 39 | 39 | 13 | 48 | 48 | 16 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | 110 | 110 | 13.8 | 110 | 110 | 13.8 | 1.89 | 30 | 30 | 30 | 1.01 | 30 | 6.97 | 30 | 14.3 | 14.3 | 5.53 | 30 | 15.23 | 30 | 15.6 | 15.6 | 15.23 | 30 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74.75 | 45.45 | 125.2 | 12.88 | 12.59 | 12.31 | 11.16 | 10.91 | 10.66 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | C | no aplica | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | 74.75 | 45.45 | 125.2 | 12.88 | 12.59 | 12.31 | 11.16 | 10.91 | 10.66 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | ID1740-S/E PAN DE AZUCAR H2;ID1741-S/E PAN DE AZUCAR H2;ID4837-S/E PAN DE AZUCAR H2;ID4838-S/E PAN DE AZUCAR H2;ID4839-S/E PAN DE AZUCAR H2;ID1757-S/E PAN DE AZUCAR HT1 | 15-08-1976 0:00:00 | SINDELEN | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | Anexo 2 -Foto Placa CTBC | Anexo 2 -Foto Placa ID516 | Anexo 2 -Foto Placa ID516 | Anexo 2 -Foto Placa ID516 | Anexo 3 - Ensayos del transformador ID516 | Anexo 3 - Hoja de vida ID516
517 | IBERATACAMA 220/33/33kV 171MVA 1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | T | ET01G0098SE001G0098 |  | 128 | 64 | 64 | 171 | 85.5 | 85.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ensayosobrecargabilidad.zip | 170% | 170% | 170% | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 34.58 | 171 | 34.94 | 171 | 35.92 | 171 | no aplica | no aplica | 66.33 | 171 | no aplica | no aplica | 34.84 | 171 | 35.15 | 171 | 36.1 | 171 | 34.454 | 171 | 65.408 | 171 | 34.661 | 171 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 348.3 | 300.4 | 291.2 | no aplica | 533.6 | no aplica | 351.1 | 303.8 | 295.6 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 1 (192,5 kV) | 21 (247,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (220 kV) | no aplica | no aplica | 220kV+/-10x1,25%. | no aplica | no aplica | 950(AT)/170(MT)/170(BT) | YNd11d11 | 0.06 | 128 | 50.7 | 409.8 | 353.4 | 342.6 | no aplica | 627.8 | no aplica | 413.1 | 357.4 | 347.8 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 735.9 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | Ensayosobrecargabilidad.zip | ID24459-SP S/E IBERATACAMA JT1-S1; ID24460-SP S/E IBERATACAMA JT1-S2 | 15-09-2023 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | MR VM III 650Y-72.5/C-12233W | Dato de placa.zip | Curva daño.zip | Dato de placa.zip | Ensayos.zip | Hoja de vida.zip
518 | CERRO NAVIA 220/34/0.38 kV 140MVA 4 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | NO CLASIFICADO | ET04T0002SE008T0002 |  | 100 | 100 | 0.25 | 140 | 140 | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLIC | ONAN / ONAF | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 220 | 35.55 | 38 | 230 | 35.55 | 38 | 12.61 | 140 | 140 | 140 | 11.09 | 140 | 38.68 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 862.4 | 862.4 | 38.68 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 51.23 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 952 | 952 | 49.5 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 12.16 | 140000 | 38.68 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 49.85 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 438.57 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 1.94 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 1.78 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | V | no aplica | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 438.57 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 1.94 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | 1.78 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | ID7641-S/E CERRO NAVIA JT4;ID7651-S/E CERRO NAVIA JT4;ID19258-S/E CERRO NAVIA JT4 | 01-01-2010 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | no aplica | no aplica | Anexo 2 -Foto Placa ID518 | ID518 - Curva de daño | Anexo 2 -Foto Placa ID518 | Anexo 3 - Ensayos del transformador ID518 | Anexo 3 - Hoja de vida ID518
519 | T3D S/E CEME 1 JT1 | GM HOLDINGS S.A. | CEME 1 SPA | GM HOLDINGS S.A. | S/E CEME 1 | T3 | ET01G0517SE001G0517 |  | 150 | 75 | 75 | 200 | 100 | 100 | 250 | 125 | 125 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador 1 | 160% | 160% | 160% | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 21.17 | 250 | 21.21 | 250 | 21.71 | 250 | no aplica | no aplica | 39.4 | 250 | no aplica | no aplica | 21.24 | 250 | 21.33 | 250 | 21.85 | 250 | 18.0285 | 250 | 33.49 | 250 | 18.1305 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 247 | 215 | 210 | 247 | 215 | 210 | no aplica | 525 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 31 | no aplica | no aplica | 31 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16 | no aplica | no aplica | 0.667 | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 200(MT) / 200(BT) | YNd11d11 | 0.05 | 250 | 93.41 | 312.65 | 281.28 | 278.87 | no aplica | 630 | no aplica | 316.35 | 285.73 | 283.56 | 250 | 250 | 250 | 374.69 | Sólidamente conectado a tierra | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador 1 | ID24554-SP S/E CEME 1 JT1-S1 ID24555-SP S/E CEME 1 JT1-S2 | 05-07-2024 0:00:00 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VRSIII 1000Y-72.5/RC-16311W | Anexo 3.38 - Datos de placa cambiado de tap.rar | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador 1 | Anexo 2 - Datos de Placa y hoja de datos del transformador.rar | Anexo 3 - Ensayos del transformador 1 | 519 CEME 1 220 33 33 KV 250 MVA 1 - Hoja de vida del equipo
520 | T3D S/E CEME 1 JT2 | GM HOLDINGS S.A. | CEME 1 SPA | GM HOLDINGS S.A. | S/E CEME 1 | T3 | ET02G0517SE001G0517 |  | 150 | 75 | 75 | 200 | 100 | 100 | 250 | 125 | 125 | ONAN / ONAF I / ONAF II | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador 2 | 160% | 160% | 160% | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 21.09 | 250 | 21.1 | 250 | 21.6 | 250 | no aplica | no aplica | 39.28 | 250 | no aplica | no aplica | 21.12 | 250 | 21.22 | 250 | 21.75 | 250 | 17.935 | 250 | 33.388 | 250 | 18.037 | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 246 | 214.4 | 209.6 | 246 | 214.4 | 209.6 | no aplica | 524 | no aplica | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 31 | no aplica | no aplica | 31 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 16 | no aplica | no aplica | 0.667 | no aplica | no aplica | 1050(AT) / 200(MT) / 200(BT) | YNd11d11 | 0.06 | 250 | 94.57 | 311.66 | 279.94 | 277.59 | no aplica | 629 | no aplica | 313.05 | 282.51 | 281.72 | 250 | 250 | 250 | 374.51 | Sólidamente conectado a tierra | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador 2 | ID24556-SP S/E CEME 1 JT2-S1 ID24557-SP S/E CEME 1 JT2-S2 | 05-07-2024 0:00:00 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VRSIII 1000Y-72.5/RC-16311W | Anexo 3.38 - Datos de placa cambiado de tap.rar | Ensayo de límites de sobrecarga del transformador 2 | Anexo 2 - Datos de Placa y hoja de datos del transformador.rar | Anexo 3 - Ensayos del transformador 2 | 520 CEME 1 220 33 33 KV 250 MVA 2 - Hoja de vida del equipo
521 | T3D S/E JADRESIC KT1 + UR | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | S/E JADRESIC | NO CLASIFICADO | ET01T0832SE190T0832 |  | 510 | 510 | 105 | 630 | 630 | 129 | 750 | 750 | 153 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID521-Sobrecarga admisible corta duracion-ONAN_ONAF_ONAF2-MT | no aplica | 108% (2,033kA) | no aplica | 500 | 220 | 66 | 525 | 230 | 66 | 8.73 | 510 | 8.79 | 510 | 9.37 | 510 | 6.86 | 105 | 5.88 | 105 | 5.22 | 105 | no aplica | no aplica | 8.05 | 105 | no aplica | no aplica | 8.79 | 510 | 5.88 | 105 | 8.05 | 105 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 590.33 | 487.9 | 474.05 | 103.02 | 93.075 | 90.525 | no aplica | 90.02 | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | 17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 0.0125 | no aplica | 1425 | YNa0d1 | 0.042 | 510 | 184.0104 | 694.5 | 574 | 557.7 | 121.2 | 109.4 | 106.5 | no aplica | 105.9 | no aplica | 510 | 105 | 105 | 867.4104 | Sólidamente conectado a tierra | Pendiente PES | ID24606-SP S/E PARINAS K3-S1. ID24607-SP S/E PARINAS K3-S2 | 15-12-2023 | Siemens | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | MR | RI3003 | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos | Anexo 1 Curva de daño de Transformador | Anexo 2 Datos de placa y hoja de datos | Anexo 3 Ensayos | ID521-Hoja de vida
522 | T3D S/E CODEGUA HT1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CODEGUA | T | ET01T0061SE038T0061 |  | 60 | 60 | 9 | 80 | 80 | 12 | 100 | 100 | 15 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 3.27 Anexo - Sobrecarga Transformador | 160% | 160% | 160% | 110 | 66 | 13.8 | 110 | 66 | 13.8 | 11.91 | 100 | 12.05 | 100 | 12.75 | 100 | no aplica | no aplica | 32.05 | 100 | no aplica | no aplica | 19.58 | 100 | 15.42 | 100 | 12.61 | 100 | 10.24 | 100 | 27.24 | 100 | 13.11 | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 349.5 | 284.4 | 276.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 (99 kV) | 1 (121 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 550 (AT) / 325 (MT) / 95 (BT) | YNyn0d1 | 0.075 | 100 | 35.08 | 376.82 | 306.98 | 308.37 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 100 | no aplica | no aplica | 342.06 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 3.27 Anexo - Sobrecarga Transformador | ID24663 - SP S/E CODEGUA HT1-S1; ID24664 - SP S/E CODEGUA HT1-S2 | 07-08-2024 | SIEMENS | TRIFÁSICO | S | MR | VMSIII650Y-72,5/C-10193W | 3.38 Anexo - Datos de Placa Cambiador de Tap | 1 Anexo - Transformer damage curve_166405 | 2 Anexo - Fotografía de Placa 3D Codegua 100 MVA; 2 Anexo - HCTG Transformador de Poder 1106613,8 kV SE Codegua | 3 Anexo - CODEGUA 1106613,8 KV 100 MVA 1 | ID522_CODEGUA 1106613,8 KV 100 MVA 1
523 | T3D S/E LA SEÑORAZA JT1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | S/E LA SEÑORAZA | T | ET01T0031SE107T0031 | [CX_EO:NUP1193] | 15 | 15 | 3 | 20 | 20 | 4 | 25 | 25 | 5 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 523_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión | 523_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión | 523_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión | 523_Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión | 220 | 66 | 13.2 | 220 | 66 | 13.2 | 7.73 | 15 | 7.77 | 15 | 8.05 | 15 | NO APLICA. | NO APLICA. | 26.3 | 5 | NO APLICA. | NO APLICA. | 27.2 | 5 | 25.9 | 5 | 25.3 | 5 | 2.56 | 5 | 9.96 | 5 | 7.2 | 5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 42.588 | 35.604 | 33.264 | no aplica | 169.2 | no aplica | 182.7 | 176.4 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050(AT)/325(MT)/125(BT) | YNyn0d1 | 0.064 | 25 | 13.7 | 45.2 | 38.5 | 36.9 | no aplica | 236.7 | no aplica | 244.8 | 233.1 | 227.7 | 15 | 15 | 15 | 124.9 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | 523_Máxima sobrecarga admisible y curva de sobrecarga | ID 24965 SP S/E SEÑORAZA JT1-S1 ID 24966 SP S/E SEÑORAZA JT1-S2 ID 24970 SP S/E SEÑORAZA BT1 | 11-04-2025 0:00:00 | EFACEC | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | HUAMING | CM2III | 523_Placa Cambiador de TAP | 523_Curva de daño de transformador | 523_Datos de placa y hoja de datos del transformador | 523_Ensayos del Transformador | 523_Hoja de vida del transformador
524 | EL TOTORAL 66/12.5/7.2kV 15MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL TOTORAL | NO CLASIFICADO | ET02T0060SE005T0060 |  | 10 | 10 | 7.2 | 15 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Anexos coordinador OT924-22 N°78076.pdf | 111% | 111% | no aplica | 66 | 12 | 7.2 | 66 | 12.5 | 7.2 | 9.6 | 10 | 9.74 | 10 | 10.07 | 10 | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | 8.62 | 10 | 4.13 | 10 | 13.14 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35.5 | 27.7 | 27.6 | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 325(AT)/95(MT)/95(BT) | YNyn0d1 | 0.16 | 10 | 12.271 | 41.663 | 48 | 35.276 | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | Campo innecesario, el terciario es de compensación. | 10 | no aplica | no aplica | 46.925 | sólidamente conectado a tierra | Anexos coordinador OT924-22 N°78076.pdf | ID24989 SP S/E EL TOTORAL BT2-S1; ID24990 SP S/E EL TOTORAL BT2-S2; ID24991 SP S/E EL TOTORAL CT2 | 07-11-2023 | RHONA S.A. | TRIFÁSICO | S | MR | VACUTAP VV III 250D-76-12 23 3W | ID_524_2023-02-13_Foto placa característica OT 924-22 N°78076 | Anexos coordinador OT924-22 N°78076.pdf | SE46-21-14088-27-DTE-HD-004-01 v0; SE46-21-14088-27-PD-FP-002-05_v1; ID_524_2023-02-13_Foto placa característica OT 924-22 N°78076 | Informe OT924-22 N°78076 1 | ID 524 EL TOTORAL 66-12.5-7.2kV 15MVA 2 Hoja de vida
533 | VENTANAS 220/110/12KV 300 MVA | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | S/E VENTANAS | A | ET01G0049SE008G0049 |  | 180 | 180 | NO DISPONIBLE | 230 | 230 | NO DISPONIBLE | 300 | 300 | NO DISPONIBLE | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 | 12 | 220 | 110 | 12 | 8.7745 | 180 | 9.0818 | 180 | 9.8285 | 180 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 13.33 | 300 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 95.499 | 63.587 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | no aplica | 1050 | YNa0d1 | 0.00028 | 300 | 84 | 234.02 | 199.42 | 203.96 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 300 | 300 | 300 | 283.42 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID 81 SP S/E VENTANAS HT1-S1; ID 9027 SP S/E VENTANAS HT1-S2 | 2009 | Crompton Greaves | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3XMI1203-170/C-12233W | ID 533 VENTANAS 220-110-12 KV 300 MVA PLACA.jpg | NO DISPONIBLE | ID 533 VENTANAS 220-110-12 KV 300 MVA PLACA.jpg | Bought Out Test Certifiactes_Part 1.pdf; Bought Out Test Certifiactes_Part 2.pdf; Bought Out Test Certifiactes_Part 3.pdf;ET 09410_Test Reports_July 2008.pdf | ID 533 T3D VENTANAS 220-110-12KV 300 MVA.xlsx
548 | CURANILAHUE 66/66-75.9/13.8KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURANILAHUE | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE036T0058 |  | 20 | 20 | 1.5 | 25 | 25 | 1.875 | 30 | 30 | 2.25 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 | 66 | 13.2 | 66 | 66 | 13.8 | 1.47 | 20 | 0.63 | 20 | 0.8 | 20 | 31.79 | 20 | 31.79 | 20 | 31.79 | 20 | 40.4 | 20 | 32.51 | 20 | 27.53 | 20 | 0.55 | 20 | 27.11 | 20 | 27.2 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.98 | 10.54 | 14.74 | no aplica | 5.38 | no aplica | 6.4 | 5.51 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | V | no aplica | 21 | 2 | no aplica | 10R (56,1 kV) | 10L (75,9 kV) | 1 (66 kV) | 2 (75,9 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | N (66 kV) | 1 (66 kV) | no aplica | 1.5 | 15% | no aplica | 350(AT) / 350(MT) / 110(BT) | YNa0d1 | 0.231 | 20 | 10.82 | 29.25 | 11.55 | 16 | no aplica | 5.79 | no aplica | 7.02 | 6.01 | 5.5 | 20 | 2.25 | 2.25 | 22.37 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | 100% | ID292-SP S/E CURANILAHUE B1 ; ID7321-SP S/E CURANILAHUE BT3 | 01-01-1969 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | REGULADOR | S | MR | VIII 350Y 060 12233W | 548 Datos Cambiador Tap.JPG | 548 Curva de Daño.PDF | 548 Data Sheet Transformador.zip | 548 Ensayos.pdf | 548 Datasheet Transformador.xlsx
549 | PARRONAL 66/66/13.8kV 15MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PARRONAL | NO CLASIFICADO | ET01T0058SE186T0058 | [45 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
554 | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E QUILLOTA | A | ET06T0002SE032T0002 |  | 120 | 120 | 24 | 150 | 150 | 30 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | 220 | 115 | 13.8 | 220 | 115 | 13.8 | 14.92 | 120 | 45.68 | 120 | 9.97 | 120 | 31.4 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | 54.52 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | 45.68 | 45.68 | 40.48 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | 11.23 | 120 | 31.48 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | 45.73 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 262.95 | 183.54 | 234.9 | 62.14 | 51.96 | 47.89 | 0 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | V | no aplica | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | 183.54 | 234.9 | 62.14 | 51.96 | 47.89 | 0 | 57.36 | 0 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Ver Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | ID1844-S/E QUILLOTA HT4; ID1841-S/E QUILLOTA JT4;ID1842-S/E QUILLOTA JT4;ID1843-S/E QUILLOTA JT4 | 32704 | MITSUBISHI | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | 3X MI501 | Anexo 2 -Foto Placa CTBC ID554 | ID554 - Curva de daño | Anexo 2 -Foto Placa ID554 | Anexo 3 - Ensayos del transformador ID554 | Anexo 3 - Hoja de vida ID554
558 | T3D S/E LIQCAU JT1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | S/E LIQCAU | A | ET01T0027SE001T0027 | CX_EO:NUP1149 | 90 | 90 | 30 | 105 | 105 | 35 | 120 | 120 | 40 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID1558_Foto placa ATR1 | 100% (0,3149 kA) | 100% (0,6298 kA) | 100% (1,0041 kA) | 220 | 110 | 23 | 220 | 110 | 23 | 10.15 | 120 | 12.53 | 120 | 16.04 | 120 | no aplica | no aplica | 23.05 | 120 | no aplica | no aplica | 36.79 | 120 | 39.61 | 120 | 43.45 | 120 | 10.65 | 120 | 19.59 | 120 | 33.67 | 120 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 387.3 | 317.2 | 349 | no aplica | 259 | no aplica | 248.2 | 233.6 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9B (220 kV) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050(AT)/550(MT)/145(BT) | YNa0d11 | 0.03 | 40 | 29.35 | 420.88 | 357.92 | 415.27 | no aplica | 263.8 | no aplica | 263.54 | 248.45 | 251.8 | 120 | 40 | 40 | 899.52 | Sólidamente conectado a tierra | ID558_Anexo 1 Curva de daño del transformador | ID25611 SP S/E LIQCAU J1-S1; ID25612 SP S/E LIQCAU J1-S2 | 03-12-2024 0:00:00 | CHINT | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | MR | VM | ID1558_Foto placa ATR1 | Anexo 1 Curva de daño de transformador | ID1558_Foto placa ATR1 | Anexo 3 Ensayos del transformador | Anexo 4 Hoja de vida del transformador
559 | T3D S/E LAS DICHAS JT1 + UR | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LAS DICHAS | NO CLASIFICADO | ET01T0707SE002T0707 | [CX_EO:NUP1059E1] | 90 | 90 | 30 | 120 | 120 | 40.2 | 150 | 150 | 50.1 | ONAN / ONAF I / ONAF II | ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - CURVA DE SOBRECARGA | 125% (0,493 kA) | 125% (1,640 kA) | no aplica | 220 | 66 | 13.8 | 220 | 66 | 13.8 | 11.28 | 150 | 12.26 | 150 | 14.28 | 150 | no aplica | no aplica | 21.6 | 150 | no aplica | no aplica | 35.61 | 150 | 36.63 | 150 | 38.75 | 150 | 12.26 | 150 | 21.6 | 150 | 36.63 | 150 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 461.049 | 374.628 | 385.497 | no aplica | 165.984 | no aplica | 168.069 | 155.943 | 155.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 17 | no aplica | no aplica | 17 - 198 kV | 1 - 242 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9 | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 (AT), 325(MT), 110 (BT) | YNa0d1 | 0.06 | 50 | 60.324 | 493.74 | 411.297 | 442.752 | no aplica | 198.216 | no aplica | 207.807 | 196.683 | 199.779 | 50 | 50 | 50 | 472.038 | SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA | ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - CURVA DE SOBRECARGA | ID 25753 SP S/E LAS DICHAS J1-S1 ID 25754 SP S/E LAS DICHAS J1-S2 | 08-08-2025 0:00:00 | HYOSUNG | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | S | ABB | VUCGRE 650/600/C | ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - FOTOS PLACAS CTBC | ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - CURVA DE DAÑO | ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - HOJA DE DATOS; ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - PLANO DE PLACA | ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - REPORTES FAT | ID 559 LAS DICHAS 220_66_13,8 KV 150 MVA 1 + UR - HOJA DE VIDA
565 | T3D S/E DESIERTO DE ATACAMA JT1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | COPIAPÓ SOLAR SPA | COPIAPÓ SOLAR SPA | S/E DESIERTO DE ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET01G0829SE001G0829 | [CX_EO:NUP1143E2] | 140 | 70 | 70 | 175 | 87.5 | 87.5 | 210 | 105 | 105 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 67% ONAN - 83,4% ONAF1 - 100% ONAF2 | Overload Capability Analysis Report | Overload Capability Analysis Report | Overload Capability Analysis Report | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 11.89 | 140 | 11.92 | 140 | 12.38 | 140 | no aplica | no aplica | 22.77 | 140 | no aplica | no aplica | 11.93 | 140 | 11.96 | 140 | 12.45 | 140 | 11.92 | 140 | 22.77 | 140 | 11.96 | 140 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 98.8457 | 63.043 | 84.4764 | no aplica | no aplica | no aplica | 98.1206 | 85.5406 | 86.2401 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (192500 V) | 1 (247500 V) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (220000 V) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 AT - 200 MT | YNd11d11 | 0.06 | 210 | 104 | 116.3 | 101.3 | 99.4 | no aplica | no aplica | no aplica | 115.4 | 100.6 | 101.5 | 140 | 140 | 140 | 581.04 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | DDAT-40-51305-M-P-0002 FAT report of 1# main transformer.pdf; Overload Capability Analysis Report | 26627 SP S/E DESIERTO DE ATACAMA JT1 – S1 26628 SP S/E DESIERTO DE ATACAMA JT1 – S2 | 17-09-2025 0:00:00 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR Germany | Vacuum | ID 565- Foto de placa .jpg | SFFZ-210000-220-thermal damage curve 20230731.pdf | Main power transformers_.pdfDDAT-40-51305-M-D-0004-1 Nameplate for #1 transformer.pdf; ID 565- Foto de placa .jpg | DDAT-40-51305-M-P-0002 FAT report of 1# main transformer.pdf | ID 565 - Hoja de vida - TR1.xlsx
566 | T3D S/E DESIERTO DE ATACAMA JT2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | COPIAPÓ SOLAR SPA | COPIAPÓ SOLAR SPA | S/E DESIERTO DE ATACAMA | NO CLASIFICADO | ET02G0829SE001G0829 | [CX_EO:NUP1143E2] | 140 | 70 | 70 | 175 | 87.5 | 87.5 | 210 | 105 | 105 | ONAN / ONAF I / ONAF II | 67% ONAN - 83,4% ONAF1 - 100% ONAF2 | Overload Capability Analysis Report | Overload Capability Analysis Report | Overload Capability Analysis Report | 220 | 33 | 33 | 220 | 33 | 33 | 11.91 | 140 | 11.93 | 140 | 12.41 | 140 | no aplica | no aplica | 22.8 | 140 | no aplica | no aplica | 11.96 | 140 | 11.97 | 140 | 12.46 | 140 | 11.93 | 140 | 22.8 | 140 | 11.97 | 140 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 98.9043 | 86.1458 | 84.5401 | no aplica | no aplica | no aplica | 99.3684 | 86.6941 | 85.6655 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 21 | no aplica | no aplica | 21 (192500 V) | 1 (247500 V) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 11 (220000 V) | no aplica | no aplica | 1.25 | no aplica | no aplica | 1050 AT - 200 MT | YNd11d11 | 0.06 | 210 | 104 | 116.4 | 101.3 | 99.5 | no aplica | no aplica | no aplica | 116.9 | 102 | 100.8 | 140 | 140 | 140 | 583.275 | SÓLIDAMENTE ATERRIZADO | DDAT-40-51305-M-P-0003 FAT report of 2# main transformer.pdf; Overload Capability Analysis Report | 26629 SP S/E DESIERTO DE ATACAMA JT2 – S1 26630 SP S/E DESIERTO DE ATACAMA JT2 – S2 | 17-09-2025 0:00:00 | SPECO | TRIFÁSICO | S | MR Germany | Vacuum | ID 566 - Foto de placa.jpg | SFFZ-210000-220-thermal damage curve 20230731.pdf | Main power transformers_.pdfDDAT-40-51305-M-D-0004-1 Nameplate for #2 transformer.pdf; ID 566 - Foto de placa.jpg | DDAT-40-51305-M-P-0003 FAT report of 2# main transformer.pdf | ID 566 - Hoja de vida - TR2.xlsx
567 | SAN ANTONIO 23/12KV 9MVA 6 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN ANTONIO | NO CLASIFICADO | ET04T0057SE019T0057 |  | 9 | 9 | 1.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 12 | 5 | 23 | 12 | 5 | Información No Disponible | Información No Disponible | 4.8 | 9 | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | 4.08 | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (21,85 kV) | 1 (24,15 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (23 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 150(AT) / 110(MT) | Yyn0d1 | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID26751-PS/CT6 | 01-06-1995 | Rhona | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | 3.- Hoja de vida del equipo.xlsx
568 | SAN ANTONIO 23/12KV 9MVA 7 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN ANTONIO | NO CLASIFICADO | ET05T0057SE019T0057 |  | 9 | 9 | 1.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 12 | 5 | 23 | 12 | 5 | Información No Disponible | Información No Disponible | 4.8 | 9 | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | 4.08 | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (21,85 kV) | 1 (24,15 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | no aplica | no aplica | 3 (23 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 150(AT) / 110(MT) | Yyn0d1 | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | 1 | ID26750-PS/CT7 | 01-06-1995 | Rhona | TRIFÁSICO | S | RHONA | RHONA | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | 3.- Hoja de vida del equipo.xlsx
571 | DEGAÑ 115/24KV 40MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E DEGAÑ | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE029T0003 |  | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 13.3 | no aplica | no aplica | no aplica |  | 100%(0,9623KA BT 40MVA) | 100%(0,9623KA BT 40MVA) | 100%(0,9623KA BT 40MVA) | 100%(0,9623KA BT 40MVA) | 110 | 23 | 13.3 | 115 | 24 | 10 | 14.475 | 40 | 15.825 | 40 | 16.19 | 40 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. |  | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 13.45 | 40 | 1.841 | 10 | 5.233 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 237.5 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (109,25KV) | 1 (120,75KV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (115KV) | no aplica | no aplica | 3 (115KV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 550KV (AT) / 150KV (MT) / 75KV (BT) | YNyn0 | 0.128 | 40 | 19.605 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 237.5 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 40 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 40 | 257105 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | 100%(0,9623KA BT 40MVA) | 5579-SP S/E DEGAÑ HT1-S2; 5584-SP S/E DEGAÑ HT1-S1; 5582-SP S/E DEGAÑ ET1 | 22-05-2007 0:00:00 | ABB | TRIFÁSICO | S | ABB | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 3 Ensayos del Transformador.zip | 571-Hoja de datos T1
572 | T3D S/E CABRERO C5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CABRERO | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE020T0003 |  | 3 | 3 | 0.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100%(0,1312kV MT 3MVA) | 100%(0,1312kV MT 3MVA) | 100%(0,1312kV MT 3MVA) | 100%(0,1312kV MT 3MVA) | 23 | 13.2 |  | 23 | 13.2 | 0.4 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 2.6 | 3 | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. |  |  | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone de protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (21,85kV) | 1 (24,15kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica |  | Yy0-d1 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | SOLÍDAMENTE CONECTADO | 100%(0,1312kV MT 3MVA) | SP S/E CABRERO C5 | 26-01-2017 0:00:00 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de Placa | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 1402-Hoja de vida ATR4.xlsx
573 | CHOLGUAN (STS) 23/13,2 kV 6MVA N°4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | NO CLASIFICADO | ET01T0003SE004T0003 |  | 6 | 6 | 0.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 23 | 13.2 | 0.4 | 23 | 13.2 | 0.4 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 2.9 | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 2.9 | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. |  | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (21,85kV) | 1 (24,15kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica |  | Yy0-d1 | 0.26 | 6 | 3.72 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 18.57 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 22.29 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | 100%(0,262kA) BT | 8873-SP S/E CHOLGUAN C6 | 14-01-2012 0:00:00 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 3 Ensayos del Transformador [Homologado] | 573-Hoja de vida ATR T4
574 | CHOLGUAN (STS) 23/13,2 kV 6MVA N°3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | NO CLASIFICADO | ET02T0003SE004T0003 |  | 6 | 6 | 0.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 23 | 13.2 | 0.4 | 23 | 13.2 | 0.4 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 2.8 | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 2.9 | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. |  | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (21,85kV) | 1 (24,15kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica |  | Yy0-d1 | 0.26 | 6 | 3.72 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 18.57 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 22.29 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | 100%(0,262kA) BT | 8878-SP S/E CHOLGUAN C1 | 23-12-2009 0:00:00 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 3 Ensayos del Transformador [Homologado] | 574-Hoja de vida ATR T3
575 | CHOLGUAN (STS) 23/13,2 kV 6MVA N°2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | NO CLASIFICADO | ET03T0003SE004T0003 |  | 6 | 6 | 0.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 100%(0,262kA BT 6MVA) | 23 | 13.2 | 0.4 | 23 | 13.2 | 0.4 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 2.9 | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 2.9 | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. |  | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (21,85kV) | 1 (24,15kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 3 (23kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica |  | Yy0-d1 | 0.26 | 6 | 3.72 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 18.57 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 6 | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | Sin Información en placa. No se dispone en protocolos de pruebas de fábrica. | 22.29 | SOLÍDAMENTE CONECTADO | 100%(0,262kA) BT | 8878-SP S/E CHOLGUAN C1 | 14-01-2012 0:00:00 | RHONA | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | S | RHONA | SIN TENSIÓN | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 1 Curva de Daños | Anexo 2 Datos de Placa | Anexo 3 Ensayos del Transformador | 575-Hoja de vida ATR T2
576 | T3D SAUZAL T4 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | S/E SAUZAL | A | ET05T0002SE036T0002 | [CX_EO:NUP4715] | 40 | 40 | 6 | 50 | 50 | 7.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 100% (0,187 kA) | 100% (0,187kA) | 100% (0,262 kA) | 100% (0,313 kA) | 154 | 110 | 13.8 | 154 | 110 | 13.8 | 4.27 | 40 | 6.44 | 40 | 7.24 | 40 | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 45.47 | 40 | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 51.94 | 40 | 54.94 | 40 | 55.95 | 40 | 7.15 | 50 | 51.92 | 50 | 58.82 | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.5 | 86.56 | 95.2 | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 20.43 | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 17.99 | 17.56 | 17.43 | NO APLICA (neutro sólidamente aterrizado) | NO APLICA (neutro sólidamente aterrizado) | NO APLICA (neutro sólidamente aterrizado) | NO APLICA (neutro sólidamente aterrizado) | NO APLICA (neutro sólidamente aterrizado) | NO APLICA (neutro sólidamente aterrizado) | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 5 (142,45 kV) | 1 (157,85 kV) | no aplica | no aplica | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | II (154 kV) | no aplica | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 2 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 750 kV [AT]/550 kV [MT]/110 kV [BT] | YNa0d1 | 0.31 | 24 | 10 | 69.82 | 101.38 | 111.61 | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 21.5 | NO APLICA (BT no tiene cambiador de tap) | 19.67 | 19.36 | 19.35 | 50 | 6 | 40 | 111.38 | SOLIDAMENTE ATERRIZADO | Datos de sobrecarga_ATR4 SAU.rar | ID1922-SP S/E SAUZAL AT4-S1; ID19386-SP S/E SAUZAL AT4-S2 | 24-04-2025 | HYOSUNG | TRIFÁSICO | S | HYOSUNG | Tipo A | no aplica | Anexo 1 - Curva de daño ATR4 SAU | Anexo 1 - Datos de placa ATR4 SAU | Anexo 3 - Ensayos transformador ATR4 SAU | Anexo 4 - Hoja de vida ATR4 SAU
577 | CHACAYA 115/4.3KV 17MVA 1-MC-TAA | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CHACAYA | NO CLASIFICADO | ET02G0216SE048G0216
578 | CHACAYA 115/4.4KV 20MVA 0BCT 02 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E CHACAYA | T | ET03G0216SE048G0216
586 | T3D S/E METRO A1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | S/E METRO | NO CLASIFICADO | ET01L0014SE001L0014 |  | 40.8 | 40.8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ODAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 20.4 | 20.4 | 110 | 20.4 | 20.4 | 15.7 | 40.8 | 16.8 | 40.8 | 18.55 | 40.8 | 6.17 | 40.8 | 6.17 | 40.8 | 6.17 | 40.8 | 25.2 | 40.8 | 26.26 | 40.8 | 27.86 | 40.8 | 14.28 | 40.8 | 5.24 | 40.8 | 22.32 | 40.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.92 | 189.94 | 180.77 | no aplica | 303.07 | no aplica | 339.46 | 326.47 | 317.3 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 27 | no aplica | no aplica | 27 (92,5 kV) | 1 (127,5 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.23 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 125(MT) / 125(BT) | Yyn0d11 | 0.198 | 40.8 | 23.79 | 216.94 | 204.91 | 200.37 | no aplica | 367.42 | no aplica | 404.36 | 393.85 | 388.72 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 228.7 | vía resistencia de puesta a tierra | 100% | ID28234-SP S/E METRO ILA1 ; ID28495-SP S/E METRO ITRA | 17-04-1975 0:00:00 | CEM | TRIFÁSICO | S | MR | DIII | ID586 - Anexo 5 Cambiador de taps | ID586 - Anexo 1 Curva de Daño | ID586 - Anexo 2 Datos de Placa | ID586 - Anexo 3 Ensayos del transformador | ID586 - Anexo 4 Hoja de Vida del transformador
587 | T3D S/E METRO B1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | S/E METRO | NO CLASIFICADO | ET02L0014SE001L0014 |  | 40.8 | 40.8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ODAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 20.4 | 20.4 | 110 | 20.4 | 20.4 | 15.7 | 40.8 | 16.9 | 40.8 | 18.55 | 40.8 | 6.17 | 40.8 | 6.17 | 40.8 | 6.17 | 40.8 | 25.02 | 40.8 | 26.26 | 40.8 | 27.86 | 40.8 | 14.37 | 40.8 | 5.24 | 40.8 | 22.32 | 40.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.92 | 189.94 | 180.77 | no aplica | 303.07 | no aplica | 339.46 | 326.47 | 317.3 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 27 | no aplica | no aplica | 27 (92,4 kV) | 1 (127,6 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.23 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 125(MT) / 125(BT) | Yyn0d11 | 0.198 | 40.8 | 23.79 | 216.94 | 204.91 | 200.37 | no aplica | 367.42 | no aplica | 404.36 | 393.85 | 388.72 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 228.7 | vía resistencia de puesta a tierra | 100% | ID28235-SP S/E METRO ILB1 ; ID28496-SP S/E METRO ITRB | 17-04-1975 0:00:00 | GEC ALSTHOM | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 650Y 170/C 14271W | ID587 - Anexo 5 Cambiador de taps | ID587 - Anexo 1 Curva de Daño | ID587 - Anexo 2 Datos de Placa | ID587 - Anexo 3 Ensayos del transformador | ID587 - Anexo 4 Hoja de Vida del transformador
588 | T3D S/E METRO C1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | S/E METRO | NO CLASIFICADO | ET03L0014SE001L0014 |  | 40.8 | 40.8 | 8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ODAF | 100% | 100% | 100% | 100% | 110 | 20.4 | 20.4 | 110 | 20.4 | 20.4 | 16.2 | 40.8 | 16.18 | 40.8 | 17.25 | 40.8 | 6.39 | 40.8 | 6.39 | 40.8 | 6.39 | 40.8 | 24.95 | 40.8 | 24.95 | 40.8 | 26.02 | 40.8 | 14.37 | 40.8 | 5.24 | 40.8 | 22.32 | 40.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.92 | 189.94 | 180.77 | no aplica | 303.07 | no aplica | 339.46 | 326.47 | 317.3 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | C | no aplica | no aplica | 27 | no aplica | no aplica | 27 (92,411 kV) | 1 (127,589 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 14 (110 kV) | no aplica | no aplica | 1.23 | no aplica | no aplica | 550(AT) / 125(MT) / 125(BT) | Yyn0d11 | 0.198 | 40.8 | 23.9 | 216.94 | 186.38 | 200.37 | no aplica | 13.76 | no aplica | 404.36 | 16.1 | 388.72 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 210.28 | vía resistencia de puesta a tierra | 1 | ID28236-SP S/E METRO ILC1 ; ID28237-SP S/E METRO ILD1 ; ID28238-SP S/E METRO ITRC1-S1 ; ID28239-SP S/E METRO ITRC1-S2 | 17-04-1975 0:00:00 | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | VIII 650Y 170/C 14271W | ID588 - Anexo 5 Cambiador de taps | ID588 - Anexo 1 Curva de Daño | ID588 - Anexo 2 Datos de Placa | ID588 - Anexo 3 Ensayos del transformador | ID588 - Anexo 4 Hoja de Vida del transformador
590 | T3D S/E LAMPA JT1A | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LAMPA | NO CLASIFICADO | ET01T0835SE020T0835 | (Ex-T2D Id 898) | 30 | SIN INFORMACIÓN | 30 | 40 | SIN INFORMACIÓN | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | OA/FOA | 100% | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 220 | no aplica | 23.5 | 220 | 34 | 23.5 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 10.3 | 30 | 10.2 | 30 | 10.7 | 30 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 9.35 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 107.5 | 80 | 76.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 23 | no aplica | no aplica | 23 (169,75 kV) | 1 (250,25 kV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | 12 (220 kV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 1.25 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 825AT/150BT | YNyn0d1 | 0.14 | 30 | 24.7 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 114.7 | 87.3 | 85.7 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 30 | 112 | Sólidamente conectado | 100% | ID 2962 - SP S/E LAMPA JT1-S1; ID 2964 - SP S/E LAMPA JT1-S2 | 11/11/1997 12:00:00 A.M. | EFACEC | TRIFÁSICO | RC | MR | M III - 350 - Y - 123 / C - 14273W | CAMBIADOR DE TAP | RR_documento_Curva_Daños_TR1_RevA SE LAMPA.pdf | FOTOS DE PLACA | Lampa TR1_13444_ FAT Parte 1 | Hoja de vida
591 | T3D S/E LAMPA JT2A | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LAMPA | NO CLASIFICADO | ET02T0835SE020T0835 | (Ex-T2D Id 900) | 30 | SIN INFORMACIÓN | 30 | 40 | SIN INFORMACIÓN | 40 | no aplica | no aplica | no aplica | OA/FOA | 1 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 220 | no aplica | 23.5 | 220 | 34 | 23.5 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 10.3 | 30 | 10.1 | 30 | 10.6 | 30 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 9.24 | 18 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 107.4 | 79.8 | 76.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 23 | no aplica | no aplica | 23 (189,75 kV) | 1 (250,25 kV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | 12 (220 kV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 1.25 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 825AT/150BT | YNyn0d1 | 0.13 | 30 | 23.9 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 115 | 85.8 | 85 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 30 | 109.7 | Sólidamente conectado | 1 | ID 2965 - SP S/E LAMPA JT2-S1; ID 2966 - SP S/E LAMPA JT2-S2 | 11/11/1997 12:00:00 a.m. | EFACEC | TRIFÁSICO | S | MR | M III - 350 - Y - 123 / C - 14273W | CAMBIADOR DE TAP | SOBRECARGA TRANSFORMADOR LAMPA 220-23KV 40MVA 2 | LAMPA_TR2_13443_FOTO PLACA TRAFO | Lampa TR2_13443 _ FAT Parte 1 | LAMPA_TRN2_C13443_HOJA de VIDA
592 | T3D S/E LAMPA JT3A | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E LAMPA | NO CLASIFICADO | ET03T0835SE020T0835 | (Ex-T2D Id 899) | 60 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 80 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | 1 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 220 | no aplica | 23.5 | 220 | 23.5 | 10.5 | 11.72 | 60 | 11.73 | 60 | 12.47 | 60 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 14.54 | 80 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 4.06 | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | C | no aplica | no aplica | 23 | no aplica | no aplica | 23 (189,75 kV) | 1 (250,25 kV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | 12 (220 kV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 1.25 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 825AT/150BT | YNyn0d1 | 0.08 | 80 | 40.73 | 143.85 | 105.2 | 94.564 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 80 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 145.93 | Sólidamente conectado | 1 | ID 20875 - SP S/E LAMPA JT3-S1 ; ID 20876 - SP S/E LAMPA JT3-S2 |  | CHINT | TRIFÁSICO | S | MR | M III - 350 - Y - 123 / C - 12231WR | CAMBIADOR DE TAP | RR_documento_Curva_Daños_TR3_RevA SE LAMPA | LAMPA_TR3_FOTO PLACA TRAFO | Lampa TR3_251407029_ FAT Parte 1 | Hoja de vida
593 | T3D S/E CURACAVI CT1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | S/E CURACAVI | T | ET01T0835SE012T0835 | (Ex-T2D Id 883) | 4 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN | SIN INFORMACIÓN | 100 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 44 | 12 | no aplica | 40 | 12.15 | 2.4 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 5.8 | 4 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 4.93 | 4 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN INFORMACIÓN | 28.05 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 6 (39,6 KV) | 1 (44 KV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 3 (41,8 KV) | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 3 | no aplica | no aplica | 2.6316 | no aplica | no aplica | 250 | Yyn0d11 | 1.385 | 4 | 9.12 | SIN INFORMACIÓN | 33 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 44 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | 37.17 | no aplica | 883_SOBRECARGA TRANSFORMADOR CURACAVI 44-12.15KV 4MVA 1 | ID2829 - SP S/E CURACAVI FT1 | 01/10/2000 12:00:00 a.m. | Standard Transformer | TRIFÁSICO | RC | no aplica | no aplica | no aplica | CURACAVI_TR1_106649_CURVA DE DAÑO | CURACAVI_TR1_106649_FOTO PLACATRAFO | Curacavi TR1_ 106649_ FAT Parte 1; Curacavi TR1_ 106649_ FAT Parte 2 | HOJA DE VIDA
606 | T3D S/E MAIPO 1 230/115/69kV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E MAIPO | T3 | ET01T0061SE005T0061 | [OP_AG:ID5095-25];
607 | T3D S/E QUINTAY BT1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E QUINTAY | T3 | ET02T0057SE016T0057 | [OP_AG:5041-25] | 10 | 7.5 | 3.3 | 20 | 20 | 2.5 | no aplica | no aplica | no aplica | ONAN / ONAF | Información No Disponible | 0.12 | 0.265 | 1.3 | 154 | 69 | 13.8 | 154 | 69 | 13.8 | 10.06 | 20 | 9.9 | 20 | 9.84 | 20 | no aplica | no aplica | 0.864 | 2.5 | no aplica | no aplica | 2.27 | 2.5 | 2.21 | 2.5 | 2.19 | 2.5 | Información No Disponible | 16 | Información No Disponible | 16 | Información No Disponible | 16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Información no Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | no aplica | Información No Disponible | no aplica | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | V | no aplica | no aplica | 5 | no aplica | no aplica | 5 (146,3 kV) | 1 (161,7 kV) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 3 (154 kV) | no aplica | no aplica | 2.5 | no aplica | no aplica | 650 kV (AT)/ 350 kV (MT)/ 110 kV (BT) | YNyn0d1 | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | no aplica | Información No Disponible | no aplica | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Directo | 20 | Información No Disponible | 28-12-2024 | SINDELEN | TRIFÁSICO | S | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | Información No Disponible | 3.- Hoja de vida del equipo.xlsx
619 | T3D ESCUADRÓN (FFCC) BT1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | S/E RECTIFICADORA ESCUADRON | T | ET01L0011SE001L0011 | [OP_AG:ID18616]