## 1.- Info. Tec. Secciones Tramos
Reporte Secciones Tramos
Ficha Técnica: 1.- Info. Tec. Secciones Tramos
Fecha generación reporte : 08-01-2026 17:23
Total Instalaciones : 2812
[11 empty] | INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS DEL COORDINADOR | [39 empty] | INFORMACION TECNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO | ANEXOS DE INFORMACION TÉCNICA
ID | Nombre | Nombre Centro Control | Nombre Propietario | Nombre Coordinado | Nombre Línea | Nombre Circuito | Nombre Tramo | Número | Nemotecnico | Descripcion | 1.1 Tensión nominal | 1.2 Longitud conductor | 1.3 Resistencia de secuencia positiva a 20°C (50 Hz) | 1.4 Reactancia de Secuencia positiva X (50Hz) | 1.5 Susceptancia de secuencia positiva B (50Hz) | 1.6 Resistencia de secuencia cero Ro a 20°C (50 Hz) | 1.7 Reactancia de secuencia cero Xo (50Hz) | 1.8 Susceptancia de secuencia cero Bo (50Hz) | 1.9 Temperatura de diseño del conductor en régimen permanente | 1.9 Límite térmico permanente en verano con sol 25°C | 1.9 Límite térmico permanente en invierno con sol 15°C | 1.10 Temperatura máxima del conductor en régimen transitorio | 1.10 Límite térmico transitorio en verano con sol 25°C (carga 50%) | 1.10 Límite térmico transitorio en invierno con sol 15°C (carga 50%) | 1.11 Potencia nominal del reactor de línea en terminal inicial | 1.11 Desconectable | 1.12 Reactancia de neutro del reactor de línea terminal inicial | 1.13 Potencia nominal reactor de línea terminal final | 1.13 Desconectable | 1.14 Reactancia de neutro del reactor de línea terminal final | 1.15 Sección del conductor | 1.16 Tipo de conductor (ACSR, ACAR, entre otros) | 1.17 Número de conductores por fase | 1.18 Sección del cable guardia | 1.19 Material del cable de guardia | 1.20 Resistividad del terreno correspondiente al valor promedio de las resistividades del terreno medidas a lo largo de la línea | 1.22 Fecha de entrada en operación | 1.23 Fecha prevista de salida de servicio activo | 1.24 Sistemas de protección | 1.25 Capacidad nominal de los TTCC asociados a la línea extremo inicial , especificando las capacidades para cada razón de transformación en caso de ser el equipo multirazón | 1.25 Capacidad nominal de los TTCC asociados a la línea extremo final, especificando las capacidades para cada razón de transformación en caso de ser el equipo multirazón | 1.26 Capacidad de sobrecarga de los TT/CC asociados a la línea extremo inicial | 1.26 Capacidad de sobrecarga de los TT/CC asociados a la línea en extremo final | 1.27 Límites térmicos de la línea para una condición de operación sin sol para temperaturas ambiente comprendidas entre 0° C y los 45° C, incluyendo ambas, con pasos de 2.5 °C [kA] | 1.28 Límites térmicos de la línea para una condición de operación con sol para temperaturas ambiente comprendidas entre 0° C y los 45° C, incluyendo ambas, con pasos de 2.5 °C [kA] | 1.29 Límites de sobrecarga admisible de corta duración sin sol (ver Anexo Técnico) | 1.30 Límites de sobrecarga admisible de corta duración con sol (ver Anexo Técnico) | 1.31 Resistencia de acoplamiento entre las fases y conductor de guardia de secuencia cero | 1.32 Reactancia de acoplamiento entre las fases y conductor de guardia de secuencia cero | 1.33 Susceptancia de acoplamiento entre las fases y conductor de guardia de secuencia cero | 1.41 Longitud estimada del trazado | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor (tabla relación corriente-T°) | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia (*.pdf) | 4 Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras (*.dwg y *.pdf) | 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje (*.dwg y *.pdf) | 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 8 Listado de distribución de estructuras (ver art. 16, punto 8 Anexo Técnico) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos (*.pdf) | Plano de abatimiento y de secuencia de fase | 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea, en extensión *.dwg y *.pdf. (Artículo 19 Anexo Técnico 03/2025)
4 | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | PETROQUIM S.A. | PETROQUIM S.A. | PETROQUIM S.A. | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV | C1 | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0035ST01L0035 |  | 66 | 1.4 | 0.20229 | 0.38766 | 2.9792 | 0.50833 | 1.3615 | 1.5786 | 75 | 0.412 | 0.431 | 75 | 0.425 | 0.445 | 0.3889 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | 71 | ACERO GALVANIZADO | 95 | 01-01-2000 | no aplica | no aplica | 0.3 | 0.2 | 0.36 | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.35 | Anexo 01 Limites Termicos ID 4 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase Cu3_0 ID 4 | Anexo 3-Hoja de dato del conductor de guarda AG 3_8_0 ID 4 | Anexo 4-Torre mas representativa ID 4 |  |  |  |  | 2175-INF-PET-001-RA Minuta de parámetros ID 4 Petroquim
6 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | TAP PETROQUIMICAS - PETRODOW 154KV | C1 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0043ST01L0034 |  | 154 | 0.53 | 0.107 | 0.4046 | 2.9764 | 0.2941 | 1.2695 | 1.886 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.1 |  | 47 | 1970 | no aplica | SSEE San Vicente (Instalacion de Transelec) | [8 empty] | no aplica | No existe paralelo | No existe paralelo | 0.53
7 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1 | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV | C1 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0041ST01L0041 |  | 66 | 0.89553 | 0.293 | 0.591 | 2.617 | 0.432 | 1.5 | 1.8 | 50 | 0.247 | 0.271 | 50 | 0.309 | 0.341 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 40 | 1955 | 01-01-2045 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.89553 | UNI-TRAM-LT-001.pdf | HCTG COBRE 2_0 AWG.xlsx | no aplica | UNI-TRAM-SI-001.pdf | UNI-TRAM-PL-001.pdf | UNI-TRAM-CO-001.pdf | UNI-TRAM-SI-001.pdf | UNI-TRAM-LE-001.xlsx | UNI-TRAM-LT-ME-001.pdf | UNI-TRAM-AB-001.pdf
8 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | TAP PETROQUIMICAS - PETRODOW 154KV | C1 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0043ST01L0043 |  | 154 | 0.83 | 0.139 | 0.4405 | 2.8686 | 0.139 | 1.2695 | 0.778 |  | 0.54 |  |  | 25.3 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126 | Cobre desnudo Duro | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO 7 HEBRAS | 40 | 1970 | 2050 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 0.8 | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | Informe consultoria determinaci¢n de par†metros Linea AT OXI.pdf | 210-D-P-001 Estructuras Torres-Layout1.pdf | 210-D-P-001 Estructuras Torres_ASBUILT.pdf / .dwg | 210-D-P-002 Perfil Longitudinal_ASBUILT.pdf / .dwg | 210-D-P-001 Estructuras Torres_ASBUILT.pdf / .dwg | 210-D-P-001 Estructuras Torres_ASBUILT.pdf / .dwg | 210-D-P-001 Estructuras Torres_ASBUILT.pdf / .dwg ; 210-D-P-004 Georeferencia Línea 154 kV_ASBUILT.pdf / .dwg | Informe consultoria determinaci¢n de par†metros Linea AT OXI.pdf | 210-D-P-003 Detalle Abatimiento_ASBUILT.pdf / .dwg
9 | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA S.A. | MASISA S.A. | MASISA S.A. | ENLACE - FIBRANOVA 66KV | C1 | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0044ST01L0044 |  | 66 | 11 | 0.26785 | 0.3404 | 3.3559 | 0.41505 | 1.59 | 1.2439 | 50 | 0.264 | 0.353 | 50 | 0.27 | 0.342 | 0.21707 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.09 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1997 | 2027 | ID118-SP S/E ENLACE B1-1 ID4503-SP S/E ENLACE B1-2 ID9040-SP S/E ENLACE B1-3 | ID8054-TC S/E ENLACE B1 | ID21202-TC S/E FIBRANOVA BT | ID8054-TC S/E ENLACE B1 | ID21202-TC S/E FIBRANOVA BT | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.6 | Anexo 1-Límites térmicos (ID9-ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1).xlsx | 9_Hoja de datos ST ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1).rar |  | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 9_Trazado Linea Transmision Enlace-Fibranova | 9_Memoria de cálculo de parametros eléctricos ST ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1).rar
10 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV | C1 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0049ST01L0049 |  | 154 | 3.36 | 0.2644 | 0.4322 | 2.6652 | 0.4125 | 1.5679 | 0.7775 | 50 | 0.208 | 0.324 |  | 0.208 | 0.336 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 500 | 01-01-1997 0:00:00 | no aplica | ID20868-SP S/E MINERA VALLE CENTRAL AL ID21706-SP S/E MINERA VALLE CENTRAL AL-1 ID21707-SP S/E MINERA VALLE CENTRAL AL-2 | no aplica | ID8294-TC S/E MINERA VALLE CENTRAL A1 | no aplica | ID8294-TC S/E MINERA VALLE CENTRAL A1 | 10_Límites térmicos conductor sin sol | 10_Límites térmicos conductor con sol | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.36 | 10_Informe capacidad térmica del conductor | AAAC 6201-T81.PDF | no aplica | 10_TORRE-MAS-USADA | 10_PERFIL-LONGITUDINAL | 10_SUSPENSIÓN-Y-ANCLAJE.rar | 10_Siluetas estructuras-cuadros de carga | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16)_Rev01 | RI-4000407-ES-INF-001 RC.pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase MVC.rar
11 | ZONA ALTA 2500 MSNM - REFUGIO 4500 MSNM 110KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV | C1 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0050ST01L0050 |  | 110 | 76.5 | 0.11759 | 0.40056 | 2.87 | 0.34839 | 1.4835 | 1.8147 | 75 | 0.6087 | 0.71069 | 75 | 0.775 | 0.92667 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 273.07 | ACSR | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 458.2 | 01-01-2005 0:00:00 | 01-01-2035 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14593 | 1.1131 | 0.14457 | 75 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
12 | CARDONES ZONA BAJA 100 - 2500 MSNM 110KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV | C1 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2 | LT001CI1TR02L0050ST02L0050 |  | 110 | 75.8 | 0.11759 | 0.40056 | 2.87 | 0.34839 | 1.4835 | 1.8147 | 75 | 0.6087 | 0.71069 | 75 | 0.775 | 0.92667 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 273.07 | ACSR | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 458.2 | 01-01-2005 0:00:00 | 01-01-2035 0:00:00 | ID 25530 SP S/E CARDONES H1-S2 ID 25531 SP S/E CARDONES H1-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14593 | 1.1131 | 0.14457 | 74.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
13 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C1 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02T0053ST01T0053 |  | 220 | 145.3 | 0.0899 | 0.4088 | 2.8324 | 0.2334 | 1.3697 | 1.7833 | 57 | 0.562 | 0.731 | 57 | 0.652 | 0.853 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 126.5 | 9-11-1999 | 2040 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIO: 0,3-0,6-1,2 | TAP: 0,1; PRIMARIO: 0,05-0,1-0,6 | 50 | 40 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 141.1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2_Datos de conductor QUILLOTA-TAP MAURO CTO1.pdf | Archivo Adjunto | Anexo 4-Torre representativa.zip | Anexo 5-Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6-Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv.pdf | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas.zip | Anexo 8-Tramo QUILLOTA-TAP MAURO-PIUQUENES 220 KV C1-C2.xlsx | Anexo 8_10-ESTUDIO DE CÁLCULO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS SECCIÓN TRAMO 2X220 KV QUILLOTA – TAP MAURO - CIRCUITO N°1.pdf | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto
15 | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | TAP MAURO - MAURO 220KV | C1 | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR03T0053ST01L0051 |  | 220 | 16.18 | 0.091724 | 0.435 | 2.32 | 0.2983 | 1.0173 | 1.715 | 50 | 0.46 | 0.794 | 75 | 0.536 | 0.85 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 20-12-2006 | 2040 | no aplica | TAP: 0,1: PRIMARIO: 0,05-0,1-0,6 | TAP: 0,1: PRIMARIO: 0,05-0,1-0,6 | 40 | 40 | Anexo 1 | Anexo 1 | Anexo 1 | Anexo 1 | 0.027756 | 1.38778 E-17 | 1.11022 E-16 | 15.71 | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto | 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
16 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV | C1 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0053ST01L0053 |  | 220 | 78.4 | 0.072595 | 0.43673 | 2.6439 | 0.22088 | 1.3882 | 1.6605 | 75 | 0.776 |  | 75 | 0.943 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 1 | NO APLICA (Solo tiene en el ultimo km) | no aplica | 362 | 1991 | 2010 | no aplica | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | Capacidad+Térmica+Carrera+Pinto+-+La+Coipa+220+kV.xlsx | Capacidad+Térmica+Carrera+Pinto+-+La+Coipa+220+kV.xlsx | Capacidad+Térmica+Carrera+Pinto+-+La+Coipa+220+kV.xlsx | Capacidad+Térmica+Carrera+Pinto+-+La+Coipa+220+kV.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 78.4 | Capacidad+Térmica+Carrera+Pinto+-+La+Coipa+220+kV.xlsx | 16_HOJADATOSCONDUCTORESFASE.XLS | NO APLICA (Solo tiene en el ultimo km) | ELE - 1668 - PRLT - TA23+0_REV0.dwg | Perfil+Longitudinal+Línea+Carrera+Pinto+-+La+Coipa+1x220+kV | Fotos+Torre++J+Placa+531+Conductores+x+fase | Anexo 7 Planos de diseño de familias de estructuras.docx | Listado+de+Distribución+de+Estructuras.xlsx | Informe+Parametros+Electricos+Línea+Carrera+Pinto-La+Coipa+V02
17 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0104ST01L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 110 | 44.598 | 0.1427 | 0.4164 | 2.775 | 0.286 | 1.384 | 1.573 | 66 | 0.5 | 0.579 | 66 | 0.504 | 0.599 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 107 | 1995 | 2023 | ID7407-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H6-S1 ID14786-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H6-S2 ID7281-SP S/E MANTO VERDE H1 | ID5875-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H6-LINEAMV | ID5880-TC S/E MANTO VERDE H1 | ID5875-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H6-LINEAMV | ID5880-TC S/E MANTO VERDE H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 43.724 | 17_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | 17_Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase - AAAC CAIRO.pdf | no aplica | ID17-Estructuras Típicas.rar | Anexo 5-ID17 Perfil longitudinal a 66°C | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Pendiente PES | Anexo 8-Distribución de estructuras ID17 (Artículo 16) | Cálculo de Impedancia de Línea.pdf | ID17-Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
18 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV | C1 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0057ST01L0057 |  | 220 | 11.3 | 0.11 | 0.39 | 2.86 | 0.24 | 1.32 | 1.83 | 75 | 0.748 | 0.871 | 75 | 0.877 | 0.889 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.67 | 1994 | no aplica | ID905-SP S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | ID8269-TC S/E CARDONES J2 | ID8270-TC S/E LA CANDELARIA J1 | ID8269-TC S/E CARDONES J2 | ID8270-TC S/E LA CANDELARIA J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.96 | Anexo 1-Límites térmicos (ID18-CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1).pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID18-CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID18-CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (ID18).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras(ID18).rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID18-CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1).xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Plano de Abatimiento (ID18-CARDONES-MINERA LA CANDELARIA 220KV C1).rar
19 | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LA CALERA - EL COBRE 110KV | C1 | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0061ST01L0061 |  | 110 | 20.16 | 0.1426 | 0.3967 | 2.9045 | 0.3173 | 1.24 | 1.6041 | 50 | 0.38 | 0.518 | 50 | 0.404 | 0.459 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 38.37 | ACERO GALVANIZADO | 17.54 | 01-12-1986 | no aplica | ID5967-SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) H1-2 ID5968-SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) H1-4 ID5969-SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) H1-1 ID5970-SP S/E EL COBRE (ANGLOAMERICAN) H1-3 ID26555-SP S/E LA CALERA H5 | ID7447-TC S/E LA CALERA H5 | ID5815-TC S/E EL COBRE (ANGLO AMERICAN)H1 | ID7447-TC S/E LA CALERA H5 | ID5815-TC S/E EL COBRE (ANGLO AMERICAN)H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13503 | 0.8032 | no aplica | 19.2016 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria cálculo parámetros eléctricos | Anexo - Plano de abatimiento o secuencia de fases | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
22 | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV | C1 | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0070ST01L0070 |  | 33 | 37 | 0.264 | 0.3897 | 4.782 | 0.6 | 0.581 | 2.532 | 75 | 0.395 | 0.437 | 75 | 0.401 | 0.444 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | AAAC aleacion de aluminio 6201Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 200 | 1995 | 2016 | no aplica | 0,1/0,005 | 0,1/0,005 | 31,5/ 1seg | 31,5/ 1seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 37 | Capacidad térmica del conductor | HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | A1-2126-0520-7-502 Rev AB | A1-2126-0520-7-505 Rev AB | A1-2126-0520-7-505 Rev AB | A1-2126-0520-7-503 Rev AB | No disponible | Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | A1-2126-0520-7-505 Rev AB | No disponible
23 | DIEGO DE ALMAGRO - MINERA FRANKE 110KV C1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | DIEGO DE ALMAGRO - MINERA FRANKE 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - MINERA FRANKE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0073ST01L0073 |  | 110 | 74.5 | 0.30489 | 0.4 | 2.6 | 0.3972 | 1.4702 | 0.6305 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica |  | variable | 01-07-2009 0:00:00 | 31-12-2025 0:00:00 | no aplica | [8 empty] | 0.4128 | 1.4702 | 0.63048 | 74.5
24 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALVADOR 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0075ST01L0075 |  | 110 | 19.42 | 0.2645 | 0.4033 | 2.9276 | 0.4107 | 1.5008 | 1.3689 | 75 | 0.359 | 0.412 | 75 | 0.499 | 0.589 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 83.53 | 31-12-1980 | 01-01-2030 | ID914-SP S/E EL SALVADOR H1-S1; ID14914-SP S/E EL SALVADOR H1-S2 | ID9233-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H1 | ID12389-TC S/E CENTRAL PV SALVADOR H1 | ID9233-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H1 | ID12389-TC S/E CENTRAL PV SALVADOR H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.043 | Limite Térmico-SecciónTramo DDA-SAL-ID24.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | no aplica | Informacion Lineas DSAL.pdf |  | Informacion Lineas DSAL.pdf |  |  | Informe Parámetros Eléctricos.pdf
25 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALVADOR 110KV | C1 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 2 | LT001CI1TR02L0075ST02L0075 |  | 110 | 29.65 | 0.2645 | 0.4312 | 2.7441 | 0.4107 | 1.4446 | 1.5001 | 75 | 0.359 | 0.412 | 75 | 0.499 | 0.589 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 83.53 | 31-12-1980 | 01-01-2030 | no aplica | ID12389-TC S/E CENTRAL PV SALVADOR H1 | ID23127-TC S/E EL SALVADOR H1 | ID12389-TC S/E CENTRAL PV SALVADOR H1 | ID23127-TC S/E EL SALVADOR H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 29.07 | Limite Térmico-SecciónTramo DDA-SAL-ID25.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | no aplica | Informacion Lineas DSAL.pdf |  | Informacion Lineas DSAL.pdf |  |  | Informe Parámetros Eléctricos.pdf
26 | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV | C1 | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0076ST01L0076 |  | 110 | 1.62 | 0.2714 | 0.4502 | 2.5615 | 0.4158 | 1.4315 | 1.5558 | 75 | 0.48 | 0.549 | 100 | 0.705 | 0.779 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 30-09-1964 | 31-12-2025 | ID23978-TAP OFF CODELCO VENTANAS HSM | ID7729-TC TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | no aplica | ID7729-TC TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.6 | Anexo 1_Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo_ID26.pdf | Anexo 2-Ficha-Tecnica-Cobre.pdf | no aplica | Anexo 4_O-472-2004-T5.dwg; Anexo 4_270.04.05290-1de2 Rep Linea Mayor Poste Hormigon.dwg; Anexo 4_270.04.05289 Rep S-E.Muntaje Susp. y Anclaje 504-cv-33.dwg | Anexo 5_Red ALTA TENSION SUB ESTAC.1 A 2 planta-perfil.dwg; Anexo 5_200.04.05281b-s.e.maitenes.dwg; Anexo 5_200.04.05281a-s.e.maitenes.dwg | Anexo 6_270.04.05287 Rep.S-E. Crucetas metalicas 504-cv-31.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T1 Linea ElectricaSE-1-2.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T2 lINEA eLECTRICA SE-1-2.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T3.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T4.dwg | Anexo 7_270.04.05289 Rep S-E.Muntaje Susp. y Anclaje 504-cv-33.dwg; Anexo 7_270.04.05287 Rep.S-E. Crucetas metalicas 504-cv-31.dwg | Anexo 8_270.04.05284.Rep.Linea 110 Kv Tabla distrib Estrcr0.dwg; Anexo 8_200.04.05283r0S-s-e-maitenes.dwg | Anexo 8.10_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos_ID26.pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase1.dwg; Plano de abatimiento y de secuencia de fase2.dwg | Pendiente
27 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0077ST01L0077 |  | 220 | 28.3 | 0.091 | 0.406 | 2.861 | 0.282 | 1.326 | 1.87 | 80 | 0.794 | 0.823 | 80 | 0.906 | 1.036 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-03-1998 | 01-01-2045 | no aplica | ID8324 TC S/E POLPAICO J12 | ID12993 TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J3 | ID8324 TC S/E POLPAICO J12 | ID12993 TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.142 | 0.84 | 0.192 | 27.7 | Límites térmicos sección tramo Polpaico - Quilapilun C1 | PARAMETROS DE LA LINEA QUILAPILUN-POLPAICO 2X220KV_20143-C-LTR-MCA-002 REV.B; ANEXO 2_HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE - AAAC FLINT | PARAMETROS DE LA LINEA QUILAPILUN-POLPAICO 2X220KV_20143-C-LTR-MCA-002 REV.B | PARAMETROS DE LA LINEA QUILAPILUN-POLPAICO 2X220KV_20143-C-LTR-MCA-002 REV.B | 319-03-01-IIEP-PLN-001-02 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-03 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-04 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-05 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-06 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-07 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-08 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-09 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-10 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-11 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-12 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-13 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-14 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-15 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-16 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-17 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-18 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-19 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-20 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-21 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-22 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-23 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-24 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-25 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-26 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-27 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-28 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-29 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-30 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-31 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-32 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-33 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-34 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-35 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-36 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-37 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-38 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-39 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-40 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-41 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-42 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-43 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-44 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-45 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-46 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-47 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-48 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-49 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-50 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-51 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-52 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-53 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; M_53_71; M_ML_T27; M_T28_T53; M_T71_T94 | PLB-0789-DRW-6220-EE-0049_R0_A AISLACION; PLB-0789-DRW-6220-EE-0050_R1_A AISLACION CABLE GUARDIA | 319-04-04-IICW-PLN-001-01 V1_TORRE 22AD.N - CANASTILLO CABLE GUARDIA; 319-04-04-IICW-PLN-001-03 V1_TORRE 22AD.N - CRUCETA SUPERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-001-04 V1_TORRE 22AD.N - CRUCETA MEDIA; 319-04-04-IICW-PLN-001-05 V1_TORRE 22AD.N - CRUCETA INFERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-001-06 V1_TORRE 22AD.N - SUPERESTRUCTURA; 319-04-04-IICW-PLN-001-07 V1_TORRE 22AD.N - CUERPO COMUN 1; 319-04-04-IICW-PLN-001-08 V1_TORRE 22AD.N - CUERPO COMUN 2; 319-04-04-IICW-PLN-001-09 V1_TORRE 22AD.N - BASE +3; 319-04-04-IICW-PLN-001-10 V1_TORRE 22AD.N - BASE +3 CORTES 4-6; 319-04-04-IICW-PLN-001-11 V1_TORRE 22AD.N - BASE -3; 319-04-04-IICW-PLN-001-12 V1_TORRE 22AD.N – BASE +-0; 319-04-04-IICW-PLN-001-13 V1_TORRE 22AD.N - PATA -1 Y PATA +-0; 319-04-04-IICW-PLN-001-14 V1_TORRE 22AD.N - PATA +1 Y BARRA DE FUNDACION; 319-04-04-IICW-PLN-001-15 V1_TORRE 22AD.N – LISTA DE MATERIALES; 319-04-04-IICW-PLN-001-16 V1_TORRE 22AD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 1; 319-04-04-IICW-PLN-001-17 V1_TORRE 22AD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 2; 319-04-04-IICW-PLN-001-18 V1_TORRE 22AD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 3; 319-04-04-IICW-PLN-001-19 V1_TORRE 22AD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 4; 319-04-04-IICW-PLN-001-20 V1_TORRE 22AD.N - FUNDACION EN LADERA SUELO TIPO 2; 319-04-04-IICW-PLN-001-21 V1_TORRE 22AD.N - FUNDACION EN LADERA SUELO TIPO 3; 319-04-04-IICW-PLN-001-22 V1_TORRE 22AD.N - FUNDACION EN LADERA SUELO TIPO 4; 319-04-04-IICW-PLN-002-02 V1_TORRE 22BD.N - CANASTILLO CABLE DE GUARDIA; 319-04-04-IICW-PLN-002-03 V1_TORRE 22BD.N - SUPERESTRUCTURA SUPERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-002-04 V1_TORRE 22BD.N - SUPERESTRUCTURA INFERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-002-05 V1_TORRE 22BD.N - CRUCETA SUPERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-002-06 V1_TORRE 22BD.N - CRUCETA MEDIA ; 319-04-04-IICW-PLN-002-07 V1_TORRE 22BD.N - CRUCETA INFERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-002-08 V1_TORRE 22BD.N - CUERPO COMUN SUPERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-002-09 V1_TORRE 22BD.N - CUERPO COMUN INFERIOR; 319-04-04-IICW-PLN-002-10 V1_TORRE 22BD.N - BASE -3; 319-04-04-IICW-PLN-002-11 V1_TORRE 22BD.N - BASE +-0; 319-04-04-IICW-PLN-002-12 V1_TORRE 22BD.N - BASE +3; 319-04-04-IICW-PLN-002-13 V1_TORRE 22BD.N - PATA -1 Y PATA +-0; 319-04-04-IICW-PLN-002-14 V1_TORRE 22BD.N - PATA +1 Y BARRAS DE FUNDACION; 319-04-04-IICW-PLN-002-15 V1_TORRE 22BD.N - LISTA DE MATERIALES; 319-04-04-IICW-PLN-002-16 V1_TORRE 22BD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 1; 319-04-04-IICW-PLN-002-17 V1_TORRE 22BD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 2; 319-04-04-IICW-PLN-002-18 V1_TORRE 22BD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 3; 319-04-04-IICW-PLN-002-19 V1_TORRE 22BD.N - FUNDACION NORMAL SUELO TIPO 4; 319-04-04-IICW-PLN-002-20 V1_TORRE 22BD.N - FUNDACION EN LADERA SUELO TIPO 2; 319-04-04-IICW-PLN-002-21 V1_TORRE 22BD.N - FUNDACION EN LADERA SUELO TIPO 3; 319-04-04-IICW-PLN-002-22 V1_TORRE 22BD.N - FUNDACION EN LADERA SUELO TIPO 4; 319-04-03-IICW-PLN-001-01 V1_TORRE 22DD - SUPERESTRUCTURA EXTENSION DE 2M; 319-04-04-IICW-PLN-004-01 V1_LINEA POLPAICO-SAG_ACCESORIOS ESTRUCTURAS; 319-04-02-IICW-PLN-002 V1_ESTRUCTURAS MODIFICADAS Y REFUERZOS | PLB-0789-LIS-6220-EE-0008_RB LISTADO DE ESTRUCTURAS | PARAMETROS DE LA LINEA QUILAPILUN-POLPAICO 2X220KV_20143-C-LTR-MCA-002 REV.B
28 | TAP EL LLANO - TERMINAL DE MUFA PONIENTE 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR02L0077ST01L0077 |  | 220 | 13.7 | 0.0891 | 0.4271 | 2.7153 | 0.2742 | 1.2897 | 1.7193 | 80 | 0.758 | 0.869 | 100 | 1.267 | 1.424 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 71.3 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-03-1998 | 2080 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.4 | Andina ID28 - Tablas de límites térmicos (CEN) | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE - AAAC FLINT | ANEXO 3_HOJA DE DATOS CABLE DE GUARDIA - EARG 1X7 AC GALVANIZADO | 12027-01-EE-IT-005-R0_CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS DE LINEAS Y CABLES 220 Y 66KV | 319-03-01-IIEP-PLN-001-53 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; M_53_71; M_ML_T27; M_T28_T53; M_T71_T94 |  | 319-04-02-IICW-PLN-002 V1.dwg |  | 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV
29 | TERMINAL MUFA PONIENTE - TERMINAL MUFA ORIENTE 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 2 | LT007CI1TR02L0077ST02L0077 |  | 220 | 7.4 | 0.0487 | 0.1643 | 41.8534 | 0.1964 | 1.8095 | 41.8534 | 90 | 0.51 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | CABLE LG | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-2001 | 01-01-2060 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.25 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO)
30 | TERMINAL MUFA ORIENTE - MARCO DE LINEAS 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 3 | LT007CI1TR02L0077ST03L0077 |  | 220 | 15.3 | 0.0553 | 0.4193 | 2.7615 | 0.2983 | 1.1765 | 1.8476 | 75 | 0.948 | 1.132 | 100 | 1.625 | 1.854 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | AAAC TETRO | 1 | 96.52 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-1998 | 2080 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.005 | 0.3198 | no aplica | 15 | 12027-01-EE-ES-081_R0 - CALCULO DE CAPACIDAD PERMANENTE LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV; Limite Térmico-SecciónTramo-DAND-ID30.pdf | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | ANEXO 3_HOJA DE DATOS CABLE DE GUARDIA - EARG 1X7 AC GALVANIZADO | 12027-01-EE-IT-005-R0_CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS DE LINEAS Y CABLES 220 Y 66KV; 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | 319-03-01-IIEP-PLN-001-02 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-03 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-04 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-05 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-06 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-07 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-08 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-09 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-10 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-11 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-12 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-13 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-14 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-15 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-16 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-17 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-18 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-19 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-20 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-21 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-22 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-23 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-24 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-25 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-26 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-27 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-28 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-29 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-30 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-31 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-32 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-33 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-34 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-35 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-36 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-37 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-38 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-39 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-40 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-41 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-42 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-43 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-44 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-45 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-46 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-47 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-48 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-49 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-50 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-51 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-52 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; 319-03-01-IIEP-PLN-001-53 V1 - PERFIL LONGITUDINAL UBICACION ESTRUCTURAS 80°C; M_53_71; M_ML_T27; M_T28_T53; M_T71_T94 |  |  |  | 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV
31 | MARCO DE LINEAS - SAG 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 4 | LT007CI1TR02L0077ST04L0077 |  | 220 | 0.49 | 0.0549 | 0.138 | 42.4324 | 0.102 | 1.8845 | 42.4324 | 70 | 0.542 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | CABLE ALCATEL | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-2001 | 01-01-2060 | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.48 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO)
32 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | TORQUEMADA - MAUCO 110KV | C1 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0002ST01L0002 |  | 110 | 3.559 | 0.09058 | 0.409 | 2.837 | 0.2236 | 0.96323 | 1.8258 | 75 | 0.795 | 0.921 | 90 | 1.235 | 1.384 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 116.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 12.84 | 12-10-2007 | no aplica | ID 78 SP S/E TORQUEMADA H7-S1; ID 9024 SP S/E TORQUEMADA H7-S2; ID 876 SP S/E MAUCO HL1-S1; ID 4428 SP S/E MAUCO HL2-S2-1 | ID 5570 TC S/E TORQUEMADA H7 [TAP: 0,3] | ID 7951 TC S/E MAUCO C1 [TAP: 0,5] | ID 5570 TC S/E TORQUEMADA H7 [40] | ID 7951 TC S/E MAUCO C1 [40] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.49 | ANEXO 1 - Capacidad térmica del conductor.zip | ANEXO 2 - Hoja de datos conductor de fase.pdf | ANEXO 3 - Hoja de datos de cable guardia.pdf | ANEXO 4 - Tipo de torre más representativa.zip | ANEXO 5 - Perfil longitudinal.zip | ANEXO 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.zip | ANEXO 7 - Diseño de familia de estructuras.zip | ANEXO 8 - Listado de distribución de estructura.zip | ANEXO 8.10 - Parámetros Eléctricos.zip | ANEXO 9 - Abatimiento y secuencia de fases.zip
33 | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | HUASCO - PELLETS 110KV | C1 | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0018ST01L0018 |  | 110 | 1.5 | 0.14281 | 0.41256 | 2.8188 | 0.28797 | 1.388 | 1.7734 | 75 | 0.589 | 0.677 | 75 | 0.626 | 0.728 | 0.5031 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1978 | no aplica | ID21413-SP S/E PELLETS H2-S1; ID21414-SP S/E PELLETS H2-S2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.321 | Anexo 1-Límites térmicos (HUASCO - PELLETS 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID33-HUASCO - PELLETS 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID33-HUASCO - PELLETS 110KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID33-HUASCO - PELLETS 110KV C1).xlsx | Parámetros Eléctricos Lineas CAP 1 y CAP 2.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID33-HUASCO - PELLETS 110KV C1).rar
34 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C3 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | 1 | LT003CI3TR01L0022ST01L0022 |  | 66 | 15.6486 | 0.2062 | 0.39572 | 2.9152 | 0.4272 | 1.4143 | 1.4729 | 75 | 0.438 | 0.503 | 100 | 0.56 | 0.624 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 157 | PATRIDGE ACSR | 1 | 50.08 | Acero Galvanizado | 67 | 2000 | 2060 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.1929 | anexo | anexo | anexo | anexo | anexo | anexo | anexo | anexo | anexo | PENDIENTE
35 | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C1 | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0022ST01L0022 |  | 66 | 10.8576 | 0.20932 | 0.41832 | 2.7452 | 0.3998 | 1.293 | 1.8376 | 80 | 0.446 | 0.513 | 100 | 0.568 | 0.633 | 0.36472 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 157 | PATRIDGE ACSR | 1 | 50.08 | ACERO GALVANIZADO | 41.33 | 2009 | 2065 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14213 | 0.83428 | no aplica | 10.6 | Anexo 1 - Limites Termicos | 2109-DG-AAS-LT01-HCTG-2-RB-HCTG-CF - LT Maitenes - San Francisco 3x66 kV - C1.pdf | 2109-DG-AAS-LT01-HCTG-2-RB-HCTG-CG - LT Maitenes - San Francisco 3x66 kV - C1.pdf | ANEXO 04-Tipo de Torre Más Representativa del Tramo | ANEXO 05-Perfil Longitudinal | ANEXO 06-Plano Conjunto de Suspensión y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Familias de Estructuras | ANEXO 08-Listado de Distribución de Estructuras | ANEXO 8.10 - Memoria de Cálculo de Parámetros Eléctricos | ANEXO 09-Planos de Abatimiento y de Secuencia
36 | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C1 | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR03L0022ST01L0022 |  | 66 | 4.7118 | 0.20931 | 0.41832 | 2.7324 | 0.39831 | 1.2952 | 1.6824 | 80 | 0.443 | 0.51 | 100 | 0.565 | 0.631 | 0.36472 | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 157 | PATRIDGE ACSR | 1 | 50.08 | ACERO GALVANIZADO | 41.33 | 2009 | 2065 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14038 | 0.83627 | no aplica | 4.6 | 2109-DG-AAS-LT01-MCCT-2-RB-MCCT - LT Maitenes - San Francisco 3x66 kV - C1.pdf | 2109-DG-AAS-LT01-HCTG-2-RB-HCTG-CF - LT Maitenes - San Francisco 3x66 kV - C1.pdf | 2109-DG-AAS-LT01-HCTG-2-RB-HCTG-CG - LT Maitenes - San Francisco 3x66 kV - C1.pdf | ANEXO 04-Tipo de Torre Más Representativa del Tramo | ANEXO 05-Perfil Longitudinal | ANEXO 06-Plano Conjunto de Suspensión y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Familias de Estructuras | ANEXO 08-Listado de Distribución de Estructuras | ANEXO 8.10 - Memoria de Cálculo de Parámetros Eléctricos | ANEXO 09-Planos de Abatimiento y de Secuencia
37 | TAP PHI - PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | TAP PHI - PHI 66KV | C1 | TAP PHI - PHI 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0022ST01L0022 |  | 66 | 0.20486 | 0.2381 | 0.4778 | 3.5216 | 0.42891 | 1.43 | 1.63 | 80 | 0.407 | 0.465 | 100 | 0.496 | 0.55 | 0.33864 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | Cu 3/0 AWG | 1 | 50.08 | ACERO GALVANIZADO | 67 | 2003 | 2040 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2 | Anexo 1 - Limites Termicos | 2109-DG-AAS-LT06-HCTG-2-RB-HCTG-CF - LT Tap PHI - PHI 1x66 kV.pdf | 2109-DG-AAS-LT06-HCTG-2-RB-HCTG-CG - LT Tap PHI - PHI 1x66 kV.pdf | Anexo 4 - Tipo de Torre Mas Representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspension y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribucion de Estructuras | anexo | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases
39 | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | TAP MAESTRANZA - R2 66KV | C1 | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0064ST01L0064 |  | 66 | 3.4374 | 0.33954 | 0.39352 | 2.9348 | 0.48336 | 1.5366 | 1.6393 | 75 | 0.309 | 0.322 | 75 | 0.312 | 0.326 | 0.29131 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 75.04 | 15-12-2015 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2 | no aplica | 0.24 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 3.37 | Anexo 1 | Anexo 2 | no aplica | Anexo 4 |  |  |  | Anexo 8 | 2159-INF-TAL-001-RA Minuta de parámetros ID 20, 39 y 1639 Talleres
40 | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV | C1 | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0070ST01L0070 |  | 33 | 1.16 | 0.27933 | 0.3958 | 4.658 | 0.7031 | 0.6342 | 2.491 | 75 | 0.395 | 0.437 | 75 | 0.401 | 0.444 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.38 | Aluminio AZUSA | 1 | no aplica | no aplica | 200 | 2008 | 2015 | no aplica | 0,1/0,005 | 0,1/0,005 | 31,5/ 1seg | 31,5/ 1seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.16 | Capacidad térmica del conductor | HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | A1-2126-0520-7-502 Rev AB | A1-2126-0520-7-505 Rev AB | A1-2126-0520-7-505 Rev AB | A1-2126-0520-7-503 Rev AB | No disponible | Memoria_calculos | A1-2126-0520-7-505 Rev AB | No disponible
42 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | RIO SALADO - POTRERILLOS 110 KV | C1 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 1 | LT021CI1TR01L0075ST01L0075 |  | 110 | 34.73 | 0.1427 | 0.3807 | 3.4505 | 0.2934 | 1.4489 | 1.5289 | 75 | 0.531 | 0.618 | 75 | 0.764 | 0.918 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 401.9 | 30-10-1993 | 01-01-2050 | ID918-SP S/E POTRERILLOS H2-S1; ID14915-SP S/E POTRERILLOS H2-S2 | no aplica | ID23126-TC S/E POTRERILLOS H2 | no aplica | ID23126-TC S/E POTRERILLOS H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 34.05 | Limite Térmico-SecciónTramo DDA-SAL-ID42.pdf | Ficha-Tecnica-AAAC.pdf, ET CAIRO APROBADO.PDF | no aplica | Informacion Lineas DSAL.pdf |  | Informacion Lineas DSAL.pdf |  |  | Informe Parámetros Eléctricos.pdf
47 | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | CARDONES - MAGNETITA 110KV | C1 | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0018ST01L0018 |  | 110 | 8.65 | 0.5903 | 0.524 | 1.9361 | 0.7385 | 1.4693 | 0.543 | 75 | 0.244 | 0.278 | 75 | 0.247 | 0.281 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | 3/8" | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 15-08-07 | no aplica | ID25534-SP S/E CARDONES H7-S2 ID25535-SP S/E CARDONES H7-S1 | ID7678 TC S/E CARDONES H7 | ID7681-TC S/E MAGNETITA T1 | ID7678 TC S/E CARDONES H7 | ID7681-TC S/E MAGNETITA T1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.56 | Anexo 1-Límites térmicos (CARDONES - MAGNETITA 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID47-CARDONES - MAGNETITA 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (CARDONES - MAGNETITA 110KV C1) | Memoría de Cálculo.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (CARDONES - MAGNETITA 110KV C1).rar
49 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LLANTA - SALVADOR 110KV | C1 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0075ST01L0075 |  | 110 | 23.46 | 0.3389 | 0.4382 | 2.6155 | 0.4752 | 1.4743 | 1.5307 | 75 | 0.288 | 0.33 | 75 | 0.37 | 0.431 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 83.99 | 15-06-1957 | 01-01-2030 | ID915-SP S/E EL SALVADOR H2-S1; ID14913-SP S/E EL SALVADOR H2-S2 | no aplica | ID23128-TC S/E EL SALVADOR H2 | no aplica | ID23128-TC S/E EL SALVADOR H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23 | Limite Térmico-SecciónTramo DDA-SAL-ID49.pdf | Ficha-Tecnica-Cobre.pdf | no aplica | Informacion Lineas DSAL.pdf |  | Informacion Lineas DSAL.pdf |  |  | Informe Parámetros Eléctricos.pdf
52 | LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | C1 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01L0077ST01L0077 |  | 220 | 16 | 0.0721 | 0.4247 | 2.7209 | 0.2762 | 1.097 | 1.6381 | 80 | 0.903 | 1.034 | 100 | 1.448 | 2.26 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 91.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 01-01-2010 | no aplica | ID8315 SP S/E LOS MAQUIS J4-S1 | ID7704 TC S/E LOS MAQUIS (ANDINA) J4 | no aplica | ID7704 TC S/E LOS MAQUIS (ANDINA) J4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.005 | 0.3294 | no aplica | 15.6 | Andina ID52 - Tablas de límites térmicos (CEN) | Anexo 2-Data Sheet - Conductor de fase - FT-AAAC.pdf | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | 12027-01-EE-IT-005-R0_CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS DE LINEAS Y CABLES 220 Y 66KV | 08360-03-05-IPEL-PLN-010-21 VA_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS; 08360-03-05-IPEL-OTR-00001 VA | 08360-03-05-IPEL-PLN-003-01 VA_CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE C. GREELEY; 08360-03-05-IPEL-PLN-003-02 VA_CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE C. GUARDIA; 08360-03-05-IPEL-PLN-004-01 VA_MONTAJE CONJUNTO SUSPENSION C. GREELEY; 08360-03-05-IPEL-PLN-004-02 VA_MONTAJE CONJUNTO SUSPENSION C. GUARDIA | VER ANEXO 7 |  | 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV
53 | RIO BLANCO - SALADILLO 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | C1 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 2 | LT003CI1TR01L0077ST02L0077 |  | 220 | 5.1 | 0.0721 | 0.4247 | 2.7209 | 0.2762 | 1.097 | 1.6381 | 75 | 0.859 | 1.011 | 100 | 1.449 | 1.638 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 91.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 01-01-2010 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.005 | 0.3294 | no aplica | 5 | Limite Térmico-SecciónTramo-DAND-ID53.pdf; 12027-01-EE-ES-081_R0 - CALCULO DE CAPACIDAD PERMANENTE LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE - AAAC GREELEY | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | 12027-01-EE-IT-005-R0_CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS DE LINEAS Y CABLES 220 Y 66KV; 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | 08360-03-05-IPEL-PLN-011-01 VA_SIGNOS CONVENCIONALES DEL PERFIL LONGITUDINAL; 08360-03-05-IPEL-PLN-011-02 VA_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS; 08360-03-05-IPEL-PLN-011-03 VA_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS; 08360-03-05-IPEL-PLN-011-04 VA_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS; 08360-03-05-IPEL-PLN-011-05 VA_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS; 08360-03-05-IPEL-PLN-011-06 VA_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS; 08360-03-05-IPEL-PLN-011-07 VA_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS | 08360-03-05-IPEL-PLN-003-01 VA_CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE C. GREELEY; 08360-03-05-IPEL-PLN-003-02 VA_CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE C. GUARDIA; 08360-03-05-IPEL-PLN-004-01 VA_MONTAJE CONJUNTO SUSPENSION C. GREELEY; 08360-03-05-IPEL-PLN-004-02 VA_MONTAJE CONJUNTO SUSPENSION C. GUARDIA | VER ANEXO 7 |  | 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV
54 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | C1 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 1 | LT161CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 15.21 | 0.544 | 0.411 | 2.812 | 0.689 | 1.589 | 1.292 | 75 | 0.225 | 0.256 | 90 | 0.265 | 0.294 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 103.13 | 01-01-1960 | no aplica | ID11530-SP S/E SAN FERNANDO B4 | ID11040-TC S/E SAN FERNANDO B4 (0,6 kA) | no aplica | ID11040-TC S/E SAN FERNANDO B4 (0,72 kA) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.92 | 54 Anexo 1-Límites térmicos SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1.zip | 54 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 54 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1.zip | 54 Anexo 5-Perfil longitudinal SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1.zip | 54 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 54 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 54 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 54 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 54 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1.zip
55 | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - COLON 110KV | C1 | MINERO - COLON 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR02L0020ST01L0020 |  | 110 | 0.56 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7506 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | 01-01-2003 | no aplica | no aplica | H1 | HL1 | H1 | HL1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 0.55 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID55.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID55 - ID69.pdf
56 | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - CORDILLERA 110KV | C1 | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | 1 | LT007CI1TR02L0020ST01L0020 |  | 110 | 1.84 | 0.091 | 0.3918 | 2.9962 | 0.2775 | 1.1923 | 1.7798 | 75 | 0.743 | 0.877 | 75 | 1.005 | 1.221 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | 01-01-2003 | no aplica | no aplica | H3 | 3-L1 | H3 | 3-L1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 1.8 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID56.pdf | Ficha-Tecnica-AAAC.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID56 - ID70.pdf
58 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2 | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV | C2 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2 | 1 | LT001CI2TR03L0041ST01L0041 |  | 66 | 0.92288 | 0.2691 | 0.4038 | 2.857 | 0.4112 | 1.4375 | 1.6411 | 50 | 0.247 | 0.271 | 50 | 0.309 | 0.341 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.42 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 40 | 1955 | 01-01-2045 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.896 | UNI-TRAM-LT-001.pdf | HCTG COBRE 2_0 AWG.xlsx | no aplica | UNI-TRAM-SI-001.pdf | UNI-TRAM-PL-001.pdf | UNI-TRAM-CO-001.pdf | UNI-TRAM-SI-001.pdf | UNI-TRAM-LE-001.xlsx | UNI-TRAM-LT-ME-001.pdf | UNI-TRAM-AB-001.pdf
59 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C2 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 1 | LT002CI2TR02T0053ST01T0053 |  | 220 | 145.3 | 0.0899 | 0.4088 | 2.8324 | 0.2334 | 1.3697 | 1.7833 | 57 | 0.562 | 0.731 | 57 | 0.652 | 0.853 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 126.5 | 9-11-1999 | 2040 | no aplica | TAP:0,3; PRIMARIO: 0,3-0,6-1,2 | TAP:0,1; PRIMARIO: 0,05-0,1-0,6 | 50 | 40 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 141.1 | Anexo 1-Limites Termicos | Datos de conductor QUILLOTA-TAP MAURO CTO2.pdf | Archivo Adjunto | Anexo 4-Tipo de estructura representativa.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv.pdf | Anexo 7-Planos diseno estructuras.zip | Anexo 8-Distribucion de estructuras Tramo QUILLOTA-TAP MAURO-PIUQUENES 220 KV C1-C2.xlsx | ESTUDIO DE CÁLCULO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS SECCIÓN TRAMO 2X220 KV QUILLOTA – TAP MAURO - CIRCUITO N°2.pdf | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto
62 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | TORQUEMADA - MAUCO 110KV | C2 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR02L0002ST01L0002 |  | 110 | 3.559 | 0.09058 | 0.409 | 2.837 | 0.2236 | 0.96323 | 1.8258 | 75 | 0.795 | 0.921 | 90 | 1.235 | 1.384 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 116.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 12.84 | 12-10-2007 | no aplica | ID 79 SP S/E TORQUEMADA H8-S1; ID 9025 SP S/E TORQUEMADA H8-S2; ID 877 SP S/E MAUCO HL2-S1; ID 4429 SP S/E MAUCO HL2-S2-2 | ID 5571 TC S/E TORQUEMADA H8 [TAP: 0,3] | ID 7962 TC S/E MAUCO C2 [TAP: 0,6] | ID 5571 TC S/E TORQUEMADA H8 [40] | ID 7962 TC S/E MAUCO C2 [40] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.49 | ANEXO 1 - Capacidad térmica del conductor.zip | ANEXO 2 - Hoja de datos conductor de fase.pdf | ANEXO 3 - Hoja de datos de cable guardia.pdf | ANEXO 4 - Tipo de torre más representativa.zip | ANEXO 5 - Perfil longitudinal.zip | ANEXO 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.zip | ANEXO 7 - Diseño de familia de estructuras.zip | ANEXO 8 - Listado de distribución de estructura.zip | ANEXO 8.10 - Parámetros Eléctricos.zip | ANEXO 9 - Abatimiento y secuencia de fases.zip
63 | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | HUASCO - PELLETS 110KV | C2 | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR02L0018ST01L0018 |  | 110 | 1.5 | 0.14281 | 0.41256 | 2.8188 | 0.28797 | 1.388 | 1.7734 | 75 | 0.588 | 0.677 | 75 | 0.627 | 0.729 | 0.5031 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1978 | no aplica | ID21411-SP S/E PELLETS H1-S1;ID21412-SP S/E PELLETS H1-S2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.162 | Anexo 1-Límites térmicos (HUASCO - PELLETS 110KV C2).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (HUASCO - PELLETS 110KV C2).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (HUASCO - PELLETS 110KV C2).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID63HUASCO - PELLETS 110KV C2).xlsx | Parámetros Eléctricos Lineas CAP 1 y CAP 2.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID63-HUASCO - PELLETS 110KV C2).rar
64 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C2 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 1 | LT003CI2TR02L0022ST01L0022 |  | 66 | 15.6486 | 0.20932 | 0.39997 | 2.8641 | 0.3975 | 1.4136 | 1.6159 | 75 | 0.438 | 0.503 | 100 | 0.56 | 0.624 | 0.36472 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 157 | PATRIDGE ACSR | 1 | 50.08 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 1990 | 2035 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.28149 | 1.6916 | no aplica | 15.1929 | Anexo 1 - Limites Termicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal | ANEXO 6 - Plano de Conjuntos de Suspensión, Aislación y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Familias de Estructuras | ANEXO 8 - Listados de Distribución de Estructuras | 2108-DG-AAS-LT01-MCPE-1-RB_MCPE - LT Maitenes - San Francisco 3x66kV.pdf | PENDIENTE
65 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - POTRERILLOS 110KV | C2 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR01L0075ST01L0075 |  | 110 | 26.37 | 0.1427 | 0.4108 | 3.1618 | 0.2934 | 1.3908 | 1.5116 | 75 | 0.541 | 0.624 | 75 | 0.773 | 0.919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 84.45 | 31-12-1980 | 01-01-2030 | ID11011-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H3-S1; ID11012-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H3-S2 | ID9235-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H3 | no aplica | ID9235-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25.86 | Limite Térmico-SecciónTramo DDA-SAL-ID65.pdf | Ficha-Tecnica-AAAC.pdf, ET CAIRO APROBADO.PDF | no aplica | Informacion Lineas DSAL.pdf |  | Informacion Lineas DSAL.pdf |  |  | Informe Parámetros Eléctricos.pdf
66 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - POTRERILLOS 110KV | C2 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR02L0075ST01L0075 |  | 110 | 37.78 | 0.1427 | 0.4108 | 3.1618 | 0.2934 | 1.3908 | 1.5116 | 75 | 0.531 | 0.618 | 75 | 0.764 | 0.918 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 401.9 | 30-10-1993 | 01-01-2030 | ID917-SP S/E POTRERILLOS H3-S1; ID14916-SP S/E POTRERILLOS H3-S2 | no aplica | ID23125-TC S/E POTRERILLOS H3 | no aplica | ID23125-TC S/E POTRERILLOS H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 37.04 | Limite Térmico-SecciónTramo DDA-SAL-ID66.pdf | Ficha-Tecnica-AAAC.pdf, ET CAIRO APROBADO.PDF | no aplica | Informacion Lineas DSAL.pdf |  | Informacion Lineas DSAL.pdf |  |  | Informe Parámetros Eléctricos.pdf
67 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LLANTA - SALVADOR 110KV | C2 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 1 | LT003CI2TR02L0075ST01L0075 |  | 110 | 23.46 | 0.3389 | 0.4382 | 2.6155 | 0.4752 | 1.4743 | 1.5307 | 75 | 0.288 | 0.33 | 75 | 0.37 | 0.431 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 84.45 | 15-06-1957 | 01-01-2030 | ID916-SP S/E EL SALVADOR H3-S1; ID14912-SP S/E EL SALVADOR H3-S2 | no aplica | ID23129-TC S/E EL SALVADOR H3 | no aplica | ID23129-TC S/E EL SALVADOR H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23 | Limite Térmico-SecciónTramo DDA-SAL-ID67.pdf | Ficha-Tecnica-Cobre.pdf | no aplica | Informacion Lineas DSAL.pdf |  | Informacion Lineas DSAL.pdf |  |  | Informe Parámetros Eléctricos.pdf
69 | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - COLON 110KV | C2 | MINERO - COLON 110KV C2 | 1 | LT006CI2TR02L0020ST01L0020 |  | 110 | 0.56 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7506 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | 01-01-2003 | no aplica | no aplica | H2 | HL2 | H2 | HL2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 0.55 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID69.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID55 - ID69.pdf
70 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - CORDILLERA 110KV | C2 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 1 | LT007CI2TR02L0020ST01L0020 |  | 110 | 1.84 | 0.091 | 0.3918 | 2.9962 | 0.2775 | 1.1923 | 1.7798 | 75 | 0.743 | 0.877 | 75 | 1.005 | 1.221 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | 01-01-2003 | no aplica | no aplica | H4 | 3-L2 | H4 | 3-L2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 1.8 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID70.pdf | Ficha-Tecnica-AAAC.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID56 - ID70.pdf
74 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV | C1 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0089ST01L0089 |  | 66 | 5.2 | 0.2117 | 0.4111 | 2.8101 | 0.3573 | 1.4515 | 1.6833 | 50 | 0.307 | 0.359 | 50 | 0.359 | 0.411 | 0.262 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.48 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | Sin información | 01-01-1997 | En servicio | En anexo | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.2 | Informe de Capacidad Térmica LT 66 kV planta Constitución - Constitución.pdf, Tabla de Capacidad Térmica LT 66 kV planta Constitución - Constitución.xlsx | Hoja de Datos de los Conductores de Fase.pdf | no aplica | RI-LE-01 Portal de Suspensión.pdf, RI-LE-04 Poste de Suspensión.pdf | Perfil Longitudinal LT 66 kV planta Constitución - Constitución (1 al 5) (.dwg y .pdf) | Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje LT 66 kV planta Constitución - Constitución (.dwg y .pdf) | Estructuras Línea 66kV planta Constitución - Constitución (.dwg y .pdf) | RI-PG-01 Distribución de Estructuras.pdf | Memoria de Cálculo Parámetros Eléctricos LT 66kV Planta Constitución - Constitución.pdf | Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase LT 66 kV planta Constitución - Constitución (1 al 2) (.dwg y .pdf)
75 | TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV | C1 | TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | 1 | LT036CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 0.44 | 0.21148 | 0.43 | 2.8661 | 0.6152 | 2.27 | 1.51 | 50 | 0.298 | 0.402 | 50 | 0.304 | 0.421 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 1993 | no aplica | no aplica | no aplica | TC S/E FUNDICION CHAGRES H2 | no aplica | TC S/E FUNDICION CHAGRES H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.16 | 0.43 | 2.8 | 0.42 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
77 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV | C1 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT037CI1TR03T0061ST01T0061 |  | 110 | 0.32 | 0.1417 | 0.43 | 2.8996 | 0.6152 | 2.27 | 1.51 | 50 | 0.368 | 0.512 | 50 | 0.371 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 422 | 1993 | no aplica | ID8306-SP S/E LOS MAQUIS H5 | no aplica | ID8318-TC S/E LOS MAQUIS H3 | no aplica | ID8318-TC S/E LOS MAQUIS H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.16 | 0.43 | 2.8 | 0.32 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Tap Los Maquis - Los Maquis 110kV C1 y C2
79 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV | C1 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 1 | LT034CI1TR05T0061ST01T0061 |  | 110 | 2.21 | 0.42802 | 0.3931 | 2.9817 | 0.346 | 1.39 | 1.75 | 50 | 0.192 | 0.255 | 50 | 0.195 | 0.258 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.6 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 1993 | no aplica | no aplica | ID7642-TC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) H1-1 | no aplica | ID7642-TC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) H1-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Tap San Rafael - San Rafael 110 kV C1 y C2 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
81 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0004ST01G0004 |  | 220 | 0.77 | 0.0399 | 0.3873 | 2.96 | 0.1821 | 1.3162 | 1.6725 | 50 | 0.85303 | 1.2486 | 50 | 1.0815 | 1.509 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.8 | AAC COREOPSIS | 1 | 71.22 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 190 | 1998 | no aplica | no aplica | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.73 | Anexo 1-Límites térmicos - ID81 - NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID81 - NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal - ID81 - NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
83 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | C1 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 1 | LT007CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 66 | 43.3 | 0.2741 | 0.3905 | 2.993 | 0.4192 | 1.547 | 1.684 | 75 | 0.362 | 0.411 | 75 | 0.401 | 0.458 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 100 | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 | no aplica | ID47-SP S/E CENTRAL PILMAIQUEN B1-S1; ID9062-SP S/E CENTRAL PILMAIQUEN B1-S2 | ID7906-TC S/E CENTRAL PILMAIQUEN B1 | ID11620-TC S/E OSORNO B3 | 0.48 | 0.48 | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | no aplica | no aplica | no aplica | 43.3 | Anexo 1 _Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2_Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3_Hoja de datos del cable de guardia | Pilmaiquén - Osorno 66 [kV].pdf Estructura B.pdf | Anexo 5 _Perfil Longitudinal | Anexo 6 _Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Pilmaiquén - Osorno 66 [kV] | Anexo 8 _Listado de distribución de estructuras | EE-EN-2017-1434-RA_Informe_Cálculo de parámetros LT Pilmaiquén-Osorno | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de fases
84 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV | C1 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 14.38 | 0.0842 | 0.36775 | 3.1653 | 0.3597 | 1.181 | 1.7542 | 75 | 0.828 | 0.918 | 75 | 0.992 | 1.098 | 0.779 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 406.4 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2004 | no aplica | no aplica | 600-800-1200/5 A | 300-600-1200/1 A | 1.44 | 1.44 | 1.27 LTP sin sol - 84_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 84_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 84_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 84_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 0.14128 | 0.94939 | 1.0305 | 14.1 | 84_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_TORQUEMADA_MIRAFLORES.PDF | 84_OPGW | 84_TORRE_REPRESENTATIVA_TORQUEMADA_MIRAFLORES.RAR | 84_PERFIL LONGITUDINAL | 84_TORRE_REPRESENTATIVA_TORQUEMADA_MIRAFLORES.RAR | PENDIENTE | 84_DATOS_ESTRUCTURAS_TORQUEMADA_MIRAFLORES.PDF | 84_PARAMETROS_ELECTRICOS | 84_PLANO DE ABATIMIENTO
85 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | CARDONES - PLANTA MATTA 110KV | C1 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 110 | 16.35 | 0.3616 | 0.4268 | 2.8 | 0.5011 | 1.567 | 2.7004 | 75 | 0.333 | 0.368 | no aplica | 0.34 | 0.443 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 99 | AAAC AMHERST | 1 | no aplica | no aplica | 90,60 @se adjunta estudio resistividad terreno y PAT. ver. 4.2 | 01-05-1997 | no aplica | ID25533-SP S/E CARDONES H6-S1;ID25532- SP S/E CARDONES H6-S2 | 0.3 | no aplica | 0.36 | no aplica | Informe y tabla capacidad termica conductor | Informe y tabla capacidad termica conductor | Informe y tabla capacidad termica conductor | Informe y tabla capacidad termica conductor | no aplica | no aplica | no aplica | 16.236 | Informe y tabla capacidad termica conductor | Ficha conductor_pag.5 | no aplica | IDA 1640 FAMILIA ESTRUCTURAS | Perfil longitudinal LLTT Cardones - Paipote | IDA 1640 FAMILIA ESTRUCTURAS, IDE 1639 EST ANCLAJE TIPO A2 0000 y IDE 1639 EST ANCLAJE A1-A2~0001 | Plano familia estructuras | Listado distribucion estr. LT Cardones-Paipote | Memoria de cálculo parámetro eléctrico línea 110kV Cardones - Paipote.pdf | NO APLICA ESTRUCTURA VENDIDA A TRANSELEC | Ancho de Servidumbre LINEA 110 CARDONES-PAIPOTE
86 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | CARDONES - PLANTA MATTA 110KV | C1 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 110 | 1 | 0.3616 | 0.4268 | 2.8 | 0.5011 | 1.567 | 2.7004 | 75 | 0.3294 | 0.368 | En consulta | 0.3399 | 0.443 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 99 | AAAC AMHERST | 1 | no aplica | no aplica | 55,8 Se adjunta estudio resistividad terreno y PAT, ver 4.2 | 01-05-1997 | no aplica | Ajuste alimentadores | 0.3 | 0.1 | 0.36 | 0.12 | (Informe y tabla capacidad termica conductor | (Informe y tabla capacidad termica conductor | (Informe y tabla capacidad termica conductor | (Informe y tabla capacidad termica conductor | no aplica | no aplica | no aplica | 0.463 | (Informe y tabla capacidad termica conductor | Ficha conductor_pag.5 | no aplica | IDA 1640 FAMILIA ESTRUCTURAS | Perfil longitudinal | IDA 1640 FAMILIA ESTRUCTURAS, IDE 1639 EST ANCLAJE TIPO A2 0000 y IDE 1639 EST ANCLAJE A1-A2~0001 | Plano familia estructuras | Listado distibucion estr. Fundicion-Paipote - Pta Matta | ID86 Fundición Paipote - Planta Matta 110kV C1 Memoria Cálculo Eléctrico.pdf | En consulta
87 | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV | C1 | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0014ST01G0014 |  | 220 | 10.5 | 0.0642 | 0.4131 | 2.7441 | 0.1028 | 1.0328 | 0.978 | 50 | 0.508 | 0.719 | 50 | 0.585 | 0.617 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 381.55 | ACSR | 1 | 65.75 | ACERO GALVANIZADO | 36.4 Segunda capa | 27-08-1999 | 2050 | no aplica | ID8204-TC S/E CENTRAL MAMPIL JL1 | ID8209-TC S/E CENTRAL PEUCHEN JL1 | ID8204-TC S/E CENTRAL MAMPIL JL1 | ID8209-TC S/E CENTRAL PEUCHEN JL1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.2317 | 1.1628 | -0.82715 | 10 | Anexo 1-Límites térmicos (ID87-CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV C1).xlsx | Hoja de datos conductores | Hoja de datos cable guarda | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV C1).rar | Se Adjunta Memoria Calculo | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Tipo de Torre | Se Adjunta Memoria Calculo | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV C1).rar
89 | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | CENTRAL PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV | C1 | CENTRAL PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0019ST01G0019 |  | 110 | 0.2 | 0.5903 | 0.3524 | 2.8 | 0.5903 | 1.7 | 1.98 | 50 | 0.02911 | 0.1659 | 75 | 0.1308 | 0.2055 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 121 | AAAC | 1 | 51.2 | ACERO GALVANIZADO | 15.5 | 01-01-2006 | no aplica | EAP_PUNTILLA_REV_B - 09-06-2014 .PDF | 2 | 0.15 | 4 | 0.5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1 | 0.4 | 2.7 | no aplica | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar | InfoTecnica Linea110kV Puntilla-PuenteAlto.rar
90 | CHARRUA - EST. 70 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | CHARRUA - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1 | 1 | LT008CI1TR03A0021ST01A0021 |  | 220 | 24.613 | 0.0677 | 0.4111 | 2.8154 | 0.2135 | 1.461 | 1.7191 | 75 | 0.899 | 1.111 | 75 | 15.2 POR 3 SEG | 1.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | ANEXO: 3. INFORME PROTECCIONESREV-13-11-14.PDF | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23.89 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo. ACAR 900 MCM.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 900 MCM.PDF | no aplica | Anexo 4 Torre Más representativa_Tipo 22 A1.1.pdf / Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento / Información Carta DE 05293-20 | Perfil_Longitudinal_Seccion_1_23.8 Km / Información Carta DE 05293-20 | Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento / Información Carta DE 05293-20 | Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento | Anexo 8_Listado de Estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento.7z - Abatimiento y secuencia de fases / Información Carta DE 05293-20
91 | EST. 70 - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | CHARRUA - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1 | 2 | LT008CI1TR03A0021ST02A0021 |  | 220 | 13.053 | 0.0881 | 0.4139 | 2.768 | 0.2336 | 1.354 | 0.715 | 75 | 0.766 | 0.941 | 75 | 10.7 POR 3 SEG | 1.267 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | ANEXO: 3. INFORME PROTECCIONESREV-13-11-14.PDF | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | no aplica | no aplica | no aplica | 12.67 | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | ASCR 636 MCM | no aplica | Anexo 4 Torre Más representativa_Tipo 22 A1.1.pdf / Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento / Información Carta DE 05293-20 | Perfil_Longitudinal_Seccion_2_12.1 Km / Información Carta DE 05293-20 | Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento | Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento | Anexo 8_Listado de Estructuras.xlsx / Información Carta DE 05293-20 | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento.7z / Información Carta DE 05293-20
93 | YUNGAY - ML. CHARRUA 154KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | YUNGAY - CHARRUA 154KV | C1 | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0598ST01G0598 | Aérea | 154 | 2.6 | 0.007525 | 0.393 | 4.468 | 0.28353 | 1.1936 | 2.3196 | 75 | 0.866 | 1.157 | 75 | 1.03 | 1.445 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 517.39 | ACSR RAIL | 3 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO E.H.S. | 300 | 21-03-2006 | no aplica | ID 1029 SP S/E CHARRUA A4-S1; ID 4055 SP S/E CHARRUA A4-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA (Patio Mufa) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.5 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia .pdf | 4 Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia .dwg y .pdf | 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras .dwg y .pdf | 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje .dwg y .pdf | 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 8 Listado de distribución de estructuras ver art. 15, punto 8 Anexo Técnico | Estudio de parámetros eléctricos - Yungay - Charrua 154kV SECCION 1 | Plano de abatimiento y secuencia de fase
94 | ML. CHARRUA - CHARRUA 154KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | YUNGAY - CHARRUA 154KV | C1 | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 2 | LT001CI1TR02G0598ST02G0598 | Subterránea | 154 | 0.3 | 0.34634 | 0.201 | 440.7865 | 0.04594 | 0.069588 | 440.7865 | 90 | 0.433 | 0.433 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 107 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | NO APLICA LINEA SUBTERRANEA | 350 | 01-01-2006 | no aplica | ID 1029 SP S/E CHARRUA A4-S1; ID 4055 SP S/E CHARRUA A4-S2 | no aplica | ID5910 - TC S/E CHARRUA A4 | no aplica | ID5910 - TC S/E CHARRUA A4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.29 | no aplica | 201910-Catalogo-de-Productos-GC | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Estudio de parámetros eléctricos Yungay - Charrua seccion 2 154 kV C1 | SMS-03-30-10-01-00_0 | no aplica
95 | SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA ROSA (CGE) - ALHUE 66KV | C1 | SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1 | 1 | LT182CI1TR06T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 31.84 | 0.269 | 0.38 | 3.094 | 0.416 | 1.799 | 1.345 | 75 | 0.392 | 0.451 | 90 | 0.501 | 0.561 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1926.33 | 01-01-2012 | no aplica | ID690-SP S/E SANTA ROSA (CGE) B1-S1 | ID11141-TC S/E SANTA ROSA (CGE) B1 TAP: 0,1 | no aplica | ID11141-TC S/E SANTA ROSA (CGE) B1 TAP: 0,12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 31.22 | 95 Anexo 1-Límites térmicos SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1.zip | 95 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 95 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1.zip | 95 Anexo 5-Perfil longitudinal SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1.zip | 95 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 95 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 95 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 95 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 95 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1.zip
96 | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV | C1 | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 21.11 | 0.090449 | 0.458 | 0.23534 | 0.301 | 1.129 | 1.735 | 50 | 0.473 | 0.683 | 50 | 0.482 | 0.774 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 422 | 01-01-2007 | no aplica | ID7840-SP S/E CENTRAL HORNITOS JG; ID8313-SP S/E LOS MAQUIS J3-S1; ID8314-SP S/E LOS MAQUIS J3-S2 | ID8323- TC S/E LOS MAQUIS J3 | ID8368-TC S/E HORNITOS JG | ID8323- TC S/E LOS MAQUIS J3 | ID8368-TC S/E HORNITOS JG | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 21 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa |  |  | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Los Maquis - Hornitos 220 kV
97 | CENTRAL LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | CENTRAL LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV | C1 | CENTRAL LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02G0042ST01G0042 |  | 110 | 0.15 |  | 0.39 | 2.811 |  | 1.3038 | 1.8295 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica |  | 2007 | 2032 | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible |  |  |  |  | Planta-Perfil | 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas |  |  | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
98 | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | IMELSA ENERGÍA SPA | ELÉCTRICA CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV | C1 | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0039ST01G0039 |  | 110 | 0.65 | 0.53 | 0.27 | 1.53 | 0.683 | 0.86 | 0.94 | 50 | 0.17 | 0.283 | 90 | 0.286 | 0.314 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 2083.616 | 04-01-2009 0:00:00 | no aplica | ID1261-SP S/E CENTRAL CENIZAS C-2; ID1036-SP S/E CARDONES H8-S1; ID136-SP S/E CARDONES H8-S2 | ID7915-TC S/E CENIZAS HT T.B. | ID7914-TC S/E CARDONES H8 | ID7915-TC S/E CENIZAS HT T.B. | ID7914-TC S/E CARDONES H8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.627 | Anexo 1-Informe líimites térmicos Central Cenizas-Cardones 110kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa Central Cenizas-Cardones 110kV | Anexo 5-Perfil longitudinal Central Cenizas-Cardones 110kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de clálculo de los parámetros eléctricos
99 | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV | C1 | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0042ST01G0042 |  | 220 | 7 | 0.0908 | 0.39 | 2.811 | 0.2324 | 1.3038 | 1.8295 |  | 0.524 | 0.705 |  | 0.906 | 1.054 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica |  | 2009 | 2034 | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | Anexo 1-Límites térmicos Los Espinos-Los Vilos 220 kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase
100 | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL COLMITO S.A. | CENTRAL COLMITO S.A. | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV | C1 | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0123ST01G0123 |  | 110 | 0.698 | 0.090639 | 0.38482 | 3.0174 | 0.3672 | 1.1284 | 1.8311 | 65 | 0.696 | 0.838 | 65 | 0.774 | 0.948 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 91.8 | OPGW | 246.9 | 18-08-2008 0:00:00 | no aplica | ID14867-SP S/E CENTRAL COLMITO H1-S1; ID14868-SP S/E CENTRAL COLMITO H1-S2; ID14327-SP S/E TORQUEMADA H5-S1; ID14328- SP S/E TORQUEMADA H5-S2 | TC S/E COLMITO H1 | ID17820-TC S/E TORQUEMADA H5 | TC S/E COLMITO H1 | ID17820-TC S/E TORQUEMADA H5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.048463 | 0.34801 | no aplica | 0.678 | Anexo 1-Límites térmicos - Central Colmito - Torquemada 110 kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal (Central Colmito-Torquemada 110kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Central Colmito-Torquemada 110kV C1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
101 | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL CARDONES S.A. | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV | C1 | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0047ST01G0047 |  | 220 | 0.08 | 0.0366 | 0.1916 | 0.4713 | No Disponible | No Disponible | No Disponible | 90 | 0.665 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | Cu | 1 | no aplica | no aplica | 186.6 | 04-07-2009 | no aplica | ID1043-SP S/E CARDONES J7-S1; ID16388-SP S/E CARDONES J7-S2 | 0.6 | ID9009-TC S/E CARDONES J7 | 0.72 | 0.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07767 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Estudio de parámetros eléctricos Cardones - Central Cardones 220 kV C1 | no aplica | PENDIENTE
102 | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | COLBÚN S.A. | NORVIND S.A. | COLBÚN S.A. | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV | C1 | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0051ST01G0051 | OP_MD:ID1348-25 | 66 | 7 | 0.2136 | 0.3733 | 3.0969 | 0.3616 | 1.4917 | 1.4917 | 72 | 0.44 | 0.496 | 72 | 0.50362 | 0.57529 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 45 | 01-01-2010 0:00:00 | no aplica | ID29630-SP S/E CENTRAL TOTORAL 1 BT1-S1 ID29631-SP S/E CENTRAL TOTORAL 1 BT1-S2 | ID8299-TC S/E TOTORAL 1 BT1 | ID8300-TC S/E TOTORAL 2 BT2 | ID8299-TC S/E TOTORAL 1 BT1 | ID8300-TC S/E TOTORAL 2 BT2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.9 | MC Capacidad Conductores Totoral rev A | Hoja de datos conductor BUTTE.pdf | no aplica | PS1.66 0028-800-E-PL-6002-AB | 0028-800-E-PL-6005-AB | 0028-800-E-PL-6002-AB | 0028-800-E-PL-6002-AB 0028-800-E-PL-6003-AB 0028-800-E-PL-6004-AB | IT Antecedentes CDEC Totoral rev 0 | IT Antecedentes CDEC Totoral rev 0 | - | Anexo 9 Plano de Ancho de la servidumbre de la línea ID102 Totoral 1 - Totoral 2 66kV
103 | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | CARDONES - MEDELLIN 220KV | C1 | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0052ST01G0052 |  | 220 | 0.4 | 0.0892 | 0.3938 | 2.81 | no aplica | 1.3038 | 1.82 | 75 | 0.726 | 0.878 | 75 | 0.547 | 0.644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica |  | 15-11-2009 | no aplica | 7635-SP S/E CARDONES J1-S1 13404-SP S/E CENTRAL TERMOPACIFICO J3-S1 16654-SP S/E CARDONES J1-S2 16657-SP S/E CENTRAL TERMOPACIFICO J3-S2 | 300-600/5-5-5-5A | 300-600/5-5-5-5A | 4 | 4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.392 | Anexo 1-Límites térmicos (ID103-CARDONES - MEDELLIN 220KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica
105 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV | C1 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0061ST01G0061 |  | 110 | 2.952 | 0.355 | 0.9275 | 3.107 | 0.723 | 4.218 | 1.367 | 60 | 0.479 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | Aluminio | 1000 | 2010 | 2031 | anexo | ID7934-TC S/E CENTRAL EMELDA H1; ID7935-TC S/E CENTRAL EMELDA H2 | ID12383-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H8 | ID7934-TC S/E CENTRAL EMELDA H1; ID7935-TC S/E CENTRAL EMELDA H2 | ID12383-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H8 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 2.952 | ANEXO | ANEXO | ANEXO | ANEXO | ANEXO | ANEXO |  |  |  | 8166A1ELELTR004R1
106 | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | COMASA SPA | COMASA SPA | COMASA SPA | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV | C1 | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0067ST01G0067 |  | 66 | 0.8 | 0.1474 | 0.3648 | 3.1699 | 0.2914 | 1.5377 | 1.3269 | 75 | 0.531 | 0.615 | 75 | 0.569 | 0.659 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 50.9 | 2011 | 2051 | ID148 SP S/E CENTRAL LAUTARO B1-S1; ID4343 SP S/E CENTRAL LAUTARO B1-S2 | ID7855 TC S/E CENTRAL LAUTARO 52B1 | ID10375 TC S/E LAUTARO B4 | 400/5 | 300-600/5-5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.776 | Anexo 1-Límites térmicos (CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | no aplica | PL-001-EL-50-G-002 (Rev.3) Perfil Longitudinal.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras_(CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1).xlsx | EE-EN-2015-0540-RB_Parametros-Linea-66kV.pdf
107 | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV | C1 | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0071ST01G0071 |  | 66 | 7.1 | 0.27933 | 0.37915 | 3.0622 | 0.7031 | 1.5257 | no disponible | 75 | 0.207 | 0.312 | 80 | 0.335 | 0.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | 78.08 | Acero | 200 | 21-12-2010 0:00:00 | no aplica | IAP-Central Mariposas-Rev4 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7 | 1 Capacidad termica conductor Mariposas.zip | 2 HD conductores de fase en extension Mariposas.zip | 3 HD del cable de guardia en extensión Mariposas.rar | 4 Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea Mariposas.zip | 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras, en extensión Mariposas.zip | 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión Mariposas.zip | 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus respectivos cuadros de carga, en extensión Mariposas.zip | 8 Listado de Estructuras AS BUILT Mariposas Lircay_1.zip | 9 Memorias de calculo parametros electricos Mariposas.zip | A2-1013-300-5-540.pdf
108 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | C1 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR06T0841ST01T0841 | [OP_MD:ID12406-24] | 220 | 18.06 | 0.0905 | 0.4048 | 2.8604 | 0.357 | 1.2558 | 1.718 | 65 | 0.664 | 0.818 | 65 | 0.752 | 0.943 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 72 | ACERO GALVANIZADO | 600 | 19-10-2021 | no aplica | ID6477 SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA L1-S1; ID6478 SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA L1-S2; ID16443 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA J7-S1; ID16444 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA J7-S2 | ID11985 TC S/E CENTRAL LA HIGUERA J7 | ID17928 TC S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA J1 | ID11985 TC S/E CENTRAL LA HIGUERA J7 | ID17928 TC S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA J1 | limites_termicos.pdf | limites_termicos.pdf | limites_termicos.pdf | limites_termicos.pdf | 0.1436 | 0.9766 | -0.7507 | 17.81 | limites_termicos.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de Torre más representativa (Central La Higuera-Central La Confluencia 220kV_C1) | Anexo 5-Perfil Longitudinal (Central La Higuera-Central La Confluencia 220kV_C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras_La Higuera-La Confluencia_C1_220kV | Anexo 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (Central La Higuera-Central La Confluencia_C1) | EM-91-C-D-170013-RA.pdf
110 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | ENLACE - BUCALEMU 66KV | C1 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 1 | LT017CI1TR02T0855ST01T0855 |  | 66 | 14.3 | 0.41082 | 0.65461 | 3.3937 | 0.55756 | 2.1067 | 1.2665 | 75 | 0.379 | 0.436 | 75 | 0.387 | 0.447 | 0.357 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 869.6 | 1994 | no aplica | ID 119 - SP S/E ENLACE B2-1; ID 4504 - SP S/E ENLACE B2-2; ID 110 - SP S/E BUCALEMU BL | ID 8055 - TC S/E ENLACE B2 | ID 8044 - TC S/E BUCALEMU BL | 0.36 | no aplica | ID 110 Límites térmicos.pdf | ID 110 Límites térmicos.pdf | ID 110 Límites térmicos.pdf | ID 110 Límites térmicos.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 14.3 | ID 110 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
111 | PLANTA VALDIVIA - CIRUELOS 220KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA VALDIVIA - CIRUELOS 220KV | C1 | PLANTA VALDIVIA - CIRUELOS 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0089ST01L0089 |  | 220 | 1.84 | 0.092 | 0.4489 | 2.8393 | Sin información | 1.4183 | 1.5101 | 50 | 0.535 | 0.627 | 50 | 0.594 | 0.685 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 55.48 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) |  | 01-01-2003 0:00:00 | no aplica | no aplica | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.8 | Informe de Capacidad Térmica LT 220 kV planta Valdivia - Ciruelos.pdf, Tabla de Capacidad Térmica LT 220 kV planta Valdivia - Ciruelos.xlsx | Memoria Cálculo Línea 220 kV planta Valdivia - Ciruelos,pdf | Hoja de Datos de Cable Guardia.pdf | A1-368-03-2007 Diseño Torre de Suspensión (.dwg y .pdf) | Perfil Longitudinal LT 220 kV planta Valdivia - Ciruelos (1 al 4) (.dwg y .pdf) | A1-2605-63-368-03-201 Plano Conjunto Suspensión y Anclaje (.dwg y .pdf) | A1-368-03-2007 Diseño Torre de Suspensión (.dwg y .pdf) | A1-368-03-2005 Distribución de Estructuras (.dwg y .pdf) | Memoria Cálculo Línea 220 kV planta Valdivia - Ciruelos.pdf | Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase LT 220 kV planta Valdivia - Ciruelos (.dwg y .pdf)
113 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV | C2 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR02G0004ST01G0004 |  | 220 | 0.77 | 0.0399 | 0.3873 | 2.96 | 0.1821 | 1.3162 | 1.6725 | 50 | 0.85303 | 1.2486 | 50 | 1.0815 | 1.509 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.8 | AAC COREOPSIS | 1 | 71.22 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 190 | 1998 | no aplica | no aplica | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.73 | Anexo 1-Límites térmicos - ID113 - NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID113 - NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal - ID113 - NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
114 | SAN PEDRO - EST. N°5 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | C1 | SAN PEDRO - TAP OFF QUILPUE 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.9282 | 0.16904 | 0.41625 | 2.7848 | 0.37772 | 1.4244 | 1.6624 | 75 | 0.48 | 0.531 | 75 | 0.499 | 0.555 | 0.45697 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 107.15 | CU 4/0 AWG | 1 | 38.3174 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-1922 | no aplica | 114_Estudio protecciones San Pedro - Miraflores 110 kV | 0.6-0.2/5 | no aplica | 0.72 | no aplica | 114_Tabla de capacidad de conduc | 114_Tabla de capacidad de conduc | 114_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 114_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 0.91 | 114_Tabla de capacidad de conduc | 114_TIPO DE CONDUCTOR CU | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 114_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 114_PERFIL LLTT | 114_CONJUNTO DE SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | 114_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 114_LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURA | 114 - Calculo Parametros Linea | ID114_Plano Abatimiento_(En Construcción)
115 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C1 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 2.558 | 0.048655 | 0.3499 | 3.3366 | 0.32603 | 1.1703 | 1.8119 | 75 | 1.162 | 1.29 | 75 | 1.438 | 1.626 | 1.0919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709.4 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | 200-600-800-1000-1200-2000/5 A | no aplica | 2.4 | 1.27 LTP sin sol - 115_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 115_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 115_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 115_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 0.14128 | 0.94939 | -1.0305 | 2.556 | 115_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_VENTANA_SANPEDRO.PDF | 115_OPGW | 115_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 115_PERFIL LONGITUDINAL | 115_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 115_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 115_DATOS_ESTRUCTURAS_SANPEDRO_VENTANAS.PDF | 115_PARAMETROS_ELECTRICOS | 115_PLANO DE ABATIMIENTO
116 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | C1 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 1 | LT002CI1TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 220 | 34.7 | 0.0444 | 0.4304 | 2.8 | 0.2748 | 2.1026 | 2.8 | 75 | 1.153 | 1.257 | En consulta | 1.41 | 1.542 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709.38 | AASC 6201 - T81 | 1 | no aplica | no aplica | 125 | 01-12-1994 | no aplica | ID 9644 -SP S/E CENTRAL GUACOLDA J1 ;ID8055-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J1-S1 ;ID9643-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J1-S2;ID14343- SP S/E MAITENCILLO J5 ;ID 8051-SP S/E MAITENCILLO J5-S1 ;ID13546-SP S/E MAITENCILLO J5-S2 | ID 8143-TC S/E GUACOLDA J1 | ID 17361-TC S/E MAITENCILLO J5 | ID 8143-TC S/E GUACOLDA J1 | ID 17361-TC S/E MAITENCILLO J5 | Anexo inf tecnica- 1 informe y tabla capacidad termica conductor | Anexo inf tecnica- 1 informe y tabla capacidad termica conductor | Anexo inf tecnica- 1 informe y tabla capacidad termica conductor | Anexo inf tecnica- 1 informe y tabla capacidad termica conductor | no aplica | no aplica | no aplica | 33.71 | Anexo inf tecnica-1 Informe y tabla capacidad termica conductor | 3. DATOS CONDUCTOR | no aplica | Estructura representativa tipo GMS1 GuMa C1 y C2 | Planos Perfil LLTT GuMa Ctos1-2 | 6 Plano conjunto suspension y anclaje LT N°1 GuMa 220kV | 7 Planos Familia estructuras LT N°1 GuMa 220kV | 8.-Distribucion estructuras L Guacolda-Maitencillo C1 y C2 | Memoria de cálculo parámetro eléctrico Línea 1 2x220kV Guacolda-Maitencillo.pdf | Abatimiento Cond , sec fases ctos 1-2
117 | ACONCAGUA - SASPPC 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | C1 | ACONCAGUA - SPPC 66KV C1 | 1 | LT022CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 66 | 8.4 | 0.14256 | 0.5337 | 2.7 | 0.4505 | 1.5737 | 1.6 | 50 | 0.36 | 0.505 | 50 | 0.371 | 0.538 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 465.4 | AAAC CAIRO | 1 | 50 | ACERO GALVANIZADO | 422 | 1978 | no aplica | ID8229-SP S/E ACONCAGUA B1 | ID8158-TC S/E ACONCAGUA B1 | ID12472-TC S/E SPPC BT6-1 | ID8158-TC S/E ACONCAGUA B1 | TC S/E SALADILLO B4 PROPIEDAD DE CODELCO ANDINA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.16 | 0.42 | 2.7 | 8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea Aconcagua - SASPPC 66 kV
118 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL RUCUE 220KV | C1 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR06G0014ST01G0014 |  | 220 | 26 | 0.0642 | 0.4131 | 2.7441 | 0.1028 | 1.0328 | 0.978 | 57 | 0.604 | 0.786 | 57 | 0.699 | 0.92 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 381.55 | ACSR | 1 | 65.75 | ACERO GALVANIZADO | 36.4 Segunda capa. | 27-08-1999 | 2050 | no aplica | ID8205-TC S/E CENTRAL MAMPIL JL2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4 | ID8205-TC S/E CENTRAL MAMPIL JL2 | 31.5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.23014 | 1.1744 | -0.82004 | 25.8 | Anexo 1-Límites térmicos (ID118-MAMPIL - RUCUE 220KV C1).xlsx | Hoja de datos conductores. | HOJA DATOS CABLE GUARDA | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MAMPIL - RUCUE 220KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (MAMPIL - RUCUE 220KV C1).rar | MEMORIA CALCULO | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | TIPO TORRES | MEMORIA CALCULO | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MAMPIL - RUCUE 220KV C1).rar
119 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV | C1 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 1 | LT028CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 220 | 31.21 | 0.090881 | 0.42016 | 2.7689 | 0.30625 | 1.1306 | 1.8609 | 80 | 0.776 | 0.901 | 80 | 0.885 | 1.059 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 91.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 134 | 2004 | no aplica | ID7839-SP S/E EL LLANO J1-S1; ID8295-SP S/E EL LLANO J1-S1; ID8311-SP S/E LOS MAQUIS J2-S1; ID8312-SP S/E LOS MAQUIS J2-S2 | TC S/E EL LLANO J1 | ID8322-TC S/E LOS MAQUIS J2 | TC S/E EL LLANO J1 | ID8322-TC S/E LOS MAQUIS J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 31.21 | Anexo 1 - Límites Térmicos | 18-FORMULARIO DESCRIPTIVO EL LLANO-LMAQUIS | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 -Tipo de torres más respresentativa - Tap El LLano - Los Maquis C1 | Anexo 5 - Perfil longitudinal Tap El LLano - Los Maquis C1 |  | Anexo 7 -Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID119 - Tap El Llano - Los Maquis C1 | Estudio de parámetros eléctricos -TAP El LLano - Los Maquis 220kV | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1)
122 | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | COLBÚN S.A. | NORVIND S.A. | COLBÚN S.A. | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV | C1 | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02G0051ST01G0051 | OP_MD:ID1348-25 | 220 | 0.2 | 0.0903 | 0.39 | 2.85 | 0.2231 | 1.3038 | 1.8295 | 65 | 0.68744 | 0.79846 | 65 | 0.91418 | 1.0891 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 40 | 25-01-10 | no aplica | ID29628-SP S/E TOTORAL 2 BT2-S1 ID29629-SP S/E TOTORAL 2 BT2-S1 | ID8301-TC S/E TOTORAL 2 JT2-1 | ID9343-TC S/E LAS PALMAS J6 | ID8301-TC S/E TOTORAL 2 JT2-1 | ID9343-TC S/E LAS PALMAS J6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1482 | 0.81077 | 3.7519 | 0.21 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica ID122 LT Las Palmas-Totoral 2 | Caracteristicas generales cable flint | 20170517092209-a-FICHA TECNICA ALUMOWELD 7 N° 8.pdf | Ubicación Cruceta Superior Torre A | 09015-01-CE-ES-002_3 | - | Ubicación Cruceta Superior Torre A | IT Antecedentes CDEC Totoral rev 0 | IT Antecedentes CDEC Totoral rev 0 | Faseo y Tendido de Cables de Guardia | Anexo 9 Plano de Ancho de la servidumbre de la línea ID122 Las Palmas - Totoral 2 220kV
124 | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV | C1 | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0089ST01L0089 |  | 66 | 0.79 | 0.2989 | 0.4086 |  | 0.4469 | 1.522 |  | 80 | 0.38 | 0.401 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica |  |  | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible
125 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR02G0004ST01G0004 |  | 220 | 1.52 | 0.0399 | 0.3824 | 2.94 | 0.2648 | 1.2089 | 1.6725 | 50 | 0.71002 | 1.028 | 50 | 0.8637 | 1.1978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 659 | AAAC TAPER | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 190 | 2003 | no aplica | no aplica | 1 | 2 | 1.2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.45 | Anexo 1-Límites térmicos - ID125 - NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID125 - NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal - ID125 - NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
126 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV | C1 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 220 | 34.0527 | 0.045713 | 0.31776 | 3.6144 | 0.31512 | 1.107 | 2.0419 | 75 | 1.58 | 1.826 | 75 | 1.754 | 1.938 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC | 2 | 95 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 22-10-2012 | no aplica | 126_Estudio protecciones San Luis-Agua santa | 500-1000-2000/5 | 1200-1600/1 | 2.4 | 1.92 | 126_ Tabla de capacidad de conduc | 126_Tabla de capacidad de conduc | 126_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 126_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14207 | 0.95519 | 1.0243 | 33.07 | 126_Tabla de capacidad de conduc | 126_HOJA CONDUCTOR AAAC FLINT | OPGW | 126_TORRE MAS REPRESENTATIVA. | -126_PERFIL A-126_PERFIL B-126_PERFIL C-126_PERFIL D. | -126_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE A-126_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE B-126_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE C-126_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE D-126_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE E. | 126_PLANO DISEÑO A -126_PLANO DISEÑO B -126_PLANO DISEÑO C -126_PLANO DISEÑO D | 126_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 126-Cálculo Parámetros Línea | ID126_Plano Abatimiento
129 | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV | C1 | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 110 | 3 | 0.258 | 0.4232 | 2.334 | 0.4001 | 1.658 | 1.957 | no aplica | 0.3661 | no aplica | no aplica | 0.385 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127 | AAAC ALLIANCE | 1 | NO APLICA, No tiene | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1. PARAMETROS TERMICOS | 1. PARAMETROS TERMICOS | 1. PARAMETROS TERMICOS | 1. PARAMETROS TERMICOS | no aplica | no aplica | no aplica | 2.95 | 1. PARAMETROS TERMICOS | Datos del conductor ALLIANCE | no aplica | tipo de torre representativa | no aplica | no aplica | no aplica | perfil línea tap-impulsion | no aplica | no aplica
130 | TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV | C1 | TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR03A0021ST01A0021 |  | 220 | 31.7046 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0561 | 0.2285 | 1.3203 | 0.738 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 11.8 POR 3 SEG | 1.517 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | ANEXO: 3. INFORME PROTECCIONESREV-13-11-14.PDF | no aplica | 0.5 [KA] | 10 [KA] | 10 [KA] | CAP ACAR 700 MCM I VS TAMB.XLSX | CAP ACAR 700 MCM I VS TAMB.XLSX | CAP ACAR 700 MCM I VS TAMB.XLSX | CAP ACAR 700 MCM I VS TAMB.XLSX | no aplica | no aplica | no aplica | 30.78 | CAP ACAR 700 MCM I VS TAMB.XLSX | AASC 700 MCM | no aplica | Modelo de Estructuras línea Laja / Información Carta DE 05293-20 / Anexo 4 Torre Más representativa_Tipo 22 HE | Perfil_Longitudinal_MD_Laja / Información Carta DE 05293-20 | Modelo de Estructuras línea Laja | Modelo de Estructuras línea Laja | Estructuras por línea y modelo / Información Carta DE 05293-20 / Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Modelo de Estructuras línea Laja.7z / Información Carta DE 05293-20
131 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV | C2 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C2 | 1 | LT003CI2TR02G0004ST01G0004 |  | 220 | 1.25 | 0.086 | 0.4108 | 2.8142 | 0.2725 | 1.3253 | 1.5225 | 50 | 0.71002 | 1.028 | 50 | 0.8637 | 1.1978 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 659 | AAAC TAPER | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 190 | 2004 | no aplica | no aplica | 0.5 | 2 | 0.6 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.19 | Anexo 1-Límites térmicos - ID131 - NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID131 - NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal - ID131 - NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
132 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV | C1 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 1 | LT024CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 66 | 25.1 | 0.21148 | 0.36878 | 3.1733 | 0.35682 | 1.5649 | 1.8542 | 50 | 0.461 | 0.398 | 50 | 0.304 | 0.412 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 1987 | no aplica | ID8241-SP S/E CALERA CENTRO B5-1; ID19171-SP S/E CALERA CENTRO B5-2; ID8299-SP S/E ESPERANZA B1 | ID8167-TC S/E ESPERANZA (COLBUN) B1 | ID8179-TC S/E CALERA CENTRO B5 | ID8167-TC S/E ESPERANZA (COLBUN) B1 | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23.9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea ESPERANZA – CALERA CENTRO 66 kV C1
133 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT013CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 26.6 | 0.037 | 0.398 | 2.927 | 0.211 | 0.932 | 2.008 | 60 | 1.031 | 1.031 | 60 | 1348 | 1.7279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.36 | AAC Coreopsis | 1 | 106,5mm2 OPGW Toda la linea, y 62,5mm2 AAAC Azusa Desde torre 73 hasta San Luis; | 106,5mm2 OPGW Toda la linea, y 62,5mm2 AAAC Azusa Desde torre 73 hasta San Luis; | 100 | 2008 | no aplica | no aplica | 2/0,001/0,001/0,001/0,001, [A] Quintero | 2/0,001/0,005/0,005/0,005, [A] San Luis | 0.2 | 0.2 | ANEXO/ 17338-03-01-EEL-ITE-002 Version 0/ Capitulo 6 | ANEXO/ 17338-03-01-EEL-ITE-002 Version 0/ Capitulo 6 | ANEXO/ 17338-03-01-EEL-ITE-002 Version 0/ Capitulo 7 | ANEXO/ 17338-03-01-EEL-ITE-002 Version 0/ Capitulo 7 | 0.094 | 0.533 | -0.43 | 26.6 | ANEXO/ 17338-03-01-EEL-ITE-002 Version 0 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO2 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO3 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO4 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO5 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO6 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO7 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO8 | Anexos LT Quintero - San Luis/ ANEXO8 | Prueba 1
134 | CENTRAL NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR02G0004ST01G0004 |  | 220 | 0.38 | 0.086 | 0.4108 | 2.8142 | 0.2725 | 1.3253 | 1.5225 | 50 | 0.71002 | 1.028 | 50 | 0.8637 | 1.1978 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 659 | AAAC TAPER | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 190 | 2002 | no aplica | no aplica | 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites térmicos - ID134 - NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID134 - NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal - ID134 - NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
135 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C1 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR01G0010ST01G0010 |  | 220 | 30.43 | 0.07301 | 0.4133 | 2.7943 | 0.26133 | 1.2999 | 1.8551 | 75 | 0.819 | 0.974 | 75 | 0.968 | 1.177 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | ACSR | 1 | 51.07 | ACERO | 107.59 | 1991 | no aplica | ID 957 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J1-S1; 8989 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J1-S2 | ID 5702 - TC S/E ALFALFAL J1 N1: 600 / 1A CL 0,5 15 VA / N2: 600 / 1A 5P20 30 VA / N3: 600 / 1A 5P20 30 VA / N4: 600 / 1A 5P20 30 VA | no aplica | 0.72 | 2.4 | ID 135 Límites térmicos.pdf | ID 135 Límites térmicos.pdf | ID 135 Límites térmicos.pdf | ID 135 Límites térmicos.pdf | 0.13999 | 0.82585 | no aplica | 30.43 | ID 135 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia.zip | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
136 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C1 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR02G0010ST01G0010 |  | 220 | 13.12 | 0.07301 | 0.4133 | 2.7915 | 0.26077 | 1.3007 | 1.8293 | 75 | 0.854 | 1.003 | 75 | 0.994 | 1.19 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | ACSR | 1 | 51.07 | ACERO | 107.59 | 1991 | no aplica | no aplica | ID 83 - SP S/E LOS ALMENDROS J1; ID 9045 - SP S/E LOS ALMENDROS J1 | ID 5725 - TC S/E LOS ALMENDROS J2 N1: 2000/1 CL 1000; N2: 2000/1 CL 1000; N3: 2000/1 CL 1000 | no aplica | 2.4 | ID 136 Límites térmicos.pdf | ID 136 Límites térmicos.pdf | ID 136 Límites térmicos.pdf | ID 136 Límites térmicos.pdf | 0.13934 | 0.82661 | no aplica | 13.12 | ID 136 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia.zip | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
137 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV | C1 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 1 | LT025CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 66 | 11.55 | 0.14309 | 0.4989 | 1.44 | 0.4501 | 1.6227 | 1.5917 | 50 | 0.365 | 0.51 | 50 | 0.371 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234.07 | AAAC CAIRO | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 174 | 1993 | no aplica | ID8321-SP S/E CENTRAL LOS QUILOS B3; ID8231-SP S/E ACONCAGUA B3 | ID8186-TC S/E CENTRAL LOS QUILOS B3 | ID8160-TC S/E ACONCAGUA B3 | ID8186-TC S/E CENTRAL LOS QUILOS B3 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14163 | 0.9651 | no aplica | 11 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | DATOS CONDUCTOR Y CG ACONCAGUA - SALADILLO | PLANO LONGITUDINAL ACONCAGUA - SALADILLO | PLANO LONGITUDINAL ACONCAGUA - SALADILLO | ESTRUCTURA LT ACONCAGUA - SALADILLO | ESTRUCTURA LT ACONCAGUA - SALADILLO | PLANO LONGITUDINAL ACONCAGUA - SALADILLO | Estudio de parámetros eléctricos - Los Quilos - Aconcagua 66 kV C1
138 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV | C1 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR02G0021ST01G0021 |  | 220 | 3.2 | 0.09 | 0.416 | 2.776 | 0.32 | 1.242 | 1.74 | 60 | 0.65 | 0.792 | 60 | 0.727 | 1.067 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 108.33 | TIPO OPGW | 100 | 11-12-2009 0:00:00 | no aplica | ID 1044-SP S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1 ID 7516-SP S/E LAS PALMAS J2-S2 ID 7518-SP S/E LAS PALMAS J2-S1 | ID 5911-TC S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1 | ID 9339-TC S/E LAS PALMAS J2 | ID 5911-TC S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1 | ID 9339-TC S/E LAS PALMAS J2 | 2092_17039-01-MC-001 REV.B.PDF | 2093_17039-01-MC-001 REV.B.PDF | 2094_17039-01-MC-001 REV.B.PDF | 2095_17039-01-MC-001 REV.B.PDF | 0.094 | 0.528 | -0.405 | 3.398 | 1897_17039-01-MC-001 REV.B.PDF | 1968_17039-01-MC-001 REV.B.PDF | 1969_17039-01-MC-001 REV.B.PDF | Anexo 4_Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5 _Perfil Longitudinal | 1970_07515-06-05-ITEL-PLN-008-001 VERSION 1.DWG; 2100_07515-06-05-ITEL-PLN-009-001 Version 1 | Anexo 7_Planos de diseño de familia de estructuras con sus respectivos cuadros de carga | 1972_LISTADODISTEST | 1974_13223-03-01-TEEL-ITE-001 VA.PDF | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de fases
139 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV | C1 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 0.4 | 0.0349 | 0.3093 | 3.8082 | 0.268 | 1.0725 | 1.9302 | 80 | 1.935 | 2.23 | 80 | 2.274 | 2.663 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443.1 | ASC ANEMONE | 2 | 51.1 | ACERO GALVANIZADO | 472.06 | 1997 | no aplica | ID12108-SP S/E MAIPO J3-S1; ID12109-SP S/E MAIPO J3-S2; ID13003-SP S/E ALTO JAHUEL J10-S1; ID13004-SP S/E ALTO JAHUEL J10-S2 | TC S/E MAIPO J3 | ID7730-TC S/E ALTO JAHUEL J10 | TC S/E MAIPO J3 | ID7730-TC S/E ALTO JAHUEL J10 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.38 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | LOGITUDINAL AJ- MAIPO C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos -Alto Jahuel - Maipo 220kV C1
143 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | MAIPO - CANDELARIA 220KV | C1 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 48.72 | 0.0327 | 0.311 | 3.724 | 0.268 | 1.0725 | 1.9302 | 80 | 1.907 | 2.202 | 80 | 2.244 | 2.663 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443.1 | ASC ANEMONE | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 111.4 | 1997 | no aplica | ID12104-SP S/E MAIPO J1-S1; ID12105-SP S/E MAIPO J1-S2; ID12177-SP S/E CANDELARIA J1/J9-S1; ID17178-SP S/E CANDELARIA J1/J9-S2 | ID14923-TC S/E MAIPO J1 | ID14985-TC S/E CANDELARIA J1-1 | ID14923-TC S/E MAIPO J1 | ID14985-TC S/E CANDELARIA J1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 46.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Maipo - Candelaria 220 kV
144 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV | C1 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C1 | 1 | LT007CI1TR02G0010ST01G0010 |  | 110 | 35.19 | 0.2118 | 0.4208 | 2.7449 | 0.4311 | 1.1517 | 1.7058 | 50 | 0.27 | 0.363 | 50 | 0.439 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | COBRE | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 253.51 | 1928 | no aplica | ID 16897 - SP S/E CENTRAL QUELTEHUES H1-S1; ID 16898 - SP S/E CENTRAL QUELTEHUES H1-S2; ID 20782 - SP S/E TAP OFF LA LAJA H2-S1; ID 20783 - SP S/E TAP OFF LA LAJA H2-S2 | ID 5750 - TC S/E QUELTEHUES H1 300 - 600/5A N1: 300/5 5P10 50 VA / N2: 600/5 5P10 50 VA / N3: 300/5 CL0,2 50 VA | ID 13047 - TC S/E TAP OFF LA LAJA H2 N°1 200 - 400/1A N1: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N2: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N3: 400/1 5P20 30 VA / N4: 400/1 5P20 30 VA / N5: 400/1 5P20 30 VA / ; ID 13048 - TC S/E TAP OFF LA LAJA H2 N°2 200 - 400/1A N1: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N2: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N3: 400/1 5P20 30 VA / N4: 400/1 5P20 30 VA / N5: 400/1 5P20 30 VA / ; ID 13049 - TC S/E TAP OFF LA LAJA H2 N°3 200 - 400/1A N1: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N2: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N3: 400/1 5P20 30 VA / N4: 400/1 5P20 30 VA / N5: 400/1 5P20 30 VA / | 0.3 | 0.4 | ID 144 Límites térmicos.pdf | ID 144 Límites térmicos.pdf | ID 144 Límites térmicos.pdf | ID 144 Límites térmicos.pdf | 0.1449 | 1.0225 | no aplica | 35.19 | ID 144 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia.zip | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 - Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
145 | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV | C1 | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT026CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 110 | 0.21 | 0.0865 | 0.15 | 2.7 | 0.4998 | 2.36 |  | 50 | 0.369 | 0.513 | 50 | 0.384 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 71.11 |  | 25 | 2004 | no aplica | ID8306-SP S/E LOS MAQUIS H5 | no aplica | ID8320-TC S/E LOS MAQUIS H5 | no aplica | ID8320-TC S/E LOS MAQUIS H5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.09 | 0.15 | 2.7 | 0.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia
148 | TAP OFF BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110kV | C1 | TAP BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110KV C1 | 1 | LT109CI1TR05T0048ST01T0048 |  | 110 | 19.571 | 0.09085 | 0.37417 | 3.111 | 0.38255 | 1.1532 | 1.7897 | 75 | 0.79 | 0.875 | 75 | 0.877 | 0.982 | 0.743 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.92 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol - 148_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 148_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 148_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 148_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 0.14167 | 0.99482 | -0.98523 | 19.554 | 148_INFORMA_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_LAS VEGAS.PDF | 148_OPGW | 148_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 148_PERFIL LONGITUDINAL | 148_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 148_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 148_DATOS_ESTRUCTURAS_CERRONAVIA_LASVEGAS.PDF | 148_PARAMETROS_ELECTRICOS.RAR | 148_PLANO DE ABATIMIENTO
149 | TAP OFF PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110kV | C1 | TAP OFF PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1 | LT109CI1TR03T0048ST01T0048 |  | 110 | 5.028 | 0.09085 | 0.37417 | 3.111 | 0.38255 | 1.1532 | 1.7897 | 75 | 0.79 | 0.875 | 75 | 0.877 | 0.982 | 0.743 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.92 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2001 | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | no aplica | 2.4 | 1.27 LTP sin sol - 149_TAP PUNTA PEUCO - SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 149_TAP PUNTA PEUCO - SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 149_TAP PUNTA PEUCO - SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 149_TAP PUNTA PEUCO - SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 0.14167 | 0.99482 | -0.98523 | 5.025 | 149_INFORMA_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_LAS VEGAS.PDF | 149_OPGW | 149_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 149_PERFIL LONGITUDINAL | 149_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 149_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 149_DATOS_ESTRUCTURAS_CERRONAVIA_LASVEGAS.PDF | 149_PARAMETROS_ELECTRICOS | 149_PLANO DE ABATIMIENTO
150 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV | C1 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | 1 | LT009CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 0.11 | 0.0686 | 0.4252 | 2.7369 | 0.2758 | 1.2534 | 1.9044 | 80 | 0.936 | 1.08 | 80 | 1.086 | 1.285 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 71.11 | ACERO GALVANIZADO | 51.04 | 2005 | no aplica | no aplica | ID7740- TC S/E CANDELARIA J7 | ID7752-TC S/E CENTRAL CANDELARIA TG1 T.B. | ID7740- TC S/E CANDELARIA J7 | ID7752-TC S/E CENTRAL CANDELARIA TG1 T.B. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Candelaria - Central Candelaria 220 kV
152 | COLBUN - CENTRAL MACHICURA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - CENTRAL MACHICURA 220KV | C1 | COLBUN - CENTRAL MACHICURA 220KV C1 | 1 | LT016CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 7.7 | 0.0949 | 0.3932 | 2.8562 | 0.2274 | 1.3181 | 1.8295 | 80 | 0.81 | 0.933 | 80 | 0.97 | 1.14 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.71 | ACSR GROSBEAK | 1 | 50 | Acero EHS 3/8 | 62.1 | 1985 | no aplica | ID928-SP S/E COLBUN J5/J6-S1; ID8293-SP S/E COLBUN J5/J6-S2 | ID7767-TC S/E COLBUN J5-1 T.B.; ID7768-TC S/E COLBUN J6-1 T.B. | no aplica | ID7767-TC S/E COLBUN J5-1 T.B.; ID7768-TC S/E COLBUN J6-1 T.B. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Torre__22AD.1M2__05452-04-02-IICW-PLN-001-01 V1__ | LT 08 - 220 kV COLBUN - MACHICURA_Perfil Long |  |  | Estructuras 1x220kV Colbun-Machicura | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea Colbun – Machicura 220 kV C1
153 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV | C1 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 21.4 | 0.0842 | 0.36775 | 3.1653 | 0.30524 | 1.0862 | 1.7563 | 75 | 0.828 | 0.964 | 75 | 0.992 | 0.997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 404 | AAAC | 1 | 115.32 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 29.35 | 2004 | no aplica | ID978-SP S/E VENTANAS H3-S1; ID9035-SP S/E VENTANAS H3-S2; ID72-SP S/E TORQUEMADA H1-S1; ID9018-SP S/E TORQUEMADA H1-S2 | ID5781-TC S/E VENTANAS H3 | ID5764-TC S/E TORQUEMADA H1 | ID5781-TC S/E VENTANAS H3 | ID5764-TC S/E TORQUEMADA H1 | 1.27 LTP sin sol - 153_VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 153_VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 153_VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 153_VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 0.13861 | 0.88447 | no aplica | 21.4 | 153_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_VENTANA_TORQUEMADA.PDF | 153_OPGW | 153_TORRE_REPRESENTATIVA_VENTANA_TORQUEMADA.RAR | 153_PERFIL LONGITUDINAL | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructurasVENTANAS_TORQUEMADA | 153_DATOS_ESTRUCTURAS_VENTANAS_TORQUEMADA.PDF | 153 - Calculo Parametros Linea | Abatimiento LTx Ventanas-Torquemas_
154 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | EL RUIL - CENTRAL SAN IGNACIO 66kV | C1 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66kV C1 | 1 | LT057CI1TR04T0061ST01T0061 |  | 66 | 11.13 | 0.090448 | 0.32709 | 3.5724 | 0.23484 | 1.5017 | 1.4212 | 50 | 0.51 | 0.709 | 50 | 0.537 | 0.79 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 89 | 1996 | no aplica | ID41 - SP S/E TALCA B6-P; ID8379 - SP S/E CENTRAL SAN IGNACIO B1 | ID7842 - TC S/E SAN IGNACIO B1 | TC BT S/E SAN CLEMENTE PROPIEDAD DE CGE | ID7842 - TC S/E SAN IGNACIO B1 | TC BT S/E SAN CLEMENTE PROPIEDAD DE CGE | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.6 | Límites térmicos sección tramo aérea San Clem - San Ign | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa - ID154 - San Clemente - San Ignacio | Anexo 5 - Perfil Longitudinal - ID154 - San Clemente - San Ignacio | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras ID154 | Estudio de parámetros eléctricos -San Clemente - San Ignacio 66KV C1
156 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | QUILLECO - CHARRUA 220KV | C1 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 1 | LT054CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 46.2 | 0.0481 | 0.395 | 2.911 | 0.2336 | 1.293 | 1.809 | 70 | 1.067 | 1.278 | 70 | 1.293 | 1.586 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 658.71 | AAAC | 1 | 71.29 | ACERO GALVANIZADO | 215.3 | 1998 | no aplica | ID43-SP S/E CHARRUA J12-S1; ID16872-SP S/E CHARRUA J12-S2; ID12621-SP S/E CENTRAL QUILLECO J2-S1; ID12622-SP S/E CENTRAL QUILLECO J2-S2 | ID7754-TC S/E CHARRUA J12 | ID7826-TC S/E QUILLECO J2 | ID7754-TC S/E CHARRUA J12 | ID7826-TC S/E QUILLECO J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia |  |  |  |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras-156 | Estudio de parámetros eléctricos -Quilleco - Charrua 220kV C2
157 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RUCUE - CHARRUA 220KV | C1 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT020CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 58.38 | 0.0548 | 0.4096 | 2.9078 | 0.4899 | 2.3911 | 1.7973 | 70 | 1.063 | 1.273 | 70 | 1.269 | 1.586 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 659 | AAAC TAPER | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 141.8 | 1998 | no aplica | ID32-SP S/E CENTRAL RUCUE J2-S1; ID16866-SP S/E CENTRAL RUCUE J2-S2; ID44-SP S/E CHARRUA J13-S1; ID16874-SP S/E CHARRUA J13-S2 | 1.1 | ID7755-TC S/E CHARRUA J13 | 1.32 | ID7755-TC S/E CHARRUA J13 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 55.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | 13-FORMULARIO DESCRIPTIVO RUCUE-CHARRÚA | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa 2x220 Rucue - Charrua | LONGITUDINAL RUCUE - CHARRUA | HCTG Bbosch Conjunto S&A - Conductores&CdG_LT_RUCUE_CHARRUA_220KV | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | 'Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Rucue - Charrúa 220 kV C1
158 | RUCUE - QUILLECO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RUCUE - QUILECO 220KV | C1 | RUCUE - QUILLECO 220KV C1 | 1 | LT055CI2TR03T0061ST01T0061 |  | 220 | 12.18 | 0.0481 | 0.4 | 2.91 | 0.2307 | 1.29 | 1.81 | 70 | 1.064 | 1.273 | 70 | 1.293 | 1.586 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 658.71 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 215.3 | 1998 | no aplica | ID12618-SP S/E CENTRAL QUILLECO J1-S1; ID12619-SP S/E CENTRAL QUILLECO J1-S2; ID31-SP S/E CENTRAL RUCUE J1-S1; ID16865-SP S/E CENTRAL RUCUE J1-S2 | 1.1 | ID19097-TC S/E CENTRAL RUCUE J1-1 | 1.32 | ID19097-TC S/E CENTRAL RUCUE J1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa |  |  |  |  | Estudio de parámetros eléctricos - Rucue - Quilleco 220 kV C2
161 | NUEVA VENTANAS - PORTAL MUFAS VENTANAS 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV | C1 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 1 | LT013CI1TR01G0049ST01G0049 |  | 220 | 0.24 | 0.044201 | 0.053061 | 81.1714 | 0.047779 | 0.044504 | 81.1714 | 90 | 1.2373 | 1.3339 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | XLPE cobre | 1 | no aplica | no aplica | 16.03 | 2009 | no aplica | ***PENDIENTE*** | ID 7925 - TC S/E NUEVA VENTANAS D-0 N1: 2500 / 5A 5P20 50 VA / N2: 2500 / 5A 5P20 50 VA / N3: 1600 / 5A CL0,5 30 VA / N4: 2500 / 5A CL0,2 30 VA / N5: 2500 / 5A 5P20 50 VA/ N6: 1600 / 5A 5P20 50 VA | no aplica | 2.5 | no aplica | Anexo 1 - Límites térmicos.zip | Anexo 1 - Límites térmicos.zip | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2399 | Anexo 1 - Límites térmicos.zip | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
163 | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | VENTANAS - QUINTERO 110KV | C1 | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 1 | LT014CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 0.423 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | 0.611 | 0.66 | 75 | 0.755 | 0.815 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | COBRE. XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 100 (ESTIMADO) | 2007 | no aplica | no aplica | 200-600-2000/5 A | 200-600/5 A | 2.4 | 0.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.422 | no aplica | CONDUCTOR_LÍNEA_VENTANAS_QUINTERO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
164 | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CHIBURGO - COLBUN 66KV | C1 | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 66 | 3.36 | 0.4526 | 0.68 | 2.869 | 0.4304 | 1.522 | 0.0014296 | 50 | 0.242 | 0.318 | 50 | 0.245 | 0.324 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica |  | 2007 | no aplica | no aplica | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 08-FORMULARIO DESCRIPTIVO COLBUN-CHIBURGO | DST-0155-02-J-LT33-PL-001-001 REV.0 |  |  | DST-0155-02-J-LT33-PL-001-001 REV.0
165 | CENTRAL LOS PINOS - PATIO DE MUFAS 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV | C1 | CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT018CI1TR02T0061ST01T0061 | [OP_MD:ID15416-25] | 220 | 0.74 | 0.0475 | 0.27 | 3.078 | 0.23173 | 0.078 | 25 | 70 | 1.07 | 1.282 | 70 | 1.293 | 1.586 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 659 | AAAC TAPER | 1 | 157 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 141.8 | 05-01-2008 0:00:00 | no aplica | ID12640-SP S/E CENTRAL LOS PINOS J1-S1; ID12641-SP S/E CENTRAL LOS PINOS J1-S2; ID7785-SP S/E CHARRUA J18-S1; ID16876-SP S/E CHARRUA J18-S2 | ID7781-TC S/E CENTRAL LOS PINOS J1-1 | ID7756- TC S/E CHARRUA J18 | ID7781-TC S/E CENTRAL LOS PINOS J1-1 | ID7756- TC S/E CHARRUA J18 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.7 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | 12-FORMULARIO DESCRIPTIVO LPINOS-CHARRÚA | GTI-COL-62-10-14-01-01__Charrua - Los Pinos_Perfil Long |  |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras-165.rar | Estudio de parámetros eléctricos - Central Los Pinos - Charrúa 220 kV C1
166 | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - MINERO 220KV | C1 | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 1 | LT014CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 17.01 | 0.07 | 0.406 | 2.863 | 0.34 | 1.123 | 1.79 | 80 | 0.902 | 1.048 | 80 | 1.068 | 1.267 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 49.98 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 111.4 | 2002 | no aplica | ID5-SP S/E CANDELARIA J5-S1; ID8249-SP S/E CANDELARIA J5-S2; ID8361-SP S/E MINERO J1-S1; ID8362- SP S/E MINERO J1-S2 | ID7738-TC S/E CANDELARIA J5-1 T.B. | 1.2 | ID7738-TC S/E CANDELARIA J5-1 T.B. | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 12-FORMULARIO DESCRIPTIVO LPINOS-CHARRÚA | no aplica | no aplica | 16.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Candelaria - Minero 220 kV
169 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - PROCART 220KV | C1 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 1 | LT017CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 34.23 | 0.092 | 0.419 | 2.721 | 0.2759 | 1.304 | 1.558 | 50 | 0.493 | 0.683 | 50 | 0.541 | 0.796 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 378.71 | ACSR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 62.1 | 01-01-1998 | no aplica | ID19409-SP S/E PROCART J1-S1; ID19410-SP S/E PROCART J1-S2; ID932-SP S/E COLBUN J4/J6-S1 | ID7798-TC S/E COLBUN J6-1 T.B.; ID17474-TC S/E COLBUN J4-2 T.B. | ID5922- TC S/E PROCART J1 | ID7798-TC S/E COLBUN J6-1 T.B.; ID17474-TC S/E COLBUN J4-2 T.B. | ID5922- TC S/E PROCART J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 32.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | 11-FORMULARIO DESCRIPTIVO COLBUN-PROCART | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Colbun - Procart
170 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV | C2 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 1 | LT001CI2TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 14.38 | 0.0842 | 0.36775 | 3.1653 | 0.3597 | 1.181 | 1.7542 | 75 | 0.828 | 0.918 | 75 | 0.992 | 1.098 | 0.779 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 406.4 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2004 | no aplica | no aplica | 600-800-1200/5 A | 200-400-600-800-1000-1200/5 A | 1.44 | 1.44 | 1.27 LTP sin sol - 170_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 1.28 LTP con sol - 170_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 170_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 1.30 LTT con sol - 170_TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 0.14128 | 0.94939 | 1.0305 | 14.1 | 170_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_TORQUEMADA_MIRAFLORES.PDF | 170_OPGW | 170_TORRE_REPRESENTATIVA_TORQUEMADA_MIRAFLORES.RAR | 170_PERFIL LONGITUDINAL | 170_TORRE_REPRESENTATIVA_TORQUEMADA_MIRAFLORES.RAR | PENDIENTE | 170_DATOS_ESTRUCTURAS_TORQUEMADA_MIRAFLORES.PDF | 170_PARAMETROS_ELECTRICOS | 170_PLANO DE ABATIMIENTO
172 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | C2 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR06T0841ST01T0841 | [OP_MD:ID12406-24] | 220 | 18.06 | 0.0905 | 0.4048 | 2.8604 | 0.357 | 1.2558 | 1.718 | 65 | 0.664 | 0.818 | 65 | 0.752 | 0.943 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 72 | ACERO GALVANIZADO | 600 | 19-10-2021 00:00hrs | no aplica | ID6479 SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA L2-S1; ID6480 SP S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA L2-S2; ID16441 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA J6-S1; ID16442 SP S/E CENTRAL LA HIGUERA J6-S2 | ID11984 TC S/E CENTRAL LA HIGUERA J6 | ID17929 TC S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA J2 | ID11984 TC S/E CENTRAL LA HIGUERA J6 | ID17929 TC S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA J2 | limites_termicos.pdf | limites_termicos.pdf | limites_termicos.pdf | limites_termicos.pdf | 0.1436 | 0.9766 | -0.7507 | 17.81 | limites_termicos.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de Torre más representativa (Central La Higuera-Central La Confluencia 220kV_C2) | Anexo 5-Perfil Longitudinal (Central La Higuera-Central La Confluencia 220kV_C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de Diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras_La Higuera-La Confluencia_C2_220kV | Anexo 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases(Central La Higuera-Central La Confluencia_C2 | EM-91-C-D-170013-RA
173 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TOTORALILLO - ACONCAGUA 110KV | C1 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 1 | LT040CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 12.04 | 0.14242 | 0.4 | 2.9027 | 0.4998 | 2.36 | 1.8277 | 50 | 0.365 | 0.51 | 50 | 0.371 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 71.11 | no aplica | 422 | 01-01-1993 | no aplica | ID8233-SP S/E ACONCAGUA H4-S1; ID22429-SP S/E ACONCAGUA H4-S2 | no aplica | ID8163-TC S/E ACONCAGUA H4 | no aplica | ID8163-TC S/E ACONCAGUA H4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.16 | 0.4 | 2.83 | 11.47 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Los Maquis - Aconcagua 110kV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Los Maquis - Aconcagua 110kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclajeA | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Tap Los Maquis - Aconcagua 110kV C1
174 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV | C2 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | 1 | LT037CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 110 | 0.32 | 0.1417 | 0.43 | 2.8996 | 0.6152 | 2.27 | 1.51 | 50 | 0.368 | 0.512 | 50 | 0.371 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 422 | 1993 | no aplica | ID8305-SP S/E LOS MAQUIS H4-S1; ID22433-SP S/E LOS MAQUIS H4-S2 | no aplica | ID8319-TC S/E LOS MAQUIS H4 | no aplica | ID8319-TC S/E LOS MAQUIS H4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.16 | 0.43 | 2.8 | 0.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Tap Los Maquis - Los Maquis 110kV C1 y C2
176 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV | C2 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 1 | LT034CI2TR06T0061ST01T0061 |  | 110 | 2.21 | 0.42802 | 0.3931 | 2.9817 | 0.346 | 1.39 | 1.75 | 50 | 0.192 | 0.255 | 50 | 0.195 | 0.258 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.6 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 1993 | no aplica | no aplica | no aplica | ID7643- TC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) H2-1 | no aplica | ID7643-TC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) H2-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Tap San Rafael - San Rafael 110 kV C1 y C2 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
179 | TOTORALILLO - EST. B 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TOTORALILLO - ACONCAGUA 110KV | C1 | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT040CI1TR05T0061ST01T0061 |  | 110 | 0.84 | 0.21159 | 0.28 | 2.8742 | 0.346 | 1.39 | 1.75 | 50 | 0.29 | 0.395 | 50 | 0.294 | 0.412 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | 50 | ACERO GALVANIZADO | 422 | 1993 | no aplica |  | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.16 | 0.28 | 3.06 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | PERFIL LONGITUDINAL ESPERANZA - ACONCAGUA | PERFIL LONGITUDINAL ESPERANZA - ACONCAGUA | ESTRUCTURA LT ESPERANZA ACONCAGUA | ESTRUCTURA LT ESPERANZA ACONCAGUA | PERFIL LONGITUDINAL ESPERANZA - ACONCAGUA
180 | EST. B - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TOTORALILLO - ACONCAGUA 110KV | C1 | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 2 | LT040CI1TR05T0061ST02T0061 |  | 110 | 9.45 | 0.21159 | 0.41 | 2.8742 | 0.6152 | 2.27 | 1.5378 | 50 | 0.29 | 0.397 | 50 | 0.294 | 0.412 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | 50 | ACERO GALVANIZADO | 422 | 1993 | no aplica | no aplica | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.23 | 0.41 | 2.8 | 9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | PERFIL LONGITUDINAL ESPERANZA - ACONCAGUA | PERFIL LONGITUDINAL ESPERANZA - ACONCAGUA | ESTRUCTURA LT ESPERANZA ACONCAGUA | ESTRUCTURA LT ESPERANZA ACONCAGUA | PERFIL LONGITUDINAL ESPERANZA - ACONCAGUA
181 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | C2 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 1 | LT007CI2TR01G0292ST01G0292 |  | 66 | 43.3 | 0.2741 | 0.3905 | 2.993 | 0.4192 | 1.547 | 1.684 | 75 | 0.362 | 0.411 | 75 | 0.401 | 0.458 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 100 | U1-U2-U3: 1944 / U4: 1945 / U5: 1959 | no aplica | ID48-SP S/E CENTRAL PILMAIQUEN B2-S1; ID9063-SP S/E CENTRAL PILMAIQUEN B2-S2 | ID7907-TC S/E CENTRAL PILMAIQUEN B2 | ID11621-TC S/E OSORNO B4 | 0.48 | 0.48 | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | EE-EN-2017-1434-RA_Parametros_LT Pilmaiquén-Osorno.xls | no aplica | no aplica | no aplica | 43.3 | Anexo 1 _Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2_Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3_Hoja de datos del cable de guardia | Pilmaiquén - Osorno 66 [kV].pdf Estructura B.pdf | Anexo 5 _Perfil Longitudinal | Anexo 6 _Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Pilmaiquén - Osorno 66 [kV] | Anexo 8 _Listado de distribución de estructuras | EE-EN-2017-1434-RA_Informe_Cálculo de parámetros LT Pilmaiquén-Osorno | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de fases
182 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | C2 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 1 | LT002CI2TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 220 | 34.7 | 0.0444 | 0.4304 | 2.8 | 0.2748 | 2.1026 | 2.8 | 75 | 1.132 | 1.257 | 75 | 1.376 | 1.542 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709.38 | AASC 6201 - T81 | 1 | no aplica | no aplica | 125 | 01-12-1994 | no aplica | ID9646- SP S/E CENTRAL GUACOLDA J2;ID8056- SP S/E CENTRAL GUACOLDA J2-S1; ID9645-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J2-S2;D14344-SP S/E MAITENCILLO J6 ;ID8052-SP S/E MAITENCILLO J6-S1 SP;ID13548- S/E MAITENCILLO J6-S2 | ID8144-TC S/E GUACOLDA J2 | ID8154TC S/E MAITENCILLO J6 | ID8144-TC S/E GUACOLDA J2 | ID8154TC S/E MAITENCILLO J6 | Anexo inf tecnica. Informe y tabla capacidad termica conductor | Anexo inf tecnica. Informe y tabla capacidad termica conductor | Anexo inf tecnica. Informe y tabla capacidad termica conductor | Anexo inf tecnica. Informe y tabla capacidad termica conductor | no aplica | no aplica | no aplica | 33.71 | Anexo inf tecnica, Informe y tabla capacidad termica conductor | 3. DATOS CONDUCTOR | no aplica | Estructura representativa tipo GMS1 Guacolda-Maitencillo C1 y C2 | Plano Perfil L LTT N°1 GuMa 220kV | Plano conjunto suspension y anclaje LT N°1 GuMa 220kV | Planos familia estructuras LT N°1 GuMa 220kV | Distribucion estructuras L Guacolda-Maitencillo C1 y C2 | Memoria de cálculo parámetro eléctrico Línea 1 2x220kV Guacolda-Maitencillo | Se adjunta abatimiento y sec fases ctos 1-2
183 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | C2 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 1 | LT022CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 66 | 8.4 | 0.3235 | 0.5337 | 2.7 | 0.4505 | 1.5737 | 1.6 | 50 | 0.359 | 0.506 | 50 | 0.371 | 0.538 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 465.4 | AAAC CAIRO | 1 | 70 | ACERO GALVANIZADO | 422 |  | no aplica | ID8229-SP S/E ACONCAGUA B1; ID7003-SP S/E SALADILLO B4-1 | ID8158-TC S/E ACONCAGUA B1 | ID12476-TC S/E SALADILLO B4 | ID8158-TC S/E ACONCAGUA B1 | TC S/E SALADILLO B3 PROPIEDAD DE CODELCO ANDINA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14537 | 1.023 | 2.7 | 8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea Aconcagua - Saladillo 66 kV C2
186 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV | C2 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 1 | LT024CI2TR06T0061ST01T0061 |  | 66 | 25.1 | 0.21148 | 0.36878 | 3.1733 | 0.35682 | 1.5649 | 1.8542 | 50 | 0.461 | 0.398 | 50 | 0.304 | 0.412 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 25 | 1987 | no aplica | ID8242-SP S/E CALERA CENTRO B6-1; ID8243-SP S/E CALERA CENTRO B6-2; ID8300-SP S/E ESPERANZA B2 | ID8168-TC S/E ESPERANZA (COLBUN) B2 | ID8180-TC S/E CALERA CENTRO B6 | ID8168-TC S/E ESPERANZA (COLBUN) B2 | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.23 | 0.41 | 2.8 | 23.9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
187 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV | C2 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 1 | LT006CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 0.44 | 0.0332 | 0.29457 | 3.6269 | 0.268 | 1.0725 | 1.9302 | 80 | 1.935 | 2.23 | 80 | 2.274 | 2.663 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443.1 | ASC ANEMONE | 2 | 71.29 | ACERO GALVANIZADO | 472.06 | 2009 | no aplica | ID13001-SP S/E ALTO JAHUEL J3-S1, ID13002-SP S/E ALTO JAHUEL J3-S2 | TC S/E MAIPO J4 | ID7731-TC S/E ALTO JAHUEL J3 | TC S/E MAIPO J4 | ID7731-TC S/E ALTO JAHUEL J3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.42 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos -Alto Jahuel - Maipo 220kV C2
188 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV | C2 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2 | 1 | LT007CI2TR02G0010ST01G0010 |  | 110 | 35.19 | 0.2118 | 0.4208 | 2.7449 | 0.4311 | 1.1517 | 1.7058 | 50 | 0.27 | 0.363 | 50 | 0.439 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | COBRE | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 253.51 | 1928 | no aplica | ID 16899 - SP S/E CENTRAL QUELTEHUES H2-S1; ID 16900 - SP S/E CENTRAL QUELTEHUES H2-S2; ID 20784 - SP S/E TAP OFF LA LAJA H3-S1; ID 20785 - SP S/E TAP OFF LA LAJA H3-S2 | ID 5751 - TC S/E QUELTEHUES H2 | ID 13050 - TC S/E TAP OFF LA LAJA H3 N°1 200 - 400/1A N1: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N2: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N3: 400/1 5P20 30 VA / N4: 400/1 5P20 30 VA / N5: 400/1 5P20 30 VA / ; ID 13051 - TC S/E TAP OFF LA LAJA H3 N°2 200 - 400/1A N1: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N2: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N3: 400/1 5P20 30 VA / N4: 400/1 5P20 30 VA / N5: 400/1 5P20 30 VA / ; ID 13052 - TC S/E TAP OFF LA LAJA H3 N°3 200 - 400/1A N1: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N2: 400/1 Cl 0,2 FS5 30 VA / N3: 400/1 5P20 30 VA / N4: 400/1 5P20 30 VA / N5: 400/1 5P20 30 VA / | no aplica | 0.72 | ID 188 Límites térmicos.pdf | ID 188 Límites térmicos.pdf | ID 188 Límites térmicos.pdf | ID 188 Límites térmicos.pdf | 0.1449 | 1.0225 | no aplica | 35.19 | ID 188 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia.zip | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 - Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
189 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | MAIPO - CANDELARIA 220KV | C2 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 1 | LT007CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 46.4 | 0.0327 | 0.311 | 3.724 | 0.268 | 1.0725 | 1.9302 | 80 | 1.902 | 2.202 | 80 | 2.244 | 2.663 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443.1 | ASC ANEMONE | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 111.4 | 1997 | no aplica | ID12181-SP S/E CANDELARIA J2/J10-S1; ID12182-SP S/E CANDELARIA J2/J10-S2; ID12106-SP S/E MAIPO J2-S1; ID12107-SP S/E MAIPO J2-S2 | TC S/E MAIPO J2 | ID14987-TC S/E CANDELARIA J2-1 | TC S/E MAIPO J2 | ID14987-TC S/E CANDELARIA J2-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | NO DISPONIBLE | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Maipo - Candelaria 220 kV
192 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV | C2 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | 1 | LT009CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 0.11 | 0.0686 | 0.4252 | 27369 | 0.2758 | 1.2534 | 1.9044 | 80 | 0.936 | 1.08 | 80 | 1.086 | 1.285 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 111.4 | 2005 | no aplica | no aplica | ID7741- TC S/E CANDELARIA J8 | ID7753- TC S/E CENTRAL CANDELARIA TG2 T.B. | ID7741- TC S/E CANDELARIA J8 | ID7753- TC S/E CENTRAL CANDELARIA TG2 T.B | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Candelaria - Central Candelaria 220 kV
194 | PORTAL MUFAS VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV | C1 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 2 | LT013CI1TR01G0049ST02G0049 |  | 220 | 29.7 | 0.036776 | 0.30492 | 3.7932 | 0.26906 | 1.0408 | 2.2669 | 50 | 1.122 | 1.569 | 50 | 1.123 | 1.691 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 2 | 83.14 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 221.3 | 2009 | no aplica | ID6430-SP S/E NOGALES J1; ID6428-SP S/E NOGALES J1/J2-S1; ID6429-SP S/E NOGALES J1/J2-S2; ID6434-SP S/E NOGALES J2; ID6431-SP S/E NOGALES J2/J3-S1; ID6432-SP S/E NOGALES J2/J3-S2 | no aplica | ID 9406 - TC S/E NOGALES J1 3000-2500-2000-1500/1-1-1-1A N1T1: TPZ 7.5 VA / N2T1: TPZ 7.5 VA / N3T1: 5P20 7.5 VA N4T1: 2 CL0,2 FS5 10 VA : ID 9410 - TC S/E NOGALES J2 3000-2500-2000-1500/1-1-1-1A N1T1: TPZ 7.5 VA / N2T1: TPZ 7.5 VA / N3T1: 5P20 7.5 VA / N4T1: 2 CL0,2 FS5 10 VA | 3 | no aplica | ID 194 Límites térmicos.pdf | ID 194 Límites térmicos.pdf | ID 194 Límites térmicos.pdf | ID 194 Límites térmicos.pdf | 0.14226 | 0.86324 | no aplica | 29.6 | ID 194 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos.zip de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip | NVT_LTVN_0703_DWG_002_6_Planta_General_Propietarios (Infotec).pdf / NVT_LTVN_0703_DWG_006_1_Franja_Servidumbre (Infotec).pdf
196 | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - MINERO 220KV | C2 | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 1 | LT014CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 17.01 | 0.07 | 0.406 | 2.863 | 0.34 | 1.123 | 1.79 | 80 | 0.902 | 1.048 | 80 | 1.068 | 1.267 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 49.98 | OPGW | 111.4 | 2002 | no aplica | ID6-SP S/E CANDELARIA J6-S1; ID8251- SP S/E CANDELARIA J6-S2; ID8364-SP S/E MINERO J2-S1; ID8365-SP S/E MINERO J2-S2 | ID7739-TC S/E CANDELARIA J6-1 T.B. | 1.2 | ID7739-TC S/E CANDELARIA J6-1 T.B. | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Candelaria - Minero 220 kV
199 | TAP OFF BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - LAS VEGAS 110kV | C1 | TAP BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110kV C1 | 1 | LT110CI1TR03T0048ST01T0048 |  | 110 | 19.571 | 0.09085 | 0.37417 | 3.111 | 0.38255 | 1.1611 | 1.7897 | 75 | 0.79 | 0.875 | 75 | 0.877 | 0.982 | 0.743 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.92 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol - 199_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 1.28 LTP con sol - 199_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 199_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 1.30 LTT con sol - 199_TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 0.14167 | 0.99482 | -0.98523 | 19.554 | 199_INFORMA_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_LAS VEGAS.PDF | 199_OPGW | 199_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 199_PERFIL LONGITUDINAL | 199_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 199_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 199_DATOS_ESTRUCTURAS_CERRONAVIA_LASVEGAS.PDF | 199_PARAMETROS_ELECTRICOS | 199_PLANO DE ABATIMIENTO
200 | TAP OFF PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - LAS VEGAS 110kV | C1 | TAP OFF PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110kV C1 | 1 | LT110CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 38.046 | 0.09085 | 0.37417 | 3.111 | 0.38255 | 1.1611 | 1.7897 | 75 | 0.79 | 0.875 | 75 | 0.877 | 0.982 | 0.743 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.92 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2001 | no aplica | no aplica | no aplica | 600-1600/5 | no aplica | 1.92 | 1.27 LTP sin sol - 200_TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 1.28 LTP con sol - 200_TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 200_TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 1.30 LTT con sol - 200_TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 0.14167 | 0.99482 | -0.98523 | 37.3 | 200_INFORMA_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_LAS VEGAS.PDF | 200_OPGW | 200_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 200_PERFIL LONGITUDINAL | 200_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 200_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 200_DATOS_ESTRUCTURAS_CERRONAVIA_LASVEGAS.PDF | 200_PARAMETROS_ELECTRICOS.RAR | 200_PLANO DE ABATIMIENTO
201 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C2 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 1 | LT005CI2TR01G0010ST01G0010 |  | 220 | 30.43 | 0.07301 | 0.4133 | 2.7943 | 0.26133 | 1.2999 | 1.8551 | 75 | 0.819 | 0.974 | 75 | 0.968 | 1.177 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | ACSR | 1 | 51.07 | ACERO | 107.59 | 1991 | no aplica | ID 958 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J2-S1; ID 8990 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J2-S2 | ID 5703 - TC S/E ALFALFAL J2 N1: 600 / 1A CL 0,5 15 VA / N2: 600 / 1A 5P20 30 VA / N3: 600 / 1A 5P20 30 VA / N4: 600 / 1A 5P20 30 VA | no aplica | 0.72 | 2.4 | ID 201 Límites térmicos.pdf | ID 201 Límites térmicos.pdf | ID 201 Límites térmicos.pdf | ID 201 Límites térmicos.pdf | 0.13999 | 0.82585 | no aplica | 30.43 | ID 201 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia.zip | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
202 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C2 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 1 | LT005CI2TR02G0010ST01G0010 |  | 220 | 13.12 | 0.07301 | 0.4133 | 2.7915 | 0.26077 | 1.3007 | 1.8293 | 75 | 0.854 | 1.003 | 75 | 0.994 | 1.19 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | ACSR | 1 | 51.07 | ACERO | 107.59 | 1991 | no aplica | ID 84 - SP S/E LOS ALMENDROS J2; ID 9046 - SP S/E LOS ALMENDROS J2 | ID 5726 - TC S/E LOS ALMENDROS J2 N1: 2000/1 CL 1000; N2: 2000/1 CL 1000; N3: 2000/1 CL 1000 | 2 | no aplica | 2 | ID 202 Límites térmicos.pdf | ID 202 Límites térmicos.pdf | ID 202 Límites térmicos.pdf | ID 202 Límites térmicos.pdf | 0.13934 | 0.82661 | no aplica | 13.12 | ID 202 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia.zip | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
206 | SAN PEDRO - EST. 5 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV | C1 | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C1 | 1 | LT035CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.9282 | 0.16904 | 0.41625 | 2.7848 | 0.37772 | 1.4244 | 1.6624 | 75 | 0.48 | 0.531 | 75 | 0.499 | 0.555 | 0.46201 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 107.15 | CU 4/0 AWG | 1 | 38.3174 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-1922 | no aplica | 206_Estudio protecciones San Pedro - Peñablanca 110 kV | (500-1000-2000/5)/1000 | (300-600/5)/1000 | 2.4 | 0.72 | 206_Tabla de capacidad de conduc | 206_Tabla de capacidad de conduc | 206_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 206_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 0.91 | 206_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 206_Conductor de fase | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8.pdf | 206_+torre+mas+representativa | 206_PERFIL LONGITUDINAL | 206_conjunto+de+suspención+y+anclaje | 206_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 206_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 206 - Calculo Parametros Linea | ID206_Plano Abatimiento_(En Construcción)
207 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C2 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR05T0048ST01T0048 |  | 110 | 2.558 | 0.048655 | 0.3499 | 3.3366 | 0.32603 | 1.1703 | 1.8119 | 75 | 1.162 | 1.29 | 75 | 1.438 | 1.626 | 1.0919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709.4 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | 200-600-800-1000-1200-2000/5 A | no aplica | 2.4 | 1.27 LTP sin sol - 207_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 1.28 LTP con sol - 207_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 207_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 1.30 LTT con sol - 207_TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 0.14128 | 0.94939 | -1.0305 | 2.556 | 207_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_VENTANA_SANPEDRO.PDF | 207_OPGW | 207_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 207_PERFIL LONGITUDINAL | 207_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 207_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 207_DATOS_ESTRUCTRUAS_SANPEDRO_VENTANAS.PDF | 207_PARAMETROS_ELECTRICOS | 207_PLANO DE ABATIMIENTO
212 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV | C1 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 1 | LT100CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.8 | 0.048723 | 0.21804 | 40.7824 | 0.19651 | 1.7782 | 40.7824 | 90 | 0.359 | 0.359 | 90 | 0.565 | 0.565 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | Cobre. XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 7567 | 2009 | no aplica | 1460 SP S/E CHARRUA J8-S1;1461 SP S/E CHARRUA J8-S2 | [0,150]-0,150-0,150-0,150 | no aplica | 0.18 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.8 | MC Ampacidad del Cable Subterraneo LT 220kV Charrua - Santa Lidia | MC Ampacidad del Cable Subterraneo LT 220kV Charrua - Santa Lidia | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | MC parámetros Línea 220 kV Charrúa-Santa Lidia | no aplica
213 | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | C1 | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | 1 | LT012CI1TR02G0049ST01G0049 |  | 110 | 3.76 | 0.11195 | 0.1395 | 51.259 | 0.19624 | 0.095875 | 51.259 | 90 | 0.4028 | 0.4028 | 83 | 0.403 | 0.4331 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | COBRE. XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 323 | 2007 | no aplica | no aplica | ID 22583 TC S/E VENTANAS H6 N1: 200 / 5A CL 0,2 50 VA / N2: 400 / 5A 5P10 50 VA / N3: 400 / 5A 5P10 50 VA / N4: 2000 / 5A 5P10 50 VA | ID 8132 - TC S/E GNL QUINTERO HA2-2 | 2.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.76 | Anexo 1 - Límites térmicos.zip | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | no aplica | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip | Plano 1 Trazado tendido electrico (Ventanas - GNLQ).pdf
215 | MAULE - ESTRUCTURA 149 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - LIRCAY 66KV | C1 | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0071ST01T0058 | Maule | 66 | 0.4284 | 0.09 | 0.364 | 3.196 | 0.233 | 1.377 | 1.524 | 75 | 0.791 | 0.925 | 90 | 1.231 | 1.398 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 50.24 | 01-10-2008 | no aplica | ID 454 SP S/E MAULE B2-S1 ; ID 6305 SP S/E MAULE B2-S2 | ID 10623 TC S/E MAULE B2 [TAP: 0,3] | no aplica | ID 10623 TC S/E MAULE B2 [0,36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.42 | 215 Anexo 1-Límites térmicos MAULE - ESTRUCTURA 149 66KV C1.zip | 215 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 215 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MAULE - ESTRUCTURA 149 66KV C1.zip | 215 Anexo 5-Perfil longitudinal MAULE - ESTRUCTURA 149 66KV C1.zip | 215 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 215 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 215 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 215 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 215 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MAULE - ESTRUCTURA 149 66KV C1.zip
216 | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - TAP DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 1 | LT184CI1TR01T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 0.1326 | 0.212 | 0.37 | 3.126 | 0.357 | 1.582 | 1.418 | 75 | 0.46 | 0.531 | 90 | 0.607 | 0.681 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 216.73 | 01-01-2015 | no aplica | ID400-SP S/E LOS ANGELES B5 | ID10492-TC S/E LOS ANGELES B5 TAP: 0,2 kA | no aplica | ID10492-TC S/E LOS ANGELES B5 TAP: 0,24 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13 | 216 Anexo 1-Límites térmicos LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1.ZIP | 216 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 216 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1.zip | 216 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1.zip | 216 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 216 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 216 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 216 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 216 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1.zip
218 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV | C1 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 220 | 0.071791 | 0.0905 | 0.4106 | 2.8501 | 0.2367 | 1.5443 | 1.6819 | 80 | 0.83168 | 0.88613 | 80 | 0.931 | 0.99629 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 750; 218_20120710 Informe MPT Puerto Montt | 15-10-2013 | INDEFINIDA | 12875_SP S/E MELIPULLI J2-1; 12876_SP S/E MELIPULLI J2-2; 16502_SP S/E MELIPULLI J5-1; 16503_SP S/E MELIPULLI J5-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,4-0,8-1,6 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 150% | 150% | 218_TRAM-01-PM-ME-CON-0C1 | 218_TRAM-01-PM-ME-CON-0C1 | 218_TRAM-01-PM-ME-CON-0C1 | 218_TRAM-01-PM-ME-CON-0C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0697 | 218_TRAM-01-PM-ME-CON-0C1 | 218_HCTG AAAC FLINT.xlsx | no aplica | 218_TRAM-PM-ME-ML-01.dwg | 218_TRAM-PM-ME-20-01.dwg | 218_TRAM-PM-ME-CO-01.dwg | 218_TRAM-PM-ME-ML-01.dwg | 218_TRAM-PM-ME-LIST-C1-001 | 218_TRAM-01-PM-ME-MEM-C1-001.docx | 218_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
219 | PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - GUAYACAN 66KV | C1 | PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0058ST01T0058 | Elqui | 66 | 4.858 | 0.269 | 0.395 | 2.972 | 0.413 | 1.454 | 1.798 | 75 | 0.394 | 0.449 | 75 | 0.403 | 0.46 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 64.45 | 01-01-1953 | no aplica | ID716-SP PAN DE AZUCAR B1 | ID10722-TC S/E PAN DE AZUCAR B1 (TAP 0.3, PRIM 0.3-0.6-0.9-1.2) | no aplica | ID10722-TC S/E PAN DE AZUCAR B1 (0.36) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.717 | 219 Anexo 1-Límites térmicos PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1.xlsx | 219 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 219 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1.zip | 219 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1.zip | 219 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 219 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 219 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 219 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 219 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1.zip
220 | TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - GUAYACAN 66KV | C1 | TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 66 | 4 | 0.269 | 0.395 | 2.967 | 0.413 | 1.491 | 1.747 | 75 | 0.394 | 0.45 | 75 | 0.403 | 0.46 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 95.458 | 01-01-1953 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.884 | 220 Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1.xlsx | 220 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 220 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1.zip | 220 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1.zip | 220 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 220 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 220 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 220 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 220 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1.zip
222 | TAP ZONA PRESA - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV | C1 | TAP ZONA PRESA - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02T0008ST01T0008 |  | 66 | 9 | 0.0952 | 0.4045 | 2.8553 | 0.2913 | 1.1596 | 1.7198 | 75 | 0.773 | 0.873 | 75 | 0.916 | 1.043 | 0.724 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | 64 | OPGW | 1000 | 02-04-2007 0:00:00 | 2027 | ID7457-SP S/E ZONA DE CAIDA BT-S1 ID23733-SP S/E ZONA DE CAIDA BT-S2 | no aplica | 300-600/1/1/1/1A N1: 15VA; N2,N3,N4: 7,5VA | no aplica | 25 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10 | Anexo 1-Límites térmicos (ID222-PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1).xlsx | ID222-HOJA_DATOS_ CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK.pdf | 7551-01-ES-IF-001_B Estudio de Parámetros Eléctricos | 05351-03-06-IIEP-PLN-001-02 | SIN ANTECEDENTES | 05351-03-06-IIEP-PLN-001-02 | SIN ANTECEDENTES | Coordenadas Lat 1x66 kV Palmucho | 7551-01-ES-IF-001_B Estudio de Parámetros Eléctricos | SIN ANTECEDENTES
224 | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | C1 | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02G0041ST01G0041 |  | 220 | 0.3 | 0.0997 | 0.3932 | 2.39 | 0.2437 | 1.3227 | 0.73 | 75 | 0.752 | 0.87 |  | 0.882 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 515 | 01-01-1962 0:00:00 | no aplica | ID22763-SP S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO CT-S1; ID22764-SP S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO CT-S2; ID7637-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J2-S1; ID14774-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J2-S2 | ID23235-TC S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT t.b. | ID23236-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO J2 | ID23235-TC S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT t.b. | ID23236-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO J2 | Límites térmicos sección tramo ID 224 (Artículo 16).xlsx | Límites térmicos sección tramo ID 224 (Artículo 16).xlsx | Límites térmicos sección tramo ID 224 (Artículo 16).xlsx | Límites térmicos sección tramo ID 224 (Artículo 16).xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | Límites térmicos sección tramo ID 224 (Artículo 16).xlsx | Especificación Cable AAAC Flint | no aplica | 6033-04-EE-PL-007-0_Geometria de Estructuras y Montaje General.DWG | 6033-04-EE-PL-002-1_Perfil Longitudinal Línea 220kV | 6033-04-EE-PL-003-0_Montaje de Conjuntos de Suspensión y Anclaje.dwg | 6033-04-EE-PL-007-0_Geometria de Estructuras y Montaje General.DWG | 6033-04-EE-PL-007-0_Geometria de Estructuras y Montaje General.DWG | MC-LT220KV-ELEC-ENLA-001
227 | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV | C1 | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02T0008ST01T0008 |  | 220 | 0.318 | 0.0956 | 0.408 | 2.8238 | 0.3483 | 1.0587 | 1.7447 | 75 | 0.785 | 0.885 | 75 | 0.926 | 1.053 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR | 1 | 64 | OPGW | 1000 | 02-11-2007 0:00:00 | 2027 | ID7458-SP S/E ZONA DE CAIDA JT-S1 ID23731-SP S/E ZONA DE CAIDA JT-S2 | no aplica | 100-200/1/1/1/1A N1: 15VA; N2,N3,N4: 7,5VA | no aplica | 25 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.4 | Anexo 1-Límites térmicos (ID227-TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1).xlsx | ID227-HOJA_DATOS_ CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK.pdf | 7551-01-ES-IF-001_B Estudio de Parámetros Eléctricos | 05351-03-06-IIEP-PLN-001-02 | SIN ANTECEDENTES | 05351-03-06-IIEP-PLN-001-02 | SIN ANTECEDENTES | Listado Coordenadas Tap-off Palmucho | ID227-TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 7551-01-ES-IF-001_B Estudio de Parámetros Eléctricos.pdf | SIN ANTECEDENTES
229 | PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | C1 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 7.43 | 0.271 | 0.398 | 2.905 | 0.416 | 1.531 | 1.351 | 75 | 0.36 | 0.408 | 90 | 0.454 | 0.502 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 96.56 | 01-01-1954 | no aplica | ID2321-SP S/E PAN DE AZUCAR B5 | ID10725 - TC S/E PAN DE AZUCAR B5 [TAP : 0.3] | no aplica | ID10725 - TC S/E PAN DE AZUCAR B5 [0.36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.28 | 229 Anexo 1-Límites térmicos PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1.ZIP | 229 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 229 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1.zip | 229 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1.zip | 229 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 229 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 229 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 229 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 229 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1.zip
230 | EST. 35 - MARQUESA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | C1 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 2 | LT003CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 31.12 | 0.544 | 0.428 | 2.707 | 0.689 | 1.548 | 1.43 | 75 | 0.226 | 0.255 | 90 | 0.266 | 0.293 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 96.56 | 01-01-1984 | no aplica | ID2321-SP S/E PAN DE AZUCAR B5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 30.51 | 230 Anexo 1-Límites térmicos EST. 35 - MARQUESA 66KV C1.ZIP | 230 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 230 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 35 - MARQUESA 66KV C1.zip | 230 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 35 - MARQUESA 66KV C1.zip | 230 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 230 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 230 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 230 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 230 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 35 - MARQUESA 66KV C1.zip
236 | TMO PICARTE – EST. Nº15 C1 66KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | C1 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 10.092 | 0.607 | 0.426 | 2.7044 | 0.7551 | 1.5525 | 1.341 | 50 | 0.16313 | 0.20847 | 50 | 0.16342 | 0.20898 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80 | 1944 | INDEFINIDA | 5815_SP S/E PICARTE B4-S1; 5814_SP S/E PICARTE B4-S2 | TAP 0.3; PRIMARIOS 0.3 | no aplica | 0.36 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.333 | 236_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 236_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 236_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 236_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 236_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 236_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 236_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 236_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 236_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
237 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PENON - ANDACOLLO 66KV | C1 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 1 | LT006CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 66 | 20.03 | 0.544 | 0.444 | 2.614 | 0.69 | 1.545 | 1.516 | 75 | 0.224 | 0.253 | 90 | 0.263 | 0.291 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 131.86 | 01-01-1995 | no aplica | ID14989 - SP S/E EL PEÑON B3 | ID 10125 - TC S/E EL PEÑON B3 TAP [0,3] | no aplica | ID 10125 - TC S/E EL PEÑON B3 TAP [0,36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.64 | 237 Anexo 1-Límites térmicos EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1.zip | 237 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 237 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1.zip | 237 Anexo 5-Perfil longitudinal EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1.zip | 237 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 237 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 237 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 237 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 237 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1.zip
241 | COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - COMBARBALA 66KV | C1 | COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1 | 1 | LT292CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 66 | 20.63 | 0.544 | 0.399 | 2.91 | 0.691 | 1.727 | 1.485 | 50 | 0.151 | 0.195 | 50 | 0.156 | 0.202 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 359 | 01-01-1959 | no aplica | no aplica | TC S/E COMBARBALA B1 [TAP: 0,2] | no aplica | TC S/E COMBARBALA B1 [0,25] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 20.23 | 241 Anexo 1-Límites térmicos COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1.zip | 241 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 241 Anexo 4-Tipo de torre más representativa COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1.zip | 241 Anexo 5-Perfil longitudinal COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1.zip | 241 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 241 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 241 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 241 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 241 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1.zip
242 | TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - COMBARBALA 66KV | C1 | TAP EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 1 | LT292CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 66 | 28.38 | 0.544 | 0.399 | 2.91 | 0.691 | 1.727 | 1.476 | 50 | 0.151 | 0.195 | 50 | 0.156 | 0.202 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 359 | 01-01-1959 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 27.82 | 242 Anexo 1-Límites térmicos TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1.zip | 242 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 242 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1.zip | 242 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1.zip | 242 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 242 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 242 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 242 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 242 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1.zip
243 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV | C1 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 1 | LT291CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 23.916 | 0.71192 | 0.4366 | 2.6123 | 0.85452 | 1.555 | 1.3719 |  | no aplica |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.7 | Cu 3 AWG | 1 | no aplica | no aplica | Zonal | 1957 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Se Anexa | Se Anexa | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 22.996 | Se Anexa | Se Anexa | no aplica | Se Anexa | Se Anexa | Se Anexa |  | Se Anexa | Se Anexa
244 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | OVALLE - PUNITAQUI 66KV | C1 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 1 | LT289CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 40.224 | 0.57596 | 0.4254 | 2.71 | 0.71827 | 1.5483 | 1.2397 |  | no aplica |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | Zonal | 1944 | ID472-DP S/E EL OVALLE B5-S1 | ID472-DP S/E EL OVALLE B5-S1 | ID 10686 - TAP: 0,2 kA | no aplica | ID 10686 - 0,24 kA | no aplica | Se Anexa | Se Anexa | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 38.677 | Se Anexa | Se Anexa | no aplica | Se Anexa | Se Anexa | Se Anexa |  | Se Anexa | Se Anexa
245 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV | C1 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 1 | LT290CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 35.592 | 0.71221 | 0.4366 | 2.6123 | 0.85452 | 1.555 | 1.2185 |  | no aplica |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.7 | Cu 3 AWG | 1 | no aplica | no aplica | Zonal | 1957 | ID513-DP S/E EL PUNITAQUI B1-S1 | ID513-DP S/E EL PUNITAQUI B1-S1 | ID 10913 - TAP: 0,2 kA | no aplica | ID 10913 - 0,24 kA | no aplica | Se Anexa | Se Anexa | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 34.223 | Se Anexa | Se Anexa | no aplica | Se Anexa | Se Anexa | Se Anexa |  | Se Anexa | Se Anexa
252 | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 61.31 | 0.268 | 0.425 | 2.734 | 0.415 | 1.55 | 1.699 | 75 | 0.381 | 0.437 | 75 | 0.388 | 0.447 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 352.12 | 01-01-1980 | no aplica | ID626 SP S/E PAN DE AZUCAR HT7-S1 ; ID1736 SP S/E PAN DE AZUCAR HT7-S2 | ID9430 TC S/E PAN DE AZUCAR HT7-1 (TAP: 0.8 ; PRIMARIOS: 0.8 - 1.6) | no aplica | ID9430 TC S/E PAN DE AZUCAR HT7-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 59.525 | 252 Anexo 1-Límites térmicos PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1.xlsx | 252 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 252 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1.7z | 252 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1.7z | 252 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 252 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.7z | 252 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 252 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 252 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1.zip
253 | VICUÑA - ESTRUCTURA 204 110kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV | C1 | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 1 | LT011CI1TR02L0094ST01T0058 | Sol: 1061-24 / Sol: 8443-24 | 110 | 18.72 | 0.2681 | 0.4314 | 2.7506 | 0.4163 | 1.4523 | 1.3872 | 75 | 408 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.4 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1980 | no aplica | ID618 SP S/E VICUÑA H2-S1 - ID4918 SP S/E VICUÑA H2-S2 | ID 11296 - TAP: 0,1 - 02 kA | no aplica | ID 1296 - 0,12 - 024 kA | no aplica | Se Anexa | Se Anexa |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 18.17 | LT+110+kV+Vicuña+-+Rivadavia+-+Caracteristicas |  | no aplica | LT+110+kV+Vicuña+-+Rivadavia+-+Caracteristicas |  |  | LT+110+kV+Vicuña+-+Rivadavia+-+Caracteristicas | LT+110+kV+Vicuña+-+Rivadavia+-+Caracteristicas | LT+110+kV+Vicuña+-+Rivadavia+-+Caracteristicas; LT+110+kV+Vicuña+-+Rivadavia+-+Parametros
260 | TMO EST. Nº15 – EST. Nº37 C1 66KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | C1 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2 | LT006CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 20.634 | 0.607 | 0.426 | 2.7044 | 0.7551 | 1.5525 | 1.341 | 50 | 0.2692 | 0.35441 | 50 | 0.2743 | 0.36277 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 80 | 2000 | INDEFINIDA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.196 | 260_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 260_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 260_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 260_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 260_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 260_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 260_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 260_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 260_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
261 | ESTRUCTURA 204 - BAÑOS DEL TORO 110kV C1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV | C1 | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 2 | LT011CI1TR02L0094ST02L0094 | Sol: 8443-24 | 110 | 81.8644 |  | 0.43 | 2.655 | no disponible | no disponible | no disponible | 75 | 0.3674 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no disponible | ACSR Partridge | 1 | 50.24 |  | 50 | 1980 | 2015 | aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | 18 | EEMT-2024-571_Anexos Límites Térmicos.zip | EEMT-2024-571_Anexos Límites Térmicos.zip |  | diagrama_torres_at.pdf | Perfil Longitudinal.rar |  |  | diagrama_torres_at.pdf | EEMT-2024-571_RB Límites Térmicos LT Vicuña - Baños del Toro.pdf
264 | VALDIVIA (STS) - EST. Nº3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - CHUMPULLO 66kV | C1 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 1 | LT012CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.6 | 0.3536 | 0.4019 | 3.057 | 0.41 | 1.4697 | 1.4902 | 80 | 0.37587 | 0.39181 | 80 | 0.46979 | 0.49325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR 4/0 AWG Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 134 | 1992 | INDEFINIDA | 5890_SP S/E VALDIVIA B2 | TAP 0.2; PRIMARIOS 0.1-0.2-0.4 | no aplica | 0.24 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.54 | 264_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 264_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 264_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 264_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 264_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 264_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 264_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 264_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 264_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
265 | EST. Nº3 - CHUMPULLO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - CHUMPULLO 66kV | C1 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 2 | LT012CI1TR03T0003ST02T0003 |  | 66 | 1 | 0.381 | 0.4095 | 2.8257 | 0.529 | 1.5418 | 1.3368 | 80 | 0.38176 | 0.39598 | 80 | 0.4833 | 0.50283 | 0.29823 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 134 | 1992 | INDEFINIDA | 5890_SP S/E VALDIVIA B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.9 | 265_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 265_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 265_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 265_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 265_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 265_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 265_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 265_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 265_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
266 | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 1 | LT012CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 110 | 7.53 | 0.212 | 0.384 | 3.027 | 0.355 | 1.418 | 1.49 | 75 | 0.46 | 0.526 | 90 | 0.607 | 0.676 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 49.1 | 24-01-1994 | no aplica | ID719-SP S/E PAN DE AZUCAR H6-S1; ID 16212 - SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) H1-S1; ID 16213 - SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) H1-S2 | ID10736 TC S/E PAN DE AZUCAR H6 [TAP : 0.8] | ID 18810 - TC S/E SAN JOAQUIN (CGE) H1 [TAP: 0.8] | ID10736 TC S/E PAN DE AZUCAR H6 [0.96] | ID 18810 - TC S/E SAN JOAQUIN (CGE) H1 [0.96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.38 | 266 Anexo 1-Límites térmicos PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1.zip | 266 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 266 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1.zip | 266 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1.zip | 266 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 266 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 266 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 266 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 266 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1.zip
267 | VALVIDIA (STS) - EST.Nº3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 1 | LT013CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 66 | 38.419 | 0.302 | 0.4019 | 2.8793 | 0.45 | 1.534 | 1.3487 | 50 | 0.2581 | 0.2857 | 50 | 0.31412 | 0.35012 | 0.34567 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu # 2/0 | 1 | no aplica | no aplica | 192.5 | 1962 | INDEFINIDA | 5883_SP S/E VALDIVIA B1-1; 5884_SP S/E VALDIVIA B1-2; 5671_SP S/E LOS LAGOS B2-S1; 5672_SP S/E LOS LAGOS B2-S2 | TAP 0,2; PRIMARIOS 0,1-0,2-0,4 | no aplica | 0.24 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 34.5771 | 267_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 267_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 267_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 267_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 267_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 267_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 267_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 267_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 267_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
269 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR01T0058ST01T0058 | Elqui | 110 | 19.77 | 0.212 | 0.413 | 2.805 | 0.355 | 1.439 | 1.665 | 75 | 0.459 | 0.525 | 90 | 0.606 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 113.06 | 10-12-1953 | no aplica | ID718-SP S/E PAN DE AZUCAR H1 ; ID313-SP S/E EL PEÑÓN H2-S1 ; ID4744-SP S/E EL PEÑÓN H2-S2 | ID10735 - TC S/E PAN DE AZUCAR H1 TAP [0,3] | ID10138 - TC S/E EL PEÑON H2 TAP [0,4] | ID10735 - TC S/E PAN DE AZUCAR H1 [0,36] | ID10138 - TC S/E EL PEÑON H2 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.38 | 269 Anexo 1-Límites térmicos PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1.ZIP | 269 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 269 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1.zip | 269 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1.zip | 269 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 269 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 269 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 269 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 269 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1.zip
274 | VALDIVIA - EST.3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C1 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 1 | LT014CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.07074 | 0.2627 | 0.3551 | 3.268 | 0.4073 | 1.5933 | 1.6371 | 80 | 0.41905 | 0.43673 | 80 | 0.61592 | 0.64432 | 0.3677 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | TAP 0.3; PRIMARIOS 0.15-0.3-0.6 | no aplica | 0.36 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.06868 | 274_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 274_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | no aplica | 274_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 274_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 274_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 274_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 274_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 274_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
275 | EST.1 - EST.3 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C2 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 1 | LT014CI2TR03T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.096171 | 0.2627 | 0.3551 | 3.268 | 0.4073 | 1.5933 | 1.6371 | 80 | 0.41905 | 0.43673 | 80 | 0.61592 | 0.64432 | 0.29823 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.09337 | 275_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 275_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 275_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 275_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 275_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 275_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 275_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 275_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 275_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
276 | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PEÑON - MINERA TECK CDA 110KV | C1 | EL PEÑON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | 1 | LT014CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 110 | 23.89 | 0.268 | 0.42 | 2.766 | 0.414 | 1.485 | 1.603 | 75 | 0.385 | 0.441 | 90 | 0.452 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 156.2 | 12-12-1997 | no aplica | ID311 - SP S/E EL PEÑÓN H3 | ID 10139 - TC S/E EL PEÑON H3 TAP [0,1] | ID8290 - TC S/E MINERA TECK CDA H1 TAP [0.1] | ID10139 - TC S/E EL PEÑON H3 TAP [0,12] | ID8290 - TC S/E MINERA TECK CDA H1 [0.12] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23.43 | 276 Anexo 1-Límites térmicos EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1.zip | 276 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 276 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1.zip | 276 Anexo 5-Perfil longitudinal EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1.zip | 276 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 276 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 276 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 276 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 276 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1.zip
278 | CHONCHI- EST. Nº7 110 kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHONCHI - QUELLON 110KV | C1 | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 110 | 0.842 | 0.26851 | 0.39516 | 3.0602 | 0.8869 | 1.5296 | 1.287 | 80 | 0.42293 | 0.43673 | 80 | 0.51122 | 0.52906 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 211.35 | 17-12-2000 | 2045 | 5553_SP S/E CHONCHI H2-S1; 5555_SP S/E CHONCHI H2-S2; 8418_SP S/E QUELLON H1-S1; 8419_SP S/E QUELLON H1-S2 | TAP 0.15; PRIMARIOS 0.15-0.3-0.6 | no aplica | 0.18 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.841 | 278_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 278_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | no aplica | 278_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 278_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 278_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 278_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 278_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 278_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 278_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
279 | EST. Nº7 - EST.Nº9 110 kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHONCHI - QUELLON 110KV | C1 | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 2 | LT015CI1TR02T0003ST02T0003 |  | 110 | 57.45 | 0.26851 | 0.37135 | 3.0602 | 0.40506 | 1.5058 | 1.324 | 50 | 0.15286 | 0.16304 | 50 | 0.19415 | 0.2076 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 211.35 | 17-12-2000 | 2045 | 5553_SP S/E CHONCHI H2-S1; 5555_SP S/E CHONCHI H2-S2; 8418_SP S/E QUELLON H1-S1; 8419_SP S/E QUELLON H1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.84059 | 279_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 279_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | no aplica | 279_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 279_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 279_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 279_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 279_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 279_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 279_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
284 | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV | C1 | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 1 | LT016CI1TR04T0058ST01T0058 | Aconcagua | 110 | 26.119 | 0.2685 | 0.4186 | 2.7669 | 0.4146 | 1.5442 | 1.5895 | 75 | 0.383 | 0.441 | 75 | 0.407 | 0.471 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 286.15 | 01-01-1992 | no aplica | ID340-SP S/E ILLAPEL H1 | ID10241-TC S/E ILLAPEL [0.4] | no aplica | ID10241-TC S/E ILLAPEL [0.4] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25.3585 | 284 Anexo 1-Límites térmicos ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1.xlsx | 284 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 284 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1.zip | 284 Anexo 5-Perfil longitudinal ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1.zip | 284 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 284 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 284 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 284 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 284 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1.zip
292 | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - CALBUCO 110KV | C1 | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 1 | LT018CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 110 | 22.6425 | 0.2661 | 0.38659 | 3.0021 | 0.41287 | 1.7359 | 1.3685 | 80 | 0.413 | 0.43578 | 80 | 0.42 | 0.52843 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 292_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | 5589 SP S/E EL EMPALME H2 S1; 5590 SP S/E EL EMPALME H2 S2 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0.36 | no aplica | 292_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 292_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 292_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 292_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 292_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 292_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 292_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 292_Limites conductor AAAC ALLIANCE | no aplica | no aplica | no aplica | 21.983 | 292_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 292_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 292_Hoja de datos_AAAC ALLIANCE | no aplica | 292_STS-LT-PL-001_Estructura_At | 292_STS-SEC-09-PL-004-L1 | 292_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 292_STS-LT-PL-001_Estructura_At; 292_STS-LT-PL-002_Estructura_Q; 292_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv; 292_STS-LT-PL-009_Estructura_P | 292_STS-LT-SEC-09 El Empalme - Calbuco | 292_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 292_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
293 | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHOAPA - QUEREO 110KV | C1 | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 1 | LT018CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 110 | 0.26502 | 0.27134 | 0.41853 | 2.7604 | 0.4144 | 1.4409 | 1.425 | 50 | 0.247 | 0.318 | 50 | 0.259 | 0.335 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 55.53 | 01-01-2003 | no aplica | ID266-SP S/E CHOAPA H1 | ID9867-TC S/E CHOAPA H1 (TAP 0.1; PRIM 0.1-0.2) | no aplica | ID9867-TC S/E CHOAPA H1 [0.12] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2573 | 293 Anexo 1-Límites térmicos CHOAPA - QUEREO 110KV C1.xlsx | 293 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 293 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHOAPA - QUEREO 110KV C1.zip | 293 Anexo 5-Perfil longitudinal CHOAPA - QUEREO 110KV C1.zip | 293 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 293 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 293 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 293 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 293 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHOAPA - QUEREO 110KV C1.zip
301 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV | C1 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 1 | LT019CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 110 | 62.6 | 0.271 | 0.422 | 2.732 | 0.416 | 1.496 | 1.507 | 75 | 0.362 | 0.41 | 90 | 0.455 | 0.504 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 110.48 | 01-01-1961 | no aplica | ID267 - SP S/E CHOAPA H3; ID531 - SP S/E QUINQUIMO H1 | ID9868-TC S/E CHOAPA H3 [TAP:0,4 kA] | ID10962-TC S/E QUINQUIMO H1 [TAP:0,2 kA] | ID9868-TC S/E CHOAPA H3 [0,48 kA] | ID10962-TC S/E QUINQUIMO H1 [0,24 kA] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 61.38 | 301 Anexo 1-Límites térmicos CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1.zip | 301 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 301 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1.zip | 301 Anexo 5-Perfil longitudinal CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1.zip | 301 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 301 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 301 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 301 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 301 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1.zip
302 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUINQUIMO - MARBELLA 110KV | C1 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 1 | LT086CI1TR02T0058ST01T0058 | Aconcagua | 110 | 8.8 | 0.269 | 0.431 | 2.672 | 0.415 | 1.589 | 1.556 | 50 | 0.246 | 0.319 | 50 | 0.25 | 0.325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 359 | 01-01-1961 | no aplica | ID418 - SP S/E MARBELLA H1 | no aplica | ID10564 - TC S/E MARBELLA H1 [TAP:0.2] | no aplica | ID10564 - TC S/E MARBELLA H1 [0.24] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.63 | 302 Anexo 1-Límites térmicos CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1.zip | 302 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 302 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1.zip | 302 Anexo 5-Perfil longitudinal CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1.zip | 302 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 302 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 302 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 302 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 302 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1.zip
303 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MARBELLA - QUILLOTA 110KV | C1 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 1 | LT209CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 110 | 42.218 | 0.269 | 0.433 | 2.675 | 0.413 | 1.449 | 1.478 | 75 | 0.358 | 0.4074 | 75 | 0.4453 | 0.4864 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.44 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 74.156 | 01-01-1961 | no aplica | ID733 - SP S/E QUILLOTA H3 | no aplica | ID10955 - TC S/E QUILLOTA H3 | no aplica | ID10955 - TC S/E QUILLOTA H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 40.988 | 303 Anexo 1-Límites térmicos MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1.pdf | 303 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 303 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1.zip | 303 Anexo 5-Perfil longitudinal MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1.zip | 303 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 303 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 303 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 303 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 303 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1.zip
304 | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUINQUIMO - MARBELLA 110KV | C1 | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 1 | LT086CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 110 | 19.584 | 0.269 | 0.431 | 2.669 | 0.415 | 1.589 | 1.505 | 50 | 0.246 | 0.319 | 50 | 0.25 | 0.325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 359 | 01-01-1961 | no aplica | ID535 - SP S/E QUINQUIMO H2 | ID10963 - TC S/E QUINQUIMO H2 [TAP: 0.2] | no aplica | ID10963 - TC S/E QUINQUIMO H2 [0.24] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.2 | 304 Anexo 1-Límites térmicos QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1.zip | 304 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 304 Anexo 4-Tipo de torre más representativa QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1.zip | 304 Anexo 5-Perfil longitudinal QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1.zip | 304 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 304 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 304 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 304 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 304 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1.zip
312 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUINQUIMO - CABILDO 110KV | C1 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 1 | LT020CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 110 | 29.37 | 0.268 | 0.43 | 2.72 | 0.415 | 1.547 | 1.774 | 75 | 0.394 | 0.451 | 90 | 0.46 | 0.511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 378.67 | 01-01-1972 | no aplica | ID532-SP S/E QUINQUIMO H3 | ID10964-TC S/E QUINQUIMO H3 [TAP: 0.2] | ID9732-TC S/E CABILDO H1 [TAP: 0.2] | ID10964-TC S/E QUINQUIMO H3 [0.24] | ID9732-TC S/E CABILDO H1 [0.24] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 28.79 | 312 Anexo 1-Límites térmicos QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1.zip | 312 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 312 Anexo 4-Tipo de torre más representativa QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1.zip | 312 Anexo 5-Perfil longitudinal QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1.zip | 312 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 312 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 312 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 312 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 312 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1.zip
314 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 | C1 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 1 | LT021CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 110 | 2.57 | 0.172 | 0.38 | 3.056 | 0.317 | 1.57 | 1.361 | 75 | 0.481 | 0.549 | 75 | 0.503 | 0.577 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 155.5 | 01-01-1991 | no aplica | ID 729 - SP S/E MIRAFLORES H10 | ID 10645 - TC S/E MIRAFLORES H10-1 [TAP: 0,4] | no aplica | ID 10645 - TC S/E MIRAFLORES H10-1 [0,4] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.495 | 314 Anexo 1-Límites térmicos MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1.xlsx | 314 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 314 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1.zip | 314 Anexo 5-Perfil longitudinal MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1.zip | 314 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 314 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 314 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 314 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 314 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1.zip
315 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 | C1 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 1 | LT191CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 110 | 2.76 | 0.18106 | 0.4027 | 3.0075 | 0.32337 | 1.4808 | 52.78 | 90 | 0.581 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 155.5 | 01-01-2009 | no aplica | ID730 SP S/E MIRAFLORES H11 | ID10646 TC S/E MIRAFLORES H11-1 [TAP:0.4] | no aplica | ID10646 TC S/E MIRAFLORES H11-1 [0.4] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.449 | 315 Anexo 1-Límites térmicos MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1.pdf | 315 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 315 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1.zip | 315 Anexo 5-Perfil longitudinal MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1.zip | 315 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 315 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 315 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 315 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 315 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1.zip
319 | ALTO JAHUEL - BUIN (STM) 220kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - BUIN (STM) 220kV | C1 | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR03T0835ST01T0835 | OP_MD:ID14209-25 | 220 | 0.02501 | 0.038167 | 0.40092 | 2.8954 | 0.27903 | 1.3654 | 1.8711 | 75 | 1.5233 | 1.7746 | 75 | 1.5999 | 1.8796 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC | 1 | 9.15 | ACERO GALVANIZADO | 472.06 | 01-01-1988 | no aplica | ID 1159 SP S/E ALTO JAHUEL J5-S1; ID 1160 SP S/E ALTO JAHUEL J5-S2 | no aplica | 0,6-0,3-0,15 | 1.2 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14424 | 0.84784 | -1.1463 | 0.02452 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 319 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 319 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 319 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 319 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 319 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 319 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 319 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 319 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 319
325 | BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BUIN (CGE)-ESTRUCTURA 103 66KV | C1 | BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 1 | LT331CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 9.061 | 0.2115 | 0.3396 | 3.416 | 0.3568 | 1.6284 | 1.309 | 75 | 0.451 | 0.521 | 75 | 0.468 | 0.543 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 183.93 | 01-01-1944 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.797 | 325 Anexo 1-Límites térmicos BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1.xlsx | 325 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 325 Anexo 4-Tipo de torre más representativa BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1.zip | 325 Anexo 5-Perfil longitudinal BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1.zip | 325 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 325 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 325 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 325 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 325 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1.zip
326 | ESTRUCTURA 103 - PAINE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - PAINE 66KV | C1 | FATIMA - PAINE 66KV C1 | 2 | LT023CI1TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 1.291 | 0.2115 | 0.3576 | 3.2562 | 0.3573 | 1.6375 | 1.3557 | 75 | 0.452 | 0.522 | 75 | 0.468 | 0.544 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 298.091 | 01-01-1944 | no aplica | ID11008-SP S/E FATIMA B4-S1, ID19536-SP S/E FATIMA B4-S2; ID478-SP S/E PAINE B1 | no aplica | ID10716-TC S/E PAINE B1 (TAP 0.4, PRIM 0,1-0.4) | no aplica | ID10716-TC S/E PAINE B1 [0.532] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.253 | 326 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 103 - PAINE 66KV C1.xlsx | 326 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 326 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 103 - PAINE 66KV C1.zip | 326 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 103 - PAINE 66KV C1.zip | 326 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 326 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 326 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 326 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 326 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 103 - PAINE 66KV C1.zip
331 | FATIMA - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - PAINE 66KV | C1 | FATIMA - PAINE 66KV C1 | 3 | LT023CI1TR01T0058ST03T0058 | Cachapoal | 66 | 0.785 | 0.2115 | 0.3596 | 3.2417 | 0.3578 | 1.7017 | 1.6535 | 75 | 0.452 | 0.522 | 75 | 0.468 | 0.544 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 617.667 | 01-01-1998 | no aplica | ID11008-SP S/E FATIMA B4-S1, ID19536-SP S/E FATIMA B4-S2; ID478-SP S/E PAINE B1 | ID12705-TC S/E FATIMA B4 (TAP 0.6, PRIM 0.3-0,6) | no aplica | ID12705-TC S/E FATIMA B4 [0.72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.762 | 331 Anexo 1-Límites térmicos FATIMA - ESTRUCTURA 103 66KV C1.xlsx | 331 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 331 Anexo 4-Tipo de torre más representativa FATIMA - ESTRUCTURA 103 66KV C1.zip | 331 Anexo 5-Perfil longitudinal FATIMA - ESTRUCTURA 103 66KV C1.zip | 331 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 331 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 331 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 331 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 331 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases FATIMA - ESTRUCTURA 103 66KV C1.zip
334 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CODEGUA 66kV | C1 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66kV C1 | 1 | LT319CI1TR03T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 2.295 | 0.211 | 0.359 | 3.22 | 0.353 | 1.427 | 1.374 | 75 | 0.454 | 0.518 | 90 | 0.54 | 0.598 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 31.43 | 01-01-1944 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.25 | 334 Anexo 1-Límites térmicos TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1.zip | 334 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 334 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1.zip | 334 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1.zip | 334 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 334 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 334 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 334 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 334 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1.zip
339 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV | C1 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 1 | LT210CI1TR02T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 4.7 | 0.211 | 0.359 | 3.22 | 0.354 | 1.45 | 1.381 | 75 | 0.453 | 0.523 | 90 | 0.601 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 40.4 | 01-01-1944 | no aplica | ID475 - SP S/E PAINE B2 | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [Tap: 0,3] | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [0,36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.61 | 339 Anexo 1-Límites térmicos TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1.zip | 339 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 339 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1.zip | 339 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1.zip | 339 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 339 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 339 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 339 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 339 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1.zip
340 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV | C1 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT032CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 78.02 | 0.0235 | 0.311 | 3.774 | 0.174 | 0.915 | 2.562 | 75 | 2.348 | 2.766 | 75 | 2.592 | 3.096 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709.4 | AAAC TASSET | 2 | 157 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 141.8 | 2010 | no aplica | ID38-SP S/E CENTRAL SANTA MARIA J1-S1; ID4272-SP S/E CENTRAL SANTA MARIA J1-S2 | ID7847-TC S/E SANTA MARIA J1 | TC S/E CHARRUA J2 | ID7847-TC S/E SANTA MARIA J1 | TC S/E CHARRUA J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 74.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | 14-FORMULARIO DESCRIPTIVO SANTA MARÍA-CHARRÚA | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de Parámetros Eléctricos - Santa Maria - Charrua 220 kV
344 | RANCAGUA  EST.3 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV | C2 | RANCAGUA – ALAMEDA 66KV C2 | 2 | LT036CI2TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 0.16995 | 0.215 | 0.0373 | 3.088 | 0.169 | 1.57 | 1.245 | 50 | 0.276 | 0.367 | 50 | 0.284 | 0.38 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 106.012 | 1955 | no aplica | ID25957 SP S/E RANCAGUA B5-S1;ID722 SP S/E RANCAGUA B5-S2 | ID10977- TC S/E RANCAGUA B5 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | no aplica | ID10977- TC S/E RANCAGUA B5 (0,6) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.16487 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructura | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
345 | ESTRUCTURA 34 - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV | C1 | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV C1 | 3 | LT312CI1TR01T0058ST03T0058 | Cachapoal | 66 | 0.7559 | 0.212 | 0.361 | 3.217 | 0.353 | 1.418 | 1.312 | 75 | 0.451 | 0.521 | 75 | 0.466 | 0.543 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 29.397 | 1984 | no aplica | ID25957 SP S/E RANCAGUA B5-S1;ID722 SP S/E RANCAGUA B5-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.73389 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
346 | EST.3 - EST.34 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV | C1 | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV C1 | 2 | LT312CI1TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 3.0592 | 0.215 | 0.362 | 3.195 | 0.358 | 1.493 | 1.294 | 50 | 0.276 | 0.306 | 50 | 0.284 | 0.379 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 36.269 | 1984 | no aplica | ID25957 SP S/E RANCAGUA B5-S1;ID722 SP S/E RANCAGUA B5-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.9701 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricosAnexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
348 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV | C1 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 1 | LT031CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.69 | 0.212 | 0.373 | 3.125 | 0.356 | 1.523 | 1.712 | 75 | 0.453 | 0.523 | 90 | 0.601 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 119.73 | 01-01-1993 | no aplica | ID 234 SP S/E CACHAPOAL B5; ID 515 SP S/E PUNTA DE CORTES B4 | ID 10930 - TC S/E PUNTA CORTES B4 [TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4] | ID 9739 -TC S/E CACHAPOAL B5 [TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,2] | ID 10930 - TC S/E PUNTA CORTES B4 [0,532] | ID 9739 - TC S/E CACHAPOAL B5 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.52 | 348 Anexo 1-Límites térmicos PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1.ZIP | 348 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 348 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1.zip | 348 Anexo 5-Perfil longitudinal PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1.zip | 348 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 348 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 348 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 348 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 348 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1.zip
350 | PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 | C1 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 1 | LT032CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 5.243 | 0.544 | 0.399 | 2.907 | 0.691 | 1.762 | 1.292 | 75 | 0.225 | 0.255 | 90 | 0.255 | 0.282 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 511.5 | 01-01-1998 | no aplica | ID518 - SP S/E PUNTA DE CORTES B1 | 10927 - TC S/E PUNTA DE CORTES B1 [0.2] | no aplica | 10927 - TC S/E PUNTA DE CORTES B1 [0,266] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.14 | 350 Anexo 1-Límites térmicos PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1.zip | 350 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 350 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1.zip | 350 Anexo 5-Perfil longitudinal PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1.zip | 350 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 350 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 350 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 350 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 350 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1.zip
351 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 | C1 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 1 | LT185CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 6.02 | 0.211 | 0.358 | 3.219 | 0.357 | 1.685 | 1.363 | 75 | 0.454 | 0.523 | 90 | 0.602 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 511.5 | 01-01-1984 | no aplica | ID521 - SP S/E PUNTA DE CORTES B2 | ID10928 - TC S/E PUNTA DE CORTES B2 [0.4] | no aplica | ID10928 - TC S/E PUNTA DE CORTES B2 [16] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.91 | 351 Anexo 1-Límites térmicos PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1.zip | 351 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 351 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1.zip | 351 Anexo 5-Perfil longitudinal PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1.zip | 351 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 351 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 351 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 351 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 351 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1.zip
354 | PUENTE ALTA - TUNICHE 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV | C1 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 1 | LT033CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.06 | 0.2115 | 0.3585 | 3.2459 | 0.3549 | 1.5064 | 1.3382 | 75 | 0.447 | 0.471 | 90 | 0.572 | 0.595 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 73.594 | 1984 | no aplica | ID523 SP S/E PUNTA DE CORTES B3;ID12064 SP S/E PUNTA DE CORTES B3-1;ID12065 SP S/E PUNTA DE CORTES B3-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver Anexo, ID 354 “1.27 LTP sin sol (PUENTE ALTA - TUNICHE 66KV C1)” | Ver Anexo, ID 354 “1.28 LTP con sol (PUENTE ALTA - TUNICHE 66KV C1)” | Ver Anexo, ID 354 “1.29 LTP sin sol (PUENTE ALTA - TUNICHE 66KV C1)” | Ver Anexo, ID 354 “1.30 LTP con sol (PUENTE ALTA - TUNICHE 66KV C1)” | no aplica | no aplica | no aplica | 8.06 | 211177_3-EL-MC-001 | AAAC BUTTE | no aplica | 211177_3-EL-LT-001_RevB | 211177.03-EL-LT-002_01_RevB | 211177_3-EL-LT-003_RevB | 211177_3-EL-LT-004_10_RevB | ID-354 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211177_3-EL-MC-002 | 211177_3-EL-LT-005_01_RevB
355 | PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV | C1 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 2 | LT033CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 4.74 | 0.5255 | 0.4259 | 3.0412 | 0.6702 | 1.5265 | 1.4965 | 75 | 0.224 | 0.232 | 90 | 0.264 | 0.272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 73.594 | 1984 | no aplica | ID523 SP S/E PUNTA DE CORTES B3;ID12064 SP S/E PUNTA DE CORTES B3-1;ID12065 SP S/E PUNTA DE CORTES B3-2 | ID10929- TC S/E PUNTA DE CORTES B3 (TAP 0,2, PRIM 0,1-0,2) | no aplica | ID10929- TC S/E PUNTA DE CORTES B3 (0,266) | no aplica | Ver Anexo, ID 355 “1.27 LTP sin sol (PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66KV C1)” | Ver Anexo, ID 355 “1.28 LTP con sol (PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66KV C1)” | Ver Anexo, ID 355 “1.29 LTP sin sol (PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66KV C1)” | Ver Anexo, ID 355 “1.30 LTP con sol (PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66KV C1)” | no aplica | no aplica | no aplica | 4.74 | 211177_3-EL-MC-001 | Cobre 2 AWG | no aplica | 211177_3-EL-LT-001_RevB | 211177.03-EL-LT-002_01_RevB | 211177_3-EL-LT-003_RevB | 211177_3-EL-LT-004_1_RevB | ID-355 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211177_3-EL-MC-002 | 211177_3-EL-LT-005_01_RevB
358 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LO MIRANDA - LORETO 66KV | C1 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 1 | LT035CI1TR03T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 15.26 | 0.394 | 0.37 | 3.15 | 0.54 | 1.69 | 1.29 | 75 | 0.338 | 0.388 | 90 | 0.42 | 0.468 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.02 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 321.16 | 01-01-1992 | no aplica | ID 380 SP S/E LO MIRANDA B2 | ID 10440 TC S/E LO MIRANDA B2 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 10440 TC S/E LO MIRANDA B2 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.96 | 358 Anexo 1-Límites térmicos LO MIRANDA - LORETO 66KV C1.zip | 358 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 358 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LO MIRANDA - LORETO 66KV C1.zip | 358 Anexo 5-Perfil longitudinal LO MIRANDA - LORETO 66KV C1.zip | 358 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 358 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 358 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 358 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 358 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LO MIRANDA - LORETO 66KV C1.zip
363 | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV | C1 | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 1 | LT036CI1TR03T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 0.179 | 0.106 | 0.266 | 4.363 | 0.249 | 1.305 | 1.691 | 75 | 0.9 | 1.04 | 75 | 0.933 | 1.09 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC BUTTE 312.8 MCM | 2 | no aplica | no aplica | 113.612 | 31-01-2020 | no aplica | ID723-SP S/E RANCAGUA B6 | ID15075- TC S/E RANCAGUA B6 (TAP 0,8 PRIM 0,4-0,8) | no aplica | ID15075- TC S/E RANCAGUA B6 (0,96) | no aplica | 31523-02 _ 1.27 LTP sin sol (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf | 31523-02 _ 1.28 LTP con sol (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf | 31523-02 _ 1.29 LTT sin sol (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf | 31523-02 _ 1.30 LTT con sol (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.173 | 31523-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf; 31523-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Rancagua-Alameda 66 kV C1).xlsx | 31524-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 31521-01 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).dwg; 31521-01 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf; 31521-02 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).dwg; 31521-02 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf; 31521-03 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).dwg; 31521-03 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf; 31521-04 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).dwg; 31521-04 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf; 31521-05 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).dwg; 31521-05 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf | 29303-00 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Rancagua-Alameda 66 kV C1).dwg; 29303-00 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Rancagua-Alameda 66 kV C1).pdf | 29306-00 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 29306-00 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31522-00 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 31522-00 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 31525-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 31525-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31555-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf; BD Febrero 2019_Rgua Alameda.pfd
365 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHUMAQUITO - ROSARIO 66kV | C1 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 1 | LT329CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 66 | 7.81 | 0.271 | 0.386 | 3.003 | 0.417 | 1.533 | 1.508 | 75 | 0.356 | 0.407 | 90 | 0.413 | 0.459 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 76.54 | 01-01-1946 | no aplica | ID540-SP S/E ROSARIO B1; ID28771-SP S/E CHUMAQUITO B2-S1; ID28772-SP S/E CHUMAQUITO B2-S2 | ID25817-TC S/E CHUMAQUITO B2 | ID 12279 - TC S/E ROSARIO B1 [TAP: 0,6] | ID25817-TC S/E CHUMAQUITO B2 | ID 12279 - TC S/E ROSARIO B1 [TAP: 0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.66 | 365 Anexo 1-Límites térmicos CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1.zip | 365 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 365 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1.zip | 365 Anexo 5-Perfil longitudinal CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1.zip | 365 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 365 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 365 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 365 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 365 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1.zip
366 | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 11.546 | 0.271 | 0.386 | 3.001 | 0.417 | 1.553 | 1.438 | 75 | 0.357 | 0.409 | 90 | 0.451 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 94.74 | 01-01-1946 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.32 | 366 Anexo 1-Límites térmicos PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1.ZIP | 366 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 366 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1.zip | 366 Anexo 5-Perfil longitudinal PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1.zip | 366 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 366 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 366 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 366 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 366 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1.zip
367 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CHUMAQUITO 66kV | C1 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 1 | LT328CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.05 | 0.212 | 0.36 | 3.238 | 0.355 | 1.508 | 1.363 | 75 | 0.453 | 0.524 | 90 | 0.537 | 0.603 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 76.54 | 01-01-1946 | no aplica | ID 721 - SP S/E RANCAGUA B4 | ID 10976 - TC S/E RANCAGUA B4 [TAP: 0,4] | no aplica | ID 10976 - TC S/E RANCAGUA B4 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.01 | 367 Anexo 1-Límites térmicos RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1.ZIP | 367 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 367 Anexo 4-Tipo de torre más representativa RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1.zip | 367 Anexo 5-Perfil longitudinal RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1.zip | 367 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 367 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 367 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 367 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 367 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1.zip
368 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.354 | 0.271 | 0.386 | 3.001 | 0.417 | 1.553 | 1.438 | 75 | 0.357 | 0.409 | 90 | 0.451 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 94.74 | 01-01-1946 | no aplica | ID541 - SP S/E ROSARIO B2 | ID12280 - TC S/E ROSARIO B2 [TAP: 0,6] | no aplica | ID12280 - TC S/E ROSARIO B2 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.19 | 368 Anexo 1-Límites térmicos ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1.ZIP | 368 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 368 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1.zip | 368 Anexo 5-Perfil longitudinal ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1.zip | 368 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 368 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 368 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 368 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 368 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1.zip
369 | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 66 | 5.62 | 0.271 | 0.411 | 2.816 | 0.416 | 1.506 | 1.391 | 75 | 0.357 | 0.409 | 90 | 0.451 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 94.74 | 01-01-1946 | no aplica | ID548 - SP S/E SAN FERNANDO B2 | no aplica | ID11038-TC S/E SAN FERNANDO B2 [0,3 kA] | no aplica | ID11038-TC S/E SAN FERNANDO B2 [0,36 kA] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.51 | 369 Anexo 1-Límites térmicos TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1.ZIP | 369 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 369 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1.zip | 369 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1.zip | 369 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 369 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 369 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 369 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 369 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1.zip
370 | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CHUMAQUITO 66kV | C1 | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 1 | LT328CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 6.41 | 0.212 | 0.36 | 3.24 | 0.357 | 1.506 | 1.49 | 75 | 0.453 | 0.524 | 90 | 0.537 | 0.603 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 76.54 | 01-01-1946 | no aplica | ID28769-SP S/E CHUMAQUITO B1-S1; ID28770-SP S/E CHUMAQUITO B1-S2 | no aplica | ID25816-TC S/E CHUMAQUITO B1 | no aplica | ID25816-TC S/E CHUMAQUITO B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.28 | 370 Anexo 1-Límites térmicos TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1.ZIP | 370 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 370 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1.zip | 370 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1.zip | 370 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 370 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 370 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 370 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 370 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1.zip
371 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CHUMAQUITO 66kV | C1 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 1 | LT328CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 7.41 | 0.212 | 0.36 | 3.241 | 0.357 | 1.506 | 1.526 | 75 | 0.453 | 0.524 | 90 | 0.537 | 0.603 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 76.54 | 01-01-1946 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.27 | 371 Anexo 1-Límites térmicos TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1.ZIP | 371 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 371 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1.zip | 371 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1.zip | 371 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 371 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 371 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 371 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 371 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1.zip
372 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 7.67 | 0.271 | 0.386 | 3.002 | 0.417 | 1.552 | 1.471 | 75 | 0.357 | 0.409 | 90 | 0.451 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 94.74 | 01-01-1946 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.52 | 372 Anexo 1-Límites térmicos TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1.ZIP | 372 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 372 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1.zip | 372 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1.zip | 372 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 372 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 372 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 372 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 372 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1.zip
377 | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP RENGO - RENGO 66KV | C1 | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 1 | LT038CI1TR05T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 1.1 | 0.544 | 0.434 | 2.662 | 0.689 | 1.587 | 1.398 | 50 | 0.155 | 0.2 | 50 | 0.155 | 0.201 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 168.6 | 01-01-1948 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.08 | 377 Anexo 1-Límites térmicos TAP RENGO - RENGO 66KV C1.zip | 377 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 377 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP RENGO - RENGO 66KV C1.zip | 377 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP RENGO - RENGO 66KV C1.zip | 377 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 377 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 377 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 377 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 377 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP RENGO - RENGO 66KV C1.zip
378 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV | C1 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 1 | LT039CI1TR05T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 1.66 | 0.544 | 0.392 | 2.96 | 0.69 | 1.757 | 1.2 | 50 | 0.155 | 0.2 | 50 | 0.16 | 0.207 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 411.33 | 01-01-1996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.63 | 378 Anexo 1-Límites térmicos TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1.zip | 378 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 378 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1.zip | 378 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1.zip | 378 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 378 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 378 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 378 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 378 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1.zip
382 | ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - TENO 66KV | C1 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 1 | LT046CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 9.51 | 0.211 | 0.359 | 3.22 | 0.355 | 1.48 | 1.398 | 75 | 0.456 | 0.527 | 90 | 0.603 | 0.679 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 56.1 | 01-01-1948 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.32 | 382 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1.ZIP | 382 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 382 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1.zip | 382 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1.zip | 382 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 382 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 382 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 382 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 382 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1.zip
383 | SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - TENO 66KV | C1 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 2 | LT046CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 7.099 | 0.269 | 0.386 | 2.979 | 0.413 | 1.507 | 1.381 | 75 | 0.357 | 0.408 | 90 | 0.451 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 56.1 | 01-01-1948 | no aplica | ID 549 SP S/E SAN FERNANDO B3-S1 | ID 11039 TC S/E SAN FERNANDO B3 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 11039 TC S/E SAN FERNANDO B3 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.96 | 383 Anexo 1-Límites térmicos SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1.ZIP | 383 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 383 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1.zip | 383 Anexo 5-Perfil longitudinal SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1.zip | 383 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 383 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 383 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 383 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 383 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1.zip
386 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV | C1 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 1 | LT213CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 5.45 | 0.269 | 0.373 | 3.086 | 0.414 | 1.573 | 1.326 | 75 | 0.356 | 0.407 | 90 | 0.451 | 0.503 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 88.5 | 01-01-1965 | no aplica | ID 544 SP S/E SAN FERNANDO B5 | ID 11041 TC S/E SAN FERNANDO B5 [TAP: 0,4] | no aplica | ID 11041 TC S/E SAN FERNANDO B5 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.34 | 386 Anexo 1-Límites térmicos SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1.zip | 386 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 386 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1.zip | 386 Anexo 5-Perfil longitudinal SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1.zip | 386 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 386 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 386 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 386 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 386 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1.zip
387 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C1 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 2 | LT002CI1TR01T0048ST02T0048 |  | 110 | 27.185 | 0.048692 | 0.34964 | 3.3415 | 0.32781 | 1.1685 | 1.848 | 75 | 1.162 | 1.29 | 75 | 1.438 | 1.626 | 1.0919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709.4 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2000 | no aplica | no aplica | 600-800-1200-2000-3000/5 A | no aplica | 3.6 | no aplica | 1.27 LTP sin sol - 387_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 1.28 LTP con sol - 387_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 387_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 1.30 LTT con sol - 387_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 0.14128 | 0.95444 | -1.0253 | 27.155 | 387_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_VENTANA_SANPEDRO.PDF | 387_OPGW | 387_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 387_PERFIL LONGITUDINAL | 387_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 387_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 387_DATOS_ESTRUCTURAS_SANPEDRO_VENTANAS.PDF | 387_PARAMETROS_ELECTRICOS | 387_PLANO DE ABATIMIENTO
388 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C2 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C1 | 1 | LT002CI2TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 27.185 | 0.048692 | 0.34964 | 3.3415 | 0.32781 | 1.1685 | 1.848 | 75 | 1.162 | 1.29 | 75 | 1.438 | 1.626 | 1.0919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709.4 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2000 | no aplica | no aplica | 600-800-1200-2000-3000/5 A | no aplica | 3.6 | no aplica | 1.27 LTP sin sol - 388_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 388_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 388_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 388_SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | 0.14128 | 0.95444 | -1.0253 | 27.155 | 388_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_VENTANA_SANPEDRO.PDF | 388_OPGW | 388_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 388_PERFIL LONGITUDINAL | 388_torre_representativa_Ventanas_San_Pedro | 388_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 388_DATOS_ESTRUCTURAS_SANPEDRO_VENTANAS.PDF | 388_PARAMETROS_ELECTRICOS. | 388_PLANO DE ABATIMIENTO
393 | PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV | C1 | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 1 | LT043CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 6.75 | 0.394 | 0.382 | 3.059 | 0.537 | 1.502 | 1.309 | 75 | 0.339 | 0.389 | 90 | 0.421 | 0.469 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.02 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 54.83 | 01-01-1996 | no aplica | ID 484 SP S/E PELEQUEN B4; ID 2558 SP S/E MALLOA NUEVA B4 | no aplica | ID 12275 TC S/E MALLOA NUEVA B4 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 12275 TC S/E MALLOA NUEVA B4 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.62 | 393 Anexo 1-Límites térmicos PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1.zip | 393 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 393 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1.zip | 393 Anexo 5-Perfil longitudinal PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1.zip | 393 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 393 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 393 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 393 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 393 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1.zip
398 | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV | C1 | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | 1 | LT033CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 66 | 7.58 | 0.2622 | 0.38108 | 9.2209 | 0.4047 | 1.6543 | 0.0014 | 50 | 0.261 | 0.349 | 50 | 0.269 | 0.361 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.01 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 89 | 2010 | no aplica | ID8378-SP S/E CENTRAL SAN CLEMENTE BTS-S2; ID19172-SP S/E CENTRAL SAN CLEMENTE BTS-S1; ID17917- SP S/E CENTRAL CHIBURGO B2CH-S1 | ID11029-TC S/E SAN CLEMENTE BT | ID7760-TC S/E CHIBURGO B2 | ID11029-TC S/E SAN CLEMENTE BT | 0.12 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.22 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | [5 empty] | Estudio de parámetros eléctricos - San Clemente Colbún - Chiburgo 66 kV C1
406 | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - CURICO 66KV | C1 | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 1 | LT047CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 6.75 | 0.143 | 0.374 | 3.116 | 0.286 | 1.501 | 1.7 | 75 | 0.586 | 0.682 | 90 | 0.831 | 0.939 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 143.04 | 01-01-2007 | no aplica | ID 712 - SP S/E ITAHUE B3; ID 24465 - SP S/E MOLINA B1-S1; ID 24466 - SP S/E MOLINA B1-S2 | ID 10269 - TC S/E ITAHUE B3 [TAP: 0,6] | ID 24589 - TC S/E MOLINA B1 [TAP: 0,6] | ID 10269 - TC S/E ITAHUE B3 [0,72] | ID 24589 - TC S/E MOLINA B1 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.62 | 406 Anexo 1-Límites térmicos ITAHUE - MOLINA 66KV C1.zip | 406 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 406 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ITAHUE - MOLINA 66KV C1.zip | 406 Anexo 5-Perfil longitudinal ITAHUE - MOLINA 66KV C1.zip | 406 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 406 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 406 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 406 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 406 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ITAHUE - MOLINA 66KV C1.zip
407 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - CURICO 66KV | C1 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 1 | LT047CI1TR02T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 14.841 | 0.407 | 0.723 | 2.986 | 0.552 | 1.845 | 1.798 | 75 | 0.476 | 0.55 | 90 | 0.624 | 0.702 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.6 | ACCC/TW | 1 | no aplica | no aplica | 143.04 | 01-01-1960 | no aplica | ID 24469 - SP S/E MOLINA B3-S1,ID 24470 - SP S/E MOLINA B3-S2; ID 20323 - SP S/E CURICO B4 | ID 24591 - TC S/E MOLINA B3 [TAP: 0,6] | ID 10057 - TC S/E CURICO B4 TAP [0,6] | ID 24591 - TC S/E MOLINA B3 [0,72] | ID 10057 - TC S/E CURICO B4 TAP [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.55 | 407 Anexo 1-Límites térmicos MOLINA - CURICO 66KV C1.zip | 407 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 407 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MOLINA - CURICO 66KV C1.zip | 407 Anexo 5-Perfil longitudinal MOLINA - CURICO 66KV C1.zip | 407 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 407 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 407 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 407 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 407 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MOLINA - CURICO 66KV C1.zip
409 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C1 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE)66KV C1 | 1 | LT048CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 23.08 | 0.269 | 0.414 | 2.795 | 0.414 | 1.545 | 1.751 | 75 | 0.358 | 0.41 | 90 | 0.453 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 157.5 | 01-01-1960 | no aplica | ID 713 - SP S/E ITAHUE B4 | ID 10270 TC S/E ITAHUE B4 TAP [0,6] | no aplica | ID 10270 TC S/E ITAHUE B4 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22.63 | 409 Anexo 1-Límites térmicos ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1.zip | 409 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 409 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1.zip | 409 Anexo 5-Perfil longitudinal ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1.zip | 409 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 409 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 409 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 409 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 409 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1.zip
410 | LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C1 | LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1 | 1 | LT048CI1TR02T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 10.83 | 0.269 | 0.414 | 2.795 | 0.414 | 1.545 | 1.728 | 75 | 0.358 | 0.41 | 90 | 0.453 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 157.5 | 01-01-1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.62 | 410 Anexo 1-Límites térmicos LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1.ZIP | 410 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 410 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1.zip | 410 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1.zip | 410 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 410 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 410 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 410 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 410 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1.zip
411 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C1 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 1 | LT048CI1TR03T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 9.282 | 0.269 | 0.414 | 2.795 | 0.414 | 1.545 | 1.725 | 75 | 0.358 | 0.41 | 90 | 0.453 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 157.5 | 01-01-1960 | no aplica | ID 574 SP S/E TALCA B1 | no aplica | ID 11148 TC S/E TALCA B1 TAP [0,4] | no aplica | ID 11148 TC S/E TALCA B1 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.1 | 411 Anexo 1-Límites térmicos PANGUILEMO - TALCA 66KV C1.zip | 411 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 411 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PANGUILEMO - TALCA 66KV C1.zip | 411 Anexo 5-Perfil longitudinal PANGUILEMO - TALCA 66KV C1.zip | 411 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 411 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 411 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 411 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 411 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PANGUILEMO - TALCA 66KV C1.zip
414 | MAULE - ESTRUCTURA 74 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - TALCA 66KV | C1 | MAULE - TALCA 66KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 11.3095 | 0.2112 | 0.38607 | 3.0117 | 0.35484 | 1.4711 | 1.7193 | 75 | 0.4571 | 0.5283 | 75 | 0.47256 | 0.54839 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 91 | 1998 | no aplica | ID8578 SP S/E MAULE B3 | ID10624 –TC S/E MAULE B3(TAP 0,6, PRIM 0,6) | no aplica | ID10624 –TC S/E MAULE B3(0,6) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.9801 | Anexo 1- Capacidad termica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
420 | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV | C1 | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 1 | LT275CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 0.887 | 0.1453 | 0.36329 | 3.1824 | 0.29021 | 1.5378 | 1.4099 | 75 | 0.557 | 0.681 | 75 | 0.628 | 0.729 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 171.5 | 1955 | no aplica | ID16201-SP S/E LA PALMA B2-S1; ID16202-SP S/E LA PALMA B2-S2 | ID8799-TC S/E LA PALMA B2 | no aplica | ID8799-TC S/E LA PALMA B2 | no aplica | 32254-02A _ 1.27 LTP sin sol (La Palma - San Javier 66 kV C1).pdf | 32254-02A _ 1.28 LTP con sol verano (La Palma - San Javier 66 kV C1).pdf; 32254-02A _ 1.28 LTP con sol invierno (La Palma - San Javier 66 kV C1).pdf | 32254-02A _ 1.29 LTT sin sol (La Palma - San Javier 66 kV C1).pdf | 32254-02A _ 1.30 LTT con sol verano (La Palma - San Javier 66 kV C1).pdf; 32254-02A _ 1.30 LTT con sol invierno (La Palma - San Javier 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.861 | 32254-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (La Palma - San Javier 66 kV C1).pdf | 32255-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 32260-02 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 32261-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
422 | SAN JAVIER - EST. 94 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV | C1 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 1 | LT053CI1TR08T0058ST01T0058 |  | 66 | 1.214 | 0.211 | 0.382 | 3.028 | 0.358 | 1.616 | 1.546 | 75 | 0.459 | 0.53 | 90 | 0.544 | 0.609 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 404.93 | 01-01-1955 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.19 | 422 Anexo 1-Límites térmicos SAN JAVIER - EST. 94 66KV C1.zip | 422 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 422 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SAN JAVIER - EST. 94 66KV C1.zip | 422 Anexo 5-Perfil longitudinal SAN JAVIER - EST. 94 66KV C1.zip | 422 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 422 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 422 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 422 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 422 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SAN JAVIER - EST. 94 66KV C1.zip
423 | EST. 94 - EST. 121 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV | C1 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 2 | LT053CI1TR08T0058ST02T0058 |  | 66 | 5.82 | 0.343 | 0.42 | 2.763 | 0.49 | 1.654 | 1.467 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.214 | 0.281 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 404.93 | 01-01-2011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.71 | 423 Anexo 1-Límites térmicos EST. 94 - EST. 121 66KV C1.zip | 423 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 423 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 94 - EST. 121 66KV C1.zip | 423 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 94 - EST. 121 66KV C1.zip | 423 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 423 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 423 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 423 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 423 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 94 - EST. 121 66KV C1.zip
428 | SAN CARLOS - TAP OFF ÑIQUEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN CARLOS - SAN GREGORIO 66KV | C1 | SAN CARLOS - TAP OFF ÑIQUEN 66KV C1 | 1 | LT300CI1TR02T0058ST01T0058 | DE07361-23 | 66 | 18.74 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.489 | 1.57 | 1.434 | 50 | 0.213 | 0.277 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 | 1964 | no aplica | no aplica | no aplica | ID-23302 TC S/E SAN GREGORIO B2 (0,4kA) | no aplica | ID-23302 TC S/E SAN GREGORIO B2 (0,48kA) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 18.373 | 428 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 428 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 428 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 428 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 428 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 428 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 428 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 428 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 428 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
442 | ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - MAHNS 66KV | C1 | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 1 | LT060CI1TR01T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 7.48 | 0.269 | 0.403 | 2.847 | 0.413 | 1.504 | 1.445 | 75 | 0.36 | 0.411 | 90 | 0.454 | 0.506 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80.43 | 01-01-1950 | no aplica | ID 485 - SP S/E PENCO B1 | no aplica | ID 10786 - TC S/E PENCO B1 [TAP: 0,4] | no aplica | ID 10786 - TC S/E PENCO B1 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.33 | 442 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1.zip | 442 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 442 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1.zip | 442 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1.zip | 442 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 442 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 442 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 442 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 442 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1.zip
443 | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - MAHNS 66KV | C1 | PENCO - TOME 66KV C1 | 1 | LT060CI1TR02T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 14.22 | 0.269 | 0.403 | 2.861 | 0.415 | 1.503 | 1.719 | 75 | 0.36 | 0.411 | 90 | 0.454 | 0.506 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80.43 | 01-01-1950 | no aplica | ID 485 - SP S/E PENCO B1 | ID 10786 - TC S/E PENCO B1 [TAP: 0,4] | no aplica | ID 10786 - TC S/E PENCO B1 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.94 | 443 Anexo 1-Límites térmicos PENCO - TOME 66KV C1.zip | 443 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 443 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PENCO - TOME 66KV C1.zip | 443 Anexo 5-Perfil longitudinal PENCO - TOME 66KV C1.zip | 443 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 443 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 443 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 443 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 443 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PENCO - TOME 66KV C1.zip
445 | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - MAHNS 66KV | C1 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 1 | LT060CI1TR04T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 1.39 | 0.269 | 0.419 | 2.759 | 0.414 | 1.473 | 1.572 | 75 | 0.36 | 0.411 | 90 | 0.454 | 0.506 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80.43 | 01-01-1950 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.36 | 445 Anexo 1-Límites térmicos TOME - MAHNS 66KV C1.zip | 445 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 445 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TOME - MAHNS 66KV C1.zip | 445 Anexo 5-Perfil longitudinal TOME - MAHNS 66KV C1.zip | 445 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 445 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 445 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 445 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 445 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TOME - MAHNS 66KV C1.zip
446 | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 1 | LT062CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.102 | 0.3455 | 0.4084 | 2.8502 | 0.49015 | 1.5343 | 1.393 | 75 | 0.312 | 0.355 | 75 | 0.315 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 88 | 1976 | no aplica | ID204 SP S/E ALONSO DE RIBERA BT1 | ID9622-TC S/E ALONSO DE RIBERA B1 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) | no aplica | ID9622-TC S/E ALONSO DE RIBERA B1 (0,48) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.099 | 34800-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Andalién 66 kV C1).doc; 34800-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Andalién 66 kV C1).pdf | 34801-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34801-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34805-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Andalién 66 kV C1).dwg; 34805-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Andalién 66 kV C1).pdf | 34806-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Andalién 66 kV C1).dwg; 34806-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Andalién 66 kV C1).pdf | 34807-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34807-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34808-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34808-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34802-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34802-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34804-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34804-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34809-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34809-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
447 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 1 | LT063CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 9.2 | 0.0892 | 0.32056 | 3.6256 | 0.23579 | 1.7134 | 1.3588 | 75 | 0.79 | 0.92 | 75 | 0.885 | 1.04 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 748 | 1990 | no aplica | ID203 SP S/E ALONSO DE RIBERA B4 | ID9625-TC S/E ALONSO DE RIBERA B4 (TAP 0,8, PRIM 0,4-0,8) | no aplica | ID9625-TC S/E ALONSO DE RIBERA B4(0,960) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.93 | 34830-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Perales 66 kV C1).doc; 34830-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Perales 66 kV C1).pdf | 34831-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34831-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34835-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34835-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf | 34836-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-10 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-10 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf; 34836-11 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).dwg; 34836-11 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Perales 66 kV C1).pdf | 34837-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34837-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34838-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34838-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34832-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34832-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34834-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34834-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34839-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34839-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf; 34839-02_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34839-02_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
449 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66kV | C1 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66kV C1 | 1 | LT064CI1TR01T0058ST01T0058 | [OP_MD:ID13893-25] | 66 | 2.77 | 0.2194 | 0.37171 | 3.1312 | 0.36555 | 1.709 | 1.2904 | 75 | 0.417 | 0.477 | 75 | 0.429 | 0.493 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.97 | Cu 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 413 | 1992 | no aplica | ID3902 SP S/E ALONSO DE RIBERA B6-1; ID4688 SP S/E ALONSO DE RIBERA B6-2; | ID9627-TC S/E ALONSO DE RIBERA B6 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) |  | ID9627-TC S/E ALONSO DE RIBERA B6 (0,532) |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.69 | 34810-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Colo Colo 66 kV C1).doc; 34810-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Colo Colo 66 kV C1).pdf | 34811-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34811-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34815-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).dwg; 34815-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).pdf | 34816-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).dwg; 34816-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).pdf; 34816-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).dwg; 34816-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).pdf; 34816-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).dwg; 34816-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Colo Colo 66 kV C1).pdf | 34817-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34817-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34818-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34818-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34812-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34812-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34814-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34814-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34819-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34819-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
450 | COLO COLO - ESTRUCTURA 11 66KV L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLO COLO - EJERCITO 66KV | C1 | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 1 | LT181CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 1.04 | 0.2112 | 0.3401 | 3.435 | 0.3574 | 1.7319 | 1.2616 | 75 | 0.461 | 0.531 | 75 | 0.476 | 0.551 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 562 | 1995 | no aplica | ID23656 SP S/E EJERCITO B10 |  | no aplica |  | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.01 | 34840-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Colo Colo - Est. N°11 66 kV C1).doc; 34840-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Colo Colo - Est. N°11 66 kV C1).pdf | 34841-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34841-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34845-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Colo Colo - Est. N°11 66 kV C1).dwg; 34845-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Colo Colo - Est. N°11 66 kV C1).pdf | 34846-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Colo Colo - Est. N°11 66 kV C1).dwg; 34846-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Colo Colo - Est. N°11 66 kV C1).pdf | 34847-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34847-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34848-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34848-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34842-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34842-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34844-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34844-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34849-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34849-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
451 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 | C1 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 1 | LT187CI2TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.22 | 0.2194 | 0.37171 | 3.1314 | 0.36557 | 1.704 | 1.3022 | 75 | 0.417 | 0.477 | 75 | 0.429 | 0.493 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.97 | Cu 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 392 | 1999 | no aplica | ID201 SP S/E ALONSO DE RIBERA B5-1;ID3901 SP S/E ALONSO DE RIBERA B5-2: ID23655 SP S/E EJERCITO B9 | ID9626-TC S/E ALONSO DE RIBERA B5 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) | ID17890-TC S/E EJERCITO B9(TAP 0,4, PRIM 0,4-0,8) | ID 9626-TC S/E ALONSO DE RIBERA B5 (0,532) | ID17890-TC S/E EJERCITO B9 (TAP 0,4, PRIM 0,4-0,8) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.12 | 34820-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Ejército 66 kV C1).doc; 34820-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alonso de Ribera - MLSE Ejército 66 kV C1).pdf | 34821-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34821-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34825-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).dwg; 34825-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).pdf | 34826-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).dwg; 34826-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).pdf; 34826-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).dwg; 34826-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).pdf; 34826-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).dwg; 34826-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).pdf; 34826-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).dwg; 34826-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Alonso de Ribera - Ejército 66 kV C1).pdf | 34827-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34827-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34828-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34828-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34822-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34822-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34824-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34824-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34829-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34829-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
452 | EST. 28 - EST.32 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 1 | LT065CI1TR01T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 0.85 | 0.211 | 0.359 | 3.239 | 0.356 | 1.574 | 1.406 | 75 | 0.461 | 0.531 | 75 | 0.4762 | 0.551 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 158 | 02-01-1967 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.83 | 452 Anexo 1-Límites térmicos EST. 28 - EST.32 66KV C1.zip | 452 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 452 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 28 - EST.32 66KV C1.zip | 452 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 28 - EST.32 66KV C1.zip | 452 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 452 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 452 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 452 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 452 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 28 - EST.32 66KV C1.zip
455 | ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 1 | LT067CI1TR01T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 7.01 | 0.212 | 0.357 | 3.257 | 0.355 | 1.527 | 1.318 | 75 | 0.461 | 0.532 | 90 | 0.608 | 0.682 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 89.36 | 01-01-2000 | no aplica | ID207 SP S/E ALONSO DE RIBERA B3 | ID9624 TC S/E ALONSO DE RIBERA B3 [TAP: 0,4 kA] | no aplica | ID9624 TC S/E ALONSO DE RIBERA B3 [TAP: 0,48 kA] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.87 | 455 Anexo 1-Límites térmicos ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1.ZIP | 455 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 455 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1.zip | 455 Anexo 5-Perfil longitudinal ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1.zip | 455 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 455 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 455 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 455 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 455 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1.zip
456 | ESTRUCTURA D1 - ESTRUCTURA D2 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 2 | LT067CI1TR01T0058ST02T0058 | BioBio | 66 | 1.683 | 0.061 | 0.223 | 0.575 | 0.209 | 1.719 | 0.575 | 90 | 0.529 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 89.36 | 01-01-2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.65 | 456 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA D1 - ESTRUCTURA D2 66KV C1.zip | 456 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 456 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA D1 - ESTRUCTURA D2 66KV C1.zip | 456 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA D1 - ESTRUCTURA D2 66KV C1.zip | 456 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 456 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 456 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 456 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 456 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA D1 - ESTRUCTURA D2 66KV C1.zip
457 | ESTRUCTURA D2 - PENCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 3 | LT067CI1TR01T0058ST03T0058 | BioBio | 66 | 0.1224 | 0.212 | 0.378 | 3.074 | 0.355 | 1.487 | 1.366 | 75 | 0.461 | 0.532 | 90 | 0.608 | 0.682 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 89.36 | 01-01-2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.12 | 457 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA D2 - PENCO 66KV C1.zip | 457 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 457 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA D2 - PENCO 66KV C1.zip | 457 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA D2 - PENCO 66KV C1.zip | 457 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 457 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 457 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 457 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 457 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA D2 - PENCO 66KV C1.zip
460 | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - LIRQUEN 66KV | C1 | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 1 | LT069CI1TR02T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 0.5 | 0.2194 | 0.38309 | 3.0278 | 0.36087 | 1.4343 | 1.3451 | 50 | 0.2834 | 0.373 | 50 | 0.2911 | 0.3844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.96 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 27 | 02-01-1950 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.49 | 460 Anexo 1-Límites térmicos INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1.zip | 460 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.rar | no aplica | 460 Anexo 4-Tipo de torre más representativa INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1.rar | 460 Anexo 5-Perfil longitudinal INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1.rar | 460 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | 460 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 460 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.rar | 460 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 460 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1.rar
461 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - LIRQUEN 66KV | C1 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 1 | LT069CI1TR01T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 3.93 | 0.2194 | 0.38308 | 3.0533 | 0.36323 | 1.5406 | 1.3155 | 50 | 0.2835 | 0.3733 | 50 | 0.2912 | 0.3848 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.96 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 85 | 02-01-1950 | no aplica | ID487-SP S/E PENCO B2 | ID 10788 - TC S/E PENCO B2 [TAP: 0,2 ] | no aplica | ID 10788 - TC S/E PENCO B2 [TAP: 0,25] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.81 | 461 Anexo 1-Límites térmicos PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1.zip | 461 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.rar | no aplica | 461 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1.rar | 461 Anexo 5-Perfil longitudinal PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1.rar | 461 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 461 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 461 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.rar | 461 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 461 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1.rar
463 | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV | C1 | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 1 | LT070CI1TR05T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 1 | 0.2112 | 0.37922 | 3.0414 | 0.35821 | 1.7246 | 1.4575 | 75 | 0.46 | 0.531 | 75 | 0.475 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1203 | 1963 | no aplica | ID22254 SP S/E GUINDO B1-S1;ID22253 SP S/E GUINDO B1-S2;ID22252 SP S/E GUINDO B2-S1;ID22251 SP S/E GUINDO B2-S2; ID24252 SP S/E EJERCITO B4-S1;ID24253 SP S/E EJERCITO B4-S2; | no aplica | ID10456-TC S/E LOMA COLORADA B2((TAP 0,4, PRIM 0,4) | no aplica | ID10456-TC S/E LOMA COLORADA B2(0,4) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.97 | 34952-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Loma Colorada - Loma Colorada 66 kV C1).doc; 34952-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Loma Colorada - Loma Colorada 66 kV C1).pdf | 34953-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34953-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34957-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Loma Colorada - Loma Colorada 66 kV C1).dwg; 34957-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Loma Colorada - Loma Colorada 66 kV C1).pdf | 34958-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Loma Colorada - Loma Colorada 66 kV C1).dwg; 34958-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Loma Colorada - Loma Colorada 66 kV C1).pdf | 34959-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34959-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34960-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34960-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34954-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34954-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34956-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34956-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34961-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34961-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
465 | TAP PORTO VIENTO - ESCUADRON 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV | C1 | TAP PORTO VIENTO - ESCUADRON 66KV C1 | 1 | LT217CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.91 | 0.2112 | 0.3401 | 3.4351 | 0.35848 | 1.895 | 1.2688 | 75 | 0.46 | 0.53 | 75 | 0.475 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.451 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 3210 | 1999 | no aplica | ID27221 SP S/E LOMA COLORADA B1-S1; ID385 SP S/E LOMA COLORADA B1;ID318 SP S/E ESCUADRON (CGE) B2;ID27142 SP S/E ESCUADRON (CGE) B2-S2 | no aplica | ID10156-TC S/E ESCUADRON (CGE) B2 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | no aplica | ID10156-TC S/E ESCUADRON (CGE) B2 (0,720) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.88645 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9.- Plano de Abatimiento
466 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | C1 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 1 | LT190CI1TR04T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 1.42 | 0.2112 | 0.32749 | 3.5773 | 0.35868 | 1.9447 | 1.2793 | 75 | 0.46 | 0.531 | 75 | 0.475 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 4169 | 1999 | no aplica | ID319 SP S/E ESCUADRON (CGE) B3; ID27143 SP S/E ESCUADRON (CGE) B3-S1;ID217 SP S/E ARENAS BLANCAS B1 | ID10157-TC S/E ESCUADRON (CGE) B3 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | no aplica | ID10157- TC S/E ESCUADRON (CGE) B3 (0,72) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.37 | 34892-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).doc; 34892-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).pdf | 34893-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34893-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34897-00_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).dwg; 34897-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).pdf | 34898-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).dwg; 34898-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).pdf; 34898-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).dwg; 34898-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Escuadrón - Tap Polpaico 66 kV C1).pdf | 34899-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34899-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34900-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34900-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34894-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34894-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34896-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34896-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34901-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34901-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
467 | LOMA COLORADA - TAP ESCUADRON 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV | C1 | LOMA COLORADA - TAP ESCUADRON 66KV C1 | 1 | LT217CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 66 | 9.05 | 0.2194 | 0.37171 | 3.1314 | 0.36664 | 1.8676 | 1.2998 | 75 | 0.416 | 0.477 | 75 | 0.429 | 0.493 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.97 | Cu 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 2250 | 1999 | no aplica | ID27221 SP S/E LOMA COLORADA B1-S1; ID385 SP S/E LOMA COLORADA B1 | ID10455-TC S/E LOMA COLORADA B1 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) | no aplica | ID10455-TC S/E LOMA COLORADA B1 (0,480) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.7828 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9.- Plano de Abatimiento
468 | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | C1 | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 1 | LT190CI1TR06T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 5.3 | 0.2112 | 0.32749 | 3.5774 | 0.35833 | 1.8513 | 1.2822 | 75 | 0.459 | 0.53 | 75 | 0.475 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 1542 | 1999 | no aplica | ID319 SP S/E ESCUADRON (CGE) B3; ID27143 SP S/E ESCUADRON (CGE) B3-S1;ID217 SP S/E ARENAS BLANCAS B1 | no aplica | ID9672-TC S/E ARENAS BLANCAS B1(TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) | no aplica | ID9672-TC S/E ARENAS BLANCAS B1(0,480) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.14 | 34902-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Polpaico - MLSE Arenas Blancas 66 kV C1).doc; 34902-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Polpaico - MLSE Arenas Blancas 66 kV C1).pdf | 34903-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34903-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34905-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34905-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf | 34906-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34906-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf; 34906-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34906-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf; 34906-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34906-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf; 34906-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34906-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf; 34906-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34906-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf; 34906-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34906-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Polpaico - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf | 34899-02 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34899-02 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34900-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34900-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34904-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34904-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34896-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34896-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34907-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34907-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
476 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV | C1 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 1 | LT074CI1TR02T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 1.31 | 0.3455 | 0.39717 | 2.9341 | 0.49125 | 1.6794 | 1.2826 | 75 | 0.3107 | 0.3543 | 75 | 0.314 | 0.3587 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 325 | 02-01-1950 | no aplica | ID 216 - SP S/E ARENAS BLANCAS B2 | ID 9673 - TC S/E ARENAS BLANCAS B2 [TAP: 0,2] | no aplica | ID 9673 - TC S/E ARENAS BLANCAS B2 [TAP: 0,266] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.28 | 476 Anexo 1-Límites térmicos ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1.zip | 476 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 476 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1.zip | 476 Anexo 5-Perfil longitudinal ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1.zip | 476 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 476 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 476 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 476 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 476 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1.zip
479 | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV | C1 | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 1 | LT075CI1TR04T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 2.53 | 0.2112 | 0.38379 | 3.0242 | 0.3577 | 1.6562 | 1.4461 | 75 | 0.46 | 0.53 | 75 | 0.475 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 638 | 1950 | no aplica | ID281 SP S/E CORONEL B2 | ID10012-TC S/E CORONEL B2(TAP 0,4, PRIM 0,1-0,2-0,4) | no aplica | ID10012-TC S/E CORONEL B2(0,5) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.46 | 34882-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Coronel - MLSE Arenas Blancas 66 kV C1).doc; 34882-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Coronel - MLSE Arenas Blancas 66 kV C1).pdf | 34883-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34883-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34887-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34887-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf | 34888-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34888-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf; 34888-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34888-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf; 34888-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).dwg; 34888-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - Arenas Blancas 66 kV C1).pdf | 34889-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34889-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34890-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34890-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34884-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34884-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34886-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34886-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34891-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34891-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
481 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 | C1 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 1 | LT076CI1TR05T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 3.78 | 0.3455 | 0.42495 | 2.7174 | 0.49237 | 1.7272 | 1.4115 | 75 | 0.311 | 0.355 | 75 | 0.314 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 992 | 01-01-1978 | no aplica | ID591-SP S/E TALCAHUANO B3 | ID 11178 - TC S/E TALCAHUANO B3 [TAP: 0,4 ] | no aplica | ID 11178 - TC S/E TALCAHUANO B3 [TAP: 0,532] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.67 | 481 Anexo 1-Límites térmicos TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1.zip | 481 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 481 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1.zip | 481 Anexo 5-Perfil longitudinal TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1.zip | 481 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 481 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 481 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 481 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 481 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1.zip
482 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 | C1 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | 1 | LT186CI1TR05T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 3.18 | 0.2112 | 0.38607 | 3.002 | 0.35602 | 1.5469 | 1.3869 | 75 | 0.46 | 0.5302 | 75 | 0.4751 | 0.5499 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 206 | 03-01-2000 | no aplica | ID592-SP S/E TALCAHUANO B4 | ID 11179 - TC S/E TALCAHUANO B4 [TAP: 0,4 ] | no aplica | ID 11179 - TC S/E TALCAHUANO B4 [TAP: 0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.09 | 482 Anexo 1-Límites térmicos TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1.zip | 482 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 482 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1.zip | 482 Anexo 5-Perfil longitudinal TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1.zip | 482 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 482 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 482 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 482 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 482 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1.zip
483 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TALCAHUANO - PERALES 66KV | C1 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 1 | LT077CI1TR05T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 5.02 | 0.0892 | 0.33207 | 3.4845 | 0.23564 | 1.6778 | 1.387 | 75 | 0.789 | 0.919 | 75 | 0.884 | 1.039 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 654 | 04-01-1988 | no aplica | ID586-SP S/E TALCAHUANO B2 | ID 11177 - TC S/E TALCAHUANO B2 [TAP: 0,8 ] | no aplica | ID 11177 - TC S/E TALCAHUANO B2 [TAP: 0,96] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.88 | 483 Anexo 1-Límites térmicos TALCAHUANO - PERALES 66KV C1.zip | 483 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 483 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TALCAHUANO - PERALES 66KV C1.zip | 483 Anexo 5-Perfil longitudinal TALCAHUANO - PERALES 66KV C1.zip | 483 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 483 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 483 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 483 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 483 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TALCAHUANO - PERALES 66KV C1.zip
485 | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LATORRE - TUMBES 66KV | C1 | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 1 | LT078CI1TR04T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 3.86 | 0.3455 | 0.41597 | 2.7795 | 0.4912 | 1.6093 | 1.3869 | 75 | 0.3095 | 0.3529 | 75 | 0.3129 | 0.3574 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4838 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 230 | 02-01-1980 | no aplica | ID365-SP S/E LATORRE B2-S1; ID4765-SP S/E LATORRE B2-S2 | ID 10357 - TC S/E LATORRE B2 [TAP: 0,2] | no aplica | ID 10357 - TC S/E LATORRE B2 [TAP: 0,266] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.75 | 485 Anexo 1-Límites térmicos LATORRE - TUMBES 66KV C1.zip | 485 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 485 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LATORRE - TUMBES 66KV C1.zip | 485 Anexo 5-Perfil longitudinal LATORRE - TUMBES 66KV C1.zip | 485 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 485 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 485 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 485 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 485 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LATORRE - TUMBES 66KV C1.zip
486 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | C1 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 1 | LT041CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 25.73 | 0.3943 | 0.3696 | 3.1497 | 0.5358 | 1.4789 | 1.2771 | 75 | 0.308 | 0.322 | 90 | 0.376 | 0.389 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 99.16 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 32.58 | 1991 | no aplica | ID566 SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA B4 | ID11112- TC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA B4 (TAP 0,2, PRIM 0,1-0,2) | no aplica | ID11112- TC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA B4 (0,25) | no aplica | ID 486 '1.27 LTP sin sol (SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 ) | ID 486 '1.28 LTP con sol (SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 ) | ID 486 '1.29 LTT sin sol (SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 ) | ID 486 '1.30 LTT con sol (SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 ) | no aplica | no aplica | no aplica | 25.73 | 211178-EL-MC-001 | CABLES_AAAC | no aplica | 211178-EL-LT-001_RevB | 211178-EL-LT-002 | 211178-EL-LT-003_RevB | 211178-EL-LT-004_RevB | ID-486 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211178-EL-MC-002 | 211178-EL-LT-005_RevB
489 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | C1 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 1 | LT218CI1TR01T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 20.98 | 0.3455 | 0.41081 | 2.8233 | 0.49249 | 1.682 | 1.5393 | 50 | 0.213 | 0.276 | 50 | 0.215 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 453 | 01-01-1969 | no aplica | ID 292 - SP S/E CURANILAHUE B1-1 | ID 10045 - TC S/E CURANILAHUE B1 [TAP: 0,3] | no aplica | ID 10045 - TC S/E CURANILAHUE B1 [TAP: 0,36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 20.37 | 489 Anexo 1-Límites térmicos CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1.zip | 489 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 489 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1.zip |  | 489 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 489 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 489 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 489 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 489 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1.zip
491 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV | C1 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 1 | LT219CI1TR01T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 23.34 | 0.5549 | 0.43009 | 2.6844 | 0.70075 | 1.6316 | 1.37 | 50 | 0.161 | 0.206 | 50 | 0.161 | 0.207 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.67 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 247 | 01-01-1969 | no aplica | ID7325-SP S/E TRES PINOS B1-S1, SP S/E TRES PINOS B1-S2 | ID 11257 - TC S/E TRES PINOS B1 [TAP: 0,6 ] | no aplica | ID 11257 - TC S/E TRES PINOS B1 [TAP: 0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22.66 | 491 Anexo 1-Límites térmicos TRES PINOS - LEBU 66KV C1.zip | 491 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 491 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TRES PINOS - LEBU 66KV C1.zip | 491 Anexo 5-Perfil longitudinal TRES PINOS - LEBU 66KV C1.zip | 491 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 491 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 491 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 491 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 491 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TRES PINOS - LEBU 66KV C1.zip
493 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV | C1 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0029ST01L0029 |  | 154 | 1.08 | 0.1429 | 0.4412 | 2.607 | 0.3832 | 1.3197 | 1.449 | 75 | 0.433 | 0.433 | 75 | 0.489 | 0.489 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127 | COBRE DESNUDO CLASE B | 1 | 71 | ACERO GALVANIZADO 3/8" | 200 | 1970 | no aplica | no aplica | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.48 | LIMITE TERMICO SIN SOL | LIMITE TERMICO CON SOL | LIMITE SOBRECARGA SIN SOL | LIMITE SOBRECARGA CON SOL | 0.4105 | 13197 | 3778 | 1.07 | TABLA COCESA CABLE COBRE DESNUDO | TABLA COCESA CABLE COBRE DESNUDO, PLANO TM-G1-12 | CABLE DE GUARDIA GALVANIZADO | PLANO FP-E8-1648, FP-E8-1655, FP-E8-1641 | PLANO FP-E8-1648, FP-E8-1655, FP-E8-1641, 8-857D | PLANO FP-E8-1648, FP-E8-1655, FP-E8-1641 | PLANO FP-E8-1648, FP-E8-1655, FP-E8-1641 | PLANO FP-E8-1648, FP-E8-1655, FP-E8-1641 | PARAMETROS DE LINEAS CAPSUR Y TRAFOS | PLANO FP-E8-1648, FP-E8-1655, FP-E8-1641
496 | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - EL AVELLANO 66KV | C1 | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 1 | LT085CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.3048 | 0.212 | 0.366 | 3.171 | 0.357 | 1.569 | 1.414 | 75 | 0.46 | 0.531 | 90 | 0.607 | 0.682 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 169.2 | 01-01-1985 | no aplica | ID399 SP S/E LOS ANGELES B1 | ID10488 TC S/E LOS ANGELES B1 [TAP: 0,4 kA] | no aplica | ID10488 TC S/E LOS ANGELES B1 [TAP: 0,48 kA] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.24 | 496 Anexo 1-Límites térmicos LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1.ZIP | 496 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 496 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1.zip | 496 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1.zip | 496 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 496 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 496 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 496 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 496 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1.zip
497 | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - EL AVELLANO 66KV | C1 | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 1 | LT085CI1TR02T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 4.3248 | 0.245 | 0.36 | 4.989 | 0.39 | 1.623 | 1.494 | 75 | 0.416 | 0.477 | 90 | 0.542 | 0.606 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.02 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 169.2 | 01-01-1999 | no aplica | ID 416 - SP S/E MANSO DE VELASCO B1; ID 23834 - SP S/E EL AVELLANO B1-S1; ID 23835 - SP S/E EL AVELLANO B1-S2 | ID 10548 - TC S/E MANSO DE VELASCO B1 [TAP: 0,2] | ID 23913 - TC S/E EL AVELLANO B1 [TAP: 0,4] | ID 10548 - TC S/E MANSO DE VELASCO B1 [0,24] | ID 23913 - TC S/E EL AVELLANO B1 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.24 | 497 Anexo 1-Límites térmicos MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1.ZIP | 497 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 497 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1.zip | 497 Anexo 5-Perfil longitudinal MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1.zip | 497 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 497 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 497 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 497 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 497 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1.zip
501 | LOS ANGELES (CGE) - CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES 66KV | C1 | LOS ANGELES (CGE) - CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 1 | LT299CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 16.02 | 0.1417 | 0.381 | 3.036 | 0.28736 | 1.5207 | 1.5463 | 75 | 0.5887 | 0.6828 | 75 | 0.627 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 210 | 2010 | no aplica | ID407 SP S/E LOS ANGELES B4;ID8070 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1-S1;ID9092 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1-S2 | ID10491- TC S/E LOS ANGELES B4 (TAP 0,6, PRIM 0,15-0,3-0,6) | no aplica | ID10491- TC S/E LOS ANGELES B4 (0,798) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.5575 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
502 | EST. 129 - EST. 130 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV | C1 | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 2 | LT298CI1TR04T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.85 | 0.3717 | 0.21766 | 5.4055 | 0.51891 | 1.5046 | 2.2286 | 60 | 0.59 | 0.711 | 60 | 0.601 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.56 | COPPERWELD 3/8" (7 Nº8) 2x Fase | 2 | no aplica | no aplica | 1891 | 1954 (reforzado en 2007) | no aplica | ID8071 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2-S1; ID9093 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2-S2;ID23096 SP S/E NEGRETE B1-S1; ID23095 SP S/E NEGRETE B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.82321 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
504 | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV | C1 | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 1 | LT297CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.54 | 0.2714 | 0.42235 | 2.7426 | 0.4181 | 1.6471 | 1.5176 | 50 | 0.2463 | 0.3218 | 50 | 0.25 | 0.328 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 503 | 1954 | no aplica | ID23094 SP S/E NEGRETE B2-S1;ID23093 SP S/E NEGRETE B2-S2;ID8020 SP S/E NAHUELBUTA B1-S1;ID8021 SP S/E NAHUELBUTA B1-S2 | no aplica | ID12847-TC S/E NAHUELBUTA B1 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) | no aplica | ID12847-TC S/E NAHUELBUTA B1 (0,480) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.4697 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
505 | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - TAP DUQUECO 66KV | C2 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 1 | LT184CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 5.82 | 0.167 | 0.406 | 2.856 | 0.313 | 1.557 | 1.465 | 75 | 0.527 | 0.605 | 90 | 0.71 | 0.789 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.22 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 216.73 | 01-01-1966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.71 | 505 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2.ZIP | 505 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 505 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2.zip | 505 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2.zip | 505 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 505 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 505 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 505 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 505 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2.zip
506 | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1617 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - TAP DUQUECO 66KV | C2 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 2 | LT184CI2TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 1.49 | 0.212 | 0.36 | 3.213 | 0.357 | 1.604 | 1.358 | 75 | 0.46 | 0.531 | 90 | 0.607 | 0.681 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 216.73 | 01-01-1987 | no aplica | ID399-SP S/E LOS ANGELES B1 | ID10488-TC S/E LOS ANGELES B1 TAP: 0,4 kA | no aplica | ID10488-TC S/E LOS ANGELES B1 TAP: 0,48 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.42 | 506 Anexo 1-Límites térmicos LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1617 66KV C2.ZIP | 506 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 506 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1617 66KV C2.zip | 506 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1617 66KV C2.zip | 506 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 506 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 506 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 506 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 506 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1617 66KV C2.zip
508 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV | C1 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 1 | LT089CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 23.95 | 0.343 | 0.428 | 2.704 | 0.489 | 1.564 | 1.448 | 75 | 0.311 | 0.354 | 90 | 0.381 | 0.423 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 184.43 | 01-01-1954 | no aplica | ID213-SP S/E ANGOL B2 | ID9662-TC S/E ANGOL B2 TAP: 0,6 kA | no aplica | ID9662-TC S/E ANGOL B2 TAP: 0,72 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23.48 | 508 Anexo 1-Límites térmicos ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1.zip | 508 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 508 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1.zip | 508 Anexo 5-Perfil longitudinal ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1.zip | 508 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 508 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 508 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 508 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 508 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1.zip
509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | C1 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 1 | LT305CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 37.47 | 0.343 | 0.428 | 2.704 | 0.489 | 1.561 | 1.452 | 75 | 0.311 | 0.354 | 90 | 0.381 | 0.423 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 178.53 | 01-01-1958 | no aplica | ID615-SP S/E VICTORIA B1 | no aplica | ID11281-TC S/E VICTORIA B1 TAP:0,4 kA | no aplica | ID11281-TC S/E VICTORIA B1 TAP:0,48 kA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 36.74 | 509 Anexo 1-Límites térmicos COLLIPULLI - VICTORIA 66 KV.zip | 509 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 509 Anexo 4-Tipo de torre más representativa COLLIPULLI - VICTORIA 66 KV.zip | 509 Anexo 5-Perfil longitudinal COLLIPULLI - VICTORIA 66 KV.zip | 509 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 509 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 509 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 509 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 509 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases COLLIPULLI - VICTORIA 66 KV.zip
511 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | C1 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 1 | LT090CI1TR02T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 33.12 | 0.544 | 0.43 | 2.686 | 0.689 | 1.517 | 1.411 | 75 | 0.227 | 0.257 | 90 | 0.267 | 0.295 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 71.83 | 01-01-1957 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 32.47 | 511 Anexo 1-Límites térmicos TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1.ZIP | 511 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 511 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1.zip | 511 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1.zip | 511 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 511 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 511 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 511 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 511 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1.zip
512 | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | C1 | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 1 | LT090CI1TR01T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 2.815 | 0.544 | 0.43 | 2.685 | 0.688 | 1.518 | 1.343 | 75 | 0.227 | 0.257 | 90 | 0.267 | 0.295 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 71.83 | 01-01-1957 | no aplica | ID616-SP S/E VICTORIA B4 | ID11284-TC S/E VICTORIA B4 [TAP:0,3] | no aplica | ID11284-TC S/E VICTORIA B4 [0,36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.76 | 512 Anexo 1-Límites térmicos VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1.ZIP | 512 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 512 Anexo 4-Tipo de torre más representativa VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1.zip | 512 Anexo 5-Perfil longitudinal VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1.zip | 512 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 512 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 512 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 512 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 512 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1.zip
517 | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICTORIA - LAUTARO 66KV | C1 | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | 1 | LT092CI1TR02T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 2.59 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7782 | 0.4903 | 1.5265 | 1.4227 | 50 | 0.215 | 0.277 | 50 | 0.217 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4838 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 96 | 1957 | no aplica | ID22881 - SP S/E VICTORIA B3-S1; ID22884 - SP S/E VICTORIA B3-S2 - ID368 SP S/E LAUTARO B2-S1 - SP19585 S/E LAUTARO B2-S2 | no aplica | ID10373-TC S/E LAUTARO B2 [TAP:0,3 kA] | no aplica | ID10373-TC S/E LAUTARO B2 [TAP:0,3 kA] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.5142 | 517 Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.zip | 517 Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.zip | no aplica | 517 Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.zip |  | 517 Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.zip | 517 Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | 517 Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | 517 Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.zip | 517 Anexo 9.- Plano de Abatimiento.zip
518 | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICTORIA - LAUTARO 66KV | C1 | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 1 | LT092CI1TR01T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 34.25 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7785 | 0.49013 | 1.5095 | 1.4355 | 50 | 0.214 | 0.276 | 50 | 0.216 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4838 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 80 | 1957 | no aplica | ID22881 - SP S/E VICTORIA B3-S1; ID22884 - SP S/E VICTORIA B3-S2 - ID368 SP S/E LAUTARO B2-S1 - SP19585 S/E LAUTARO B2-S2 | ID11283-TC S/E VICTORIA B3 [TAP:0,4 kA] | no aplica | ID11283-TC S/E VICTORIA B3 [TAP:0,48 kA] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 33.2488 | 518 Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.zip | 518 Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.zip | no aplica | 518 Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.zip |  | 518 Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.zip | 518 Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.zip | 518 Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | 518 Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.zip | 518 Anexo 9 - Plano Abatimiento.zip
519 | TEMUCO - EST. 281 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PUMAHUE 66KV | C1 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 1 | LT093CI1TR01T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 0.08 | 0.072201 | 0.36196 | 3.2142 | 0.21817 | 1.515 | 1.6165 | 75 | 0.832 | 0.959 | 75 | 0.955 | 1.111 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.2 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 147 | 01-01-1985 | no aplica | ID 725 - SP S/E TEMUCO B8 | ID 11198 - TC S/E TEMUCO B8 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 11198 - TC S/E TEMUCO B8 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.075 | 519 Anexo 1-Límites térmicos TEMUCO - EST. 281 66KV C1.zip | 519 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 519 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TEMUCO - EST. 281 66KV C1.zip | 519 Anexo 5-Perfil longitudinal TEMUCO - EST. 281 66KV C1.zip | 519 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 519 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 519 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 519 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 519 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TEMUCO - EST. 281 66KV C1.zip
520 | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV | C1 | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | 1 | LT094CI1TR02T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 4.7124 | 0.212 | 0.413 | 10.488 | 0.356 | 1.382 | 10.186 | 75 | 0.925 | 1.062 | 90 | 1.106 | 1.22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 63.03 | 01-01-1985 | no aplica | ID 509 SP S/E PUMAHUE B4; ID 22944 - SP S/E CHIVILCAN B2-S1; ID 22945 - SP S/E CHIVILCAN B2-S2 | ID 10899 TC S/E PUMAHUE B4 [TAP: 1,2 kA] | ID 22960 - TC S/E CHIVILCAN B2 [TAP: 0,8] | ID 10899 TC S/E PUMAHUE B4 [TAP: 1,44 kA] | ID 22960 - TC S/E CHIVILCAN B2 [0,96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.62 | 520 Anexo 1-Límites térmicos PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1.zip | 520 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 520 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1.zip | 520 Anexo 5-Perfil longitudinal PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1.zip | 520 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 520 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 520 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 520 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 520 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1.zip
521 | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV | C1 | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 1 | LT095CI1TR01T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 6.09 | 0.187 | 0.375 | 3.068 | 0.331 | 1.517 | 1.394 |  | 0.802 |  |  | 0.837 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.6 | ACCC Helsinki | 1 | no aplica | no aplica | 111.197 | 28-12-2019 | no aplica | ID: 262 – SP S/E CHIVILCAN B1; ID: 357 – SP S/E LAS ENCINAS B2 | TAP 0,8; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | TAP 0,8; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | 0.96 | 0.96 | 1.27 LTP sin sol (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1).pdf | 1.28 LTP con sol (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1).pdf | 1.29 LTT sin sol (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1).pdf | 1.30 LTT con sol (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 5.908 | Anexo 1-Límites térmicos (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) CGE-1726-EL-MC-008-R0C (ID521).pdf; Anexo 1-Límites térmicos (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1).pdf | 521_ACCC Helsinki | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30701-05.dwg ; Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30701-05.pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-04.dwg ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-04.pdf ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-05.dwg ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-05.pdf ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-06.dwg ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-06.pdf ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-07.dwg ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-07.pdf ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-08.dwg ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-08.pdf ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-09.dwg ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-09.pdf ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-10.dwg ; Anexo 5-Perfil longitudinal (CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1) 30699-10.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (30700-A2).dwg ; Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (30700-A2).pdf | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (CGE-1726-EL-PL-003-R0B) (ID521).dwg; Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (CGE-1726-EL-PL-003-R0B) (ID521).pdf; Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (CGE-1726-EL-PL-004-R0B) (ID521).dwg; Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (CGE-1726-EL-PL-004-R0B) (ID521).pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID 521).pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (CGE-1726-EL-MC-007-R04) (ID521).pdf
533 | LONCOCHE - EST. 192 L1 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | C1 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 1 | LT097CI1TR04T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 34.83 | 0.3455 | 0.41593 | 2.7808 | 0.49256 | 1.7485 | 1.4354 | 50 | 0.216 | 0.278 | 50 | 0.218 | 0.281 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1023 | 01-01-1987 | no aplica | ID4782-SP S/E LONCOCHE B4 | ID 10470 - TC S/E LONCOCHE B4 [TAP: 0,1] | no aplica | ID 10470 - TC S/E LONCOCHE B4 [0,133] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 33.82 | 533 Anexo 1-Límites térmicos LONCOCHE - ESTRUCTURA 192 L1 66KV C1.zip | 533 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 533 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LONCOCHE - ESTRUCTURA 192 L1 66KV C1.zip |  | 533 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 533 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 533 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 533 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 533 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LONCOCHE - ESTRUCTURA 192 L1 66KV C1.zip
534 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 | C1 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 1 | LT098CI1TR06T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 44.95 | 0.2714 | 0.4065 | 2.8494 | 0.41868 | 1.7876 | 1.4525 | 50 | 0.2486 | 0.3214 | 50 | 0.2529 | 0.3278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.41 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1606 | 01-01-1960 | no aplica | ID393-SP S/E LONCOCHE B5; ID 2530 - SP S/E PULLINQUE B2 | ID 10471 - TC S/E LONCOCHE B5 [TAP: 0,3] | ID 10888 - TC S/E PULLINQUE B2 [TAP: 0,3] | ID 10471 - TC S/E LONCOCHE B5 [0,36] | ID 10888 - TC S/E PULLINQUE B2 [0,36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 43.64 | 534 Anexo 1-Límites térmicos LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1.zip | 534 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 534 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1.zip | 534 Anexo 5-Perfil longitudinal LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1.zip | 534 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 534 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 534 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 534 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 534 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1.zip
535 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 | C1 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 1 | LT188CI1TR06T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 44.94 | 0.2714 | 0.4065 | 2.8494 | 0.41868 | 1.7876 | 1.452 | 50 | 0.2486 | 0.3214 | 50 | 0.2529 | 0.3278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.41 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1606 | 01-01-1960 | no aplica | ID392-SP S/E LONCOCHE B2; ID 4854 - SP S/E PULLINQUE B4 | ID 10468 - TC S/E LONCOCHE B2 [TAP: 0,3] | ID 10889 - TC S/E PULLINQUE B4 [TAP: 0,3] | ID 10468 - TC S/E LONCOCHE B2 [0,36] | ID 10889 - TC S/E PULLINQUE B4 [0,36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 43.64 | 535 Anexo 1-Límites térmicos LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1.zip | 535 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 535 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1.zip | 535 Anexo 5-Perfil longitudinal LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1.zip | 535 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 535 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 535 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 535 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 535 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1.zip
536 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV | C1 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 1 | LT099CI1TR05T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 22.44 | 0.268 | 0.402 | 2.892 | 0.413 | 1.507 | 1.473 | 75 | 0.39 | 0.449 | 90 | 0.499 | 0.559 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 133.2 | 01-01-1951 | no aplica | ID 477 SP S/E PAINE B3 | ID 10718 TC S/E PAINE B3 [TAP: 0,4; PRIMARIO: 0,4] | no aplica | ID 10718 TC S/E PAINE B3 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22 | 536 Anexo 1-Límites térmicos PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1.zip | 536 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 536 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1.zip | 536 Anexo 5-Perfil longitudinal PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1.zip | 536 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 536 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 536 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 536 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 536 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1.7z
537 | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV | C1 | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 1 | LT100CI1TR04T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 4.05 | 0.211 | 0.358 | 3.245 | 0.356 | 1.537 | 1.378 | 75 | 0.454 | 0.525 | 90 | 0.602 | 0.679 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 104.3 | 01-01-1951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.97 | 537 Anexo 1-Límites térmicos ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1.zip | 537 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 537 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1.zip | 537 Anexo 5-Perfil longitudinal ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1.zip | 537 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 537 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 537 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 537 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 537 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1.zip
538 | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TENO EMPALME - TENO 154KV | C1 | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 1 | LT101CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 154 | 2.931 | 0.1864 | 0.4515 | 3.37 | 0.3642 | 1.8968 | 1.49 |  | 0.776 |  |  | 0.8225 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.6 | ACCC HELSINKI | 1 | no aplica | no aplica | 311.31 | 09-09-2018 | no aplica | EN PREPARACION | 0,4 KA : 400 /5 |  | 0.48 | no aplica | DOCUMENTO 17009.ES.IF.01.002.01 | DOCUMENTO 538_17009.ES.IF.01.002.01 | DOCUMENTO 538_17009.ES.IF.01.002.01 | DOCUMENTO 538_17009.ES.IF.01.002.01 | no aplica | no aplica | no aplica | 2.96 | 538_17009.ES.IF.01.002.02 Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | VER ANEXO 2, DOCUMENTO 538_29688-A4_REV.0 - V ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CABLE CONDUCTOR DE FASE | no aplica | 29696-A1_REV.1.dwg, Croquis N°1.dwg, Planta 2.jpg | 29697-A1_REV.0.dwg, PERFIL LONGITUDINAL CON PLANTA ABATIDA. ARCHIVOS ADICIONALES: wmts+x_39624+y_79089_r1.19mpp-mosaic.bmp y wmts+x_39624+y_79093_r1.19mpp.1-mosaic.bmp | VER ANEXO 6, PLANO 538_29703-A0_REV 0 CONJUNTOS DE AISLACIÓN CONDCTOR DE FASE | VER ANEXO 7, 538_29687-A4_REV.0 | VER ANEXO 8, DOCUMENTO 538_29692-A4_REV.0 INFORME DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS | VER ANEXO 8,10, DOCUMENTO 538_29976-A4_REV.0 MEMORIA PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LÍNEA
539 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV | C1 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR08T0835ST01T0835 |  | 110 | 13.885 | 0.34894 | 0.42446 | 2.7087 | 0.49437 | 1.5296 | 1.4872 | 75 | 0.30161 | 0.34503 | 75 | 0.30614 | 0.34992 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 135.315 | 1966 | no aplica | SP014R002SE040R002 ; SP015R002SE040R002 | 1,2 ; 0,6 ; 0,4 | no aplica | 0.4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.613 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 539 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 539 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 539 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 539 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 539 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 539 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 539 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 539
540 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV | C1 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | 2 | LT103CI1TR02T0058ST02T0058 | Maule | 66 | 37.28 | 0.2115 | 0.3585 | 3.25 | 0.3527 | 1.46 | 1.29 | 75 | 0.465 | 0.531 | 75 | 0.545 | 0.61 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 42.1 | 2003 | no aplica | ID571 SP S/E SANTA ELVIRA B3 | ID11128- TC S/E SANTA ELVIRA B3 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) | ID5931- TC S/E NUEVA ALDEA 52BL1 (TAP 0,6, PRIM 0,6) | ID11128- TC S/E SANTA ELVIRA B3 (0,48) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 37.28 | 211177_1-EL-MC-001 | CABLES_AAAC | no aplica | 211177_1-EL-LT-001_1_RevB | 211177_1-EL-LT-002_1 | 211177_1-EL-LT-003_1_RevB | 211177_1-EL-LT-004_1_(01-12)_RevB | ID-540 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211177_1-EL-MC-003 | 211177-EL-LT-005_1_(01-73)_RevB
541 | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP PAINE - PAINE 154KV | C1 | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | 1 | LT106CI1TR03T0058ST01T0058 | Cachapoal | 154 | 0.9486 | 0.14 | 0.373 | 3.073 | 0.281 | 1.373 | 1.422 | 75 | 0.58 | 0.673 | 90 | 0.72 | 0.811 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 40.4 | 21-12-1992 | no aplica | ID2499-SP S/E PAINE AT | no aplica | ID10715-TC S/E PAINE AT [TAP:0.3] | no aplica | ID10715 - TC S/E PAINE AT [0.36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.93 | 541 Anexo 1-Límites térmicos TAP PAINE - PAINE 154KV C1.zip | 541 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 541 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP PAINE - PAINE 154KV C1.zip | 541 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP PAINE - PAINE 154KV C1.zip | 541 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 541 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 541 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 541 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 541 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP PAINE - PAINE 154KV C1.zip
542 | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | C1 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 1 | LT233CI1TR01T0058ST01T0058 | AraucaniaFS: NUP 1342 | 154 | 0.064 | 0.143 | 0.432 | 2.672 | 0.285 | 1.384 | 1.439 |  | 0.398 |  |  | 0.423 |  |  | no aplica |  |  | no aplica |  | 126.57 | 250 kcmil 19 Strands Copper | 1 |  | N/A | 75 | 1987 |  | ID7213 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 1; ID7214 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 2; ID12341 SP S/E SANTA LUISA A1/A3-1 | 0.2 |  | 0.24 |  | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf |  |  |  | 0.062 | 31128-00.pdf | 31130-01.pdf | no aplica | 31131-01.dwg; 31131-01.pdf | 31132-01.dwg; 31132-01.pdf | 31133-00.dwg; 31133-00.pdf | 31134-00.dwg; 31134-00.pdf | 31129-00.pdf | 31127-00.pdf; LA SL CO Tramo1.pfd
543 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV | C1 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 1 | LT108CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 154 | 44.86 | 0.14 | 0.369 | 3.096 | 0.282 | 1.366 | 1.484 | 75 | 0.587 | 0.68 | 90 | 0.8 | 0.903 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 34.56 | 10-12-1954 | no aplica | ID 11585 SP S/E CHARRUA A9-S1 ; ID 11586 SP S/E CHARRUA A9-S2; ID 7213 SP S/E LOS ANGELES A2-S1 ; ID 7214 SP S/E LOS ANGELES A2-S2 | ID 9808 TC S/E CHARRUA A9 [TAP: 0,5] | ID 20696 TC S/E LOS ANGELES A2 [TAP: 0,8] | ID 9808 TC S/E CHARRUA A9 [0,6] | ID 20696 TC S/E LOS ANGELES A2 [0,96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 43.98 | 543 Anexo 1-Límites térmicos CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1.zip | 543 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 543 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1.zip | 543 Anexo 5-Perfil longitudinal CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1.zip | 543 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 543 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 543 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 543 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 543 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1.zip
544 | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV | C1 | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | 1 | LT109CI1TR05T0058ST01T0058 | BioBio | 154 | 0.08 | 0.12352 | 0.42561 | 2.7133 | 0.3273 | 1.3615 | 1.6052 | 75 | 0.602 | 0.693 | 75 | 0.649 | 0.752 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152.13 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.08 | no aplica | 88 | 1990 | no aplica | ID9348 SP S/E CONCEPCION A7 | ID9956-TC S/E CONCEPCION A7-1 T.B. (TAP 0,5, PRIM 0,5) | no aplica | ID9956-TC S/E CONCEPCION A7-1 T.B. (0,5) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.08 | 34856-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Concepción - MLSE Alonso de Ribera 154 kV C1).doc; 34856-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Concepción - MLSE Alonso de Ribera 154 kV C1).pdf | 34857-01 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34857-01 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 34857-02 _ Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.xlsx; 34857-02 _ Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 34861-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Concepción - Alonso de Ribera 154 kV C1).dwg; 34861-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Concepción - Alonso de Ribera 154 kV C1).pdf | 34862-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Concepción - Alonso de Ribera 154 kV C1).dwg; 34862-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Concepción - Alonso de Ribera 154 kV C1).pdf | 34863-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34863-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34864-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34864-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34858-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34858-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34860-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34860-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34865-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34865-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
549 | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - BOCAMINA 66KV | C1 | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | 1 | LT112CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.03 | 0.2714 | 0.41387 | 2.8119 | 0.41834 | 1.7283 | 1.4377 | 50 | 0.2456 | 0.3213 | 50 | 0.2496 | 0.327 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.41 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 997 | 01-01-1969 | no aplica | ID 2256 - SP S/E CORONEL B1 | TC S/E CORONEL B1 [TAP: 0,3] | no aplica | TC S/E CORONEL B1 [0,36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.9453 | 549 Anexo 1-Límites térmicos CORONEL - BOCAMINA 66KV C1.zip | 549 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 549 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CORONEL - BOCAMINA 66KV C1.zip | 549 Anexo 5-Perfil longitudinal CORONEL - BOCAMINA 66KV C1.zip | 549 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 549 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 549 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 549 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 549 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CORONEL - BOCAMINA 66KV C1.zip
550 | EST. 419 - PUCON 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLARRICA - PUCON 66KV | C1 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 1 | LT113CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.998 | 0.149 | 0.294 | 4.201 | 0.296 | 1.854 | 1.262 | 75 | 0.607 | 0.703 | 90 | 0.811 | 0.914 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 201.55 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 995.3 | 01-01-2005 | no aplica | ID503-SP S/E PUCON BT2-S2 | no aplica | ID10881-TC S/E PUCON BT2 TAP: 0,6 kA | no aplica | ID10881-TC S/E PUCON BT2 TAP: 0,72 kA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.92 | 550 Anexo 1-Límites térmicos EST. 419 - PUCON 66KV C1.zip | 550 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 550 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 419 - PUCON 66KV C1.zip | 550 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 419 - PUCON 66KV C1.zip | 550 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 550 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 550 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 550 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 550 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 419 - PUCON 66KV C1.zip
551 | VILLARRICA - EST. 419 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLARRICA - PUCON 66KV | C1 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2 | LT113CI1TR02T0058ST02T0058 | Araucania | 66 | 30.83 | 0.212 | 0.359 | 3.219 | 0.358 | 1.748 | 1.326 | 75 | 0.46 | 0.528 | 90 | 0.608 | 0.68 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 995.3 | 01-01-2005 | no aplica | ID4920-SP S/E VILLARRICA B2 | ID11309-TC S/E VILLARRICA B2 TAP: 0,4 kA | no aplica | ID11309-TC S/E VILLARRICA B2 TAP: 0,48 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 30.23 | 551 Anexo 1-Límites térmicos VILLARRICA - EST. 419 66KV C1.zip | 551 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 551 Anexo 4-Tipo de torre más representativa VILLARRICA - EST. 419 66KV C1.zip | 551 Anexo 5-Perfil longitudinal VILLARRICA - EST. 419 66KV C1.zip | 551 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 551 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 551 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 551 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 551 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases VILLARRICA - EST. 419 66KV C1.zip
552 | SALADILLO - KM 21 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | C1 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 3 | LT003CI1TR01L0077ST03L0077 |  | 220 | 9.75 | 0.0719 | 0.4305 | 2.6997 | 0.0257 | 1.1257 | 1.8349 | 75 | 0.834 | 0.985 | 100 | 1.431 | 1.623 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 91.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 01-01-1969 | 2080 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.005 | 0.2996 | no aplica | 9.55 | Limite Térmico-SecciónTramo-DAND-ID552.pdf; 12027-01-EE-ES-081_R0 - CALCULO DE CAPACIDAD PERMANENTE LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE - AAAC GREELEY | 12027-01-EE-IT-005-R0_CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS DE LINEAS Y CABLES 220 Y 66KV.pdf | 12027-01-EE-IT-005-R0_CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS DE LINEAS Y CABLES 220 Y 66KV; 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS - TRAMO SALADILLO - KM 21 |  |  |  | 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | A07M421_SECUENCIA Y CORRESPONDENCIA DE FASES LINEA 66KV SALADILLO - KM 21
553 | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CACHAPOAL - MACHALI 66KV | C1 | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 1 | LT115CI1TR02T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 10.745 | 0.143 | 0.33 | 3.56 | 0.286 | 1.556 | 1.272 | 75 | 0.577 | 0.67 | 75 | 0.617 | 0.721 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 100.79 | 01-01-2010 | no aplica | ID240 SP-S/E CACHAPOAL B2-S1, ID19465-SP S/E CACHAPOAL B2-S2 | ID9736-TC S/E CACHAPOAL B2 (TAP 0.4, PRIM 0.4-0.8) | no aplica | ID9736-TC S/E CACHAPOAL B2 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.43 | 553 Anexo 1-Límites térmicos CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1.xlsx | 553 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 553 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1.zip | 553 Anexo 5-Perfil longitudinal CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1.zip | 553 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 553 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 553 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 553 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 553 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1.zip
554 | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV | C1 | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 1 | LT116CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 14.394 | 0.211 | 0.362 | 3.214 | 0.355 | 1.507 | 1.363 | 75 | 0.454 | 0.524 | 75 | 0.469 | 0.544 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 79.84 | 01-01-2000 | no aplica | ID2557-SP S/E MALLOA NUEVA B1; ID704-SP S/E QUINTA DE TILCOCO BT-S2 | ID12278-TC S/E MALLOA NUEVA B1 (TAP 0.6, PRIM 0.3-0.6) | TC S/E QUINTA DE TILCOCO BT (TAP 0.3) | ID12278-TC S/E MALLOA NUEVA B1 (0.72) | TC S/E QUINTA DE TILCOCO BT (0.36) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.975 | 554 Anexo 1-Límites térmicos MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1.xlsx | 554 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 554 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1.zip | 554 Anexo 5-Perfil longitudinal MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1.zip | 554 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 554 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 554 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 554 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 554 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1.zip
568 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV | C1 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | 2 | LT059CI1TR05T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.07 | 0.3455 | 0.41176 | 2.8389 | 0.49164 | 1.5949 | 1.6013 | 75 | 0.311 | 0.355 | 75 | 0.315 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 183 | 1963 | no aplica | ID14414 SP S/E EJERCITO B3-S1; ID14415 SP S/E EJERCITO B3-S2;; ID22248 SP S/E GUINDO B4-S1;ID22247 SP S/E GUINDO B4-S2; ID560 SP S/E SAN PEDRO (CGE) B1 | no aplica | ID18405-TC S/E SAN PEDRO BB1 (TAP 0,4, PRIM 0,4-0,8) | no aplica | ID18405-TC S/E SAN PEDRO BB1(0,4) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | 34908-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°48 - MLSE San Pedro 66 kV C1).doc; 34908-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°48 - MLSE San Pedro 66 kV C1).pdf | 34909-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34909-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34913-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C1).dwg; 34913-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C1).pdf | 34914-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C1).dwg; 34914-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C1).pdf | 34915-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34915-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34916-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34916-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34910-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34910-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34912-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34912-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34917-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34917-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
572 | ESTRUCTURA 74 - TALCA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - TALCA 66KV | C1 | MAULE - TALCA 66KV C1 | 2 | LT004CI1TR01T0058ST02T0058 | Maule | 66 | 3.5279 | 0.2112 | 0.342 | 3.4223 | 0.35581 | 1.5859 | 1.3015 | 75 | 0.4576 | 0.5288 | 75 | 0.47306 | 0.54878 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 122 | 1998 | no aplica | ID580 SP S/E TALCA B3-S1 | no aplica | ID11150 –TC S/E TALCA B3(TAP 0,4, PRIM 0,4) | no aplica | ID11150 –TC S/E TALCA B3(0,4) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.4251 | Anexo 1- Capacidad termica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
573 | ESTRUCTURA 74 - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - TALCA 66KV | C2 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 1 | LT004CI2TR01T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 0.84791 | 0.2112 | 0.342 | 3.4222 | 0.35496 | 1.556 | 1.2823 | 75 | 0.458 | 0.529 | 75 | 0.473 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 88 | 1998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.82321 | Anexo 1- Capacidad termica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
574 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - TALCA 66KV | C2 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 1 | LT004CI2TR03T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 2.8251 | 0.2112 | 0.35814 | 3.2249 | 0.35526 | 1.5276 | 1.3471 | 75 | 0.458 | 0.529 | 75 | 0.473 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 92 | 1998 | no aplica | ID576 SP S/E TALCA B4-S1 | no aplica | ID11151 –TC S/E TALCA B4(TAP 0,4, PRIM 0,4) | no aplica | ID11151 –TC S/E TALCA B4(0,4) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.7428 | Anexo 1- Capacidad termica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
575 | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV | C1 | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 1 | LT132CI1TR05T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 0.1428 | 0.544 | 0.415 | 2.795 | 0.686 | 1.513 | 1.263 | 50 | 0.154 | 0.2 | 50 | 0.155 | 0.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 48.6 | 01-01-1944 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.14 | 575 Anexo 1-Límites térmicos TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1.zip | 575 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 575 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1.zip | 575 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1.zip | 575 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 575 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 575 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 575 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 575 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1.zip
577 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV | C1 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 1 | LT135CI1TR05T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 0.01 | 0.3455 | 0.41502 | 2.8035 | 0.49047 | 1.5207 | 1.4518 | 75 | 0.312 | 0.355 | 75 | 0.315 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 88 | 2006 | no aplica | ID9363 SP S/E CONCEPCION B9 |  | no aplica |  | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01 | 34866-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Concepción - MLSE Andalién 66 kV C1).doc; 34866-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Concepción - MLSE Andalién 66 kV C1).pdf | 34867-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34867-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34871-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Concepción - Andalién 66 kV C1).dwg; 34871-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Concepción - Andalién 66 kV C1).pdf | 34872-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Concepción - Andalién 66 kV C1).dwg; 34872-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Concepción - Andalién 66 kV C1).pdf; | 34873-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34873-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34874-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34874-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34868-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34868-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34870-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34870-01 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34875-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34875-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
579 | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV | C1 | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | 1 | LT137CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 0.26 | 0.143 | 0.3498 | 3.3612 | 0.2853 | 1.4988 | 1.2898 | 75 | 0.583 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.725 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 76.06 | 01-01-2009 | no aplica | ID415-SP S/E MALLOA NUEVA B3 | ID10540-TC S/E MALLOA NUEVA B3 (TAP 0.6, PRIM 0.3-0.6)) | no aplica | ID10540-TC S/E MALLOA NUEVA B3 (0.72) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.252 | 579 Anexo 1-Límites térmicos MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1.xlsx | 579 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 579 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1.zip | 579 Anexo 5-Perfil longitudinal MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1.zip | 579 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 579 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 579 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 579 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 579 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1.zip
580 | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VICENTE - NEWEN 66KV | C1 | SAN VICENTE - NEWEN 66KV C1 | 1 | LT138CI1TR02T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 0.5 | 0.2112 | 0.3401 | 3.435 | 0.357 | 1.6932 | 1.2644 | 75 | 0.4601 | 0.5303 | 75 | 0.4754 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 371 | 01-01-2009 | no aplica | ID463-SP S/E NEWEN B1-S1; ID4821-SP S/E NEWEN B1-S2 | no aplica | TC S/E NEWEN B1 [TAP: 0,3] | no aplica | TC S/E NEWEN B1 [TAP: 0,36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.49 | 580 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1.zip | 580 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.rar | no aplica | 580 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1.rar | 580 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1.rar | 580 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | 580 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 580 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.rar | 580 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 580 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1.rar
583 | COPIAPO - EST.13 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV | C1 | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 1 | LT144CI1TR02T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 3.663 | 0.271 | 0.44 | 2.632 | 0.416 | 1.416 | 1.667 | 50 | 0.236 | 0.306 | 50 | 0.24 | 0.312 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 67.961 | 21-04-2008 | no aplica | ID648-SP S/E COPIAPO H2-S1, ID4732-SP S/E COPIAPO H2-S2 | ID10003-TC S/E COPIAPO H2 [TAP 0.2] | no aplica | ID10003-TC S/E COPIAPO H2 [0.24] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.556 | 583 Anexo 1-Límites térmicos COPIAPO - EST. 13 110KV C1.xlsx | 583 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 583 Anexo 4-Tipo de torre más representativa COPIAPO - EST. 13 110KV C1.zip | 583 Anexo 5-Perfil longitudinal COPIAPO - EST. 13 110KV C1.zip | 583 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 583 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 583 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 583 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 583 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases COPIAPO - EST. 13 110KV C1.zip
586 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV | C1 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 1 | LT146CI1TR02T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 8.923 | 0.269 | 0.424 | 2.776 | 0.416 | 1.54 | 1.912 | 75 | 0.382 | 0.436 | 75 | 0.392 | 0.449 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 367.807 | 21-12-1994 | no aplica | ID4913-SP S/E TIERRA AMARILLA H4-S1, ID4914-SP S/E TIERRA AMARILLA H4-S2; ID5961-SP S/E PLANTAS HT1-S1; ID5958-SP S/E PLANTAS HT1-S2 | ID11943-TC S/E TIERRA AMARILLA (TAP 0.3, PRIM 0.3-0.6) | ID10863-TC S/E PLANTAS HT1-1 (TAP 0.2, PRIM 0.1-0.2) | ID11943-TC S/E TIERRA AMARILLA (0.36) | ID10863-TC S/E PLANTAS HT1-1(0.24) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.663 | 586 Anexo 1-Límites térmicos TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1.xlsx | 586 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 586 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1.zip | 586 Anexo 5-Perfil longitudinal TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1.zip | 586 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 586 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 586 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 586 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 586 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1.zip
587 | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VALLENAR - EL EDEN 110KV | C1 | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 1 | LT147CI1TR02T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 0.007 | 0.269 | 0.414 | 2.815 | 0.415 | 1.614 | 1.583 | 75 | 0.386 | 0.442 | 75 | 0.395 | 0.454 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 547.19 | 17-12-2007 | no aplica | ID 1701 - SP S/E MAITENCILLO H4-S1; ID 1702 SP S/E MAITENCILLO H4-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.006 | 587 Anexo 1-Límites térmicos VALLENAR - EL EDEN 110KV C1.xlsx | 587 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 587 Anexo 4-Tipo de torre más representativa VALLENAR - EL EDEN 110KV C1.zip | 587 Anexo 5-Perfil longitudinal VALLENAR - EL EDEN 110KV C1.zip | 587 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 587 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 587 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 587 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 587 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases VALLENAR - EL EDEN 110KV C1.zip
588 | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL EDEN - ALTO DEL CARMEN 110KV | C1 | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 1 | LT148CI1TR01T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 21 | 0.28452 | 0.435 | 2.7218 | 0.42702 | 1.4433 | 1.4435 | 75 | 0.383 | 0.444 | 75 | 0.393 | 0.456 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 135.28 | 01-01-2004 | no aplica | ID702-SP S/E EL EDEN H1-S1; ID4922 - SP S/E EL EDEN H1-S2 | ID11333 -TC S/E EL EDEN H1 (TAP 0.15; PRIMARIO 0.15-0.3) | no aplica | ID11333 -TC S/E EL EDEN H1 (0.18) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 21.0943 | 588 Anexo 1-Límites térmicos EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1.xlsx | 588 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 588 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1.zip | 588 Anexo 5-Perfil longitudinal EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1.zip | 588 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 588 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 588 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 588 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 588 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1.zip
589 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV | C1 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 1 | LT200CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 110 | 54.756 | 0.269 | 0.421 | 2.761 | 0.416 | 1.656 | 1.643 | 75 | 0.381 | 0.434 | 75 | 0.39 | 0.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 997.62 | 17-02-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 53.161 | 589 Anexo 1-Límites térmicos TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1.xlsx | 589 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 589 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1.zip | 589 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1.zip | 589 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 589 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 589 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 589 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 589 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1.zip
590 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV | C1 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 1 | LT204CI1TR03T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 33.9533 | 0.2685 | 0.3944 | 2.9941 | 0.4141 | 1.529 | 1.5227 | 75 | 0.381 | 0.435 | 75 | 0.405 | 0.466 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 144.99 | 07-12-1993 | no aplica | ID637 SP S/E CERRILLOS H2-S1; ID20440 SP S/E CERRILLOS H2-S2 | ID9789 TC S/E CERRILLOS H2 [0.4] | no aplica | ID9789 TC S/E CERRILLOS H2 [0.48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 32.9644 | 590 Anexo 1-Límites térmicos CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1.xlsx | 590 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 590 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1.zip | 590 Anexo 5-Perfil longitudinal CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1.zip | 590 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 590 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 590 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 590 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 590 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1.zip
591 | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV | C1 | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 1 | LT153CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 110 | 3.81 | 0.268 | 0.357 | 3.286 | 0.415 | 1.754 | 1.337 | 75 | 0.392 | 0.451 | 90 | 0.459 | 0.511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 727.33 | 01-01-1998 | no aplica | ID6704 - TAP OFF ALTO MELIPILLA H1-S1 ID6701 - SP S/E BAJO MELIPILLA H3 | ID11321 - TC S/E TAP OFF ALTO MELIPILLA H1 [0.4] | ID9694 - TC S/E BAJO MELIPILLA H3 [0.3] | ID11321 - TC S/E TAP OFF ALTO MELIPILLA H1 [0.72-0.96] | ID9694 - TC S/E BAJO MELIPILLA H3 [31,5] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.74 | 591 Anexo 1-Límites térmicos TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1.zip | 591 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 591 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1.zip | 591 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1.zip | 591 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 591 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 591 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 591 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 591 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1.zip
592 | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV | C1 | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 1 | LT154CI1TR01T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 3.385 | 0.2685 | 0.4166 | 2.7806 | 0.4102 | 1.3751 | 1.46 | 75 | 0.391 | 0.45 | 75 | 0.399 | 0.461 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 43.28 | 03-06-2016 | no aplica | ID6702 - SP S/E BAJO MELIPILLA B1 -S1 | ID9684 - TC S/E BAJO MELIPILLA B1 - TAP:0,4; PRIMARIO 0,1-0,2-0,4 | no aplica | ID9684 - TC S/E BAJO MELIPILLA B1 [0.48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.286 | 592 Anexo 1-Límites térmicos BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1.zip | 592 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 592 Anexo 4-Tipo de torre más representativa BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1.zip | 592 Anexo 5-Perfil longitudinal BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1.zip | 592 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 592 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 592 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 592 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 592 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1.zip
593 | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PAICO - EL MONTE 66KV | C1 | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 1 | LT202CI1TR03T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 8.211 | 0.544 | 0.443 | 2.612 | 0.691 | 1.642 | 1.5 | 50 | 0.155 | 0.2 | 50 | 0.155 | 0.201 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 366.57 | 01-01-1952 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.05 | 593 Anexo 1-Límites térmicos EL PAICO - EL MONTE 66KV C1.zip | 593 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 593 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EL PAICO - EL MONTE 66KV C1.zip | 593 Anexo 5-Perfil longitudinal EL PAICO - EL MONTE 66KV C1.zip | 593 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 593 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 593 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 593 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 593 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EL PAICO - EL MONTE 66KV C1.zip
594 | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MAITEN - EL PAICO 66KV | C1 | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 1 | LT201CI1TR02T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 12.398 | 0.554 | 0.436 | 2.661 | 0.698 | 1.522 | 1.369 | 50 | 0.158 | 0.204 | 50 | 0.158 | 0.205 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 86.22 | 01-01-1957 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.037 | 594 Anexo 1-Límites térmicos TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1.xlsx | 594 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 594 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1.zip | 594 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1.zip | 594 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 594 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 594 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 594 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 594 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1.zip
595 | BAJO MELIPILLA - EST. 2 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BAJO MELIPILLA -MANDINGA 66KV | C1 | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 1 | LT155CI1TR01T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 0.22306 | 0.5233 | 0.4439 | 2.6009 | 0.6681 | 1.5428 | 1.3924 | 50 | 0.159 | 0.205 | 50 | 0.159 | 0.205 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 127.61 | 01-01-1957 | no aplica | ID6703 - SP S/E BAJO MELIPILLA B2 - S1; SP S/E BAJO MELIPILLA B2 - S2 | ID9685 TC S/E BAJO MELIPILLA B2 (TAP 0.4 ; PRIMARIO 0.1, 0,2 0,4) | no aplica | ID9685 TC S/E BAJO MELIPILLA B2 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.217 | 595 Anexo 1-Límites térmicos BAJO MELIPILLA - EST. 2 66KV C1.xlsx | 595 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 595 Anexo 4-Tipo de torre más representativa BAJO MELIPILLA - EST. 2 66KV C1.rar | 595 Anexo 5-Perfil longitudinal BAJO MELIPILLA - EST. 2 66KV C1.rar | 595 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | 595 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 595 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 595 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 595 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases BAJO MELIPILLA - EST. 2 66KV C1.rar
596 | MANDINGA - EST.76 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV | C1 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 1 | LT203CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.145 | 0.53236 | 0.4554 | 2.5432 | 0.6657 | 0.14586 | 1.4586 | 50 | 0.1594 | 0.2053 | 50 | 0.1597 | 0.20586 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.59 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 287.35 | 1957 | no aplica | ID6718 SP S/E LAS ARAÑAS B2-S1;ID20457 SP S/E LAS ARAÑAS B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.082 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
597 | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BAJO MELIPILLA -MANDINGA 66KV | C1 | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 1 | LT155CI1TR02T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 9.824 | 0.5233 | 0.4101 | 2.8358 | 0.6693 | 1.6952 | 1.2978 | 50 | 0.1586 | 0.2047 | 50 | 0.1589 | 0.20511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 318.2 | 01-01-1957 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.538 | 597 Anexo 1-Límites térmicos TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1.xlsx | 597 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 597 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1.rar | 597 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1.zip | 597 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | 597 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 597 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 597 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 597 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1.zip
599 | EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE)66KV | C1 | EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1 | 1 | LT157CI1TR02T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 12.069 | 0.2685 | 0.3663 | 3.2003 | 0.4148 | 1.6328 | 1.444 | 75 | 0.39 | 0.449 | 75 | 0.399 | 0.46 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 242 | 01-01-2001 | no aplica | ID6724-SP S/E EL PEUMO B1-S1; ID20242-SP S/E EL PEUMO B1-S2 | ID10143-TC S/E EL PEUMO B1 (TAP:0.15) | no aplica | ID10143-TC S/E EL PEUMO B1 (0.18) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.718 | 599 Anexo 1-Límites térmicos EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1.zip | 599 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 599 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1.zip | 599 Anexo 5-Perfil longitudinal EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1.zip | 599 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 599 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 599 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 599 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 599 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1.zip
600 | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PORTEZUELO - TRINIDAD 66kV | C1 | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | 1 | LT342CI1TR02T0058ST01T0058 | [CX_MD:NUP3936]; Melipilla | 66 | 2.52 | 0.143 | 0.315 | 3.73 | 0.289 | 1.668 | 1.302 | 75 | 0.586 | 0.679 | 90 | 0.72 | 0.81 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 249.1 | 01-01-1996 | no aplica | ID6748-SP S/E PORTEZUELO B2-S1; ID20613-SP S/E PORTEZUELO B2-S2 | ID10868-TC S/E PORTEZUELO B2 [TAP: 0,4] | no aplica | ID10868-TC S/E PORTEZUELO B2 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.47 | 600 Anexo 1-Límites térmicos PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1.zip | 600 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 600 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1.zip | 600 Anexo 5-Perfil longitudinal PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1.zip | 600 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 600 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 600 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 600 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 600 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1.zip
602 | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MARCHIGUE - ALCONES 66KV | C1 | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 1 | LT159CI1TR02T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 9.71 | 0.268 | 0.3905 | 2.985 | 0.413 | 1.46 | 1.466 | 75 | 0.393 | 0.452 | 90 | 0.459 | 0.512 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 62.97 | 01-01-1999 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.52 | 602 Anexo 1-Límites térmicos MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1.zip | 602 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 602 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1.zip | 602 Anexo 5-Perfil longitudinal MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1.zip | 602 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 602 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 602 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 602 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 602 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1.zip
603 | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV | C1 | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 1 | LT205CI1TR02T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 26.47 | 0.269 | 0.392 | 2.958 | 0.41 | 1.359 | 1.486 | 75 | 0.393 | 0.452 | 90 | 0.46 | 0.513 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 21.67 | 01-01-1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25.95 | 603 Anexo 1-Límites térmicos LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1.zip | 603 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 603 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1.7z | 603 Anexo 5-Perfil longitudinal LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1.zip | 603 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 603 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 603 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 603 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 603 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1.zip
605 | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV | C1 | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 1 | LT102CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.5712 | 0.245 | 0.386 | 4.389 | 0.388 | 1.482 | 1.65 | 75 | 0.412 | 0.472 | 90 | 0.539 | 0.602 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.02 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 66.76 | 01-01-1968 | no aplica | ID546-SP S/E SAN FERNANDO B1; ID 23604 - SP S/E COLCHAGUA B1-S1; ID 23605 - SP S/E COLCHAGUA B1-S2 | ID11037-TC S/E SAN FERNANDO B1 TAP: 0,2 kA | ID 23583 - TC S/E COLCHAGUA B1-1 [TAP: 0,8] | ID11037-TC S/E SAN FERNANDO B1 TAP: 0,2 kA | ID 23583 - TC S/E COLCHAGUA B1-1 [0,96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.56 | 605 Anexo 1-Límites térmicos SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1.zip | 605 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 605 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1.zip | 605 Anexo 5-Perfil longitudinal SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1.zip | 605 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 605 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 605 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 605 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 605 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1.zip
609 | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV | C1 | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 1 | LT162CI1TR03T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 12.37 | 0.5549 | 0.42435 | 2.7222 | 0.69954 | 1.5427 | 1.3777 | 50 | 0.1599 | 0.2061 | 50 | 0.1602 | 0.2067 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 84 | 1964 | no aplica | ID8577 SP S/E LOS MAQUIS (CGE) B4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.0055 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
610 | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV | C1 | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 1 | LT162CI1TR02T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 10.32 | 0.5549 | 0.42435 | 2.7242 | 0.70048 | 1.5654 | 1.4487 | 50 | 0.1594 | 0.2056 | 50 | 0.1598 | 0.2062 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 1964 | no aplica | ID8577 SP S/E LOS MAQUIS (CGE) B4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.0234 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
613 | COCHARCAS - HUALTE 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COCHARCAS - HUALTE 66KV | C1 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 1 | LT165CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 34.505 | 0.2683 | 0.3698 | 3.1513 | 0.4107 | 1.4285 | 1.4057 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160.6 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 145 | 1994 | no aplica | ID27088 - SP S/E COCHARCAS (CGE) B5-S1 | ID 9901- TC S/E COCHARCAS (CGE) B5 [TAP: 0,15; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6] | No Aplca | ID 9901- TC S/E COCHARCAS (CGE) B5 [0,18] | No Aplca |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 33.5 |  | Anexo 2 - Hoja de datos Conductor.zip | no aplica | Anexo 4 - Torre Representativa.zip |  | Anexo 6 - Plano Suspensión Anclaje.zip |  | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.zip | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
614 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | C1 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 1 | LT008CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 33 | 23.9 | 0.7 | 0.39655 | 2.961 | 0.84542 | 1.6083 | 1.3529 | 50 | 0.139 | 0.178 | 50 | 0.139 | 0.178 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.65 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 75 | 01-01-1994 | no aplica | ID7360 - SP S/E QUIRIHUE FT1-S2 | ID 12182 - TC S/E HUALTE FT1-1 [TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,6] | ID 12061 - TC S/E QUIRIHUE FT1 [TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,1-0,2-0,4] | ID 12182 - TC S/E HUALTE FT1-1 [0,36] | ID 12061 - TC S/E QUIRIHUE FT1 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23.2 | 614 Anexo 1-Límites térmicos HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1.zip | 614 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 614 Anexo 4-Tipo de torre más representativa HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1.zip | 614 Anexo 5-Perfil longitudinal HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1.zip | 614 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 614 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 614 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 614 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 614 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1.zip
615 | TAP OFF NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | C1 | TAP OFF NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 1 | LT321CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 12.245 | 0.2685 | 0.3645 | 3.1919 | 0.4144 | 1.6294 | 1.3744 | 75 | 0.391 | 0.449 | 75 | 0.399 | 0.461 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 223.3 | 1958 | no aplica | ID6727 SP S/E TAP OFF NIHUE B2-S1 | ID11358- TC TAP NIHUE B2 (TAP 0,2, PRIM 0,05-0,1-0,15-0,2) | no aplica | ID11358- TC TAP NIHUE B2 (0,2) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.888 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
617 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV | C1 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 1 | LT170CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 110 | 0.306 | 0.143 | 0.347 | 3.364 | 0.29 | 1.812 | 1.443 | 75 | 0.585 | 0.679 | 90 | 0.829 | 0.935 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 2293.5 | 01-01-1966 | no aplica | ID22615-SP S/E ALTO MELIPILLA H4-S1 ; ID22616-SP S/E ALTO MELIPILLA H4-S2 | no aplica | ID7378-TC S/E ALTO MELIPILLA H4 TAP: 0,6 kA | no aplica | ID7378-TC S/E ALTO MELIPILLA H4 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | 617 Anexo 1-Límites térmicos TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1.zip | 617 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 617 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1.zip | 617 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1.zip | 617 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 617 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 617 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.ZIP | 617 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 617 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1.zip
618 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV | C1 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 1 | LT171CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 110 | 19.533 | 0.269 | 0.361 | 3.247 | 0.415 | 1.738 | 1.324 | 75 | 0.392 | 0.451 | 90 | 0.459 | 0.512 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 665.33 | 10-12-2003 | no aplica | ID6705-SP TAP OFF ALTO MELIPILLA H2-S1 ID22618-SP TAP OFF ALTO MELIPILLA H2-S2 | ID11322-TC S/E TAP OFF ALTO MELIPILLA H2 TAP: 0,3kA | no aplica | ID11322-TC S/E TAP OFF ALTO MELIPILLA H2 [0,36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.15 | 618 Anexo 1-Límites térmicos TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1.zip | 618 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 618 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1.zip | 618 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1.zip | 618 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 618 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 618 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 618 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 618 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1.zip
619 | RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RAPEL - QUELENTARO 220KV | C1 | RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 1 | LT172CI1TR03T0058ST01T0058 | Melipilla | 220 | 0.653 | 0.0909 | 0.4225 | 2.7542 | 0.3223 | 1.209 | 1.6495 | 75 | 0.782 | 0.91 | 75 | 0.876 | 1.03 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.29 | AAAC | 1 | 66.26 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 103.71 | 12-08-2022 | no aplica | ID6738 - SP S/E RAPEL J3-S1; ID21885 - SP S/E RAPEL J3-S2 / ID6735 - SP S/E QUELENTARO J1-S1; ID20622 - SP S/E QUELENTARO J1-S2 | TC S/E RAPEL J3 [TAP 0.8, PRIM 0.4-0.8] | ID10945 - TC S/E QUELENTARO J1 [TAP 0.8, PRIM 0.4-0.8] |  | ID10945 - TC S/E QUELENTARO J1 [ 0.96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.4203 | 2.3464 | 0.5341 | 0.634 | 619 Anexo 1-Límites térmicos RAPEL - QUELENTARO 220KV C1.xlsx | 619 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 619 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 619 Anexo 4-Tipo de torre más representativa RAPEL - QUELENTARO 220KV C1.zip | 619 Anexo 5-Perfil longitudinal RAPEL - QUELENTARO 220KV C1.zip | 619 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 619 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 619 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 619 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 619 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases RAPEL - QUELENTARO 220KV C1.zip
622 | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALANE - RANGUILI 66KV | C1 | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 1 | LT175CI1TR02T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 14.5 | 0.25817 | 0.3593 | 3.2009 | 0.39654 | 1.5527 | 1.2989 | 75 | 0.389 | 0.449 | 75 | 0.413 | 0.478 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 43.41 | 01-01-2007 | no aplica | ID27157-SP S/E HUALAÑE B2-S1 ; ID 27158 - SP S/E HUALAÑE B2-S2 | ID10226 - TC S/E HUALAÑE B2 (TAP: 0.2) | no aplica | ID10226 - TC S/E HUALAÑE B2 (0.24) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.608 | 622 Anexo 1-Límites térmicos HUALANE - RANGUILI 66KV C1.xlsx | 622 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 622 Anexo 4-Tipo de torre más representativa HUALANE - RANGUILI 66KV C1.zip | 622 Anexo 5-Perfil longitudinal HUALANE - RANGUILI 66KV C1.zip | 622 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 622 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 622 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 622 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 622 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases HUALANE - RANGUILI 66KV C1.zip
623 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CAUQUENES - LA VEGA 66KV | C1 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 1 | LT176CI1TR03T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 21.26 | 0.2678 | 0.35859 | 3.2739 | 0.41349 | 1.64 | 1.3363 | 75 | 0.392 | 0.4508 | 75 | 0.4005 | 0.4621 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 220 | 01-01-2008 | no aplica | ID689-SP S/E CAUQUENES B1-S1; ID2278-SP S/E CAUQUENES B1-S2 | ID9773-TC S/E CAUQUENES B1 [0,25] | no aplica | ID9773-TC S/E CAUQUENES B1 [0,3] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 20.641 | 623 Anexo 1-Límites térmicos CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1.zip | 623 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 623 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1.zip | 623 Anexo 5-Perfil longitudinal CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1.zip | 623 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 623 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 623 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 623 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 623 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1.zip
624 | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV | C1 | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | 1 | LT177CI4TR03T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 0.0085 | 0.5233 | 0.4439 | 2.6089 | 0.6672 | 1.523 | 1.3538 | 50 | 0.1587 | 0.2046 | 50 | 0.15908 | 0.20528 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 101.67 | 01-01-1957 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0083 | 624 Anexo 1-Límites térmicos TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1.xlsx | 624 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 624 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1.rar | 624 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1.rar | 624 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | 624 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 624 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 624 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 624 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1.rar
627 | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV | C1 | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 1 | LT180CI1TR02T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 7.83 | 0.143 | 0.328 | 3.576 | 0.283 | 1.428 | 1.285 | 75 | 0.586 | 0.68 | 90 | 0.755 | 0.871 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 23.76 | 01-01-2006 | no aplica | ID20612-SP S/E PORTEZUELO B1-S2 e ID6747-SP S/E PORTEZUELO B1-S1 | ID10867-TC S/E PORTEZUELO B1 (0.4 kA) | no aplica | ID10867-TC S/E PORTEZUELO B1 (0.12-0.24-0.48 kA) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.68 | 627 Anexo 1-Límites térmicos PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1.zip | 627 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 627 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1.zip | 627 Anexo 5-Perfil longitudinal PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1.zip | 627 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 627 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 627 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 627 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 627 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1.zip
628 | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV | C1 | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | 1 | LT008CI1TR03L0022ST01L0022 |  | 220 | 28.9262 | 0.0608 | 0.41113 | 2.7958 | 0.35881 | 1.2889 | 1.8131 | 80 | 1.021 | 1.2 | 100 | 1.54 | 1.755 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.04 | AAAC | 1 | 99.2 | Aleacion de Aluminio | 100 | 2011 | 2065 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 28.5 | Anexo 1 - Limites Termicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 2110-DG-AAS-LT04-LDE-1 - LDE - LT Santa Filomena - Confluencia 1x220kV.xlsx | anexo | PENDIENTE
632 | PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - GUAYACAN 66KV | C2 | PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0058ST01T0058 | Elqui | 66 | 4.869 | 0.271 | 0.41 | 2.825 | 0.415 | 1.47 | 1.718 | 50 | 0.246 | 0.318 | 50 | 0.25 | 0.324 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 64.45 | 01-01-1953 | no aplica | ID12006-S/E PAN DE AZUCAR B2 | ID10723-TC S/E PAN DE AZUCAR B2 (TAP 0.4, PRIM 0.2-0.4) | no aplica | ID10723-TC S/E PAN DE AZUCAR B2 (0.48) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.727 | 632 Anexo 1-Límites térmicos PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C2.xlsx | 632 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 632 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C2.zip | 632 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C2.zip | 632 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 632 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 632 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 632 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 632 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C2.zip
633 | TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - GUAYACAN 66KV | C2 | TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | 1 | LT001CI2TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 66 | 4 | 0.271 | 0.41 | 2.823 | 0.416 | 1.507 | 1.691 | 50 | 0.246 | 0.318 | 50 | 0.25 | 0.324 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 95.458 | 01-01-1953 | no aplica | ID4752-SP S/E GUAYACAN B1 | no aplica | ID10190-TC S/E GUAYACAN B1 (TAP 0.3, PRIM 0.3-0.6-0.9-1.2) | no aplica | ID10190-TC S/E GUAYACAN B1 (0.36) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.884 | 633 Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2.xlsx | 633 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 633 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2.zip | 633 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2.zip | 633 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 633 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 633 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 633 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 633 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2.zip
634 | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - RALCO 220KV | C2 | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | 1 | LT229CI2TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.33 | 0.025698 | 0.32553 | 3.5213 | 0.33431 | 1.2293 | 2.0293 | 80 | 2.322 | 2.331 | 25 | 2.81 | 2.4365 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 608 | ACAR 1200 MCM 48/13 | 2 | 86 | OPGW | 3785 | 01-01-2003 0:00:00 | no aplica | 7458 SP S/E ZONA DE CAIDA JT-S1; 9256 SP S/E CENTRAL RALCO J2/J3-S1; 9257 SP S/E CENTRAL RALCO J2/J3-S2; 14171 SP S/E CENTRAL RALCO J2/J4-S1; 14172 SP S/E CENTRAL RALCO J2/J4-S2; 9259 SP S/E CENTRAL RALCO J2 | [0,1]-0,2 | no aplica | 0.12 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14667 | 1.1617 | no aplica | 0.32 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1200 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT28 Ralco - Charrua 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT28 RALCO-CHARRUA 220KV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Charrua - Ralco | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
646 | EST.3 - EST.27 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C1 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 2 | LT014CI1TR03T0003ST02T0003 |  | 66 | 2.1815 | 0.2627 | 0.3551 | 3.268 | 0.4073 | 1.5933 | 1.6371 | 80 | 0.41898 | 0.43684 | 80 | 0.61578 | 0.64453 | 0.3677 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.1179 | 646_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 646_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 646_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 646_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 646_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 646_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 646_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 646_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 646_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
665 | EST. 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV | C1 | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV C1 | 3 | LT024CI1TR01T0058ST03T0058 | Cachapoal | 66 | 0.759 | 0.2115 | 0.3596 | 3.2399 | 0.3579 | 1.7016 | 1.5908 | 75 | 0.451 | 0.521 | 75 | 0.468 | 0.543 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 617.667 | 01-01-1998 | no aplica | ID11010-SP S/E FATIMA B6-S1; ID19538-SP S/E FATIMA B6-S2 | no aplica | ID12707-TC S/E FATIMA B6-TAP:0,6-PRIMARIO:0.3-0.6 | no aplica | ID12707-TC S/E FATIMA B6 [0.72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.737 | 665 Anexo 1-Límites térmicos EST. 103 - FATIMA 66KV C1.xlsx | 665 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 665 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 103 - FATIMA 66KV C1.zip | 665 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 103 - FATIMA 66KV C1.zip | 665 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 665 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 665 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 665 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 665 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 103 - FATIMA 66KV C1.zip
666 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV | C2 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | 1 | LT032CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 220 | 78.02 | 0.0235 | 0.311 | 3.774 | 0.174 | 0.915 | 2.562 | 75 | 2.348 | 2.766 | 75 | 2.592 | 3.096 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709.4 | AAAC TASSET | 2 | 157 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 141.8 | 2010 | no aplica | ID40-SP S/E CENTRAL SANTA MARIA J2-S1; ID4278-SP S/E CENTRAL SANTA MARIA J2-S2; ID46-SP S/E CHARRUA J25-S1; ID16878-SP S/E CHARRUA J25-S2 | ID7848-TC S/E SANTA MARIA J2 | ID7758-TC S/E CHARRUA J25 | ID7848-TC S/E SANTA MARIA J2 | ID7758-TC S/E CHARRUA J25 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 74.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | 14-FORMULARIO DESCRIPTIVO SANTA MARÍA-CHARRÚA | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de Parámetros Eléctricos - Santa Maria - Charrua 220 kV
668 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV | C2 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 1 | LT031CI2TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.69 | 0.212 | 0.373 | 3.125 | 0.356 | 1.523 | 1.712 | 75 | 0.453 | 0.523 | 90 | 0.601 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 119.73 | 01-01-1993 | no aplica | ID 238 SP S/E CACHAPOAL B4; ID 519 SP S/E PUNTA DE CORTES B5 | ID 10931 TC S/E PUNTA DE CORTES B5 [TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4] | ID 9738 TC S/E CACHAPOAL B4 [TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,2-0,1] | ID 10931 - TC S/E PUNTA DE CORTES B5 [0,5] | ID 9738 TC S/E CACHAPOAL B4 [0,532] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.52 | 668 Anexo 1-Límites térmicos PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2.ZIP | 668 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 668 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2.zip | 668 Anexo 5-Perfil longitudinal PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2.zip | 668 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 668 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 668 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 668 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 668 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2.zip
680 | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - CURICO 66KV | C2 | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | 1 | LT047CI2TR01T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 6.75 | 0.143 | 0.374 | 3.116 | 0.286 | 1.501 | 1.7 | 75 | 0.586 | 0.682 | 90 | 0.831 | 0.939 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 143.04 | 01-01-2007 | no aplica | ID715 - SP S/E ITAHUE B6; ID 24467 - SP S/E MOLINA B2-S1; ID 24468 - SP S/E MOLINA B2-S2 | ID 10272 - TC S/E ITAHUE B6 TAP [0,6] | ID 24590 - TC S/E MOLINA B2 [TAP: 0,6] | ID 10272 - TC S/E ITAHUE B6 [0,72] | ID 24590 - TC S/E MOLINA B2 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.62 | 680 Anexo 1-Límites térmicos ITAHUE - MOLINA 66KV C2.zip | 680 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 680 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ITAHUE - MOLINA 66KV C2.zip | 680 Anexo 5-Perfil longitudinal ITAHUE - MOLINA 66KV C2.zip | 680 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 680 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 680 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 680 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 680 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ITAHUE - MOLINA 66KV C2.zip
681 | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - CURICO 66KV | C2 | MOLINA - CURICO 66KV C2 | 1 | LT047CI2TR02T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 14.841 | 0.407 | 0.723 | 2.986 | 0.552 | 1.845 | 1.798 | 75 | 0.476 | 0.55 | 90 | 0.624 | 0.702 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.6 | ACCC/TW | 1 | no aplica | no aplica | 143.04 | 01-01-1960 | no aplica | ID 24471 - SP S/E MOLINA B4-S1; ID 24472 - SP S/E MOLINA B4-S2; ID299 - SP S/E CURICO B3 | ID 24592 - TC S/E MOLINA B4 [TAP: 0,6] | ID 10056 - TC S/E CURICO B3 TAP [0,6] | ID 24592 - TC S/E MOLINA B4 [0,72] | ID 10056 - TC S/E CURICO B3 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.55 | 681 Anexo 1-Límites térmicos MOLINA - CURICO 66KV C2.zip | 681 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 681 Anexo 4-Tipo de torre más representativa MOLINA - CURICO 66KV C2.zip | 681 Anexo 5-Perfil longitudinal MOLINA - CURICO 66KV C2.zip | 681 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 681 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 681 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 681 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 681 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MOLINA - CURICO 66KV C2.zip
682 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE )66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C2 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C2 | 1 | LT048CI2TR01T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 23.08 | 0.269 | 0.413 | 2.803 | 0.414 | 1.547 | 1.746 | 75 | 0.358 | 0.41 | 90 | 0.453 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 157.5 | 01-01-1960 | no aplica | ID 714 SP S/E ITAHUE B5 | ID 10271 TC S/E ITAHUE B5 TAP [0,6] | no aplica | ID 10271 TC S/E ITAHUE B5 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22.63 | 682 Anexo 1-Límites térmicos ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE )66KV C2.zip | 682 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 682 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE )66KV C2.zip | 682 Anexo 5-Perfil longitudinal ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE )66KV C2.zip | 682 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 682 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 682 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 682 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 682 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE )66KV C2.zip
683 | LOS MAQUIS (CGE) -EMETAL 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C2 | LOS MAQUIS (CGE)- SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | 1 | LT048CI2TR02T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 2.0808 | 0.269 | 0.414 | 2.795 | 0.414 | 1.545 | 1.728 | 75 | 0.358 | 0.41 | 90 | 0.453 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 157.5 | 01-01-1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.04 | 683 Anexo 1-Límites térmicos LOS MAQUIS (CGE) -EMETAL 66KV C2.zip | 683 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 683 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS MAQUIS (CGE) -EMETAL 66KV C2.zip | 683 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS MAQUIS (CGE) -EMETAL 66KV C2.zip | 683 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 683 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 683 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 683 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 683 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS MAQUIS (CGE) -EMETAL 66KV C2.zip
684 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C2 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 1 | LT048CI2TR04T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 9.282 | 0.269 | 0.414 | 2.795 | 0.414 | 1.545 | 1.725 | 75 | 0.358 | 0.41 | 90 | 0.453 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 157.5 | 01-01-1960 | no aplica | ID 577 SP S/E TALCA B2 | no aplica | ID 11149 TC S/E TALCA B2 TAP [0,4] | no aplica | ID 11149 TC S/E TALCA B2 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.1 | 684 Anexo 1-Límites térmicos PANGUILEMO - TALCA 66KV C2.zip | 684 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 684 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PANGUILEMO - TALCA 66KV C2.zip | 684 Anexo 5-Perfil longitudinal PANGUILEMO - TALCA 66KV C2.zip | 684 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 684 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 684 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 684 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 684 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PANGUILEMO - TALCA 66KV C2.zip
685 | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C2 | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 1 | LT048CI2TR03T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 8.75 | 0.269 | 0.414 | 2.795 | 0.414 | 1.545 | 1.728 | 75 | 0.358 | 0.41 | 90 | 0.453 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 157.5 | 01-01-1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.58 | 685 Anexo 1-Límites térmicos SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2.ZIP | 685 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 685 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2.zip | 685 Anexo 5-Perfil longitudinal SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2.zip | 685 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 685 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 685 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 685 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 685 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2.zip
686 | MAULE - ESTRUCTURA 74 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - TALCA 66KV | C2 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 2 | LT004CI2TR01T0058ST02T0058 | Maule | 66 | 11.3084 | 0.2112 | 0.38607 | 3.0117 | 0.35484 | 1.4711 | 1.7193 | 75 | 0.4571 | 0.5283 | 75 | 0.47256 | 0.54839 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 91 | 1998 | no aplica | ID8579 SP S/E MAULE B4 | ID10625 –TC S/E MAULE B4 (TAP 0,6, PRIM 0,6) | no aplica | ID10625 –TC S/E MAULE B4 (0,6) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.979 | Anexo 1- Capacidad termica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
709 | TEMUCO - EST. 5 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PUMAHUE 66KV | C2 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 1 | LT093CI2TR05T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 0.26 | 0.2715 | 0.41284 | 2.8214 | 0.48509 | 1.5174 | 1.3887 | 75 | 0.362 | 0.411 | 75 | 0.368 | 0.42 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.1 | ACERO GALVANIZADO | 147 | 01-01-1985 | no aplica | ID 724 - SP S/E TEMUCO B1 | ID 11194 - TC S/E TEMUCO B1 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 11194 - TC S/E TEMUCO B1 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14275 | 0.99246 | no aplica | 0.25 | 709 Anexo 1-Límites térmicos TEMUCO - EST. 5 66KV C2.zip | 709 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 709 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 709 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TEMUCO - EST. 5 66KV C2.zip | 709 Anexo 5-Perfil longitudinal TEMUCO - EST. 5 66KV C2.zip | 709 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 709 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 709 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 709 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 709 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TEMUCO - EST. 5 66KV C2.zip
714 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV | C2 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | 1 | LT135CI2TR05T0058ST01T0058 | BioBio | 66 | 0.01 | 0.3455 | 0.41502 | 2.8034 | 0.49043 | 1.5208 | 1.4473 | 75 | 0.312 | 0.355 | 75 | 0.315 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 88 | 2006 | no aplica | ID9365 SP S/E CONCEPCION B12 |  | no aplica |  | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.009 | 34876-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Concepción - MLSE Andalién 66 kV C2).doc; 34876-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Concepción - MLSE Andalién 66 kV C2).pdf | 34877-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34877-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34879-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Concepción - Andalién 66 kV C2).dwg; 34879-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Concepción - Andalién 66 kV C2).pdf | 34880-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Concepción - Andalién 66 kV C2).dwg; 34880-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Concepción - Andalién 66 kV C2).pdf; | 34873-02 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34873-02 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34874-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34874-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34878-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34878-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34870-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34870-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34881-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34881-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
719 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV | C2 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | 2 | LT059CI2TR05T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.07 | 0.3455 | 0.41176 | 2.8389 | 0.49164 | 1.5949 | 1.6013 | 75 | 0.311 | 0.355 | 75 | 0.315 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 183 | 1963 | no aplica | ID14416 SP S/E EJERCITO B4-S1; ID14417 SP S/E EJERCITO B4-S2;ID22250 SP S/E GUINDO B3-S1; ID22249 SP S/E GUINDO B3-S2; ID19918 SP S/E SAN PEDRO (CGE) B2 | no aplica | ID18405 -TC S/E SAN PEDRO BB1 (TAP 0,4, PRIM 0,4-0,8) | no aplica | ID18405-TC S/E SAN PEDRO BB1(0,4) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | 34918-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°48 - MLSE San Pedro 66 kV C2).doc; 34918-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°48 - MLSE San Pedro 66 kV C2).pdf | 34919-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34919-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34921-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C2).dwg; 34921-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C2).pdf | 34922-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C2).dwg; 34922-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°48 - San Pedro 66 kV C2).pdf | 34915-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34915-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34916-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34916-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34920-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34920-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34912-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34912-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34923-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34923-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
724 | TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | C1 | TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1 | 1 | LT257CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 110 | 38.6 | 0.2728 | 0.40315 | 2.8796 | 0.42035 | 1.8419 | 1.5073 | 50 | 0.252 | 0.335 | 50 | 0.257 | 0.343 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 4926 | 1985 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 37.47 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento
726 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO (STM) 220kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP EL MANZANO - EL MANZANO (STM) 220kV | C1 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO (STM) 220kV C1 | 1 | LT098CI1TR02T0835ST01T0835 | OP_MD:ID14212-25 | 220 | 0.07964 | 0.054881 | 0.39361 | 2.9449 | 0.22818 | 1.0343 | 1.841 | 75 | 1.0775 | 1.2705 | 75 | 1.1715 | 1.3982 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 86 | 1992 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13882 | 0.82913 | 1.1732 | 0.0724 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | CHM-17349-001
727 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C1 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | 1 | LT008CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 220 | 8.2232 | 0.027694 | 0.29578 | 3.9102 | 0.18124 | 0.88324 | 2.3302 | 75 | 2.109 | 2.49 | 75 | 2.308 | 2.761 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 32.925 | 1991 | no aplica | ID 2854 - SP S/E EL SALTO J1-S1; ID 2855 - SP S/E EL SALTO J1-S2 | no aplica | ID 6372 - TC S/E EL SALTO J1 | no aplica | ID 6372 - TC S/E EL SALTO J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13468 | 0.69151 | -1.3933 | 8.062 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
728 | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LOS POETAS - SAN JERONIMO 66kV | C1 | LOS POETAS - TAP LAS PIÑATAS 66kV C1 | 3 | LT048CI1TR01T0060ST03T0060 | CX_MD_ND:NUP2408 | 66 | 2.5 | 0.53266 | 0.42615 | 2.7363 | 0.67503 | 1.4871 | 1.3132 | 75 | 0.24 | 0.264 | 75 | 0.24 | 0.265 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 49.3 | 15-01-91 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.372 | 728_ANEXO 1-Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 728_conductor | no aplica | 728_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 728_SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | 728_SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | 728_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 728_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 728 - Calculo Parametros Linea | 728_PLANO DE ABATIMIENTO | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID728
730 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV | C1 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | 2 | LT002CI1TR02R0013ST02R0013 |  | 33 | 8.49 | 0.362 | 0.5204 | 1.2949 | 0.2481 | 0.309 | 1.968 | 50 | 0.16 | 0.198 | 50 | 0.161 | 0.199 | 0.154 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 10 | 19/06/1997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.49 | Anexo 1-Límites térmicos (ID730-QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID730).pdf | no aplica | Anexo 4-Torre mas representativa del tramo (ID730).dwg | SIN ANTECEDENTES | Anexo 6 y 7-Plano de suspension y familia estructuras (ID730).dwg | Anexo 6 y 7-Plano de suspension y familia estructuras (ID730).dwg | SIN ANTECEDENTES | Anexo 8.10.1-Datos de los condcutores de Fase Quilmo-Tap Lajuelas 33KV.pdf | SIN ANTECEDENTES
731 | TAP LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | TAP LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV | C1 | TAP LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 3 | LT003CI1TR03R0013ST03R0013 |  | 33 | 4.26 | 0.362 | 0.5204 | 1.2949 | 0.2481 | 0.309 | 1.968 | 50 | 0.16 | 0.198 | 50 | 0.161 | 0.199 | 0.154 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 10 | 01-06-1997 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.26 | Anexo 1-Límites térmicos (ID731-TAP LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID731).pdf | no aplica | Anexo 4-Torre mas representativa del tamo (ID731).pdf | SIN ANTECEDENTES | Anexo 6 y 7-Plano suspension y familia estructuras.dwg | Anexo 6 y 7-Plano suspension y familia estructuras.dwg | SIN ANTECEDENTES | Anexo 8.10.1-Datos de los condcutores de Fase Tap Lajuelas-SE Santa Elisa 33KV.pdf | SIN ANTECEDENTES
732 | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV | C1 | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 4 | LT004CI1TR04R0013ST04R0013 |  | 33 | 36.97 | 0.362 | 0.5204 | 1.2949 | 0.2481 | 0.309 | 1.968 | 50 | 0.158 | 0.196 | 50 | 0.159 | 0.197 | 0.154 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 10 | 01-06-1997 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 36.97 | Anexo 1-Límites térmicos (ID732-TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID732).pdf | no aplica | Anexo 4-Torre mas representativa del tramo (ID732).dwg | SIN ANTECEDENTES | Anexo 6 y 7-Plano de suspension y familia estructuras (ID732).dwg | Anexo 6 y 7-Plano de suspension y familia estructuras (ID732).dwg | SIN ANTECEDENTES | Anexo 8.10.1-Datos de los condcutores de Fase Tap Lajuelas-SE Ciruelito 33KV.pdf | SIN ANTECEDENTES
733 | CHARRUA - EST. 47 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHARRUA - CABRERO 66KV | C1 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 1 | LT011CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 7.0988 | 0.1667 | 0.3756 | 3.0401 | 0.3079 | 1.3224 | 1.5307 | 80 | 0.548 | 0.58216 | 80 | 0.578 | 0.68434 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR Linnet | 1 | no aplica | no aplica | 21; 733_INFORME RESISTIVIDAD SE CABRERO | 02-02-2014 | INDEFINIDO | 12094-SP S/E CABRERO BL-1; 12095 SP S/E CABRERO BL-2; 1372-SP S/E CHARRUA B4; 1373-SP S/E CHARRUA B4 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | no aplica | 0.96 | no aplica | 733_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 733_Límites Térmicos | 733_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 733_Límites Térmicos | 733_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 733_Límites Térmicos | 733_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 733_Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.892 | 733_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 733_Límites Térmicos | 733_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | APS H15; 733_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 733_CHA-CAB-LAM-TRA1-001; 733_CHA-CAB-LAM-TRA1-002; 733_CHA-CAB-LAM-TRA1-003; 733_CHA-CAB-LAM-TRA1-004; 733_CHA-CAB-LAM-TRA1-005 | 733_TRAM-CHA-CAB-CON-001 | 733_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 733_Listado de Distribución de Estructuras | 733_TRAM-CHA-CAB-MEM-001 | 733_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
734 | EST. 47 - EST. 52 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHARRUA - CABRERO 66KV | C1 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 2 | LT011CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 0.74366 | 0.0731 | 0.3457 | 3.4072 | 0.2142 | 1.3207 | 1.5436 | 80 | 0.947 | 1.0139 | 80 | 1.089 | 1.1252 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | ACCC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 21; 734_INFORME RESISTIVIDAD SE CABRERO | 02-02-2014 | INDEFINIDO | 12094-SP S/E CABRERO BL-1; 12095 SP S/E CABRERO BL-2; 1372-SP S/E CHARRUA B4; 1373-SP S/E CHARRUA B4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 734_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 734_Límites Térmicos | 734_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 734_Límites Térmicos | 734_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 734_Límites Térmicos | 734_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 734_Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.72216 | 734_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 734_Límites Térmicos | 734_HCTG AAAC GREELEY | no aplica | HVPS H15; 734_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 734_CHA-CAB-LAM-TRA2-001; 734_CHA-CAB-LAM-TRA2-002 | 734_TRAM-CHA-CAB-CON-001 | 734_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 734_Listado de Distribución de Estructuras | 734_TRAM-CHA-CAB-MEM-001 | 734_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
736 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV | C1 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR03T0055ST01T0055 |  | 110 | 8.6 | 0.27 | 0.3442 | 3.071 | 0.416 | 1.592 | 1.54 |  | 0.251 |  |  | 0.347 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 |  | no aplica | 36 | 01/01/1992 12:00:00 a.m. | no aplica | no aplica | ID7905-TC S/E VIZCACHAS H1 | ID7902-TC S/E PUENTE ALTO H1 | ID7905-TC S/E VIZCACHAS H1 | ID7902-TC S/E PUENTE ALTO H1 | Ver pestaña 2 (límites térmicos) | Ver pestaña 2 de la ficha | Sin información | Sin información | 0.416 | 1.592 | 1.2576 | 7.644 | Ver pestaña 2 de la ficha | 6201-AAAC.pdf | no aplica | ING010_LINEA AT VIZCACHA-PUENTE ALTO.zip | ING010_LINEA AT VIZCACHA-PUENTE ALTO.zip | ING010_LINEA AT VIZCACHA-PUENTE ALTO.zip | ING010_LINEA AT VIZCACHA-PUENTE ALTO.zip | ING010_LINEA AT VIZCACHA-PUENTE ALTO.zip | RV-8-MC-ELE-001-B_Parámetros eléctricos Línea VIZ-PAL.pdf
737 | AGUA SANTA – EST. 54B 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C1 | AGUA SANTA - TAP OFF PLACERES 110KV C1 | 1 | LT037CI1TR02T0057ST01T0057 |  | 110 | 2.7744 | 0.046067 | 0.36399 | 3.2952 | 0.35454 | 1.0202 | 2.3651 | 75 | 1.217 | 1.397 | 75 | 1.679 | 2.039 | 0.61569 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 58.5632 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 01-01-00 | no aplica | 737_Estudio protecciones Laguna Verde - Agua Santa 110 kV | 1200-1600/1 | no aplica | 1.92 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14325 | 1.0645 | 922.7314 | 2.72 | 737_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 737_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 737_ACAR 1400.pdf | OPGW | 737_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 737_PERFIL LONGITUDINAL | 737_SUSPE Y ANCLAJE | 737_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA | 737_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 737-Cálculo Parámetros Línea | ID737_Plano Abatimiento
738 | EST. 54A - TAP OFF PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C1 | AGUA SANTA - TAP OFF PLACERES 110KV C1 | 2 | LT037CI1TR02T0057ST02T0057 |  | 110 | 1.5096 | 0.045863 | 0.3555 | 3.2848 | 0.36517 | 1.1886 | 1.8488 | 75 | 1.217 | 1.322 | 75 | 1.681 | 2.038 | 0.61569 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 38.3174 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 01-01-00 | no aplica | 738_Estudio protecciones Laguna Verde - Agua Santa 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14441 | 1.0897 | 901.8503 | 1.48 | 738_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 738_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 738_ HOJA DE DATO CONDUCTORES | 738_fibraoptimca | 738_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 738_PERFIL LONGITUDINAL | 738_SUSPE Y ANCLAJE | 738_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA | 738_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 738-Cálculo Parámetros Línea | ID738_Plano Abatimiento_(En Construcción)
739 | TAP OFF PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF PLACERES - PLACERES 110KV | C1 | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 1 | LT048CI1TR02T0057ST01T0057 |  | 110 | 1.734 | 0.26891 | 0.42891 | 2.7145 | 0.48884 | 1.5531 | 1.5901 | 75 | 0.36 | 0.398 | 75 | 0.366 | 0.405 | 0.34081 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.63 | COBRE DESNUDO | 1 | 38.3174 | ACERO GALVANIZADO | 308 | 01-01-40 | no aplica | 739_SE15-DT-EZ-039-00-R00 | no aplica | (300-400/5)1000 | no aplica | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14406 | 1.0523 | 0.93281 | 1.7 | 739_Tabla de capacidad de conduc; 739_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 739_HOJA DE DATO CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8.pdf | 739_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 739_PERFIL LONGITUDINAL | 739_PLANO SUP Y ANCLAJE | 739_DISEÑO DE FAMILIA | 739_ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 739-Cálculo Parámetros Línea | ID739_Plano Abatimiento_(En Construcción)
749 | ESTRUCTURA 7 - BUIN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV | C1 | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV C1 | 1 | LT022CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 4.74 | 0.2714 | 0.40917 | 2.8259 | 0.41574 | 1.5575 | 1.3251 | 75 | 0.353 | 0.404 | 75 | 0.36 | 0.413 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 143 | 1963 | no aplica | ID710-SP S/E ALTO JAHUEL B3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.6 | 34125-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°7 - MLSE Buin 66 kV C1).doc; 34125-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°7 - MLSE Buin 66 kV C1).pdf | 34126-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34126-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | N/A | 34135-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.7 - Buin 66 kV c1).dwg; 34135-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.7 - Buin 66 kV c1).pdf | 34136-01_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).dwg; 34136-01_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).pdf; 34136-02_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).dwg; 34136-02_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).pdf; 34136-03_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).dwg; 34136-03_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).pdf; 34136-04_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).dwg; 34136-04_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).pdf; 34136-05_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).dwg; 34136-05_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).pdf; 34136-06_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).dwg; 34136-06_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.7-Buin 66 kV C1).pdf | 34137-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34137-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34138-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34138-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34127-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 34127-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 34129-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (E7-MLSE).doc; 34129-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (E7-MLSE).pdf | 34139-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Est.7- Buin 66 kV C1).dwg; 34139-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Est.7- Buin 66 kV C1).pdf
750 | TAP OFF QUILPUE - TAP OFF SEAT EL SOL 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF QUILPUE - QUILPUE 110KV | C1 | TAP OFF QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | 1 | LT049CI1TR05T0057ST01T0057 |  | 110 | 3.57 | 0.22151 | 0.39 | 2.9 | 0.61638 | 2.27 | 1.6637 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 51.1432 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-1922 | no aplica | 750_SE16-DT-EZ-035-00-R00 | no aplica | 200-600/5 | no aplica | 0.72 | 750_Tabla de capacidad de conduc | 750_Tabla de capacidad de conduc | 750_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 750_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14128 | 0.94939 | 1030.49 | 3.5 | 750_Tabla de capacidad de conduc | 750_HOJA DE CONDUCTOR | 750_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 750_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 750_PERFIL LLTT | -750_PLANO DEL CONJUNTO Y SUSPENSION A -750_PLANO DEL CONJUNTO Y SUSPENSION B | -750_FAMILIA DE ESTRUCTURAS A -750_FAMILIA DE ESTRUCTURAS B -750_FAMILIA DE ESTRUCTURAS C | 750_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 750 - Calculo Parametros Linea | ID750_Plano Abatimiento
751 | TAP LAS PINATAS - EST.26 (EX TAP EL MANZANO) 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LOS POETAS - SAN JERONIMO 66kV | C1 | LOS POETAS - TAP LAS PIÑATAS 66kV C1 | 2 | LT048CI1TR01T0060ST02T0060 | CX_MD_NM:NUP2408 | 66 | 2.0783 | 0.53266 | 0.42615 | 2.7363 | 0.67503 | 1.4871 | 1.3132 | 75 | 0.24 | 0.264 | 75 | 0.197 | 0.265 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 49.3 | 15-01-91 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.0379 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 751_conductor | no aplica | 751_TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 751_TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 751_TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 735_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 751_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 751 - Calculo Parametros Linea | 751_PLANO DE ABATIMIENTO | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID751
756 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV | C1 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 220 | 41.4534 | 0.054806 | 0.39777 | 2.9266 | 0.31364 | 1.3347 | 1.8768 | 75 | 1.0701 | 1.2628 | 75 | 1.1487 | 1.2416 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 269.68 | 01-01-1988 | no aplica | SP005R002SE002T002 ; SP006R002SE002T002 - SP009R002SE028R002 ; SP010R002SE028R002 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8-0,9-1-1,2 | 2 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14299 | 0.92218 | 1.0589 | 40.6406 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Alto Jahuel-Los Almendros C1 220kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alto Jahuel-Los Almendros 220kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Alto Jahuel-Los Almendros 220kV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - Los Almendros 220kV) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano Abatimiento y Secuencia de Fases Línea 220 kV Alto Jahuel-Los Almendros
758 | ANCUD - EST. 32 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANCUD - CHILOE 110KV | C1 | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 1 | LT074CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 5.95 | 0.2738 | 0.4003 | 2.8023 | 0.4182 | 1.505 | 1.3987 | 50 | 0.25399 | 0.27432 | 50 | 0.31831 | 0.34472 | 0.207 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu # 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 388.875 | 26/11/2000 | INDEFINIDA | 8775_SP S/E ANCUD HT2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.355 | 758_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 758_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | no aplica | 758_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 758_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 758_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 758_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 758_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 758_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 758_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
759 | EST. 32 - CHILOE 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANCUD - CHILOE 110KV | C1 | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 2 | LT074CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 110 | 26.7 | 0.2656 | 0.3858 | 2.9478 | 0.41 | 1.4905 | 1.4341 | 50 | 0.15092 | 0.16256 | 50 | 0.19179 | 0.20708 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR 4/0 AWG Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 388.875 | 26/11/2000 | INDEFINIDA | 8775_SP S/E ANCUD HT2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 24.03 | 759_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 759_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | no aplica | 759_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | 759_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 759_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 759_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 759_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 759_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 759_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
760 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | C1 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.54045 | 0.041877 | 0.26124 | 4.4216 | 0.18776 | 1.4215 | 2.2078 | 75 | 1.6085 | 1.8821 | 75 | 1.7961 | 2.1217 | 1.5117 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | no aplica | no aplica | 472.06 | 1973 | no aplica | ID 1178 - SP S/E ALTO JAHUEL H5 | ID 9044 - TC S/E ALTO JAHUEL H5 | no aplica | ID 9044 - TC S/E ALTO JAHUEL H5 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.52985 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Alto Jahuel – Tap Buin 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alto Jahuel-Tap Buin 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Alto Jahuel-Tap Buin) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - Tap Buin) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
761 | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP BUIN - BUIN 110KV | C1 | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | 1 | LT069CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.02652 | 0.041943 | 0.25023 | 4.6345 | 0.24774 | 1.4149 | 2.2377 | 75 | 1.6086 | 1.8816 | 75 | 1.7962 | 1.9094 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 472.06 | 1966 | no aplica | ID 2731 - SP S/E BUIN (ENEL DISTRIBUCION) H1-S1; ID 2732 - SP S/E BUIN (ENEL DISTRIBUCION) H1-S2 | no aplica | ID 6239; TC S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) A2 | no aplica | ID 6239; TC S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) A2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14544 | 1.0182 | 0.96251 | 0.026 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Buin-Buin 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Buin-Buin) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Tap Buin - Buin) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
762 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | C1 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 12.4439 | 0.041962 | 0.38082 | 2.9808 | 0.24193 | 1.4759 | 1.7777 | 75 | 1.5947 | 1.8662 | 75 | 1.7859 | 2.1102 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 311.065 | 1973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14455 | 0.97498 | 1.0036 | 12.1999 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Tap Buin-Tap La Pintana 110kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Buin-Tap La Pintana 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Buin-Tap La Pintana) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
763 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV | C1 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | 1 | LT070CI1TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.05814 | 0.11037 | 0.44257 | 2.7533 | 0.25409 | 1.3992 | 1.8458 | 75 | 0.68827 | 0.80147 | 75 | 0.78065 | 0.91806 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315 | AASC | 1 | no aplica | no aplica | 150.07 | 1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.057 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Tap La Pintana - La Pintana110kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap La Pintana-La Pintana 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap La Pintana-SE La Pintana 110kV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras (Tap La Pintana - La Pintana) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
765 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | C1 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR06T0835ST01T0835 |  | 110 | 6.1265 | 0.10253 | 0.3748 | 3.1104 | 0.31207 | 1.4152 | 1.8234 | 75 | 0.71632 | 0.83593 | 75 | 0.8085 | 0.9576 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329.9 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 125.15 | 1973 | no aplica | ID 23845 - SP S/E FLORIDA H8-S1; ID 23846 - SP S/E FLORIDA H8-S2 | no aplica | ID 25003 – TC S/E FLORIDA H8 | no aplica | ID 25003 – TC S/E FLORIDA H8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14337 | 0.93845 | 1.0413 | 6.0064 | Anexo 1-Límites térmicos Tap Santa Raquel - Florida 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia. | Anexo 4-Torre más representativa Tap Santa Raquel-Florida | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje. | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
766 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV | C1 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | 1 | LT071CI1TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.1346 | 0.054789 | 0.36186 | 3.2271 | 0.25525 | 1.0761 | 2.0155 | 75 | 1.0833 | 1.2736 | 75 | 1.4957 | 1.403 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 199.8 | 1987 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14425 | 0.97861 | 1.0001 | 3.0732 | Anexo 1-Límites térmicos Tap Santa Raquel-Santa Raquel 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa Tap Santa Raquel-Santa Raquel | Anexo 5-Perfil longitudinal Tap Santa Raquel-Santa Raquel | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Tap Santa Raquel - Santa Raquel) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
767 | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA ROSA SUR - SANTA ROSA SUR 110KV | C1 | TAP SANTA ROSA SUR - SANTA ROSA SUR 110KV C1 | 1 | LT072CI1TR08T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.01581 | 0.084234 | 0.41161 | 2.8248 | 0.27731 | 1.096 | 1.968 | 75 | 0.81386 | 0.95086 | 75 | 1.042 | 1.0756 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 391.3 | 2007 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14457 | 0.96686 | 1.0117 | 0.015 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Aneco 8 - Listado de distribución de estructuras (Tap Santa Rosa - Santa Rosa) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
768 | TAP SANTA ROSA - TAP SANTA RAQUEL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | C1 | TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR09T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.90499 | 0.10253 | 0.3748 | 3.11 | 0.32505 | 1.4898 | 1.823 | 75 | 0.71742 | 0.83593 | 75 | 0.80939 | 0.95706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329.9 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 295.55 | 1973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14494 | 1.0177 | 0.96305 | 0.88725 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia. | Anexo 4-Torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje. | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
769 | CABRERO - MASISA 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CABRERO - MASISA 66KV | C1 | CABRERO - MASISA 66KV C1 | 1 | LT008CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.18434 | 0.1661 | 0.3961 | 2.925 | 0.3018 | 1.3002 | 1.36 | 80 | 0.55859 | 0.58755 | 890 | 0.586 | 0.68776 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.935 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 21; 769_INFORME RESISTIVIDAD SE CABRERO | 02-02-2014 | INDEFINIDO | 4979_SP S/E CABRERO B3 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0.36 | no aplica | 769_TRAM-CA-MA-CON-101; 769_Límites Térmicos CABRERO - MASISA AAAC CANTON | 769_TRAM-CA-MA-CON-101; 769_Límites Térmicos CABRERO - MASISA AAAC CANTON | 769_TRAM-CA-MA-CON-101; 769_Límites Térmicos CABRERO - MASISA AAAC CANTON | 769_TRAM-CA-MA-CON-101; 769_Límites Térmicos CABRERO - MASISA AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 0.178 | 769_TRAM-CA-MA-CON-101; 769_Límites Térmicos CABRERO - MASISA AAAC CANTON | 769_HCTG AAAC CANTON | no aplica | 769_100T2027-EE-10-09_A66.1_Tipo A | 769_TRAM-CA-MA-01.01 | 769_100T2027-EE-10-09_A66.1_Conjunto | 769_100T2027-EE-10-09_A66.1_Tipo A | 769_Listado de Distribución de Estructuras_CA-MA-01 | 769_TRAM-CA-MA-MC-002 | 769_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
771 | AGUA SANTA – EST. 54B 110KV C4 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV | C4 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 1 | LT006CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 110 | 2.7744 | 0.046067 | 0.36399 | 3.2952 | 0.35454 | 1.0202 | 2.3651 | 75 | 1.217 | 1.351 | 75 | 1.377 | 1.673 | 0.61569 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 58.5632 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 01-01-00 | no aplica | 771_Estudio protecciones Agua Santa - Miraflores 110 kV | (1200-1600/1)/1000 | (800/5)/1000 | 1.92 | 1.92 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14325 | 1.0645 | 922.7314 | 2.72 | 771_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 771_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 771_ HOJA DE DATO CONDUCTORES | 771_FIBRAOPTIMCA | 771_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 771_PERFIL LONGITUDINAL | 771_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 771_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 771_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 737-Cálculo Parámetros Línea | ID750_Plano Abatimiento_(En Construcción)
772 | EST. 54B - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV | C4 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 2 | LT006CI1TR04T0057ST02T0057 |  | 110 | 3.8352 | 0.045863 | 0.3555 | 3.2848 | 0.36517 | 1.1886 | 1.8488 | 75 | 1.217 | 1.351 | 75 | 1.377 | 1.673 | 0.61569 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 58.5632 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 01-01-00 | no aplica | 772_Estudio protecciones Agua Santa - Miraflores 110 kV | no aplica | no aplica | 0.8 | 0.96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14441 | 1.0897 | 0.90185 | 3.76 | 772_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 772_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 772_ HOJA DE DATO CONDUCTORES | 772_FIBRAOPTIMCA | 772_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 772_PERFIL LONGITUDINAL | 772_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 772_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 772_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 772-Cálculo Parámetros Línea | ID772_Plano Abatimiento
773 | ANDALICAN - LOTA 66KV C1 (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANDALICAN - LOTA 66KV | C1 | ANDALICAN - LOTA 66KV C1 (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | 1 | LT034CI1TR01T0003ST01T0003 | (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | 66 | 0.0175 | 0.146 | 0.3745 | 3.0875 | 0.2923 | 1.6323 | 1.4443 | 50 | 0.36102 | 0.40383 | 50 | 0.43196 | 0.48473 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.7 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 343.5 | 1997 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.017 | 773_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 773_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | no aplica | 773_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 773_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 773_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 773_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 773_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 773_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 773_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
777 | CASTRO - EST.52 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 1 | LT075CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 8.1654 | 0.2661 | 0.39898 | 2.9058 | 0.41323 | 1.7254 | 1.5085 | 75 | 0.40166 | 0.41687 | 75 | 0.48602 | 0.50564 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | TAP 0.3; PRIMARIOS 0.15-0.3-0.6 | no aplica | 0.36 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.9276 | '777_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 777_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 777_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 777_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 777_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 777_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 777_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 777_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 777_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
778 | EST.52 - EST.64 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 2 | LT075CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 110 | 2.1758 | 0.5454 | 0.44018 | 2.6197 | 0.69253 | 1.7666 | 1.4275 | 50 | 0.16556 | 0.17558 | 50 | 0.22017 | 0.23401 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.1124 | '778_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 778_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 778_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 778_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 778_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 778_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 778_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 778_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 778_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
779 | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV | C2 | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 1 | LT008CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 110 | 23.154 | 0.11925 | 0.40575 | 2.8733 | 0.32304 | 1.3578 | 1.7706 | 75 | 0.663 | 0.734 | 75 | 0.712 | 0.795 | 0.62341 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.44 | AAAC DARIEN | 1 | 58.548 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-07 | no aplica | 779_08477-03-01-IEE-ITE-001 Version E 779_08477-03-01-IEE-ITE-001-02 779_08477-03-01-IEE-ITE-001-03 779_08477-80-02-IEES-ITE-001-04 779_08477-80-02-IEES-ITE-001-05 779_08477-80-02-IEES-ITE-001-06 779_08477-80-02-IEES-ITE-001-07 779_08477-80-02-IEES-ITE-001-08 779_08477-80-02-IEES-ITE-001-09 | (300-600/3)/1000 | (200-400-800/5)/1000 | 0.6 | 0.8 | 779_Tabla de capacidad de conduc | 779_Tabla de capacidad de conduc | 779_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 779_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13937 | 0.96853 | 1.0115 | 22.7 | 779_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 779_HOJA DE VIDA ALUM | 779_20170517092209-a-FICHA TECNICA ALUMOWELD 7 N° 8 | 779_TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | 779_PERFIL LONGITUDINAL | 779_SUSP Y ANCLAJE | 779_FAMILIA ESTRUCTURA A | 779_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 779 - Calculo Parametros Linea | ID779_Plano Abatimiento_(En Construcción)
785 | TAP OFF QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF QUINTAY - QUINTAY 66kV | C1 | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 1 | LT054CI1TR06T0057ST01T0057 |  | 66 | 2.7336 | 0.26823 | 0.38617 | 3.02 | 0.40792 | 1.3789 | 1.3605 | 75 | 0.395 | 0.449 | 75 | 0.406 | 0.46 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.08 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 23 | 01-01-97 | no aplica | NO HAY PROTECCION DE LINEA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 785_Tabla de capacidad de cond | 785_ Tabla de capacidad de cond | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.68 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 785_CONDUCTOR | no aplica | 785_TORRE REPRESENTATIVA | 785_PERFIL LONGITUDINAL | 785_SUPS Y ANCLAJE | 785_PLANO FAMILIA ESTRUC | 785_TAP QUINTAY QUINTAY COORDENADAS | 785 - Calculo Parametros Linea | ID785_Plano Abatimiento_(En Construcción)
786 | TAP OFF SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66kV | C1 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 1 | LT051CI1TR07T0057ST01T0057 |  | 66 | 1.53 | 0.53266 | 0.42594 | 2.75 | 0.6751 | 1.4967 | 1.3029 | 75 | 0.24 | 0.265 | 75 | 0.24 | 0.265 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.23 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 54.4 | 01-01-1969 | no aplica | 786_CHQE PS10-DT-EZ-001-00-R02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 786_Tabla de capacidad de conduc | 786_Tabla de capacidad de conduc | 786_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 786_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 786_CONDUCTOR | no aplica | 786_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 786_PERFIL LONGITUDINAL | 786_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 786_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 786_ANEXO 8_Listado de Distribución de Estructuras | 786 - Calculo Parametros Linea | ID786_Plano abatimiento_(en construcción)
787 | TAP OFF SAN SEBASTIAN - EST. 246_319 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66kV | C1 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 3 | LT051CI1TR07T0057ST03T0057 |  | 66 | 10.8222 | 0.26878 | 0.40814 | 2.8382 | 0.41423 | 1.5969 | 1.3735 | 75 | 0.36 | 0.408 | 75 | 0.366 | 0.417 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 215 | 01-01-1969 | no aplica | 787_Estudio de protecciones San Antonio - Tap Algarrobo 66 kV | no aplica | ID 7581 TC S/E SAN ANTONIO B1 | no aplica | ID 7581 TC S/E SAN ANTONIO B1 | 787_Tabla de capacidad de conduc | 787_Tabla de capacidad de conduc | 787_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 787_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 10.61 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 787_DATO CONDUCTOR | no aplica | 787_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | -787_ PERFIL A -787_ PERFIL B | 787_SUPS Y ANCLAJE | 787_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1612_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 787_Cálculo Parámetros Línea | ID787_Plano abatimiento_(en construcción)
788 | MOLINOS (ENLASA) - EL EMPALME 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MOLINOS (ENLASA) - EL EMPALME 110kV | C1 | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | 1 | LT078CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 14.936 | 0.168 | 0.36719 | 3.1346 | 0.31482 | 1.7164 | 1.409 | 80 | 0.5527 | 0.58702 | 80 | 0.586 | 0.68986 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 788_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | '5585 SP S/E EL EMPALME H1 S1-S1; 5586 SP S/E EL EMPALME H1 S1-S2; 5587 SP S/E EL EMPALME H1 SI-S2; 5588 SP S/E EL EMPALME H1 S1-S2 | no aplica | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0.72 | 788_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 788_ Limites conductor ACSR LINNET | 788_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 788_ Limites conductor ACSR LINNET | 788_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 788_ Limites conductor ACSR LINNET | 788_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 788_ Limites conductor ACSR LINNET | no aplica | no aplica | no aplica | 14.501 | 788_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 788_ Limites conductor ACSR LINNET | 788_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 788_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 788_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-03-PL-003-L1; 788_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-03-PL-003-L2 | 788_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 788_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 788_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 788_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 788_SAESA-LT-SEC-03 Los Molinos - El Empalme | 788_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R6 | 788_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
789 | TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO ESPEJO - BUIN (STM) 110KV | C1 | TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.722 | 0.08389 | 0.37119 | 3.1301 | 0.28806 | 1.449 | 1.8608 | 75 | 0.817 | 0.954 | 75 | 0.911 | 1.077 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 197.58 | 1963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14433 | 1.0128 | -0.96767 | 3.649 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 789 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 789-1015 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 789-1015 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 789-1015 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 789-1015 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 789-1015 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 789-1015 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 789 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 789-1015
790 | TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO ESPEJO - BUIN (STM) 110KV | C1 | TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 5.7681 | 0.083889 | 0.37118 | 3.1301 | 0.29089 | 1.469 | 1.8608 | 75 | 0.815 | 0.952 | 75 | 0.909 | 1.076 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 406.1 | AASC | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 247.61 | 1963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14471 | 1.0337 | -0.9488 | 5.655 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 790 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 790-1016 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 790-1016 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 790-1016 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 790-1016 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 790-1016 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 790-1016 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 790 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 790-1016
791 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV | C1 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | 1 | LT073CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.0204 | 0.054441 | 0.39898 | 2.9203 | 0.19957 | 1.4178 | 1.9621 | 75 | 1.086 | 1.276 | 75 | 1.181 | 1.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 295 | 2002 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 791 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 791-1017 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 791-1017 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 791-1017 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 791-1017 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 791-1017 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 791-1017 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 791 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 791-1017
792 | TAP SAN BERNARDO - BUIN (STM) 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO ESPEJO - BUIN (STM) 110KV | C1 | TAP SAN BERNARDO - BUIN (STM) 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR04T0835ST01T0835 | OP_MD:ID13851-24 | 110 | 11.82 | 0.027446 | 0.2403 | 4.4775 | 0.22863 | 1.0462 | 2.2412 | 75 | 2.166 | 2.55 | 75 | 2.355 | 2.806 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 336.14 | 1963 | no aplica | SP002R002SE007R002 ; SP005R002SE007R002 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14464 | 0.9991 | -0.98036 | 11.59 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 792 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 792-1018 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 792-1018 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 792-1018 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 792-1018 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 792-1018 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 792-1018 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 792 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 792-1018
793 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV | C1 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | 1 | LT074CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.093442 | 0.083994 | 0.38317 | 3.02 | 0.27541 | 1.1059 | 1.785 | 75 | 0.816 | 1.2773 | 75 | 1.3227 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 200.22 | 2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.09161 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 793 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 793-1019 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 793-1019 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 793-1019 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 793-1019 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 793-1019 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 793-1019 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 793 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 793-1019
794 | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHILOE - DEGAN 110KV | C1 | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | 1 | LT076CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 0.2 | 0.2656 | 0.3872 | 2.9557 | 0.4094 | 1.4882 | 1.3892 | 80 | 0.38187 | 0.39458 | 80 | 0.47668 | 0.4951 | 0.217 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR 4/0 AWG Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 582.4 | 15-10-2013 | INDEFINIDA | 7396_SP S/E CHILOE H3-S1; 7397_SP S/E CHILOE H3-S2 | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.6 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.18 | 794_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 794_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_ACSR PENGUIN.xlsx | no aplica | 794_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 794_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 794_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 794_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 794_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 794_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 794_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
796 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV | C1 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | 1 | LT058CI1TR01T0061ST01T0061 | Cambio de coordinado, propietario y centro de control en solicitud N°11635-24 | 220 | 7.97 |  | 0.224 | 10.32 |  | 0.961 | 2.22 |  | s/i |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.8 | AAC Coreopsis | 4 | 75.08 |  |  | 1998 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | Anexo 1-Límites térmicos ID - 796 - SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ID - 796 - SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ID - 796 - SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
802 | TAP LA DEHESA - EL SALTO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP LA DEHESA - EL SALTO 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR01T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID2721-25] | 110 | 2.0158 | 0.027591 | 0.2546 | 4.5929 | 0.20842 | 0.92526 | 2.6222 | 75 | 2.1521 | 2.5547 | 75 | 2.9915 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 62.125 | 1923 | no aplica | SP004R002SE014R002 ; SP005R002SE014R002 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14112 | 0.85171 | -1.1427 | 1.92 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 802 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 802-949 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 802-949 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 802-949 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 802-949 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 802-949 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 802-949
803 | TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 1.19 | 0.038401 | 0.35458 | 3.2957 | 0.23341 | 1.0861 | 2.0029 | 75 | 1.5188 | 1.5893 | 75 | 1.9152 | 2.0887 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | ACCC (Coreopsis) | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 197.11 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14396 | 0.95308 | -1.0258 | 1.17 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 803 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 803-951 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 803-951 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 803-951 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 803-951 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 803-951 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 803-951
804 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV | C1 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | 1 | LT075CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.02 | 0.05477 | 0.39831 | 2.9422 | 0.22793 | 1.0816 | 2.0895 | 75 | 1.0808 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 162.94 | 1980 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1425 | 0.8363 | -1.162 | 0.0199 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 804 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 804-952 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 804-952 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 804-952 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 804-952 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 804-952 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 804-952 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 804 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 804-952
805 | TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR04T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID2721-25] | 110 | 4.9861 | 0.027504 | 0.25009 | 4.6642 | 0.21683 | 0.96536 | 2.5242 | 75 | 2.1551 | 2.5547 | 75 | 2.9915 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 127.46 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14303 | 0.91303 | -1.069 | 4.66 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 805 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 805-953 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 805-953 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 805-953 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 805-953 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 805-953 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 805-953
806 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV | C1 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 1 | LT076CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.412 | 0.21147 | 0.41557 | 2.7048 | 0.40719 | 1.3612 | 1.675 | 75 | 0.41856 | 0.5249 | 75 | 0.56179 | 0.54708 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AASC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 72.3 | 1996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14075 | 0.85284 | -1.1415 | 4.325 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 806 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 806-954 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 806-954 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 806-954 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 806-954 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 806-954 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 806-954 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 806 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 806-954
807 | EST. Nº 72 - TAP LA DEHESA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR06T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 2.3055 | 0.064536 | 0.27531 | 4.2061 | 0.24714 | 0.9585 | 2.2543 | 180 | 1.9775 | 2.0885 | 200 | 2.249 | 2.3967 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 83.005 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14145 | 0.86946 | -1.1205 | 1.9 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 807 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 807-955 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 807-955 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 807-955 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 807-955 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 807-955 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 807-955
810 | EST. Nº 67 - EST. Nº 72 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 4 | LT015CI1TR06T0835ST04T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 0.74576 | 0.027473 | 0.25392 | 4.5703 | 0.20715 | 0.9553 | 2.3131 | 75 | 2.1559 | 2.5547 | 75 | 2.9915 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 83.005 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14151 | 0.85383 | -1.1399 | 0.73114 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 810 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 810-958 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 810-958 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 810-958 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 810-958 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 810-958 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 810-958
811 | TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS 110KV | C1 | TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS 110KV C1 | 1 | LT077CI1TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.522 | 0.21147 | 0.4128 | 2.7258 | 0.41108 | 1.3871 | 1.7236 | 75 | 0.42381 | 0.5249 | 75 | 0.56323 | 0.54708 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 91.98 | 1983 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14165 | 0.87665 | -1.1117 | 4.434 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 811 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 811-959 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 811-959 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 811-959 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 811-959 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 811-959 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 811-959 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 811 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 811-959
813 | TAP ALONSO DE CORDOVA 110kV - TAP VITACURA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP ALONSO DE CORDOVA - TAP VITACURA 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR09T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 2.8767 | 0.038405 | 0.35458 | 3.2957 | 0.2309 | 1.079 | 2.0029 | 75 | 1.5197 | 1.5893 | 75 | 1.9152 | 2.0887 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 162.495 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14357 | 0.93531 | -1.0445 | 2.8203 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 813 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 813-961 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 813-961 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 813-961 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 813-961 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 813-961 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 813-961
815 | TAP OFF ACHUPALLAS - TAP OFF RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF ACHUPALLAS - CONCON 110KV | C1 | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 6.4362 | 0.26878 | 0.43636 | 2.6505 | 0.41206 | 1.4707 | 1.3897 | 75 | 0.36 | 0.398 | 75 | 0.366 | 0.405 | 0.34081 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-1960 | no aplica | 815_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 815_Tabla de capacidad de conduc | 815_Tabla de capacidad de conduc | 815_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 815_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 6.31 | 815_Tabla de capacidad de conduc | 815_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 815_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | -815_PERFIL LLTT A 815_PERFIL LLTT B | 815_PLANO SUSP | 815_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 815_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 815 - Calculo Parametros Linea | ID815_Plano Abatimiento_(En Construcción)
816 | TAP OFF RENACA - EST. 55 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF ACHUPALLAS - CONCON 110KV | C1 | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0057ST01T0057 |  | 110 | 2.5296 | 0.26878 | 0.43636 | 2.6505 | 0.41206 | 1.4707 | 1.3897 | 75 | 0.36 | 0.411 | 75 | 0.386 | 0.436 | 0.34081 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-1960 | no aplica | 816_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | 300-600/5 | no aplica | 0.72 | 816_Tabla de capacidad de conduc | 816_Tabla de capacidad de conduc | 816_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 816_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 2.48 | 816_Tabla de capacidad de conduc | 816_HOJA CONDUCTOR | no aplica | 816_TORRE MAS REPRESENTATIVA | -816_LLTT A -816_LLTT B | 816_ PLANO SUSP Y ANCLAJE | 816_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 816_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 816 - Calculo Parametros Linea | ID816_Plano Abatimiento_(En Construcción)
817 | EST. 55 - EST. 60 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF ACHUPALLAS - CONCON 110KV | C1 | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 2 | LT015CI1TR02T0057ST02T0057 |  | 110 | 0.7344 | 0.26823 | 0.41714 | 2.7808 | 0.41151 | 1.4514 | 1.4246 | 75 | 0.395 | 0.437 | 75 | 0.407 | 0.469 | 0.37243 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.08 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-1960 | no aplica | 817_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 817_Tabla de capacidad de conduc | 817_Tabla de capacidad de conduc | 817_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | 817_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | no aplica | no aplica | no aplica | 0.72 | 817_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 817_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 817_TORRE MAS REPRESENTATIVA | -817_LLTT A -817_LLTT B | 817_PLANO ANCLAJE Y SUSPS | 817_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 817_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 817 - Calculo Parametros Linea | ID817_Plano Abatimiento_(En Construcción)
818 | EST. 60 - EST. 68 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF ACHUPALLAS - CONCON 110KV | C1 | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 3 | LT015CI1TR02T0057ST03T0057 |  | 110 | 1.0404 | 0.26878 | 0.43636 | 2.6505 | 0.41206 | 1.4707 | 1.3897 | 75 | 0.36 | 0.412 | 75 | 0.381 | 0.437 | 0.34081 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-60 | no aplica | 818_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 818_Tabla de capacidad de conduc | 818_Tabla de capacidad de conduc | 818_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 818_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 1.02 | 818_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 818_HOJA CONDUCTOR | no aplica | 818_TORRE MAS REPRESENTATIVA | -818_LLTT A -818_LLTT B | 818_PLANO SUSP Y ANCLAJE | 818_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 818_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 818 - Calculo Parametros Linea | ID818_Plano Abatimiento_(En Construcción)
819 | EST. 68 - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF ACHUPALLAS - CONCON 110KV | C1 | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 4 | LT015CI1TR02T0057ST04T0057 |  | 110 | 2.0706 | 0.26823 | 0.41714 | 2.7808 | 0.41151 | 1.4514 | 1.4246 | 75 | 0.395 | 0.452 | 75 | 0.408 | 0.469 | 0.37243 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.08 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-60 | no aplica | 819_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 819_Tabla de capacidad de conduc | 819_Tabla de capacidad de conduc | 819_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | 819_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | no aplica | no aplica | no aplica | 2.03 | 819_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 819_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 819_TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | -819_LLTT A -819_LLTT B | 819_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE | 819_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 819_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 819 - Calculo Parametros Linea | ID819_Plano Abatimiento_(En Construcción)
820 | TAP OFF RENACA - RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF ACHUPALLAS - CONCON 110KV | C1 | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 2.907 | 0.2793 | 0.42 | 2.81 | 0.43339 | 1.48 | 1.4229 | 75 | 0.36 | 0.411 | 75 | 0.384 | 0.44 | 0.34081 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU 2/0 AWG | 1 | 58.548 | ALUMINIO | 100 | 01-01-1980 | no aplica | 820_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | 600/5 | no aplica | 0.72 | 820_Tabla de capacidad de conduc | 820_Tabla de capacidad de conduc | 820_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 820_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 2.85 | 820_Tabla de capacidad de conduc | 820_hoja de conductor | 820_20170517092209-a-FICHA TECNICA ALUMOWELD 7 N° 8 | 820_torre mas representativa | 820_PERFIL LONGITUDINAL | 820_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 820_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 820_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 820 - Calculo Parametros Linea | ID820_Plano Abatimiento_(En Construcción)
821 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TORQUEMADA - CONCON 110KV | C1 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 1 | LT017CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.2754 | 0.14291 | 0.3862 | 3.0145 | 0.34618 | 1.4128 | 1.6998 | 75 | 0.59 | 0.653 | 75 | 0.623 | 0.694 | 0.55558 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | 58.55 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-96 | no aplica | 821_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 821_Tabla de capacidad de conduc | 821_Tabla de capacidad de conduc | 821_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 821_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14128 | 0.94939 | 1.0349 | 0.27 | 821_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | HOJA DE CONDUCTOR | 821_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | TORRE MÁS REPRESENTATIVA | 821_PERFIL LONGITUDINAL | CONJUNTO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 821_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 821_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 821 - Calculo Parametros Linea | ID821_Plano Abatimiento_(En Construcción)
823 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - LAS VEGAS 44KV | C1 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 1 | LT019CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 14.382 | 0.44303 | 0.4 | 3.05 | 0.71269 | 2.5 | 1.7852 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | NO HAY PROTECCION DE LINEA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 823_Tabla de capacidad de conduc | 823_Tabla de capacidad de conduc | 823_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 823_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 14.1 | 823_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 823_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 823_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 823_PERFIL LONGITUDINAL | 823_SUSP Y ANCLAJE | 823_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 823_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 823 - Calculo Parametros Linea | ID823_Plano abatimiento_(en construcción)
824 | LA CALERA - EST. 11 44 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - EL MELON 44KV | C1 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 1 | LT020CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 44 | 1.0506 | 0.28893 | 0.41 | 2.81 | 0.43339 | 1.48 | 1.2374 | 75 | 0.36 | 0.398 | 75 | 0.366 | 0.405 | 0.34081 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-84 | no aplica | 824_SE05-DT-EZ-006-00-R00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 824_Tabla de capacidad de conduc | 824_Tabla de capacidad de conduc | 824_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 824_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 1.03 | 824_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 824_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 824_ PLANO TORRE MAS REPRESENTATIVA | -824_LLTT A -824_LLTT B -824_LLTT C | 824_CONJUNTO DE SUSP Y ANCLAJE | 824_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 824_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 824 - Calculo Parametros Linea | ID824_Plano abatimiento_(en construcción)
825 | EST. 11 - EST. 17 44 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - EL MELON 44KV | C1 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2 | LT020CI1TR04T0057ST02T0057 |  | 44 | 0.765 | 0.28893 | 0.36732 | 3.02 | 0.49 | 1.0731 | 1.2651 | 75 | 0.395 | 0.437 | 75 | 0.401 | 0.444 | 0.37243 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.08 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-84 | no aplica | 825_SE05-DT-EZ-006-00-R00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 825_Tabla de capacidad de conduc | 825_Tabla de capacidad de conduc | 825_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | 825_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | no aplica | no aplica | no aplica | 0.75 | 825_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 825_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 825_ PLANO TORRE MAS REPRESENTATIVA | -825_LLTT A -825_LLTT B 825_LLTT C | 825_CONJUNTO DE SUSP Y ANCLAJE | 825_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 825_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 825 - Calculo Parametros Linea | ID825_Plano abatimiento_(en construcción)
826 | EST. 17 - EST. 19 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - EL MELON 44KV | C1 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 3 | LT020CI1TR04T0057ST03T0057 |  | 44 | 0.6018 | 0.22151 | 0.36732 | 3.02 | 0.49 | 1.0731 | 1.2772 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-84 | no aplica | 826_SE05-DT-EZ-006-00-R00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 826_Tabla de capacidad de conduc | 826_Tabla de capacidad de conduc | 826_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 826_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 0.59 | 826_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 826_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 826_ PLANO TORRE MAS REPRESENTATIVA | 826_LLTT A -826_LLTT B -826_LLTT C | 826_CONJUNTO DE SUSP Y ANCLAJE | 826_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 826_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 826 - Calculo Parametros Linea | ID826_Plano abatimiento_(en construcción)
827 | EST. 19 - EL MELON 44 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - EL MELON 44KV | C1 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 4 | LT020CI1TR04T0057ST04T0057 |  | 44 | 9.5472 | 0.28893 | 0.36732 | 3.02 | 0.49 | 1.0731 | 1.2651 | 75 | 0.395 | 0.437 | 75 | 0.401 | 0.444 | 0.37243 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.08 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-84 | no aplica | 827_SE05-DT-EZ-006-00-R00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 827_Tabla de capacidad de conduc | 827_Tabla de capacidad de conduc | 827_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | 827_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | no aplica | no aplica | no aplica | 9.36 | 827_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 827_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 827_ PLANO TORRE MAS REPRESENTATIVA | -827_LLTT A -827_LLTT B -827_LLTT C | 827_CONJUNTO DE SUSP Y ANCLAJE | 827_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 827_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 827 - Calculo Parametros Linea | ID827_Plano abatimiento_(en construcción)
828 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV | C1 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 1 | LT021CI1TR02T0057ST01T0057 |  | 44 | 8.976 | 0.40508 | 0.36732 | 3.02 | 0.49 | 1.0731 | 1.2239 | 75 | 0.256 | 0.283 | 75 | 0.257 | 0.283 | 0.24135 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 62.464 | AAAC AZUSA | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-94 | no aplica | EN CONFECCION | (300-600/5)/1000 | no aplica | 0.72 | no aplica | 828_Tabla de capacidad de conduc | 828_Tabla de capacidad de conduc | 828_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 828_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 8.8 | 828_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 828_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 828_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 828_PERFIL LLTT | -828_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE A -828_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE B | 828_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIAS DE ESTRUCTURA | 828_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 828 - Calculo Parametros Linea | ID828_Plano Abatimiento_(En Construcción)
829 | EL SALTO - TORRE 14 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 1 | LT050CI1TR02T0835ST01T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 3.8487 | 0.064505 | 0.27477 | 4.2077 | 0.24111 | 0.93927 | 2.2656 | 180 | 1.9789 | 2.064 | 180 | 2.3445 | 2.4718 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC/TW | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 51.95 | 1922 | no aplica | ID: 20858 - SP S/E EL SALTO J1 | 3,0-3,0-3,0 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14006 | 0.82689 | 1.1756 | 3.7732 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
830 | TORRE 14 - TORRE 19 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 2 | LT050CI1TR02T0835ST02T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 1.1097 | 0.027557 | 0.25467 | 4.5745 | 0.20511 | 0.92169 | 2.4737 | 180 | 2.1291 | 2.5043 | 180 | 2.3236 | 2.757 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 51.95 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14094 | 0.82929 | 1.172 | 1.03 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
831 | TORRE 19 - TORRE 28 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 3 | LT050CI1TR02T0835ST03T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 2.6117 | 0.064469 | 0.2684 | 4.3167 | 0.24284 | 0.95256 | 2.3364 | 180 | 1.9937 | 2.0791 | 180 | 2.3552 | 2.4822 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC/TW | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 55.893 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14066 | 0.83574 | 1.1636 | 2.5605 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
832 | TORRE 28 - TORRE 33 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 4 | LT050CI1TR02T0835ST04T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 0.86926 | 0.027519 | 0.25292 | 4.5983 | 0.20498 | 0.93161 | 2.4158 | 75 | 2.1477 | 2.5208 | 75 | 2.3396 | 2.7695 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 55.893 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14059 | 0.83312 | 1.1671 | 0.85222 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
834 | TAP OFF RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | C1 | TAP OFF RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | 1 | LT022CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 44 | 0.3774 | 0.98236 | 0.45 | 2.87 | 1.2713 | 2.6 | 1.7442 | 75 | 0.184 | 0.202 | 75 | 0.184 | 0.203 | 0.17716 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 39.25 | ACSR 2 AWG SPARROW | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | 834_SE01-DT-EZ-007-00-R0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 834_Tabla de capacidad de conduc | 834_Tabla de capacidad de conduc | 834_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 834_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 0.37 | 834_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 834_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 834_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 834_PERFIL LONGITUDINAL | 834_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 834_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 834_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 834 - Calculo Parametros Linea | ID834_Plano abatimiento_(en construcción)
835 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | 1 | LT050CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.2979 | 0.027335 | 0.24927 | 4.6699 | 0.227 | 1.209 | 2.3292 | 75 | 2.1471 | 2.5547 | 75 | 2.1734 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 63.645 | 2000 | no aplica | ID: 21820 - SP S/E CERRO NAVIA H5-S1; ID: 987 - CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | 0,6 - 1,2 - 0,8 | no aplica | 3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14119 | 0.84606 | 1.1499 | 2.2558 | Anexo 1-Límites térmicos ID 835 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
836 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV | C1 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 1 | LT084CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.8413 | 0.041961 | 0.2565 | 4.5206 | 0.19355 | 1.0245 | 2.3304 | 75 | 1.618 | 1.892 | 75 | 1.807 | 2.143 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 6 | 2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.12601 | 0.60559 | -1.5828 | 3.766 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 836 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 836-988 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 836-988 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 836-988 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 836-988 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 836-988 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 836-988 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 836 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 836-988
837 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | 1 | LT050CI1TR04T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 5.9456 | 0.042191 | 0.26431 | 4.3785 | 0.22214 | 0.94135 | 2.3145 | 75 | 1.6127 | 1.882 | 75 | 1.8015 | 2.122 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 71.59 | 2003 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14136 | 0.85121 | 1.1433 | 5.829 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
838 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV | C1 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | 1 | LT085CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.7648 | 0.12862 | 0.39732 | 2.912 | 0.2988 | 1.0618 | 1.7511 | 180 | 1.2789 | 1.3335 | 180 | 1.4271 | 1.4935 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 30.3 | 1-1-1994 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13841 | 0.77935 | 1.2439 | 2.71 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
839 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | 1 | LT050CI1TR06T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 4.3538 | 0.042012 | 0.25168 | 4.6179 | 0.23609 | 1.1932 | 2.3501 | 75 | 1.6347 | 1.9085 | 75 | 2.0841 | 1.9757 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 44.94 | 1-1-2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.149 | 0.93859 | -0.90364 | 4.52 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 839 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - id 839 |  |  |  |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
840 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV | C1 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | 1 | LT086CI1TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.071533 | 0.05444 | 0.35263 | 3.255 | 0.2441 | 1.3803 | 1.8261 | 75 | 1.1853 | 1.392 | 75 | 1.1853 | 1.5073 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 59.58 | 1986 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07013 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
841 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | 1 | LT050CI1TR08T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 4.119 | 0.042014 | 0.25168 | 4.6179 | 0.23161 | 1.1662 | 2.3501 | 75 | 1.6347 | 1.9085 | 75 | 2.0841 | 1.9757 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 71.2557 | Acero EHS 3/8" | 100 | 2002 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.149 | 0.93859 | -0.90364 | 4 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 841 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | [5 empty] | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
842 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV | C1 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | 1 | LT087CI1TR09T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.22442 | 0.12852 | 0.3942 | 2.9397 | 0.31309 | 1.1461 | 1.8236 | 180 | 1.0033 | 1.0443 | 200 | 1.1462 | 1.1984 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 137.18 | 1978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14337 | 0.89023 | 1.0949 | 0.22002 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
845 | PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C1 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 1 | LT046CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 4.3758 | 0.41867 | 0.45824 | 2.949 | 0.56038 | 1.5005 | 1.7852 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 01-01-1925 | no aplica | 845_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 845_Tabla de capacidad de conduc | 845_Tabla de capacidad de conduc | 845_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 845_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 4.29 | 845_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 845_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 845_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 845_PERFIL LONGITUDINAL | 845_PLANO DE CONJUNTO Y SUSPENSION;845_Estructural | 845_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA;845_Estructural | 845_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 845 - Calculo Parametros Linea | ID845_Plano Abatimiento_(En Construcción)
846 | TAP OFF SAN FELIPE - TAP OFF SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C1 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 1 | LT046CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 44 | 12.1176 | 0.33498 | 0.47866 | 2.7614 | 0.47412 | 1.4314 | 1.5752 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 01-01-1925 | no aplica | 846_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 846_Tabla de capacidad de conduc | 846_Tabla de capacidad de conduc | 846_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 846_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 11.88 | 846_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 846_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 846_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 846_PERFIL LONGITUDINAL | 846_PLANO DE CONJUNTO Y SUSPENSION;846_Estructural | 846_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA;846_Estructural | 846_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 846 - Calculo Parametros Linea | ID846_Plano Abatimiento_(En Construcción)
847 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C1 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 1 | LT046CI1TR05T0057ST01T0057 |  | 44 | 3.6414 | 0.33498 | 0.47866 | 2.7614 | 0.47412 | 1.4314 | 1.5752 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 01-01-1925 | no aplica | 847_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 847_Tabla de capacidad de conduc | 847_Tabla de capacidad de conduc | 847_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 847_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 3.57 | 847_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 847_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 847_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 847_PERFIL LONGITUDINAL | 847_PLANO DE CONJUNTO Y SUSPENSION;847_Estructural | 847_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA;847_Estructural | 847_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 847 - Calculo Parametros Linea | ID847_Plano Abatimiento_(En Construcción)
849 | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV | C1 | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 1 | LT024CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 0.306 | 0.57786 | 0.41 | 2.78 | 0.72232 | 1.55 | 1.266 | 75 | 0.24 | 0.265 | 75 | 0.24 | 0.265 | 0.21578 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.23 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-74 | no aplica | NO HAY PROTECCION DE LINEA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 849_Tabla de capacidad de conduc | 849_Tabla de capacidad de conduc | 849_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 849_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | 849_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 849_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 849_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 849_PERFIL LONGITUDINAL | 849_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 849_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 849_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 849 - Calculo Parametros Linea | ID849_Plano abatimiento_(en construcción)
850 | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV | C2 | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 1 | LT026CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 110 | 15.3 | 0.11925 | 0.40575 | 2.8733 | 0.32304 | 1.3578 | 1.7706 | 75 | 0.663 | 0.734 | 75 | 0.712 | 0.795 | 0.62341 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 283.44 | AAAC DARIEN | 1 | 58.548 | aluminio | 100 | 01-01-07 | no aplica | 850_08477-03-01-IEE-ITE-001 Version E 850_08477-03-01-IEE-ITE-001-02 850_08477-03-01-IEE-ITE-001-03 850_08477-80-02-IEES-ITE-001-04 850_08477-80-02-IEES-ITE-001-05 850_08477-80-02-IEES-ITE-001-06 850_08477-80-02-IEES-ITE-001-07 850_08477-80-02-IEES-ITE-001-08 850_08477-80-02-IEES-ITE-001-09 | (200-400-800/5)/1000 | (300-600/5)/1000 | 0.48 | 0.3 | 850_Tabla de capacidad de conduc | 850_Tabla de capacidad de conduc | 850_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 850_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13937 | 0.96853 | 1.0115 | 15 | 850_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 850_HOJA DE VIDA ALUM | 850_20170517092209-a-FICHA TECNICA ALUMOWELD 7 N° 8 | 850_TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | 850_PERFIL LONGITUDINAL | 850_SUSP Y ANCLAJE | -850_FAMILIA ESTRUCUTRA A -850_FAMILIA ESTRUCUTRA B -850_FAMILIA ESTRUCUTRA C | 850_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 850 - Calculo Parametros Linea | ID850_Plano Abatimiento_(En Construcción)
851 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | C1 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 1 | LT027CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 28.203 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | fibra optica | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 851_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 851_Tabla de capacidad de conduc | 851_Tabla de capacidad de conduc | 851_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 851_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 27.65 | 851_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 851_HOJA DE CONDUCTOR | 851_fibraoptica | 851_TORRE MAS REPRESENTATIVA | -851_LLTT A -851_LLTT B | 851_CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE | 851_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 851_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 851 - Calculo Parametros Linea | ID851_Plano abatimiento_(en construcción)
852 | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | C1 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 2 | LT027CI1TR03T0057ST02T0057 |  | 44 | 0.306 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | OPGW | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 852_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 852_Tabla de capacidad de conduc | 852_Tabla de capacidad de conduc | 852_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 852_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 0.3 | 852_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 852_HOJA DE CONDUCTOR | 852_fibraoptica | 852_TORRE MAS REPRESENTATIVA | -852_LLTT A -852_LLTT B | 852_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE | 852_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 852_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 852 - Calculo Parametros Linea | ID852_Plano abatimiento_(en construcción)
853 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | C1 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 1 | LT027CI1TR02T0057ST01T0057 |  | 44 | 5.202 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | OPGW | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 853_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 853_Tabla de capacidad de conduc | 853_Tabla de capacidad de conduc | 853_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 853_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 5.1 | 853_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 853_HOJA DE CONDUCTOR | 853_fibraoptica | 853_TORRE MAS REPRESENTATIVA | -853_LLTT A -853_LLTT B | 853_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE | 853_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 853_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 853 - Calculo Parametros Linea | ID853_Plano abatimiento_(en construcción)
854 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | C1 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 1 | LT027CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 16.065 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | OPGW | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 854_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 854_Tabla de capacidad de conduc | 854_Tabla de capacidad de conduc | 854_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 854_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 15.75 | 854_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 854_HOJA DE CONDUCTOR | 854_fibraoptica | 854_PLANO DE LA TORRE MAS REPRESENTATIVA | 854_LLTT A 854_LLTT B | 854_PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | 854_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 854_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 854 - Calculo Parametros Linea | ID854_Plano abatimiento_(en construcción)
855 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C1 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.10939 | 0.0275 | 0.3112 | 3.6993 | 0.2097 | 1.0105 | 2.1646 | 75 | 2.15 | 2.275 | 75 | 2.624 | 2.275 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 129.39 | 1947 | no aplica | 2787 SP S/E CHENA H1-S1/2788 SP S/E CHENA H1-S2 y 1331 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H7-S1/1332 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H7-S2. | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2; | no aplica | 2.4 | no aplica | 1.27 Limites TermicosLímites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C1 | 0.1427 | 0.8784 | no aplica | 0.1062 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C1 | 630 mm2.pdf | “OPGW 126,7 mm2”, | CHI-20528, | Perfil Longitudinal | 21032010.pdf | 21039010.pdf | 855 - 1020 Cerro Navia - Tap Pudahuel (Estructuras, Tipo y Coord).xlsx | Memoria Parámetros
856 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV | C1 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | 1 | LT088CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.2 | 0.21053 | 0.40813 | 2.8386 | 0.41582 | 1.4083 | 1.7841 | 75 | 0.45543 | 0.5249 | 75 | 0.47144 | 0.54708 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AASC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 114.63 | 1990 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14292 | 0.91083 | -1.0715 | 4.12 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 856 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 856-1021 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 856-1021 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 856-1021 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 856-1021 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 856-1021 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 856-1021 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 856 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 856-1021
857 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C1 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.74 | 0.027567 | 0.25017 | 4.6515 | 0.22521 | 0.99164 | 2.4288 | 75 | 2.171 | 2.549 | 75 | 2.361 | 2.805 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 248.93 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14424 | 0.97296 | -1.0057 | 3.67 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 857 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 857-1022 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 857-1022 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 857-1022 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 857-1022 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 857-1022 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 857-1022 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 857 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 857-1022
858 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP MAIPU - MAIPU 110KV | C1 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | 1 | LT080CI1TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.034 | 0.054617 | 0.39908 | 2.9071 | 0.19961 | 1.4427 | 1.8789 | 75 | 1.0859 | 1.2747 | 75 | 1.1805 | 1.4025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 383.23 | 1982 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.033 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 858 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 858-1023 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 858-1023 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 858-1023 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 858-1023 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 858-1023 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 858 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 858-1023
859 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C1 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.73876 | 0.02753 | 0.24887 | 4.6699 | 0.23293 | 1.017 | 2.3335 | 75 | 2.1712 | 2.5488 | 75 | 2.3606 | 2.8045 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 457.87 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14536 | 1.0279 | -0.95382 | 0.72427 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 859 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 859-1024 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 859-1024 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 859-1024 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 859-1024 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 859-1024 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 859-1024 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 859 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 859-1024
860 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV | C1 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | 1 | LT079CI1TR06T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.27 | 0.054855 | 0.35713 | 3.2629 | 0.26646 | 1.1297 | 1.9199 | 75 | 1.0861 | 1.2753 | 75 | 1.1807 | 1.4031 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 550 | 1994 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14571 | 1.0615 | -0.9246 | 2.225 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 860 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 860-1025 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 860-1025 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 860-1025 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 860-1025 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 860-1025 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 860-1025 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 860 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 860-1025
861 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C1 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.044 | 0.027749 | 0.28618 | 2.4157 | 0.21675 | 0.97116 | 2.4157 | 75 | 2.1726 | 2.5507 | 75 | 2.3618 | 2.8063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 332.31 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14319 | 0.94423 | -1.0353 | 0.043 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 861 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 861-1026 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 861-1026 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 861-1026 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 861-1026 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 861-1026 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 861-1026 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 861 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 861-1026
862 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV | C1 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | 1 | LT078CI1TR08T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 0.021 | 0.0544 | 0.3921 | 2.9682 | 0.1982 | 1.3554 | 1.9384 | 75 | 1.075 | 1.137 | 75 | 1.312 | 1.137 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 129.39 | 1962 | no aplica | 2787 SP S/E CHENA H1-S1/2788 SP S/E CHENA H1-S2 y 1331 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H7-S1/1332 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H7-S2. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C1 | 1.30 Limites Termicos de sobrecLímites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C1 | 862 Hoja datos conductor | no aplica | 862 Diseño Estructura Proyectada. | 862 Perfil Longitudinal | 862 Plano Conjunto Suspensión Anclaje | 862 Diseño Estructura Proyectada | 862 Listado Estructuras | Memoria Parámetros
863 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C1 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR09T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.8872 | 0.0532 | 0.3999 | 2.9095 | 0.2251 | 1.0889 | 1.9446 | 180 | 1.792 | 1.896 | 180 | 2.212 | 2.406 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 546.4 | ACCC | 1 | 126.7 | OPGW 18 FIBRAS | 129.39 | -1947 | no aplica | 2787 SP S/E CHENA H1-S1/2788 SP S/E CHENA H1-S2 y 1331 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H7-S1/1332 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H7-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | 0.1418 | 0.8234 | no aplica | 2.803 | MEMORIA AMPACIDAD | Especificaciones Técnicas Hamburg.pdf | OPGW 126,7 mm2.pdf | CHI - 26897, SDO-8691.pdf | CHI-25192 | conjunto de suspensión y anclaje | SDO-8691. | 863 - 1028 Tap Pudahuel - Tap San José (Estructuras, Tipo y Coord).xlsx | MEMORIA PARAMETROS
864 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV | C1 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | 1 | LT081CI1TR10T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.16 | 0.12868 | 0.38905 | 2.9857 | 0.3341 | 1.1418 | 1.7706 | 180 | 1.0029 | 1.0456 | 200 | 1.1819 | 1.2482 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 265.6 | 1964 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1448 | 1.0096 | -0.97054 | 2.118 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 864 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 864-1029 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 864-1029 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 864-1029 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 864-1029 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 864-1029 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 864-1029 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 864 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 864-1029
865 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C1 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR11T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.216 | 0.052419 | 0.35516 | 3.2339 | 0.26359 | 1.1226 | 1.8521 | 180 | 1.813 | 1.894 | 200 | 2.005 | 2.116 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 546.4 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 407.8 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14529 | 1.0495 | -0.93494 | 4.133 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 865 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 865-1030 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 865-1030 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 865-1030 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 865-1030 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 865-1030 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 865-1030 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 865 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 865-1030
866 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C1 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR12T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.695 | 0.027507 | 0.252 | 4.6338 | 0.22643 | 1.0324 | 2.5646 | 75 | 2.1706 | 2.5483 | 75 | 2.3601 | 2.8041 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 453.25 | 1947 | no aplica | ID 2787 SP S/E CHENA A1-S1;'ID 2788 SP S/E CHENA A1-S2 | no aplica | 2 | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14523 | 0.99746 | -0.98173 | 0.681 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 866 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 866-1031 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 866-1031 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 866-1031 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 866-1031 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 866-1031 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 866-1031 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 866 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 866-1031
867 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA MARTA - SANTA MARTA 110KV | C1 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | 1 | LT103CI1TR13T0835ST01T0835 | Última Actualización 26-06-2012 | 110 | 0.63 | 0.060644 | 0.35263 | 3.3089 | 0.2441 | 1.3803 | 1.8261 | 75 | 1.3768 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 71.2557 | Acero EHS 3/8" | 100 | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14917 | 0.9157 | -0.85618 | 0.63 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 867 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | [6 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
868 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CATEMU - TAP OFF LOS ANGELES 44KV | C1 | CATEMU - TAP OFF LOS ANGELES 44KV C1 | 1 | LT059CI1TR02T0057ST01T0057 |  | 44 | 21.216 | 0.90531 | 0.4 | 2.92 | 1.0498 | 1.63 | 1.2451 | 75 | 0.18 | 0.198 | 75 | 0.18 | 0.198 | 0.16149 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 21.17 | CU 4 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-45 | no aplica | 868_GMO-SGM-PROT-027-2018_Rev0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 868_Tabla de capacidad de conduc | 868_Tabla de capacidad de conduc | 868_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 868_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 20.8 | 868_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 868_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 868_TORRE MAS REPRESSENTATIVA | 868_PERFIL LLTT | Conjunto suspensión y anclaje | 868_FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 868_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 868 - Calculo Parametros Linea | ID868_Plano Abatimiento_(En Construcción)
870 | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV | C1 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 1 | LT029CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 4.6206 | 0.2311 | 0.42 | 2.65 | 0.6163 | 2.27 | 1.7139 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 9.52 | no aplica | 300 | 01-01-96 | no aplica | 870_GMO-SGM-PROT-191-2017_Rev1 | no aplica | 300-600/5 | no aplica | 0.72 | 870_Tabla de capacidad de conduc | 870_Tabla de capacidad de conduc | 870_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 870_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13386 | 0.87167 | 1120.79 | 4.53 | 870_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 870_HOJA DE CONDUCTOR | 870_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 870_TORRE MAS REPRESENTATIVA_(H) | 870_PERFIL LONGITUDINAL | 870_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 870_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 870_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 870 - Calculo Parametros Linea | ID870_Plano Abatimiento_(En Construcción)
872 | SAN PEDRO - EST. N°1 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV | C1 | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 1 | LT009CI1TR03T0048ST01T0048 |  | 110 | 1.681 | 0.038423 | 0.41136 | 2.7913 | 0.26839 | 1.0712 | 0.073298 | 75 | 1.33 | 1.477 | 75 | 1.67 | 1.892 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.36 | AAC | 1 | 81.43 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 110 | 1983 | no aplica | ID69-SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H3-S1; ID9015-SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H3-S2 | ID5759-TC S/E SAN PEDRO (AES GENER) H3 | no aplica | ID5759-TC S/E SAN PEDRO (AES GENER) H3 | no aplica | 872_ ANEXO 1.27 Límite Térmico permanente sin sol | 872_ ANEXO 1.28 Límite Térmico permanente Con sol | 872_ ANEXO 1.29 Límite Térmico transitorio sin sol | 872_ ANEXO 1.30 Límite Térmico transitorio con sol | 0.13853 | 0.83159 | no aplica | 1.68 | 872_ ANEXO 1 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 872_ ANEXO 2 Hoja de datos conductor de línea | OPGW_Cable.pdf | 872 _ Torre_más_representativa | 872_perfil_longitudinal_Quillota_SanPedro.rar | 872 _ Torre_más_representativa | 872 _ Torre_más_representativa | 872_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 872_Cálculo Parametros Línea | Abatimiento San Pedro-Quillota
873 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - CRISTALERIAS CHILE 110KV | C1 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 1 | LT032CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 6.528 | 0.26004 | 0.38 | 2.98 | 0.39487 | 1.5 | 1.3203 | 75 | 0.395 | 0.437 | 75 | 0.401 | 0.444 | 0.37243 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.08 | AAAC ALLIANCE | 1 | 9.52 | no aplica | 300 | 2006 | no aplica | 873_(Anexos) 05494-04-03-IIEE-ITE-001 Versión 0;873_(Informe) 05494-04-03-IIEE-ITE-001 Versión 0 | (300-600-900-1200/5)/1000 | no aplica | 1.44 | no aplica | 873_Tabla de capacidad de conduc | 873_Tabla de capacidad de conduc | 873_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | 873_Limite de sobrecarga admisible de corta duracion | no aplica | no aplica | no aplica | 6.4 | 873_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 873_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 873_TORRE MAS REPRESENTATIVA | -873_PERFIL LLTT A -873_PERFIL LLTT B -873_PERFIL LLTT C -873_PERFIL LLTT D -873_PERFIL LLTT E -873_PERFIL LLTT H -873_PERFIL LLTT I -873_PERFIL LLTT J -873_PERFIL LLTT K | 873_PLANO CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE | 873_FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 873_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 873 - Calculo Parametros Linea | ID873_Plano Abatimiento_(En Construcción)
874 | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV | C2 | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 1 | LT033CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 110 | 4.386 | 0.21189 | 0.39899 | 2.9089 | 0.42873 | 1.5239 | 1.4497 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.443 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC | 1 | 55.42 | ACERO GALVANIZADO | 308 | 2007 | no aplica | 874_SE36-DT-EZ-017-00-R02 | (150-300-600/1)/1000 | (200-300-400/5)/1000 | 0.36 | 31.5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1438 | 1.0325 | 0.95009 | 4.3 | 874 - Capacidad termica del conductor; 874_Límites de sobrecarga admisible de corta duracion | 874_HOJA DE CONDUCTOR | 874_ACERO GALVANIZADO | LT37-PL-ST-001-01-R00 LT37-PL-ST-002-01-R00' '874_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 874_PERFIL LLTT LT37-PL-PF-001-00-R00 LT37-PL-PF-001-01-R00 LT37-PL-PF-001-02-R01 LT37-PL-PF-001-03-R01 LT37-PL-PF-001-04-R01 LT37-PL-PF-001-05-R01 LT37-PL-PF-001-06-R01 LT37-PL-PF-001-07-R01 | -874_PLANO CONJUNTO A -874_PLANO CONJUNTO B LT37-PL-FL-005-00-R01 LT37-PL-FL-006-00-R01 | LT37-PL-CI-001-00-R00 LT37-PL-CI-002-00-R00 LT37-PL-CI-003-00-R00 LT37-PL-CI-004-00-R00 LT37-PL-CI-005-00-R00 LT37-PL-CI-006-00-R00 LT37-PL-CI-007-00-R00 LT37-PL-CI-008-00-R00 LT37-PL-CI-009-00-R00 LT37-PL-CI-010-00-R00 LT37-PL-ST-001-01-R00 LT37-PL-ST-002-01-R00 | 874_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 874-Cálculo Parámetros Línea | ID874_Plano Abatimiento
875 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP BATUCO - BATUCO 110KV | C1 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | 1 | LT035CI1TR02T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5365-25];OP_MD:13786-25 | 110 | 0.011822 | 0.054619 | 0.35765 | 3.2518 | 0.19875 | 1.336 | 1.7591 | 75 | 1.0789 | 1.2773 | 75 | 1.3227 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 50.76 | 2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01159 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 875 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 875-973 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 875-973 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 875-973 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 875-973 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 875-973 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 875 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 875-973
876 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - RENCA 110KV | C1 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | 1 | LT037CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.6209 | 0.027308 | 0.24928 | 4.6661 | 0.2173 | 1.2698 | 2.3069 | 75 | 2.1475 | 2.5206 | 75 | 2.3393 | 2.7692 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 113.615 | 1962 | no aplica | ID:21828 SP S/E CERRO NAVIA H9-S1; ID:21829 SP S/E CERRO NAVIA H9-S2 | 3-1,5 | no aplica | 3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14241 | 0.90004 | 1.0839 | 4.5303 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Cerro Navia-Tap Altamirano 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Cerro Navia-Tap Altamirano) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (CERRO NAVIA - RENCA) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
877 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - RENCA 110KV | C1 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | 1 | LT037CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.066259 | 0.027283 | 0.24341 | 4.7824 | 0.21578 | 1.2782 | 2.2878 | 75 | 2.1477 | 2.5211 | 75 | 2.3395 | 2.7697 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 109.615 | 1962 | no aplica | ID:21214 SP S/E RENCA H8 – S1 - ID:21215 SP S/E RENCA H8 – S2 | no aplica | 2,5-3-3-3 | 3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14282 | 0.88082 | 1.1062 | 0.06496 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Altamirano-Renca) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (CERRO NAVIA - RENCA) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
878 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV | C1 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | 1 | LT089CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.69523 | 0.054617 | 0.35497 | 3.2789 | 0.24067 | 1.1051 | 1.8442 | 75 | 0.87515 | 1.1105 | 75 | 1.3736 | 1.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 130.24 | 26-03-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14323 | 0.89662 | 1.0875 | 0.6816 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Altamirano-Altamirano) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
879 | TMO CERRO NAVIA (STM) - EST. Nº3 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | C1 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 1 | LT039CI1TR01T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 110 | 3.64 | 0.042482 | 0.24032 | 4.9236 | 0.26013 | 0.92805 | 2.8682 | 75 | 1.637 | 1.908 | 75 | 1.823 | 2.155 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 155.85 | 1980 | no aplica |  | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14381 | 1.0448 | -0.93928 | 3.569 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 879 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 879-933 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 879-933 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 879-933 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 879-933 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 879-933 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 879-933 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 879 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 879-933
880 | TAP LO PRADO - LO PRADO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO PRADO - LO PRADO 110KV | C1 | TAP LO PRADO - LO PRADO 110KV C1 | 1 | LT011CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.64668 | 0.2769 | 0.44376 | 2.5863 | 0.42025 | 1.3693 | 1.5868 | 75 | 0.34932 | 0.39957 | 75 | 0.44195 | 0.51125 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 45.84 | 1982 | no aplica | ID: 23405-SP S/E LO PRADO HT1-S1; ID: 23406-SP S/E LO PRADO HT1-S2 | no aplica | 1,2-0,6 | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.634 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
881 | TMO LO PRADO - EST. Nº 25 44kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C1 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 1 | LT041CI1TR03T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 4.0058 | 0.21039 | 0.36955 | 3.1407 | 0.35494 | 1.5036 | 1.7689 | 75 | 0.48472 | 0.51149 | 75 | 0.48472 | 0.51149 | 0.45627 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AASC | 1 | no aplica | no aplica | 97.015 | 1965 | no aplica | ID: 3014 - SP S/E LO PRADO F1 | 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,45-0,5-0,6 | no aplica | 0.4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.9273 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
883 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | RENCA - BRASIL 110KV | C1 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | 1 | LT042CI1TR01T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 0.15736 | 0.027572 | 0.24134 | 4.8176 | 0.22741 | 0.91402 | 2.2968 | 75 | 2.1477 | 2.5211 | 75 | 2.3395 | 2.5121 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 88.99 | 1961 | no aplica | ID:3270 - SP S/E RENCA H1 ; ID:3271 - SP S/E RENCA H1 | 1-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14224 | 0.95208 | 1.0274 | 0.15427 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
884 | POSTE 22 - BRASIL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | RENCA - BRASIL 110KV | C1 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 1 | LT042CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.21206 | 0.02274 | 0.02215 | 55.6978 | 0.02448 | 0.01717 | 55.6978 | 80 | 2.0009 |  | 80 | 2.0841 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2000 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 68 | 1999 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2079 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Banco de Ductos. | Anexo 5-Perfil longitudinal. | no aplica | Anexo 7-Plano de diseño de familia de Ductos | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
885 | TAP CARRASCAL N1 - POSTE 22 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | RENCA - BRASIL 110KV | C1 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 2 | LT042CI1TR02T0835ST02T0835 |  | 110 | 2.7959 | 0.042068 | 0.26151 | 4.4152 | 0.21258 | 0.97817 | 2.2298 | 75 | 1.6135 | 1.8819 | 75 | 1.8024 | 2.1222 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 52.94 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13861 | 0.79739 | 1.2173 | 2.7411 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
886 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV | C1 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | 1 | LT090CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.40568 | 0.27721 | 0.43633 | 2.6377 | 0.45639 | 1.1191 | 1.6525 | 75 | 0.35029 | 0.3999 | 75 | 0.44341 | 0.51189 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 63.435 | 1968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13935 | 0.84859 | 1.1475 | 0.39773 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
887 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | METRO - LORD COCHRANE 110KV | C1 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | 1 | LT044CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.03 | 0.045474 | 0.0945 | 196.926 |  |  |  |  | 0.787 |  |  | 0.787 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | LPOFC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1974 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03 | 1 Calculo de Capacidad Termica de Lineas Transmision | [7 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
888 | METRO - OCHAGAVIA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | METRO - OCHAGAVIA 110KV | C1 | METRO - OCHAGAVIA 110KV C1 | 1 | LT045CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.9128 | 0.0283 | 0.0925 | 172.8895 | 0.2957 | 0.0798 | 172.8895 | 80 | 0.785 | 785 | 80 | 0.785 | 0.785 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | LPOFC | 1 | no aplica | no aplica | 56.3 | 1974 | no aplica | ID 28495 - SP S/E METRO ITRA1; ID 4125 - SP S/E OCHAGAVIA A7-1; ID 4126 - SP S/E OCHAGAVIA A7-2 | ID 8266 - TC S/E METRO SLA1 | 'ID 6799 - TC S/E OCHAGAVIA A7 | 'ID 8266 - TC S/E METRO SLA1 | 'ID 6799 - TC S/E OCHAGAVIA A7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.9127 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 888 | no aplica | Anexo 4-Sección típica banco de ductos - ID 888 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 888 | no aplica | no aplica | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 888 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
890 | TAP LO ESPEJO (FFCC) - OCHAGAVIA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C1 | TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | 1 | LT047CI1TR05T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 3.7821 | 0.041914 | 0.25246 | 4.5933 | 0.23258 | 1.3566 | 2.3101 | 75 | 1.6137 | 1.8824 | 75 | 1.8028 | 1.9114 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 250.79 | 1947 | no aplica | ID:4125 SP S/E OCHAGAVIA H1 - ID:4126 SP S/E OCHAGAVIA H1 | no aplica | 2/0,5 | no aplica | 2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14406 | 0.89116 | 1.0936 | 3.7079 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
891 | LO ESPEJO - EST. Nº 11 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C1 | TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1 | 1 | LT047CI1TR02T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 0.10302 | 0.039894 | 0.36326 | 3.2049 | 0.2178 | 1.3672 | 1.8167 | 180 | 2.235 | 2.336 | 200 | 2.43 | 2.565 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 747.4 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 100.16 | 11-12-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14235 | 0.88521 | -1.1012 | 0.101 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 891 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 891-1009 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 891-1009 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 891-1009 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 891-1009 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 891-1009 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 891-1009 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 891 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 891-1009
892 | EST. Nº 11 - EST. Nº 16 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C1 | TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1 | 2 | LT047CI1TR02T0835ST02T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 0.705 | 0.027469 | 0.25392 | 4.5736 | 0.20961 | 0.96258 | 2.3357 | 75 | 2.174 | 2.553 | 75 | 2.364 | 2.809 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 100.16 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14232 | 0.87063 | -1.1187 | 0.691 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 892 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 892-1010 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 892-1010 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 892-1010 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 892-1010 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 892-1010 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 892-1010 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 892 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 892-1010
893 | EST. Nº 16 - TAP LA CISTERNA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C1 | TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1 | 3 | LT047CI1TR02T0835ST03T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 2.448 | 0.039847 | 0.35545 | 3.2734 | 0.24945 | 1.1197 | 1.8734 | 180 | 2.234 | 2.335 | 180 | 2.43 | 2.564 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 747.4 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 454.72 | 11-12-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14517 | 1.0469 | -0.93722 | 2.4 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 893 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 893-1011 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 893-1011 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 893-1011 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 893-1011 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 893-1011 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 893-1011 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 893 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 893-1011
894 | TAP LA CISTERNA - TAP LO ESPEJO (FFCC) 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C1 | TAP LA CISTERNA - TAP LO ESPEJO FFCC 110KV C1 | 1 | LT047CI1TR03T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 0.71563 | 0.041914 | 0.25246 | 4.5933 | 0.23258 | 1.3566 | 2.3101 | 75 | 1.6142 | 1.8828 | 75 | 1.8031 | 1.9115 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 250.79 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14406 | 0.89116 | 1.0936 | 0.7016 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
895 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV | C1 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | 1 | LT092CI1TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 1.88 | 0.054637 | 0.36019 | 3.2301 | 0.25673 | 1.1408 | 1.8755 | 75 | 1.086 | 1.276 | 75 | 1.181 | 1.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 454.72 | 1967 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14501 | 0.013035 | -0.96731 | 1.843 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 895 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 895-1013 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 895-1013 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 895-1013 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 895-1013 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 895-1013 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 895-1013 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 895 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 895-1013
896 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C1 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | 1 | LT049CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 10.1361 | 0.12079 | 0.40327 | 2.8684 | 0.30869 | 1.3623 | 1.7189 | 75 | 0.578 | 0.699 | 75 | 0.675 | 0.794 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | COBRE DESNUDO | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 51.705 | 1922 | no aplica | ID: 23837 - SP S/E FLORIDA H1-S1; ID: 23838 - SP S/E FLORIDA H1-S2 | 0,6-1-1,2-1,5-2-3 | no aplica | 0.8 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14145 | 0.88889 | 1.0972 | 9.9374 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
897 | TAP ANDES - ANDES (STM) 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP ANDES (ENEL TRANSMISION) - ANDES (ENEL TRANSMISION) 110KV | C1 | TAP ANDES (ENEL TRANSMISION) - ANDES (ENEL TRANSMISION) 110KV C1 | 1 | LT093CI1TR02T0835ST01T0835 | OP_MD:ID14214-25 | 110 | 0.027601 | 0.10678 | 0.42101 | 2.1686 | 0.24847 | 1.3164 | 2.8088 | 75 | 0.68743 | 0.80121 | 75 | 0.78019 | 0.91845 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 76.24 | 1996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02706 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
898 | TAP ANDES - EST. Nº79 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C1 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 1 | LT049CI1TR03T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6423-25]; | 110 | 0.19251 | 0.12902 | 0.43428 | 2.6736 | 0.30596 | 1.0394 | 1.8867 | 180 | 0.99772 | 1.0409 | 180 | 1.1781 | 1.2422 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 76.24 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14061 | 0.84086 | 1.1569 | 0.18874 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
899 | EST. Nº79 - LOS ALMENDROS 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C1 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 2 | LT049CI1TR03T0835ST02T0835 | [OP_MD:ID6423-25]; | 110 | 2.7746 | 0.084036 | 0.36618 | 3.1669 | 0.27209 | 1.0672 | 1.8489 | 75 | 0.79413 | 0.68304 | 75 | 0.64029 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 71.87 | 1992 | no aplica | ID: 9164 - SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID: 9162 - SP S/E LOS ALMENDROS H1 | no aplica | no aplica | 2-1,2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14199 | 0.89016 | 1.0955 | 2.7202 | Anexo 1-Límites térmicos ID 899 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
900 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA REINA - LA REINA 110KV | C1 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | 1 | LT094CI1TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 5.3335 | 0.05464 | 0.35282 | 3.2987 | 0.23044 | 1.0692 | 1.8561 | 75 | 1.0642 | 1.2527 | 75 | 1.1616 | 1.3794 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 52.92 | 1968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13997 | 0.82266 | 1.1814 | 5.229 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
901 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C1 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 1 | LT049CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 5.6518 | 0.12079 | 0.40327 | 2.8684 | 0.31137 | 1.3823 | 1.7189 | 75 | 0.5924 | 0.68304 | 75 | 0.64029 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 64.58 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1421 | 0.90912 | 1.0737 | 5.541 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
902 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C1 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.6765 | 0.041941 | 0.25998 | 4.4464 | 0.23247 | 1.3122 | 2.1778 | 75 | 1.5414 | 0.68304 | 75 | 0.64029 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 132.95 | 1948 | no aplica | ID 4119 SP S/E OCHAGAVIA H2; ID 4120 SP S/E OCHAGAVIA H2; ID 4123 SP S/E OCHAGAVIA H2; ID 4124 SP S/E OCHAGAVIA H2 | 0,2-2 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14305 | 0.89914 | -1.0847 | 0.6632 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 902 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 902-996 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 902-996 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 902-996 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 902-996 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 902-996 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 902-996 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 902 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 902-996
903 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV | C1 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | 1 | LT095CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.369 | 0.12894 | 0.43552 | 2.671 | 0.3148 | 1.0975 | 1.8749 | 180 | 1.002 | 1.045 | 200 | 1.182 | 1.248 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 217.95 | 1946 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14324 | 0.91414 | -1.0677 | 0.362 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 903 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 903-997 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 903-997 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 903-997 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 903-997 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 903-997 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 903-997 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 903 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 903-997
904 | TAP CLUB HIPICO - TAP SAN JOAQUIN 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C1 | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.9078 | 0.07773 | 0.37028 | 3.0873 | 0.27399 | 1.1472 | 1.765 | 180 | 1.394 | 1.456 | 200 | 1.585 | 1.674 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 361 | ACCC DOVE | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 277.43 | 29-11-2015 | no aplica | 2877 -SP S/E FLORIDA H7-S1; 2878 - SP S/E FLORIDA H7-S2; 4121 -SP S/E OCHAGAVIA H1; 4122-SP S/E OCHAGAVIA H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14462 | 0.96895 | -1.0096 | 3.8312 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 904 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 904-998 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 904-998 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 904-998 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 904-998 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 904-998 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 904-998 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 904 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 904-998 | 27962010
905 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C1 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 6.6772 | 0.027347 | 0.25254 | 4.6075 | 0.22872 | 1.2395 | 2.3344 | 75 | 2.1734 | 2.5547 | 75 | 2.1734 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 71.2557 | Acero EHS 3/8" | 100 | 1948 | no aplica | SP012R002SE015R002 ; SP013R002SE015R002 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8-0,9-1-1,2 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.27 Limites Termicos Conductor 2xAASC 630 mm2 | 1.28 Limites Termicos Conductor 2xAASC 630 mm2+ | 1.29 Limites Termicos de sobrecarga Conductor 2xAASC 630 mm2 | 1.30 Limites Termicos de sobrecarga Conductor 2xAASC 630 mm2 | 0.14918 | 0.91631 | -0.86199 | 6.5463 | 1 Calculo de Capacidad Termica de Lineas Transmision | [7 empty] | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
906 | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP MACUL - MACUL 110KV | C1 | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | 1 | LT096CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.421 | 0.060795 | 0.35215 | 3.3096 | 0.24055 | 1.0863 | 1.8315 | 75 | 1.3768 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 126.6769 | OPGW 18 FIBRAS | 100 | 1979 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.28 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.29 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 1.30 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 0.14917 | 0.9157 | -0.92906 | 0.421 | 1 Calculo de Capacidad Termica de Lineas Transmision | [7 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
907 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN (STM) 110KV | C1 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 1 | LT068CI1TR06T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.05 | 0.055156 | 0.40412 | 2.891 | 0.24323 | 1.0748 | 2.0229 | 85 | 1.2 | 1.369 | 85 | 1.306 | 1.507 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | Existe, sin embargo, eléctricamente no se encuentra conectado y por lo tanto no aplica | no aplica | 336.91 | 1988 | no aplica | 2877 -SP S/E FLORIDA H7-S1; 2878 - SP S/E FLORIDA H7-S2; 4121 -SP S/E OCHAGAVIA H1; 4122-SP S/E OCHAGAVIA H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.049 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 907 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 907-1001 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 907-1001 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 907-1001 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 907-1001 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 907-1001 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 907-1001 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 907 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 907-1001 | 27962010
908 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C1 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 1.896 | 0.054661 | 0.36018 | 3.2316 | 0.23907 | 1.0895 | 1.8925 | 75 | 1.086 | 1.278 | 75 | 1.181 | 1.406 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 114.77 | 1951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14251 | 0.88601 | -1.1002 | 1.859 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 908 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 908-1002 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 908-1002 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 908-1002 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 908-1002 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 908-1002 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 908-1002 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 908 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 908-1002
909 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C1 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR08T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.5513 | 0.077866 | 0.37053 | 3.0856 | 0.27542 | 1.0796 | 1.7858 | 180 | 1.392 | 1.454 | 200 | 1.583 | 1.672 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 361.6 | ACCC (Dove) | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 129.59 | 1948 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14285 | 0.95323 | -1.026 | 4.462 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 909 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 909-1003 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 909-1003 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 909-1003 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 909-1003 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 909-1003 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 909-1003 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 909 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 909-1003
910 | TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C1 | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR09T0835ST01T0835 |  | 110 | 1.048 | 0.11073 | 0.40441 | 3.0328 | 0.31658 | 1.1134 | 1.8605 | 75 | 0.7 | 0.815 | 75 | 0.77 | 0.9085 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 225.84 | 1948 | no aplica | 2877 -SP S/E FLORIDA H7-S1; 2878 - SP S/E FLORIDA H7-S2; 4121 -SP S/E OCHAGAVIA H1; 4122-SP S/E OCHAGAVIA H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14447 | 1.0068 | -0.97317 | 1.048 | Anexo 1-Límites Térmicos | 315 mm2.pdf | ZTT+OPGW+20-107099,+REV2.0.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 27962010
912 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LAMPA - LAMPA 220KV | C1 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C1 | 1 | LT060CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 220 | 0.051 | 0.083823 | 0.42602 | 2.7121 | 0.21155 | 1.0586 | 1.7847 | 75 | 0.80502 | 0.94049 | 75 | 0.89859 | 1.0495 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 6 | 1998 | no aplica | ID: 2959 - SP S/E LAMPA J1 | no aplica | 0,6-0,6-0,6 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.05 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
913 | TMO TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | C1 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | 1 | LT039CI1TR02T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 110 | 0.154 | 0.027676 | 0.29589 | 3.9256 | 0.21144 | 0.96369 | 2.4513 | 75 | 2.176 | 2.555 | 75 | 2.365 | 2.81 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 214.7 | 2002 | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14315 | 0.90278 | -1.0805 | 0.151 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 913 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 913-1053 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 913-1053 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 913-1053 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 913-1053 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 913-1053 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 913-1053 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 913 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 913-1053
915 | RENCA - METRO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | RENCA - METRO 110KV | C1 | RENCA - METRO 110KV C1 | 1 | LT064CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 5.3629 | 0.0283 | 0.0925 | 172.8895 | 0.296 | 0.0792 | 172.8895 | 80 | 0.785 | 0.785 | 80 | 0.785 | 0.785 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | LPOFC | 1 | no aplica | no aplica | 77.38 | 1974 | no aplica | ID 28496 - SP S/E METRO ITRB1; ID 3260 - SP S/E RENCA A9-S1; ID 3261 - SP S/E RENCA A9-S2 | 'ID 6963 - TC S/E RENCA A9 | 'ID 8267 - TC S/E METRO SLB1 | 'ID 6963 - TC S/E RENCA A9 | 'ID 8267 - TC S/E METRO SLB1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 5.2577 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Banco de Ductos. | Anexo 5-Perfil longitudinal. | no aplica | no aplica | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
917 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV | C2 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 1 | LT007CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 220 | 41.4534 | 0.054806 | 0.39777 | 2.9266 | 0.31364 | 1.3347 | 1.8768 | 75 | 1.0701 | 1.2398 | 75 | 1.1487 | 1.2416 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 269.68 | 01-01-1988 | no aplica | SP003R002SE002T002 ; SP004R002SE002T002 - SP014R002SE028R002 ; SP013R002SE028R002 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8-0,9-1-1,2 | 2 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14299 | 0.92218 | 1.0589 | 40.6406 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Alto Jahuel-Los Almendros C2 220kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alto Jahuel-Los Almendros 220kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Alto Jahuel-Los Almendros 220kV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - Los Almendros 220kV) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano Abatimiento y Secuencia de Fases Línea 220 kV Alto Jahuel-Los Almendros
918 | AGUA SANTA – EST. 11 110KV C3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV | C3 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 1 | LT006CI2TR04T0057ST01T0057 |  | 110 | 2.7744 | 0.046067 | 0.36399 | 3.2952 | 0.35454 | 1.0202 | 2.3651 | 75 | 1.217 | 1.351 | 75 | 1.377 | 1.673 | 0.61569 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 58.5632 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 01-01-00 | no aplica | 918_Estudio protecciones Agua Santa - Miraflores 110 kV | (400-800/5)/1000 | (1200-1600/1)/1000 | 0.72 | 1.92 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14325 | 1.0645 | 922.7314 | 2.72 | 918_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 918_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 918_ HOJA DE DATO CONDUCTORES | FIBRAOPTIMCA | 918_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 918_PERFIL LONGITUDINAL | 918_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 918_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 918_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 918-Cálculo Parámetros Línea | ID918_Plano Abatimiento
919 | EST. 54B - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV | C3 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 2 | LT006CI2TR04T0057ST02T0057 |  | 110 | 3.8352 | 0.045863 | 0.3555 | 3.2848 | 0.36517 | 1.1886 | 1.8488 | 75 | 1.217 | 1.351 | 75 | 1.377 | 1.673 | 0.61569 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 58.5632 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 01-01-00 | no aplica | 919_Estudio protecciones Agua Santa - Miraflores 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14441 | 1.0897 | 0.90185 | 3.76 | 919_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 919_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 919_ HOJA DE DATO CONDUCTORES | 919_FIBRAOPTIMCA | 919_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 919_PERFIL LONGITUDINAL | 919_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 919_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 919_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 919-Cálculo Parámetros Línea | ID918_Plano Abatimiento
921 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TORQUEMADA - CONCON 110KV | C2 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 1 | LT017CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.2754 | 0.14291 | 0.3862 | 3.0145 | 0.34618 | 1.4128 | 1.6998 | 75 | 0.59 | 0.653 | 75 | 0.623 | 0.694 | 0.55558 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | 58.55 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-96 | no aplica | 921_SGM-PROT-087-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 921_Tabla de capacidad de conduc | 921_Tabla de capacidad de conduc | 921_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 921_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14128 | 0.94939 | 1.0349 | 0.27 | 921_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | HOJA DE CONDUCTOR | 921_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | TORRE MÁS REPRESENTATIVA | 921_PERFIL LONGITUDINAL | CONJUNTO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 921_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 921_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 921 - Calculo Parametros Linea | ID921_Plano Abatimiento_(En Construcción)
923 | EL SALTO - TORRE 14 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 6 | LT050CI2TR02T0835ST06T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 3.8487 | 0.064505 | 0.27477 | 4.2077 | 0.24111 | 0.93927 | 2.2656 | 180 | 1.9789 | 2.064 | 180 | 2.3445 | 2.4718 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC/TW | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 51.95 | 1922 | no aplica | ID: 20859 - SP S/E EL SALTO J2 | 3,0-3,0-3,0 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14006 | 0.82689 | 1.1756 | 3.7732 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
924 | TORRE 14 - TORRE 19 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 7 | LT050CI2TR02T0835ST07T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 1.1097 | 0.027557 | 0.25467 | 4.5745 | 0.20511 | 0.92169 | 2.4737 | 75 | 2.1291 | 2.5043 | 75 | 2.3236 | 2.757 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 51.95 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14094 | 0.82929 | 1.172 | 1.03 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
925 | TORRE 19 - TORRE 28 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 8 | LT050CI2TR02T0835ST08T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 2.6117 | 0.06446 | 0.26842 | 4.3162 | 0.24254 | 0.95359 | 2.3344 | 180 | 1.9937 | 2.0791 | 180 | 2.3552 | 2.4822 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC/TW | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 55.893 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14066 | 0.83574 | 1.1636 | 2.5605 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
926 | TORRE 28 - TORRE 33 100KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 9 | LT050CI2TR02T0835ST09T0835 | Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 0.86926 | 0.027533 | 0.25289 | 4.5992 | 0.20541 | 0.93018 | 2.4187 | 75 | 2.1477 | 2.5208 | 75 | 2.3396 | 2.7695 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 55.893 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14059 | 0.83312 | 1.1671 | 0.85222 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
927 | TMO TAP SAN CRISTOBAL B - TORRE 16A 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV | C2 | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV C2 | 10 | LT102CI1TR01T0835ST10T0835 | [OP_MD:ID4669-25] Última Actualización 25-06.2012 | 110 | 3.1015 | 0.084116 | 0.37028 | 3.1283 | 0.27481 | 1.0294 | 1.8202 | 75 | 0.88917 | 0.94598 | 75 | 0.88917 | 0.94598 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.15 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14169 | 0.89596 | 1.0889 | 3.0407 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
928 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | C2 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 1 | LT027CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 28.203 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | fibra optica | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 928_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 928_Tabla de capacidad de conduc | 928_Tabla de capacidad de conduc | 928_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 928_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 27.65 | 928_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 928_HOJA DE CONDUCTOR | 928_fibraoptica | 928_PLANO DE LA TORRE MAS REPRESENTATIVA | -928_LLTT A .928_LLTT B | 928_PLANO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | 928_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 928_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 928 - Calculo Parametros Linea | ID928_Plano abatimiento_(en construcción)
929 | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | JUNCAL - HNOS CLARK 44 KV | C2 | JUNCAL - HNOS CLARK 44 KV C2 | 2 | LT056CI2TR01T0057ST02T0057 |  | 44 | 0.306 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | OPGW | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 929_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 929_Tabla de capacidad de conduc | 929_Tabla de capacidad de conduc | 929_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 929_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 0.3 | 929_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 929_HOJA DE CONDUCTOR | 929_fibraoptica | 929_PLANO DE LA TORRE MAS REPRESENTATIVA | -929_LLTT A -929_LLTT B | 929_PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | 929_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 929_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 929 - Calculo Parametros Linea | ID929_Plano abatimiento_(en construcción)
930 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | C2 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | 1 | LT027CI2TR02T0057ST01T0057 |  | 44 | 5.202 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | fibra optica | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 930_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 930_Tabla de capacidad de conduc | 930_Tabla de capacidad de conduc | 930_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 930_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 5.1 | 930_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 930_HOJA DE CONDUCTOR | 930_fibraoptica | 930_PLANO DE LA TORRE MAS REPRESENTATIVA | ´-930_LLTT A -930_LLTT B | 930_PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | 930_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 930_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 930 - Calculo Parametros Linea | ID930_Plano abatimiento_(en construcción)
931 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | C2 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | 1 | LT027CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 16.065 | 0.41413 | 0.44 | 2.85 | 0.70306 | 2.6 | 1.6919 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | 132.7 | fibra optica | 1000 | 01-01-26 | no aplica | 931_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 931_Tabla de capacidad de conduc | 931_Tabla de capacidad de conduc | 931_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 931_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13244 | 0.81732 | 1192.21 | 15.75 | 931_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 931_HOJA DE CONDUCTOR | 931_fibraoptica | 931_PLANO DE LA TORRE MAS REPRESENTATIVA | 931_LLTT A 931_LLTT B | 931_PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | 931_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 931_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 931 - Calculo Parametros Linea | ID931_Plano abatimiento_(en construcción)
933 | TMO CERRO NAVIA (STM) - EST. Nº3 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | C2 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | 1 | LT039CI2TR05T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 110 | 3.64 | 0.042482 | 0.24032 | 4.9236 | 0.26013 | 0.92805 | 2.8682 | 75 | 1.637 | 1.908 | 75 | 1.823 | 2.155 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 155.85 | 1980 | no aplica |  | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14381 | 1.0448 | -0.93928 | 3.569 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 933 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 879-933 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 879-933 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 879-933 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 879-933 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 879-933 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 879-933 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 933 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 879-933
934 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | METRO - LORD COCHRANE 110KV | C2 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | 1 | LT044CI2TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.03 | 0.045474 | 0.0945 | 196.926 |  |  |  |  | 0.787 |  |  | 0.787 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | LPOFC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1974 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | 1.28 Limites Termicos LPOFC 800MM2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03 | 1 Calculo de Capacidad Termica de Lineas Transmision | [7 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
935 | CHENA - TAP LO ESPEJO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CHENA - LO ESPEJO 110KV | C2 | CHENA - TAP LO ESPEJO 110KV C2 | 1 | LT046CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 1.462 | 0.0332 | 0.1534 | 7.4821 | 0.3823 | 1.9379 | 2.1828 | 75 | 2.2937 | 0.68304 | 75 | 2.3891 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 3 | 126.6769 | OPGW 18 FIBRAS | 100 | 1947 | no aplica | SP009R002SE010R002 ; SP011R002SE010R002 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14946 | 0.8737 | -0.76188 | 1.462 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 935 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | [6 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
936 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV | C2 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | 1 | LT058CI2TR01T0061ST01T0061 | Cambio de coordinado, propietario y centro de control en solicitud N°11635-24 | 220 | 7.97 |  | 0.224 | 10.32 |  | 0.961 | 2.22 |  | s/i |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.8 | AAC Coreopsis | 4 | 75.08 |  |  | 1998 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible | Anexo 1-Límites térmicos ID - 936 - SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ID - 936 - SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal ID - 936 - SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
943 | TAP OFF ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF ALGARROBO - CASABLANCA 66kV | C2 | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | 1 | LT053CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 66 | 18.36 | 0.53266 | 0.42594 | 2.75 | 0.6751 | 1.4967 | 1.3029 | 75 | 0.24 | 0.265 | 75 | 0.24 | 0.265 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.23 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 54.4 | 01-01-64 | no aplica | 943_Estudio de protecciones Tap Algarrobo - Casablanca C2 66 kV2 | no aplica | (300-600/5)/1000 | no aplica | 0.72 | 943_Tabla de capacidad de conduc | 943_Tabla de capacidad de conduc | 943_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 943_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 18 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 943_ CONDUCTOR | no aplica | 943_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 943_ CONDUCTOR | 943_SUPS Y ANCLAJE | -943_FAMILIA ESTRUCTURA A -943_FAMILIA ESTRUCTURA B | 943_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 943 - Calculo Parametros Linea | ID943_Plano Abatimiento_(En Construcción)
949 | TAP LA DEHESA - EL SALTO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP LA DEHESA - EL SALTO 110KV C2 | 1 | LT015CI2TR01T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID2721-25]; | 110 | 2.0158 | 0.027591 | 0.2546 | 4.5929 | 0.20842 | 0.92526 | 2.6222 | 75 | 2.1521 | 0.68304 | 75 | 2.9915 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 62.125 | 1923 | no aplica | SP007R002SE014R002 ; SP006R002SE014R002 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14112 | 0.85171 | -1.1427 | 1.92 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 949 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 802-949 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 802-949 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 802-949 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 802-949 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 802-949 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 802-949
950 | TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA 110KV | C2 | TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA 110KV C2 | 1 | LT083CI2TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.02 | 0.038446 | 0.39088 | 3.0044 | 0.21569 | 1.0887 | 2.1247 | 75 | 1.52 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 231.28 | 2005 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14334 | 0.86837 | -1.121 | 0.02 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 950 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 1137-950 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 1137-950 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 1137-950 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 1137-950 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 1137-950 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 1137-950 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 950 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 1137-950
951 | TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA 110KV C2 | 1 | LT015CI2TR03T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 1.19 | 0.038401 | 0.35458 | 3.2957 | 0.23341 | 1.0861 | 2.0029 | 75 | 1.5188 | 1.5893 | 75 | 1.9152 | 2.0887 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | ACCC (Coreopsis) | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 197.11 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14396 | 0.95308 | -1.0258 | 1.17 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 951 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 803-951 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 803-951 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 803-951 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 803-951 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 803-951 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 803-951
952 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV | C2 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | 1 | LT075CI2TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.0204 | 0.05477 | 0.39831 | 2.9422 | 0.22793 | 1.0816 | 2.0895 | 75 | 1.0808 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 162.94 | 1980 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1425 | 0.8363 | -1.162 | 0.02 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 952 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 804-952 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 804-952 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 804-952 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 804-952 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 804-952 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 804-952 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 952 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 804-952
953 | TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO 110KV C2 | 1 | LT015CI2TR05T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID2721-25]; | 110 | 4.9861 | 0.027504 | 0.25009 | 4.6642 | 0.21683 | 0.96536 | 2.5242 | 75 | 2.1551 | 2.5547 | 75 | 2.9915 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 127.46 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14303 | 0.91303 | -1.069 | 4.66 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 953 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 805-953 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 805-953 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 805-953 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 805-953 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 805-953 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 805-953
954 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV | C2 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | 1 | LT076CI2TR06T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.412 | 0.21147 | 0.41557 | 2.7048 | 0.40719 | 1.3612 | 1.675 | 75 | 0.41856 | 0.68304 | 75 | 0.56179 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AASC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 72.3 | 1996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14075 | 0.85284 | -1.1415 | 4.325 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 954 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 806-954 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 806-954 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 806-954 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 806-954 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 806-954 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 806-954 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 954 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 806-954
955 | EST. Nº 72 - TAP LA DEHESA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 1 | LT015CI2TR07T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 2.3055 | 0.064536 | 0.27531 | 4.2061 | 0.24714 | 0.9585 | 2.2543 | 180 | 1.9775 | 0.68304 | 200 | 2.249 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 83.005 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14145 | 0.86946 | -1.1205 | 1.9 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 955 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 807-955 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 807-955 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 807-955 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 807-955 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 807-955 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 807-955
958 | EST. Nº 67 - EST. Nº 72 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 4 | LT015CI2TR07T0835ST04T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 0.74576 | 0.027473 | 0.25392 | 4.5703 | 0.20715 | 0.9553 | 2.3131 | 75 | 2.1559 | 2.5547 | 75 | 2.9915 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 83.005 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14151 | 0.85383 | -1.1399 | 0.73114 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 958 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 810-958 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 810-958 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 810-958 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 810-958 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 810-958 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 810-958
959 | TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS 110KV | C2 | TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS 110KV C2 | 1 | LT077CI2TR08T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.522 | 0.21147 | 0.4128 | 2.7258 | 0.41108 | 1.3871 | 1.7236 | 75 | 0.42381 | 0.68304 | 75 | 0.56323 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 91.98 | 1983 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14165 | 0.87665 | -1.1117 | 4.434 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 959 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 811-959 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 811-959 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 811-959 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 811-959 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 811-959 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 811-959 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 959 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 811-959
961 | TAP ALONSO DE CORDOVA 110kV - TAP VITACURA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP ALONSO DE CORDOVA - TAP VITACURA 110KV C2 | 1 | LT015CI2TR10T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5986-25] | 110 | 2.8767 | 0.038405 | 0.35458 | 3.2957 | 0.2309 | 1.079 | 2.0029 | 75 | 1.5197 | 1.5893 | 75 | 1.9152 | 2.0887 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 162.495 | 1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14357 | 0.93531 | -1.0445 | 2.8203 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 961 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 813-961 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 813-961 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 813-961 | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 813-961 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 813-961 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 813-961
963 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - RENCA 110KV | C2 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | 1 | LT037CI2TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.6209 | 0.027308 | 0.24928 | 4.6661 | 0.2173 | 1.2698 | 2.3069 | 75 | 2.1475 | 2.5206 | 75 | 2.3393 | 2.7692 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 113.615 | 1962 | no aplica | ID:21830 SP S/E CERRO NAVIA H10-S1 - ID:21831 SP S/E CERRO NAVIA H10-S2 | 3-1,5 | no aplica | 3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14241 | 0.90004 | 1.0839 | 4.5303 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Cerro Navia-Tap Altamirano 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Cerro Navia-Tap Altamirano) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (CERRO NAVIA - RENCA) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
964 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV | C2 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | 1 | LT089CI2TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.69523 | 0.054617 | 0.35497 | 3.2789 | 0.24067 | 1.1051 | 1.8442 | 75 | 0.87515 | 1.1105 | 75 | 1.3736 | 1.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 130.24 | 26-03-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14323 | 0.89662 | 1.0875 | 0.6816 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Altamirano - Altamirano 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Altamirano-Altamirano) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
965 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - RENCA 110KV | C2 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | 1 | LT037CI2TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.066259 | 0.027283 | 0.24341 | 4.7824 | 0.21578 | 1.2782 | 2.2878 | 75 | 2.1477 | 2.5211 | 75 | 2.3395 | 2.7697 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 109.615 | 1962 | no aplica | ID:21214 SP S/E RENCA H8 – S1 - ID:21215 SP S/E RENCA H8 – S2 | no aplica | 2,5-3-3-3 | 3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14282 | 0.88082 | 1.1062 | 0.06496 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Altamirano-Renca) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (CERRO NAVIA - RENCA) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
967 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C2 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | 1 | LT049CI2TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 10.1361 | 0.12079 | 0.40327 | 2.8684 | 0.30869 | 1.3623 | 1.7189 | 75 | 0.578 | 0.699 | 75 | 0.675 | 0.794 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | COBRE DESNUDO | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 51.705 | 1922 | no aplica | ID: 23839 - SP S/E FLORIDA H2-S1; ID: 23840 - SP S/E FLORIDA H2-S2 | 0,6-1-1,2-1,5-2-3 | no aplica | 0.8 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14145 | 0.88889 | 1.0972 | 9.9374 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
968 | TAP ANDES - ANDES (STM)110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP ANDES (ENEL TRANSMISION) - ANDES (ENEL TRANSMISION) 110KV | C2 | TAP ANDES (ENEL TRANSMISION) - ANDES (ENEL TRANSMISION) 110KV C2 | 1 | LT093CI2TR02T0835ST01T0835 | OP_MD:ID14214-25 | 110 | 0.027601 | 0.10678 | 0.42101 | 2.1686 | 0.24847 | 1.3164 | 2.8088 | 75 | 0.68743 | 0.80121 | 75 | 0.78019 | 0.91845 | 0.64661 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 76.24 | 1996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02706 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
969 | TAP ANDES - EST. Nº79 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C2 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 1 | LT049CI2TR03T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6423-25]; | 110 | 0.19251 | 0.12902 | 0.43428 | 2.6736 | 0.30596 | 1.0394 | 1.8867 | 180 | 1.1781 | 1.2422 | 180 | 1.121 | 1.2422 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 76.24 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14061 | 0.84086 | 1.1569 | 0.18874 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
970 | EST. Nº79 - LOS ALMENDROS 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C2 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 2 | LT049CI2TR03T0835ST02T0835 | [OP_MD:ID6423-25]; | 110 | 2.7746 | 0.084036 | 0.36618 | 3.1669 | 0.27209 | 1.0672 | 1.8489 | 75 | 0.79413 | 0.68304 | 75 | 0.64029 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 71.87 | 1922 | no aplica | ID: 9163 - SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID: 9165 - SP S/E LOS ALMENDROS H2 | no aplica | no aplica | 2-1,2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14199 | 0.89016 | 1.0955 | 2.7202 | Anexo 1-Límites térmicos ID 970 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
971 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA REINA - LA REINA 110KV | C2 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | 1 | LT094CI2TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 5.3335 | 0.05464 | 0.35282 | 3.2987 | 0.23044 | 1.0692 | 1.8561 | 75 | 1.0642 | 1.2527 | 75 | 1.1616 | 1.3794 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 52.92 | 1968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13997 | 0.82266 | 1.1814 | 5.229 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
972 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110KV | C2 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | 1 | LT049CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 5.6518 | 0.12079 | 0.40327 | 2.8684 | 0.31137 | 1.3823 | 1.7189 | 75 | 0.5924 | 0.68304 | 75 | 0.64029 | 0.74644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 64.58 | 1922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1421 | 0.90912 | 1.0737 | 5.541 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
973 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP BATUCO - BATUCO 110KV | C2 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | 1 | LT035CI2TR02T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID5365-25];OP_MD:13786-25 | 110 | 0.041973 | 0.054619 | 0.35765 | 3.2518 | 0.19875 | 1.336 | 1.7591 | 75 | 1.0789 | 1.2773 | 75 | 1.3227 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 50.76 | 2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 973 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 875-973 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 875-973 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 875-973 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 875-973 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 875-973 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 973 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 875-973
974 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL – BAJOS DE MENA 110KV | C1 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02T0055ST01T0835 |  | 110 | 0.54045 | 0.041877 | 0.26124 | 4.4216 | 0.18776 | 1.4215 | 2.2078 | 75 | 1.6085 | 1.8821 | 75 | 1.7961 | 2.1217 | 1.5117 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | no aplica | no aplica | 472.06 | 1973 | no aplica | ID 22074 - SP S/E ALTO JAHUEL H6-S1 ; ID 22075 - SP S/E ALTO JAHUEL H6-S2 | (Se debe declarar TTCC) 500-1000-2000/5 | no aplica | (Se debe declarar TTCC) 2 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.52985 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Alto Jahuel – Tap Buin 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Alto Jahuel-Tap Buin 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Alto Jahuel-Tap Buin) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - Tap Buin) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
975 | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP BUIN - BUIN 110KV | C2 | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | 1 | LT069CI2TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.02652 | 0.041934 | 0.25024 | 4.6329 | 0.24689 | 1.4152 | 2.2308 | 75 | 1.6086 | 1.8816 | 75 | 1.7962 | 1.9094 | 1.5118 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 472.06 | 1966 | no aplica | ID 2729 - SP S/E BUIN (ENEL DISTRIBUCION) H2-S1; ID 2730 - SP S/E BUIN (ENEL DISTRIBUCION) H2-S2 | no aplica | ID 6238; TC S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | no aplica | ID 6238; TC S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14544 | 1.0112 | 0.96889 | 0.026 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Tap Buin-Buin 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Buin-Buin 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Buin-Buin) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Tap Buin - Buin) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
977 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV | C2 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | 1 | LT070CI2TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.05814 | 0.11037 | 0.44257 | 2.7533 | 0.25409 | 1.3992 | 1.8458 | 75 | 0.68827 | 0.80147 | 75 | 0.78065 | 0.91806 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315 | AASC | 1 | no aplica | no aplica | 150.07 | 1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.057 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Tap La Pintana - La Pintana110kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap La Pintana-La Pintana 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap La Pintana-SE La Pintana 110kV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras (Tap La Pintana - La Pintana) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
979 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | BAJOS DE MENA – FLORIDA 110KV | C1 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR06T0055ST01T0835 |  | 110 | 6.1265 | 0.10253 | 0.3748 | 3.1104 | 0.31207 | 1.4152 | 1.8234 | 75 | 0.71632 | 0.83593 | 75 | 0.8085 | 0.95706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329.9 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 125.15 | 1973 | no aplica | ID 23847 - SP S/E FLORIDA H9-S1; ID 23848 - SP S/E FLORIDA H9-S2 | no aplica | ID 25004 – TC S/E FLORIDA H9 | no aplica | ID 25004 – TC S/E FLORIDA H9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14337 | 0.93845 | 1.0413 | 6.0064 | Anexo 1-Límites térmicos Tap Santa Raquel - Florida 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa Tap Santa Raquel-Florida | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
980 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV | C2 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | 1 | LT071CI2TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.1346 | 0.054789 | 0.36186 | 3.2271 | 0.25525 | 1.0761 | 2.0155 | 75 | 1.0833 | 1.2736 | 75 | 1.4957 | 1.403 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 199.8 | 1987 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14425 | 0.97861 | 1.0001 | 3.0732 | Anexo 1-Límites térmicos Tap Santa Raquel-Santa Raquel 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa Tap Santa Raquel-Santa Raquel | Anexo 5-Perfil longitudinal Tap Santa Raquel-Santa Raquel | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Tap Santa Raquel - Santa Raquel) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
981 | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA ROSA SUR - SANTA ROSA SUR 110KV | C2 | TAP SANTA ROSA SUR - SANTA ROSA SUR 110KV C2 | 1 | LT072CI2TR08T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.01581 | 0.084234 | 0.41161 | 2.8248 | 0.27731 | 1.096 | 1.968 | 75 | 0.81386 | 0.95086 | 75 | 1.042 | 1.0756 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 391.3 | 2007 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14457 | 0.96686 | 1.0117 | 0.015 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Aneco 8 - Listado de distribución de estructuras (Tap Santa Rosa - Santa Rosa) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
982 | TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | BAJOS DE MENA – FLORIDA 110KV | C1 | TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR09T0055ST01T0835 |  | 110 | 0.90499 | 0.10253 | 0.3748 | 3.11 | 0.32505 | 1.4898 | 1.823 | 75 | 0.71742 | 0.83593 | 75 | 0.80939 | 0.95706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 329.9 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 295.55 | 1973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14494 | 1.0177 | 0.96305 | 0.88725 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
983 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | RENCA - BRASIL 110KV | C2 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | 1 | LT042CI2TR01T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 0.15736 | 0.027572 | 0.24134 | 4.8176 | 0.22741 | 0.91402 | 2.2968 | 75 | 2.1477 | 2.5211 | 75 | 2.3395 | 2.5121 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 88.99 | 1961 | no aplica | ID:3268 - SP S/E RENCA H2 ; ID:3269 - SP S/E RENCA H2 | 1-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14224 | 0.95208 | 1.0274 | 0.15427 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
984 | POSTE 22 - BRASIL 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | RENCA - BRASIL 110KV | C2 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | 1 | LT042CI2TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.21206 | 0.02274 | 0.02215 | 55.6978 | 0.02448 | 0.01717 | 55.6978 | 80 | 2.0009 |  | 80 | 2.0841 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2000 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 68 | 1999 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2079 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Banco de Ductos. | Anexo 5-Perfil longitudinal. | no aplica | Anexo 7-Plano de diseño de familia de Ductos | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
985 | TAP CARRASCAL N2 - POSTE 22 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | RENCA - BRASIL 110KV | C2 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | 2 | LT042CI2TR02T0835ST02T0835 |  | 110 | 2.7959 | 0.042068 | 0.26151 | 4.4152 | 0.21258 | 0.97817 | 2.2298 | 75 | 1.6135 | 1.8819 | 75 | 1.8024 | 2.1222 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 52.94 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13861 | 0.79739 | 1.2173 | 2.7411 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
986 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV | C2 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | 1 | LT090CI2TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.40568 | 0.27721 | 0.43633 | 2.6377 | 0.45639 | 1.1191 | 1.6525 | 75 | 0.35029 | 0.3999 | 75 | 0.44341 | 0.51189 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 63.435 | 1968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13935 | 0.84859 | 1.1475 | 0.39773 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
987 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | 1 | LT050CI2TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.2979 | 0.027335 | 0.24927 | 4.6699 | 0.227 | 1.209 | 2.3292 | 75 | 2.1471 | 2.5547 | 75 | 2.1734 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 63.645 | 2000 | no aplica | ID: 21822 - SP S/E CERRO NAVIA H6-S1; ID: 21823 - SP S/E CERRO NAVIA H6-S2 | 0,6 - 1,2 - 0,8 | no aplica | 3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14119 | 0.84606 | 1.1499 | 2.2558 | Anexo 1-Límites térmicos ID 987 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
988 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110kV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV | C2 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | 1 | LT084CI2TR03T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 3.8413 | 0.041961 | 0.2565 | 4.5206 | 0.19355 | 1.0245 | 2.3304 | 75 | 1.618 | 1.892 | 75 | 1.807 | 2.143 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 6 | 2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.12601 | 0.60559 | -1.5828 | 3.766 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 988 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 836-988 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 836-988 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 836-988 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 836-988 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 836-988 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 836-988 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 988 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 836-988
989 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | 1 | LT050CI2TR04T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 5.9456 | 0.042191 | 0.26431 | 4.3785 | 0.22214 | 0.94135 | 2.3145 | 75 | 1.6127 | 1.882 | 75 | 1.8015 | 2.122 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 71.59 | 2003 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14136 | 0.85121 | 1.1433 | 5.829 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
990 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV | C2 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | 1 | LT085CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.8158 | 0.12862 | 0.39732 | 2.912 | 0.2988 | 1.0618 | 1.7511 | 180 | 1.2789 | 1.3335 | 180 | 1.4271 | 1.4935 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 219 | ACCC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 30.3 | 1-1-1994 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13841 | 0.77935 | 1.2439 | 2.76 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
991 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | 1 | LT050CI2TR06T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 4.3538 | 0.042012 | 0.25168 | 4.6179 | 0.23609 | 1.1932 | 2.3501 | 75 | 1.6347 | 1.9085 | 75 | 2.0841 | 1.9757 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 44.94 | 1-1-2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.149 | 0.93859 | -0.90364 | 4.3 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 991 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - id 991 |  |  |  |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
992 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV | C2 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | 1 | LT086CI2TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.10469 | 0.05444 | 0.35755 | 3.255 | 0.19909 | 1.3504 | 1.7946 | 75 | 1.1853 | 1.392 | 75 | 1.1853 | 1.5073 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 59.58 | 1986 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.10264 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
993 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | 1 | LT050CI2TR08T0835ST01T0835 | OP_MD:13786-25 | 110 | 4.119 | 0.042014 | 0.25168 | 4.6179 | 0.23161 | 1.1662 | 2.3501 | 75 | 1.6347 | 1.9085 | 75 | 2.0841 | 1.9757 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 71.2557 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 2002 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.149 | 0.93859 | -0.90364 | 3.999 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 993 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | [5 empty] | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
994 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV | C2 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | 1 | LT087CI2TR09T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.22442 | 0.12852 | 0.39087 | 2.9397 | 0.31135 | 1.4073 | 1.7208 | 180 | 1.0033 | 1.0443 | 200 | 1.1462 | 1.4059 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 219 | ACCC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 137.18 | 1978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14337 | 0.89023 | 1.0949 | 0.22002 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
996 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C2 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | 1 | LT052CI2TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.6765 | 0.041941 | 0.25998 | 4.4464 | 0.23247 | 1.3122 | 2.1778 | 75 | 1.5414 | 1.9085 | 75 | 1.6347 | 1.9757 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 132.95 | 1948 | no aplica | ID 3518 SP S/E OCHAGAVIA H1; ID 4118 SP S/E OCHAGAVIA H1; ID 4121 SP S/E OCHAGAVIA H1; ID 4122 SP S/E OCHAGAVIA H1; ID 4125 SP S/E OCHAGAVIA H1; ID 4126 SP S/E OCHAGAVIA H1 | 0,2-2 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14305 | 0.89914 | -1.0847 | 0.6632 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 996 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 902-996 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 902-996 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 902-996 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 902-996 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 902-996 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 902-996 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 996 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 902-996
997 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV | C2 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | 1 | LT095CI2TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.369 | 0.12894 | 0.43552 | 2.671 | 0.3148 | 1.0975 | 1.8749 | 180 | 1.002 | 1.045 | 200 | 1.182 | 1.248 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 217.95 | 1946 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14324 | 0.91414 | -1.0677 | 0.362 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 997 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 903-997 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 903-997 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 903-997 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 903-997 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 903-997 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 903-997 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 997 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 903-997
998 | TAP CLUB HIPICO - TAP SAN JOAQUIN 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C2 | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | 1 | LT052CI2TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.9078 | 0.077707 | 0.37033 | 3.0865 | 0.2725 | 1.1522 | 1.76 | 180 | 1.394 | 1.456 | 200 | 1.585 | 1.674 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 361 | ACCC DOVE | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 277.43 | 29-11-2015 | no aplica | 2866 - SP S/E FLORIDA H6-S1; 2868 - SP S/E FLORIDA H6-S2; 3518- SP S/E OCHAGAVIA H1; 4118 - SP S/E OCHAGAVIA H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14462 | 0.96197 | -1.0166 | 3.8312 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 998 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 904-998 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 904-998 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 904-998 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 904-998 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 904-998 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 904-998 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 998 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 904-998 | 27962010
999 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C2 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | 1 | LT052CI2TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 6.6772 | 0.027347 | 0.25254 | 4.6075 | 0.22872 | 1.2395 | 2.3344 | 75 | 2.1734 | 2.5547 | 75 | 2.1734 | 2.7011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 71.2557 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 1948 | no aplica | SP001R002SE015R002 ; SP003R002SE015R002 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8-0,9-1-1,2 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.27 Limites Termicos Conductor 2xAASC 630 mm2 | 1.28 Limites Termicos Conductor 2xAASC 630 mm2+ | 1.29 Limites Termicos de sobrecarga Conductor 2xAASC 630 mm2 | 1.30 Limites Termicos de sobrecarga Conductor 2xAASC 630 mm2 | 0.14918 | 0.91631 | -0.86199 | 6.5463 | Anexo 1 - Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | [6 empty] | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1000 | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP MACUL - MACUL 110KV | C2 | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | 1 | LT096CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.421 | 0.060795 | 0.35215 | 3.3096 | 0.24055 | 1.0863 | 1.8315 | 75 | 1.3768 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 126.6769 | OPGW 18 FIBRAS | 100 | 1979 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.28 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.29 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 1.30 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 0.14917 | 0.9157 | -0.92906 | 0.477 | 1 Calculo de Capacidad Termica de Lineas Transmision | [7 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
1001 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN (STM) 110KV | C2 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | 1 | LT068CI2TR06T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.05 | 0.055156 | 0.40412 | 2.891 | 0.24323 | 1.0748 | 2.0229 | 85 | 1.2 | 1.369 | 85 | 1.306 | 1.507 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | Existe, sin embargo, eléctricamente no se encuentra conectado y por lo tanto no aplica | no aplica | 336.91 | 1988 | no aplica | 2866 - SP S/E FLORIDA H6-S1; 2868 - SP S/E FLORIDA H6-S2; 3518- SP S/E OCHAGAVIA H1; 4118 - SP S/E OCHAGAVIA H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.049 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1001 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 907-1001 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 907-1001 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 907-1001 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 907-1001 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 907-1001 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 907-1001 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1001 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 907-1001 | 27962010
1002 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV | C2 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | 1 | LT097CI2TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 1.896 | 0.054661 | 0.36018 | 3.2316 | 0.23907 | 1.0895 | 1.8925 | 75 | 1.086 | 1.278 | 75 | 1.181 | 1.406 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 114.77 | 1951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14251 | 0.88601 | -1.1002 | 1.859 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1002 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 908-1002 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 908-1002 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 908-1002 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 908-1002 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 908-1002 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 908-1002 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1002 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 908-1002
1003 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C2 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | 1 | LT052CI2TR08T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.5513 | 0.077866 | 0.37053 | 3.0856 | 0.27542 | 1.0796 | 1.7858 | 180 | 1.392 | 1.454 | 200 | 1.583 | 1.672 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 361.6 | ACCC (Dove) | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 129.59 | 1948 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14285 | 0.95323 | -1.026 | 4.462 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1003 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 909-1003 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 909-1003 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 909-1003 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 909-1003 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 909-1003 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 909-1003 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1003 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 909-1003
1004 | TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV | C2 | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | 1 | LT052CI2TR09T0835ST01T0835 |  | 110 | 1.048 | 0.11073 | 0.40441 | 3.0328 | 0.31658 | 1.1134 | 1.8605 | 75 | 0.7 | 0.815 | 75 | 0.77 | 0.9085 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 225.84 | 1948 | no aplica | 2866 - SP S/E FLORIDA H6-S1; 2868 - SP S/E FLORIDA H6-S2; 3518- SP S/E OCHAGAVIA H1; 4118 - SP S/E OCHAGAVIA H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14447 | 1.0068 | -0.97317 | 1.048 | Anexo 1-Límites Térmicos | 315 mm2.pdf | ZTT+OPGW+20-107099,+REV2.0.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 27962010
1007 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C2 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | 1 | LT008CI2TR03T0835ST01T0835 |  | 220 | 8.2232 | 0.027694 | 0.29578 | 3.9102 | 0.18124 | 0.88324 | 2.3302 | 75 | 2.109 | 2.49 | 75 | 2.308 | 2.761 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 32.925 | 1991 | no aplica | ID 2856 - SP S/E EL SALTO J2-S1; ID 2857 - SP S/E EL SALTO J2-S1 | no aplica | ID 6373 - TC S/E EL SALTO J2 | no aplica | ID 6373 - TC S/E EL SALTO J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13468 | 0.69151 | -1.3933 | 8.062 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
1008 | TAP LO ESPEJO (FFCC) - OCHAGAVIA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C2 | TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | 1 | LT047CI2TR01T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 3.7821 | 0.041914 | 0.25246 | 4.5933 | 0.23258 | 1.3566 | 2.3101 | 75 | 1.6137 | 1.8824 | 75 | 1.8028 | 1.9114 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 250.79 | 1946 | no aplica | ID:4123 SP S/E OCHAGAVIA H2 - ID:4124 SP S/E OCHAGAVIA H2 | no aplica | 1,2/5 | no aplica | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14406 | 0.89116 | 1.0936 | 3.7079 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1009 | LO ESPEJO - EST. Nº 11 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C2 | TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C2 | 4 | LT047CI2TR02T0835ST04T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 0.10302 | 0.039894 | 0.36326 | 3.2049 | 0.2178 | 1.3672 | 1.8167 | 180 | 2.235 | 2.336 | 200 | 2.43 | 2.565 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 747.4 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 100.16 | 11-12-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14235 | 0.88521 | -1.1012 | 0.101 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1009 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 891-1009 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 891-1009 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 891-1009 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 891-1009 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 891-1009 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 891-1009 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1009 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 891-1009
1010 | EST. Nº 11 - EST. Nº 16 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C2 | TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C2 | 5 | LT047CI2TR02T0835ST05T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 0.705 | 0.027469 | 0.25392 | 4.5736 | 0.20961 | 0.96258 | 2.3357 | 75 | 2.174 | 2.553 | 75 | 2.364 | 2.809 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 100.16 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14232 | 0.87063 | -1.1187 | 0.691 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1010 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 892-1010 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 892-1010 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 892-1010 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 892-1010 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 892-1010 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 892-1010 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1010 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 892-1010
1011 | EST. Nº 16 - TAP LA CISTERNA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C2 | TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C2 | 6 | LT047CI2TR02T0835ST06T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 2.448 | 0.039847 | 0.35545 | 3.2734 | 0.24945 | 1.1197 | 1.8734 | 180 | 2.234 | 2.335 | 180 | 2.43 | 2.564 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 747.4 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 454.72 | 11-12-2016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14517 | 1.0469 | -0.93722 | 2.4 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1011 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 893-1011 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 893-1011 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 893-1011 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 893-1011 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 893-1011 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 893-1011 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1011 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 893-1011
1012 | TAP LA CISTERNA - TAP LO ESPEJO (FFCC) 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO ESPEJO - OCHAGAVIA 110KV | C2 | TAP LA CISTERNA - TAP LO ESPEJO FFCC 110KV C2 | 1 | LT047CI2TR03T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID3485-25]; | 110 | 0.71563 | 0.041914 | 0.25246 | 4.5933 | 0.23258 | 1.3566 | 2.3101 | 75 | 1.6142 | 1.8828 | 75 | 1.8031 | 1.9115 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 250.79 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14406 | 0.89116 | 1.0936 | 0.7016 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1013 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV | C2 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | 1 | LT092CI2TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 1.8799 | 0.054637 | 0.36019 | 3.2301 | 0.25673 | 1.1408 | 1.8755 | 75 | 1.086 | 1.276 | 75 | 1.181 | 1.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 454.72 | 1967 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14501 | 0.013035 | -0.96731 | 1.843 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1013 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 895-1013 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 895-1013 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 895-1013 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 895-1013 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 895-1013 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 895-1013 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1013 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 895-1013
1014 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LAMPA - LAMPA 220KV | C2 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C2 | 1 | LT060CI2TR02T0835ST01T0835 |  | 220 | 0.051 | 0.083823 | 0.42602 | 2.7121 | 0.21155 | 1.0586 | 1.7847 | 75 | 0.80502 | 0.94049 | 75 | 0.89859 | 1.0495 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 6 | 1998 | no aplica | ID: 2959 - SP S/E LAMPA J1 | no aplica | 0,6-0,6-0,6 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.05 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1015 | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO ESPEJO - BUIN (STM) 110KV | C2 | TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | 1 | LT010CI2TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.722 | 0.08389 | 0.37119 | 3.1301 | 0.28806 | 1.449 | 1.8608 | 75 | 0.817 | 0.954 | 75 | 0.911 | 1.077 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 197.58 | 1963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14433 | 1.0128 | -0.96767 | 3.649 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1015 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 789-1015 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 789-1015 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 789-1015 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 789-1015 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 789-1015 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 789-1015 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1015 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 789-1015
1016 | TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO ESPEJO - BUIN (STM) 110KV | C2 | TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C2 | 1 | LT010CI2TR02T0835ST01T0835 | OP_MD:ID13851-24 | 110 | 5.7681 | 0.083889 | 0.37118 | 3.1301 | 0.29089 | 1.469 | 1.8608 | 75 | 0.815 | 0.952 | 75 | 0.909 | 1.076 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 406.1 | AASC | 1 | 38.3 | ACERO GALVANIZADO | 247.61 | 1963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14471 | 1.0337 | -0.9488 | 5.655 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1016 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 790-1016 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 790-1016 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 790-1016 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 790-1016 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 790-1016 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 790-1016 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1016 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 790-1016
1017 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV | C2 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | 1 | LT073CI2TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.0204 | 0.054441 | 0.39898 | 2.9203 | 0.19957 | 1.4178 | 1.9621 | 75 | 1.086 | 1.276 | 75 | 1.181 | 1.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 295 | 2002 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1017 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 791-1017 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 791-1017 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 791-1017 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 791-1017 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 791-1017 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 791-1017 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1017 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 791-1017
1018 | TAP SAN BERNARDO - BUIN (STM) 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO ESPEJO - BUIN (STM) 110KV | C2 | TAP SAN BERNARDO - BUIN (STM) 110KV C2 | 1 | LT010CI2TR04T0835ST01T0835 | OP_MD:ID13851-24 | 110 | 11.82 | 0.027446 | 0.2403 | 4.4775 | 0.22863 | 1.0462 | 2.2412 | 75 | 2.166 | 2.55 | 75 | 2.355 | 2.806 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | ACERO GALVANIZADO | 336.14 | 1963 | no aplica | SP006R002SE007R002 ; SP007R002SE007R002 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14464 | 0.9991 | -0.98036 | 11.59 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1018 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 792-1018 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 792-1018 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 792-1018 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 792-1018 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 792-1018 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 792-1018 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1018 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 792-1018
1019 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV | C2 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | 1 | LT074CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.046614 | 0.083754 | 0.38366 | 3.0123 | 0.22866 | 1.4531 | 1.7296 | 75 | 0.816 | 1.2773 | 75 | 1.3227 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 1 | no aplica | no aplica | 200.22 | 2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0457 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1019 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 793-1019 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 793-1019 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 793-1019 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 793-1019 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 793-1019 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 793-1019 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1019 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 793-1019
1020 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C2 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | 1 | LT028CI2TR01T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.10939 | 0.0275 | 0.3112 | 3.6993 | 0.2097 | 1.0105 | 2.1646 | 75 | 2.15 | 2.275 | 75 | 2.624 | 2.275 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 129.39 | 1947 | no aplica | 2789 SP S/E CHENA H2-S1/2790 SP S/E CHENA H2-S2 y 1333 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H8-S1/1334 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H8-S2 | 0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2; | no aplica | 2.4 | no aplica | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C2 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C2 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C2 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C2 | 0.1427 | 0.8784 | no aplica | 0.1061 | Límites Térmicos Sección Tramo Cerro Navia - Tap Pudahuel C2/ memoria ampacidad | 630 mm2 | OPGW 126,7 mm2 | CHI-20528, | Perfil Longitudinal..pdf. Perfil Longitudinal..dwg | 21032010.pdf | 21032010.pdf | 855 - 1020 Cerro Navia - Tap Pudahuel (Estructuras, Tipo y Coord).xlsx | Memoria Parámetros
1021 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV | C2 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | 1 | LT088CI2TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.2 | 0.21055 | 0.40812 | 2.8394 | 0.41648 | 1.4081 | 1.7876 | 75 | 0.45543 | 0.5249 | 75 | 0.47144 | 0.54708 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AASC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 114.63 | 1990 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14292 | 0.91545 | -1.0664 | 4.12 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1021 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 856-1021 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 856-1021 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 856-1021 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 856-1021 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 856-1021 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 856-1021 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1021 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 856-1021
1022 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C2 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | 1 | LT028CI2TR03T0835ST01T0835 |  | 110 | 3.74 | 0.027567 | 0.25017 | 4.6515 | 0.22521 | 0.99164 | 2.4288 | 75 | 2.171 | 2.549 | 75 | 2.361 | 2.805 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 248.93 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14424 | 0.97296 | -1.0057 | 3.67 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1022 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 857-1022 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 857-1022 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 857-1022 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 857-1022 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 857-1022 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 857-1022 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1022 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 857-1022
1023 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP MAIPU - MAIPU 110KV | C2 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | 1 | LT080CI2TR04T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.034 | 0.054617 | 0.39908 | 2.9221 | 0.20009 | 1.4422 | 1.9709 | 75 | 1.0859 | 1.2747 | 75 | 1.1805 | 1.4025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 383.23 | 1982 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.033 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1023 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 858-1023 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 858-1023 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 858-1023 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 858-1023 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 858-1023 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1023 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 858-1023
1024 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C2 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | 1 | LT028CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.73876 | 0.02753 | 0.24887 | 4.6699 | 0.23293 | 1.017 | 2.3335 | 75 | 2.1712 | 2.5488 | 75 | 2.3606 | 2.8045 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 457.87 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14536 | 1.0279 | -0.95382 | 0.72427 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1024 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 859-1024 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 859-1024 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 859-1024 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 859-1024 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 859-1024 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 859-1024 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1024 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 859-1024
1025 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV | C2 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | 1 | LT079CI2TR06T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.27 | 0.054855 | 0.35713 | 3.2629 | 0.26646 | 1.1297 | 1.9199 | 75 | 1.0861 | 1.2753 | 75 | 1.1807 | 1.4031 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 550 | 1994 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14571 | 1.0615 | -0.9246 | 2.225 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1025 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 860-1025 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 860-1025 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 860-1025 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 860-1025 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 860-1025 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 860-1025 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1025 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 860-1025
1026 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C2 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | 1 | LT028CI2TR07T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.044 | 0.027749 | 0.28618 | 2.4157 | 0.21675 | 0.97116 | 2.4157 | 75 | 2.1726 | 2.5507 | 75 | 2.3618 | 2.8063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 332.31 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14319 | 0.94423 | -1.0353 | 0.043 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1026 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 861-1026 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 861-1026 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 861-1026 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 861-1026 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 861-1026 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 861-1026 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1026 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 861-1026
1027 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV | C2 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | 1 | LT078CI2TR08T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.021 | 0.0544 | 0.3921 | 2.9682 | 0.1982 | 1.3554 | 1.9384 | 75 | 1.075 | 1.137 | 75 | 1.312 | 1.137 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 129.39 | 1963 | no aplica | 2789 SP S/E CHENA H2-S1/2790 SP S/E CHENA H2-S2 y 1333 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H8-S1/1334 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H8-S2. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C2 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C2 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C2 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Pudahuel C2 | 1027 Hoja datos conductor | no aplica | 1027 Diseño Estructura Proyectada | 1027 Perfil Longitudinal | 1027 Plano Conjunto Suspensión Anclaje | 1027 Diseño Estructura Proye | 1027 Listado Estructuras | Memoria Parámetros
1028 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C2 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | 1 | LT028CI2TR09T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.8872 | 0.0532 | 0.3999 | 2.9095 | 0.2251 | 1.0889 | 1.9446 | 180 | 1.792 | 1.896 | 180 | 2.212 | 2.406 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 546.4 | ACCC | 1 | 126.7 | OPGW 18 FIBRAS | 129.39 | -1947 | no aplica | 2789 SP S/E CHENA H2-S1/2790 SP S/E CHENA H2-S2 y 1333 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H8-S1/1334 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H8-S2. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | Límites Térmicos Sección Tramo Tap Pudahuel - Tap San Jose C1 | 0.1418 | 0.8234 | no aplica | 2.8 | MEMORIA AMPACIDAD | Especificaciones Técnicas Hamburg.pdf | OPGW 126,7 mm2.pdf | CHI - 26897, SDO-8691.pdf | CHI-25192-001-005 | conjunto de suspensión y anclaje | SDO-8691 | 863 - 1028 Tap Pudahuel - Tap San José (Estructuras, Tipo y Coord).xlsx | MEMORIA PARAMETROS
1029 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV | C2 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | 1 | LT081CI2TR10T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.16 | 0.12868 | 0.38905 | 2.9857 | 0.3341 | 1.1418 | 1.7706 | 180 | 1.0029 | 1.0456 | 200 | 1.1819 | 1.2482 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 265.6 | 19644 | no aplica | No aplicaa | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1448 | 1.0096 | -0.97054 | 2.118 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1029 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 864-1029 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 864-1029 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 864-1029 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 864-1029 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 864-1029 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 864-1029 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1029 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 864-1029
1030 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C2 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | 1 | LT028CI2TR11T0835ST01T0835 |  | 110 | 4.216 | 0.052419 | 0.35516 | 3.2339 | 0.26359 | 1.1226 | 1.8521 | 180 | 1.813 | 1.894 | 200 | 2.005 | 2.116 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 546.4 | ACCC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 407.8 | 1947 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14529 | 1.0495 | -0.93494 | 4.133 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1030 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 865-1030 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 865-1030 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 865-1030 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 865-1030 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 865-1030 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 865-1030 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1030 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 865-1030
1031 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV | C2 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | 1 | LT028CI2TR12T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.695 | 0.027507 | 0.252 | 4.6338 | 0.22643 | 1.0324 | 2.5646 | 75 | 2.1706 | 2.5483 | 75 | 2.3601 | 2.8041 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 453.25 | 1947 | no aplica | ID 2789 SP S/E CHENA A2-S1;'ID 2790 SP S/E CHENA A2-S2 | no aplica | 2 | 2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14523 | 0.99746 | -0.98173 | 0.681 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1031 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 866-1031 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 866-1031 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 866-1031 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 866-1031 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 866-1031 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 866-1031 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1031 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 866-1031
1032 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA MARTA - SANTA MARTA 110KV | C2 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | 1 | LT103CI2TR13T0835ST01T0835 | Última Actualización 26-06-2012 | 110 | 0.63 | 0.060644 | 0.35263 | 3.3089 | 0.2441 | 1.3803 | 1.8261 | 75 | 1.3768 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 71.2557 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14917 | 0.9157 | -0.85618 | 0.648 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1032 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | [6 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
1033 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - LAS VEGAS 44KV | C2 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | 1 | LT019CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 14.382 | 0.44303 | 0.4 | 3.05 | 0.71269 | 2.5 | 1.7852 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 66.63 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | NO HAY PROTECCION DE LINEA | no aplica | (300-600/5)/1000 | no aplica | 0.72 | 1033_Tabla de capacidad de conduc | 1033_Tabla de capacidad de conduc | 1033_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1033_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 14.1 | 1033_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1033_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1033_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1033_PERFIL LONGITUDINAL | 1033_SUSP Y ANCLAJE | 1033_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1033_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1033 - Calculo Parametros Linea | ID1033_Plano abatimiento_(en construcción)
1034 | AGUA SANTA - EST. N° 54A 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C2 | AGUA SANTA - TAP OFF PLACERES 110KV C2 | 1 | LT037CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 2.7744 | 0.046067 | 0.36399 | 3.2952 | 0.35454 | 1.0202 | 2.3651 | 75 | 1.217 | 1.351 | 75 | 1.679 | 2.039 | 0.61569 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 58.5632 | ACERO GALVANIZADO | 308 | 01-01-00 | no aplica | 1034_Estudio protecciones Laguna Verde - Agua Santa 110 kV | 1200-1600/1 | no aplica | 1.92 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14325 | 1.0645 | 922.7314 | 2.72 | 1034_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 1034_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1034_ HOJA DE DATO CONDUCTORES | OPGW | 1034_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1034_PERFIL LONGITUDINAL | 1034_SUSPE Y ANCLAJE | 1034_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA | 1034_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1034-Cálculo Parámetros Línea | ID1034_Plano Abatimiento
1035 | EST. 54A - TAP OFF PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C2 | AGUA SANTA - TAP OFF PLACERES 110KV C2 | 2 | LT037CI2TR01T0057ST02T0057 |  | 110 | 1.5096 | 0.045863 | 0.3555 | 3.2848 | 0.36517 | 1.1886 | 1.8488 | 75 | 1.217 | 1.351 | 75 | 1.482 | 1.673 | 0.61569 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 38.3174 | ACERO GALVANIZADO | 308 | 01-01-00 | no aplica | 1035_Estudio protecciones Laguna Verde - Agua Santa 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14441 | 1.0897 | -901.8503 | 1.48 | 1035_ACAR 1400 MCM Tabla capacidad de conduc; 1035_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1035_ HOJA DE DATO CONDUCTORES | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8.pdf | 1035_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1035_PERFIL LONGITUDINAL | 1035_SUSPE Y ANCLAJE | 1035_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA | 1035_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1035-Cálculo Parámetros Línea | ID1035_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1036 | TAP OFF PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF PLACERES - PLACERES 110KV | C2 | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | 1 | LT048CI2TR02T0057ST01T0057 |  | 110 | 1.734 | 0.26891 | 0.42891 | 2.7145 | 0.48884 | 1.5531 | 1.5901 | 75 | 0.36 | 0.398 | 75 | 0.366 | 0.405 | 0.34081 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | COBRE DESNUDO | 1 | 38.3174 | ACERO GALVANIZADO | 308 | 01-01-40 | no aplica | 1036_'739_SE15-DT-EZ-039-00-R00 | no aplica | 600/5 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14406 | 1.0523 | 0.93281 | 1.7 | 1036_Tabla de capacidad de conduc; 1036_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1036_HOJA DE DATO CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8.pdf | 1036_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1036_PERFIL LONGITUDINAL | 1036_PLANO SUP Y ANCLAJE | 1036_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA | 1036_ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1036-Cálculo Parámetros Línea | ID1036_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1043 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | C2 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 1 | LT022CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 18.2886 | 0.98236 | 0.45 | 2.87 | 1.2713 | 2.6 | 1.8068 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.225 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | 1043_SE01-DT-EZ-007-00-R0 | (300-600/5)/1000 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1043_Tabla de capacidad de conduc | 1043_Tabla de capacidad de conduc | 1043_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1043_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 17.93 | 1043_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1043_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1043_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1043_PERFIL LONGITUDINAL | 1043_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1043_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1043_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1043 - Calculo Parametros Linea | ID1043_Plano abatimiento_(en construcción)
1044 | TAP OFF RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | C2 | TAP OFF RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | 1 | LT022CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 0.3774 | 0.98236 | 0.45 | 2.87 | 1.2713 | 2.6 | 1.7442 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.225 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | 1044_SE01-DT-EZ-007-00-R0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1044_Tabla de capacidad de conduc | 1044_Tabla de capacidad de conduc | 1044_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1044_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 0.37 | 1044_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1044_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1044_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1044_PERFIL LONGITUDINAL | 1044_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1044_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1044 ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1044 - Calculo Parametros Linea | ID1044_Plano abatimiento_(en construcción)
1045 | TAP OFF CALEU - TAP OFF RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | C2 | TAP OFF CALEU - TAP OFF RUNGUE 44KV C2 | 1 | LT022CI2TR02T0057ST01T0057 |  | 44 | 6.9054 | 0.98236 | 0.45 | 2.87 | 1.2713 | 2.6 | 1.8068 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.225 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | 1045_SE01-DT-EZ-007-00-R0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1045_Tabla de capacidad de conduc | 1045_Tabla de capacidad de conduc | 1045_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1045_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 6.77 | 1045_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1045_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1045_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1045_PERFIL LONGITUDINAL | 1045_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1045_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1045_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1045 - Calculo Parametros Linea | ID1045_Plano abatimiento_(en construcción)
1046 | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV | C2 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 1 | LT029CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 4.6206 | 0.23114 | 0.42 | 2.65 | 0.61638 | 2.27 | 1.7139 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 9.52 | no aplica | 300 | 01-01-96 | no aplica | 1046_GMO-SGM-PROT-191-2017_Rev1 | no aplica | (400-200/5)/1000 | no aplica | 0.48 | 1046_Tabla de capacidad de conduc | 1046_Tabla de capacidad de conduc | 1046_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1046_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13386 | 0.87167 | 1120.79 | 4.53 | 1046_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1046_HOJA DE CONDUCTOR | 1046_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1046_TORRE MAS REPRESENTATIVA_(H) | 1046_PERFIL LONGITUDINAL | 1046_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1046_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1046_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1046 - Calculo Parametros Linea | ID1046_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1049 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C2 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | 1 | LT046CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 4.3758 | 0.41867 | 0.45824 | 2.949 | 0.56038 | 1.5005 | 1.7852 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 01-01-1925 | no aplica | 1049_SGM-PROT-101-2016_v5 | (600/5)/1000 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1049_Tabla de capacidad de conduc | 1049_Tabla de capacidad de conduc | 1049_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1049_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 4.29 | 1049_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1049_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1049_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1049_PERFIL LONGITUDINAL | 1049_PLANO DE CONJUNTO Y SUSPENSION;1049_Estructural | 1049_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA;1049_Estructural | 1049_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1049 - Calculo Parametros Linea | ID1049_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1050 | TAP OFF SAN FELIPE - TAP OFF SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C2 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | 1 | LT046CI2TR04T0057ST01T0057 |  | 44 | 12.1176 | 0.33498 | 0.47866 | 2.7614 | 0.47412 | 1.4314 | 1.5752 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 01-01-1925 | no aplica | 1050_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1050_Tabla de capacidad de conduc | 1050_Tabla de capacidad de conduc | 1050_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1050_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 11.88 | 1050_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1050_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1050_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1050_PERFIL LONGITUDINAL | 1050_PLANO DE CONJUNTO Y SUSPENSION;1050_Estructural | 1050_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA;1050_Estructural | 1050_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1050 - Calculo Parametros Linea | ID1050_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1051 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C2 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | 1 | LT046CI2TR05T0057ST01T0057 |  | 44 | 3.6414 | 0.33498 | 0.47866 | 2.7614 | 0.47412 | 1.4314 | 1.5752 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.31305 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 84 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 01-01-1925 | no aplica | 1051_SGM-PROT-101-2016_v5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1051_Tabla de capacidad de conduc | 1051_Tabla de capacidad de conduc | 1051_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1051_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 3.57 | 1051_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1051_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1051_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1051_PERFIL LONGITUDINAL | 1051_PLANO DE CONJUNTO Y SUSPENSION;1051_Estructural | 1051_PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA;1051_Estructural | 1051_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1051 - Calculo Parametros Linea | ID1051_Plano abatimiento_(en construcción)
1053 | TMO TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | C2 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | 1 | LT039CI2TR01T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 110 | 0.154 | 0.027676 | 0.29589 | 3.9256 | 0.21144 | 0.96369 | 2.4513 | 75 | 2.176 | 2.555 | 75 | 2.365 | 2.81 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 214.7 | 2002 | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14315 | 0.90278 | -1.0805 | 0.151 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1053 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 913-1053 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 913-1053 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 913-1053 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 913-1053 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 913-1053 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 913-1053 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1053 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 913-1053
1054 | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CALEU - CALEU 44KV | C1 | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | 1 | LT057CI1TR02T0835ST01T0835 | TORRE 125 - CALEU 44KV C1 | 44 | 0.0582 | 0.2769 | 0.398 | 2.9006 | 0.42378 | 1.6408 | 1.5801 | 75 | 0.34679 | 0.39756 | 75 | 0.37171 | 0.43008 | 0.33517 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 322.37 | 1971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0571 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1054 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 1054 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 1054 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 1054 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 1054 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 1054 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 1054 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1054 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 1054
1061 | BUIN (CGE)- EST. 40 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV | C1 | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV C1 | 1 | LT024CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 5.887 | 0.21547 | 0.3537 | 3.2949 | 0.3616 | 1.6931 | 1.3077 | 75 | 0.408 | 0.468 | 75 | 0.422 | 0.485 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 265.768 | 01-01-1963 | no aplica | ID11010-SP S/E FATIMA B6-S1; ID19538-SP S/E FATIMA B6-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.716 | 1061 Anexo 1-Límites térmicos BUIN (CGE)- EST. 40 66KV C1.xlsx | 1061 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1061 Anexo 4-Tipo de torre más representativa BUIN (CGE)- EST. 40 66KV C1.zip | 1061 Anexo 5-Perfil longitudinal BUIN (CGE)- EST. 40 66KV C1.zip | 1061 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1061 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1061 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1061 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1061 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases BUIN (CGE)- EST. 40 66KV C1.zip
1062 | EST. 29 - EST. 103 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV | C1 | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV C1 | 2 | LT024CI1TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 2.497 | 0.2115 | 0.3553 | 3.278 | 0.3584 | 1.7332 | 1.4197 | 75 | 0.451 | 0.521 | 75 | 0.468 | 0.543 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 794.116 | 01-01-1963 | no aplica | ID11010-SP S/E FATIMA B6-S1; ID19538-SP S/E FATIMA B6-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.424 | 1062 Anexo 1-Límites térmicos EST. 29 - EST. 103 66KV C1.xlsx | 1062 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1062 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 29 - EST. 103 66KV C1.zip | 1062 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 29 - EST. 103 66KV C1.zip | 1062 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1062 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1062 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1062 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1062 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 29 - EST. 103 66KV C1.zip
1063 | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV | C1 | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | 1 | LT023CI1TR22T0061ST01T0061 |  | 66 | 1.37 | 0.1538 | 0.4 | 2.9 | 0.4326 | 1.48 | 1.3199 | 50 | 0.379 | 0.514 | 50 | 0.403 | 0.571 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234 | IBBIS | 1 | no aplica | no aplica | 25 | 1983 | no aplica | ID8237-SP S/E CALERA CENTRO B1 | ID8175-TC S/E CALERA CENTRO B1 | no aplica | ID8175-TC S/E CALERA CENTRO B1 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal |  | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Calera Centro - Cerro Calera 66 kV C1
1064 | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | CAPULLO - PULELFU 66KV | C1 | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0005ST01G0005 |  | 66 | 1.2 | 0.2685 | 0.3685 | 3.109 | 0.5919 | 2.667 | 0.864 | 50 | 0.262 | 0.361 | 50 | 0.261 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1995 | 2045 | no aplica | 0.15 | 0.15 | 0.165 | 0.165 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1 | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Datos Conductor AAAC Alliance.xlsx | no aplica | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Perfil Longitudinal ML-E3.dwg;Perfil Longitudinal E3-SE Pulelfu.dwg | Conjuntos de Suspensión y Anclaje.dwg | Familia de estructuras con sus cuadros de cargas.dwg | 8. Listado distribución estructuras RevB.xlsx | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Pendiente
1067 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV | C1 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | 1 | LT166CI1TR02T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 0.0628 | 0.1717 | 0.397 | 2.9199 | 0.4138 | 1.4938 | 1.4608 | 75 | 0.477 | 0.547 | 75 | 0.521 | 0.575 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | COBRE DESNUDO | 1 | 70.9 | ACERO GALVANIZADO | 192.59 | 01-01-1958 | no aplica | [5 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1441 | 0.9912 | 0.0029908 | 0.061 | 1067 Anexo 1-Límites térmicos CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1.zip | 1067 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | 1067 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | 1067 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1.zip | 1067 Anexo 5-Perfil longitudinal CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1.zip | 1067 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1067 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1067 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1067 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1067 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1.zip
1068 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV | C2 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | 1 | LT166CI2TR03T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 0.06283 | 0.1717 | 0.397 | 2.9199 | 0.4138 | 1.4938 | 1.4608 | 75 | 0.477 | 0.547 | 75 | 0.521 | 0.575 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | COBRE DESNUDO | 1 | 71.26 | ACERO GALVANIZADO | 192.59 | 01-01-1958 | no aplica | [5 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1441 | 0.9912 | 0.002908 | 0.061 | 1068 Anexo 1-Límites térmicos CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2.zip | 1068 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | 1068 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | 1068 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2.zip | 1068 Anexo 5-Perfil longitudinal CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2.zip | 1068 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1068 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1068 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1068 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1068 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2.zip
1071 | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - TENO 66KV | C1 | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 1 | LT046CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 7.97 | 0.211 | 0.359 | 3.22 | 0.355 | 1.48 | 1.407 | 75 | 0.456 | 0.527 | 90 | 0.603 | 0.679 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 56.1 | 01-01-1948 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.81 | 1071 Anexo 1-Límites térmicos CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1.ZIP | 1071 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1071 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1.zip | 1071 Anexo 5-Perfil longitudinal CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1.zip | 1071 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1071 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1071 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1071 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1071 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1.zip
1073 | COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV | C1 | COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1 | 1 | LT302CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 13.28 | 0.343 | 0.41 | 2.827 | 0.488 | 1.515 | 1.454 | 50 | 0.213 | 0.277 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 | 1964 | no aplica | ID-23864 SP S/E SAN CARLOS B1-S1; ID-23865 SP S/E SAN CARLOS B1-S2 | no aplica | ID-23968 TC S/E SAN CARLOS B1 (0,800kA) | no aplica | ID-23968 TC S/E SAN CARLOS B1 (1,20kA) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.023 | 1073 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1073 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1073 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1073 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1073 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1073 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1073 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1073 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1073 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1074 | CONFLUENCIA - LOS MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | CONFLUENCIA - LOS MAITENES 220KV | C1 | CONFLUENCIA - LOS MAITENES 220KV C1 | 1 | LT009CI1TR06L0022ST01L0022 |  | 220 | 16.9931 | 0.0534 | 0.41283 | 2.7838 | 0.26001 | 1.1637 | 1.8253 | 80 | 1.022 | 1.198 | 100 | 1.535 | 1.75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.04 | AAAC | 1 | 99.2 | Aleacion de Aluminio | 46 | 2011 | 2065 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.59 | Anexo 1 - Limites Termicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 2108-DG-AAS-LT02-LDE-1 - LDE – LT Confluencia – Maitenes 1x220kV.xlsx | anexo | PENDIENTE
1077 | DIEGO DE ALMAGRO - EST. 89 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 1 | LT256CI1TR03T0058ST01T0058 | OK | 110 | 21.63 | 0.2728 | 0.40022 | 2.8953 | 0.41952 | 1.6781 | 1.4614 | 75 | 0.381 | 0.434 | 75 | 0.39 | 0.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.097 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 807 | 1985 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 21.0021 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
1078 | ESTR. AT S/P (N°3) - ESTR. AT 10906 (N°9) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 2 | LT003CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 110 | 0.904 | 0.168 | 0.36719 | 3.1341 | 0.31471 | 1.7165 | 1.3807 | 80 | 0.5527 | 0.58735 | 80 | 0.586 | 0.69017 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1078_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | Indefinido | '5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1078_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1078_Limites conductor ACSR LINNET | 1078_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1078_Limites conductor ACSR LINNET | 1078_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1078_Limites conductor ACSR LINNET | 1078_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1078_Limites conductor ACSR LINNET | no aplica | no aplica | no aplica | 0.878 | 1078_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1078_Limites conductor ACSR LINNET | 1078_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 1078_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 1078_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-04-PL-004-L1; 1078_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-04-PL-004-L2 | 1078_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1078_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 1078_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 1078_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 1078_SAESA-LT-SEC-04 Estr. 3 - Estr. 9 | 1078_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R6 | 1078_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1079 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV | C1 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 1 | LT008CI1TR07L0020ST01L0020 |  | 110 | 25.3 | 0.1163 | 0.3792 | 2.9365 | 0.3028 | 1.1798 | 1.7554 | 75 | 0.625 | 0.735 | 75 | 0.797 | 0.961 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 297.6 | ACSR | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | 01-01-1968 | no aplica | no aplica | H6 | H1 | H6 | H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 24.8 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID1079.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID1079 - ID1080.pdf
1080 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV | C2 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 2 | LT008CI2TR08L0020ST02L0020 |  | 110 | 26.1 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7512 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | 01-01-1968 | no aplica | no aplica | H7 | no aplica | H7 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 25.6 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID1080.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID1079 - ID1080.pdf
1081 | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ESPERANZA - LAS VEGAS 110kV | C1 | ESPERANZA - LAS VEGAS 110kV C1 | 2 | LT013CI1TR02T0061ST02T0061 |  | 110 | 0.28 | 0.21185 | 0.43 | 2.8091 | 0.6152 | 2.27 | 1.51 | 50 | 0.299 | 0.402 | 50 | 0.304 | 0.414 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 159 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 174 | 1993 | no aplica | ID22436-SP S/E ESPERANZA H3-S1, ID22437-SP S/E ESPERANZA H3-S2; ID3590-SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H6-S1; ID3591-SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H6-S2 | ID8172-TC S/E ESPERANZA H3 | ID8174-TC S/E LAS VEGAS (AES ANDES) H6 | ID8172-TC S/E ESPERANZA H3 | ID8174-TC S/E LAS VEGAS (AES ANDES) H6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.16 | 0.43 | 2.8 | 0.257 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Esperanza - Las Vegas
1082 | ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | MAULE - LIRCAY 66KV | C1 | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 2 | LT003CI1TR01G0071ST02G0071 | Se desbloquea limite termico para aclarar (ver correo enviado el 14-03-2025, solicitud 3231-25) | 66 | 26.1 | 0.092 | 0.41 | 2.44 | 0.2352 | 1.5261 | 1.4046 | 55 | 0.569 | 0.751 | 55 | 1.152 | 1.344 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 66.3 | Acero | 200 | 10-01-2008 0:00:00 | no aplica | EAP_Hidromaule_Rev_1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 26 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1.zip | 2 HD conductores de fase en extensión Lircay.zip | 3 HD cable de guardia en extension Lircay.zip | 4 Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea Lircay.zip | 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras, en extensión Lircay.zip | 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión Lircay.zip | 7 Planos de diseño de familia de estructuras Lircay.zip | 8 Listado de distribucion de estructuras, en extension Lircay.zip | 9 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos en extensión Lircay.zip | HDM04-1014-0121_1-7.pdf | 9 .Plano de Ancho de la servidumbre de la línea ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1.zip
1083 | EST. 153 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | C1 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 1 | LT257CI1TR05T0058ST01T0058 | OK | 110 | 44.24 | 0.2728 | 0.39705 | 2.9341 | 0.41985 | 1.7258 | 1.4739 | 50 | 0.249 | 0.33 | 50 | 0.255 | 0.338 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 1256 | 1985 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 42.9525 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
1085 | ESTRUCTURA 36A - HOSPITAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - HOSPITAL 66KV | C1 | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 1 | LT026CI1TR02T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 1.8 | 0.211 | 0.327 | 3.576 | 0.353 | 1.542 | 1.189 | 75 | 0.455 | 0.525 | 90 | 0.602 | 0.676 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 54.06 | 01-01-1999 | no aplica | INICIO: ID11009-SP S/E FATIMA B5-S1 INICIO: ID19537- SP S/E FATIMA B5-S2 FINAL: ID333-SP S/E HOSPITAL B2 | no aplica | ID10219-TC S/E HOSPITAL B2 (0,6 kA) | no aplica | ID10219-TC S/E HOSPITAL B2 (0.72 kA) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.76 | 1085 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 36A - HOSPITAL 66KV C1.zip | 1085 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1085 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 36A - HOSPITAL 66KV C1.zip | 1085 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 36A - HOSPITAL 66KV C1.zip | 1085 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1085 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1085 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1085 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1085 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 36A - HOSPITAL 66KV C1.zip
1086 | FATIMA - ESTRUCTURA 36A 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - HOSPITAL 66KV | C1 | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 2 | LT026CI1TR02T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 5.25 | 0.338 | 0.364 | 3.193 | 0.481 | 1.52 | 1.276 | 75 | 0.338 | 0.388 | 90 | 0.42 | 0.468 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.02 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 54.06 | 01-01-1999 | no aplica | INICIO: ID11009-SP S/E FATIMA B5-S1 INICIO: ID19537- SP S/E FATIMA B5-S2 FINAL: ID333-SP S/E HOSPITAL B2 | ID12706-TC S/E FATIMA B5 (0,72 kA) | no aplica | ID12706-TC S/E FATIMA B5 (31,5 kA) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.15 | 1086 Anexo 1-Límites térmicos FATIMA - ESTRUCTURA 36A 66KV C1.zip | 1086 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1086 Anexo 4-Tipo de torre más representativa FATIMA - ESTRUCTURA 36A 66KV C1.zip | 1086 Anexo 5-Perfil longitudinal FATIMA - ESTRUCTURA 36A 66KV C1.zip | 1086 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1086 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1086 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1086 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1086 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases FATIMA - ESTRUCTURA 36A 66KV C1.zip
1088 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 | C3 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | 1 | LT004CI1TR05G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 220 | 37.4 | 0.051 | 0.3868 | 2.72 | 0.2877 | 1.0923 | En consulta | 50 | 1,132 (tramo aéreo); 0,6915 (tramo subterráneo) | no aplica | En consulta | 1,376 (tramo aéreo) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 710 | 1400 MCM AAAC (tramo aéreo), 1000R XLPE HDPE (tramo subterráneo) | 1 | 105 | Fibra optica- tubo de aluminio cubierto en acero. Ver ficha técnica | 125 | 23-12-2009 | no aplica | ID9648-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J3 ;ID8057-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J3-S1 ;ID9647-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J3-S2;ID8053-SP S/E MAITENCILLO J9-S1 ;ID13550-SP S/E MAITENCILLO J9-S2 | ID8145-TC S/E GUACOLDA J3 | ID8155-TC S/E MAITENCILLO J9 | ID8145-TC S/E GUACOLDA J3 | ID8155-TC S/E MAITENCILLO J9 | Informe y tabla capacidad termica conductor NOTA: (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | Informe y tabla capacidad termica conductor NOTA: (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | Informe y tabla capacidad termica conductor NOTA: (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | Informe y tabla capacidad termica conductor NOTA: (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | En consulta | En consulta | En consulta | 36.5 | Informe y tabla capacidad termica conductor | IDE-1968 Hoja datos conductor Tasset1400 | IDE 2420 datasheet_monotubo_132_12acs_234_esquerda | Torre representativa tipo GMS1 Guacolda - Maitencillo C3 y C4 | IDE 1638 GUA_25-04-08 PERFILES LONGITUDINALES GUA-MAIT CIRCUITO 3-4 | IDE 1970- ABG-16-LDT-58e-002_1 | Planos familia estructuras LT N°2 GuMa C3, C4 220kV | distribucion estructuras Cto3 y Cto4 Guacolda - Maitencillo 220 kV | Memoria de ca´lculo para´metro ele´ctrico Li´nea 2 2x220kV Guacolda-Maitencillo.pdf / 11. Cálculo de Impedancia_Sequence Impedance_Trefoil.pdf | Se adjunta plano Abatimiento
1089 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 | C4 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | 1 | LT004CI2TR06G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 220 | 36.7 | 0.05104 | 0.3868 | 2.72 | 0.2877 | 1.0923 | En consulta | 50 | 1,132 (tramo aéreo); 0,6915 (tramo subterráneo) | NO APLICA | En consulta | 1,376 (tramo aéreo) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 710 (tramo aéreo), 1000 (tramo subterráneo) | 1400 MCM AAAC (tramo aéreo), 1000R XLPE HDPE (tramo subterráneo) | 1 | 105 | Fibra optica- tubo de alumino- proteccion exterior de acero. Ver ficha técnica | 125 | 23-12-2009 | no aplica | ID9650-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J4 ;ID8058-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J4-S1 ;ID9649-SP S/E CENTRAL GUACOLDA J4-S2 ;ID8054-SP S/E MAITENCILLO J10-S1 ;ID13552-SP S/E MAITENCILLO J10-S2 | ID8146-TC S/E GUACOLDA J4 | ID8152-TC S/E MAITENCILLO J10 | ID8146-TC S/E GUACOLDA J4 | ID8152-TC S/E MAITENCILLO J10 | Informe y tabla capacidad termica conductor (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | Informe y tabla capacidad termica conductor (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | Informe y tabla capacidad termica conductor (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | Informe y tabla capacidad termica conductor (incluye para cable subterraneo y conductor aereo) | En consulta | En consulta | En consulta | 36.7 | Informe y tabla capacidad termica conductor | IDE-1968 Hoja datos conductor Tasset1400 | IDE 2420 datasheet_monotubo_132_12acs_234_esquerda | Torre representativa tipo GMS1 Guacolda -Maitencillo C3 y C4 | IDE 1638 GUA_25-04-08 PERFILES LONGITUDINALES GUA-MAIT CIRCUITO 3-4 | IDE 1970- ABG-16-LDT-58e-002_1 | Planos familia estructuras LT N"2 GuMa C3, C4 220kV | Distribucion de estructuras Cto3 y Cto4 Guacolda-Maitencillo 220kV | Memoria de cálculo parámetro eléctrico Línea 2 2x220kV Guacolda-Maitencillo.pdf / 11. Cálculo de Impedancia_Sequence Impedance_Trefoil.pdf | Se adjunta plano abatimiento
1095 | ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV | C1 | LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 1 | LT040CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 1.9469 | 0.2114 | 0.3732 | 3.093 | 0.3558 | 1.47 | 1.4808 | 75 | 0.458 | 0.526 | 75 | 0.497 | 0.637 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 69.41 | 01-12-2013 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.8902 | 1095 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1.xlsx | 1095 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1095 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1.zip | 1095 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1.zip | 1095 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1095 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1095 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1095 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1095 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1.zip
1096 | ESTRUCTURA 70 - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV | C1 | LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2 | LT040CI1TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 9.0743 | 0.2114 | 0.3732 | 3.0927 | 0.3553 | 1.4497 | 1.472 | 75 | 0.458 | 0.526 | 75 | 0.497 | 0.637 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 55.48 | 01-01-1965 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.81 | 1096 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 70 - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1.xlsx | 1096 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1096 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 70 - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1.zip | 1096 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 70 - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1.zip | 1096 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1096 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1096 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1096 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1096 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 70 - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1.zip
1097 | LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV | C1 | LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 3 | LT040CI1TR01T0058ST03T0058 | Cachapoal | 66 | 9.7616 | 0.211 | 0.37329 | 3.0936 | 0.3552 | 1.4284 | 1.501 | 75 | 0.458 | 0.526 | 75 | 0.497 | 0.637 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 44.19 | 01-01-1965 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.4773 | 1097 Anexo 1-Límites térmicos LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1.xlsx | 1097 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1097 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1.zip | 1097 Anexo 5-Perfil longitudinal LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1.zip | 1097 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1097 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1097 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1097 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1097 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1.zip
1098 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV | C1 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 1 | LT214CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 13.82 | 0.6262 | 0.3647 | 3.2149 | 0.7694 | 1.5301 | 1.2861 | 75 | 0.231 | 0.24 | 90 | 0.271 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 32.58 | 1999 | no aplica | ID351 SP S/E LAS CABRAS B2 | ID10329- TC S/E LAS CABRAS B2 (TAP 0,3, PRIM 0,3) | no aplica | ID10329- TC S/E LAS CABRAS B2 (0,36) | no aplica | ID 1098 '1.27 LTP sin sol (LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 ) | ID 1098 '1.28 LTP con sol (LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 ) | ID 1098 '1.29 LTT sin sol (LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 ) | ID 1098 '1.30 LTT con sol (LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 ) | no aplica | no aplica | no aplica | 13.82 | 211178-EL-MC-001 | CABLES_AAAC | no aplica | 211178-EL-LT-001_RevB | 211178-EL-LT-002 | 211178-EL-LT-003_RevB | 211178-EL-LT-004_RevB | ID-1098 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211178-EL-MC-002 | 211178-EL-LT-005_RevB
1099 | CENTRAL LAS PIEDRAS - EL PEÑON 110KV C1 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | CENTRAL LAS PIEDRAS - EL PEÑON 110KV | C1 | CENTRAL LAS PIEDRAS - EL PEÑON 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02G0041ST01G0041 |  | 110 | 0.103 | 0.091 | 0.341 | 3.416 | 0.236 | 1.547 | 1.423 | 75 | 0.781 | 0.866 | 90 | 1.017 | 1.147 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 51 | 01-01-1962 0:00:00 | no aplica | ID315-SP S/E EL PEÑON H4-S1 ID4745-SP S/E EL PEÑON H4-S2 | ID23574-TC S/E CENTRAL LAS PIEDRAS HT-1 | ID10140-TC S/E EL PENON H4 | 1.44 |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.103 | ID 1099 Límites térmicos | AAAC FLINT | no aplica | ENLASA - Informe Medidas Patio | ENLASA - Informe Medidas Patio | ENLASA - Informe Medidas Patio | ENLASA - Informe Medidas Patio | Listado de distribución de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros | no aplica
1100 | LAS VEGAS - TAP OFF ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | C1 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 1 | LT022CI1TR07T0057ST01T0057 |  | 44 | 15.6978 | 0.98236 | 0.45 | 2.87 | 1.2713 | 2.6 | 1.8068 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.225 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | 1100_SE01-DT-EZ-007-00-R0 | (500/5)/1000 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1100_Tabla de capacidad de conduc | 1100_Tabla de capacidad de conduc | 1100_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1100_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 15.39 | 1100_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1100_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1100_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1100_PERFIL LONGITUDINAL | 1100_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1100_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1100_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1100 - Calculo Parametros Linea | ID1100_Plano abatimiento_(en construcción)
1101 | TMO LO PRADO - EST. Nº 25 44kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C2 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 1 | LT041CI2TR01T0835ST01T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 4.0107 | 0.21039 | 0.36955 | 3.1407 | 0.35494 | 1.5036 | 1.7689 | 75 | 0.48472 | 0.51149 | 75 | 0.48472 | 0.51149 | 0.45627 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AASC | 1 | no aplica | no aplica | 97.015 | 1965 | no aplica | ID: 3015 - SP S/E LO PRADO F2 | 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,45-0,5-0,6 | no aplica | 0.4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.932 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1108 | EST. 104 (TO MARIA DOLORES) - EST. 137 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | EST. 104 (TO MARIA DOLORES) - EST. 401 (TO SF ENERGIA) 220KV C1 | 3 | LT008CI1TR05A0021ST03A0021 |  | 220 | 12.707 | 0.0881 | 0.4139 | 2.768 | 0.2336 | 1.354 | 0.715 | 75 | 0.77 | 0.944 | 75 | 10.7 POR 3 SEG | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 01-02-1998 | no aplica | ID4944-SP S/E CELULOSA LAJA JL1-S1 ID8745-SP S/E CELULOSA LAJA JL1-S2 ID8746-SP S/E CELULOSA LAJA JL1-1 ID8747-SP S/E CELULOSA LAJA JL1-2 | ID7693 - TC S/E CELULOSA LAJA JL1 | no aplica | ID7693 - TC S/E CELULOSA LAJA JL1 | no aplica | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | no aplica | no aplica | no aplica | 6.889 | CAP ACSR 636 MCM I VS TAMB (GROSBEAK).XLSX | ASCR 636 MCM | no aplica | Anexo 4 Torre Más representativa_Tipo 22 A1.1.pdf /Modelo de estructuras Charrúa - Nacimiento / Información Carta DE 05293-20 | Perfil Longitudinal con ubicación de estructuras - Tramo 2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ID 1108 EST. 104 (TO MARIA DOLORES) - EST. 137 220KV C1
1111 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV | C1 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 1 | LT207CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 66 | 14.69 | 0.5542 | 0.3791 | 2.8252 | 0.7026 | 1.479 | 1.3347 | 50 | 0.159 | 0.205 | 50 | 0.159 | 0.206 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 30.324 | 1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.4 | 1111 Anexo 1-Límites térmicos NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1.xlsx | 1111 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1111 Anexo 4-Tipo de torre más representativa NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1.zip | 1111 Anexo 5-Perfil longitudinal NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1.zip | 1111 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1111 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1111 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1111 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1111 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1.zip
1112 | NUEVA VENTANAS - PORTAL MUFAS VENTANAS 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV | C2 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 3 | LT013CI2TR01G0049ST03G0049 |  | 220 | 0.24 | 0.044201 | 0.053061 | 81.1714 | 0.047779 | 0.044504 | 81.1714 | 90 | 1.2373 | 1.3339 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | XLPE cobre | 1 | no aplica | no aplica | 16.03 | 2009 | no aplica | ***PENDIENTE*** | 7931 TC S/E NUEVA VENTANAS D-07 N1: 2500 / 5A 5P20 50 VA / N2: 2500 / 5A 5P20 50 VA / N3: 1600 / 5A CL0,5 30 VA / N4: 2500 / 5A CL0,2 30 VA / N5: 2500 / 5A 5P20 50 VA/ N6: 1600 / 5A 5P20 50 VA | no aplica | 2.5 | no aplica | Anexo 1 - Límites térmicos.zip | Anexo 1 - Límites térmicos.zip | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.23 | Anexo 1 - Límites térmicos.zip | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1113 | PORTAL MUFAS VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV | C2 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 2 | LT013CI2TR01G0049ST02G0049 |  | 220 | 29.7 | 0.036776 | 0.30492 | 3.7932 | 0.26906 | 1.0408 | 2.2669 | 50 | 1.122 | 1.569 | 50 | 1.123 | 1.691 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 2 | 83.14 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 221.3 | 2009 | no aplica | ID6434-SP S/E NOGALES J2; D6431-SP S/E NOGALES J2/J3-S1; ID6432-SP S/E NOGALES J2/J3-S2; ID6433-SP S/E NOGALES J3 | no aplica | ID 9410 - TC S/E NOGALES J2 3000-2500-2000-1500/1-1-1-1A N1T1: TPZ 7.5 VA / N2T1: TPZ 7.5 VA / N3T1: 5P20 7.5 VA / N4T1: 2 CL0,2 FS5 10 VA ; ID 9411 - TC S/E NOGALES J3 3000-2500-2000-1500/1-1-1-1A N1T1: TPZ 7.5 VA / N2T1: TPZ 7.5 VA / N3T1: 5P20 7.5 VA / N4T1: 2 CL0,2 FS5 10 VA | 2.5 | 3 | ID 1113 Límites térmicos.pdf | ID 1113 Límites térmicos.pdf | ID 1113 Límites térmicos.pdf | ID 1113 Límites térmicos.pdf | 0.14226 | 0.86324 | no aplica | 29.6 | ID 1113 Límites térmicos.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia.zip | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.zip | Anexo 5 Perfil Longitudinal.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos.zip | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip | NVT_LTVN_0703_DWG_002_6_Planta_General_Propietarios (Infotec).pdf / NVT_LTVN_0703_DWG_006_1_Franja_Servidumbre (Infotec).pdf
1117 | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR02L0022ST01L0022 | MD_OP:OP01180-23 | 220 | 33.8019 | 0.057 | 0.406 | 2.8682 | 0.298 | 1.0722 | 1.9998 | 57 | 0.776 | 1.023 | 100 | 1.62 | 1.846 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.04 | AAAC | 1 | 48.3 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 43.56 | 2011 | 2065 | ID19313 - SP S/E POLPAICO J13-S1; ID6459 - SP S/E POLPAICO J13-S2; ID4959 - SP S/E SANTA FILOMENA J1-S1; ID16616 - SP S/E SANTA FILOMENA J1-S2 | ID11986 - TC S/E POLPAICO J13 | ID5867 - TC S/E SANTA FILOMENA J1 | ID11986 - TC S/E POLPAICO J13 | ID5867 - TC S/E SANTA FILOMENA J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1407 | 0.8055 | no aplica | 32.9904 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de la temperatura ambiente y temperatura del conductor (tabla de relación corriente – temperatura) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia en extensión | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
1120 | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RAUQUEN - CURICO 66kV | C1 | RAUQUEN - CURICO 66kV C1 | 1 | LT212CI1TR03T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 6.79 | 0.2714 | 0.41514 | 2.7994 | 0.4172 | 1.6236 | 1.3798 | 50 | 0.2429 | 0.3199 | 50 | 0.2472 | 0.3265 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.41 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 333 | 1950 | no aplica | ID596 SP S/E TENO B2-S1;ID6322 SP S/E TENO B2-S2;ID296 SP S/E CURICO B1 | no aplica | ID10055- TC S/E CURICO B1 (TAP 0,4, PRIM 0,4) | no aplica | ID10055- TC S/E CURICO B(0,4) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.59 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
1122 | REGULADORA RAPEL - TAP OFF NIHUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | REGULADORA RAPEL - TAP OFF NIHUE 66KV | C1 | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 1 | LT327CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 7.655 | 0.342 | 0.407 | 2.831 | 0.489 | 1.698 | 1.497 | 50 | 0.211 | 0.274 | 50 | 0.213 | 0.278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 551.82 | 1958 | no aplica | ID6732 SP S/E REGULADORA RAPEL B1-S1 | 0,4ID11002 TC S/E REGULADORA RAPEL BL1 (TAP: 0,4;PRIMARIO: 0.2 ; 0.4) | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.432 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.zip | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
1123 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 1 | LT054CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 12.03 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.49 | 1.621 | 1.448 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | ID 481 SP S/E PARRAL B2 | 10759 TC S/E PARRAL B2 (0,300kA) | 10423 TC S/E LINARES B1 (0,300kA) | 10759 TC S/E PARRAL B2 (0,360kA) | 10423 TC S/E LINARES B1 (0,600kA) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.795 | 1123 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1123 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1123 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1123 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1123 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1123 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1123 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1123 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1123 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1124 | KM 21 - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | C1 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 4 | LT003CI1TR01L0077ST04L0077 |  | 220 | 8 | 0.031 | 0.2065 | 54.7294 | 0.1788 | 1.679 | 54.7294 | 90 | 0.412 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | CABLE ILJIN | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-1969 | 01-01-2040 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO)
1125 | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CORDILLERA - SAG 220KV | C1 | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0077ST01L0077 |  | 220 | 0.3 | 0.0485 | 0.2583 | 44.6215 | 0.1961 | 1.6346 | 44.6215 | 90 | 0.568 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | CABLE TELEFONIKA | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-2010 | 01-01-2065 | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.29 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CONDUCTOR FASE TELE-FONIKA | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO)
1128 | EST. 5 - TAP OFF QUILPUE 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | C1 | SAN PEDRO - TAP OFF QUILPUE 110KV C1 | 2 | LT013CI1TR01T0057ST02T0057 |  | 110 | 18.4416 | 0.21194 | 0.40423 | 2.8744 | 0.42062 | 1.4225 | 1.6967 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 38.3174 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-22 | no aplica | 1128_Estudio protecciones San Pedro - Miraflores 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1128_Tabla de capacidad de conduc | 1128_Tabla de capacidad de conduc | 1128_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1128_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 18.08 | 1128_Tabla de capacidad de conduc | 1128_HOJA DE CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1128_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1128_PERFIL LLTT | 1128_CONJUNTO DE SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | 1128_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1128_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1128 - Calculo Parametros Linea | ID1128_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1129 | EST. 5 - EST. 37 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV | C1 | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C1 | 2 | LT035CI1TR01T0057ST02T0057 |  | 110 | 9.0678 | 0.21194 | 0.40423 | 2.8744 | 0.42062 | 1.4225 | 1.6967 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 38.3174 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 1922 | no aplica | 1129_Estudio protecciones San Pedro - Peñablanca 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1129_Tabla de capacidad de conduc | 1129_Tabla de capacidad de conduc | 1129_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1129_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 993.15 | 8.89 | 1129_Tabla de capacidad de conduc | 1129_HOJA DE CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1129_torre mas representativa | 1129_PERFIL LONGITUDINAL | 1129_conjunto de suspención y anclaje | 1129_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1129_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1129 - Calculo Parametros Linea | ID1129_Plano abatimiento_(en construcción)
1132 | SEAT EL SOL - SER EL SALTO 44KV C1 | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | SEAT EL SOL - SER EL SALTO 44KV | C1 | SEAT EL SOL - SER EL SALTO 44KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0068ST01L0068 |  | 44 | 11.2 | 0.2374 | 0.3717 | 3.1 | 0.4839 | 1.7535 | 2.476 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica |  |  | 2005 | no aplica | no aplica | [8 empty] | 0.48392 | 1 | 2.476 | 11.2
1133 | SEAT EL SOL - SER VILLA ALEMANA 44KV C2 | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | SEAT EL SOL - SER VILLA ALEMANA 44KV | C2 | SEAT EL SOL - SER VILLA ALEMANA 44KV C2 | 1 | LT001CI2TR01L0068ST01L0068 |  | 44 | 4.8 | 0.3765 | 0.3931 | 2.9 | 0.7675 | 1.8535 | 2.315 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica |  |  | 2005 | no aplica | no aplica | [8 empty] | 0.76747 | 1 | 2 | 4.8
1134 | SER EL SOL - SER PORTALES 44KV C3 | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | EFE VALPARAÍSO S.A. | SER EL SALTO - SER PORTALES 44KV | C3 | SER EL SALTO - SER PORTALES 44KV C3 | 1 | LT003CI3TR01L0068ST01L0068 |  | 44 | 10.3 | 0.5634 | 0.5301 | 60.4 | 1.1486 | 2.4937 | 4.8215 | [6 empty] | 0.333 | SI | 8 | 0.333 | SI | 8 | 120 | XAT | 1 | no aplica |  |  | 2005 | no aplica | no aplica | [8 empty] | 0.76747 | 2.4937 | 4 | 10.3
1135 | TAP OFF ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | C1 | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.9384 | 0.21194 | 0.40423 | 2.8744 | 0.42062 | 1.4225 | 1.6967 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 38.3174 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-22 | no aplica | 1135_Estudio protecciones San Pedro - Miraflores 110 kV | no aplica | (400-800/5)/1000 | no aplica | 0.96 | 1135_Tabla de capacidad de conduc | 1135_Tabla de capacidad de conduc | 1135_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1135_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 0.92 | 1135_Tabla de capacidad de conduc | 1135_HOJA DE CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1145_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1135_PERFIL LLTT | 1135_CONJUNTO DE SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | LT02-PL-ST-001-05-R00 | 1135_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1135 - Calculo Parametros Linea | ID1135_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1136 | TAP OFF ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PEÑABLANCA - MIRAFLORES 110KV | C2 | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | 1 | LT036CI1TR03T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.9384 | 0.21194 | 0.40423 | 2.8744 | 0.42062 | 1.4225 | 1.6967 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 38.3174 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-22 | no aplica | 1136_Estudio protecciones Peñablanca - Miraflores 110 kV | no aplica | (400-800/5)/1000 | no aplica | 0.96 | 1136_Tabla de capacidad de conduc | 1136_Tabla de capacidad de conduc | 1136_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1136_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 0.92 | 1136_Tabla de capacidad de conduc | 1136_HOJA DE CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1136_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1136_PERFIL LLTT | 1136_CONJUNTO DE SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | LT02-PL-ST-001-05-R00 | 1136_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1136 - Calculo Parametros Linea | ID1136_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1137 | TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA 110KV | C1 | TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA 110KV C1 | 1 | LT083CI1TR23T0835ST01T0835 |  | 110 | 0.02 | 0.038446 | 0.39088 | 3.0044 | 0.21569 | 1.0887 | 2.1247 | 75 | 1.52 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 231.28 | 2005 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14334 | 0.86837 | -1.121 | 0.02 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1137 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 1137-950 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 1137-950 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 1137-950 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 1137-950 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 1137-950 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 1137-950 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1137 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 1137-950
1138 | TAP OFF ENTEL - TAP OFF RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | C1 | TAP OFF ENTEL - TAP OFF RUNGUE 44KV C1 | 1 | LT022CI1TR06T0057ST01T0057 |  | 44 | 9.4962 | 0.98236 | 0.45 | 2.87 | 1.2713 | 2.6 | 1.8068 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.225 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | 1138_SE01-DT-EZ-007-00-R0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1138_Tabla de capacidad de conduc | 1138_Tabla de capacidad de conduc | 1138_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1138_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 9.31 | 1138_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1138_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1138_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1138_PERFIL LONGITUDINAL | 1138_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1138_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1138_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1138 - Calculo Parametros Linea | ID1138_Plano abatimiento_(en construcción)
1139 | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV | C1 | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0022ST01L0022 |  | 220 | 9.0138 | 0.071809 | 0.3498 | 2.932 | 0.308 | 1.27 | 1.4013 | 80 | 0.91 | 1.056 | 100 | 1.36 | 1.536 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8265 | ACSR DRAKE | 1 | 50.08 | ACERO GALVANIZADO | 88 | 1990 | 2035 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.8 | 2109-DG-AAS-LT07-MCCT-1-RB-MCCT - LT La Ermita - Maitenes 1x220kV.pdf | 2109-DG-AAS-LT07-HCTG-1-RB-HCTG-CF - La Ermita - Maitenes 1x220kV.pdf | 2109-DG-AAS-LT07-HCTG-1-RB-HCTG-CG - La Ermita - Maitenes 1x220kV.pdf | ANEXO 04-Tipo de Torre Más Representativa del Tramo | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | ANEXO 06-Plano Conjunto de Suspensión y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Familias de Estructuras | ANEXO 08-Listado de Distribución de Estructuras | ANEXO 8.10-Memoria de Cálculo de Parámetros Eléctricos | ANEXO 09-Planos de Abatimiento y de Secuencia
1147 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - LAS VEGAS 110KV | C1 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR03T0048ST01T0048 |  | 110 | 14.07 | 0.05752 | 0.36138 | 3.2253 | 0.34921 | 1.1483 | 1.831 | 75 | 1.053 | 1.169 | 75 | 1.246 | 1.404 | 0.99022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | 1600-600/5 A | no aplica | 1.92 | 1.27 LTP sin sol - 1147_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 1147_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 1147_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 1147_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 0.14167 | 0.99482 | 0.98523 | 13.8 | 1147_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_SANPEDRO_LASVEGAS.PDF | 1147_OPGW | 1147_TORRE_REPRESENTATIVA_SANPEDRO_LASVEGAS.RAR | 1147_PERFIL LONGITUDINAL | 1147_PLANOS_DE_TORRES_PACHACAMA_CALERA.RAR | 1147_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 1147_DATOS_ESTRUCTURAS_SANPEDRO_LASVEGAS.PDF | 1147_PARAMETROS_ELECTRICOS | 1147_PLANO DE ABATIMIENTO
1148 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - LAS VEGAS 110KV | C2 | TAP OFF PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 1 | LT003CI2TR03T0048ST01T0048 |  | 110 | 14.07 | 0.05752 | 0.36138 | 3.2253 | 0.34921 | 1.1483 | 1.831 | 75 | 1.053 | 1.169 | 75 | 1.246 | 1.404 | 0.99022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | 1600-600/5 A | no aplica | 1.92 | 1.27 LTP sin sol - 1148_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 1.28 LTP con sol - 1148_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 1148_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 1.30 LTT con sol - 1148_TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 0.14167 | 0.99482 | 0.98523 | 13.8 | 1148_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_SANPEDRO_LASVEGAS.PDF | 1148_OPGW | 1148_TORRE_REPRESENTATIVA_SANPEDRO_LASVEGAS.RAR | 1148_PERFIL LONGITUDINAL | 1148_PLANOS_DE_TORRES_PACHACAMA_CALERA.RAR | 1148_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 1148_DATOS_ESTRUCTURAS_SANPEDRO_LASVEGAS.PDF | 1148_PARAMETROS_ELECTRICOS | 1148_PLANO DE ABATIMIENTO
1149 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | C1 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 1 | LT257CI1TR01T0058ST01T0058 | OK | 110 | 11.26 | 0.2728 | 0.40315 | 2.8789 | 0.42033 | 1.845 | 1.4881 | 50 | 0.251 | 0.332 | 50 | 0.257 | 0.34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 5089 | 1985 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.928 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
1150 | TAP OFF QUILPUE - TAP OFF SEAT EL SOL 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF QUILPUE - QUILPUE 110KV | C2 | TAP OFF QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | 1 | LT049CI2TR05T0057ST01T0057 |  | 110 | 3.57 | 0.22151 | 0.39 | 2.9 | 0.61638 | 2.27 | 1.6637 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 51.1432 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-22 | no aplica | 1150_SE16-DT-EZ-035-00-R00 | no aplica | 100-200-300/5 | no aplica | 0.36 | 1150_Tabla de capacidad de conduc | 1150_Tabla de capacidad de conduc | 1150_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1150_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14128 | 0.94939 | 1030.49 | 3.5 | 1150_Tabla de capacidad de conduc | 1150_HOJA DE CONDUCTOR | 1150_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1150_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1150_PERFIL LLTT | 1150_PLANO DE CONJUNTO Y SUSP A | -1150_FAMILIA ESTRUCTURA A -1150_FAMILIA ESTRUCTURA B -1150_FAMILIA ESTRUCTURA C | 1150_QUILPUE TAP QUILPUE COORDENADAS | 1150 - Calculo Parametros Linea | ID1150_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1151 | TAP OFF QUILPUE - TAP OFF ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | C1 | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 110 | 8.5068 | 0.21194 | 0.40423 | 2.8744 | 0.42062 | 1.4225 | 1.6967 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 38.3174 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-22 | no aplica | 1151_Estudio protecciones San Pedro - Miraflores 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1151_Tabla de capacidad de conduc | 1151_Tabla de capacidad de conduc | 1151_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1151_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 8.34 | 1151_Tabla de capacidad de conduc | 1151_HOJA DE CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1151_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1151_PERFIL LLTT | 1151_CONJUNTO DE SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | 1151_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1151_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1151 - Calculo Parametros Linea | ID1151_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1152 | TAP OFF QUILPUE - TAP OFF ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PEÑABLANCA - MIRAFLORES 110KV | C2 | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | 1 | LT036CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 110 | 8.5068 | 0.21194 | 0.40423 | 2.8744 | 0.42062 | 1.4225 | 1.6967 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 38.3174 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-22 | no aplica | 1152_Estudio protecciones Peñablanca - Miraflores 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1152_Tabla de capacidad de conduc | 1152_Tabla de capacidad de conduc | 1152_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1152_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 8.34 | 1152_Tabla de capacidad de conduc | 1152_HOJA DE CONDUCTOR | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1152_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1152_PERFIL LLTT | 1152_CONJUNTO DE SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | 1152_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1152_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1152 - Calculo Parametros Linea | ID1152_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1154 | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - TENO 66KV | C1 | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 11.65 | 0.211 | 0.359 | 3.22 | 0.355 | 1.48 | 1.393 | 75 | 0.456 | 0.527 | 90 | 0.603 | 0.679 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 56.1 | 01-01-1948 | no aplica | ID 597 SP S/E TENO B1-S1 ; ID 6321 SP S/E TENO B1-S2 | no aplica | ID 11212 TC S/E TENO B1 [TAP: 0,4] | no aplica | ID 11212 TC S/E TENO B1 [0,4] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.42 | 1154 Anexo 1-Límites térmicos TAP QUINTA - TENO 66KV C1.zip | 1154 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1154 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP QUINTA - TENO 66KV C1.zip | 1154 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP QUINTA - TENO 66KV C1.zip | 1154 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1154 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1154 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1154 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1154 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP QUINTA - TENO 66KV C1.zip
1155 | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 1 | LT050CI1TR10T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.7455 | 0.027605 | 0.25272 | 4.6055 | 0.21847 | 0.93138 | 2.4571 | 75 | 2.1476 | 2.5212 | 75 | 2.3396 | 2.77 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 96.665 | 2011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14213 | 0.91498 | 1.0672 | 2.6916 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1157 | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 1 | LT050CI2TR10T0835ST01T0835 |  | 110 | 2.7455 | 0.027623 | 0.25269 | 4.6067 | 0.21897 | 0.92976 | 2.4608 | 75 | 2.1476 | 2.5212 | 75 | 2.3396 | 2.77 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 96.665 | 2011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14213 | 0.91498 | 1.0672 | 2.6916 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1165 | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV | C1 | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | 1 | LT152CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 110 | 4.228 | 0.269 | 0.424 | 2.749 | 0.413 | 1.402 | 1.613 | 75 | 0.384 | 0.438 | 75 | 0.393 | 0.449 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 69.24 | 01-01-2002 | no aplica | ID680-SP S/E TIERRA AMARILLA H3-S1, ID5960-SP S/E TIERRA AMARILLA H3-S2 | ID11238-TC S/E TIERRA AMARILLA H3 (TAP 0.15, PRIM 0.075-0.15) | ID21870-TC S/E ATACAMA KOZAN H3 (TAP 0.15, PRIM 0.075-0-15) | ID11238-TC S/E TIERRA AMARILLA H3 (0.18) | ID21870-TC S/E ATACAMA KOZAN H3 (0.18) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.105 | 1165 Anexo 1-Límites térmicos TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1.xlsx | 1165 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1165 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1.zip | 1165 Anexo 5-Perfil longitudinal TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1.zip | 1165 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1165 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1165 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1165 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1165 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1.zip
1167 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | CIRUELITO - RECINTO 33KV | C1 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 5 | LT005CI1TR05R0013ST05R0013 |  | 33 | 19.1 | 0.3288 | 0.5204 | 1.2949 | 0.2481 | 0.309 | 1.968 | 50 | 0.155 | 0.193 | 50 | 0.156 | 0.194 | 0.154 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 10 | 01-06-1997 0:00:00 | no aplica | no aplica |  | no aplica |  | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.1 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1167-CIRUELITO - RECINTO 33KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID1167).pdf | no aplica | Anexo 4-Torre mas representativa del tramo (ID1167).dwg | SIN ANTECEDENTES | Anexo 6 y7-Plano de suspension y familia estructuras (ID1167).dwg | Anexo 6 y7-Plano de suspension y familia estructuras (ID1167).dwg | SIN ANTECEDENTES | Datos de los condcutores de Fase SE Ciruelito-SE Recinto 33KV.pdf | SIN ANTECEDENTES
1170 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA MARTA - SANTA MARTA 110KV | C1 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | 1 | LT103CI1TR14T0835ST01T0835 | Instalación Nueva 26-06-2012 | 110 | 3.1 | 0.060644 | 0.35263 | 3.3089 | 0.2441 | 1.3803 | 1.8261 | 75 | 1.377 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 71.2557 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.28 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.29 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 1.30 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 0.14917 | 0.9157 | -0.85618 | 3.097 | 1 Calculo de Capacidad Termica de Lineas Transmision | [7 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
1171 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SANTA MARTA - SANTA MARTA 110KV | C2 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | 1 | LT103CI2TR15T0835ST01T0835 | Instalación Nueva 26-06-2012 | 110 | 3.1 | 0.060644 | 0.35263 | 3.3089 | 0.2441 | 1.3803 | 1.8261 | 75 | 1.377 | 1.2773 | 75 | 1.4957 | 1.5877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 71.2557 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.28 Limites Termicos Conductor AASC 630 mm2+ | 1.29 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 1.30 Limites Termicos de sobrecarga Conductor AASC 630 mm2 | 0.14917 | 0.9157 | -0.85618 | 3.097 | 1 Calculo de Capacidad Termica de Lineas Transmision | [7 empty] | 8.10 Metodologia Calculo de parametros Lineas
1172 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO | C1 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | 1 | LT082CI1TR15T0835ST01T0835 | Instalación Nueva 26-06-2012 | 110 | 0.039 | 0.055014 | 0.40352 | 2.8938 | 0.21455 | 1.0342 | 2.0155 | 75 | 1.086 | 1.275 | 75 | 1.18 | 1.402 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 60 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13675 | 0.74094 | -1.3052 | 0.038 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1172 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 1172-1173 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 1172-1173 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 1172-1173 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 1172-1173 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 1172-1173 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 1172-1173 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1172 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 1172-1173
1173 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO | C2 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | 1 | LT082CI2TR16T0835ST01T0835 | Instalación Nueva 26-06-2012 | 110 | 0.039 | 0.055014 | 0.40352 | 2.8938 | 0.21455 | 1.0342 | 2.0155 | 75 | 1.086 | 1.275 | 75 | 1.18 | 1.402 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 60 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13675 | 0.74094 | -1.3052 | 0.038 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 1173 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 1172-1173 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 1172-1173 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 1172-1173 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 1172-1173 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 1172-1173 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 1172-1173 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 1173 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 1172-1173
1175 | EST. 121 - EST. 139 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV | C1 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 3 | LT053CI1TR08T0058ST03T0058 |  | 66 | 3.89 | 0.269 | 0.393 | 2.961 | 0.415 | 1.627 | 1.529 | 75 | 0.394 | 0.454 | 90 | 0.461 | 0.514 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 404.93 | 01-01-2011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.81 | 1175 Anexo 1-Límites térmicos EST. 121 - EST. 139 66KV C1.zip | 1175 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1175 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 121 - EST. 139 66KV C1.zip | 1175 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 121 - EST. 139 66KV C1.zip | 1175 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1175 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1175 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1175 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1175 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 121 - EST. 139 66KV C1.zip
1176 | SF ENERGIA - EST. 401 (TO SF ENERGIA) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | SF ENERGIA - EST. 401 (TO SF ENERGIA) 220KV | C1 | SF ENERGIA - EST. 401 (TO SF ENERGIA) 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0855ST01T0855 | Instalación Nueva 09-07-2012 | 220 | 0.6 | 0.0959 | 0.39 | 2.85 | 0.26 | 1.3038 | 0.7467 | 45 | 0,56 A TAMB=35°C, TMAX=65°C | 30 | 65 | 12.49 A 3 SEG | 12.49 A 3 SEG | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 376 | AAAC FLINT | 1 | NO APLICA (NO EXISTE CABLE DE GUARDIA) | NO APLICA (NO EXISTE CABLE DE GUARDIA) | 100 | 2012 | 2042 | ANEXO: 3. INFORME PROTECCIONESREV-13-11-14 | no aplica | 0.5 | no aplica | 0.6 | ANEXO: CAP AAA FLINT 704.8 MCM I VS TAMB.XLS | ANEXO: CAP AAA FLINT 704.8 MCM I VS TAMB.XLS | ANEXO: CAP AAA FLINT 704.8 MCM I VS TAMB.XLS | ANEXO: CAP AAA FLINT 704.8 MCM I VS TAMB.XLS | no aplica | no aplica | no aplica | 0.6 | ANEXO: CAP AAA FLINT 704.8 MCM I VS TAMB.XLS | HOJA_CARACTERÍSTICAS_CABLE AAAC | no aplica | Anexo_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | ANEXO_PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS | ANEXO_PLANO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | Planos Estructuras | Listado de Estructuras Arranque TNº401-SE 220 kV_0 | 7758-16-ES-IF-007 Estudio Parámetro de Eléctricos Tramo Nodo Nacimiento – SF Energía 220 kV C1 | Plano de abatimiento y seuencia de Fase
1179 | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV | C2 | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1 | 6 | LT006CI2TR06R0013ST06R0013 |  | 66 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 3.04 | 0.4918 | 0.38 | 3.04 | 50 | 0.212 | 0.264 | 50 | 0.215 | 0.268 | 0.154 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.49 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | SIN ANTECEDENTES | 1983 | no aplica | no aplica |  | no aplica |  | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.31 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1179-TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID1179).pdf | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES
1184 | EST. Nº1 - ANTILLANCA 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV | C1 | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 1 | LT505CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 12.48 | 0.1687 | 0.38495 | 2.9689 | 0.30624 | 1.4367 | 1.6821 | 80 | 0.565 | 0.589 | 80 | 0.661 | 0.691 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 206.1 | 24-06-2012 | 2052 | 8084_SP S/E AIHUAPI HT3-S1; 8083_SP S/E AIHUAPI HT3-S2; 5915_SP S/E ANTILLANCA H2-S1; 5916_SP S/E ANTILLANCA H2-S2 | no aplica | TAP: 0.28;PRIMARIOS 0.04;0.08;0.16;0.28 | no aplica | 0.336 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.431 | 1184_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1184_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC CANTON.xlsx | no aplica | 1184_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa-S110.2.zip | 1184_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1184_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1184_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1184_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1184_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1184_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1185 | RIO BONITO - ESTR. N°266 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV | C1 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 1 | LT021CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 110 | 44.42 | 0.1687 | 0.35658 | 3.2032 | 0.30836 | 1.491 | 1.3492 | 80 | 0.56341 | 0.58704 | 80 | 0.66008 | 0.68956 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 307.3 | 10-08-2012 | 2052 | 5944_SP S/E RIO BONITO HT1-S1; 5945_SP S/E RIO BONITO HT1-S2; 5918_SP S/E ANTILLANCA H3-S1; 5919_SP S/E ANTILLANCA H3-S2 | TAP 0.4; PRIMARIOS 0.15-0.2-0.3-0.4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 44.323 | 1185_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1185_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1185_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1185_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1185_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1185_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1185_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1185_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1185_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1186 | ESTR. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV | C1 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 2 | LT021CI1TR02T0003ST02T0003 |  | 110 | 12.48 | 0.1687 | 0.38495 | 2.9689 | 0.30624 | 1.4367 | 1.6821 | 80 | 0.56521 | 0.5892 | 80 | 0.66113 | 0.69105 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 307.3 | 24-06-2012 | 2052 | 5919_SP S/E ANTILLANCA H3-S2; 5944_SP S/E RIO BONITO HT1-S1; 5945_SP S/E RIO BONITO HT1-S2 | no aplica | TAP 0.28; PRIMARIOS 0.04-0.08-0.16-0.28 | no aplica | 0.336 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.431 | 1186_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1186_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1186_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1186_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1186_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1186_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1186_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1186_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1186_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1187 | EST. 22 - ANTILLANCA 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANTILLANCA - RAHUE 220KV | C1 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 2 | LT026CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 220 | 20 | 0.0906 | 0.4343 | 2.6542 | 0.278 | 1.3354 | 1.5786 | 80 | 0.845 | 0.887 | 80 | 0.948 | 0.997 |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 169 | 23-06-2012 |  | 5892_SP S/E ANTILLANCA JL1-S1; 5894_SP S/E ANTILLANCA JL1-S2 | TAP 0.8; PRIMARIOS 0.2-0.4-0.6-0.8 | no aplica | 0.96 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos |  |  |  | 19.99 | 1187_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1187_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.xlsx | 1187_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia_EHS.xlsx | 1187_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1187_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1187_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1187_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1187_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1187_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1187_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1188 | MELIPULLI - EST. 93 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV | C1 | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 11.9027 | 0.09061 | 0.34753 | 3.3244 | 0.23728 | 1.6969 | 1.4053 | 80 | 0.829 | 0.88604 | 80 | 0.927 | 0.99628 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1188_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | '5703 SP S/E MELIPULLU H1-RESPALDO;5704 SP S/E MELIPULLI H1-RESPALDO; 5705 SP S/E MELIPULLI H1-RESPALDO;5706 SP S/E MELIPULLI H1-RESPALDO; 5707 SP S/E MELIPULLI H1 S1-S2; 7872-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2; 7873-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2;7874-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2;7875-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0.36 | no aplica | 1188_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1188_Limites conductor AAAC FLINT | 1188_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1188_Limites conductor AAAC FLINT | 1188_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1188_Limites conductor AAAC FLINT | 1188_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1188_Limites conductor AAAC FLINT | no aplica | no aplica | no aplica | 11.556 | 1188_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1188_Limites conductor AAAC FLINT | 1188_Hoja de datos_AAAC FLINT | no aplica | 1188_STS-LT-PL-001_Estructura_At | 1188_STS-SEC-01-PL-001-L1; 1188_STS-SEC-01-PL-001-L2 | 1188_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1188_STS-LT-PL-001_Estructura_At; 1188_STS-LT-PL-002_Estructura_Q; 1188_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv; 1188_STS-LT-PL-004_Estructura S220.2; 1188_STS-LT-PL-005_Estructura_AV-S; 1188_STS-LT-PL-006_Estructura_Av; 1188_STS-LT-PL-007_Estructura_TBJ; 1188_STS-LT-PL-008_Estructura_TB; 1188_STS-LT-PL-009_Estructura_P | 1188_STS-LT-SEC-01 Melipulli - Estr. 93 | 1188_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1188_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1189 | EL EMPALME - ESTR. AT S/P (N°3) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 0.09991 | 0.1681 | 0.35106 | 3.3244 | 0.31519 | 1.752 | 1.4382 | 80 | 0.558 | 0.59225 | 80 | 0.586 | 0.69322 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.99 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1189_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1189_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1189_Limites conductor AAAC CANTON | 1189_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1189_Limites conductor AAAC CANTON | 1189_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1189_Limites conductor AAAC CANTON | 1189_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1189_Limites conductor AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 0.097 | 1189_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1189_Limites conductor AAAC CANTON | 1189_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 1189_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv | 1189_STS-SEC-02-PL-003-L1; 1189_STS-SEC-02-PL-003-L2; 1189_STS-SEC-02-PL-003-L3 | 1189_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1189_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv; 1189_STS-LT-PL-008_Estructura_TB | 1189_STS-LT-SEC-02 El Empalme - Estr. 3 | 1189_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1189_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1190 | ESTR. AT S/P N(°9) - ESTR. AT22487 (N°193) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 3 | LT003CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 110 | 0.06798 | 0.1681 | 0.35106 | 3.322 | 0.31481 | 1.7524 | 1.3263 | 80 | 0.558 | 0.59204 | 80 | 0.586 | 0.69295 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.99 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1190_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1190_ STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1190_Limites conductor AAAC CANTON | 1190_ STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1190_Limites conductor AAAC CANTON | 1190_ STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1190_Limites conductor AAAC CANTON | 1190_ STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1190_Limites conductor AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 0.066 | 1190_ STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1190_Limites conductor AAAC CANTON | 1190_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 1190_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv | 1190_STS-SEC-02-PL-003-L1; 1190_STS-SEC-02-PL-003-L2; 1190_STS-SEC-02-PL-003-L3 | 1190_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1190_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv; 1190_STS-LT-PL-004_Estructura S220.2; 1190_STS-LT-PL-011_Estructura A220.2 | 1190_STS-LT-SEC-03 Estr. 9 - Estr. 193 | 1190_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1190_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1191 | ESTR. AT22487 (N°193) - ESTR. AT22492 (N°198) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 4 | LT003CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 110 | 0.96511 | 0.09068 | 0.40453 | 2.8715 | 0.30218 | 1.5487 | 1.8166 | 80 | 0.829 | 0.88795 | 80 | 0.927 | 0.99815 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC FLINT | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO EHS | 1116; 1191_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1191_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1191_Limites conductor AAAC FLINT | 1191_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1191_Limites conductor AAAC FLINT | 1191_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1191_Limites conductor AAAC FLINT | 1191_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1191_Limites conductor AAAC FLINT | 13.2215 | 2.0221 | -0.19557 | 0.937 | 1191_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1191_Limites conductor AAAC FLINT | 1191_Hoja de datos_AAAC FLINT | 1191_Hoja de datos_EHS 3_8 | 1191_STS-LT-PL-003_Estructura_S220.2 | 1191_STS-SEC-02-PL-003-L1; 1191_STS-SEC-02-PL-003-L2; 1191_STS-SEC-02-PL-003-L3 | 1191_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1191_STS-LT-PL-004_Estructura S220.2; 1191_STS-LT-PL-010_Estructura S H23; 1191_STS-LT-PL-011_Estructura A220.2 | 1191_STS-LT-SEC-04 Estr. AT 22487 (N°193) - Estr. AT 22492 (N°198) 110 kV8 | 1191_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1191_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1192 | ESTR. AT22492 (N°198) - ESTR. AT10911-10912 (N°12) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 5 | LT003CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 110 | 0.06901 | 0.1681 | 0.36838 | 3.1341 | 0.31462 | 1.7179 | 1.3381 | 80 | 0.558 | 0.59231 | 80 | 0.586 | 0.69331 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.99 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1192_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | Indefinido | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1192_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1192_Limites conductor AAAC CANTON | 1192_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1192_Limites conductor AAAC CANTON | 1192_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1192_Limites conductor AAAC CANTON | 1192_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1192_Limites conductor AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 0.067 | 1192_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1192_Limites conductor AAAC CANTON | 1192_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 1192_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv | 1192_STS-SEC-02-PL-003-L1; 1192_STS-SEC-02-PL-003-L2; 1192_STS-SEC-02-PL-003-L3 | 1192_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1192_STS-LT-PL-002_Estructura_Q; 1192_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv; 1192_STS-LT-PL-011_Estructura A220.2 | 1192_STS-LT-SEC-05 Estr. 198 - Estr. 12 | 1192_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1192_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1193 | ESTR. AT10946-10947 (N°43) - ESTR. AT13522 (N°234) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 7 | LT003CI1TR01T0003ST07T0003 |  | 110 | 0.08034 | 0.1681 | 0.35106 | 3.3232 | 0.31505 | 1.7521 | 1.3897 | 80 | 0.558 | 0.59218 | 80 | 0.586 | 0.69301 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.99 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1193_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | Indefinido | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1193_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1193_Limites conductor AAAC CANTON | 1193_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1193_Limites conductor AAAC CANTON | 1193_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1193_Limites conductor AAAC CANTON | 1193_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1193_Limites conductor AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 0.078 | 1193_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1193_Limites conductor AAAC CANTON | 1193_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 1193_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv | 1193_STS-SEC-02-PL-003-L1; 1193_STS-SEC-02-PL-003-L2; 1193_STS-SEC-02-PL-003-L3 | 1193_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1193_STS-LT-PL-002_Estructura_Q; 1193_STS-LT-PL-003_Estructura_Hv; 1193_STS-LT-PL-011_Estructura A220.2 | 1193_STS-LT-SEC-06 Estr. 43 - Estr. 233 | 1193_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1193_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1194 | ESTR. AT 13522 (N°234) - ESTR. AT13568 (N°280) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 8 | LT003CI1TR01T0003ST08T0003 |  | 110 | 14.0976 | 0.09068 | 0.40453 | 2.8715 | 0.30218 | 1.5487 | 1.8166 | 80 | 0.829 | 0.88733 | 80 | 0.927 | 0.99752 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC FLINT | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO EHS | 1116; 1194_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | Indefinido | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1194_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1194_Limites conductor AAAC FLINT | 1194_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1194_Limites conductor AAAC FLINT | 1194_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1194_Limites conductor AAAC FLINT | 1194_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1194_Limites conductor AAAC FLINT | 13.2215 | 2.0221 | -0.19557 | 13.687 | 1194_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1194_Limites conductor AAAC FLINT | 1194_Hoja de datos_AAAC FLINT | 1194_Hoja de datos_EHS 3_8 | 1194_STS-LT-PL-003_Estructura_S220.2 | 1194_STS-SEC-02-PL-003-L1; 1194_STS-SEC-02-PL-003-L2; 1194_STS-SEC-02-PL-003-L3 | 1194_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1194_STS-LT-PL-004_Estructura S220.2; 1194_STS-LT-PL-011_Estructura A220.2 | 1194_STS-LT-SEC-07 Estr. 233 - Estr. 279 | 1194_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1194_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1195 | ESTR. AT13568 (N°280) - ESTR. AT S/P (N°47) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 9 | LT003CI1TR01T0003ST09T0003 |  | 110 | 0.04738 | 0.1681 | 0.39419 | 2.94 | 0.31481 | 1.6661 | 1.4748 | 80 | 0.558 | 0.59165 | 80 | 0.586 | 0.6925 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.99 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1195_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1195_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1195_Limites conductor AAAC CANTON | 1195_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1195_Limites conductor AAAC CANTON | 1195_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1195_Limites conductor AAAC CANTON | 1195_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1195_Limites conductor AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 0.046 | 1195_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3; 1195_Limites conductor AAAC CANTON | 1195_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 1195_STS-LT-PL-004_Estructura_Q | 1195_STS-SEC-02-PL-003-L1; 1195_STS-SEC-02-PL-003-L2; 1195_STS-SEC-02-PL-003-L3 | 1195_STS-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1195_STS-LT-PL-002_Estructura_Q; 1195_STS-LT-PL-011_Estructura A220.2 | 1195_STS-LT-SEC-08 Estr. 279 - Estr. 47 | 1195_STS-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 1195_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1196 | ESTR. AT 10911-10912 (N°12) - ESTR. AT10946-10947 (N°43) 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 6 | LT003CI1TR01T0003ST06T0003 |  | 110 | 6.515 | 0.168 | 0.36719 | 3.1347 | 0.31483 | 1.7164 | 1.4113 | 80 | 0.5527 | 0.59165 | 80 | 0.586 | 0.6897 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1196_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | Indefinido | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1196_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1196_Limites conductor ACSR LINNET | 1196_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1196_Limites conductor ACSR LINNET | 1196_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1196_Limites conductor ACSR LINNET | 1196_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1196_Limites conductor ACSR LINNET | no aplica | no aplica | no aplica | 6.325 | 1196_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1196_Limites conductor ACSR LINNET | 1196_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 1196_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 1196_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-04-PL-004-L1; 1196_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-04-PL-004-L2 | 1196_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1196_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 1196_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 1196_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 1196_SAESA-LT-SEC-05 Estr. 12 - Estr. 43 | 1196_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R6 | 1196_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1197 | ESTR. ATG4024 (N°47) - COLACO 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - COLACO 110KV | C1 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 10 | LT003CI1TR01T0003ST10T0003 |  | 110 | 0.212 | 0.168 | 0.39299 | 2.9392 | 0.31468 | 1.665 | 1.4671 | 80 | 0.5527 | 0.58689 | 80 | 0.586 | 0.68964 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1197_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | Indefinido | 5594 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5595 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5596 SP S/E H3 S1-S2; 5597 SP S/E EL EMPALME H3 S1-S2; 5598 SP S/E H3 S1-S2; 16389 - SP S/E COLACO HL1-1; 16390 - SP S/E COLACO HL1-2 | no aplica | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.48 | 1197_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1197_Limites conductor ACSR LINNET | 1197_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1197_Limites conductor ACSR LINNET | 1196_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1197_Limites conductor ACSR LINNET | 1197_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1197_Limites conductor ACSR LINNET | no aplica | no aplica | no aplica | 0.206 | 1197_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1197_Limites conductor ACSR LINNET | 1197_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 1197_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q | 1197_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-04-PL-004-L1; 1197_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-04-PL-004-L2 | 1197_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1197_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 1197_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 1197_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 1197_SAESA-LT-SEC-06 Estr. 47 - Colaco | 1197_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R6 | 1197_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1198 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV | C1 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0072ST01L0072 |  | 44 | 7.4 | 0.8562 | 0.3844 | 0.4364 | 0.8562 | 1.595 | 0.4489 | 75 | 0.168 | 0.19 | 75 | 0.233 | 0.27 | 0.17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 21.16 | DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 01-01-1974 | 31-12-2030 | FUSIBLE | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | 7.027 | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
1199 | TALCA - ESTRUCTURA 29 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TALCA - PIDUCO 66KV | C1 | TALCA - PIDUCO 66KV C1 | 2 | LT052CI1TR05T0058ST02T0058 | Maule | 66 | 2.76 | 0.245 | 0.355 | 5.1 | 0.391 | 1.682 | 1.513 | 75 | 0.415 | 0.476 | 90 | 0.541 | 0.605 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.02 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 298.27 | 01-01-1980 | no aplica | ID578-SP S/E TALCA B7-S1, ID19606-SP S/E TALCA 66KV BP1-1/BP1-2 | ID11153-TC S/E TALCA B7 TAP: 0,2 kA | no aplica | ID11153-TC S/E TALCA B7 TAP: 0,24 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.71 | 1199 Anexo 1-Límites térmicos TALCA - ESTRUCTURA 29 66KV C1.zip | 1199 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1199 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TALCA - ESTRUCTURA 29 66KV C1.zip | 1199 Anexo 5-Perfil longitudinal TALCA - ESTRUCTURA 29 66KV C1.zip | 1199 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1199 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1199 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1199 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1199 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TALCA - ESTRUCTURA 29 66KV C1.zip
1200 | ESTRUCTURA 29 - PIDUCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TALCA - PIDUCO 66KV | C1 | TALCA - PIDUCO 66KV C1 | 3 | LT052CI1TR05T0058ST03T0058 | Maule | 66 | 0.479 | 0.211 | 0.36 | 3.239 | 0.358 | 1.633 | 1.401 | 75 | 0.459 | 0.53 | 90 | 0.606 | 0.681 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 298.27 | 01-01-2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.47 | 1200 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 29 - PIDUCO 66KV C1.zip | 1200 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1200 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 29 - PIDUCO 66KV C1.zip | 1200 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 29 - PIDUCO 66KV C1.zip | 1200 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1200 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1200 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1200 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1200 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 29 - PIDUCO 66KV C1.zip
1204 | LINARES - ESTRUCTURA 17 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | LINARES - TAP LONGAVI 66KV C1 | 2 | LT054CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 3.342 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.489 | 1.621 | 1.435 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | ID 19555 SP S/E LINARES B1 | ID-10423 TC S/E LINARES B1 (0,300kA) | ID-10759 TC S/E PARRAL B2 (0,300kA) | ID-10423 TC S/E LINARES B1 (0,600kA) | ID-10759 TC S/E PARRAL B2 (0,360kA) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.277 | 1204 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1204 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1204 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1204 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1204 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1204 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1204 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1204 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1204 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1205 | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | LINARES - TAP LONGAVI 66KV C1 | 3 | LT054CI1TR02T0058ST03T0058 |  | 66 | 7.383 | 0.211 | 0.373 | 3.104 | 0.358 | 1.583 | 1.541 | 75 | 0.458 | 0.53 | 90 | 0.544 | 0.609 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.238 | 1205 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1205 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1205 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1205 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1205 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1205 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1205 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1205 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1205 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1206 | ESTRUCTURA 63 - TAP LONGAVI 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | LINARES - TAP LONGAVI 66KV C1 | 4 | LT054CI1TR02T0058ST04T0058 |  | 66 | 1.494 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.489 | 1.621 | 1.439 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.465 | 1206 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1206 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1206 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1206 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1206 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1206 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1206 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1206 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1206 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1210 | CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 1 | LT271CI1TR03T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 3.789 | 0.26566 | 0.40909 | 2.836 | 0.41087 | 1.4972 | 1.5345 | 60 | 0.264 |  | 61.7 | 0.317 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53,5 - 108,5 | Cu 1/0 AWG 7 - AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1950 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | 9809 TC S/E CHARRUA B6 (0,400kA) | no aplica | 9809 TC S/E CHARRUA B6 (0,480kA) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.6 | ANEXO 1. INFORME LIMITES TERMICOS | Anexo 2 - Datos conductor butte y Anexo 3 - Datos conductor 1-0 | no aplica | ANEXO 4. ESTRUCTURA REPRESENTATIVA DEL TRAMO | ANEXO 5. PERFIL LONGITUDINAL | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | ANEXO 7. PLANO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8. LISTADO DE ESTRUCTURAS Y COORDENADAS | ANEXO 9. MEMORIA DE CALCULO PARAMETROS ELECTRICOS
1211 | ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2 | LT271CI1TR03T0058ST02T0058 | Maule | 66 | 3.518 | 0.21191 | 0.39217 | 2.949 | 0.35734 | 1.4846 | 1.5875 | 50 | 0.314 |  | 51.1 | 0.377 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 108.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 2011 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.34 | ANEXO 1. INFORME LIMITES TERMICOS | Anexo 2 - Datos conductor butte y Anexo 3 - Datos conductor 1-0 | no aplica | ANEXO 4. ESTRUCTURA REPRESENTATIVA DEL TRAMO | ANEXO 5. PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6. PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7. PLANO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8. LISTADO DE ESTRUCTURAS Y COORDENADAS | ANEXO 9. MEMORIA DE CALCULO PARAMETROS ELECTRICOS
1212 | ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 3 | LT271CI1TR03T0058ST03T0058 | Maule | 66 | 4.873 | 0.25693 | 0.40509 | 2.8615 | 0.40227 | 1.4976 | 1.5477 | 60 | 0.264 |  | 61.7 | 0.317 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53,5 - 108,5 | Cu 1/0 AWG 7 - AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 2011 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.63 | ANEXO 1. INFORME LIMITES TERMICOS | Anexo 2 - Datos conductor butte y Anexo 3 - Datos conductor 1-0 | no aplica | Anexo 4 - Estructuras mas representativas | ANEXO 5. PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6. PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7. PLANO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8. LISTADO DE ESTRUCTURAS Y COORDENADAS | ANEXO 9. MEMORIA DE CALCULO PARAMETROS ELECTRICOS
1213 | ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 5 | LT271CI1TR08T0058ST05T0058 | Maule | 66 | 4.123 | 0.21191 | 0.39217 | 2.949 | 0.35734 | 1.4846 | 1.5875 | 50 | 0.314 |  | 51.1 | 0.377 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 108.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 2011 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.92 | Anexo 1 - Limites termicos, sobrecarga y capacidad del conductor | Anexo 2 - Datos conductor butte y Anexo 3 - Datos conductor 1-0 | no aplica | Anexo 4 - Estructuras mas representativas | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano familia de estructuras | ANEXO 8. LISTADO DE ESTRUCTURAS Y COORDENADAS | ANEXO 9. MEMORIA DE CALCULO PARAMETROS ELECTRICOS
1215 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV | C1 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | 2 | LT162CI1TR04T0058ST02T0058 | Maule | 66 | 26.12 | 0.5549 | 0.42435 | 2.7224 | 0.69948 | 1.5346 | 1.3855 | 50 | 0.1589 | 0.2052 | 50 | 0.1592 | 0.2058 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 77 | 1960 | no aplica | ID8577 SP S/E LOS MAQUIS (CGE) B4 | ID10519- TC S/E LOS MAQUIS (CGE) B4 (TAP 0,2, PRIM 0,2-0,4) | no aplica | ID10519- TC S/E LOS MAQUIS (CGE) B4 (0,24) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25.3625 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
1218 | TAP LONGAVI - ESTRUCTURA 84 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C1 | 2 | LT054CI1TR03T0058ST02T0058 |  | 66 | 2.821 | 0.212 | 0.373 | 3.101 | 0.357 | 1.584 | 1.439 | 75 | 0.458 | 0.53 | 90 | 0.544 | 0.609 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.776 | 1218 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1218 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1218 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1218 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1218 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1218 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1218 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1218 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1218 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1219 | ESTRUCTURA 84 - ESTRUCTURA 94 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C1 | 3 | LT054CI1TR03T0058ST03T0058 |  | 66 | 2.107 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.49 | 1.621 | 1.444 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.066 | 1219 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1219 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1219 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1219 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1219 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1219 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1219 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1219 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1219 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1220 | ESTRUCTURA 95 - ESTRUCTURA 110 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C1 | 4 | LT054CI1TR03T0058ST04T0058 |  | 66 | 3.321 | 0.212 | 0.373 | 3.104 | 0.358 | 1.583 | 1.538 | 75 | 0.458 | 0.53 | 90 | 0.544 | 0.609 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.256 | 1220 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1220 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1220 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1220 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1220 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1220 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1220 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1220 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1220 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1221 | ESTRUCTURA 110 - TAP RETIRO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C1 | 5 | LT054CI1TR03T0058ST05T0058 |  | 66 | 1.735 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.49 | 1.621 | 1.453 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.701 | 1221 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1221 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1221 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1221 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1221 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1221 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1221 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1221 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1221 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1222 | EST. 11 - LA PALMA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL RUIL - LA PALMA 66kV | C1 | EL RUIL - LA PALMA 66kV C1 | 1 | LT042CI1TR02T0058ST01T0058 | Maule; CX_FO:MD2413-24 | 66 | 18.675 | 0.1453 | 0.36701 | 3.15 | 0.28909 | 1.4699 | 1.4587 | 75 | 0.588 | 0.679 | 75 | 0.627 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 89.1 | 28-02-2022 | no aplica | ID581-SP S/E TALCA B5; ID16199-SP S/E LA PALMA B1-S1; ID16200-SP S/E LA PALMA B1-S2 | no aplica | ID8798-TC S/E LA PALMA B1 | no aplica | ID8798-TC S/E LA PALMA B1 | 32254-01A _ 1.27 LTP sin sol (Talca - La Palma 66 kV C1).pdf | 32254-01A _ 1.28 LTP con sol verano (Talca - La Palma 66 kV C1).pdf; 32254-01A _ 1.28 LTP con sol invierno (Talca - La Palma 66 kV C1).pdf | 32254-01A _ 1.29 LTT sin sol (Talca - La Palma 66 kV C1).pdf | 32254-01A _ 1.30 LTT con sol verano (Talca - La Palma 66 kV C1).pdf; 32254-01A _ 1.30 LTT con sol invierno (Talca - La Palma 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 16.233 | 32254-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Talca - La Palma 66 kV C1).pdf | 32255-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 32260-01 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 32261-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf; TA_LP_SJ_TRAMO1_TJ.pfd; TA_LP_SJ TRAMO1_HS.pfd | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
1224 | EST. 139 - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV | C1 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 4 | LT053CI1TR08T0058ST04T0058 | Maule | 66 | 1.54 | 0.343 | 0.42 | 2.763 | 0.49 | 1.654 | 1.441 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.214 | 0.281 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 404.93 | 01-01-1955 | no aplica | ID8583-SP S/E VILLA ALEGRE B1 | no aplica | ID11382-TC S/E VILLA ALEGRE B1 [TAP: 0,4] | no aplica | ID11382-TC S/E VILLA ALEGRE B1 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.51 | 1224 Anexo 1-Límites térmicos EST. 139 - VILLA ALEGRE 66KV C1.zip | 1224 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1224 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 139 - VILLA ALEGRE 66KV C1.zip | 1224 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 139 - VILLA ALEGRE 66KV C1.zip | 1224 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1224 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1224 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1224 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1224 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 139 - VILLA ALEGRE 66KV C1.zip
1225 | EST. 2 - CANETE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TRES PINOS - CAÑETE 66KV | C1 | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 29.494 | 0.1667 | 0.3662 | 3.1381 | 0.305 | 1.3444 | 1.3612 | 80 | 0.41512 | 0.433 | 80 | 0.50202 | 0.52514 | 0.3677 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.01 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 61.65 | 2012 | INDEFINIDA | SP S/E CAÑETE BT1-S1; SP S/E CAÑETE BT1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.04397 | 1225_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1225_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | no aplica | 1225_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1225_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1225_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1225_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1225_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1225_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1225_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1226 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV | C1 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | 1 | LT044CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 110 | 5.68 | 0.072 | 0.279 | 4.146 | 0.26 | 1.049 | 2.216 | 75 | 1.158 | 1.344 | 90 | 1.36 | 1.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 2 | 144.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 386.33 | 17-12-2013 | no aplica | ID 11699 - SP S/E MARISCAL 110KV BP1 | no aplica | ID 14437 - TC S/E MARISCAL H1 [TAP: 0,8] | no aplica | ID 14437 - TC S/E MARISCAL H1 [0,96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 1.003 | 0.977 | 5.57 | 1226 Anexo 1-Límites térmicos TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1.zip | 1226 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 1226 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 1226 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1.zip | 1226 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1.zip | 1226 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1226 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1226 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1226 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1226 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1.zip
1227 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV | C2 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | 2 | LT044CI2TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 110 | 5.68 | 0.072 | 0.279 | 4.146 | 0.26 | 1.049 | 2.216 | 75 | 1.158 | 1.344 | 90 | 1.36 | 1.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 2 | 144.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 386.33 | 17-12-2013 | no aplica | ID 11699 - SP S/E MARISCAL 110KV BP1 | no aplica | ID 14416 - TC S/E MARISCAL H2 [TAP: 0,8] | no aplica | ID 14416 - TC S/E MARISCAL H2 [0,96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 1.003 | 0.977 | 5.57 | 1227 Anexo 1-Límites térmicos TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2.zip | 1227 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 1227 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 1227 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2.zip | 1227 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2.zip | 1227 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1227 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1227 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1227 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1227 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2.zip
1228 | TMO TAP SAN CRISTOBAL B - TORRE 16A 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV | C1 | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV C1 | 6 | LT102CI2TR01T0835ST06T0835 | [OP_MD:ID4669-25] | 110 | 3.1015 | 0.084116 | 0.37028 | 3.1283 | 0.27481 | 1.0294 | 1.8202 | 75 | 0.88917 | 0.94598 | 75 | 0.88917 | 0.94598 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.15 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14169 | 0.89596 | 1.0889 | 3.0407 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1229 | TORRE 33 - TORRE 17 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C1 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 7 | LT050CI1TR02T0835ST07T0835 |  | 110 | 0.016524 | 0.027225 | 0.29225 | 4.017 | 0.16977 | 1.1932 | 2.6448 | 75 | 2.1479 | 2.5206 | 75 | 2.1479 | 2.7958 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 96.665 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.149 | 0.93859 | -0.92289 | 0.03 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Abatimiento
1230 | TMO TAP SAN CRISTOBAL A - TORRE 16A 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV | C1 | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV C1 | 8 | LT102CI2TR01T0835ST08T0835 | [OP_MD:ID4669-25] | 110 | 3.0834 | 0.21184 | 0.40219 | 2.8863 | 0.40253 | 1.0613 | 1.7305 | 75 | 0.45182 | 0.5249 | 75 | 0.47144 | 0.54708 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.15 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14169 | 0.89596 | 1.0889 | 3.0229 | Anexo 1-Límites térmicos ID 1230 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1231 | TMO TORRE 16A - SAN CRISTOBAL 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV | C1 | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV C1 | 9 | LT102CI2TR01T0835ST09T0835 | [OP_MD:ID4669-25] | 110 | 0.0306 | 0.037625 | 0.34863 | 3.3403 | 0.235 | 0.98599 | 1.9015 | 75 | 1.3608 | 1.6052 | 75 | 1.4713 | 1.7576 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | ACCC (Coreopsis) | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.15 | 2012 | no aplica | ID: 3331 - SP S/E SAN CRISTOBAL H1; ID: 3332 - SP S/E SAN CRISTOBAL H1 | no aplica | 1.2 | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14178 | 0.9266 | 1.0545 | 0.03 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1232 | TORRE 33 - TORRE 17 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | EL SALTO - CERRO NAVIA (STM) 110kV | C2 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 11 | LT050CI2TR02T0835ST11T0835 |  | 110 | 0.016524 | 0.027225 | 0.29225 | 4.017 | 0.16977 | 1.1932 | 2.6448 | 75 | 2.1479 | 2.5206 | 75 | 2.1479 | 2.7958 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 96.665 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.149 | 0.93335 | -0.90074 | 0.03 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Abatimiento
1233 | TMO TAP SAN CRISTOBAL A - TORRE 16A 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV | C2 | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV C2 | 12 | LT102CI1TR01T0835ST12T0835 | [OP_MD:ID4669-25] | 110 | 3.0834 | 0.21184 | 0.40219 | 2.8863 | 0.40253 | 1.0613 | 1.7305 | 75 | 0.45182 | 0.5249 | 75 | 0.47144 | 0.54708 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.15 | 2012 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14169 | 0.89596 | 1.0889 | 3.0229 | Anexo 1-Límites térmicos ID 1233 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1234 | TMO TORRE 16A - SAN CRISTOBAL 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV | C2 | TAP SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL 110kV C2 | 13 | LT102CI1TR01T0835ST13T0835 | [OP_MD:ID4669-25] | 110 | 0.0306 | 0.037625 | 0.34863 | 3.3403 | 0.235 | 0.98599 | 1.9015 | 75 | 1.3608 | 1.6052 | 75 | 1.4713 | 1.7576 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | ACCC (Coreopsis) | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.15 | 2012 | no aplica | ID: 3334 - SP S/E SAN CRISTOBAL H2; ID: 3335 - SP S/E SAN CRISTOBAL H2 | no aplica | 1.2 | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14178 | 0.9266 | 1.0545 | 0.03 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1235 | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CODEGUA 66kV | C1 | RANCAGUA - TAP INDURA 66kV C1 | 1 | LT319CI1TR02T0058ST01T0058 | Cachapoal | 66 | 6.81 | 0.143 | 0.346 | 3.342 | 0.284 | 1.415 | 1.372 | 75 | 0.583 | 0.669 | 90 | 0.718 | 0.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 31.43 | 01-01-1994 | no aplica | ID720-SP SP S/E RANCAGUA B3 | ID10975-TC S/E RANCAGUA B3 T.B. TAP: 0,4 kA | no aplica | ID10975-TC S/E RANCAGUA B3 T.B. TAP: 0,48 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.68 | 1235 Anexo 1-Límites térmicos RANCAGUA - DOLE 66KV C1.zip | 1235 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1235 Anexo 4-Tipo de torre más representativa RANCAGUA - DOLE 66KV C1.zip | 1235 Anexo 5-Perfil longitudinal RANCAGUA - DOLE 66KV C1.zip | 1235 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1235 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1235 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1235 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1235 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases RANCAGUA - DOLE 66KV C1.zip
1236 | DOLE - TAP INDURA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CODEGUA 66kV | C1 | RANCAGUA - TAP INDURA 66kV C1 | 2 | LT319CI1TR02T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 3.08 | 0.211 | 0.359 | 3.219 | 0.353 | 1.428 | 1.34 | 75 | 0.454 | 0.518 | 90 | 0.54 | 0.598 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 31.43 | 01-01-1944 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.02 | 1236 Anexo 1-Límites térmicos DOLE - TAP INDURA 66KV C1.zip | 1236 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1236 Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOLE - TAP INDURA 66KV C1.zip | 1236 Anexo 5-Perfil longitudinal DOLE - TAP INDURA 66KV C1.zip | 1236 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1236 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1236 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1236 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1236 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DOLE - TAP INDURA 66KV C1.zip
1237 | TRES PINOS - EST. 2 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - CAÑETE 66KV | C1 | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0003ST01T0058 | BioBio | 66 | 0.07 | 0.2112 | 0.38701 | 2.9855 | 0.35722 | 1.6086 | 1.4337 | 75 | 0.46 | 0.5291 | 75 | 0.4754 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 410 | 01-01-2014 | no aplica | ID6624-SP S/E TRES PINOS B2-S1, SP S/E TRES PINOS B2-S2 | ID 12001 - TC S/E TRES PINOS B2 [TAP: 0,6 ] | no aplica | ID 12001 - TC S/E TRES PINOS B2 [TAP: 0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | 1237 Anexo 1-Límites térmicos TRES PINOS - EST. 2 66KV C1.zip | 1237 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1237 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TRES PINOS - EST. 2 66KV C1.zip | 1237 Anexo 5-Perfil longitudinal TRES PINOS - EST. 2 66KV C1.zip | 1237 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1237 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1237 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1237 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1237 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TRES PINOS - EST. 2 66KV C1.zip
1238 | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV | C1 | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | 1 | LT011CI1TR01T0058ST01T0058 | Melipilla | 66 | 1.224 | 0.212 | 0.358 | 3.245 | 0.357 | 1.581 | 1.374 | 75 | 0.454 | 0.525 | 90 | 0.602 | 0.676 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 165.65 | 12-01-2012 | no aplica | ID 6633 SP S/E ISLA DE MAIPO B3-S1; ID 20200 SP S/E ISLA DE MAIPO B3-S2; ID 6635 SP PAPELERA TALAGANTE BT1 | ID 10252 TC S/E ISLA DE MAIPO B3 [TAP: 0,6; PRIMARIO: 0,6] | no aplica | ID 10252 TC S/E ISLA DE MAIPO B3 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2 | 1238 Anexo 1-Límites térmicos ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1.ZIP | 1238 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1238 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1.zip | 1238 Anexo 5-Perfil longitudinal ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1.zip | 1238 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1238 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1238 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1238 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1238 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1.zip
1239 | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV | C1 | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | 1 | LT058CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 66 | 1.37 | 0.21287 (*) | 0.38 | 2.6939 | 0.35763 (*) | 1.478 | 1.4653 | 50 | 0.16 | 0.16061 | 50 | 0.159 | 0.16131 | 0.139 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 68 | 01-01-1953 | no aplica | 1898 SP S/E SAN VICENTE B1-S1;1899 SP S/E SAN VICENTE B1-S2 | 0,3-[0,6] | 0,150-[0,3] | 0.72 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.1 | ANEXO 1 - INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA DE LA SECCION TRAMO | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ANEXO 5-PERFIL LONGITUDINAL (SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1) | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea San vicente - Cementos Bio Bio | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1240 | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAUZAL - RANCAGUA 154KV | C1 | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | 1 | LT027CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 154 | 2.852 | 0.26098 | 0.44192 | 2.6789 | 0.40749 | 1.5608 | 1.673 | 80 | 0.406 | 0.38053 | 80 | 0.382 | 0.39827 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 225.5 | 01-01-1970 | no aplica | 1922 SP S/E SAUZAL A1-T4; 1923 SP S/E SAUZAL A1-T4; 9152 SP S/E SAUZAL A1 | [0,7] | no aplica | 0.84 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2.769 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR PENGUIN | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT27 154 kV Sauzal - Rancagua | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ANEXO 8 - Secuencia de Estructuras Sauzal - Tap M V Central 154kV C1.rar | Minuta de cálculo de parámetros Línea Sauzal - Rancagua | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1242 | SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | C1 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 1 | LT188CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 66 | 4.118 | 0.27429 | 0.40579 | 2.8533 | 0.41956 | 1.5372 | 1.4583 | 50 | 0.244 | 0.256 | 50 | 0.246 | 0.261 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | 6109 SP S/E SAN JAVIER B3-S1; 6110 SP S/E SAN JAVIER B3-S2 | [0,150]-0,3-0,6 | no aplica | 0.18 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 3.9984 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT San Javier - Constitucion 66kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_Estructuras_San_Javier_Constitucion_66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Javier - Constitución 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1243 | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAPOSO - SECCIONADORA FRANCISCO 220KV | C1 | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 20.55 | 0.04341 | 0.39994 | 2.9132 | 0.21868 | 1.2218 | 1.9005 | 50 | 0.764 | 0.765 | 50 | 0.933 | 0.934 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709.4 | ACAR 1400 MCM 48/13 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 49.5 | 01-01-2000 0:00:00 | no aplica | 1768 SP S/E PAPOSO J1; 1769 SP S/E PAPOSO J1; 1770 SP S/E PAPOSO J1; 6044 SP S/E PAPOSO J1; 12863 SP S/E PAPOSO J1 S1; 8198 SP S/E FRANCISCO J3-S1; 14846 SP S/E FRANCISCO J3-S2 | 0,2-0,4-[0,8] | [0,3]-0,5-0,6 | 0.96 | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13733 | 0.7286 | no aplica | 19.95 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT01 Diego de Almagro - Paposo 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Paposo_TapoffTaltal_SanFrancisco_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Paposo- Francisco y Paposo Cachiyuyal | Secuencia de Fase LT Diego de Almagro - Paposo 1 y 2 220kV
1245 | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EL SALADO - CHANARAL 23KV | C1 | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | 1 | LT002CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 23 | 32.19 | 0.14304 | 0.4238 | 2.6074 | 0.28851 | 1.4557 | 1.7182 | 65 | 0.524 | 1.6323 | 65 | 0.552 | 1.7371 | 0.48325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 1981 | no aplica | 643 SP S/E CHANARAL ET1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 30.66 | Anexo 1- Limites Térmicos EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC CAIRO | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de Familia de Estructuras | Secuencia estructura El Salado - Chañaral 23kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea El Salado Chañaral | Pendiente
1247 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 | C1 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1 | 1 | LT004CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 37.48 | 0.41305 | 0.41305 | 2.7749 | 0.24587 | 1.4231 | 1.7231 | 130 | 1.1048 | 1.1048 | 130 | 1.2882 | 1.2882 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 408.6 | ACCC | 1 | no aplica | no aplica | 237 | 01-01-1981 | no aplica | 11818 SP S/E CARRERA PINTO J10/J11-S1; 11819 SP S/E CARRERA PINTO J10/J11-S2; 11821 SP S/E CARRERA PINTO J11 | 0,6-[1,2] | 0,6-[1,2] | 1.44 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 36.39 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1247_ACCC-TW 362 (714 KCMIL) DOVE DATA SHEET | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT03 Cardones-Carrera Pinto 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_SanAndres_CarreraPinto_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Andres Carrera Pinto | Anexo 9 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1248 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C1 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 1 | LT009CI1TR05T0002ST01T0002 |  | 220 | 90.6297 | 0.088875 | 0.40565 | 2.8603 | 0.32481 | 1.1474 | 1.8519 | 50 | 0.518 | 0.55477 | 50 | 0.5597 | 0.62339 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 214.5 | 01-01-1980 | no aplica | 1749 SP S/E PAN DE AZUCAR J2-S1; 1750 SP S/E PAN DE AZUCAR J2-S2; 6349 SP S/E PUNTA COLORADA J4/J5-S1; 6350 SP S/E PUNTA COLORADA J4/J5-S2; 14405 SP S/E PUNTA COLORADA J4 | 0,3-0,6-[1,2] | 0,6-[1,2] | 1.44 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14325 | 0.91143 | no aplica | 87.99 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT08 Pan de Azucar- Punta Colorada 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT08 Pan de Azucar- Punta Colorada 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Pan de Azucar-Punta Colorada | Pendiente
1249 | ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - VALLENAR 110kV | C1 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR05T0002ST01T0002 |  | 110 | 0.8858 | 0.53614 | 0.41317 | 2.7675 | 0.68066 | 1.4691 | 1.4929 | 80 | 0.19 | 0.2017 | 80 | 0.193 | 0.20353 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | COOPERWELD 3/8" | 1 | no aplica | no aplica | 66 | 25-06-2021 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110 KV C1 | 1.28 LTP con sol ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110 KV C1 | 1.29 LTT sin sol ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110 KV C1 | 1.30 LTT con sol ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110 KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.86 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110 KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110 KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 | Anexo 6 Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1250 | ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - VALLENAR 110kV | C1 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 2 | LT010CI1TR05T0002ST02T0002 |  | 110 | 0.65405 | 0.53614 | 0.41317 | 2.7675 | 0.68066 | 1.4691 | 1.4929 | 80 | 0.265 | 0.38123 | 80 | 0.266 | 0.38462 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.46 | AAAC Azuza | 1 | no aplica | no aplica | 66 | 01-01-1971 | no aplica | no aplica | no aplica | [0,15] | no aplica | 0.18 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.635 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC AZUSA | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT15 110 kV Maitencillo - Vallenar | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Maitencillo_Vallenar_110 | Minuta de cálculo de parámetros Maitencillo Vallenar | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1251 | MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - VALLENAR 110kV | C1 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 3 | LT010CI1TR05T0002ST03T0002 |  | 110 | 14.0698 | 0.53614 | 0.41317 | 2.7675 | 0.68066 | 1.4691 | 1.4929 | 80 | 0.265 | 0.30016 | 80 | 0.266 | 0.30208 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.46 | AAAC Azuza | 1 | no aplica | no aplica | 66 | 25-06-2021 | no aplica | 1701 SP S/E MAITENCILLO H4; 1702 SP S/E MAITENCILLO H4 | [0,3]-0,6-1,2 | no aplica | 0.36 | no aplica | 1.27 LTP sin sol MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110 KV C1 | 1.28 LTP con sol MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110 KV C1 | 1.29 LTT sin sol MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110 KV C1 | 1.30 LTT con sol MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110 KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 13.66 | Anexo 1-Límites térmicos MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110 KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal MAITENCILLO- ESTRUCTURA 62 110KV C1 | Anexo 6 Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1252 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV | C1 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | 1 | LT238CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 110 | 26.3 | 0.26851 | 0.39677 | 2.9251 | 0.41365 | 1.4941 | 1.5298 | 80 | 0.417 | 0.456 | 80 | 0.42 | 0.46 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 104.62 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | no aplica | [0,2]-0,4 | no aplica | 0.24 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 25.5 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Incahuasi - Algarrobo 110kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_Estructura_Inca_Algarrobo_110kV | Minuta de cálculo de parámetros Tap Romeral - Maitencillo | Pendiente
1253 | INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV | C1 | INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 | 1 | LT239CI1TR04T0002ST01T0002 |  | 110 | 23.36 | 0.26851 | 0.39677 | 2.9251 | 0.41365 | 1.4941 | 1.5298 | 80 | 0.417 | 0.91871 | 80 | 0.42 | 0.95936 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 104.62 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | 2368 SP S/E INCAHUASI HT1-F | [0,1] | no aplica | 0.12 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 22.68 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_Estructura_Inca_Algarrobo_110kV | Anclaje, Suspensión. Secuencia_Estructura_Inca_Algarrobo_110kV | ANEXO 4 - 8.11 | Pendiente
1254 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV | C1 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 1 | LT240CI1TR06T0002ST01T0002 |  | 110 | 15.3779 | 0.26851 | 0.39677 | 2.9251 | 0.41461 | 1.5717 | 1.5298 | 80 | 0.417 | 0.43388 | 80 | 0.42 | 0.44394 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 110 | 01-01-1974 | no aplica | 352 SP S/E LAS COMPAÑÍAS H2; 894 SP S/E ROMERAL (CMP) L1 | 0,2-[0,4] | no aplica | 0.48 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 14.93 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT13 110 kV Las Companias - Romeral | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_LasCompañias_Maitencillo_110 | Minuta de cálculo de parámetros Las Compañias - Maitencillo | Pendiente
1256 | TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV | C1 | TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | 1 | LT239CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 110 | 17.088 | 0.26851 | 0.39677 | 2.9251 | 0.41365 | 1.4941 | 1.5298 | 80 | 0.417 | 0.39883 | 80 | 0.42 | 0.40942 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 104.62 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | [0,2]-0,4 | no aplica | 0.24 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 16.59 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Incahuasi - Algarrobo 110kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_Estructura_Inca_Algarrobo_110kV | Minuta de cálculo de parámetros Tap Romeral - Maitencillo | Pendiente
1257 | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV | C1 | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 1 | LT240CI1TR05T0002ST01T0002 |  | 110 | 69.803 | 0.26851 | 0.39677 | 2.9251 | 0.41365 | 1.4941 | 1.5298 | 50 | 0.417 | 0.43496 | 80 | 0.42 | 0.44648 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 104.62 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | 2368 SP S/E INCAHUASI HT1-F | no aplica | [0,1] | no aplica | 0.12 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 67.77 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | 4 TORRE MAS REPRESENTATIVA | LT Tap Romeral - Incahuasi 110kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 FAMILIA DE TORRES | Secuencia_Estructura_TapRom_Inca_110kV | Minuta de cálculo de parámetros Tap Romeral - Maitencillo | Pendiente
1258 | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1 | 1 | LT012CI1TR05T0002ST01T0002 |  | 110 | 15.3264 | 0.26851 | 0.39677 | 2.9251 | 0.41461 | 1.5717 | 1.5298 | 80 | 0.417 | 0.41217 | 80 | 0.42 | 0.42209 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 241 | 01-01-1974 | no aplica | 1740 SP S/E PAN DE AZUCAR H2-S1-1; 1741 SP S/E PAN DE AZUCAR H2-S1-2; 4837 SP S/E PAN DE AZUCAR H2-S1-3; 4838 SP S/E PAN DE AZUCAR H2-S1-4; 4839 SP S/E PAN DE AZUCAR H2-S2; 354 SP S/E LAS COMPAÑÍAS H1 | 0,150-0,2-0,25-[0,3] | [0,4] | 0.36 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 14.88 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT05 Pan de Azucar - Las Compañías 110 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_PandeAzucar_LasCompanias_110 | Minuta de cálculo de parámetros Pan de Azucar - Las Compañias | Pendiente
1260 | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 2 | LT014CI1TR02T0002ST02T0002 | COOPERWELD | 66 | 0.8961 | 0.21571 | 0.40578 | 2.8784 | 0.3617 | 1.59 | 1.7286 | 125 | 0.24999 | 0.24999 | 125 | 0.256 | 0.256 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | COOPERWELD 3/8" | 1 | no aplica | no aplica | 248.5 | 01-01-1952 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.87 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT14 66 kV Los Molles - Ovalle | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructuras LosMolles-Ovalle 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Molles Ovalle 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1261 | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 3 | LT014CI1TR02T0002ST03T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 2.6368 | 0.21571 | 0.40578 | 2.8784 | 0.3617 | 1.59 | 1.7286 | 50 | 0.281 | 0.27543 | 50 | 0.286 | 0.28372 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 248.5 | 01-01-1952 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2.56 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT14 66 kV Los Molles - Ovalle | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructuras LosMolles-Ovalle 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Molles Ovalle 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1262 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | 1 | LT014CI1TR01T0002ST01T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 29.973 | 0.21571 | 0.40578 | 2.8784 | 0.3617 | 1.59 | 1.7286 | 50 | 0.281 | 0.47431 | 50 | 0.286 | 0.50216 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 248.5 | 01-01-1952 | no aplica | 706 SP S/E OVALLE B1; 4822 SP S/E OVALLE B1; 6036 SP S/E OVALLE B1; 6037 SP S/E OVALLE B1; 6038 SP S/E OVALLE B1; 6039 SP S/E OVALLE B1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 29.1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT14 66 kV Los Molles - Ovalle | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructuras LosMolles-Ovalle 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Molles Ovalle 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1263 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | QUILLOTA - NOGALES 220KV | C1 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 28.35 | 0.088914 | 0.41325 | 2.8056 | 0.31357 | 1.1238 | 1.8319 | 55 | 0.587 | 2.1939 | 55 | 0.638 | 2.358 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 94 | 01-01-1980 | no aplica | 1835 SP S/E QUILLOTA J1-S1 ; 1836 SP S/E QUILLOTA J1-S2 ; 6446 SP S/E NOGALES J8/J9-S1 ; 6447 SP S/E NOGALES J8/J9-S2 ; 6448 SP S/E NOGALES J9 | 0,3-0,6-[1,2] | [3]-2,5-2-1,5 | 1.44 | 3.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14035 | 0.8144 | 1192.5 | 27.766 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT18 Quillota - Nogales 220 kV | 1263 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT18 Quillota - Nogales 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Quillota Nogales | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1264 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1 | 1 | LT016CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 51.2219 | 0.017875 | 0.30246 | 3.7572 | 0.16166 | 1.2823 | 2.1213 | 60 | 2.884 | 3.4774 | 60 | 3.272 | 3.6317 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 430.9 | ACAR 850MCM 24/13 | 4 | no aplica | no aplica | 209 | 11-05-2003 | no aplica | "1788 SP S/E POLPAICO J8; 1789 SP S/E POLPAICO J8; 1833 SP S/E QUILLOTA J3; 1834 SP S/E QUILLOTA J3; 9299 SP S/E SAN LUIS J3-S1; 9300 SP S/E SAN LUIS J3-4" | 1,5-[3] | 1,5-[3] | 3.6 | 3.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 49.73 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 850 MCM | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT12 Polpaico - Quillota 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT12 Polpaico - Quillota 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Polpaico Quillota | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1
1268 | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 3 | LT115CI1TR02T0002ST03T0002 |  | 500 | 29.36 | 0.021023 | 0.2651 | 4.359 | 0.21522 | 1.2072 | 2.5539 | 60 | 2.5133 | 3.1693 | 60 | 2.547 | 3.2197 | no aplica | no aplica | no aplica | 84 | SI | 498.3 | 354.7 | ACAR 700 MCM | 4 | 51.04 | Acero 3/8" E.H.S. | 440.5 | 01-01-1985 | no aplica | 7727 SP S/E LO AGUIRRE K7-8 ; 7728 SP S/E LO AGUIRRE K7-8 ; 7732 SP S/E LO AGUIRRE K7 ; 1778 SP S/E POLPAICO K2 ; 1779 SP S/E POLPAICO K2 ; 1780 SP S/E POLPAICO K2 | 0,8-[0,8] | 4-[2] | 0.96 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.142 | 0.885 | 1101.7 | 29.357 | Anexo 1-Límites térmicos SECCIONADORA LO AGUIRRE - POLPAICO 500KV C1 | CATAGOLO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT15 Alto Jahuel - Polpaico 500 kV | 1268 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT15 Alto Jahuel - Polpaico 500 kV | Minuta de cálculo de parámetros Polpaico- Alto Jahuel | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1276 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 | C1 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 1 | LT021CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 500 | 253.302 | 0.025646 | 0.37403 | 3.0935 | 0.27692 | 1.2177 | 2.1611 | 61 | 1.854 | 1.854 | 61 | 2.189 | 2.5501 | 84 | SI | no aplica | 84 | SI | no aplica | 604.2 | AAC HAWTHORN | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 316.5 | 01-01-1973 | no aplica | 1206 SP S/E ANCOA K1; 1207 SP S/E ANCOA K1 1208 ; SP S/E ANCOA K1; 1209 SP S/E ANCOA K1 ; 1210 SP S/E ANCOA K1; 1211 SP S/E ANCOA K1 ; 1139 SP S/E ALTO JAHUEL K1; 1140 SP S/E ALTO JAHUEL K1 ; 1141SP S/E ALTO JAHUEL K1;1142 SP S/E ALTO JAHUEL K1 | [1,6]-0,8 | 0,5-1-[2] | 1.92 | 2.4 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.1438 | 0.9197 | 1061.32 | 240.253 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC HAWTHORN | ACERO 3/8" E.H.S | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT16 Ancoa - Alto Jahuel 1 500 kV | 1276 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT16 Ancoa - Alto Jahuel 1 500 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Ancoa- Alto Jahuel 1 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1277 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 | C1 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | 2 | LT096CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 500 | 270.228 | 0.023276 | 0.27749 | 3.3411 | 0.27221 | 1.1759 | 2.3287 | 50 | 2.082 | 1.9909 | 50 | 2.273 | 2.0164 | 84 | SI | no aplica | 84 | SI | no aplica | 354.7 | ACAR 700 MCM | 4 | 51.04 | Acero 3/8" E.H.S. | 316.5 | 01-01-1985 | no aplica | 6135 SP S/E ANCOA K2 ; 6136 SP S/E ANCOA K2 | [1,6]-0,8 | [1,6] | 1.92 | 1.92 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.1437 | 0.9097 | 1072.5 | 257.514 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATAGOLO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT22 Ancoa - Alto Jahuel 2 500 kV | 1277 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT22 Ancoa - Alto Jahuel 2 500 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Ancoa- Alto Jahuel 2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1285 | ITAHUE - TENO EMPALME 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ITAHUE - SOLIS 154 KV | C1 | ITAHUE - TENO EMPALME 154KV C1 | 1 | LT045CI1TR02T0002ST01T0002 | LINEA ITAHUE - TINGUIRIRIRCA | 154 | 38.182 | 0.07257 | 0.38277 | 3.0424 | 0.21711 | 1.4102 | 1.8644 | 60 | 0.741 | 0.87213 | 60 | 0.833 | 1.0151 | 0.669 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 2 | no aplica | no aplica | 138 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 1627 SP S/E ITAHUE A3-S2; 1628 SP S/E ITAHUE A3-S1 | 0,3-[0,6] | 1-[2] | 0.72 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 37.07 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Itahue - Tinguiririca 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_estructuras_Itahue_Tinguiririca C1 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tinguiririca Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1291 | TAP TILCOCO - INDAC 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TAP TILCOCO - INDAC 154KV | C1 | TAP TILCOCO - INDAC 154KV C1 | 1 | LT029CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 9.975 | 0.26098 | 0.42404 | 2.6168 | 0.4149 | 1.422 | 1.664 | 80 | 0.406 | 0.37434 | 80 | 0.382 | 0.39017 | 0.385 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | ACSR PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 302 | 01-01-1971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 9.52 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR PENGUIN | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT29 154 kV Tilcoco - Indac | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA TILCOCO - INDAC 154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tilcoco - INDAC | L154 KV Tilcoco - Cap (Rengo)
1292 | ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV | C1 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 1 | LT030CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 1.967 | 0.26116 | 0.4497 | 2.6395 | 0.45442 | 1.3812 | 1.7233 | 80 | 0.739 | 0.836 | 80 | 0.768 | 0.878 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | ACSR 4/0 PENGUIN | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 245.5 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | ID6101-SP S/E TINGUIRIRICA A8-S1; ID6102-SP S/E TINGUIRIRICA A8-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 | 0.14127 | 0.86834 | no aplica | 1.91 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR PENGUIN | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tinguiririca San fernando 154KV | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
1295 | PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | C1 | PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 | 1 | LT055CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.0515 | 0.038739 | 0.39361 | 2.9635 | 0.29488 | 1.2544 | 1.9283 | 80 | 1.399 | 1.622 | 80 | 1.763 | 2.092 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | Alumoweld 7#8 | 202 | 01-01-1990 0:00:00 | no aplica | 6575 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J1; 6576 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J1; 6577 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J1 | [0,5]-0,5-0,5-0,5 | [0,15]-0,15-0,15-0,15 | 0.6 | 0.18 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14274 | 0.90142 | no aplica | 0.05 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT23 Pehuenche - Ancoa 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT23 Pehuenche - Ancoa 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Ancoa Pehuenche | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1296 | TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | C1 | TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1 | 1 | LT055CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 22.5982 | 0.038739 | 0.39361 | 2.9635 | 0.29488 | 1.2544 | 1.9283 | 80 | 1.399 | 1.61 | 80 | 1.763 | 2.083 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | Alumoweld 7#8 | 202 | 01-01-1990 0:00:00 | no aplica | 1200 SP S/E ANCOA J4-S1; 1201 SP S/E ANCOA J4-S2; 1202 SP S/E ANCOA J4 | [0,15]-0,15-0,15-0,15 | [0,5]-0,5-0,5-0,5 | 0.18 | 0.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14274 | 0.90142 | no aplica | 21.94 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT23 Pehuenche - Ancoa 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT23 Pehuenche - Ancoa 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Ancoa Pehuenche | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1298 | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANCOA - ITAHUE 220KV | C1 | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 1 | LT035CI1TR05T0002ST01T0002 |  | 220 | 66.3938 | 0.0432 | 0.3975 | 2.9209 | 0.1844 | 1.2809 | 1.8407 | 80 | 1.262 | 1.3682 | 80 | 1.583 | 1.4491 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 71 | 31-01-2004 | no aplica | 1250 SP S/E ANCOA J8-S2; 1251 SP S/E ANCOA J8-S1; 1252 SP S/E ANCOA J8; 1648 SP S/E ITAHUE J1/J3-S2; 1649 SP S/E ITAHUE J1/J3-S1; 1650 SP S/E ITAHUE J1 | 2-[1]-0,5 | 2-[1]-0,5 | 1.2 | 1.2 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 64.46 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | no aplica | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID1298_Listado de distribucion de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Ancoa- Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
1299 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C1 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 | 1 | LT036CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 13.162 | 0.09103 | 0.41306 | 2.8 | 0.28184 | 1.362 | 1.7455 | 55 | 0.536 | 0.61108 | 55 | 0.586 | 0.68555 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 19229 SP S/E CENTRAL CIPRESES A1-S1; 1079 SP S/E CENTRAL CIPRESES A1-S2; 19240 SP S/E CENTRAL CIPRESES A1 | 0,3-[0,6] | [0,4]-0,4-0,4-0,4 | 0.72 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14155 | 0.84397 | no aplica | 12.7788 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C1 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1300 | CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C1 | CENTRAL CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 1 | LT036CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 30.684 | 0.09103 | 0.41306 | 2.8 | 0.28184 | 1.362 | 1.7455 | 55 | 0.536 | 0.54486 | 55 | 0.586 | 0.60844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | no aplica | [0,4]-0,4-0,4-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14155 | 0.84397 | no aplica | 29.79 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C1 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1301 | EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C1 | CENTRAL CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 2 | LT036CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 154 | 58.708 | 0.090909 | 0.40835 | 2.8321 | 0.23445 | 1.3977 | 1.7606 | 55 | 0.536 | 0.52952 | 55 | 0.586 | 0.58877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 1635 SP S/E ITAHUE A1-S1; 12678 SP S/E ITAHUE A1-S2 | no aplica | 0,25-[0,5] | no aplica | 0.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 56.9977 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C1 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1302 | VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C1 | CENTRAL CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 3 | LT036CI1TR01T0002ST03T0002 |  | 154 | 12.332 | 0.088549 | 0.39242 | 2.9336 | 0.23158 | 1.3643 | 1.8056 | 55 | 0.573 | 2.0133 | 55 | 0.65 | 2.1997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 11.9728 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C1 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1303 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV | C1 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV C1 | 1 | LT037CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 3.677 | 0.11982 | 0.40647 | 2.7413 | 0.32238 | 1.432 | 1.7524 | 50 | 0.401 | 0.47125 | 50 | 0.424 | 0.51063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | CU 300 MCM | 2 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 219.5 | 01-01-1962 0:00:00 | no aplica | 1075 SP S/E CENTRAL CIPRESES A3 | 0,25-[0,5] | [2] | 0.6 | 2.4 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14412 | 0.9237 | no aplica | 3.57 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT31 154 kV Cipreses - Isla | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA CIPRESES - ISLA 154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Isla | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1304 | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ITAHUE - MAULE 154KV | C1 | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | 1 | LT038CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 44.7928 | 0.12076 | 0.43226 | 2.6779 | 0.26841 | 1.7809 | 1.7277 | 65 | 0.531 | 1.5144 | 65 | 0.567 | 1.6172 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | Cu | 1 | no aplica | no aplica | 6733 | 06-09-2020 | no aplica | 1630 SP S/E ITAHUE A5-S2;1631 SP S/E ITAHUE A5-S1;1634 SP S/E ITAHUE A5;11398 SP S/E MAULE A1-S1 ;11399 SP S/E MAULE A1-S2 | TAP: 0,5 ; PRIMARIOS: 0,25-0,5 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | 0.5 | 0.96 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | no aplica | no aplica | no aplica | 43.104 | Informe capacidad térmica Línea Itahue - Maule 154 kV; 'Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea Itahue Parral | L154 KV Itahue - Charrua
1305 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LINARES - PARRAL 154KV | C1 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 1 | LT120CI1TR04T0002ST01T0002 |  | 154 | 37.309 | 0.12076 | 0.43226 | 2.6779 | 0.26841 | 1.7809 | 1.7277 | 50 | 0.401 | 0.41049 | 50 | 0.424 | 0.44125 | 0.342 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | Cu | 1 | no aplica | no aplica | 6733 | 01-01-1955 | no aplica | 2426 SP S/E LINARES AT1-S1;6270 SP S/E LINARES AT1-S2 | 0,05-[0,1]-0,2 | 0,1-0,2-[0,4] | 0.12 | 0.48 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - LINARES - PARRAL 154KV C1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - LINARES - PARRAL 154KV C1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - LINARES - PARRAL 154KV C1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - LINARES - PARRAL 154KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 36.22 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - LINARES - PARRAL 154KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR CU/CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Linares - Charrua 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Itahue Parral | L154 KV Itahue - Charrua
1306 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAULE - LINARES 154KV | C1 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 1 | LT119CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 23.36 | 0.12076 | 0.43226 | 2.6779 | 0.26841 | 1.7809 | 1.7277 | 50 | 0.401 | 0.45714 | 50 | 0.424 | 0.49257 | 0.342 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | Cu | 1 | no aplica | no aplica | 6733 | 01-01-1955 | no aplica | 11402 SP S/E MAULE A2-S1;11403 SP S/E MAULE A2-S2 | [0,2]-0,4 | 0,05-0,075-[0,1]-0,150 | 0.24 | 0.12 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 22.68 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas - MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR CU/CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructura Itahue - Linares 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Itahue Parral | L154 KV Itahue - Charrua
1309 | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHACAHUIN - LINARES 66KV | C1 | CHACAHUIN - LINARES 66KV C1 | 1 | LT191CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 66 | 0.4725 | 0.27188 | 0.40069 | 2.863 | 0.41661 | 1.3941 | 1.4307 | 50 | 0.244 | 0.245 | 50 | 0.246 | 0.2495 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 21.5 | 20-10-2020 0:00:00 | no aplica | 11413 SP S/E CHACAHUIN B1;19557 SP S/E LINARES B3-S1;19558 S/E LINARES B3-S2 | 0,05-[0,1]-0,2 | no aplica | 0.12 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.45 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Linares - Ancoa 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Linares Ancoa 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1311 | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV | C1 | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT042CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 70.875 | 0.038354 | 0.39377 | 2.9725 | 0.35563 | 1.5538 | 2.0346 | 80 | 1.399 | 1.359 | 80 | 1.763 | 1.7395 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 806 | AAC Coreopsis | 1 | 73,87 // 51,04 | ACERO GALVANIZADO | 4124 | 1973 | no aplica | 1060 SP S/E ANTUCO J3-S1;1061 SP S/E ANTUCO J3-S2;1396 SP S/E CHARRUA J4-S1;1397 SP S/E CHARRUA J4-S2 | 0,3-0,6-[1,2] | [0,6] | 1.44 | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 67.5 | Anexo 1-Límites térmicos ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | HOJA DE DATOS - ACERO // CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructuras Antuco Charrua 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Charrua Antuco 2x220kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1312 | ANTUCO (TRANSELEC) - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANTUCO (TRANSELEC) - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220kV | C1 | ANTUCO (TRANSELEC) - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220KV C1 | 1 | LT525CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 23.7209 | 0.038463 | 0.38318 | 3.0196 | 0.38159 | 1.4618 | 1.8294 | 80 | 1.399 | 1.3986 | 80 | 1.763 | 1.7913 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 73.87 | ALUMOWELD 7#7 | 4124 | 01-01-1973 0:00:00 | no aplica | 1066 SP S/E ANTUCO J5; 1067 SP S/E ANTUCO J5; 1068; 6535 | 0,3-0,6-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.1471 | 1.249 | no aplica | 23.03 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT26 Antuco - Charrua 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT26 Antuco - Charrua 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Charrua Antuco 220 kV C3 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1313 | EST. E195 (TAP TRUPAN) - CHARRUA 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C1 | EST. E195 (TAP TRUPAN) - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT231CI1TR02T0002ST01T0002 | Devuelto a operación por solicitud empresa;FS NUP 1191E3 | 220 | 46.453 | 0.038463 | 0.38318 | 3.0196 | 0.38159 | 1.4618 | 1.8294 | 80 | 1.399 | 1.619 | 80 | 1.763 | 2.089 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 51.04 | ALUMOWELD 7#7 | 4124 | 01-01-1973 0:00:00 | no aplica | 1402 SP S/E CHARRUA J22-S2; 1403 SP S/E CHARRUA J22; 6502 SP S/E CHARRUA J22-S1 | no aplica | [1,2]-2,4 | no aplica | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.1471 | 1.249 | no aplica | 45.1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT26 Antuco - Charrua 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT26 Antuco - Charrua 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Charrua Antuco 220 kV C3 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1314 | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV | C1 | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C1 | 1 | LT044CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 17.737 | 0.038594 | 0.39712 | 2.9238 | 0.30914 | 1.3216 | 1.8451 | 80 | 1.399 | 1.3573 | 80 | 1.763 | 1.7427 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 806 | AAC Coreopsis | 1 | 73.87 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 862.5 | 01-01-1973 0:00:00 | no aplica | 1069 SP S/E ANTUCO J2-S2; 1070 SP S/E ANTUCO J2-S1; 1590 SP S/E CENTRAL EL TORO J1-S2; 1591 SP S/E CENTRAL EL TORO J1-S1 | 0,150-0,3-[0,6] | 0,3-0,6-[1,2] | 0.72 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.145 | 0.99197 | no aplica | 17.22 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT33 El Toro - Antuco 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT33 El Toro - Antuco 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros El Toro Antuco | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1320 | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - CONCEPCION 220KV | C1 | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 1 | LT048CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 74.284 | 0.08828 | 0.41745 | 2.7555 | 0.34884 | 1.6118 | 1.9082 | 65 | 0.683 | 0.76017 | 65 | 0.78 | 0.86909 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | 51.04 | no aplica | 3894 | 01-01-1978 0:00:00 | no aplica | 11562 SP S/E CHARRUA J6; 11564 SP S/E CHARRUA J6/J31-S1; 11565 SP S/E CHARRUA J6/J31-S2; 1494 SP S/E CONCEPCION J1-S1; 1495 SP S/E CONCEPCION J1-S2; 1537 SP S/E CONCEPCION J1-1; 1539 SP S/E CONCEPCION J1-2; 1541 SP S/E CONCEPCION J1-3 | [0,6] | 0,3-0,6-[1,2] | 0.72 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 72.12 | Anexo 1-Límites térmicos CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT46 Charrua - Concepcion 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT46 Charrua - Concepcion 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Charrua Concepcion 220 kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1323 | EST. 124-1 - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ABANICO - CHARRUA 154KV | C1 | TAP TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 3 | LT050CI1TR03T0002ST03T0002 | Actualiza Información 05-07-2012 | 154 | 46.2161 | 0.11981 | 0.40619 | 2.7428 | 0.36299 | 1.6864 | 1.7585 | 50 | 0.401 | 0.538 | 50 | 0.424 | 0.582 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | CU 300 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 3907 | 01-01-1948 | no aplica | 1457 SP S/E CHARRUA A8-S1; 1458 SP S/E CHARRUA A8-S2 | no aplica | 0,250-[0,5] | no aplica | 0.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14406 | no aplica | 1.1881 | 44.87 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT25 Abanico - Charrua 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT25 Abanico - Charrua 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Charrua Trupan final | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1324 | ABANICO - EST. 124-1 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ABANICO - CHARRUA 154KV | C1 | ABANICO - TAP TRUPAN 154KV C1 | 1 | LT050CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 37.3169 | 0.11981 | 0.40619 | 2.7409 | 0.3635 | 1.6863 | 1.7336 | 50 | 0.401 | 0.536 | 50 | 0.424 | 0.581 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | CU 300 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 3907 | 01-01-1948 | no aplica | 1056 SP S/E CENTRAL ABANICO A2; 1057 SP S/E CENTRAL ABANICO A2 | 0,3-0,6-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14703 | 1.1914 | no aplica | 36.23 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT25 Abanico - Charrua 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT25 Abanico - Charrua 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Abanico Trupan | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1325 | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - CONCEPCION 154KV | C1 | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | 1 | LT051CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 75.6 | 0.1208 | 0.42271 | 2.741 | 0.36443 | 1.7024 | 1.7416 | 80 | 0.628 | 0.65391 | 80 | 0.674 | 0.70696 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | CU 300 MCM | 1 | 51.04 | Acero 3/8" EHS | 3894 | 01-01-1948 | no aplica | 1365 SP S/E CHARRUA A10-S1;1366 SP S/E CHARRUA A10-S2;1499 SP S/E CONCEPCION A4-S2;1500 SP S/E CONCEPCION A4-S1 | [0,6]-0,3-0,150 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 72.37 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructura Charrua - Concepcion 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Charrua Concepcion Hualpen | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1327 | CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | C1 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 1 | LT056CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 4.0891 | 0.14479 | 0.44727 | 2.5927 | 0.33753 | 1.3825 | 1.7529 | 80 | 0.5597 | 1.1445 | 80 | 0.591 | 1.2202 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.7 | CU 250 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 144.5 | 01-01-1949 | no aplica | 1507 SP S/E CONCEPCION A3; 1508 SP S/E CONCEPCION A3; 1509 SP S/E CONCEPCION A3 | [0,6]-1,2 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14264 | 0.85294 | no aplica | 3.97 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Concepcion San Vicente | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
1328 | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV | C1 | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | 1 | LT057CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 3.275 | 0.09583 | 0.40837 | 2.8424 | 0.29375 | 1.0681 | 1.8042 | 80 | 0.805 | 0.882 | 80 | 0.885 | 0.976 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 34.5 | 01-01-1970 0:00:00 | no aplica | 1597 SP S/E HUALPEN A1-S1; 1598 SP S/E HUALPEN A1-S2 | [0,8] | [0,3] | 0.96 | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13616 | 0.73704 | no aplica | 3.18 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT37 Hualpén - San Vicente 154 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA HUALPEN - SAN VICENTE 154 | Minuta de cálculo de parámetros Hualpen San Vicente 2x154kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1329 | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV | C1 | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | 1 | LT057CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 2.163 | 0.09583 | 0.40837 | 2.8424 | 0.29375 | 1.0681 | 1.8042 | 80 | 0.805 | 0.882 | 80 | 0.885 | 0.976 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 34.5 | 01-01-1970 0:00:00 | no aplica | 1878 SP S/E SAN VICENTE A2-S1; 1881 SP S/E SAN VICENTE A2-S2 | [0,3] | 0,3-0,6-[1,2] | 0.36 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13616 | 0.73704 | no aplica | 2.1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT37 Hualpén - San Vicente 154 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA HUALPEN - SAN VICENTE 154 | Minuta de cálculo de parámetros Hualpen San Vicente 2x154kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1330 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV | C1 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 1 | LT059CI1TR03T0002ST01T0002 | TAP FPC (FOPACO) - LAGUNILLAS 154KV | 154 | 7.6398 | 0.095762 | 0.40868 | 2.8406 | 0.33205 | 1.2057 | 1.7888 | 80 | 0.805 | 0.805 | 80 | 0.885 | 0.885 | 0.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 73.87 | Alumoweld 7#7 | 73.005 | 01-01-1970 | no aplica | 6516 SP S/E LAGUNILLAS A3/A2-S1;6517 6517 SP S/E LAGUNILLAS A3/A2-S2;6527 SP S/E LAGUNILLAS A3 | no aplica | [4]-3-2-1,5 | no aplica | 4.8 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 7.1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Hualpen - Lagunillas 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Hualpen Lagunillas 154 y 220 kV | Anexo 9-Plano Abatimiento o secuencia de fases
1331 | HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV | C1 | HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 | 1 | LT059CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 8.9922 | 0.095762 | 0.40868 | 2.8406 | 0.33205 | 1.2057 | 1.7888 | 80 | 0.805 | 0.805 | 80 | 0.885 | 0.885 | 0.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 73.87 | Alumoweld 7 # 7 | 73.005 | 01-01-1970 | no aplica | no aplica | [0,8] | no aplica | 0.96 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 8.66 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Hualpen - Lagunillas 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Hualpen Lagunillas 154 y 220 kV | Anexo 9-Plano Abatimiento o secuencia de fases
1332 | TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV | C1 | TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 1 | LT059CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 8.7045 | 0.095762 | 0.40868 | 2.8406 | 0.33205 | 1.2057 | 1.7888 | 80 | 0.805 | 0.805 | 80 | 0.885 | 0.885 | 0.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 73.87 | Alumoweld 7 # 7 | 73.005 | 01-01-1970 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 8.5 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Hualpen - Lagunillas 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Hualpen Lagunillas 154 y 220 kV | Anexo 9-Plano Abatimiento o secuencia de fases
1333 | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | BOCAMINA - CORONEL 154KV | C1 | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 1 | LT085CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 3.045 | 0.093911 | 0.4127 | 2.8149 | 0.33418 | 1.2177 | 1.8165 | 80 | 0.805 | S/I | 80 | 0.885 | S/I | 0.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 73.87 | Alumoweld 7 # 7 | 83.5 | 01-01-1970 | no aplica | 13598 SP S/E CENTRAL BOCAMINA I A1-S1;7484 SP S/E CENTRAL BOCAMINA I A1-S2 | 1-[2] | no aplica | 2.4 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14103 | 0.83161 | no aplica | 2.92 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Bocamina - Lagunillas 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Lagunillas Bocamina | Anexo 9-Plano Abatimiento o secuencia de fases
1334 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TEMUCO - CAUTIN 220KV | C1 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 1 | LT064CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 3 | 0.09153 | 0.4054 | 2.859 | 0.16914 | 1.034 | 1.845 | 50 | 0.506 | 0.5074 | 50 | 0.571 | 0.57471 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | 86 | OPGW | 138.5 | 2004 | no aplica | 1931 SP S/E TEMUCO J3-S2;1932 SP S/E TEMUCO J3-S1;6072 SP S/E CAUTIN J3-S2;6073 SP S/E CAUTIN J3-S1;6074 SP S/E CAUTIN J3 | [0,3]-0,3-0,3-0,3 | [1,2]-0,6-0,6 | 0.36 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2.5 | Anexo 1-Límites térmicos TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil longitudinal | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Secuencia estructuras Temuco - Cautin 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Temuco Cautin | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1337 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PANGUIPULLI – LOS LAGOS 66kV | C1 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2 | LT513CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 66 | 55.919 | 0.27134 | 0.4173 | 2.75 | 0.41929 | 2.1636 | 1.4661 | 50 | 0.244 | 0.32304 | 50 | 0.246 | 0.32952 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 122333.8 | 20-11-2024 | no aplica | ID6068-SP S/E LOS LAGOS B1-S1; ID6069-SP S/E LOS LAGOS B1-S1; ID26002-SP S/E PANGUIPULLI B2-S1; ID26003-SP S/E PANGUIPULLI B2-S2 | ID26063-TC S/E PANGUIPULLI B2 | ID9362-TC S/E LOS LAGOS B1 | ID26063-TC S/E PANGUIPULLI B2 | ID9362-TC S/E LOS LAGOS B1 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | Anexo 1-Límites Térmicos | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 54.29 | Anexo 1-Límites térmicos PANGUIPULLI-LOS LAGOS 66kV C1 | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Pullinque - Los Lagos 1 66kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_estructuras_Pullinque_Los_lagos_C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1338 | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PULLINQUE – PANGUIPULLI 66kV | C1 | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | 1 | LT512CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 66 | 10.465 | 0.27134 | 0.41829 | 2.7449 | 0.41928 | 2.155 | 1.4577 | 50 | 0.244 | 0.3236 | 50 | 0.246 | 0.3298 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 114041.2 | 20-11-2024 | no aplica | ID6054-SP S/E PULLINQUE B3-S1; ID19402-SP S/E PULLINQUE B3-S2; ID26002-SP S/E PANGUIPULLI B2-S1; ID26003-SP S/E PANGUIPULLI B2-S2 | ID9480-TC S/E PULLINQUE B3 | ID26063-TC S/E PANGUIPULLI B2 | ID9480-TC S/E PULLINQUE B3 | ID26063-TC S/E PANGUIPULLI B2 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | Anexo 1-Límites Térmicos | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.16 | Anexo 1-Límites térmicos PULLINQUE-PANGUIPULLI 66kV C1 | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Pullinque - Los Lagos 1 66kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_estructuras_Pullinque_Los_lagos_C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1339 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV | C1 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 1 | LT070CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 60.6567 | 0.090367 | 0.4115 | 2.8271 | 0.29626 | 1.4356 | 1.8574 | 50 | 0.518 | 0.59585 | 50 | 0.561 | 0.67393 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 381 | 01-01-1986 0:00:00 | no aplica | 14207 SP S/E CANUTILLAR J1-S1; 14208 SP S/E CANUTILLAR J1-S2 | [0,4] | [0,4] | 0.48 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14424 | 0.95011 | no aplica | 58.89 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT44 Canutillar - Puerto Montt 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Canutillar_PuertoMontt_C1_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Puerto Montt - Canutillar | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1340 | EST.36 - EST.37 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV | C1 | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 1 | LT065CI1TR01T0003ST01T0002 | Cruce aereo canal de chacao | 220 | 3.78 | 0.27876 | 0.45573 | 2.508 | 0.40289 | 1.295 | 1.172 | 50 | 0.26809 | 0.30602 | 50 | 0.29567 | 0.35601 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 309.5 | ALUMOWELD 37 N°8 | 1 | no aplica | no aplica | 3 | 1994 | no aplica | no aplica |  |  | NA |  | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 3.6 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | Catalogo Alumoweld | no aplica | ID 1639 Tipo de torre mas representativa | LT45 Cruce Aéreo Canal de Chacao 110 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspension de Anclaje | Anexo 7-Plano de Diseño de familia de estructura | ID 1972 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de calculo de los parametros electricos | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1342 | TAP ERBB - TAP ERBB 2 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TAP ERBB - PETROPOWER 66KV | C1 | TAP ERBB - TAP ERBB 2 66KV C1 | 1 | LT073CI1TR02T0002ST01T0002 | [OP_MD:ID3556-25]; | 66 | 1.533 | 0.5442 | 0.4359 | 2.66 | 0.667 | 1.1294 | 1.5942 | 50 | 0.244 | 0.24859 | 50 | 0.246 | 0.2533 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 1966 | no aplica | no aplica | [0,3] | [1] | 0.36 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.1 | ANEXO 1- INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
1347 | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV | C1 | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV C1 | 1 | LT255CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 10.3618 | 0.088053 | 0.39914 | 2.8806 | 0.23323 | 1.4841 | 1.7678 | 65 | 0.683 | 0.70634 | 65 | 0.78 | 0.80618 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.7 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 383.5 | 01-01-1989 | no aplica | 1852 SP S/E RANCAGUA A2; 1853 SP S/E RANCAGUA A2 | no aplica | [0,6]-0,3-0,150 | no aplica | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 10.06 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT28 154 kV Tap Tuniche - Rancagua | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_TapTuniche_Rancagua_C1_154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tap Tuniche rancagua | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1348 | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV | C1 | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | 1 | LT078CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.21 | 0.090692 | 0.42249 | 2.7686 | 0.23458 | 1.2934 | 1.8683 | 50 | 0.518 | 0.62851 | 50 | 0.56 | 0.70626 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 66 | 01-01-2006 0:00:00 | no aplica | 6029 SP S/E MAITENCILLO J7;6030 SP S/E MAITENCILLO J7-S2;6031 SP S/E MAITENCILLO J7-S1 | [0,3]-0,6-1,2 | [0,2] | 0.36 | 0.24 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
1349 | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN VICENTE - NEWEN 66KV | C1 | SAN VICENTE - NEWEN 66KV C1 | 1 | LT138CI1TR02T0058ST01T0002 | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 (NEWEN) 66KV C1 | 66 | 0.494 | 0.21195 | 0.42561 | 2.7369 | 0.35464 | 1.3099 | 1.6821 | 50 | 0.305 | 0.378 | 50 | 0.311 | 0.388 | 0.139 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 34.5 | 01-01-1953 0:00:00 | no aplica | 1900 SP S/E SAN VICENTE B2-S1; 1901 SP S/E SAN VICENTE B2-S2 | [0,3]-0,6 | no aplica | 0.36 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 3.58 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC BUTTE | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT34 66 kV Newen - San Vicente | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA SAN VICENTE - NEWEN ID 1349 | Minuta de cálculo de parámetros Línea 66kV San Vicente - Newen | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
1350 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV | C1 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 1 | LT252CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 3.045 | 0.093911 | 0.4127 | 2.8149 | 0.33418 | 1.2177 | 1.8165 | 80 | 0.805 | 0.805 | 80 | 0.885 | 0.885 | 0.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 73.87 | Alumoweld 7 # 7 | 83.5 | 01-01-1970 | no aplica | 6518 SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1;6519 SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S2;6530 SP S/E LAGUNILLAS A6 | [4]-3-2-1,5 | no aplica | 4.8 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14103 | 0.83161 | no aplica | 2.79 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Bocamina - Lagunillas 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Lagunillas Bocamina | Anexo 9-Plano Abatimiento o secuencia de fases
1351 | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | BOCAMINA - CORONEL 154KV | C1 | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | 1 | LT085CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 154 | 0.9051 | 0.075103 | 0.40265 | 2.8531 | 0.31499 | 1.208 | 1.8299 | 80 | 0.805 | 0.805 | 80 | 0.885 | 0.885 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 73.87 | Alumoweld 7 # 7 | 83.5 | 01-01-1970 | no aplica | no aplica | no aplica | 0,4-[0,8] | no aplica | 0.96 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.88 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Bocamina - Lagunillas 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tap Quiñenco - Coronel | Anexo 9-Plano Abatimiento o secuencia de fases
1352 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV | C1 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 1 | LT086CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 78.141 | 0.088901 | 0.40563 | 2.8622 | 0.32246 | 1.1359 | 1.8648 | 55 | 0.587 | 0.57848 | 55 | 0.638 | 0.64825 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 177.38 | 1980 | no aplica | 1682 SP S/E LOS VILOS J3-S1 ; 1683 SP S/E LOS VILOS J3-S2 ; 6018 SP S/E LAS PALMAS J4-S1 ; 6019 SP S/E LAS PALMAS J4-S2 | 0,3-0,6-[1,2] | 0,3-0,6-[1,2] | 1.44 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 74.42 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT10 Los Vilos - Las Palmas 220 kV | HOJA DE DATOS - OPGW | 7 Planos de diseno de familia de estructuras; 1352 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT10 Los Vilos - Las Palmas 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Vilos Las Palmas | Pendiente
1355 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | 1 | LT089CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 110 | 4.5423 | 0.14271 | 0.39256 | 2.9512 | 0.28773 | 1.4346 | 1.6408 | 65 | 0.524 | 0.50277 | 65 | 0.522 | 0.53639 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.85 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 107 | 01-01-2010 | no aplica | 6009 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H9-S1; 6010 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H9-S2; SP TAP OFF CHAÑARES H1-S1-1; 7538 SP TAP OFF CHAÑARES H1-S2-1; 7539 SP TAP OFF CHAÑARES H1-S1-2; 7540 SP TAP OFF CHAÑARES H1-S2-2 | [0,3]-0,6-1,2 | 0,3-[0,6] | 0.36 | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 4.41 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC CAIRO | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | LT08 110 kV Diego de Almagro - El Salado | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | SECUENCIA DIEGO - EL SALADO 110 KV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Diego de Almagro - El Salado | Pendiente
1356 | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV | C1 | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 1 | LT090CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 5.9946 | 0.095391 | 0.40803 | 2.8447 | 0.32229 | 1.1274 | 1.8189 | 110 | 1.137 | 1.137 | 110 | 1.319 | 1.319 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 434.8 | GTACSR-435 | 1 | 86 | OPGW | 83.5 | 01-01-2011 0:00:00 | no aplica | 6514 SP S/E LAGUNILLAS J5-J6; 6515 SP S/E LAGUNILLAS J5-J6; 6525 SP S/E LAGUNILLAS J6; 7499 SP S/E CENTRAL BOCAMINA II JG-S1; 13603 SP S/E CENTRAL BOCAMINA II JG-S2 | 4-3-[2]-1,5 | [1]-1 | 2.4 | 1.2 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14037 | 0.81968 | no aplica | 5.82 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | HOJA DE DATOS - GTACSR-435 | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT38 Bocamina-lagunillas 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Bocamina_Lagunillas_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Lagunillas Bocamina | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
1358 | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAPOSO - CACHIYUYAL 220KV | C1 | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C1 | 1 | LT110CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 20.5485 | 0.04341 | 0.39994 | 2.9132 | 0.21868 | 1.2218 | 1.9005 | 50 | 0.764 | 0.764 | 50 | 0.933 | 0.933 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709.4 | ACAR 1400 MCM 48/13 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 49.5 | 01-01-2000 0:00:00 | no aplica | 1771 SP S/E PAPOSO J2; 1772 SP S/E PAPOSO J2; 1773 SP S/E PAPOSO J2; 6045 SP S/E PAPOSO J2; 12684 SP S/E PAPOSO J2 S1; 7846 SP S/E CACHIYUYAL J1-S1; 9075 SP S/E CACHIYUYAL J1-S2 | [0,8]-1,6 | 0,3-0,5-[0,6] | 0.96 | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13733 | 0.72861 | no aplica | 19.95 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT01 Diego de Almagro - Paposo 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Paposo_TapoffTaltal_Cachiyuyal_C2_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Paposo- Francisco y Paposo Cachiyuyal | Secuencia de Fase LT Diego de Almagro - Paposo 1 y 2 220kV
1359 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C2 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 1 | LT009CI2TR05T0002ST01T0002 |  | 220 | 90.6297 | 0.088875 | 0.40565 | 2.8603 | 0.32481 | 1.1474 | 1.8519 | 50 | 0.518 | 0.55477 | 50 | 0.5597 | 0.62339 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 214.5 | 01-01 1980 | no aplica | 6592 SP S/E PAN DE AZUCAR J1-S1; 6593 SP S/E PAN DE AZUCAR J1-S2; 6347 SP S/E PUNTA COLORADA J1/J2-S1; 6348 SP S/E PUNTA COLORADA J1/J2-S2; 14402 SP S/E PUNTA COLORADA J1 | 0,3-[0,6]-1,2 | 0,6-[1,2] | 0.72 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14325 | 0.91143 | no aplica | 87.99 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT08 Pan de Azucar- Punta Colorada 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT08 Pan de Azucar- Punta Colorada 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Pan de Azucar-Punta Colorada | Pendiente
1360 | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 2 | LT014CI2TR02T0002ST02T0002 | COOPERWELD | 66 | 0.8961 | 0.21571 | 0.40578 | 2.8784 | 0.3617 | 1.59 | 1.7286 | 125 | 0.24999 | 0.24999 | 125 | 0.256 | 0.256 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | COOPERWELD 3/8" | 1 | no aplica | no aplica | 248.5 | 01-01-1952 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.87 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT14 66 kV Los Molles - Ovalle | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructuras LosMolles-Ovalle 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Molles Ovalle 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1362 | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 3 | LT014CI2TR02T0002ST03T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 2.6368 | 0.21571 | 0.40578 | 2.8784 | 0.3617 | 1.59 | 1.7286 | 50 | 0.281 | 0.27543 | 50 | 0.286 | 0.28372 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | Cu 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 248.5 | 01-01-1952 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2.56 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT14 66 kV Los Molles - Ovalle | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructuras LosMolles-Ovalle 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Molles Ovalle 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1363 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | 1 | LT014CI2TR01T0002ST01T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 29.973 | 0.21571 | 0.40578 | 2.8784 | 0.3617 | 1.59 | 1.7286 | 50 | 0.281 | 0.47431 | 50 | 0.2856 | 0.50216 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | Cu 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 248.5 | 01-01-1952 | no aplica | 707 SP S/E OVALLE B2; 4823 SP S/E OVALLE B2; 6040 SP S/E OVALLE B2; 6041 SP S/E OVALLE B2; 6042 SP S/E OVALLE B2; 6043 SP S/E OVALLE B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 29 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT14 66 kV Los Molles - Ovalle | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia estructuras LosMolles-Ovalle 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Molles Ovalle 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1364 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | QUILLOTA - NOGALES 220KV | C2 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 1 | LT015CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 28.35 | 0.088914 | 0.41325 | 2.8056 | 0.31357 | 1.1238 | 1.8319 | 55 | 0.587 | 2.1939 | 55 | 0.638 | 2.358 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 94 | 01-01-1980 | no aplica | 1839 SP S/E QUILLOTA J2-S1 ; 1840 SP S/E QUILLOTA J2-S2 ; 6443 SP S/E NOGALES J5/J6-S1 ; 6444 SP S/E NOGALES J5/J6-S1 ; 6445 SP S/E NOGALES J6-S1 ; | 0,3-0,6-[1,2] | [3]-2,5-2-1,5 | 1.44 | 3.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14035 | 0.8144 | 1192.5 | 27.766 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT18 Quillota - Nogales 220 kV | 1364 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT18 Quillota - Nogales 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Quillota Nogales | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1365 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV | C2 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2 | 1 | LT016CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 51.2219 | 0.017875 | 0.30246 | 3.7572 | 0.16166 | 1.2823 | 2.1213 | 60 | 2.884 | 3.2774 | 60 | 3.272 | 3.6317 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 430.9 | ACAR 850MCM 24/13 | 4 | no aplica | no aplica | 209 | 11-05-2003 | no aplica | 1790 SP S/E POLPAICO J9; 1791 SP S/E POLPAICO J9; 6472 SP S/E QUILLOTA J4; 6473 SP S/E QUILLOTA J4; 9301 SP S/E SAN LUIS J4-S1 | 1,5-[3] | 1,5-[3] | 3.6 | 3.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 49.73 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 850 MCM | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT12 Polpaico - Quillota 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT12 Polpaico - Quillota 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Polpaico Quillota | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2
1368 | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES - LOS VILOS 220KV | C2 | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 1 | LT093CI2TR05T0002ST01T0002 |  | 220 | 101.955 | 0.088901 | 0.40563 | 2.861 | 0.32199 | 1.135 | 1.8553 | 55 | 0.583 | 0.751 | 55 | 0.651 | 0.853 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 173.5 | 01-01-2011 | no aplica | 6439 SP S/E NOGALES J4/J5-S1;6440 SP S/E NOGALES J4/J5-S2; 6441 SP S/E NOGALES J4 ; 1679 SP S/E LOS VILOS J2-S1; 1680 SP S/E LOS VILOS J2-S2 | [3]-2,5-2-1,5 | 0,3-[0,6]-1,2 | 3.6 | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.1428 | 0.8967 | 1087.6 | 96.872 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT11 Nogales - Los Vilos 220 kV | 1368 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT11 Nogales - Los Vilos 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Nogales Los Vilos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1382 | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | C2 | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 1 | LT055CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 22.6497 | 0.038739 | 0.39361 | 2.9635 | 0.29488 | 1.2544 | 1.9283 | 80 | 1.399 | 1.61 | 80 | 1.763 | 2.083 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | Alumoweld 7#8 | 202 | 01-01-1990 0:00:00 | no aplica | 6578 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J2; 6579 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J2; 6580 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J2; 1203 SP S/E ANCOA J5-S1; 1204 SP S/E ANCOA J5-S2; 1205 SP S/E ANCOA J5 | [0,5]-0,5-0,5-0,5 | 2-[1]-0,5 | 0.6 | 1.2 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14274 | 0.90142 | no aplica | 21.99 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT23 Pehuenche - Ancoa 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT23 Pehuenche - Ancoa 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Ancoa Pehuenche | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1384 | CENTRAL CIPRESES - EST.92 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C2 | CENTRAL CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | 1 | LT036CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 17.83 | 0.09103 | 0.41306 | 2.8 | 0.28184 | 1.362 | 1.7455 | 55 | 0.536 | 0.536 | 55 | 0.586 | 0.586 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 1080 SP S/E CENTRAL CIPRESES A2-S1; 1081 SP S/E CENTRAL CIPRESES A2-S2; 1082 SP S/E CENTRAL CIPRESES A2 | 0,3-[0,6] | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14155 | 0.84397 | no aplica | 17.3111 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1385 | EST.162A (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C2 | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 1 | LT036CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 58.942 | 0.090909 | 0.40835 | 2.8321 | 0.23445 | 1.3977 | 1.7606 | 55 | 0.536 | 0.536 | 55 | 0.586 | 0.586 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 1640 SP S/E ITAHUE A2-S2; 1641 SP S/E ITAHUE A2-S2 | no aplica | 0,3-[0,6] | no aplica | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 57.2254 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1386 | EST.92 - EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C2 | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 2 | LT036CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 154 | 12.853 | 0.09103 | 0.41306 | 2.8 | 0.28184 | 1.362 | 1.7455 | 55 | 0.536 | 0.536 | 55 | 0.586 | 0.586 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14155 | 0.84397 | no aplica | 12.4788 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
1387 | EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) - EST.162A (EL COLORADO) 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | C2 | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 3 | LT036CI2TR01T0002ST03T0002 |  | 154 | 12.332 | 0.088549 | 0.39242 | 2.9336 | 0.23158 | 1.3643 | 1.8056 | 55 | 0.573 | 0.573 | 55 | 0.65 | 0.65 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 91 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 11.9728 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | HOJA DE DATOS - ACERO | ANEXO 4 - 8.11 | LT Cipreses - Itahue 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA CIPRESES - ITAHUE 154 C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1388 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV | C2 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV C2 | 1 | LT037CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 3.677 | 0.11982 | 0.40647 | 2.7413 | 0.32238 | 1.432 | 1.7524 | 50 | 0.401 | 0.401 | 50 | 0.424 | 0.424 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | CU 300 MCM | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 219.5 | 01-01-1962 0:00:00 | no aplica | 1077 SP S/E CENTRAL CIPRESES A4 | 0,25-[0,5] | [2] | 0.6 | 2.4 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14412 | 0.9237 | no aplica | 3.57 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT31 154 kV Cipreses - Isla | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA CIPRESES - ISLA 154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cipreses - Isla | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1389 | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV | C2 | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C2 | 1 | LT042CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 70.875 | 0.038586 | 0.39377 | 2.9725 | 0.35563 | 1.5538 | 2.0346 | 80 | 1.399 | 1.359 | 80 | 1.763 | 1.7395 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 806 | AAC Coreopsis | 1 | 73,87 // 51,04 | ACERO GALVANIZADO | 4124 | 1973 | no aplica | 1063 SP S/E ANTUCO J4 S1;1064 SP S/E ANTUCO J4 S2;1399 SP S/E CHARRUA J7-S1;1400 SP S/E CHARRUA J7-S2 | 0,3-0,6-[1,2] | [0,6] | 1.44 | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 67.5 | Anexo 1-Límites térmicos ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | HOJA DE DATOS - ACERO // CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Antuco_Charrua_C2_220 | Minuta de cálculo de parámetros Charrua Antuco 2x220kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1390 | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV | C2 | EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C2 | 1 | LT044CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 18.375 | 0.038556 | 0.39719 | 2.9237 | 0.31839 | 1.3601 | 1.8444 | 80 | 1.399 | 1.3573 | 80 | 1.763 | 1.7427 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.7 | AAC COREOPSIS | 1 | 58.56 | ALUMOWELD 7#7 | 862.5 | 1973 | no aplica | 1592 SP S/E CENTRAL EL TORO J2 ; 1593 SP S/E CENTRAL EL TORO J2 ; 1071 SP S/E ANTUCO J1 ; 1072 SP S/E ANTUCO J1 | 0,150-0,3-[0,6] | 0,3-[0,6]-1,2 | 0.72 | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 17.5 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | CATALOGO ALUMOWELD | ID 1639 Tipo de torre mas representativa ; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT33 El Toro - Antuco 220 kV | 1390 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT33 EL TORO - ANTUCO 220kV | Minuta de cálculo de parámetros El Toro Antuco | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1392 | EST. E201 (TAP CHOLGUAN) - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C2 | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | 1 | LT231CI2TR03T0002ST01T0002 | De vuelta en operación por solicitud; FS NUP 1191E3, el tramo que iba de tap Cholgún a Pangue es el que queda fuera de servicio | 220 | 26.25 | 0.04018 | 0.36878 | 3.1601 | 0.28336 | 1.649 | 1.9091 | 80 | 1.365 | 1.5174 | 80 | 1.756 | 1.6237 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 811 | ACAR 1600 MCM 48/13 | 1 | 51.04 | Acero 3/8" EHS | 3907 | 1996 | no aplica | 1402 SP S/E CHARRUA J22-S2;1403 SP S/E CHARRUA J22;6502 SP S/E CHARRUA J22-1 | 0,075-[0,150]-0,3 | [1,2]-2,4 | 0.18 | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25 | anexo 1 - Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1600 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil Longitudinal (TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220 kV C2) | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructura Trupan - Charrua 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Charrua Trupan | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1394 | CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | C2 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 1 | LT056CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 4.0891 | 0.14479 | 0.44727 | 2.5927 | 0.33753 | 1.3825 | 1.7529 | 80 | 0.5597 | 1.1445 | 80 | 0.591 | 1.2202 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.7 | CU 250 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 144.5 | 01-01-1949 | no aplica | 1504 SP S/E CONCEPCION A6; 1505 SP S/E CONCEPCION A6; 1506 SP S/E CONCEPCION A6 | [0,6]-1,2 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14264 | 0.85294 | no aplica | 3.97 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Concepcion San Vicente | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1395 | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV | C2 | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | 1 | LT057CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 5.428 | 0.09583 | 0.40837 | 2.8424 | 0.29375 | 1.0681 | 1.8042 | 80 | 0.805 | 0.882 | 80 | 0.885 | 0.976 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 86 | OPGW | 34.5 | 01-01-1970 0:00:00 | no aplica | 1599 SP S/E HUALPEN A2-S1; 1600 SP S/E HUALPEN A2-S2; 1882 SP S/E SAN VICENTE A1-S1; 1883 SP S/E SAN VICENTE A1-S2; 1884SP S/E SAN VICENTE A1 | [0,8] | 0,3-0,6-[1,2] | 0.96 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13616 | 0.73704 | no aplica | 5.27 | Límite Térmico ID1395 HUALPÉN - SAN VICENTE 154kV C2 | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT37 Hualpén - San Vicente 154 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA HUALPEN - SAN VICENTE 154 | Minuta de cálculo de parámetros Hualpen San Vicente 2x154kV | Plano de abatimiento HLPSVT
1396 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TEMUCO - CAUTIN 220KV | C2 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 1 | LT064CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 2.1 | 0.09153 | 0.4054 | 2.8571 | 0.16914 | 1.034 | 1.845 | 50 | 0.506 | 0.5074 | 50 | 0.571 | 0.57471 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | 86 | OPGW | 138.5 | 1991 | no aplica | 1929 SP S/E TEMUCO J4-S2;1930 SP S/E TEMUCO J4-S1;6075 SP S/E CAUTIN J4-S2;6076 SP S/E CAUTIN J4-S1;6077 SP S/E CAUTIN J4 | [0,3]-0,3-0,3-0,3 | 0,6-0,6-[1,2] | 0.36 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | Anexo 1-Límites térmicos TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil longitudinal | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Secuencia estructuras Temuco - Cautin 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Temuco Cautin | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1401 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV | C2 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 | 1 | LT069CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 66 | 66.172 | 0.2743 | 0.41 | 2.8215 | 0.41301 | 1.3291 | 1.4086 | 50 | 0.244 | 0.244 | 50 | 0.246 | 0.246 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 12 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | 6055 SP S/E PULLINQUE B5-S1; 19403 SP S/E PULLINQUE B5-S2; 6070 SP S/E LOS LAGOS B3-S1; 6071 SP S/E LOS LAGOS B3-S2 | [0,3] | [0,3] | 0.36 | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 64.245 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | Anexo 5-Perfil longitudinal PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea Pullinque - Los Lagos 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1402 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV | C2 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 1 | LT070CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 62.58 | 0.08898 | 0.41481 | 2.8271 | 0.1666 | 1.022 | 1.849 | 50 | 0.518 | 0.59585 | 50 | 0.561 | 0.67393 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 381 | 1986 | no aplica | 14209 SP S/E CANUTILLAR J2-S1; 14210 SP S/E CANUTILLAR J2-S2 ; 1828 SP S/E PUERTO MONTT J4 ; 1829 SP S/E PUERTO MONTT J4 ; 1830 SP S/E PUERTO MONTT J4 ; 6057 SP S/E PUERTO MONTT J4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 59.6 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - ACERO | ID 1639 Tipo de torre mas representativa ; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT44 Canutillar - Puerto Montt 220 kV | 1402 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; Secuencia_Estructuras_Canutillar_PuertoMontt_C2_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Puerto Montt - Canutillar | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1403 | TAP ERBB - TAP ERBB 2 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TAP ERBB - PETROPOWER 66KV | C2 | TAP ERBB - TAP ERBB 2 66KV C2 | 1 | LT073CI2TR02T0002ST01T0002 | [OP_MD:ID3556-25]; | 66 | 1.533 | 0.5442 | 0.4359 | 2.666 | 0.667 | 1.1294 | 1.594 | 50 | 0.244 | 0.24859 | 50 | 0.246 | 0.2533 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 1966 | no aplica | no aplica | [0,3] | [0,7] | 0.36 | 0.84 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.1 | ANEXO 1- INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
1406 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV | C1 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 1 | LT106CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 40.619 | 0.088053 | 0.39247 | 2.9322 | 0.23405 | 1.5495 | 1.786 | 50 | 0.53 | 0.722 | 50 | 0.6 | 0.825 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.7 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 672 | 01-01-1981 | no aplica | 2596 SP S/E CIRUELOS J2-S1 ; 2597 SP S/E CIRUELOS J2-S2 ; 2218 SP S/E VALDIVIA J5 ; 2219 SP S/E VALDIVIA J5 | [1,2]-0,6 | [0,4] | 1.44 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 39.362 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | no aplica | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | perfil actualizado ciruelos - Valdivia; LT41 Cautín - Valdivia 220 kV | 6.Plano del conjunto de suspensión y anclaje; 1406 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7.Plano de diseño de familia de estructura con sus cuadros de carga ; 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Caracteristicas y Ubicacion de estructuras Cautín - ciruelos ; Ciruelos - Valdivia ; LT34 CIRUELO - VALDIVIA 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Ciruelos Valdivia | Plano de abatimiento CIRVAL
1407 | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV | C2 | RANCAGUA - EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154kV C2 | 1 | LT255CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 10.3618 | 0.088053 | 0.39914 | 2.8806 | 0.23323 | 1.4841 | 1.7678 | 65 | 0.683 | 0.70634 | 65 | 0.78 | 0.80618 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.7 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 383.5 | 01-01-1989 | no aplica | 1855 SP S/E RANCAGUA A1; 1856 SP S/E RANCAGUA A1 | no aplica | 0,6-[0,3]-0,150 | no aplica | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 10.06 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT28 154 kV Tap Tuniche - Rancagua | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_TapTuniche_Rancagua_C2_154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tap Tuniche rancagua | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1408 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV | C2 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 1 | LT086CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 78.141 | 0.088901 | 0.40563 | 2.8622 | 0.32246 | 1.1359 | 1.8648 | 55 | 0.587 | 0.57848 | 55 | 0.638 | 0.64825 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 177.28 | 1980 | no aplica | 1685 SP S/E LOS VILOS J4-S1 ; 1686 SP S/E LOS VILOS J4-S2 ; 6020 SP S/E LAS PALMAS J3-S1 ; 6021 SP S/E LAS PALMAS J3-S2 | 0,3-0,6-[1,2] | 0,3-0,6-[1,2] | 1.44 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 74.42 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT10 Los Vilos - Las Palmas 220 kV | 1408 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT10 Los Vilos - Las Palmas 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Vilos Las Palmas | Pendiente
1416 | ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C1 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 1 | LT088CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 9.5481 | 0.038477 | 0.40674 | 2.8715 | 0.28838 | 1.3218 | 1.9932 | 83 | 1.44 | 1.44 | 83 | 1.817 | 3.3471 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 314.4 | 01-01-1985 | no aplica | 1133 SP S/E ALTO JAHUEL J8-S1; 1134 SP S/E ALTO JAHUEL J8-S2; 1135 SP S/E ALTO JAHUEL J8 | 0,5-1-[2] | no aplica | 2.4 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14463 | 0.90054 | no aplica | 9.27 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C1-C2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1417 | EL RODEO - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C1 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 2 | LT088CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 24.5037 | 0.072703 | 0.40821 | 2.8664 | 0.2728 | 1.4059 | 1.9457 | 80 | 0.963 | 2.2002 | 80 | 1.092 | 2.4551 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.6 | AAAC GREELEY | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 314.4 | 01-01-1985 | no aplica | 6797 SP S/E CHENA J6 SISTEMA 1; 6798 SP S/E CHENA J6 SISTEMA 2 | no aplica | [1,2]-1,2-0,8-0,8 | no aplica | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14463 | 0.90054 | no aplica | 23.79 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C1-C2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1418 | ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C2 | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 3 | LT088CI2TR01T0002ST03T0002 |  | 220 | 9.5481 | 0.038477 | 0.40674 | 2.8715 | 0.28838 | 1.3218 | 1.9932 | 83 | 1.44 | 1.44 | 83 | 1.817 | 3.3471 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 314.4 | 01-01-1985 | no aplica | 1136 SP S/E ALTO JAHUEL J9-S1; 1137 SP S/E ALTO JAHUEL J9-S2; 1138 SP S/E ALTO JAHUEL J9 | 0,5-1-[2] | no aplica | 2.4 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14463 | 0.90054 | no aplica | 9.27 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC COREOPSIS | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C1-C2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1420 | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - CARDONES 110KV | C1 | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR04T0002ST01T0002 |  | 110 | 52.139 | 0.26851 | 0.39906 | 2.914 | 0.41407 | 1.5008 | 1.5806 | 60 | 0.3269 | 0.384 | 60 | 0.327 | 0.394 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 124.9 | AAAC ALLIENCE | 1 | no aplica | Alumoweld 7 # 8 | 118.5 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | 11665 SP S/E CASTILLA HT1; 1272 SP S/E CARDONES H2-S1; 1273 SP S/E CARDONES H2-S2 | 0,050-[0,1] | [0,3]-0,6 | 0.12 | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 50.62 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Maitencillo - Cardones 110kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURA MAITENCILLO - CARDONES 110 | Minuta de cálculo de parámetros Maitencillo Cardones 110 kV final | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1421 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV | C1 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 1 | LT054CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 66 | 24.5861 | 0.52326 | 0.42016 | 2.7586 | 0.67088 | 1.9096 | 1.4289 | 50 | 0.16 | 0.2593 | 50 | 0.159 | 0.26065 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | Cobre # 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 3896 | 1956 | no aplica | 1374-SP S/E CHARRUA B5;1375-SP S/E CHARRUA B5;6496-SP S/E CHARRUA B5 | 0,2-[0,4]-0,8 | no aplica | 0.48 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 23.796 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | Conductor CU 2 | no aplica | Charrua - Cholguan 66kV - Planos | Perfil Longitudinal | LT Charrua - Cholguan 66kV C1.pdf | Charrua - Cholguan 66kV - Planos | Secuencia_Estructuras_Charrua_Cholguan_66 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Charrua Cholguan 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1422 | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - CARDONES 110KV | C1 | TAP PUNTA TORO - CASTILLA 110KV C1 | 2 | LT006CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 110 | 24.411 | 0.26851 | 0.39906 | 2.914 | 0.41407 | 1.5008 | 1.5806 | 60 | 0.3269 | 0.36814 | 60 | 0.327 | 0.37707 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 124.9 | AAAC ALLIENCE | 1 | no aplica | no aplica | 118.5 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | 11665 SP S/E CASTILLA HT1 | no aplica | 0,05-[0,1] | no aplica | 0.12 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 23.7 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Maitencillo - Cardones 110kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURA MAITENCILLO - CARDONES 110 | Minuta de cálculo de parámetros Maitencillo Cardones 110 kV final | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1425 | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 | C1 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 1 | LT007CI1TR08T0002ST01T0002 |  | 110 | 33.2144 | 0.27429 | 0.41848 | 2.7693 | 0.41966 | 1.5217 | 1.5033 | 80 | 0.376 | 0.423 | 80 | 0.384 | 0.432 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 120 | 23743 | no aplica | 1723 SP S/E Maitencillo H3;1734 SP S/E Maitencillo H3;1725 SP S/E Maitencillo H3 | no aplica | [0,3]-0,6-1,2/0,005-0,005-0,005-0,005 | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 32.247 | Límites térmicos ID 1425 Estructura 9 - Maitencillo 110kV C1 | 2.-Hoja de Conductor ALLIANCE | no aplica | torre mas representativa | 001 Perfil Longitudinal HUASCO - MAITENCILLO L1 | sups y anclaje | torre mas representativa | LLTT 110kV Huasco - Maitencillo L1 | ANEXO 8.10 - MEMORIA PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
1426 | HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 | C1 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 2 | LT007CI1TR08T0002ST02T0002 |  | 110 | 1.958 | 0.26851 | 0.39398 | 2.9717 | 0.4135 | 1.5128 | 1.7414 | 80 | 0.41253 | 0.43847 | 80 | 0.422 | 0.44927 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 120 | 23743 | no aplica | 1607 SP S/E Huasco H1-S1;1608 SP S/E Huasco H1-S2 | 0,1-0,2-[0,4]/0,005-0,005-0,005 | no aplica | 0.48 | no aplica | 1.27 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.28 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.29 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.30 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | no aplica | no aplica | no aplica | 1.901 | ANEXO 1 - LIMITE TERMICO | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | no aplica | torre mas representativa | 001 Perfil Longitudinal HUASCO - MAITENCILLO L1 | sups y anclaje | torre mas representativa | LLTT 110kV Huasco - Maitencillo L1 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Maitencillo-Huasco | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
1429 | MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - CARDONES 110KV | C1 | MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0002ST01T0002 | cambio conductor PES 30/06/2016 | 110 | 28.871 | 0.26851 | 0.39906 | 2.914 | 0.41407 | 1.5008 | 1.5806 | 60 | 0.3269 | 0.35453 | 60 | 0.327 | 0.36327 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 124.9 | AAAC 246,9 MCM ALLIENCE | 1 | no aplica | no aplica | 118.5 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | 1695 SP S/E MAITENCILLO H5-S1; 1698 SP S/E MAITENCILLO H5-S2 | [0,3]-0,6-1,2 | 0,050-0,1-[0,150] | 0.36 | 0.18 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 28.03 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Maitencillo - Cardones 110kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURA MAITENCILLO - CARDONES 110 | Minuta de cálculo de parámetros Maitencillo Cardones 110 kV final | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1432 | TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - CARDONES 110KV | C1 | TAP PUNTA TORO - CASTILLA 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 110 | 32.6 | 0.26851 | 0.39906 | 2.914 | 0.41407 | 1.5008 | 1.5806 | 60 | 0.3269 | 0.32705 | 60 | 0.327 | 0.33453 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 124.9 | AAAC ALLIENCE | 1 | no aplica | no aplica | 118.5 | 01-01-1974 0:00:00 | no aplica | no aplica | 0,050-0,1-[0,150] | no aplica | 0.18 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 31.65 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Maitencillo - Cardones 110kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURA MAITENCILLO - CARDONES 110 | Minuta de cálculo de parámetros Maitencillo Cardones 110 kV final | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1438 | TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV | C1 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 2 | LT030CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 154 | 1.885 | 0.072484 | 0.39727 | 2.9442 | 0.2809 | 1.4028 | 1.8065 | 60 | 0.726 | 0.91 | 60 | 0.839 | 1.061 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 245.5 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | 6101 SP S/E TINGUIRIRICA A8-S1; 6102 SP S/E TINGUIRIRICA A8-S2 | ID9569-TC S/E TINGUIRIRICA A8 | no aplica | ID9569-TC S/E TINGUIRIRICA A8 | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1 | 0.14442 | 0.96758 | no aplica | 1.83 | Anexo 1-Límites térmicos TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil longitudinal TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tinguiririca San fernando 154KV | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
1450 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | C1 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR05T0835ST01T0835 | nueva línea | 110 | 2.0896 | 0.042106 | 0.26076 | 4.4324 | 0.23685 | 1.0076 | 2.2511 | 75 | 1.6066 | 1.8777 | 75 | 2.0841 | 2.1196 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 270.685 | 1973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14411 | 0.96235 | 1.0163 | 2.0486 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Tap Buin-Tap La Pintana 110kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Buin-Tap La Pintana 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1451 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | C1 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR10T0835ST01T0835 | nueva línea | 110 | 2.5225 | 0.042106 | 0.26076 | 4.4353 | 0.2369 | 1.0075 | 2.2736 | 75 | 1.6066 | 1.8777 | 75 | 2.0841 | 2.1516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 270.68 | 1973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14431 | 0.96214 | 1.0165 | 2.473 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
1452 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | BAJOS DE MENA – FLORIDA 110KV | C1 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR05T0055ST01T0835 | nueva línea | 110 | 2.0896 | 0.042106 | 0.26076 | 4.4324 | 0.23685 | 1.0076 | 2.2511 | 75 | 1.6066 | 1.8777 | 75 | 2.0841 | 2.1196 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 270.685 | 1973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14411 | 0.96235 | 1.0163 | 2.0486 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Tap Buin-Tap La Pintana 110kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Buin-Tap La Pintana 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1453 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | BAJOS DE MENA – FLORIDA 110KV | C1 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR10T0055ST01T0835 | nueva línea | 110 | 2.5225 | 0.042106 | 0.26076 | 4.4353 | 0.2369 | 1.0075 | 2.2736 | 75 | 1.6066 | 1.8777 | 75 | 2.0841 | 2.1516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 270.68 | 1973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14431 | 0.96214 | 1.0165 | 2.473 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos
1456 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV | C1 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01L0022ST01L0022 |  | 220 | 1.3316 | 0.0698 | 0.3498 | 2.932 | 0.308 | 1.27 | 1.4013 | 80 | 0.916 | 1.062 | 100 | 1.364 | 1.54 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8265 | ACSR | 1 | 50.08 | ACERO GALVANIZADO | 88 | 1990 | 2035 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14142 | 0.73999 | no aplica | 1.3 | 2109-DG-AAS-LT08-MCCT-1-RB-MCCT - LT Tap La Ermita - La Ermita 2x220kV.pdf | 2109-DG-AAS-LT08-HCTG-1-RB-HCTG-CF - Tap La Ermita - La Ermita 2x220kV - C1.pdf | 2109-DG-AAS-LT08-HCTG-1-RB-HCTG-CG - Tap La Ermita - La Ermita 2x220kV - C1.pdf | Anexo 4 - Tipo de Torre Mas Representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspension y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Familias de Estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribucion de Estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Calculo de Parametros Electricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases
1457 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV | C2 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | 2 | LT010CI2TR02L0022ST02L0022 |  | 220 | 1.3316 | 0.071786 | 0.3498 | 2.932 | 0.308 | 1.27 | 1.4013 | 80 | 0.916 | 1.062 | 100 | 1.364 | 1.54 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8265 | ACSR | 1 | 50.08 | ACERO GALVANIZADO | 88 | 1990 | 2035 | no aplica | anexo | anexo | anexo | anexo | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.3 | 2109-DG-AAS-LT08-MCCT-1-RB-MCCT - LT Tap La Ermita - La Ermita 2x220kV.pdf | 2109-DG-AAS-LT08-HCTG-1-RB-HCTG-CF - Tap La Ermita - La Ermita 2x220kV - C2.pdf | 2109-DG-AAS-LT08-HCTG-1-RB-HCTG-CG - Tap La Ermita - La Ermita 2x220kV - C2.pdf | Anexo 4 - Tipo de Torre Mas Representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspension y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Familias de Estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribucion de Estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Calculo de Parametros Electricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases
1458 | MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C1 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 1 | LT052CI1TR01T0016ST01T0016 |  | 220 | 101.43 | 0.086933 | 0.41254 | 2.8051 | 0.31658 | 1.3074 | 1.7279 | 80 | 0.7966 | 0.868 | 80 | 0.876 | 0.982 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6620-SP S/E MAITENCILLO J11-S1; ID6621-SP S/E MAITENCILLO J11-S2 | ID11999-TC S/E MAITENCILLO J11 | no aplica | ID11999-TC S/E MAITENCILLO J11 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 96.6 | Anexo 1-Límites térmicos MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1459 | ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C1 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 2 | LT052CI1TR01T0016ST02T0016 |  | 220 | 17.22 | 0.053054 | 0.40529 | 2.8639 | 0.27816 | 1.2842 | 1.7681 | 80 | 1.038 | 1.225 | 80 | 1.153 | 1.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 603 | ACSR | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6620-SP S/E MAITENCILLO J11-S1; ID6621-SP S/E MAITENCILLO J11-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.4 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de calculo de los parametros electricos | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1460 | ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C1 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 3 | LT052CI1TR01T0016ST03T0016 |  | 220 | 20.895 | 0.053054 | 0.40529 | 2.8639 | 0.27816 | 1.0677 | 1.8382 | 80 | 1.038 | 1.153 | 80 | 1.225 | 1.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 603 | ACSR | 1 | 58.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6620-SP S/E MAITENCILLO J11-S1; ID6621-SP S/E MAITENCILLO J11-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.9 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10-PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1461 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C1 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | 4 | LT052CI1TR02T0016ST04T0016 |  | 220 | 54.81 | 0.053054 | 0.40529 | 2.8639 | 0.27816 | 1.0677 | 1.8382 | 80 | 1.038 | 1.153 | 80 | 1.225 | 1.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 603 | ACSR | 1 | 58.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6620-SP S/E MAITENCILLO J11-S1; ID6621-SP S/E MAITENCILLO J11-S2 | no aplica | TC S/E CASERONES J1 (Equipo de terceros Sin ID Infotécnica) | no aplica | TC S/E CASERONES J1 (Equipo de terceros Sin ID Infotécnica) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 52.2 | Anexo 1-Límites térmicos TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10-PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1462 | MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C2 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 5 | LT052CI2TR02T0016ST05T0016 |  | 220 | 101.43 | 0.086933 | 0.41254 | 2.8051 | 0.31658 | 1.3074 | 1.7279 | 80 | 0.7966 | 0.868 | 80 | 0.876 | 0.982 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6622-SP S/E MAITENCILLO J12-S1; ID6623-SP S/E MAITENCILLO J12-S2 | ID12000-TC S/E MAITENCILLO J12 | no aplica | ID12000-TC S/E MAITENCILLO J12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 96.6 | Anexo 1-Límites térmicos MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1463 | ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C2 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 6 | LT052CI2TR02T0016ST06T0016 |  | 220 | 17.22 | 0.052657 | 0.40561 | 2.8535 | 0.27515 | 1.2842 | 1.7681 | 80 | 1.038 | 1.153 | 80 | 1.225 | 1.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 603 | ACSR | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6622-SP S/E MAITENCILLO J12-S1; ID6623-SP S/E MAITENCILLO J12-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.4 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1464 | ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C2 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 7 | LT052CI2TR02T0016ST07T0016 |  | 220 | 20.895 | 0.053054 | 0.40529 | 2.8639 | 0.27816 | 1.0677 | 1.8382 | 80 | 1.038 | 1.153 | 80 | 1.225 | 1.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 603 | ACSR | 1 | 58.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6622-SP S/E MAITENCILLO J12-S1; ID6623-SP S/E MAITENCILLO J12-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.9 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1465 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO - CASERONES 220KV | C2 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | 8 | LT052CI2TR01T0016ST08T0016 |  | 220 | 54.81 | 0.053054 | 0.40529 | 2.8639 | 0.27816 | 1.0677 | 1.8382 | 80 | 1.038 | 1.153 | 80 | 1.225 | 1.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 603 | ACSR | 1 | 58.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 | no aplica | ID6622-SP S/E MAITENCILLO J12-S1; ID6623-SP S/E MAITENCILLO J12-S2 | no aplica | TC S/E CASERONES J2 (Equipo de terceros Sin ID Infotécnica) | no aplica | TC S/E CASERONES J2 (Equipo de terceros Sin ID Infotécnica) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 52.2 | Anexo 1-Límites térmicos TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
1466 | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | SALADILLO - KM 21 66KV | C1 | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 1 | LT005CI1TR01L0077ST01L0077 |  | 66 | 9.75 | 0.0719 | 0.4304 | 2.6997 | 0.2565 | 1.1257 | 1.8349 | 75 | 0.837 | 0.988 | 100 | 1.433 | 1.625 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 91.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 01-01-2010 | 01-01-2065 | no aplica | ID12470 TC S/E SALADILLO B6 | no aplica | ID12470 TC S/E SALADILLO B6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.005 | 0.2973 | no aplica | 9.55 | Limite Térmico-SecciónTramo-DAND-ID1466.pdf | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE - AAAC GREELEY.pdf | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | 12027-01-EE-IT-005-R0_CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS DE LINEAS Y CABLES 220 Y 66KV; 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | PERFIL LONGITUDINAL CON UBICACION DE ESTRUCTURAS - TRAMO SALADILLO - KM 21.pdf |  |  |  | 12027-01-EE-ES-083_R0 - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEAS Y CABLES DE 220KV Y 66KV | A07M421_SECUENCIA Y CORRESPONDENCIA DE FASES LINEA 66KV SALADILLO - KM 21
1467 | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | KM21 - MINA 66KV | C1 | KM 21 - MINA 66KV C1 | 1 | LT004CI1TR02L0077ST01L0077 |  | 66 | 8.2 | 0.0487 | 0.1841 | 83.0949 | 0.1963 | 1.7331 | 83.0949 | 90 | 0.525 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | 100 | 07-12-1988 | 01-01-2050 | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 8 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CABLE FILERGIE 38-66KV_SE MINA.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | No aplica - Línea subterránea | No aplica - Línea subterránea | No aplica - Línea subterránea | No aplica - Línea subterránea | No aplica - Línea subterránea | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | No aplica - Línea subterránea
1470 | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - ANCOA 220KV | C1 | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 0.18 | 0.009 | 0.242 | 75.6638 | 0.005 | 0.059 | 0.0014 | 74 | s/i | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 2000 | CABLE 2XS(FL)2Y 1X2000RMS/210 127/220(245)KV | 1 | no aplica | no aplica | 62.1 | 11-05-2013 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | ID12063-TC S/E ANCOA J9 N1: 1000/2000 ID14462-TC S/E ANCOA J11-1 N1: 2000 ID14463-TC S/E ANCOA J11-2 N2: 2000 | no aplica | ID12063-TC S/E ANCOA J9 N1: 1200/2400 ID14462-TC S/E ANCOA J11-1 N1: 2400 ID14463-TC S/E ANCOA J11-2 N2: 2400 | Anexo 1 - Límites Térmicos Sección Tramo (Colbún-Ancoa) | Anexo 1 - Límites Térmicos Sección Tramo (Colbún-Ancoa) | Informe Transferencia Ancoa-Colbún VFinal | Informe Transferencia Ancoa-Colbún VFinal | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17 | no aplica | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductor | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Estudio de parámetros eléctricos - Colbún - Ancoa 220 kV C1 | Planos Disposición y Cortes Canalización Cable Colbun-Ancoa
1474 | SAN VICENTE - EST. 5 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV | C1 | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 1 | LT099CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 0.189 | 0.095588 | 0.39015 | 2.8716 | 0.4125 (*) | 1.403 (*) | 1.657 (*) | 50 | 0.498 | 0.498 | 50 | 0.539 | 0.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 355 | AAAC 700 MCM | 1 | 58.56 | Alumoweld 7#8 | 68 | 01-01-1953 0:00:00 | no aplica | 1895 SP S/E SAN VICENTE A5-S1;1895 SP S/E SAN VICENTE A5-S2;590 SP S/E TALCAHUANO A-S1;4890 SP S/E TALCAHUANO A-S2 | 0,25 - [0,5] | 0,2-[0,1]-0,05 | 0.6 | 0.12 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.142 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC 700 MCM | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras San Vicente - Talcahuano 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Vicente - Talcahuano 154KV | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
1476 | CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - MAHNS 66KV | C1 | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 2 | LT060CI1TR01T0058ST02T0058 | BioBio | 66 | 0.76 | 0.269 | 0.419 | 2.76 | 0.414 | 1.48 | 1.601 | 75 | 0.417 | 0.477 | 90 | 0.543 | 0.606 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.02 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80.43 | 01-01-1950 | no aplica | ID9361-SP S/E CONCEPCIÓN B3 | ID9962-TC S/E CONCEPCION B3 TAP: 1,2 kA | no aplica | ID9962-TC S/E CONCEPCION B3 TAP: 1,44 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.74 | 1476 Anexo 1-Límites térmicos CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1.zip | 1476 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1476 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1.zip | 1476 Anexo 5-Perfil longitudinal CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1.zip | 1476 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1476 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1476 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1476 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1476 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1.zip
1477 | ESTRUCTURA 11 - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLO COLO - EJERCITO 66KV | C1 | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 2 | LT181CI1TR01T0058ST02T0058 | BioBio | 66 | 0.72 | 0.2194 | 0.39515 | 2.9553 | 0.36575 | 1.6929 | 1.6151 | 75 | 0.417 | 0.477 | 75 | 0.429 | 0.493 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 84.97 | Cu 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 574 | 1999 | no aplica | ID23656 SP S/E EJERCITO B10 | no aplica | ID17891-TC S/E EJERCITO B1(TAP 0,4, PRIM 0,4-0,8) | no aplica | ID17891-TC S/E EJERCITO B1(0,4) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.7 | 34850-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Estructura N°11 - MLSE Ejército 66 kV C1).doc; 34850-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Estructura N°11 - MLSE Ejército 66 kV C1).pdf | 34851-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34851-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34853-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°11 - Ejército 66 kV C1).dwg; 34853-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°11 - Ejército 66 kV C1).pdf | 34854-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°11 - Ejército 66 kV C1).dwg; 34854-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°11 - Ejército 66 kV C1).pdf | 34847-02 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34847-02 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34848-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34848-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34852-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 34852-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 34844-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 34844-02 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 34855-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 34855-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
1478 | ALONSO DE RIBERA - EST. 28 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 2 | LT065CI1TR01T0058ST02T0058 | BioBio | 66 | 4.18 | 0.2714 | 0.40861 | 2.8318 | 0.4156 | 1.504 | 1.4043 | 75 | 0.3594 | 0.4104 | 75 | 0.3662 | 0.4193 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.41 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80 | 02-01-1967 | no aplica | ID24532-SP S/E ALONSO DE RIBERA B2-S1; ID24533-SP S/E ALONSO DE RIBERA B2-S2 | ID24635-TC S/E ALONSO DE RIBERA B2 [0,6] | no aplica | ID24635-TC S/E ALONSO DE RIBERA B2 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.06 | 1478 Anexo 1-Límites térmicos ALONSO DE RIBERA - EST. 28 66KV C1.zip | 1478 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1478 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ALONSO DE RIBERA - EST. 28 66KV C1.zip | 1478 Anexo 5-Perfil longitudinal ALONSO DE RIBERA - EST. 28 66KV C1.zip | 1478 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1478 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1478 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1478 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1478 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ALONSO DE RIBERA - EST. 28 66KV C1.zip
1479 | TAP ESCUADRON - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV | C1 | TAP ESCUADRON - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 2 | LT217CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 1.39 | 0.2112 | 0.32749 | 3.5771 | 0.35817 | 1.8337 | 1.263 | 75 | 0.46 | 0.53 | 75 | 0.475 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.451 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1277 | 1999 | no aplica | ID27221 SP S/E LOMA COLORADA B1-S1; ID385 SP S/E LOMA COLORADA B1;ID318 SP S/E ESCUADRON (CGE) B2;ID27142 SP S/E ESCUADRON (CGE) B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.3456 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9.- Plano de Abatimiento
1480 | EST. 32 - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | C1 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 3 | LT065CI1TR01T0058ST03T0058 | BioBio | 66 | 11.67 | 0.2714 | 0.40861 | 2.8334 | 0.41813 | 1.6795 | 1.4602 | 50 | 0.2446 | 0.3199 | 50 | 0.249 | 0.326 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.41 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 530 | 02-01-1967 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.33 | 1480 Anexo 1-Límites térmicos EST. 32 - CHIGUAYANTE 66KV C1.zip | 1480 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1480 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 32 - CHIGUAYANTE 66KV C1.zip | 1480 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 32 - CHIGUAYANTE 66KV C1.zip | 1480 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1480 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1480 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1480 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1480 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 32 - CHIGUAYANTE 66KV C1.zip
1484 | EST. 5 - TALCAHUANO 154 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV | C1 | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 1 | LT099CI1TR02T0002ST01T0058 | Se oculta por duplicidad con ID 1474 | 154 | 0.96 | 0.26456 | 0.43605 | 2.6374 | 0.51049 | 1.6365 | 1.5794 | 75 | 0.396 | 0.4562 | 75 | 0.4051 | 0.4672 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 2103 | 01-01-1953 | no aplica | ID25886-SP S/E TALCAHUANO A – S1; ID25887-SP S/E TALCAHUANO A – S2 | no aplica | TC S/E TALCAHUANO A [TAP: 0,4] | no aplica | TC S/E TALCAHUANO A [TAP: 0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14654 | 1.1794 | no aplica | 0.92809 | 1484 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA N°5 - TALCAHUANO 154 KV C1.zip | 1484 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 1484 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 1484 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA N°5 - TALCAHUANO 154 KV C1.zip | 1484 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA N°5 - TALCAHUANO 154 KV C1.zip | 1484 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1484 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1484 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1484 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1484 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA N°5 - TALCAHUANO 154 KV C1.zip
1485 | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV | C1 | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0117ST01G0117 | [OP_MD:ID5262-25]; | 110 | 0.2 | 0.5787 | 0.524 | 0.859 | 0.835 | 1.392 | 0.529 | 75 | 0.248 | 0.282 | 20 | 0.248 | 0.787 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.5 | AAAC | 1 | no aplica |  | 124.28 | 09-10-2013 0:00:00 | 01-01-2060 0:00:00 | no aplica | [8 empty] | 0.835 | 1.392 | 0.529 | 0.19 |  |  | no aplica |  | 1485-Trazado Perfil Longitudinal | 1485-Anclajes |  |  | 1485-Estudio de estabilidad transitoria
1488 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C3 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 1 | LT088CI3TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 27.8615 | 0.051809 | 0.38447 | 3.0299 | 0.26681 | 1.4333 | 1.8984 | 133 | 1.077 | 1.077 | 133 | 1.214 | 1.214 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 352.7 | GZTACSR-353 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 314.4 | 01-01-1955 | no aplica | 1127 SP S/E ALTO JAHUEL J6-S1; 1128 SP S/E ALTO JAHUEL J6-S2; 1129 SP S/E ALTO JAHUEL J6 | 0,9-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14456 | 1.0152 | no aplica | 27.05 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | HOJA DE DATOS - GZTACSR-353 | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C3 - C4 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1489 | ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C3 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 2 | LT088CI3TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 0.45855 | 0.094869 | 0.39844 | 2.9061 | 0.24011 | 1.4826 | 1.7829 | 80 | 1.143 | 1.8224 | 80 | 1.381 | 2.2752 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 633 | ACAR 1250 MCM 37/0 | 1 | 51.04 | Acero 3/8" E.H.S. | 314.4 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 6425 SP S/E CHENA J4-S1; 6426 SP S/E CHENA J4-S2 ; 6427 SP S/E CHENA J4 | no aplica | 0,8-0,8-[1,2] | no aplica | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.44519 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1250 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C3 - C4 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1490 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C4 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 1 | LT088CI4TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 27.8615 | 0.051809 | 0.38447 | 3.0299 | 0.26681 | 1.4333 | 1.8984 | 133 | 1.077 | 1.077 | 133 | 1.2134 | 1.2134 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 352.7 | GZTACSR-353 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 314.4 | 01-01-1955 | no aplica | 1130 SP S/E ALTO JAHUEL J7-S1; 1131 SP S/E ALTO JAHUEL J7-S2; 1132 SP S/E ALTO JAHUEL J7 | 0,9-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14456 | 1.0152 | no aplica | 27.05 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | HOJA DE DATOS - GZTACSR-353 | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C3 - C4 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1491 | ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C4 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 2 | LT088CI4TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 0.45855 | 0.094869 | 0.39844 | 2.9061 | 0.24011 | 1.4826 | 1.7829 | 80 | 1.143 | 1.8224 | 80 | 1.381 | 2.2752 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 633 | ACAR 1250 MCM 37/0 | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 314.4 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 6422 SP S/E CHENA J3-S1; 6423 SP S/E CHENA J3-S2; 6424 SP S/E CHENA J3 | no aplica | 0,8-0,8-[1,2] | no aplica | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.44519 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1250 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT20 Alto Jahuel-Chena 3 y 4 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C3 - C4 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1494 | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CERRO NAVIA - CHENA 220KV | C2 | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | 1 | LT095CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 12.123 | 0.07234 | 0.38552 | 3016 | 0.33753 | 1.201 | 1.875 | 133 | 1.077 | 1.124 | 133 | 1.214 | 1.275 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 352.7 | GZTACSR-353 | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 114.5 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 1303 SP S/E CERRO NAVIA J5-S1; 1304 SP S/E CERRO NAVIA J5-S2; 1305 SP S/E CERRO NAVIA J5 | 0,3-0,6-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 11.77 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | HOJA DE DATOS - GZTACSR-353 | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT21 Chena_Cerro Navia 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT21 Chena_Cerro Navia 220 kV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1500 | ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | C1 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 2 | LT056CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 154 | 0.81885 | 0.14479 | 0.44727 | 2.5927 | 0.33753 | 1.3825 | 1.7529 | 80 | 0.5597 | 0.90785 | 80 | 0.591 | 0.97793 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 390 | CU 250 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 144.5 | 01-01-1949 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14264 | 0.85294 | no aplica | 0.795 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Concepcion San Vicente | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1501 | ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | C1 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 3 | LT056CI1TR02T0002ST03T0002 |  | 154 | 6.1594 | 0.14479 | 0.44727 | 2.5927 | 0.33753 | 1.3825 | 1.7529 | 80 | 0.5597 | 0.87143 | 80 | 0.591 | 0.94072 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.7 | CU 250 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 144.5 | 01-01-1949 | no aplica | 1885 SP S/E SAN VICENTE A3-S1; 1887 SP S/E SAN VICENTE A3-S2 | no aplica | 0,25-[0,5] | no aplica | 0.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14264 | 0.85294 | no aplica | 5.98 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Concepcion San Vicente | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1502 | ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | C2 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 2 | LT056CI2TR02T0002ST02T0002 |  | 154 | 0.81885 | 0.14479 | 0.44727 | 2.5927 | 0.33753 | 1.3825 | 1.7529 | 80 | 0.5597 | 0.90785 | 80 | 0.591 | 0.97793 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 390 | CU 250 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 144.5 | 01-01-1949 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14264 | 0.85294 | no aplica | 0.795 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Concepcion San Vicente | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1503 | ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | C2 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 3 | LT056CI2TR02T0002ST03T0002 |  | 154 | 6.1594 | 0.14479 | 0.44727 | 2.5927 | 0.33753 | 1.3825 | 1.7529 | 80 | 0.5597 | 0.87143 | 80 | 0.591 | 0.94072 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.7 | CU 250 MCM | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 144.5 | 01-01-1949 | no aplica | 1889 SP S/E SAN VICENTE A10-S1; 1890 SP S/E SAN VICENTE A10-S2 | no aplica | [0,6]-1,2 | no aplica | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14264 | 0.85294 | no aplica | 5.98 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT36 Concepción - San Vicente 154 kV | Minuta de cálculo de parámetros Concepcion San Vicente | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1508 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | C1 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0118ST01G0118 |  | 154 | 21 | 0.09909 | 0.4286 | 2.6919 | 0.41652 | 1.19 | 1.6742 |  | 0.627 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 120 | ALUMINIO | 1823 | 23-06-2014 0:00:00 | no aplica | DIFERENCIAL Y DE DISTANCIA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1508_MinutaParametros
1512 | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | AMANECER SOLAR SPA | AMANECER SOLAR SPA | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV | C1 | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0119ST01G0119 |  | 220 | 9 | 0.10052 | 0.417 | 2.73 | 0.32427 | 1.213 | 1.517 |  | s/i |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 82.69 |  | 250 | 30-04-2014 | no aplica | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | 9
1513 | PILAUCO - ESTRUCTURA AT21657 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - OSORNO 66KV | C1 | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 1 | LT022CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.3 | 0.16504 | 0.35498 | 3.2043 | 0.30964 | 1.493 | 1.6946 | 80 | 0.56703 | 0.59164 | 80 | 0.6618 | 0.69236 | 0.49663 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.88 | AAAC Canton | 1 | no aplica | no aplica | 148.92 | 2013 | INDEFINIDA | 6888_SP S/E PILAUCO B1-S1; 5773_SP S/E OSORNO B5-S1; 5774_SP S/E OSORNO B5-S2; 6889_SP S/E PILAUCO B1-S2 | TAP 0.4; PRIMARIOS 0.1-0.2-0.3-0.4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.27 | 1513_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1513_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1513_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1513_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1513_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1513_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1513_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1513_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1513_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1514 | ESTRUCTURA AT21657 - OSORNO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - OSORNO 66KV | C1 | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 2 | LT022CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 3.31 | 0.2658 | 0.35656 | 3.312 | 0.40973 | 1.5717 | 1.8432 | 80 | 0.42006 | 0.43635 | 80 | 0.50767 | 0.5288 | 0.3677 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 148.92 | 2000 | INDEFINIDA | 6888_SP S/E PILAUCO B1-S1; 5773_SP S/E OSORNO B5-S1; 5774_SP S/E OSORNO B5-S2; 6889_SP S/E PILAUCO B1-S2 | no aplica | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.15-0.3-0.6 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.979 | 1514_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1514_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1514_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1514_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1514_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1514_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1514_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1514_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1514_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1515 | PILAUCO - ESTRUCTURA AT21657 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - OSORNO 66KV | C2 | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 1 | LT022CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.3 | 0.16504 | 0.35498 | 3.2043 | 0.30964 | 1.493 | 1.6946 | 80 | 0.56703 | 0.59164 | 80 | 0.6618 | 0.69236 | 0.49663 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.88 | AAAC Canton | 1 | no aplica | no aplica | 148.92 | 2013 | INDEFINIDA | 5778_SP S/E OSORNO B6-S1; 5779_SP S/E OSORNO B6-S2; 6895_SP S/E PILAUCO B2-S1; 6896_SP S/E PILAUCO B2-S2 | TAP 0,4; PRIMARIOS 0,1-0,2-0,3-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.27 | 1515_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1515_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1515_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1515_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1515_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1515_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1515_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1515_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1515_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1516 | ESTRUCTURA AT21657 - OSORNO 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - OSORNO 66KV | C2 | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 2 | LT022CI2TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 3.31 | 0.2658 | 0.35656 | 3.312 | 0.40973 | 1.5717 | 1.8432 | 80 | 0.42006 | 0.43635 | 80 | 0.50767 | 0.5288 | 0.3677 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 148.92 | 2000 | INDEFINIDA | 5778_SP S/E OSORNO B6-S1; 5779_SP S/E OSORNO B6-S2; 6895_SP S/E PILAUCO B2-S1; 6896_SP S/E PILAUCO B2-S2 | no aplica | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.15-0.3-0.6 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.979 | 1516_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1516_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1516_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1516_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1516_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1516_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1516_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1516_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1516_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1517 | PILAUCO - ESTRUCTURA AT21662 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV | C1 | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 1 | LT023CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.31 | 0.088159 | 0.33522 | 3.4005 | 0.23276 | 1.4732 | 1.4868 | 80 | 0.84477 | 0.88697 | 80 | 0.94695 | 0.99691 | 0.741 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 148.92 | 2013 | INDEFINIDA | 5504_SP S/E BARRO BLANCO B3-S1; 5505_SP S/E BARRO BLANCO B3-S2; 6896_ SP S/E PILAUCO B2-S2; 6902_SP S/E PILAUCO B3-S2" | TAP 0,4; PRIMARIOS 0,1-0,2-0,3-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.279 | 1517_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1517_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1517_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1517_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1517_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1517_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1517_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1517_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1517_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1518 | ESTRUCTURA AT21662 - BARRO BLANCO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV | C1 | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 1 | LT023CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.37 | 0.26166 | 0.36975 | 3.0618 | 0.40626 | 1.5078 | 1.4183 | 80 | 0.42001 | 0.43631 | 80 | 0.50757 | 0.52871 | 0.3677 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 2 | no aplica | no aplica | 148.92 | 2000 | INDEFINIDA | 5504_SP S/E BARRO BLANCO B3-S1; 5505_SP S/E BARRO BLANCO B3-S2; 6896_ SP S/E PILAUCO B2-S2; 6902_SP S/E PILAUCO B3-S2" | no aplica | TAP 0.3; PRIMARIOS 0.15-0.3-0.6 | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.333 | 1518_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1518_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | no aplica | 1518_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1518_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1518_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1518_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1518_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1518_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1525 | RAHUE - PILAUCO 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RAHUE - PILAUCO 220KV | C1 | RAHUE - PILAUCO 220KV C1 | 1 | LT025CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 0.15 | 0.0906 | 0.3975 | 2.8562 | 0.2284 | 1.3535 | 1.4122 | 80 | 0.84477 | 0.88705 | 80 | 0.94699 | 0.99707 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 148.92 | 16-09-2013 | 2053 | 6927_SP S/E RAHUE J6-S1;6929_SP S/E RAHUE J6-S2 | TAP 0.8; PRIMAROS 0.2-0.4-0.6-0.8 | 0.72 | TAP 0.6; PRIMAROS 0.1-0.2-0.4-0.6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.14375 | 1525_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1525_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | 1525_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia_OPGW.pdf | 1525_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1525_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1525_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1525_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1525_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1525_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1525_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1526 | RAHUE - EST. 109 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANTILLANCA - RAHUE 220KV | C1 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 1 | LT026CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 1.4 | 0.0906 | 0.3975 | 2.8551 | 0.2284 | 1.3535 | 1.4122 | 80 | 0.845 | 0.887 | 80 | 0.94751 | 0.997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 148.92 | 23-06-2012 | 2053 | 5892_SP S/E ANTILLANCA JL1-S1; 5894_SP S/E ANTILLANCA JL1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.324 | 1526_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1526_ Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.xlsx | 1526_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia_EHS.xlsx | 1526_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1526_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1526_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1526_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1526_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1526_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1526_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1529 | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | TAP TALINAY - TALINAY 220KV | C1 | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0104ST01G0104 |  | 220 | 0.748 | 0.088 | 0.389 | 2.811 | 0.226 | 1.3035 | 1.8295 | 75 | 1.56 | 1.804 | 75 | 2.086 | 2.445 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 2 | 114.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 31-12-2013 | 31-12-2033 | ID7513- SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S1;ID7514- SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S2 | 0.6 | no aplica | 1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.04698 | 0.32783 |  | 0.726 | Anexo 1 _Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | INFORME TAP-OFF v2.pdf | INFORME TAP-OFF v2.pdf | planos linea.pdf | planos linea.pdf, LAT PROYECTADA.dwg | planos linea.pdf, DETALLE CRUCETA V2.dwg | planos linea.pdf
1530 | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MULCHEN - PICOLTUE 220KV | C1 | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | 1 | LT047CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 0.2 | 0.0905 | 0.3457 | 2.848 | 0.2123 | 1.3229 | 1.4418 | 80 | 0.8311 | 0.87952 | 80 | 0.93186 | 0.98911 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 110 | 30-10-2013 | 2053 | 6941_SP S/E MULCHEN J8-S1; 6942_SP S/E MULCHEN J8-S2 | no aplica | TAP 0.2; PRIMARIOS 0.1-0.2 | no aplica | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.19 | 1530_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1530_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.xlsx | no aplica | 1530_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1530_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1530_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1530_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1530_ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras .xlsx | 1530_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1530_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1537 | DALCAHUE - EST.N°140 110 kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | DALCAHUE - PID PID 110KV | C1 | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | 1 | LT080CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 7.77 | 0.26851 | 0.38416 | 3.0207 | 0.41194 | 1.517 | 1.3225 | 80 | 0.42099 | 0.43523 | 80 | 0.50953 | 0.52804 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR 4/0 AWG Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1874.5 | 02-07-2010 0:00:00 | INDEFINIDA | 8121_SP S/E DALCAHUE H2-S1; 8122_SP S/E DALCAHUE H2-S2; 8929_SP S/E PID PID H2-S1; 8930_SP S/E PID PID H2-S2 | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.3-0.6 | no aplica | 0.72 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.77 | 1537_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1537_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | no aplica | 1537_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1537_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1537_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1537_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1537_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1537_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1537_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1544 | EST. 109 - EST. 22 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LOS LAGOS S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LOS LAGOS S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LOS LAGOS S.A. | ANTILLANCA - RAHUE 220KV | C1 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 1 | LT026CI1TR01T0003ST01T0015 |  | 220 | 16.6 | 0.0899 | 0.3774 | 3.0746 | 0.234 | 1.409 | 1.721 | 60 | 0.641 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica |  |  | 07-02-2011 0:00:00 | 2051 | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | 16.6
1545 | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV | C1 | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | 3 | LT002CI1TR01G0071ST03G0071 |  | 66 | 9.2 | 0.27933 | 0.28588 | 3.0622 | no disponible | 1.5837 | no disponible | 75 | 0.207 | 0.312 | 80 | 0.335 | 0.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | 66.3 | Acero | 200 | Marzo 2013 | no aplica | EAP-CProvidencia-Rev4_Final_ | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.1 | 1 Capacidad termica conductor Providencia.zip | 2 HD conductores de fase en extensión Providencia.zip | 3 HD cable de guardia en extension Providencia.zip | 4 Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea Providencia.zip | 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras, en extensión Providencia.zip | 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión Providencia.zip | 7 Planos de diseño de familia de estructuras Providencia.zip | 8 Listado de distribucion de estructuras Providencia.zip | 9 Memorias de calculo de los parametros electricos Providencia.zip | A2-1321-066-1ET-7-340.pdf; Informe Ensayo SE Providencia 66KV (Resistencia y Sec Fase) - Rev.0.pdf
1546 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAULE - LINARES 154KV | C1 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 2 | LT119CI1TR03T0002ST02T0002 |  | 154 | 18.42 | 0.12076 | 0.43226 | 2.6779 | 0.26841 | 1.7809 | 1.7277 | 50 | 0.401 | 0.4006 | 50 | 0.424 | 0.4303 | 0.342 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | Cu | 1 | no aplica | no aplica | 6733 | 01-01-1955 | no aplica | 2426 SP S/E LINARES AT1-S1;6270 SP S/E LINARES AT1-S2 | 0,05-0,075-[0,1]-0,150 | 0,050-[0,1]-0,2 | 0.12 | 0.12 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 17.88 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructura Itahue - Linares 154kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Parral Charrua | L154 KV Itahue - Charrua
1549 | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV | C1 | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR03L0203ST01L0203 |  | 220 | 85 | 0.091065 | 0.40817 | 2.859 | 0.31942 | 1.1455 | 1.5746 | 55 | 0.539 | 0.701 | 55 | 0.609 | 0.81 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC | 1 | 94.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1027.33 | 09-02-2013 0:00:00 | no aplica | ID6986-SP S/E CERRO NEGRO NORTE J2-S1; ID7272-SP S/E TOTORALILLO J1-S1; ID19242-SP S/E TOTORALILLO J1-S2; ID19250-SP S/E CERRO NEGRO NORTE J2-S2 | ID12068-TC S/E CERRO NORTE GRANDE J2 | ID12070-TC S/E TOTORALILLO (CAP CMP) J1 | ID12068-TC S/E CERRO NORTE GRANDE J2 | ID12070-TC S/E TOTORALILLO (CAP CMP) J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 85 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1549 - CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).xlsx | Estudio Conductor LTE Cardones-Totoralillo 6089-05-LT-IF-006_0 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID1549-CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1).rar
1559 | TAP OXY - OXY 154KV C1 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | TAP OXY - OXY 154KV | C1 | TAP OXY - OXY 154KV C1 | 2 | LT001CI1TR04L0043ST02L0043 |  | 154 | 0.314 | 0.139 | 0.4405 | 2.8686 | 0.139 | 1.2695 | 0.778 |  | 0.54 |  |  | 25.3 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126 | CU DESNUDO DURO | 1 | 50 | ACERO GALVANIZADO 7 HEBRAS | 40 | 1970 | 2050 | no aplica | no aplica | 0.2 | no aplica | 0.266 | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | OXY/L043 - Info. Tec. Secciones Tramos Limites Termicos.xlsx | Informe consultoria determinaci¢n de par†metros Linea AT OXI.pdf | 210-D-P-001 Estructuras Torres-Layout1.pdf | 210-D-P-001 Estructuras Torres-Layout1.pdf | 210-D-P-002 Perfil Longitudinal-Layout1.pdf / 210-D-P-002 Perfil Longitudinal.dwg | 210-D-P-001 Estructuras Torres-Layout1.pdf / 210-D-P-001 Estructuras Torres.dwg | 210-D-P-001 Estructuras Torres-Layout1.pdf | 210-D-P-001 Estructuras Torres-Layout1.pdf | Informe consultoria determinaci¢n de par†metros Linea AT OXI.pdf
1560 | TAP OFF LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV | C1 | TAP OFF LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 1 | LT044CI1TR07T0060ST01T0060 |  | 66 | 0.004386 | 0.53266 | 0.42615 | 2.7363 | 0.67503 | 1.4871 | 1.3132 | 75 | 0.24 | 0.264 | 75 | 0.24 | 0.265 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 49.3 | 15-01-91 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0043 | 1560_ANEXO 1-Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1560_conductor | no aplica | 1560_TORRE MÁS REPRESENTATIVA | 1560_TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 1560_TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 1560_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 1560_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1560 - Calculo Parametros Linea | 1560_PLANO DE ABATIMIENTO | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID1560
1561 | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | AES ANDES S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | CEMENTO POLPAICO S.A. | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV | C1 | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0025ST01L0025 |  | 44 | 4.3 | 0.17 | 0.3288 | 2.4 | 0.318 | 1.294 | 0.728 | 75 | 0.349 | 0.3869 | 90 | 0.626 | 0.67 | 0.293 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | CU Desnudo | 1 | no aplica | no aplica |  | 1970 | 2050 | no aplica | 300:5-5-5A | 1600:5-5A | 10% | 10% | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | no aplica | no aplica | no aplica | 4.25 | Ver Anexo | Cable de CU desnudo 107 mm2 | no aplica | Estructura Tipo |  |  |  | Estructuras Linea de 44 kV
1562 | CENTRAL LAJA 1 - EST.50 220kV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | CENTRAL LAJA 1 - SECCIONADORA EL ROSAL 220kV | C1 | CENTRAL LAJA 1 - SECCIONADORA EL ROSAL 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0050ST01G0050 |  | 220 | 17.8 | 0.1 | 0.422 | 2.747 | 0.303 | 1.152 | 1.717 | 65 | 0.675 | 0.823 | 65 | 0.748 | 0.926 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 81.8 | aluminio reforzado con acero | 100 | 28-05-2012 | no aplica | ID7241-SP S/E CENTRAL LAJA 1 J1-S1; ID7240-SP S/E CENTRAL LAJA 1 J1-S2; ID7241-SP S/E CENTRAL LAJA 1 J1-S1; ID7240-SP S/E CENTRAL LAJA 1 J1-S2 | ID23037-TC S/E CENTRAL LAJA 1 J1 T.B. | no aplica | ID23037-TC S/E CENTRAL LAJA 1 J1 T.B. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 17.51 | ID+1897_esinel_informe+capacidad+térmica.pdf | 1 SZE-03-CL-IET-001_ ET CONDUCTOR Y CABLE DE GUARDIA | 1 SZE-03-CL-IET-001_ ET CONDUCTOR Y CABLE DE GUARDIA | ID+1639_EMR-LAJA1AT-LT-DE-PL-001+Rev+(1) | EMR-LAJA1AT-LT-CE-PL-046_R2.dwg | EMR-LAJA1AT-LT-DE-PL-001 Rev (1).dwg | 1 EMR-LAJA1AT-TR-ME-DO-002_R0_Memoria de Calculo Estructura Marco de Linea SE Tap Off El Rosal | 1 EMR-LAJA1AT-TR-ME-DO-002_R0_Memoria de Calculo Estructura Marco de Linea SE Tap Off El Rosal | ID+1974_esinel_1.pdf | EMR-LAJA1AT-LT-DE-PL-004-R1.pdf
1566 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV | C2 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 220 | 34.0527 | 0.045713 | 0.31776 | 3.6144 | 0.31512 | 1.107 | 2.0419 | 75 | 1.58 | 1.826 | 75 | 1.754 | 1.938 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.29 | AAAC | 2 | 95 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 308 | 01-01-2000 | no aplica | 1566_Estudio protecciones San Luis-Agua santa | (500-1000-2000/5)/1000 | 1200-1600/1-1000 | 2.4 | 2.4 | 1566_Tabla de capacidad de conduc | 1566_Tabla de capacidad de conduc | 1566_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1566_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14207 | 0.95519 | 1.0243 | 33.385 | 1566_Tabla de capacidad de conduc | 1566_ HOJA DE CONDUCTOR AAAC FLINT | OPGW | 1566_TORRE MAS REPRESENTATIVA. | -1566_PERFIL A-1566_PERFIL B-1566_PERFIL C1566_PERFIL D. | -1566_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE A-1566_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE B-1566_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE C-1566_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE D-1566_PLANO DE SUSP Y ANCLAJE E. | -1566_PLANO DISEÑO A 1566_PLANO DISEÑO B 1566_PLANO DISEÑO C 1566_PLANO DISEÑO D | 1566_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1566-Cálculo Parámetros Línea | ID1566_Plano Abatimiento
1573 | ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | C1 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 1 | LT116CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 500 | 11.865 | 0.021023 | 0.2651 | 4.359 | 0.21522 | 1.2072 | 2.564 | 50 | 2.082 | 2.3716 | 50 | 2.273 | 2.4038 | 84 | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | ACAR 700 MCM | 4 | 51.04 | Acero 3/8" E.H.S. | 440.5 | 01-01-1985 | no aplica | 7979 SP S/E ALTO JAHUEL K3 ; 7980 SP S/E ALTO JAHUEL K3 | [4]-2 | no aplica | 4.8 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.142 | 0.8714 | 1117.9 | 11.236 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATAGOLO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT15 Alto Jahuel - Polpaico 500 kV | 1573 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT15 Alto Jahuel - Polpaico 500 kV | Minuta de cálculo de parámetros Polpaico- Alto Jahuel | Secuencia fase líneas GZC
1574 | CON CON - EST. N°5 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CONCON - BOSQUEMAR 110KV | C1 | CONCON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 4.896 | 0.14349 | 0.3822 | 3.0447 | 0.44256 | 1.175 | 1.5092 | 75 | 0.59 | 0.68 | 75 | 0.673 | 0.788 | 0.55558 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | 77.42 | OPGW | 100 | 2013 | no aplica | 1574_Estudio de protecciones Concón - Bosquemar 110 kV | (300-600/5)/1000 | (1800-1200-600/5)1000 | 0.72 | 0.6 | 1574_Tabla de capacidad de conduc | 1574_Tabla de capacidad de conduc | 1574_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1574_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.1405 | 1.0138 | 0.96782 | 4.8 | 1574_Tabla de capacidad de conduc | HOJA DE CONDUCTOR | OPGW | 1574_PL33-PL-MO-006-00-R00 | 1574_PL33-PL-PF-004-01-R01 1574_PL33-PL-PF-004-02-R01 1574_PL33-PL-PF-004-03-R01 1574_PL33-PL-PF-004-04-R01 1574_PL33-PL-PF-004-05-R01 1574_PL33-PL-PF-004-06-R01 1574_PL33-PL-PF-004-07-R01 1574_PL33-PL-PF-004-08-R01 1574_PL33-PL-PF-004-09-R01 | 1574_PL33-MO-008-00-R00 1574_PL33-PL-ST-001-01-R00 1574_PL33-PL-ST-002-01-R00 1574_PL33-PL-ST-003-01-R00 1574_PL33-PL-ST-004-01-R01 1574_Tabla de Tensado M18-M19 M19-SUB | 1574_PL33-MO-008-00-R00 1574_PL33-PL-ST-001-01-R00 1574_PL33-PL-ST-002-01-R00 1574_PL33-PL-ST-003-01-R00 1574_PL33-PL-ST-004-01-R01 1574_Tabla de Tensado M18-M19 M19-SUB | 1574_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1574 - Calculo Parametros Linea | ID1574_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1577 | LONCOCHE – EST. 326 L2 66KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV | C1 | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 1 | LT193CI1TR01T0058ST01T0058 | Araucania | 66 | 36.12 | 0.1417 | 0.36796 | 3.1371 | 0.28852 | 1.7208 | 1.4038 | 75 | 0.592 | 0.682 | 75 | 0.632 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1352 | 02-05-2014 | no aplica | ID 9332 - SP S/E LONCOCHE B7-S1; ID 14753 - SP S/E LONCOCHE B7-S2 | TC S/E LONCOCHE B7 (TAP: 0,2) | no aplica | TC S/E LONCOCHE B7 (0,24) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 35.07 | 1577 Anexo 1-Límites térmicos LONCOCHE – ESTRUCTURA 326 L2 66KV C1.zip | 1577 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1577 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LONCOCHE – ESTRUCTURA 326 L2 66KV C1.zip |  | 1577 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1577 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1577 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1577 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1577 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LONCOCHE – ESTRUCTURA 326 L2 66KV C1.zip
1578 | CHILLAN - ESTRUCTURA 14 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHILLAN - MONTERRICO 66KV | C1 | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 1 | LT215CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.5398 | 0.343 | 0.411 | 2.824 | 0.487 | 1.505 | 1.359 | 75 | 0.311 | 0.355 | 90 | 0.381 | 0.424 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 65.37 | 01-01-2014 | no aplica | ID 254 - SP S/E CHILLAN B1 | ID 9825 - TC S/E CHILLAN B1 [TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4] | no aplica | ID 9825 - TC S/E CHILLAN B1 [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.49 | 1578 Anexo 1-Límites térmicos CHILLAN - ESTRUCTURA 14 66KV C1.zip | 1578 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1578 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHILLAN - ESTRUCTURA 14 66KV C1.zip | 1578 Anexo 5-Perfil longitudinal CHILLAN - ESTRUCTURA 14 66KV C1.zip | 1578 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1578 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1578 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1578 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1578 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHILLAN - ESTRUCTURA 14 66KV C1.zip
1579 | ESTRUCTURA 14 - MONTERRICO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHILLAN - MONTERRICO 66KV | C1 | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 2 | LT215CI1TR05T0058ST02T0058 |  | 66 | 3.08 | 0.09 | 0.349 | 3.329 | 0.232 | 1.431 | 1.373 | 75 | 0.793 | 0.926 | 90 | 1.234 | 1.399 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 65.37 | 12-10-2013 | no aplica | ID7268 - SP S/E MONTERRICO B4-S1; ID12170 - SP S/E MONTERRICO B4-S2 | no aplica | ID 12189 - TC S/E MONTERRICO TC7 [TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,3-0,6] | no aplica | ID 12189 - TC S/E MONTERRICO TC7 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.02 | 1579 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 14 - MONTERRICO 66KV C1.zip | 1579 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1579 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 14 - MONTERRICO 66KV C1.zip | 1579 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 14 - MONTERRICO 66KV C1.zip | 1579 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1579 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1579 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1579 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1579 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 14 - MONTERRICO 66KV C1.zip
1580 | MONTERRICO - ESTRUCTURA 16 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV | C1 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 1 | LT216CI1TR09T0058ST01T0058 | DE07361-23 | 66 | 2.205 | 0.09 | 0.349 | 3.33 | 0.231 | 1.354 | 1.429 | 75 | 0.794 | 0.927 | 90 | 1.032 | 1.167 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 28.5 | 10-12-2013 0:00:00 | no aplica | ID7266 -SP S/E MONTERRICO B1-S1; ID12169 -SP S/E MONTERRICO B1-S2 | 28215 TC S/E MONTERRICO B1 (0,600kA) |  | 28215 TC S/E MONTERRICO B1 (0,720kA) |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.162 | 1580 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1580 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1580 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1580 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1580 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1580 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1580 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1580 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1580 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1581 | ESTRUCTURA 60 - COCHARCAS 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV | C1 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 2 | LT216CI1TR09T0058ST02T0058 | DE07361-23 | 66 | 0.193 | 0.343 | 0.456 | 2.539 | 0.479 | 1.345 | 1.285 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.215 | 0.281 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 28.5 | 13-03-2023 | no aplica | [5 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.189 | 1581 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 1581 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1581 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 1581 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1581 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1581 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1581 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1581 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1581 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
1582 | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHILLAN - SANTA ELVIRA 66KV | C1 | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 1 | LT056CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.48 | 0.2115 | 0.3465 | 3.35 | 0.3541 | 1.48 | 1.33 | 75 | 0.454 | 0.53 | 75 | 0.545 | 0.609 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 42.1 | 1998 | no aplica | ID253 SP S/E CHILLAN B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.48 | 211177_1-EL-MC-001 | CABLES_AAAC | no aplica | 211177_1-EL-LT-001_2_(01-02)_RevB | 211177_1-EL-LT-002_2 | 211177_1-EL-LT-003_2_RevB | 211177_1-EL-LT-004_2_(01-06)_RevB | ID-1582 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211177_1-EL-MC-002 | 211177-EL-LT-005_2_(01-04)_RevB
1583 | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHILLAN - SANTA ELVIRA 66KV | C1 | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 1 | LT056CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.02 | 0.4059 | 0.6619 | 3.5469 | 0.5477 | 1.8522 | 1.2283 | 75 | 0.478 | 0.552 | 75 | 0.564 | 0.631 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.6 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 42.1 | 1998 | no aplica | ID253 SP S/E CHILLAN B2 | ID9826- TC S/E CHILLAN B2 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) | no aplica | ID9826- TC S/E CHILLAN B2 (0,48) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.02 | 211177_1-EL-MC-001 | 02 Helsinki | no aplica | 211177_1-EL-LT-001_3_RevB | 211177_1-EL-LT-002_3 | 211177_1-EL-LT-003_3_RevB | 211177_1-EL-LT-004_3_(01-04)_RevB | ID-1583 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211177_1-EL-MC-002 | 211177-EL-LT-005_3_RevB
1584 | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV | C1 | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 1 | LT194CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.4 | 0.0902 | 0.3495 | 3.3279 | 0.2192 | 1.3925 | 1.308 | 75 | 0.794 | 0.927 | 75 | 1.032 | 1.167 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 42.1 | 10-12-2013 | no aplica | ID7267 SP S/E MONTERRICO B3-S1;ID12145 SP S/E MONTERRICO B3-S2 | ID12188- TC S/E MONTERRICO TC6 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | no aplica | ID12188- TC S/E MONTERRICO TC6 (0,72) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.4 | 211177_1-EL-MC-001 | CABLES_AAAC | no aplica | 211177_1-EL-LT-001_4_RevB | 211177_1-EL-LT-002_4 | 211177_1-EL-LT-003_4_RevB | 211177_1-EL-LT-004_4_(01-06)_RevB | ID-1584 Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 211177_1-EL-MC-002 | 211177-EL-LT-005_4_RevB
1585 | PLANTA MDP TENO - ESTRUCTURA 23 154KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | MADERAS ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV | C1 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0003ST01L0003 | SECCION CON CONDUCTOR AAAC CAIRO | 154 | 3.256 | 0.1427 | 0.3667 | 3.1549 | 0.4572 | 1.1294 | 1.5368 | 45 | 0.327 | 0.417 | 45 | 0.374 | 0.465 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 81.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | Sin información | 30-03-12 | no aplica | no aplica | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.256 | Informe de Capacidad Térmica LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5.pdf, Tabla de Capacidad Térmica LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5.xlsx | Memoria Básica LT 154kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Memoria Básica LT 154kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Memoria Básica LT 154kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Perfil Longitudinal LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5 (1 al 7) (.dwg y .pdf) | Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5 (1) (.dwg y .pdf), Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5 (2) (.dwg y .pdf) | Protocolo de Torque LT 154 kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Distribución de Estructuras LT 154 kV Planta MDP Teno - Estructura 5 (.dwg y .pdf) | Memoria de Cálculo Parámetros Eléctricos LT 154kV Planta MDP Teno - Estructura 23.pdf | Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase LT 66 kV planta Constitución - Constitución (1 al 2) (.dwg y .pdf)
1586 | ESTRUCTURA 23 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | MADERAS ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV | C1 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 2 | LT001CI1TR01L0003ST02L0003 | SECCION CON CONDUCTOR AAAC BUTTE | 154 | 3.728 | 0.2118 | 0.3792 | 3.0452 | Sin información | 1.2223 | 1.6174 | 45 | 0.258 | 0.321 | 50 | 0.302 | 0.365 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.6 | AAAC | 1 | 81.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | Sin información | 30-03-12 | no aplica | no aplica | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.7 | Informe de Capacidad Térmica LT 154 kV planta MDP Teno - Teno.pdf, Tabla de Capacidad Térmica LT 154 kV planta MDP Teno - Teno.xlsx | Memoria Básica LT 154kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Memoria Básica LT 154kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Memoria Básica LT 154kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Perfil Longitudinal LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5 (1 al 7) (.dwg y .pdf) | Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5 (1) (.dwg y .pdf), Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje LT 154 kV planta MDP Teno - Estructura 5 (2) (.dwg y .pdf) | Protocolo de Torque LT 154 kV Planta MDP Teno - Estructura 5.pdf | Distribución de Estructuras LT 154 kV Planta MDP Teno - Estructura 5 (.dwg y .pdf) | Memoria de Cálculo Parámetros Eléctricos LT 154kV Estructura 23 - Estructura 5.pdf | Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase LT 66 kV planta Constitución - Constitución (1 al 2) (.dwg y .pdf)
1587 | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV | C1 | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0130ST01G0130 | Puesta En Servicio Estimada: 22 Marzo 2014 | 220 | 22 | 0.09 | 0.1081 | 2.3 | 0.1598 | 0.8493 | 1.35 | 50 | 0.769 | 0.892 | 75 | 0.867 | 1.014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 78.08 | OPGW | 100 | 16-ABR-14 | no aplica | ID13416-SIEMENS 7SD5221 ID13417-SIEMENS 7SD5221 | 200/1-1-1-1 A : EXT 200% N1: CL 0,2-5VA N2: CL 5P20-5VA N3: CL 5P20-5VA N4: CL 5P20-5VA | 200/1-1-1-1 A : EXT 200% N1: CL 0,2-5VA N2: CL 5P20-5VA N3: CL 5P20-5VA N4: CL 5P20-5VA | 2 | 2 | LÍMITE TÉRMICO - SIN SOL | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | LÍMITE SOBRECARGA ADMISIBLE - CON SOL | no aplica | no aplica | no aplica | 22 | 5181-03-EE-IF-0049_BASICS COMPONENTS_0; Capacidad de Corriente vs Temperatura_FLINT; 21063-00-ES-IT-004 R0.pdf | Conductor AAAC FLINT_Rev. 0 | Cable Guardia OPGW_Rev. 0 | ANEXO 4 | ANEXO 5 | ANEXO 6 | ANEXO 7 | ANEXO 8_Listado de distribución de estructuras LAT PEEA-DGT | ANEXO 8.10 | 5181-03-EE-PT-0252_ABT - DRAWING OF ABATEMENT, PHASE SEQUENCE AND TRANSPOSITION.pdf | 5181-03-EE-PT-0250_0 DRAWING OF RIGHT - OF - WAY Layout1 (1).pdf
1588 | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTO VERDE - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV | C1 | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0104ST01L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 110 | 18.7 | 0.1425 | 0.393 | 2.9512 | 0.3267 | 1.0611 | 1.6408 | 60 | 0.464 | 0.549 |  | 0.507 | 0.602 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 66.26 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 107 | 2014 | 2023 | no aplica | TAP: 0,075 ; PRIMARIOS: 75-100 /1-1-1-1A | TAP: 0,05 ; PRIMARIOS: 50-75 /1-1-1A | 1,875[kA]/1seg | 1,25[kA]/1seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 18.7 | 1588_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | 1588_Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase - AAAC CAIRO.pdf | ID1588-HOJA DE DATOS CABLE DE GUARDIA OPGW.pdf |  | ID1588-MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 Perfil Longitudinal.rar | 1588_Plano del conjunto de suspensión y anclaje.rar |  |  |  | ID1588-Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
1589 | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTO VERDE - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV | C1 | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0104ST01L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 110 | 22.2 | 0.1425 | 0.393 | 2.9512 | 0.32674 | 1.0611 | 1.6408 | 60 | 0.474 | 0.558 |  | 0.516 | 0.61 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 66.26 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 107 | 2014 | 2023 | no aplica | TAP: 0,05 ; PRIMARIOS: 50-75 /1-1-1A | TAP: 0,05 ; PRIMARIOS: 50-75 /1-1-1A | 1,25[kA]/1seg | 1,25[kA]/1seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22.2 | 1589_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | 1589_Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase - AAAC CAIRO.pdf | ID1589-HOJA DE DATOS CABLE DE GUARDIA OPGW.pdf |  | ID1589-BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 Perfil Longitudinal.rar | 1589_Plano del conjunto de suspensión y anclaje.rar |  |  |  | ID1589-Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
1590 | TAP CANAL MELADO - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TAP CANAL MELADO - CANAL MELADO 220KV | C1 | TAP CANAL MELADO - CANAL MELADO 220KV C1 | 1 | LT033CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 10.032 | 0.090298 | 0.41704 | 2.7771 | 0.31575 | 1.4465 | 1.8309 | 60 | 0.518 | 0.65 | 50 | 0.56 | 0.712 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 521 | 01-01-1998 0:00:00 | no aplica | 6575 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J1-S1; 6576 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J1-S2; 6577 SP S/E CENTRAL PEHUENCHE J1; 6968 SP S/E CANAL MELADO J2-S1; 6969 SP S/E CANAL MELADO J2-S2 | no aplica | 0,4-[0,2] | no aplica | 0,4-[0,2] | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14645 | 1.1956 | no aplica | 9.74 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT24 Pehuenche-Loma Alta 220 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA PEHUENCHE - LOMA ALTA 220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Pehuenche Melado | Pendiente
1592 | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | CENTRAL LOS HIERROS - CANAL MELADO 110KV | C1 | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0021ST01T0021 |  | 110 | 4.4 | 0.090535 | 0.40536 | 2.8434 | 0.336 | 1.112 | 1.832 | 75 | 0.785 | 0.903 | 75 | 0.865 | 1.029 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1709.8181 | 31-03-2017 | no aplica | Ver archivo sistema de protecciones | ID12632-TC S/E LOS HIERROS II H110 | ID12140-TD S/E CANAL MELADO H1-1 | ID12632-TC S/E LOS HIERROS II H110 | ID12140-TD S/E CANAL MELADO H1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.336 | 1.112 | 1.8321 | 3.04 | ANEXO 1 - INFORME DE TABLA DE CAPACIDAD TERMICA DE LA SECCION DEL TRAMO | ANEXO 2-HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3-HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4-TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5-PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6- PLANO CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8-LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10-PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 813
1595 | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV | C1 | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0101ST01G0101 |  | 110 | 16.5 | nd | 0.4169 | 2.759 | nd | 1.3013 | 2.759 |  | nd | nd | nd | nd | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 2 | 280 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 01-01-2012 0:00:00 | no aplica | BOOK-6-1-6-2 | nd | nd | nd | nd | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.5 | nd | Hoja de datos Conductor CHAC-91-51300-C-P-003-0 - Diseño General Capitulo 5.1 Conductor | Hoja de datos CHAC-91-51300-C-P-003-0 - Diseño General Capitulo 5.3 Cable de Guardia | Torre mas Representativa CHAC-91-51380-C-D-001-4- LT Chacayes - Maitenes 2x220 kV | Perfil Longitudinal Línea Chacayes - Interconexión 110 kV C1.rar | CHAC-91-51380-C-D-004-2 Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf CHAC-91-51380-C-D-006-1 Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf CHAC-91-51380-C-D-005-1 Conjunto de Suspensión y Anclaje Cable de Guardia.pdf | Planos de diseño y cuadros de cargas Torre de Suspensión.rar | Listado de Distribución de Estructuras LT Chacayes-Interconexión 2x220 kV C1 | nd | CHAC-91-51380-C-D-011-1 Abatimiento y Secuencia de fases.pdf
1596 | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV | C2 | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 2 | LT001CI2TR02G0101ST02G0101 |  | 110 | 16.5 | nd | 0.4169 | 2.759 |  | 1.3013 | 2.759 |  | nd | nd | nd | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 2 | 280 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 100 | 01-10-2012 0:00:00 | no aplica | BOOK-6-1-6-2 | nd | nd | nd | nd | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.5 | nd | Hoja de datos Conductor CHAC-91-51300-C-P-003-0 - Diseño General Capitulo 5.1 Conductor | Hoja de datos CHAC-91-51300-C-P-003-0 - Diseño General Capitulo 5.3 Cable de Guardia | Torre mas Representativa CHAC-91-51380-C-D-001-4- LT Chacayes - Maitenes 2x220 kV | Perfil Longitudinal Línea Chacayes - Interconexión 110 kV C2.rar | CHAC-91-51380-C-D-004-2 Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf CHAC-91-51380-C-D-006-1 Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf CHAC-91-51380-C-D-005-1 Conjunto de Suspensión y Anclaje Cable de Guardia.pdf | Planos de diseño y cuadros de cargas Torre de Suspensión.rar | Listado de Distribución de Estructuras LT Chacayes-Interconexión 2x220 kV C2 | nd | CHAC-91-51380-C-D-011-1 Abatimiento y Secuencia de fases.pdf
1600 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV | C2 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 1 | LT113CI2TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 71.4305 | 0.090641 | 0.40668 | 2.8605 | 0.31992 | 1.1439 | 1.862 | 55 | 0.518 | 1.0111 | 55 | 0.56 | 1.1835 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 171 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | 1747 SP S/E PAN DE AZUCAR J3-S1; 1748 SP S/E PAN DE AZUCAR J3-S2; 7511 SP S/E DON GOYO J3-S1; 11994 SP S/E DON GOYO J3-S2 | 0,3-[0,6]-1,2 | [0,4] | 0.72 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14281 | 0.88066 | no aplica | 69.35 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT09 Las Palmas - Pan de Azucar 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA PAN DE AZUCAR - LAS PALMAS 220 C1 Y C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar | Pendiente
1604 | EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C2 | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 1 | LT088CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.4017 | 0.072703 | 0.40821 | 2.8664 | 0.2728 | 1.4059 | 1.9457 | 80 | 0.963 | 3.0499 | 80 | 1.092 | 3.352 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.6 | AAAC GREELEY | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 314.4 | 01-01-1985 0:00:00 | no aplica | 6801 SP TAP SANTA MARTA J1-S1; 6802 SP TAP SANTA MARTA J1-S2; 6803 SP TAP SANTA MARTA JL1 | no aplica | [0,2] | no aplica | 0.24 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14463 | 0.90054 | no aplica | 0.39 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C1-C2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1605 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | C2 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 1 | LT088CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 35.432 | 0.072703 | 0.40821 | 2.8664 | 0.2728 | 1.4059 | 1.9457 | 80 | 0.963 | 1.4076 | 80 | 1.092 | 1.6958 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.6 | AAAC GREELEY | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 314.4 | 01-01-1985 0:00:00 | no aplica | 6799 SP S/E CHENA J5 SISTEMA 1; 6800 SP S/E CHENA J5 SISTEMA 2; 6801 SP TAP SANTA MARTA J1-S1; 6802 SP TAP SANTA MARTA J1-S2; 6803 SP TAP SANTA MARTA JL1 | [0,2] | [1,2]-1,2-0,8 | 0.24 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14463 | 0.90054 | no aplica | 34.4 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT19 Alto Jahuel-Chena 1 y 2 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Alto Jahuel- Chena C1-C2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1606 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV | C1 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0111ST01G0111 |  | 220 | 2 | 0.0905 | 0.159 | 0.666 | 0.2324 | 1.3247 | 1.992 | 75 | 0.769 | 0.864 |  | 0.873 | 0.993 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.48 | AAAC FLINT | 1 | 14.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 50 | 19-08-2013 | no aplica | ID6801-SP TAP SANTA MARTA J1-S1 ID6802-SP TAP SANTA MARTA J1-S2 ID6803-SP TAP SANTA MARTA JL1 ID6804-SP CENTRAL SANTA MARTA J1 | ID12231-TC TAP OFF SANTA MARTA J1_1 TAP: 2 ; PRIMARIO: 2 ID12232-TC TAP OFF SANTA MARTA J1_2 TAP: 2 ; PRIMARIO: 2 ID12233-TC TAP OFF SANTA MARTA J1_3 TAP: 2 ; PRIMARIO: 2 | ID12080-TC S/E CENTRAL SANTA MARTA J1_1 TAP: 2 ; PRIMARIO: 2 ID12234-TC S/E CENTRAL SANTA MARTA J1_2 TAP: 2 ; PRIMARIO: 2 ID12235-TC S/E CENTRAL SANTA MARTA J1_3 TAP: 2 ; PRIMARIO: 2 | ID12231-TC TAP OFF SANTA MARTA J1_1 40kA / 1Seg ID12232-TC TAP OFF SANTA MARTA J1_2 40kA / 1Seg ID12233-TC TAP OFF SANTA MARTA J1_3 40kA / 1Seg | ID12080-TC S/E CENTRAL SANTA MARTA J1_1 40kA / 1Seg ID12234-TC S/E CENTRAL SANTA MARTA J1_2 40kA / 1Seg ID12235-TC S/E CENTRAL SANTA MARTA J1_3 40kA / 1Seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2 | 1606_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | Anexo 2 Ficha_Tecnica_Conductor_Flint.pdf |  | ID1606-Anexo 4 Estructura más representativa.rar | ID1606-Anexo 5 Perfil Longitudinal.rar
1607 | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CENTRAL SAN PEDRO DE DALCAHUE - CHILOE 110KV | C1 | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE - CHILOE 110KV C1 | 1 | LT028CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 22.21 | 0.071524 | 0.41843 | 2.7396 | 0.33439 | 1.3319 | 1.5677 | 80 | 0.968 | 1.0123 | 80 | 1.0835 | 1.1354 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 1 | 78.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 402.68 | 06-05-2015 | no aplica | 8505_SP S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE H1-S1; 8514_SP S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE H1-S1; 8520_SP S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE H1-S2; 7400_SP S/E CHILOE H4-S2 | no aplica | TAP 0.6;PRIMARIOS 0.3-0.6 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22.2 | 1607_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1607_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_ACAR 850MCM.xlsx | 1607_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia_OPGW.pdf | 1607_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1607_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1607_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 1607_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1607_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1607_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1607_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1610 | RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV C1 | STATKRAFT CHILE | TRANSRUCATAYO S.A. | TRANSRUCATAYO S.A. | RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV | C1 | RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0017ST01T0017 |  | 220 | 47.4 | 0.091 | 0.397 | 2.902 | 0.383 | 1.094 | 1.756 | 50 | 0.537 | 0.721 | 50 | 0.602 | 0.822 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 328 | 02-06-2012 0:00:00 | no aplica | Ajuste protecciones.pdf | TC S/E RUCATAYO J1 | TC S/E PICHIRRAHUE J1 | TC S/E RUCATAYO J1 | TC S/E PICHIRRAHUE J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 1.096 | -1.1855 | 47.4 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo.xlsx | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase.pdf | Anexo 3 Hoja de datos cable de guardia.pdf | Torre mas reprentativa del tramo o tramos | Perfil longitudinal con ubicacion de estructuras LAT | Conjuntos de suspension y anclaje del conductor electrico.dwg | Estructura 22TSM (ID 1640) - Estructura A-001 22A (ID 1640) - Estructura A1-001 22A1 (ID 1640) - Estructuras 22PMS H24 (ID 1640) | Listado+de+distribucion+de+estructuras+y+predios.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | LINEA PICHIRRAHUE A RUCATAYO.DWG
1611 | EST. 269 - TAP OFF SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66kV | C1 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 2 | LT051CI1TR07T0057ST02T0057 |  | 66 | 1.326 | 0.33879 | 0.4128 | 2.8121 | 0.48124 | 1.4835 | 1.3167 | 75 | 0.31 | 0.353 | 75 | 0.312 | 0.354 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 9.4 | CU 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 54.4 | 01-01-69 | no aplica | 1611_CHQE PS10-DT-EZ-001-00-R02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1611_Tabla de capacidad de conduc | 1611_Tabla de capacidad de conduc | 1611_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1611_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 1.3 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1611_CONDUCTOR | no aplica | 1611_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1611_PERFIL LONGITUDINAL | 1611_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1611_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1611_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1611 - Calculo Parametros Linea | ID1611_Plano abatimiento_(en construcción)
1612 | TAP OFF SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66kV | C1 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 3 | LT051CI1TR06T0057ST03T0057 |  | 66 | 1.53 | 0.53266 | 0.42594 | 2.75 | 0.6751 | 1.4967 | 1.3029 | 75 | 0.24 | 0.265 | 75 | 0.24 | 0.266 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.6 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 54.4 | 01-01-69 | no aplica | 1612_CHQE PS10-DT-EZ-001-00-R02 | no aplica | ID 7647 TC S/E SAN SEBASTIAN BT2-1 t.b. | no aplica | 0.36 | 1612_Tabla de capacidad de conduc | 1612_Tabla de capacidad de conduc | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1612_conductor | no aplica | 1612_torre representativa | 1612_PERFIL LONGITUDINAL | 1612_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1612_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1612_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1612 - Calculo Parametros Linea | ID1612_Plano abatimiento_(en construcción)
1622 | CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV | C1 | CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR01L0203ST01L0203 |  | 220 | 46 | 0.091065 | 0.40817 | 2.859 | 0.31942 | 1.1455 | 1.5746 | 55 | 0.539 | 0.7 | 55 | 0.609 | 0.7973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC | 1 | 94.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 116 | 09-02-2013 0:00:00 | no aplica | ID7275-SP S/E CARDONES J8-S1 ID16430-SP S/E CARDONES J8-S2 ID7598-SP S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J1-S1 ID16382-SP S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J1-S2 | TAP: 0,4kA; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | TAP: 0,4kA; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | 25kA/1Seg | 25kA/1Seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | 47.316 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1622-CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID1622 - CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia (ID1622-CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1622 - CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras (ID1622-CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (ID1622-CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (ID1622-CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID1622-CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).xlsx | Estudio Conductor LTE Cardones-Totoralillo 6089-05-LT-IF-006_0 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID1622-CARDONES - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1).rar
1623 | SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | TECNOCAP S.A. | SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV | C1 | SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR02L0203ST01L0203 |  | 220 | 19.3 | 0.091065 | 0.40817 | 2.859 | 0.31942 | 1.1455 | 1.5746 | 55 | 0.538 | 0.7 | 55 | 0.812 | 0.922 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC | 1 | 94.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1027.33 | 09-02-2013 0:00:00 | no aplica | ID7599-SP S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J2-S1 ID16383-SP S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J2-S2 ID6986-SP S/E CERRO NEGRO NORTE J2-S1 ID19250-SP S/E CERRO NEGRO NORTE J2-S2 | TAP: 0,4kA; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | ID12067-TC S/E CERRO NORTE GRANDE J1 | 25kA/1Seg | ID12067-TC S/E CERRO NORTE GRANDE J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | Sin Antecedentes | No disponible | Anexo 1-Límites térmicos (ID1623-SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID1623 - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia (ID1623 - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1623 - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras (ID1623 - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (ID1623 - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (ID1623 - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID1623-SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).xlsx | Estudio Conductor LTE Cardones-Totoralillo 6089-05-LT-IF-006_0 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID1623 - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1).rar
1624 | QUELENTARO - EST. 34 23KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - UCUQUER 23KV | C1 | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 1 | LT049CI1TR01T0058ST01T0058 | Melipilla | 23 | 0.12 | 0.06822 | 0.1803 | 79.7757 | 0.2159 | 1.8536 | 79.7757 | 90 | 0.60405 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 92.88 | 07-07-2014 | no aplica | ID 21883 - SP S/E QUELENTARO HT5-S1 | ID 12230 - TC S/E QUELENTARO ET5-1 [TAP: 0,4] | no aplica | ID 12230 - TC S/E QUELENTARO ET5-1 [0,532] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.12 | 1624 Anexo 1-Límites térmicos QUELENTARO - EST. 34 23KV C1.pdf | 1624 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1624 Anexo 4-Tipo de torre más representativa QUELENTARO - EST. 34 23KV C1.zip | 1624 Anexo 5-Perfil longitudinal QUELENTARO - EST. 34 23KV C1.zip | 1624 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1624 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1624 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1624 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1624 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases QUELENTARO - EST. 34 23KV C1.zip
1625 | EST. 29 - UCUQUER 23KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - UCUQUER 23KV | C1 | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 2 | LT049CI1TR01T0058ST02T0058 | Melipilla | 23 | 2.23 | 0.0901 | 0.2768 | 4.2816 | 0.2339 | 1.4803 | 1.4081 | 75 | 0.876 | 1.034 | 75 | 0.942 | 1.122 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 300 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 59.59 | 07-07-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.17 | 1625 Anexo 1-Límites térmicos EST. 29 - UCUQUER 23KV C1.xlsx | 1625 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1625 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 29 - UCUQUER 23KV C1.zip | 1625 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 29 - UCUQUER 23KV C1.zip | 1625 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1625 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1625 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1625 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1625 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 29 - UCUQUER 23KV C1.zip
1628 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV | C2 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 2 | LT001CI2TR02T0003ST02T0003 |  | 220 | 0.071791 | 0.0905 | 0.4106 | 2.8501 | 0.2367 | 1.5443 | 1.6819 | 80 | 0.83168 | 0.88613 | 80 | 0.931 | 0.94937 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 750; 1628_20120710 Informe MPT Puerto Montt | 15-10-2013 | INDEFINIDA | 12877_SP S/E MELIPULLI J3-1; 12878_SP S/E MELIPULLI J3-2; 16504_SP S/E MELIPULLI J6-1; 16505_SP S/E MELIPULLI J6-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,4-0,8-1,6 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 150% | 150% | 1628_TRAM-01-PM-ME-CON-0C2.docx | 1628_TRAM-01-PM-ME-CON-0C2 | 1628_TRAM-01-PM-ME-CON-0C2 | 1628_TRAM-01-PM-ME-CON-0C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0697 | 1628_TRAM-01-PM-ME-CON-0C2 | 1628_HCTG AAAC FLINT.xlsx | no aplica | 1628_TRAM-PM-ME-ML-01.dwg | 1628_TRAM-PM-ME-20-01.dwg | 1628_TRAM-PM-ME-CO-01.dwg | 1628_TRAM-PM-ME-ML-01.dwg | 1628_TRAM-PM-ME-LIST-C2-001 | 1628_TRAM-01-PM-ME-MEM-C2-001 | 1628_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1629 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 | C1 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1 | 1 | LT019CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 40.273 | 0.10047 | 0.41305 | 2.7749 | 0.24478 | 1.357 | 1.7231 | 130 | 1.175 | 1.2064 | 130 | 1.416 | 0 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 408.6 | ACCC | 1 | no aplica | no aplica | 116 | 01-01-1981 | no aplica | 7416 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J1-S1; 8640 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J1-S2; 14716 SP S/E CARDONES J3; 1274 SP S/E CARDONES J3-S1; 1275 SP S/E CARDONES J3-S2 | [0,6]-1,2 | 0,3-0,6-[1,2] | 0.72 | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 39.1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1629_ACCC-TW 362 (714 KCMIL) DOVE DATA SHEET | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT03 Cardones-Carrera Pinto 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Cardones_SanAndres_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Cardones San Andres | Pendiente
1639 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | RANCAGUA - R 66KV | C1 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0064ST01L0064 |  | 66 | 5.5386 | 0.33954 | 0.39352 | 2.9348 | 0.48336 | 1.5366 | 1.6393 | 75 | 0.309 | 0.322 | 75 | 0.312 | 0.326 | 0.29131 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 75.04 | 15-12-2015 | no aplica | no aplica | 0.4 | 0.3 | 0.48 | 0.36 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 5.43 | Anexo 1 | Anexo 2 | no aplica | Anexo 4 |  |  |  | Anexo 8 | 2159-INF-TAL-001-RA Minuta de parámetros ID 20, 39 y 1639 Talleres
1641 | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV | C1 | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | 1 | LT009CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 110 | 4.5 | 0.0907 | 0.3987 | 2.8907 | 0.4868 | 1.1845 | 1.6857 | 75 | 0.758 | 0.874 |  | 1.021 | 1.193 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 81.8 |  | 300 | 12-07-2014 0:00:00 | 12-07-2039 0:00:00 | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.5936 | 0.9048 | 2.37 | 4.5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2. Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3.0. Hoja de datos de cable de guardia, Anexo 3.1. Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4. Tipo de torre mas representativa | Anexo 5. Perfil longitudinal | Anexo 6.0. Plano del conjunto de suspensión y anclaje_1,Anexo 6.1 Plano del conjunto de suspensión y anclaje_2 | Anexo 7.0. Cuadro de cargas,Anexo 7.1. Plano tipo de torres | Anexo 8. Listado de estructuras con coordenadas | Anexo 9.0. Memorias de calculo de los parámetros eléctricos, Anexo 9.1. Informe y tabla de capacidad térmica | Anexo 10. Abatimiento y secuencia de fase
1643 | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA - CHENA 220KV | C2 | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | 1 | LT095CI2TR02T0002ST01T0835 |  | 220 | 0.471 |  | 0.41503 | 2.8382 | PENDIENTE | 2.0276 | 1.3899 |  | s/i |  |  |  |  | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 630 | AAAC | 1 | 71.2557 |  | 100 | 1995 | no aplica | no aplica | [8 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 0.471
1645 | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | PV SALVADOR S.A. | AELA GENERACIÓN S.A. | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV | C1 | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0141ST01G0141 |  | 110 | 0.1 | 0.1192 | See Picture Below | 3.266 | See Picture Below | See Picture Below | See Picture Below | 75 | 0.631 | 0.708 | 75 | 0.703 | 0.794 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 377.48 | 11-02-14 | no aplica | ID7586-SP S/E CENTRAL PV SALVADOR H1-S1 ID14813-SP S/E CENTRAL PV SALVADOR H1-S2 | ID12389-TC S/E CENTRAL PV SALVADOR H1 | no aplica | ID12389-TC S/E CENTRAL PV SALVADOR H1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea (ID1645-TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (AAAC DARIEN).pdf | no aplica | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES
1646 | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV | C1 | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0148ST01G0148 |  | 66 | 0.3 | 0.2685 | 0.359 | 2.912 | 0.411 | 1.486 | 1.29 | 50 | 0.262 | 0.361 | 50 | 0.261 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | alliance | 1 | no aplica | no aplica | 43 | 23-1-2015 | 23-1-2035 | no aplica | 0.15 | 0.15 | 0.165 | 0.165 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.35 | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Datos Conductor AAAC Alliance.xlsx | no aplica | Estructura Portal de Anclaje tipo Q.dwg | TELE-002-EE-01 (Perfil Longitudinal).dwg | Conjuntos de Suspensión y Anclaje_REVB.dwg | Geometria de Estructura y Cuadros de Cargas.dwg | 8. Listado distribución estructuras RevC.xlsx | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Pendiente
1648 | ESTRUCTURA 284 - ESTRUCTURA 290 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA CRUZ - LIHUIEIMO 66KV | C1 | SANTA CRUZ - LIHUEIMO 66KV C1 | 2 | LT310CI1TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 66 | 1.11 | 0.544 | 0.425 | 2.721 | 0.685 | 1.384 | 1.387 | 75 | 0.226 | 0.257 | 90 | 0.266 | 0.294 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 15.07 | 01-01-1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.09 | 1648 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 284 - ESTRUCTURA 290 66KV C1.zip | 1648 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1648 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 284 - ESTRUCTURA 290 66KV C1.zip | 1648 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 284 - ESTRUCTURA 290 66KV C1.zip | 1648 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1648 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1648 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1648 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1648 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 284 - ESTRUCTURA 290 66KV C1.zip
1649 | ESTRUCTURA 290 - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA CRUZ - LIHUIEIMO 66KV | C1 | SANTA CRUZ - LIHUEIMO 66KV C1 | 3 | LT310CI1TR01T0058ST03T0058 | Cachapoal | 66 | 7.915 | 0.212 | 0.373 | 3.101 | 0.351 | 1.333 | 1.438 | 75 | 0.457 | 0.528 | 90 | 0.604 | 0.68 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 15.07 | 01-01-1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.76 | 1649 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 290 - LIHUEIMO 66KV C1.zip | 1649 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1649 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 290 - LIHUEIMO 66KV C1.zip | 1649 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 290 - LIHUEIMO 66KV C1.zip | 1649 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1649 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1649 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1649 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1649 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 290 - LIHUEIMO 66KV C1.zip
1650 | EST. 130 - NEGRETE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV | C1 | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 3 | LT298CI1TR04T0058ST03T0058 |  | 66 | 0.86 | 0.1417 | 0.40041 | 2.8949 | 0.28695 | 1.4832 | 1.5596 | 75 | 0.5892 | 0.6833 | 75 | 0.628 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 212 | 2010 | no aplica | ID8071 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2-S1; ID9093 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2-S2;ID23096 SP S/E NEGRETE B1-S1; ID23095 SP S/E NEGRETE B1-S2 | no aplica | ID23045- TC S/E NEGRETE B1 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4-0,8) | no aplica | ID23045- TC S/E NEGRETE B1 (0,48) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.83779 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
1651 | EST. 89 - EST. 153 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | C1 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2 | LT257CI1TR05T0058ST02T0058 | OK | 110 | 16.28 | 0.26 | 0.40767 | 2.8964 | 0.40703 | 1.7181 | 1.4957 | 50 | 0.236 | 0.312 | 50 | 0.244 | 0.325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.097 | ACSR 4/0 AWG Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1143 | 1985 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.8051 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
1652 | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV | C1 | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | 1 | LT034CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 38.45 | 0.11925 | 0.40575 | 2.8733 | 0.32304 | 1.3578 | 1.7706 | 75 | 0.663 | 0.734 | 75 | 0.712 | 0.795 | 0.62341 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 283.44 | AAAC DARIEN | 1 | 58.548 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 01-01-96 | no aplica | 1652_Estudio Alto Melipilla - San Antonio C1 110 Kv | (300-600/1)/1000 | (300-600/5)/1000 | 0.72 | 0.6 | 1652_Tabla de capacidad de conduc | 1652_Tabla de capacidad de conduc | 1652_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1652_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.13937 | 0.96853 | 1.0115 | 37.7 | 1652_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1652_Hoja conductor | 1652_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1652_TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1652_PERFIL LONGITUDINAL | 1652_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1652_FAMILIA ESTRUCUTRA A | 1652_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1652 - Calculo Parametros Linea | ID1652_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1653 | EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | C1 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 2 | LT116CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 500 | 35.971 | 0.021023 | 0.2651 | 4.359 | 0.21522 | 1.2072 | 2.5539 | 50 | 2.082 | 2.1235 | 50 | 2.273 | 2.1518 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | ACAR 700 MCM | 4 | 51.04 | Acero 3/8" E.H.S. | 440.5 | 01-01-1985 | no aplica | 7731 SP S/E LO AGUIRRE K6 | no aplica | [4]-2 | no aplica | 4.8 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.142 | 0.8714 | 1117.9 | 32.406 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATAGOLO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT15 Alto Jahuel - Polpaico 500 kV | 1653 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT15 Alto Jahuel - Polpaico 500 kV | Minuta de cálculo de parámetros Polpaico- Alto Jahuel | Secuencia fase líneas GZC
1664 | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV | C1 | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0062ST01T0062 |  | 220 | 0.1836 | 0.073 | 0.4262 | 3.154 | 0.28047 | 1.3038 | 1.8295 | 80 | 0.91 | 1.056 | 80 | 0.91 | 1.056 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 2 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 1000 | 31-03-2021 | no aplica | no aplica | no aplica | ID12523-TC S/E RIO TOLTAN J1-1 | no aplica | ID12523-TC S/E RIO TOLTAN J1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1482 | 1.0248 | 3.7519 | 0.18 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1664-TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1664.pdf
1666 | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | NORVIND S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV | C1 | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | 3 | LT003CI1TR01G0177ST03G0177 |  | 23 | 23.5 | 0.051 | 0.123 | 9.692 | 0.414 | 1.3445 | 2.476 | 75 | 1.086 | 1.086 | 75 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | AAC PROTEGIDO BICAPA | 2 | no aplica | no aplica | 1000 | 06-02-16 | no aplica | ANEXO "LAP01-1000-E-RP-0004 -ECAP_REV 5" | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23 | MC Capacidad Conductores TVA rev 0 | XLPE_Covered_Aluminium_Cables_25kV_Voltage_Class | no aplica | Geometría 23 kV | TP-2425-EL-LT-02_B Plano Perfil Longitudinal L01 a L10 | TP-2425-EL-LT-03_A Aislacion | Levantamiento de plano | TP-2425-EL-LI-01 | 2702-EE-INF-001_R0_Estudio de Pérdidas y Capacidad TVA.pdf | TP-2425-EL-LT-04_A Abatimiento | Perfil longitudinal y servidumbre.rar
1668 | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV | C1 | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0171ST01G0171 |  | 220 | 2.715 | 0.09 | 0.394 | 3.009 | 0.403 | 1.454 | 1.632 | 80 | 0.78 | 0.89 | 200 | 1.615 | 1.686 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 97.42 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1219 | 08-01-15 | Indefinida | ID7671-SP S/E CENTRAL LUZ DEL NORTE J1-S1 ID8629-SP S/E CENTRAL LUZ DEL NORTE J1-S2 ID14059-SP S/E CARRERA PINTO J8-S1 ID14060-SP S/E CARRERA PINTO J8-S2 | ID12416-TTCC S/E LUZ DEL NORTE J1 | ANEXO_TTCC EXTREMO FINAL LÍNEA LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1.pdf | ID12416-TTCC S/E LUZ DEL NORTE J1 | ANEXO_TTCC EXTREMO FINAL LÍNEA LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1.pdf | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.049 | 0.387 | NO DISPONIBLE | 2.636 | ID1668 Anexo I - Limites termicos seccion tramo 1 rev2 | 'Anexo 2- Hoja de datos de losconductores por fase | 'Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de Torre más representativa (LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1) | Anexo 5-Perfil Longitudinal (LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 'Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo Plano de abatimiento y de secuencia de fase | Anexo 9 - Servidumbre Linea220kV.zip
1669 | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | CARDONES - TRAVESIA 110KV | C1 | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0057ST01L0057 |  | 110 | 20 | 0.14 | 0.38 | 2.9512 | 0.35 | 1.53 | 1.6408 | 75 | 0.567 | 0.654 | 75 | 0.621 | 0.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 102.64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 72.38 | 01-03-13 | no aplica | ID8079-SP S/E CARDONES H9 | ID12881-TC S/E CARDONES H9 | no aplica | ID12881-TC S/E CARDONES H9 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.4 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1669-CARDONES - TRAVESIA 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (CARDONES - TRAVESIA 110KV C1).pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1669-CARDONES - TRAVESIA 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID1669-CARDONES - TRAVESIA 110KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (ID1669).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (ID1669).rar | SIN ANTECEDENTES | MEMORIAS DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEA CARDONES - TRAVESIA 110KV_V2.pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase Cardones-Travesia.pdf
1670 | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | TRAVESIA - PUNTA PADRONES 110KV | C1 | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR01L0057ST01L0057 |  | 110 | 22 | 0.14 | 0.38 | 2.9512 | 0.35 | 1.53 | 1.6408 | 75 | 0.572 | 0.658 | 75 | 0.618 | 0.696 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 102.64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 216 | 01-03-2013 | no aplica | ID8080-SP S/E TRAVESIA H3 | ID12879-TC S/E TRAVESIA H3 | no aplica | ID12879-TC S/E TRAVESIA H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 21.34 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1670-TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1).pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1670-TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID1670-TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (ID1670).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (ID1670).rar | SIN ANTECEDENTES | MEMORIAS DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEA TRAVESIA- TAP EB2 110KV V2.pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase Travesia-Punta Padrones.pdf
1671 | CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PASO 220KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PASO 220KV | C1 | CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PASO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0179ST01G0179 |  | 220 | 21 | 0.0918 | 0.4344 | 2.6651 | 0.3624 | 1.0768 | 1.8206 |  | 0.737 |  |  | 0.921 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | FLINT AAAC | 1 conductor x fase | 81.37 | Aleacion de Aluminio | 0.654 | 28-08-15 | no aplica | Informe de Ajuste de Protecciones Rev E | 0,200-0,300 | 0,250-0,350 | 31.5 | 31.5 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 20.9 | Anexo 1-Limites termicos ID - 1671- CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PASO 220KV C1 | AF-Ficha-Tecnica-Cables-AAAC-(1) /AAAC |  |  | PLN-L025-ELE-001 L1 to L14 Rev 2_Perfil Longitudinal | LP00070-0000-EEE-DG-D3-0001 ; LP00070-0000-EEE-DG-D3-0002 | Diseño de estructuras con cuadros de carga | Listado de Estructuras Línea 1x220 kV El paso - La Confluencia REV.6 11-12-14 | MC-L025-ELE-020 Rev 0 Determ de parametros electricos LT
1672 | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV | C1 | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0019ST01G0019 |  | 66 | 12.07 | 0.2685 | 0.3685 | 3.109 | 0.5919 | 2.667 | 0.864 | 75 | 0.334 | 0.374 | 90 | 0.167 | 0.187 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ALLIANCE AAAC-6201 | 1 | 7.93 | no aplica | 43 | 2015 | no aplica | Estudio_Protecciones_Itata.zip | ver anexos adjuntos | ver anexos adjuntos | ver anexos adjuntos | ver anexos adjuntos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12 | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar | InfoTecnica+Linea66kV+Itata-StaClara.rar
1673 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 | C1 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 1 | LT001CI1TR01T0020ST01T0020 |  | 500 | 260.328 | 0.02212 | 0.24626 | 4.65 | 0.2573 | 0.99082 | 2.46 | 65 | 0.5067 POR SUBCONDUCTOR | 3.406 | 100 | VER ANEXO N°2 EN DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | 5.465 | 110 | SI | 2506 | 110 | SI | 2506 | 355 | ACAR 700 MCM 30/7 | 4 | ACSR COCHIN: 169.55 mm2. EHS: 51.08 mm2. OPGW 12.5mm: 87 mm2. OPGW 17.25mm: 169 mm2 | "EHS 3/8: ACERO GALVANIZADO. CAA COCHIN: ALUMINIO Y ACERO. OPGW: ACERO RECUBIERTO CON ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ALUMINIO. " | 500 | 26-09-2015 | no aplica | no aplica | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | VER ANEXO N°2 EN DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER ANEXO N°2 EN DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | 0.2646 | 0.9232 | 2.63 | 256.481 | VER ANEXO 1 "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER ANEXO 2 - CODUCTOR | VER DOCUMENTO "ANEXO 3 CABLE GUARDIA" | VER DOCUMENTO "ANEXO 4 TORRE REPRESENTATIVA" | VER DOCUMENTO "ANEXO 5 PERFIL AAJ-LT-C1-1-AT-05-001L01" | VER DOCUMENTOS "ANEXO 6 CONJUNTO SUSPENCIÓN Y ANCLAJE" | VER DOCUMENTOS "ANEXO 7 DISEÑO ESTRUCTURAS" | VER DOCUMENTO "ANEXO 8 - LISTADO DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS AJTE" | VER DOCUMENTO "ANEXO 8.10 CAPÍTULO 5 - CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS BÁSICAS"
1675 | EST.22 - EST.23 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | C1 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2 | LT188CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 66 | 0.883 | 0.74354 | 0.42328 | 2.7183 | 0.88885 | 1.5021 | 1.5233 | 118 | 0.242 | 0.242 | 118 | 0.248 | 0.248 | 0.236 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.56 | COPPERWELD 3/8 | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.857 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT San Javier - Constitucion 66kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_Estructuras_San_Javier_Constitucion_66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Javier - Constitución 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1676 | EST.23 - EST.164 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | C1 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 3 | LT188CI1TR02T0002ST03T0002 |  | 66 | 29.726 | 0.27429 | 0.40579 | 2.8533 | 0.41956 | 1.5372 | 1.4583 | 50 | 0.244 | 0.25365 | 50 | 0.282 | 0.25883 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 28.86 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT San Javier - Constitucion 66kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_Estructuras_San_Javier_Constitucion_66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Javier - Constitución 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1677 | EST.164 - EST.165 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | C1 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 4 | LT188CI1TR02T0002ST04T0002 |  | 66 | 0.146 | 0.74354 | 0.42328 | 2.7183 | 0.88885 | 1.5021 | 1.5233 | 118 | 0.242 | 0.242 | 118 | 0.248 | 0.248 | 0.236 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.56 | COPPERWELD 3/8 | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.142 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT San Javier - Constitucion 66kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_Estructuras_San_Javier_Constitucion_66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Javier - Constitución 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1678 | EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | C1 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 5 | LT188CI1TR02T0002ST05T0002 |  | 66 | 7.983 | 0.27429 | 0.40579 | 2.8533 | 0.41956 | 1.5372 | 1.4583 | 50 | 0.244 | 0.24307 | 50 | 0.246 | 0.24754 | 0.211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 7.75 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT San Javier - Constitucion 66kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_Estructuras_San_Javier_Constitucion_66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Javier - Constitución 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
1680 | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV | C1 | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0018ST01L0018 |  | 110 | 12.974 | 0.5225 | 0.4426 | 2.6606 | 0.6663 | 1.5039 | 1.3815 | 60 | 0.197 | 0.238 | 60 | 0.199 | 0.241 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.45 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 118.5 | 01-01-1997 0:00:00 | no aplica | ID25396-SP S/E TAP OFF PUNTA TORO HL1 | ID12065-TC TAP PUNTA TORO L-1 | ID7679-TC S/E LOS COLORADOS HT1 | ID12065-TC TAP PUNTA TORO L-1 | ID7679-TC S/E LOS COLORADOS HT1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.72 | Anexo 1-Límites térmicos (TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1).xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1).rar
1684 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV | C1 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 1 | LT099CI1TR05T0835ST01T0835 |  | 220 | 6.2955 | 0.084043 | 0.40702 | 2.8366 | 0.23652 | 1.0418 | 1.7958 | 75 | 0.88021 | 0.92488 | 75 | 0.88652 | 1.0488 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AASC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 32.575 | 2015 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13422 | 0.68376 | 1.4082 | 6.172 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1685 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV | C2 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | 1 | LT099CI2TR05T0835ST01T0835 |  | 220 | 6.2955 | 0.084043 | 0.40702 | 2.8366 | 0.23652 | 1.0418 | 1.7958 | 75 | 0.88021 | 0.92488 | 75 | 0.88652 | 1.0488 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 32.575 | 2015 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13422 | 0.68376 | 1.4082 | 6.172 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
1686 | TAP FPC - FPC 154KV C1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | TAP FPC - FPC 154KV | C1 | TAP FPC - FPC 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0081ST01L0081 |  | 154 | 0.5 | [12 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | [7 empty] | no aplica | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | No disponible
1689 | TAP OFF RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF RUNGUE - RUNGUE 44KV | C1 | TAP OFF RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | 1 | LT052CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 0.3774 | 0.98236 | 0.45 | 2.87 | 1.2713 | 1.4923 | 1.8068 | 75 | 0.276 | 0.304 | 75 | 0.278 | 0.308 | 0.27056 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.225 | ACSR 2/0 QUAIL | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-25 | no aplica | 1689_SE01-DT-EZ-007-00-R0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1689_Tabla de capacidad de conduc | 1689_Tabla de capacidad de conduc | 1689_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1689_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 0.37 | 1689_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1689_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1689_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1689_PERFIL LONGITUDINAL | 1689_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1689_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1689_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1689 - Calculo Parametros Linea | ID1689_Plano abatimiento_(en construcción)
1691 | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV | C1 | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | 2 | LT089CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 110 | 25.0805 | 0.14271 | 0.39256 | 2.9512 | 0.28773 | 1.4346 | 1.6408 | 65 | 0.524 | 0.5043 | 65 | 0.552 | 0.53816 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.85 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 107 | 01-01-2010 0:00:00 | no aplica | 6012 SP S/E EL SALADO HT1; 7540 SP TAP OFF CHAÑARES H1-S2-2; 7539 SP TAP OFF CHAÑARES H1-S1-2; 7538 SP TAP OFF CHAÑARES H1-S2-1; 7537 SP TAP OFF CHAÑARES H1-S1-1 | 0,3-[0,6] | 0,05-0,1-[0,2] | 0.72 | 0.24 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 24.35 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC CAIRO | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | LT08 110 kV Diego de Almagro - El Salado | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | SECUENCIA DIEGO - EL SALADO 110 KV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Diego de Almagro - El Salado | Pendiente
1692 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV | C1 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 1 | LT029CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 19.096 | 0.16859 | 0.32452 | 3.5575 | 0.31202 | 1.4833 | 1.371 | 80 | 0.56704 | 0.59155 | 80 | 0.66202 | 0.69245 | 0.49663 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.88 | AAAC Canton | 1 | no aplica | no aplica | 261.9 | 10-05-2015 0:00:00 | INDEFINIDA | 5533_SP S/E BARRO BLANCO B1-S1; 5534_SP S/E BARRO BLANCO B1-S2;7860_ SP S/E PICHIL BT1-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,1-0,2-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 18.54 | 1692_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1692_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC CANTON.pdf | no aplica | 1692_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1692_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1692_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1692_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1692_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1692_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1692_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1693 | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - LAS VEGAS 44KV | C1 | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | 1 | LT019CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 15.8 | 0.33424 | 0.44782 | 3.0083 | 0.47571 | 1.4827 | 1.8119 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.313 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 85 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-011960 | no aplica | NO HAY PROTECCION DE LINEA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1693_Tabla de capacidad de conduc | 1693_Tabla de capacidad de conduc | 1693_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1693_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 8.22 | 1693_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1693_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1693_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1693_PERFILL LLTT | 1693_SUSP Y ANCLAJE | 1693_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1693_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1693 - Calculo Parametros Linea | ID1693_Plano abatimiento_(en construcción)
1694 | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA CALERA - LAS VEGAS 44KV | C2 | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | 1 | LT019CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 15.8 | 0.33424 | 0.44782 | 3.0083 | 0.47571 | 1.4827 | 1.8119 | 75 | 0.315 | 0.347 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0.313 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 85 | ACSR Pigeon 3/0 | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-1960 | no aplica | NO HAY PROTECCION DE LINEA | no aplica | (1200/5)/1000 | no aplica | 1.92 | 1694_Tabla de capacidad de conduc | 1694_Tabla de capacidad de conduc | 1694_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1694_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 8.22 | 1694_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1694_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1694_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1694_PERFIL LLTT | 1694_SUSP Y ANCLAJE | 1694_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1694_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1694 - Calculo Parametros Linea | ID1694_Plano abatimiento_(en construcción)
1695 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV | C2 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | 1 | LT001CI2TR01L0029ST01L0029 |  | 154 | 1.08 | 0.1429 | 0.4412 | 2.607 | 0.3832 | 1.3197 | 1.449 | 75 | 0.433 | 0.433 | 75 | 0.489 | 0.489 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 127 | COBRE DESNUDO CLASE B | 1 | 71 | ACERO GALVANIZADO 3/8" | 200 | 1970 | no aplica | no aplica | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.48 | LIMITE TERMICO SIN SOL | LIMITE TERMICO CON SOL | LIMITE SOBRECARGA SIN SOL | LIMITE SOBRECARGA CON SOL | 0.4105 | 13197 | 3778 | 1.07 | TABLA COCESA CABLE COBRE DESNUDO | TABLA COCESA CABLE COBRE DESNUDO, PLANO TM-G1-12 | CABLE DE GUARDIA GALVANIZADO | PLANOS FP-E8-1641, FP-E8-1648, FP-E8-1655 | PLANOS FP-E8-1641, FP-E8-1648, FP-E8-1655; 8-857D | PLANOS FP-E8-1641, FP-E8-1648, FP-E8-1655 | PLANOS FP-E8-1641, FP-E8-1648, FP-E8-1655 | PLANOS FP-E8-1641, FP-E8-1648, FP-E8-1655 | PARAMETROS DE LINEAS CAPSUR Y TRAFOS | PLANOS FP-E8-1641, FP-E8-1648, FP-E8-1655
1696 | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV | C1 | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0975ST01G0975 | [OP_MD:ID16834-25]; | 220 | 12.131 | 0.0869 | 0.4174 | 32.9956 | 3.3712 | 1.0509 | 18.2715 | 75 | 0.777 | 0.896 | 75 | 1.036 | 1.209 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | ACAR | 1 | 84.2 |  | 455 | 19-10-2016 0:00:00 | no aplica | ID7859-SP S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1-S1; ID9079-SP S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1-S2 | ID12648-TC S/E CACHIYUYAL J3 | ID12656-TC S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1-1 | ID12648-TC S/E CACHIYUYAL J3 | ID12656-TC S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1-1 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 12.131 | Anexo 1 _Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2_Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3_Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 _Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5 _Perfil Longitudinal | Anexo 6 _Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7_Planos de diseño de familia de estructuras con sus respectivos cuadros de carga | Anexo 8 _Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 _Memoria de cálculos de parámetros eléctricos | D.24.CL.P.80159.15.702_R2_AS BUILT_planta general linea.pdf
1697 | ALTO BONITO - MOLINOS (ENLASA) 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ALTO BONITO - MOLINOS (ENLASA) 110kV | C1 | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | 1 | LT030CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 1.688 | 0.168 | 0.36719 | 3.134 | 0.3147 | 1.7166 | 1.3774 | 80 | 0.5527 | 0.58709 | 80 | 0.586 | 0.68977 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1697_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | Indefinido | '7876-SP S/E ALTO BONITO H2-S1; 7880-SP S/E ALTO BONITO H2-S2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1697_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1697_Limites conductor ACSR LINNET | 1697_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1697_Limites conductor ACSR LINNET | 1697_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1697_Limites conductor ACSR LINNET | 1697_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1697_Limites conductor ACSR LINNET | no aplica | no aplica | no aplica | 1.639 | 1697_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1697_Limites conductor ACSR LINNET | 1697_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 1697_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 1697_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-02-PL-002 | 1697_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1697_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 1697_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 1697_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 1697_SAESA-LT-SEC-02 Alto Bonito - Los Molinos | 1697_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R6 | 1697_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1698 | EST. 93 - ALTO BONITO 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV | C1 | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 2 | LT002CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 110 | 0.951 | 0.168 | 0.36719 | 3.1338 | 0.31465 | 1.7166 | 1.3664 | 80 | 0.5527 | 0.58696 | 80 | 0.586 | 0.68959 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 1698_DS-STS-07-ITE-014 | 05-09-2019 | INDEFINIDA | '5703 SP S/E MELIPULLU H1-RESPALDO;5704 SP S/E MELIPULLI H1-RESPALDO; 5705 SP S/E MELIPULLI H1-RESPALDO;5706 SP S/E MELIPULLI H1-RESPALDO; 5707 SP S/E MELIPULLI H1 S1-S2; 7872-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2; 7873-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2;7874-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2;7875-SP S/E ALTO BONITO H1-S1-S2 | no aplica | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | no aplica | 0.72 | 1698_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1698_Limites conductor ACSR LINNET | 1698_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1698_Limites conductor ACSR LINNET | 1698_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1698_Limites conductor ACSR LINNET | 1698_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1698_Limites conductor ACSR LINNET | no aplica | no aplica | no aplica | 0.923 | 1698_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R5; 1698_Limites conductor ACSR LINNET | 1698_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 1698_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 1698_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-01-PL-001 | 1698_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 1698_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 1698_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 1698_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 1698_SAESA-LT-SEC-01 Estr. 96 - Alto Bonito | 1698_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R6 | 1698_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1707 | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV | C1 | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | 1 | LT032CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 0.1 | 0.089 | 0.99 | 2.8517 | 0.231 | 1.345 | 1.643 | 80 | 0.84253 | 0.88806 | 80 | 0.94396 | 0.99785 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1087.5 | 01-09-2012 | no aplica | 5924_SP S/E MARIQUINA T1-S2; 5929_SP S/E MARIQUINA T1-S1; 20424_SP S/E MARIQUINA JT1-S1; 20425_SP S/E MARIQUINA JT1-S2; 5922_SP S/E CIRUELOS J4-S1; 5923_SP S/E CIRUELOS J4-S2 | TAP 0.3; PRIMARIOS 0.15-0.3 | TAP 0.3; PRIMARIOS 0.15-0.3 | 0.36 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0982 | 1707_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 1707_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.xlsx | no aplica | 1707_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 1707_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1707_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1707_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1707_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1707_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1707_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1709 | TAP SDGX01 - SDGX01 23KV C1 | FLORIDA ENERGÍA SPA | FLORIDA ENERGÍA SPA | FLORIDA ENERGÍA SPA | TAP SDGX01 - SDGX01 23KV | C1 | TAP SDGX01 - SDGX01 23KV C1 | 1 | LT004CI1TR01G0216ST01G1034 | OP_MD:ID3487-25 | 23 | 0.61 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 35 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 628.9 | 2013 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.6 | Memoria explicativa PFV Andacollo | Memoria explicativa PFV Andacollo | no aplica | Plano de línea CAD | Plano de línea CAD | Plano de línea CAD | Plano de línea CAD | Plano de línea CAD | Memoria explicativa PFV Andacollo | En desarrollo
1712 | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV | C2 | TAP OFF SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | 1 | LT024CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 44 | 0.306 | 0.57786 | 0.41 | 2.78 | 0.72232 | 1.483 | 1.266 | 75 | 0.24 | 0.265 | 75 | 0.24 | 0.265 | 0.21578 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.23 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 01-01-74 | no aplica | NO HAY PROTECCION DE LINEA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1712_Tabla de capacidad de conduc | 1712_Tabla de capacidad de conduc | 1712_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1712_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | 1712_Tabla de capacidad de conduc ; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1712_HOJA DE CONDUCTOR | no aplica | 1712_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1712_PERFIL LONGITUDINAL | 1712_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | 1712_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1712_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1712 - Calculo Parametros Linea | ID1712_Plano abatimiento_(en construcción)
1717 | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | DUQUECO SPA | ENERGÍA COYANCO S.A. | INNERGEX ENERGÍA RENOVABLE SPA | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV | C1 | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0065ST01G0065 |  | 23 | 7.3 | 0.1689 | 0.3255 | 3.9685 | 0.3176 | 1.6985 | 0.005 | 75 | 0.493 | 0.576 | 75 | 0.519 | 0.526 | 0.463 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 170 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 185 | 16-09-2010 0:00:00 | no aplica | ID5469-SP S/E CENTRAL GUAYACAN EL-S2 ID6630-SP S/E CENTRAL GUAYACAN EL-S1 | ID11928-TC S/E CT LINE 23 KV OUTGOING | ID11934-TC S/E N1 RPS1 | ID11928-TC S/E CT LINE 23 KV OUTGOING | ID11934-TC S/E N1 RPS1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7 | Anexo 1-Límites térmicos (CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | SIN ANTECEDENTES | Anexo 5-Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS LOCALIZADO L. 23kV GUAY-LAJA.xlsx | SIN ANTECEDENTES | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1718 | MINERO - SEWELL 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - SEWELL 110KV | C1 | MINERO - SEWELL 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0020ST01L0020 |  | 110 | 9.113 | 0.089 | 0.3916 | 2.9965 | 0.3105 | 1.1347 | 1.7815 | 75 | 0.743 | 0.877 | 75 | 1.005 | 1.221 | 0.568 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 103.4 | OPGW | 14.92 | 03-11-2015 | no aplica | ID7758-SP S/E MINERO H10-S1; ID7759-SP S/E MINERO H10-S2; ID7911-SP S/E SEWELL H1-S1; ID12911-SP S/E SEWELL H1-S2 | ID12503-TC S/E MINERO H10 | ID16559-TC S/E SEWELL HL1 | ID12503-TC S/E MINERO H10 | ID16559-TC S/E SEWELL HL1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 8.931 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID1718.pdf | Ficha-Tecnica-AAAC.pdf | datasheet-18-opgw-composite-optical-cable.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID1718 - ID1719.pdf
1719 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - SEWELL 110KV | C2 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR02L0020ST01L0020 |  | 110 | 9.113 | 0.089 | 0.3616 | 2.9965 | 0.3105 | 1.1347 | 1.7815 | 75 | 0.743 | 0.877 | 75 | 1.005 | 1.221 | 0.568 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 103.4 | OPGW | 14.92 | 03-11-2015 | no aplica | ID7761-SP S/E MINERO H11-S1; ID7762-SP S/E MINERO H11-S2; ID7912-SP S/E SEWELL H2-S1; ID12912-SP S/E SEWELL H2-S2 | ID12504-TC S/E MINERO H11 | ID16560-TC S/E SEWELL HL2 | ID12504-TC S/E MINERO H11 | ID16560-TC S/E SEWELL HL2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 8.9 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID1719.pdf | Ficha-Tecnica-AAAC.pdf | datasheet-18-opgw-composite-optical-cable.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID1718 - ID1719.pdf
1720 | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV | C1 | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0076ST01L0076 |  | 110 | 0.89 | 0.2714 | 0.4502 | 2.5615 | 0.4158 | 1.4315 | 1.5558 | 75 | 0.48 | 0.549 | 100 | 0.705 | 0.779 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 13-05-1985 | 31-12-2025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.87 | Anexo 1_Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo_ID1720.pdf | Anexo 2-Ficha-Tecnica-Cobre.pdf | no aplica | Anexo 4_O-472-2004-T5.dwg; Anexo 4_270.04.05290-1de2 Rep Linea Mayor Poste Hormigon.dwg; Anexo 4_270.04.05289 Rep S-E.Muntaje Susp. y Anclaje 504-cv-33.dwg | Anexo 5_Red ALTA TENSION SUB ESTAC.1 A 2 planta-perfil.dwg; Anexo 5_200.04.05281b-s.e.maitenes.dwg; Anexo 5_200.04.05281a-s.e.maitenes.dwg | Anexo 6_270.04.05287 Rep.S-E. Crucetas metalicas 504-cv-31.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T1 Linea ElectricaSE-1-2.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T2 lINEA eLECTRICA SE-1-2.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T3.dwg; Anexo 6_O-472-2004-T4.dwg | Anexo 7_270.04.05289 Rep S-E.Muntaje Susp. y Anclaje 504-cv-33.dwg; Anexo 7_270.04.05287 Rep.S-E. Crucetas metalicas 504-cv-31.dwg | Anexo 8_270.04.05284.Rep.Linea 110 Kv Tabla distrib Estrcr0.dwg; Anexo 8_200.04.05283r0S-s-e-maitenes.dwg | Anexo 8.10_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos_ID1720.pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase1.dwg; Plano de abatimiento y de secuencia de fase2.dwg | Pendiente
1721 | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL EDEN - ALTO DEL CARMEN 110KV | C1 | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 1 | LT148CI1TR02T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 19.5 | 0.28452 | 0.435 | 2.7218 | 0.42702 | 1.4433 | 1.4435 | 75 | 0.378 | 0.433 | 75 | 0.39 | 0.448 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 155.07 | 01-01-2004 | no aplica | ID27047-SP S/E ALTO DEL CARMEN HT1-S1; SP S/E ALTO DEL CARMEN HT1-S2 | no aplica | TC S/E ALTO DEL CARMEN H1 (TAP 0.2; PRIMARIO 0.2-0.4) | no aplica | TC S/E ALTO DEL CARMEN H1 (0.20) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 20.7981 | 1721 Anexo 1-Límites térmicos TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1.xlsx | 1721 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1721 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1.zip | 1721 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1.zip | 1721 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1721 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1721 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1721 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1721 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1.zip
1722 | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | TRANSMISIÓN DEL MELADO SPA | CENTRAL LOS HIERROS - CANAL MELADO 110KV | C1 | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02T0021ST01T0021 |  | 110 | 14.2 | 0.09053 | 0.4053 | 2.8433 | 0.336 | 1.112 | 1.832 | 75 | 0.785 | 0.905 | 75 | 0.866 | 1.03 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1709.8181 | 31-03-2017 | no aplica | ID6972-SP S/E CANAL MELADO HT-2 | ID12632-TC S/E LOS HIERROS II H110 | ID12140-TC S/E CANAL MELADO HT-1 | ID12632-TC S/E LOS HIERROS II H110 | ID12140-TC S/E CANAL MELADO HT-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.336 | 1.112 | 1.8321 | 13.89 | ANEXO 1 - INFORME DE TABLA DE CAPACIDAD TERMICA DE LA SECCION DEL TRAMO | ANEXO 2-HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE | ANEXO 3-HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | ANEXO 4-TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5-PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6- PLANO CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8-LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10-PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 813
1723 | CARDONES - ESTRUCTURA 00B 110KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARDONES - COPAYAPU 110KV | C2 | CARDONES - COPAYAPU 110KV C2 | 1 | LT195CI1TR01T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 0.3162 | 0.142 | 0.419 | 2.754 | 0.286 | 1.468 | 1.456 | 75 | 0.572 | 0.68 | 90 | 0.819 | 0.912 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 270 | 01-01-1996 | no aplica | ID1268-SP S/E CARDONES H4-S2; ID1269-SP S/E CARDONES H4-S1 | ID9116- TC S/E CARDONES H4 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 9116 - TC S/E CARDONES H4 [0.72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.31 | 1723 Anexo 1-Límites térmicos CARDONES - ESTRUCTURA 00B 110KV C2.zip | 1723 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1723 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CARDONES - ESTRUCTURA 00B 110KV C2.zip | 1723 Anexo 5-Perfil longitudinal CARDONES - ESTRUCTURA 00B 110KV C2.zip | 1723 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1723 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1723 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1723 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1723 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CARDONES - ESTRUCTURA 00B 110KV C2.zip
1724 | ESTRUCTURA 00B 110KV - COPAYAPU 110KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARDONES - COPAYAPU 110KV | C2 | CARDONES - COPAYAPU 110KV C2 | 2 | LT195CI1TR01T0058ST02T0058 | Atacama | 110 | 0.4692 | 0.09 | 0.384 | 3.011 | 0.235 | 1.49 | 1.552 | 75 | 0.769 | 0.888 | 90 | 1.211 | 1.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 270 | 01-01-1996 | no aplica | ID7921 - SP S/E COPAYAPU H2 | no aplica | ID-12739- TC S/E COPAYAPU H2 [TAP: 0.8] | no aplica | ID 12739 - TC S/E COPAYAPU H2 [0.96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.46 | 1724 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 00B 110KV - COPAYAPU 110KV C2.ZIP | 1724 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1724 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 00B 110KV - COPAYAPU 110KV C2.zip | 1724 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 00B 110KV - COPAYAPU 110KV C2.zip | 1724 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1724 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1724 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1724 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1724 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 00B 110KV - COPAYAPU 110KV C2.zip
1725 | COPAYAPU - ESTRUCTURA 2 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV | C1 | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 1 | LT196CI1TR01T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 0.2856 | 0.211 | 0.432 | 2.672 | 0.356 | 1.478 | 1.473 | 75 | 0.767 | 0.886 | 90 | 1.21 | 1.358 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 262 | 01-01-1993 | no aplica | ID7923 SP S/E COPAYAPU H3; ID7924 SP S/E COPAYAPU H3 | ID12740 TC S/E COPAYAPU H3 [TAP: 0.4] | no aplica | ID12740 TC S/E COPAYAPU H3 [0.48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.28 | 1725 Anexo 1-Límites térmicos COPAYAPU - ESTRUCTURA 2 110KV C1.zip | 1725 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1725 Anexo 4-Tipo de torre más representativa COPAYAPU - ESTRUCTURA 2 110KV C1.zip | 1725 Anexo 5-Perfil longitudinal COPAYAPU - ESTRUCTURA 2 110KV C1.zip | 1725 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1725 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1725 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1725 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1725 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases COPAYAPU - ESTRUCTURA 2 110KV C1.zip
1726 | ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV | C1 | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 2 | LT196CI1TR01T0058ST02T0058 | Atacama | 110 | 17.35 | 0.269 | 0.458 | 2.545 | 0.414 | 1.458 | 1.704 | 75 | 0.57 | 0.656 | 90 | 0.818 | 0.914 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 262 | 01-01-1993 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 17.01 | 1726 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1.ZIP | 1726 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1726 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1.zip | 1726 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1.zip | 1726 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1726 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1726 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1726 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1726 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1.zip
1727 | COPAYAPU - ESTRUCTURA 1B 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | C1 | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 1 | LT197CI1TR01T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 0.65 | 0.0902 | 0.404 | 2.863 | 0.234 | 1.439 | 1.529 | 75 | 0.769 | 0.888 | 90 | 1.211 | 1.358 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.67 | 01-01-1996 | no aplica | ID 7925 - SP S/E COPAYAPU H4-S1; ID 7926 SP S/E COPAYAPU H4-S2 | ID 12741 - TC S/E COPAYAPU [TAP: 0,4] | no aplica | ID 12741 - TC S/E COPAYAPU [0,48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.637 | 1727 Anexo 1-Límites térmicos COPAYAPU - ESTRUCTURA 1B 110KV C1.zip | 1727 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1727 Anexo 4-Tipo de torre más representativa COPAYAPU - ESTRUCTURA 1B 110KV C1.zip | 1727 Anexo 5-Perfil longitudinal COPAYAPU - ESTRUCTURA 1B 110KV C1.zip | 1727 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1727 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1727 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1727 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1727 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases COPAYAPU - ESTRUCTURA 1B 110KV C1.zip
1728 | ESTRUCTURA 1B 110KV - ESTRUCTURA 26 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | C1 | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 2 | LT197CI1TR01T0058ST02T0058 | Atacama | 110 | 6.31 | 0.269 | 0.423 | 2.753 | 0.415 | 1.516 | 1.649 | 75 | 0.383 | 0.438 | 90 | 0.494 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.67 | 01-01-1987 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.19 | 1728 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 1B 110KV - ESTRUCTURA 26 110KV C1.ZIP | 1728 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1728 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 1B 110KV - ESTRUCTURA 26 110KV C1.zip | 1728 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 1B 110KV - ESTRUCTURA 26 110KV C1.zip | 1728 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1728 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1728 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1728 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1728 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 1B 110KV - ESTRUCTURA 26 110KV C1.zip
1729 | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV | C1 | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 1 | LT198CI1TR01T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 32.87 | 0.078 | 0.407 | 2.766 | 0.306 | 1.211 | 1.589 | 75 | 0.805 | 0.929 | 90 | 1.271 | 1.427 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 1 | 98.52 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 291.28 | 17-02-2014 | no aplica | ID 14991 - SP S/E COPAYAPU H6-S1; ID 14992 - SP S/E COPAYAPU H6-S2; ID 7929 - SP S/E GALLEGUILLOS H1-S1; ID 7928 - SP S/E GALLEGUILLOS H1-S2 | ID 18472 - TC S/E COPAYAPU H6 [TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8] | ID 12742 - TC S/E GALLEGUILLOS H1 [TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,4 - 0,8] | ID 18472 - TC S/E COPAYAPU H6 [0,48] | ID 12742 - TC S/E GALLEGUILLOS H1 [0,96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.142 | 0.838 | 0.0012 | 32.23 | 1729 Anexo 1-Límites térmicos COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1.zip | 1729 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 1729 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 1729 Anexo 4-Tipo de torre más representativa COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1.zip | 1729 Anexo 5-Perfil longitudinal COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1.zip | 1729 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1729 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1729 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1729 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1729 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1.zip
1731 | GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV | C1 | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 1 | LT200CI1TR01T0058ST01T0058 | Atacama | 110 | 4.873 | 0.271 | 0.44 | 2.631 | 0.419 | 1.666 | 1.645 | 50 | 0.235 | 0.306 | 50 | 0.24 | 0.312 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 997.62 | 17-02-2014 | no aplica | ID7933-SP S/E GALLEGUILLOS H3-S1, ID7932-SP S/E GALLEGUILLOS H3-S2 | ID12744-TC S/E GALLEGUILLOS H3 [TAP 0.4] | no aplica | ID12744-TC S/E GALLEGUILLOS H3 [0.48] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.731 | 1731 Anexo 1-Límites térmicos GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1.xlsx | 1731 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1731 Anexo 4-Tipo de torre más representativa GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1.zip | 1731 Anexo 5-Perfil longitudinal GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1.zip | 1731 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1731 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1731 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1731 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1731 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1.zip
1732 | ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV | C1 | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 2 | LT200CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 110 | 1.608 | 0.269 | 0.424 | 2.755 | 0.416 | 1.651 | 1.702 | 75 | 0.39 | 0.444 | 75 | 0.41 | 0.47 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 997.62 | 17-02-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.561 | 1732 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1.xlsx | 1732 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1732 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1.zip | 1732 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1.zip | 1732 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1732 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1732 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1732 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1732 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1.zip
1733 | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1 | ANDES GENERACIÓN SPA | ANDES GENERACIÓN SPA | ANDES GENERACIÓN SPA | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0146ST01G0146 |  | 110 | 0.95 | 0.2113 | 0.394 | N/A | 0.36 | 1.3927 | N/A | 90 | 0.362 | 0.471 | 80 | 0.392 | 0.495 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 50 | 27-12-15 | no aplica | ID1733-RED670 | 0.3 | 0.6 | 0.36 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.9215 | Anexo 1-Límites térmicos (DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1).xlsx | Anexo 2 | N/A | Anexo 4 | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID1733-DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1).xlsx | Anexo 2 | Anexo 7
1734 | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV | C1 | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | 1 | LT004CI1TR01G0975ST01G0975 | [OP_MD:ID16834-25] | 220 | 2.7 | 0.08913 | 0.4268 | 2.6905 | 0.3118 | 1.1108 | 1.494 | 75 | 0.742 | 0.861 | 75 | 1.009 | 1.185 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 80.52 |  | 100 | Etapa I (20MW): 03-05-2016 / Etapas II y III (73MW): 07-11-2016 | no aplica | ID7945-SP S/E CARRERA PINTO J9-S1; ID9082-SP S/E CARRERA PINTO J9-S2; ID7947-SP S/E PASTORA JT1-S1; ID9083-SP S/E PASTORA JT1-S2; | ID12755-TC S/E CARRERA PINTO J9 | ID12800-TC S/E PASTORA FT1 | ID12755-TC S/E CARRERA PINTO J9 | ID12800-TC S/E PASTORA FT1 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 2.635 | Anexo 1 _Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | C-24-CLP-79111-16-602-0_Memoria de Diseño de LT Carrera Pinto Pastora | C-24-CLP-79111-16-602-0_Memoria de Diseño de LT Carrera Pinto Pastora | D-24-CLP-79111-16-614-0 Arboles de carga | D-24-CLP-79111-16-606-2_Plano Planta Perfil | D-24-CLP-79111-16-604-0_Planos de cadenas de aisladores y herrajes | D-24-CLP-79111-16-614-0 Arboles de carga | C-24-CLP-79111-16-611-0_Tabla de Torres | Anexo 8.10 _Memoria de cálculos de parámetros eléctricos | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de fases
1735 | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV | C1 | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR01L0018ST01L0018 |  | 110 | 0.35 | 0.064 | 0.127 |  | 0.108 | 0.437 | 0.356 | 75 | 0.461 | 0.529 | 75 | 0.477 | 0.551 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 11-06-2013 | no aplica | no aplica | ID12834-TC S/E PELLETS H3 | ID12840-TC S/E NUEVA PELLETS HT5-1 | 40kA/1Seg | 40kA/1Seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.306 | Anexo 1-Límites térmicos (PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID1735-PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1).xlsx |  | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1).rar
1736 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 | C1 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | 1 | LT002CI1TR01T0020ST01T0020 |  | 500 | 260.328 | 0.02212 | 0.24626 | 4.65 | 0.2573 | 0.99082 | 2.46 | 65 | 0.5067 POR SUBCONDUCTOR | 3.406 | 100 | VER ANEXO N°2 EN DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | 5.465 | 110 | SI | 2506 | 110 | SI | 2506 | 355 | ACAR 700 MCM 30/7 | 4 | SECCIONES: ACSR COCHIN: 169.55 mm2. EHS: 51.08 mm2. OPGW 12.5mm: 87 mm2. OPGW 17.25mm: 169 mm2 | "EHS 3/8: ACERO GALVANIZADO. CAA COCHIN: ALUMINIO Y ACERO. OPGW: ACERO RECUBIERTO CON ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ALUMINIO. " | 500 | 16-01-16 | no aplica | no aplica | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | VER ANEXO N°2 EN DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER ANEXO N°2 EN DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER DOCUMENTO "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | 0.2646 | 0.9232 | 2.63 | 256.481 | VER ANEXO 1 "LIMITE TERMICO Y DE SOBRECARGA" | VER ANEXO 2 - CODUCTOR | VER DOCUMENTO "ANEXO 3 CABLE GUARDIA" | VER DOCUMENTO "ANEXO 4 TORRE REPRESENTATIVA" | VER DOCUMENTO "ANEXO 5 PERFIL AAJ-LT-C1-1-AT-05-001L01" | VER DOCUMENTOS "ANEXO 6 CONJUNTO SUSPENCIÓN Y ANCLAJE" | VER DOCUMENTOS "ANEXO 7 DISEÑO ESTRUCTURAS" | VER DOCUMENTO "ANEXO 8 - LISTADO DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS AJTE" | VER DOCUMENTO "ANEXO 8.10 CAPÍTULO 5 - CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS BÁSICAS"
1738 | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PUNTA PALMERAS S.A. | PUNTA PALMERAS S.A. | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV | C1 | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0144ST01G0144 |  | 220 | 6.6 | 0.0996 | 0.39 | 2.85 | 0.2324 | 1.3038 | 1.8295 | 75 | 0.784 | 0.9 | 75 | 0.882 | 1.021 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 145.6 | 19-11-2014 | no aplica | ID24527 - SP S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS J1-S1; ID24528- SP S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS J1-S2; ID24262 - SP S/E LAS PALMAS J9-S1; ID24263 - SP S/E LAS PALMAS J9-S2 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.4 | Anexo 1 - Límites térmicos Línea 1x220 kV Punta Palmeras - Las Palmas.pdf | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | Anexo 6 | Anexo 7 | PARÁMETROS DE LÍNEA.pdf | no aplica | Franja de Servidumbre
1739 | CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - EST.129 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV | C1 | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 1 | LT298CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.75 | 0.1417 | 0.381 | 3.0361 | 0.28877 | 1.6918 | 1.5471 | 75 | 0.5896 | 0.6839 | 75 | 0.628 | 0.733 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1311 | 2010 | no aplica | ID8071 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2-S1; ID9093 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2-S2;ID23096 SP S/E NEGRETE B1-S1; ID23095 SP S/E NEGRETE B1-S2 | ID12913- TC S/E PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2 (TAP 0,6, PRIM 0,6-0,3) | no aplica | ID12913- TC S/E PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2 (0,72) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.64 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
1740 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV | C1 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 1 | LT296CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 66 | 16.14 | 0.2714 | 0.42235 | 2.7426 | 0.41725 | 1.5533 | 1.5158 | 50 | 0.2467 | 0.3215 | 50 | 0.251 | 0.328 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 184 | 1954 | no aplica | ID8023 SP S/E NAHUELBUTA B2-S1; ID8024 SP S/E NAHUELBUTA B2-S2;ID27053 SP S/E ANGOL B3-S1; | ID12848-TC S/E NAHUELBUTA B2 (TAP 0,4, PRIM 0,2-0,4) |  | ID12848-TC S/E NAHUELBUTA B2 (0,48) | S/I | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.6665 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (ACT_01-25).zip | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras (ACT_01-25).zip | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento (ACT_01-25).zip
1743 | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAPOSO - CACHIYUYAL 220KV | C1 | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C1 | 1 | LT110CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 53.3849 | 0.04341 | 0.39994 | 2.9132 | 0.21868 | 1.2218 | 1.9005 | 50 | 0.764 | 2.0534 | 50 | 0.933 | 2.1937 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709.4 | ACAR 1400 MCM 48/13 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 49.5 | 01-01-2000 0:00:00 | no aplica | 7596 SP TAP OFF TALTAL JL1-S1-1; 9069 SP TAP OFF TALTAL JL1-S2-1; 9070 SP TAP OFF TALTAL JL1-S1-2; 9071 SP TAP OFF TALTAL JL1-S2-2; 7846 SP S/E CACHIYUYAL J1-S1; 9075 SP S/E CACHIYUYAL J1-S2 | 0,3-0,5-[0,6] | 0,4-0,8-[1,6] | 0.72 | 1.92 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13733 | 0.72861 | no aplica | 51.83 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT01 Diego de Almagro - Paposo 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Paposo_TapoffTaltal_Cachiyuyal_C2_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Paposo- Francisco y Paposo Cachiyuyal | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
1744 | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | C1 | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 1 | LT111CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 113.6811 | 0.043403 | 0.39994 | 2.9098 | 0.22569 | 1.274 | 1.8757 | 50 | 0.764 | 0.73944 | 50 | 0.933 | 0.78173 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 709.4 | ACAR 1400 MCM 48/13 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 90 | 01-01-2000 0:00:00 | no aplica | 1576 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J3-S2; 1577 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J3-S1; 9701 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J3-1; 16218 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J3-2 | 0,4-0,8-[1,6] | [0,3]-0,6-1,2 | 1.92 | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13944 | 0.78244 | no aplica | 110.37 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT01 Diego de Almagro - Paposo 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Cachiyuyal_DiegodeAlmagro_C2_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Francisco-Diego de Almagro y Cachiyuyal-Diego de Almagro | Secuencia de Fase LT Diego de Almagro - Paposo 1 y 2 220kV
1746 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV | C1 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 1 | LT033CI1TR01G0005ST01G0005 |  | 66 | 30.04 | 0.252 | 0.3713 | 3.1174 | 0.3916 | 1.5254 | 1.3429 | 50 | 0.262 | 0.361 | 50 | 0.261 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 1995 | 2045 | no aplica | 0.15 | 0.15 | 0.165 | 0.165 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 29.17 | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Datos Conductor AAAC Alliance.xlsx | no aplica | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Perfil Longitudinal LAT Aihuapi - Los Negros.dwg | Conjuntos de Suspensión y Anclaje.dwg | Familia de estructuras con sus cuadros de cargas.dwg | 8. Listado distribución estructuras RevB.xlsx | Cálculo parametros electricos REV 0.pdf | Pendiente
1747 | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | TRAVESIA - PUNTA PADRONES 110KV | C1 | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0057ST01L0057 |  | 110 | 49.2 | 0.14 | 0.38 | 2.9512 | 0.35 | 1.53 | 1.6408 | 75 | 0.583 | 0.669 | 75 | 0.622 | 0.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 102.64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 216 | 01-03-2013 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | ID12880-TC S/E PUNTA PADRONES H1 | no aplica | ID12880-TC S/E PUNTA PADRONES H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 47.724 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1747-TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID1747-TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1).pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1747-TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1).rar |  | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (ID1747).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (ID1747).rar | SIN ANTECEDENTES | MEMORIAS DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEA TAP EB2 – PUNTA PADRONESS 110KV_V2.pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase Travesia-Punta Padrones.pdf
1748 | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | COPIHUES - AIHUAPI 110KV | C1 | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 1 | LT034CI1TR01G0005ST01G0005 |  | 110 | 26 | 0.256 | 0.387 | 3.0013 | 0.3947 | 1.512 | 1.3308 | 50 | 0.274 | 0.362 | 50 | 0.401 | 0.499 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 19-01-2016 0:00:00 | 2045 | no aplica | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25.3 | IT Capacidad Termica LT 1x110 Copihue-Aihuapi.pdf | Datos Conductor AAAC Alliance.xlsx | no aplica | ESTRUCTURA TIPO AT.dwg | Perfiles 1x110kv (Alliance) Capullo-Aihuapi.rar | 3.- Plano conjuntos suspensión y anclaje 110 KV Capullo-Aihuapi.dwg | Geometria y Cuadros de Cargas.dwg | 8. Listado distribución estructuras RevB.xlsx | Parametros.pdf | Pendiente
1749 | LOS LOROS - CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SOLAR LOS LOROS SPA | SOLAR LOS LOROS SPA | LOS LOROS - CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV | C1 | LOS LOROS - CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0194ST01G0194 |  | 110 | 6.753 | 0.143 | 0.427 | 2.695 | 0.385 | 1.124 | 1.626 | 75 | 0.557 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236.4 | AAAC CAIRO | 1 | 84.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 43.83 | 17/08/2016 | no aplica | VER SEGMENTO PROTECCIONES | ID: 12947 TC S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS H1 | ID: 13055 TC S/E LOS LOROS H1 | ID: 12947 TC S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS H1 | ID: 13055 TC S/E LOS LOROS H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.752 | EDT Isotron - EDT Línea SDGx5 - Los Loros 110 kV | Parámetros del conductor_AAAC Cairo | Parámetros del OPGW | Esquema armado representativo | LORD3001-2 | Estructuras linea.zip | Estructuras linea.zip | En desarrollo | EDT Isotron - EDT Línea SDGx5 - Los Loros 110 kV | En desarrollo
1750 | SECCIONADORA FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | CONEJO SOLAR SPA | CONEJO SOLAR SPA | SECCIONADORA FRANCISCO - CONEJO 220KV | C1 | SECCIONADORA FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0195ST01G0195 |  | 220 | 56 | 0.0904 | 0.4132 | 2.7866 | 0.3156 | 1.125 | 1.5874 | 80 | 0.745 | 0.86 | 115 | 0.845 | 0.984 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 81.8 | OPGW | 1000 | 02-04-2016 | no aplica | ID 8184 ID 14848 ID 14849 | 0.4 - 0.8 : 0.005 - 0.005 - 0.005 - 0.005 | 0.4 - 0.8 : 0.005 - 0.005 - 0.005 - 0.005 | => 0.8 - 1.6 | => 0.48 - 0.96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1414 | 0.8981 | -0.8234 | 17 | 21063-00-ES-IT-003 R0.pdf; Capacidad de Corriente vs Temperatura_FLINT | Ver "ANEXO 2_ECH_06_004_15 AAAC report" | Ver "ANEXO 3_OPGW SPEC(49217rev)" | Ver "ANEXO 4_15004-04-EE-DP-001_RAB" | Ver "ANEXO 5_15004-04-EE-PF-001_RAB" | Ver "ANEXO 6_15004-04-EE-FL-001&2" | Ver "ANEXO 7_15004-04" | Ver "ANEXO 8_Listado de distribuci?n de estructuras LAT FCO-CNS" | 15004-04-EE-CD-002_R0.pdf 15004-04-EE-MC-005_R0.pdf | Ver "ANEXO 9_15004-04-EE-DP-003_RAB" | 15004-04-EE-DP-002_R0.pdf
1752 | TAP LALACKAMA - SECCIONADORA FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAPOSO - SECCIONADORA FRANCISCO 220KV | C1 | TAP LALACKAMA - SECCIONADORA FRANCISCO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 53.3849 | 0.04341 | 0.39994 | 2.9132 | 0.21868 | 1.2218 | 1.9005 | 50 | 0.764 | 0.77196 | 50 | 0.933 | 0.81999 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 709.4 | ACAR 1400 MCM 48/13 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 49.5 | 01-01-2000 0:00:00 | no aplica | 8198 SP S/E FRANCISCO J3-S1; 14846 SP S/E FRANCISCO J3-S2 | [0,3]-0,5-0,6 | 1-[1,5] | 0.36 | 1.8 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13733 | 0.72861 | no aplica | 51.83 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT01 Diego de Almagro - Paposo 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_Estructuras_Paposo_TapoffTaltal_SanFrancisco_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Paposo- Francisco y Paposo Cachiyuyal | Secuencia de Fase LT Diego de Almagro - Paposo 1 y 2 220kV
1753 | SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | C1 | SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 1 | LT109CI1TR04T0002ST01T0002 |  | 220 | 113.6811 | 0.043403 | 0.39994 | 2.9098 | 0.22569 | 1.274 | 1.8757 | 50 | 0.764 | 1.3157 | 50 | 0.933 | 1.4659 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 709.4 | ACAR 1400 MCM 48/13 | 1 | 51.04 | Acero EHS 3/8" 7 Hebras | 90 | 01-01-2000 0:00:00 | no aplica | 1573 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J4-S2; 1574 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J4-S1; 8197 SP S/E FRANCISCO J2-S1; 14845 SP S/E FRANCISCO J2-S2 | 1-[1,5] | [0,3]-0,6-1,2 | 1.8 | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13944 | 0.78244 | no aplica | 110.37 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT01 Diego de Almagro - Paposo 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia_SanFrancisco-DiegodeAlmagro_220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Francisco-Diego de Almagro y Cachiyuyal-Diego de Almagro | Secuencia de Fase LT Diego de Almagro - Paposo 1 y 2 220kV
1755 | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | COLBÚN S.A. | SAN JUAN S.A. | COLBÚN S.A. | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV | C1 | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0204ST01G0204 | OP_MD:ID1348-25 | 220 | 83.8 | 0.0721 | 0.4102 | 2.8188 | 0.3634 | 1.1982 | 1.5795 | 75 | 0.816 | 0.839 | 75 | 0.988 | 1.12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 432 | 21-07-2016 0:00:00 | no aplica | ID8480-SP S/E PUNTA COLORADA J13/J14-S1 ID8481-SP S/E PUNTA COLORADA J13/J14-S2 ID8482-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN J1-S1 ID14071-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN J1-S2 | ID13088-TC S/E PUNTA COLORADA J13-1 | ID13092-TC S/E PARQUE EOLICO SAN JUAN J1 | ID13088-TC S/E PUNTA COLORADA J13-1 | ID13092-TC S/E PARQUE EOLICO SAN JUAN J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1442 | 0.9542 | no aplica | 81.36 | Tabla Límites térmicos valores teoricos conductor y sin limitacion TCs linea PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1.xlsx | 6196-01-LT-ET-003-RC.pdf | 6196-01-LT-ET-004-RC.pdf | 6196-02-CE-PL-001L01-R00.pdf | EC-90.007-LT-PL-0415-R00.pdf | 6196-02-LT-PL-002-R00.pdf | 6196-13-LT-PL-011-R00 .pdf | EC-90.007-LT-LT-0404-5_LISTADO_DE_UBICACIÓN_DE_ESTRUCTURAS-R05.pdf | SJU-2411-EL-MC-02 Parámetros Eléctricos LT SJU 220 kV rev A.pdf | 6196-02-LT-PL-004-R01.pdf | Anexo 9 Plano de Ancho de la servidumbre de la línea ID1755 Punta Colorada - San Juan 220kV
1758 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANGOL - LOS SAUCES 66KV | C1 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 1 | LT049CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 34.4 | 0.1667 | 0.3662 | 3.1381 | 0.305 | 1.3444 | 1.3612 | 80 | 0.41377 | 0.4319 | 80 | 0.50113 | 0.52468 | 0.526 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.01 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 55.55 | 15-12-2013 | INDEFINIDA | no aplica | TAP 0,3; PRIMARIOS 0,6-0,3 | no aplica | 0.36 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.04397 | 1758_ Anexo 1-Informe Límites Térmicos .zip | 1758_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase-AAAC ALLIANCE.xlsx | no aplica | 1758_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa_S220.2.pdf | 1758_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 1758_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 1758_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 1758_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1758_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 1758_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
1759 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV | C1 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0022ST01T0022 |  | 500 | 134.54 | 0.022 | 0.266 | 4.308 | 0.265 | 1.058 | 2.451 | 65 | 2.73 | 3.29 | 65 | 3.616 | 4.41 | 75 | SI | 400-500-600 | 75 | SI | 400-500-600 | 355 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 96.4 | 14-01-2018 | no aplica | ID10827-SP S/E NUEVA CARDONES K3/K2-S1; ID10828-SP S/E NUEVA CARDONES K3/K2-S2; ID10896-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K12/K11-S1; ID10897-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K12/K11-S2 | no aplica | ID13896-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K12-1; ID13897-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K12-2 | no aplica | ID13896-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K12-1; ID13897-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K12-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.08055 | 0.1918 | 5.2481 | 134 | 1759_Anexo 1-Lím. Térmicos NCAR - NMAI 500KV C1 | 1759_Cables de fase | 1759_CTG_Cable de guarda Líneas | 1759_LINE DIAGRAM-AZ3_R1_valido | 1759_Perfil longitudinal PDF 1759_Perfil longitudinal dwg | 1759_Plano conjunto, susp y ancl | 1759_Cuadros de cargas | 1759_TT PLEX L1 20140916 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID1759 | P1234 - Esquema de Transposición V2 | ID 1759_Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1760 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV | C2 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0022ST01T0022 |  | 500 | 134.54 | 0.022 | 0.266 | 4.308 | 0.265 | 1.058 | 2.451 | 65 | 2.73 | 3.29 | 65 | 3.616 | 4.41 | 75 | SI | 400-500-600 | 75 | SI | 400-500-600 | 355 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 96.4 | 14-01-2018 | no aplica | ID10841-SP S/E NUEVA CARDONES K6/K5-S1; ID10842-SP S/E NUEVA CARDONES K6/K5-S2; ID10885-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K9/K8-S1; ID10886-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K9/K8-S2 | ID13941-TC S/E NUEVA CARDONES K6-1; ID13942-TC S/E NUEVA CARDONES K6-2 | ID13890-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K9-1; ID13891-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K9-2 | ID13941-TC S/E NUEVA CARDONES K6-1; ID13942-TC S/E NUEVA CARDONES K6-2 | ID13890-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K9-1; ID13891-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K9-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.08055 | 0.1918 | 5.2481 | 134 | 1760_Anexo 1-Lím. Térmicos NCAR - NMAI 500KV C2 | 1760_Cables de fase | 1760_CTG_Cable de guarda Líneas | 1760_LINE DIAGRAM-AZ3_R1_valido | 1760_Perfil longitudinal PDF 1760_Perfil longitudinal dwg | 1760_Plano conjunto, susp y ancl | 1760_Cuadros de cargas | 1760_TT PLEX L1 20140916 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID1760 | P1234 - Esquema de Transposición V2 | ID 1760_Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1761 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | C1 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0022ST01T0022 |  | 500 | 212.24 | 0.022 | 0.266 | 4.308 | 0.265 | 1.058 | 2.451 | 65 | 2.697 | 3.257 | 65 | 3.602 | 4.404 | 75 | SI | 400-500-600 | 75 | SI | 400-500-600 | 355 | ACAR | 4 | 109 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 71.76 | 31-05-2018 | no aplica | ID10889-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K10/K11-S1; ID10890-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K10/K11-S2; ID10949-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9/K8-S1; ID10950-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9/K8-S2 | ID13892-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K10-1; ID13893-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K10-2 | ID13847-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9-1; ID13848-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9-2 | ID13892-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K10-1; ID13893-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K10-2 | ID13847-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9-1; ID13848-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.08055 | 0.1918 | 5.2481 | 201 | 1761_Anexo 1 - Lím. Térmicos NMAI - NPAZ 500KV C1 | 1761_Cables de fase | 1761_CTG_Cable de guarda Líneas | 1761_LINE DIAGRAM-AZ3_R1_valido | 1761_Perfil longitudinal PDF 1761_Perfil longitudinal dwg | 1761_Plano conjunto, susp y ancl | 1761_Cuadros de cargas | 1761_TT PLEX L2 20140916 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID1761 | P1234 - Esquema de Transposición V2 | ID 1761_Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1762 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | C2 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 1 | LT002CI2TR01T0022ST01T0022 |  | 500 | 212.24 | 0.022 | 0.266 | 4.308 | 0.265 | 1.058 | 2.451 | 65 | 2.697 | 3.257 | 65 | 3.602 | 4.404 | 75 | SI | 400-500-600 | 75 | SI | 400-500-600 | 355 | ACAR | 4 | 109 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 71.76 | 31-05-2018 | no aplica | ID10878-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K7/K8-S1; ID10879-SP S/E NUEVA MAITENCILLO K7/K8-S2; ID10960-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12/K11-S1; ID10961-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12/K11-S2 | ID13886-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K7-1; ID13887-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K7-2 | ID13857-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12-1; ID13858-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12-2 | ID13886-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K7-1; ID13887-TC S/E NUEVA MAITENCILLO K7-2 | ID13857-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12-1; ID13858-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.08055 | 0.1918 | 5.2481 | 201 | 1762_Anexo 1 - Lím. Térmicos NMAI - NPAZ 500KV C2 | 1762_Cables de fase | 1762_CTG_Cable de guarda Líneas | 1762_LINE DIAGRAM-AZ3_R1_valido | 1762_Perfil longitudinal PDF 1762_Perfil longitudinal dwg | 1762_Plano conjunto, susp y ancl | 1762_Cuadros de cargas | 1762_TT PLEX L2 20140916 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID1762 | P1234 - Esquema de Transposición V2 | ID 1762_Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1763 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV | C1 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0022ST01T0022 |  | 500 | 407.8 | 0.022 | 0.266 | 4.308 | 0.265 | 1.058 | 2.451 | 65 | 2.712 | 3.291 | 65 | 3.624 | 4.454 | 175 | SI | 400-500-600 | 175 | SI | 400-500-600 | 355 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 41.885 | 30-05-2019 | no aplica | ID10942-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7/K8-S1; ID10943-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7/K8-S2; ID9703-SP S/E POLPAICO K3-1; ID9704-SP S/E POLPAICO K3-2 | ID13843-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7-1; ID13844-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7-2 | no aplica | ID13843-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7-1; ID13844-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.08055 | 0.1918 | 5.2481 | 418 | 1763_Anexo 1 - Lím. Térmicos NPAZ - POLP (TRANSELEC) 500KV C1 | 1763_Cables de fase | 1763_CTG_Cable de guarda Líneas | 1763_LINE DIAGRAM-AZ2(REV-2)_valido | 1763_Perfil longitudinal PDF 1763_Perfil longitudinal dwg | 1763_Plano conjunto, susp y ancl | 1763_Cuadros de cargas | 1763_TT PLEX L3 20140916 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID1763 | P1234 - Esquema de Transposición V2 | ID 1763_Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1764 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV | C2 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2 | 1 | LT003CI2TR01T0022ST01T0022 |  | 500 | 407.8 | 0.022 | 0.266 | 4.308 | 0.265 | 1.058 | 2.451 | 65 | 2.712 | 3.291 | 65 | 3.624 | 4.454 | 175 | SI | 400-500-600 | 175 | SI | 400-500-600 | 355 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 41.885 | 30-05-2019 | no aplica | ID10953-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10/K11-S1; ID10954-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10/K11-S2; ID9708-SP S/E POLPAICO K4-1; ID9709-SP S/E POLPAICO K4-2 | ID13853-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10-1; ID13854-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10-2 | no aplica | ID13853-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10-1; ID13854-TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.08055 | 0.1918 | 5.2481 | 418 | 1764_Anexo 1 - Lím. Térmicos NPAZ - POLP (TRANSELEC) 500KV C2 | 1764_Cables de fase | 1764_CTG_Cable de guarda Líneas | 1764_LINE DIAGRAM-AZ2(REV-2)_valido | 1764_Perfil longitudinal PDF 1764_Perfil longitudinal dwg | 1764_Plano conjunto, susp y ancl | 1764_Cuadros de cargas | 1764_TT PLEX L3 20140916 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID1764 | P1234 - Esquema de Transposición V2 | ID 1764_Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1765 | EST A1 - CENTRAL ALFALFAL 220KV C1 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | CENTRAL ALFALFAL - CENTRAL ALFALFAL II 220KV | C1 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | 1 | LT018CI1TR01G0010ST01G0466 | Aérea | 220 | 9.5 | 0.0916 | 0.4051 | 2.8621 | 0.2592 | 1.1086 | 1.7247 | 75 | 0.74318 | 0.88 | 75 | 0.861 | 1.015 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 133.94 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 143.75 | 14-04-2022 | no aplica | ID 16016 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J5 - S1; ID 16017 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J5 - S2 | no aplica | ID 13022 TC S/E ALFALFAL J5;[ 500 -800 / 1-1-1-1-1A CL 0.2 FS5 / 500 -800 / 1-1-1-1-1A CL 0.2 FS5 / 500 -800 / 1-1-1-1-1A 5P20 30 VA / 500 -800 / 1-1-1-1-1A 5P20 30 VA / 500 -800 / 1-1-1-1-1A 5P20 30 VA ] | no aplica | 40 | Capacidad térmica ID 1765 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C1 | Capacidad térmica ID 1765 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C1 | Capacidad térmica ID 1765 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C1 | Capacidad térmica ID 1765 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C1 | 0.1415 | 0.8355 | no aplica | 9.466 | Anexo 1 - Límites térmicos ALFALFAL II - ALFALFAL 220KV; Capacidad térmica ID 1765 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C1 | Conductor AAAC Flint | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4_Torre representativa incluye distribución geométrica | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | 8 - 8.5 - 8.9 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y secuencia de fases | 9961-1-EL-DGE-2001_0 - Franja de Seguridad.pdf
1766 | EST A1 - CENTRAL ALFALFAL 220KV C2 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | CENTRAL ALFALFAL - CENTRAL ALFALFAL II 220KV | C2 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | 1 | LT018CI2TR02G0010ST01G0466 | Aérea | 220 | 9.5 | 0.0916 | 0.4051 | 2.8621 | 0.2592 | 1.1086 | 1.7247 | 75 | 0.74318 | 0.88 | 75 | 0.861 | 1.015 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 133.94 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 143.75 | 26-03-2022 | no aplica | ID 16018 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J6 - S1; ID 16019 - SP S/E CENTRAL ALFALFAL J6 - S2 | no aplica | ID 13025 TC S/E ALFALFAL J6;[ 500 -800 / 1-1-1-1-1A CL 0.2 FS5 / 500 -800 / 1-1-1-1-1A CL 0.2 FS5 / 500 -800 / 1-1-1-1-1A 5P20 30 VA / 500 -800 / 1-1-1-1-1A 5P20 30 VA / 500 -800 / 1-1-1-1-1A 5P20 30 VA ] | no aplica | 40 | Capacidad térmica ID 1766 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C2 | Capacidad térmica ID 1766 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C2 | Capacidad térmica ID 1766 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C2 | Capacidad térmica ID 1766 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C2 | 0.1415 | 0.8355 | no aplica | 9.466 | Anexo 1 - Límites térmicos ALFALFAL II - ALFALFAL 220KV; Capacidad térmica ID 1766 – EST A1 – CENTRAL ALFALFAL 220KV C2 | Conductor AAAC Flint | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4_Torre representativa incluye distribución geométrica | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | 8 - 8.5 - 8.9 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y secuencia de fases | 9961-1-EL-DGE-2001_0 - Franja de Seguridad.pdf
1770 | DOS AMIGOS - EST.13 23KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV | C1 | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 1 | LT104CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 23 | 2.016 | 0.27134 | 0.35434 | 3.2805 | 0.41773 | 1.7024 | 1.3364 | 50 | 0.244 | 0.23719 | 50 | 0.246 | 0.2416 | 0.21054 | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 67.43 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 237 | Pendiente | no aplica | no aplica | [0,1]-0,2 | no aplica | 0.12 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2.02 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | Anexo 4-Tipo de Torre mas representativa (Dos amigos - Minera Dos Amigos) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Dos Amigos - Minera Dos Amigos) | Pendiente | Anexo 7-Plano de diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8-Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de calculo de los parametros electricos | Pendiente
1771 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV | C1 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | 1 | LT009CI1TR01L0020ST01L0020 |  | 110 | 10.55 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7506 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | no aplica | no aplica | ID3760-SP S/E SAUZAL HL3-S1; ID14454-SP S/E SAUZAL HL3-S2 | J1 | L3 | J1 | L3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 10.34 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID1771.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID1771 - ID1772.pdf
1772 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV | C2 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | 1 | LT009CI2TR02L0020ST01L0020 |  | 110 | 10.55 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7506 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 71.33 | Acero revestido en Al | 14.92 | no aplica | no aplica | ID3761-SP S/E SAUZAL HL4-S1; ID14455-SP S/E SAUZAL HL4-S2 | J2 | L4 | J2 | L4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 10.34 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID1772.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID1771 - ID1772.pdf
1775 | EST. 2 - EST. 10 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BAJO MELIPILLA -MANDINGA 66KV | C1 | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 2 | LT155CI1TR01T0058ST02T0058 | Melipilla | 66 | 2.086 | 0.1427 | 0.35 | 3.3203 | 0.2867 | 1.5094 | 1.3709 | 75 | 0.5834 | 0.6765 | 75 | 0.62176 | 0.72524 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 94.84 | 01-01-1957 | no aplica | ID6703 SP S/E BAJO MELIPILLA B2 - S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.025 | 1775 Anexo 1-Límites térmicos EST. 2 - EST. 10 66KV C1.xlsx | 1775 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1775 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 2 - EST. 10 66KV C1.rar | 1775 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 2 - EST. 10 66KV C1.zip | 1775 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | 1775 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 1775 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1775 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1775 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 2 - EST. 10 66KV C1.zip
1776 | EST. 10 - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BAJO MELIPILLA -MANDINGA 66KV | C1 | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 3 | LT155CI1TR01T0058ST03T0058 | Melipilla | 66 | 1.815 | 0.5233 | 0.4101 | 2.8363 | 0.6684 | 1.6032 | 1.3275 | 50 | 0.1586 | 0.2047 | 50 | 0.15897 | 0.20522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 118.58 | 01-01-1957 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.762 | 1776 Anexo 1-Límites térmicos EST. 10 - TAP CHOCALAN 66KV C1.xlsx | 1776 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1776 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 10 - TAP CHOCALAN 66KV C1.zip | 1776 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 10 - TAP CHOCALAN 66KV C1.zip | 1776 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | 1776 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 1776 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 1776 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 1776 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 10 - TAP CHOCALAN 66KV C1.zip
1777 | EST.76 - EST.80 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV | C1 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 2 | LT203CI1TR03T0058ST02T0058 |  | 66 | 1.003 | 0.212 | 0.369 | 3.142 | 0.357 | 1.555 | 1.445 | 75 | 0.457 | 0.526 | 75 | 0.472 | 0.548 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 159 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 150.38 | 2014 | no aplica | ID6718 SP S/E LAS ARAÑAS B2-S1;ID20457 SP S/E LAS ARAÑAS B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.974 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
1778 | EST.80 - LAS ARANAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV | C1 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 3 | LT203CI1TR03T0058ST03T0058 |  | 66 | 16.514 | 0.52326 | 0.41923 | 2.7654 | 0.67012 | 1.7091 | 1.4403 | 50 | 0.1593 | 0.205 | 50 | 0.1596 | 0.206 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.59 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 451.64 | 1957 | no aplica | ID6718 SP S/E LAS ARAÑAS B2-S1;ID20457 SP S/E LAS ARAÑAS B2-S2 | no aplica | ID10312- TC S/E LAS ARAÑAS B2 (TAP 0,15, PRIM 0,15-0,3-0,6) | no aplica | ID10312- TC S/E LAS ARAÑAS B2 (0,18) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.033 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa |  | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos
1779 | ESTRUCTURA 1.1 - ESTRUCTURA 1 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - TAP DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 2 | LT184CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 1.04 | 0.091 | 0.414 | 2.788 | 0.236 | 1.471 | 1.479 | 75 | 0.719 | 0.832 | 90 | 1.101 | 1.242 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 202.77 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 216.73 | 01-01-1966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.02 | 1779 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 1.1 - ESTRUCTURA 1 66KV C1.ZIP | 1779 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1779 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 1.1 - ESTRUCTURA 1 66KV C1.zip | 1779 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 1.1 - ESTRUCTURA 1 66KV C1.zip | 1779 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1779 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1779 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1779 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1779 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 1.1 - ESTRUCTURA 1 66KV C1.zip
1780 | ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 24 TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - TAP DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 3 | LT184CI1TR01T0058ST03T0058 |  | 66 | 5.77 | 0.145 | 0.441 | 2.629 | 0.291 | 1.458 | 1.798 | 75 | 0.536 | 0.617 | 90 | 0.746 | 0.838 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.7 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 216.73 | 01-01-1966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.66 | 1780 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 24 TAP DUQUECO 66KV C1.ZIP | 1780 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1780 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 24 TAP DUQUECO 66KV C1.zip | 1780 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 24 TAP DUQUECO 66KV C1.zip | 1780 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1780 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1780 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1780 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1780 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 24 TAP DUQUECO 66KV C1.zip
1783 | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV | C1 | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 1.305 | 0.211 | 0.36 | 3.228 | 0.355 | 1.56 | 1.267 | 75 | 0.457 | 0.527 | 90 | 0.604 | 0.678 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 135.67 | 01-07-2013 | no aplica | ID6327 SP S/E CONSTITUCION B3-S1;ID6328 SP S/E CONSTITUCION B3-S2; ID3826 SP S/E PLANTA VIÑALES B1 | ID9982 TC S/E CONSTITUCION B3 [TAP:0.4] | ID5893 TC S/E PLANTA VIÑALES B1 [TAP:0.6] | ID9982 TC S/E CONSTITUCION B3 [0.4] | ID5893 TC S/E PLANTA VIÑALES B1 [0,6] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.28 | 1783 Anexo 1-Límites térmicos CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1.zip | 1783 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 1783 Anexo 4-Tipo de torre más representativa CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1.zip | 1783 Anexo 5-Perfil longitudinal CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1.zip | 1783 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1783 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1783 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1783 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1783 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1.zip
1784 | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV | C1 | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 1 | LT028CI1TR01T0061ST01L0077 |  | 220 | 8.2 | 0.091 | 0.406 | 2.861 | 0.286 | 1.351 | 1.87 | 80 | 0.793 | 0.896 | 80 | 1.059 | 1.258 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 134 | 2016 | no aplica | no aplica | ID12992 TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J2 | no aplica | ID12992 TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.142 | 0.867 | no aplica | 8 | Capacidad Termica del Conductor Con Sol Invierno Tramo Quilapilun - Tap El Llano C1; Capacidad Termica del Conductor Con Sol Verano Tramo Quilapilun - Tap El Llano C1; Capacidad Termica del Conductor Sin Sol Tramo Quilapilun - Tap El Llano C1 | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE - AAAC FLINT | 12027-01-EE-IT-005-R0.pdf | PARAMETROS DE LA LINEA LOS MAQUIS - QUILAPILUN 2X220kV_20143-C-LTR-MCA-001 |  |  |  |  | PARAMETROS DE LA LINEA LOS MAQUIS - QUILAPILUN 2X220kV_20143-C-LTR-MCA-001 | 4754-2000-EL-PLA-0015_2_Abatimiento_de_Fases
1786 | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV | C1 | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1 | LT065CI1TR01T0048ST01T0048 |  | 110 | 32.64 | 0.09085 | 0.37417 | 3.111 | 0.38255 | 1.1611 | 1.7897 | 75 | 0.79 | 0.875 | 75 | 0.877 | 0.982 | 0.743 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.92 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO | 100 (ESTIMADO) | 2001 | no aplica | no aplica | 200-400-600-1200/5 A | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 LTP sin sol - 1786_LAS VEGAS-SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1.28 LTP con sol - 1786_LAS VEGAS-SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 1786_LAS VEGAS-SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1.30 LTT con sol - 1786_LAS VEGAS-SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 0.14167 | 0.99482 | -0.98523 | 32 | 1786_INFORMA_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_LAS VEGAS.PDF | 1786_OPGW | 1786_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 1786_PERFIL LONGITUDINAL | 1786_TORRE_REPRESENTATIVA_CERRONAVIA_LASVEGAS.RAR | 1786_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 1786_DATOS_ESTRUCTURAS_CERRONAVIA_LASVEGAS.PDF | 1786_PARAMETROS_ELECTRICOS | 1786_PLANO DE ABATIMIENTO
1791 | TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 1 | LT271CI1TR08T0058ST01T0058 | Maule | 66 | 7.789 | 0.31082 | 0.42055 | 2.7581 | 0.45625 | 1.5129 | 1.53 | 60 | 0.264 |  | 61.7 | 0.317 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53,5 - 108,5 | Cu 1/0 AWG 7 - AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 2011 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.4 | ANEXO 1. INFORME LIMITES TERMICOS | Anexo 2 - Datos conductor butte y Anexo 3 - Datos conductor 1-0 | no aplica | ANEXO 4. ESTRUCTURA REPRESENTATIVA DEL TRAMO | ANEXO 5. PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6. PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7. PLANO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8. LISTADO DE ESTRUCTURAS Y COORDENADAS | ANEXO 9. MEMORIA DE CALCULO PARAMETROS ELECTRICOS
1792 | ESTRUCTURA 5 - TENO 154 KV | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV | C1 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 3 | LT001CI1TR01L0003ST03T0058 |  | 154 | 0.548 | 0.2117 | 0.4249 | 2.4249 | 0.3544 | 1.3818 | 1.5211 | 75 | 0.455 | 0.526 | 75 | 0.47 | 0.546 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 79.6 |  | no aplica | 27455 SP S/E TENO A9-S1; 27456 SP S/E TENO A9-S2 | 0.4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.532 | 1792 Anexo1 - Capacidad Térmica Conductor | 1792 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 1792 Anexo 4 - Estructura Representativa | 1792 Anexo 5 - Perfil Longitudinal |  |  |  | 1792 Anexo 8.10 Parametros Electricos
1794 | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ARMERILLO - LA MINA 66KV | C1 | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | 1 | LT041CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 66 | 20.8 | 0.1433 | 0.4118 | 2.818 | 0.367 | 1.081 | 1.572 | 50 | 0.369 | 0.514 | 50 | 0.384 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 113 | OPGW | E1= 3800 E2=5100 | 21-02-2018 | no aplica | no aplica | 0.6 | AL5 ANCLAJE ESPECIAL | 0.72 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 20.75 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | DATOS CABLE DE GUARDIA | LTLM-L30-E1-PL-309_0_GEOMETRIA ESTRUCTURAS | PERFIL LONGITUDINAL LAT LMLA PDF | LTLM-L30-E1-PL-309_0_GEOMETRIA ESTRUCTURAS | LTLM-L30-E1-PL-309_0_GEOMETRIA ESTRUCTURAS | PLANO DE PLANTA REV0 LAT LM-LA | MEMORIA DE CÁLCULO
1797 | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA COLORADA - DON HECTOR 220KV | C1 | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1 | 1 | LT126CI1TR01T0002ST01T0002 | EN CONSTRUCCION | 220 | 33.1258 | 0.088898 | 0.40565 | 2.8619 | 0.31097 | 1.1141 | 1.8646 | 50 | 0.5177 | 0.58736 | 50 | 0.55968 | 0.66769 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 105.5 | 01-01-1980 | no aplica | 6345 SP S/E PUNTA COLORADA J5/J6-S1 ; 6346 SP S/E PUNTA COLORADA J5/J6-S2 ; 14407 SP S/E PUNTA COLORADA J6; 9126 SP S/E DON HECTOR J10-S1; 9127 SP S/E DON HECTOR J10-S2; 9128 SP S/E DON HECTOR J10-1 | [0,6]-1,2 | 0,5-2-2,5-[3] | 0.72 | 3.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14074 | 0.83023 | 1170.8 | 32.161 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT07 Punta Colorada - Maitencillo 220 kV | 1797 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT07 PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Punta Colorada-Don Hector | Pendiente
1798 | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA COLORADA - DON HECTOR 220KV | C2 | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | 1 | LT126CI2TR01T0002ST01T0002 | EN CONSTRUCCION | 220 | 33.1258 | 0.088898 | 0.40565 | 2.8619 | 0.31097 | 1.1141 | 1.8646 | 50 | 0.5177 | 0.58736 | 50 | 0.55968 | 0.66769 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 105.5 | 01-01-1980 | no aplica | 6343 SP S/E PUNTA COLORADA J2/J3-S1 ; 6344 SP S/E PUNTA COLORADA J2/J3-S2 ; 14404 SP S/E PUNTA COLORADA J3; 9119 SP S/E DON HECTOR J7-S1; 9120 SP S/E DON HECTOR J7-S2; 9121 SP S/E DON HECTOR J7-1 | [0,6]-1,2 | 0,5-2-2,5-[3] | 0.72 | 3.6 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14074 | 0.83023 | 1170.8 | 32.161 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT07 Punta Colorada - Maitencillo 220 kV | 1798 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; LT07 PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Punta Colorada-Don Hector | Pendiente
1799 | EL PELICANO – ESTRUCTURA P1 220KV C1 | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELICANO - DON HECTOR 220KV | C1 | EL PELICANO – DON HECTOR 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0246ST01G0246 | EN CONSTRUCCION | 220 | 0.94393 | 0.0469 | 0.201 | 46.408 | 0.21 | 1.042 | no aplica | 90 | 0.399 | no aplica | 250 | 0.399 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AL VOLTALENE H COMPOSITE | 1 | no aplica | no aplica | 60 | 13-08-2018 | No prevista | ECAP El Pelicano - 20170802 - 2 Agosto; Estudio de Coordinacion y Ajuste de Protecciones - El Pelican | 0,3-0,6 | no aplica | 0,36-0,72 | no aplica | 1799_40820915-LI-IT-EL-03-2 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.94393 | 1799_40820915-LI-IT-EL-03-2 | 1799_40820915-LI-IT-EL-03-2 | no aplica | no aplica | 1799_40820915-LI-PL-EL-16-2 Plano de canalización de cable aislado.pdf y .dwg | 1799_40820915-LI-PL-EL-16-2 Plano de canalización de cable aislado.pdf y .dwg | no aplica | no aplica | 1799_40820915-LI-IT-EL-03-2; 1799_Informe Estudio Resistividad y Termico | 40820915-LI-ET-EL-05-1
1805 | CENTRAL DOS VALLES - TAP PALACIOS 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | CENTRAL DOS VALLES - CENTRAL EL PASO 23KV | C1 | CENTRAL DOS VALLES - TAP PALACIOS 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0253ST01G0253 | Aereo | 44 | 6.227 | 0.3382 | 0.4401 | 2.6342 | 0.4821 | 1.4264 | 1.5283 |  | 0.34 |  |  | 0.352 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 99.16 | AAAC AMHERST | 1 | 96.5 | OPGW | 1 | 15-03-2017 | no aplica | 1805_Ajustes.pdf | 0,5-0,3-0,15 | ANCLAJE | 120% | 120% | 1805_Capacidad | 1805_Capacidad | 1805_Capacidad | 1805_Capacidad | no aplica | no aplica | no aplica | 11.6 | 1805_CAPACIDAD | 1805_DATA | 1805_OPGW | ANCLAJE | 1805_PERFIL | 1805_CONJUNTOSPLANOS | 1805_CONJUNTOSPLANOS | 1805_ListadoEstructuras | CÁLCULOS REAIZADOS POR DIGSILENT
1806 | EST. 241A - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV | C1 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 1 | LT127CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 72.342 | 0.065417 | 0.3954 | 2.9321 | 0.20718 | 1.2333 | 1.7942 | 56 | 0.693 | 0.693 | 56 | 0.779 | 0.779 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 456.25 | ACAR 900 MCM 18/19 | 1 | no aplica | no aplica | 26 | 01-01-1962 0:00:00 | no aplica | 7780 SP S/E DUQUECO J2; 11385 SP S/E DUQUECO J2; 9294 SP S/E LOS PEUMOS J2 | no aplica | 0,5-[1] | no aplica | 1.2 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 89.28 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 900 MCM | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT40 Charrua - Temuco 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA ESTRUCTURAS CHARRUA - TEMUCO | Minuta de cálculo de parámetros Línea Duqueco Los Peumos | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
1807 | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV | C1 | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV C1 | 1 | LT128CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 59.7606 | 0.065411 | 0.3954 | 2.9321 | 0.20943 | 1.3194 | 1.7942 | 56 | 0.693 | 0.693 | 56 | 0.779 | 0.74047 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 456.25 | ACAR 900 MCM 18/19 | 1 | no aplica | no aplica | 66.5 | 01-01-1962 | no aplica | 9292 SP S/E LOS PEUMOS J1; 1927 SP S/E TEMUCO J2-S1; 1928 SP S/E TEMUCO J2-S1 | 0,5-[1] | [0,3]-0,3-0,3 | 1.2 | 0.36 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 58.02 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 900 MCM | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT40 Charrua - Temuco 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA ESTRUCTURAS CHARRUA - TEMUCO | Minuta de cálculo de parámetros Línea Los Peumos Temuco | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
1808 | EST. 37 - PEÑABLANCA 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV | C1 | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C1 | 3 | LT035CI1TR01T0057ST03T0057 |  | 110 | 8.2334 | 0.09042 | 0.37584 | 3.0972 | 0.2991 | 1.3841 | 1.7794 | 75 | 0.79 | 0.875 | 75 | 0.877 | 0.982 | 0.74133 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.29 | AAAC FLINT | 1 | 38.3174 | Ac. Galv. 3/8" | 114 | 01-01-1928 | no aplica | 1808_Estudio protecciones San Pedro - Peñablanca 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1808_Tabla de capacidad de conduc | 1808_Tabla de capacidad de conduc | 1808_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1808_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 0.99315 | 8.072 | 1808_Tabla de capacidad de conduc | -1808_CONDUCTOR B -1808_CONDUCTOR A | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1808_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1808_PERFIL LONGITUDINAL | 1808_SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | 1808_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1808_SAN PEDRO PEÑABLANCA COORDENADAS | 1808 - Calculo Parametros Linea | ID1808_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1809 | PEÑABLANCA - EST. 37 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PEÑABLANCA - MIRAFLORES 110KV | C2 | PEÑABLANCA - TAP OFF QUILPUE 110KV C2 | 1 | LT036CI1TR02T0057ST01T0057 |  | 110 | 8.2334 | 0.09042 | 0.37584 | 3.0972 | 0.2991 | 1.3841 | 1.7794 | 75 | 0.79 | 0.875 | 75 | 0.877 | 0.982 | 0.74133 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.29 | AAAC FLINT | 1 | 38.3174 | Ac. Galv. 3/8" | 114 | 01-01-1928 | no aplica | 1809_Estudio protecciones Peñablanca - Miraflores 110 kV | (300-600/5)/1000 | no aplica | no aplica | no aplica | 1809_Tabla de capacidad de conduc | 1809_Tabla de capacidad de conduc | 1809_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1809_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 993.15 | 8.072 | 1809_Tabla de capacidad de conduc | 1809_HOJA DE CONDUCTOR ALU | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1809_ TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1809_PERFIL LLTT | 1809_CONJUNTO DE SUSPENCIÓN Y ANCLAJE | 1809_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1809_PEÑABLANCA TAP QUILPUE COORDENADAS | 1809 - Calculo Parametros Linea | ID1809_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1810 | EST. 37 - TAP OFF QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PEÑABLANCA - MIRAFLORES 110KV | C2 | PEÑABLANCA - TAP OFF QUILPUE 110KV C2 | 2 | LT036CI1TR02T0057ST02T0057 |  | 110 | 9.282 | 0.22151 | 0.39 | 2.9 | 0.61638 | 1.4225 | 1.6967 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.46 | AAAC BUTTE | 1 | 38.3174 | Ac. Galv. 3/8" | 100 | 1922 | no aplica | 1810_Estudio protecciones Peñablanca - Miraflores 110 kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1810_Tabla de capacidad de conduc | 1810_Tabla de capacidad de conduc | 1810_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 1810_Límites de sobrecarga admisible de corta duración | 0.14185 | 0.9865 | 993.15 | 9.1 | 1810_Tabla de capacidad de conduc | 1810_HOJA DE CONDUCTOR ALU | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1810_ torre mas representativa | 1810_PERFIL LLTT | 1810_conjunto de suspención y anclaje | 1810_FAMILIA DE ESTRUCTURA_(H) | 1810_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 1810 - Calculo Parametros Linea | ID1810_Plano Abatimiento_(En Construcción)
1815 | LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | C1 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 1 | LT221CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.2244 | 0.212 | 0.36 | 3.237 | 0.356 | 1.591 | 1.324 | 75 | 0.457 | 0.526 | 90 | 0.605 | 0.678 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 186.73 | 01-01-2015 | no aplica | ID9317-SP S/E LOS PEUMOS B1-S1; ID19599-SP S/E LOS PEUMOS B1-S2 | TC S/E LOS PEUMOS B1 [TAP: 0,6] | no aplica | TC S/E LOS PEUMOS B1 [0,72] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.22 | 1815 Anexo 1-Límites térmicos LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1.ZIP | 1815 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1815 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1.zip | 1815 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1.zip | 1815 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1815 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1815 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1815 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1815 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1.zip
1816 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | C1 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2 | LT221CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 46.257 | 0.544 | 0.433 | 2.665 | 0.69 | 1.597 | 1.38 | 75 | 0.225 | 0.256 | 90 | 0.265 | 0.293 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 186.73 | 01-01-1955 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 45.35 | 1816 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1.ZIP | 1816 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 1816 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1.zip | 1816 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1.zip | 1816 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 1816 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 1816 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 1816 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 1816 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1.zip
1817 | TAP PALACIOS - EST. 68 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | CENTRAL DOS VALLES - CENTRAL EL PASO 23KV | C1 | TAP PALACIOS - CENTRAL EL PASO 23KV C2 | 2 | LT001CI1TR02G0253ST02G0253 |  | 44 | 1.8 | 0.3382 | 0.4401 | 2.6342 | 0.4821 | 1.4264 | 1.5283 |  | 0.34 |  |  | 0.352 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 99.16 | AAAC AMHERST | 1 | 96.5 | OPGW | 1 | 15-03-2017 | no aplica | 1817_Ajustes.pdf | 0,5-0,3-0,15 | ANCLAJE | 120% | 120% | 1817_Capacidad | 1817_Capacidad | 1817_Capacidad | 1817_Capacidad | no aplica | no aplica | no aplica | 11.6 | 1817_CAPACIDAD | 1817_DATA | 1817_OPGW | ANCLAJE | 1817_PERFIL | 1817_CONJUNTOSPLANOS | 1817_CONJUNTOSPLANOS | 1817_ListadoEstructuras | CÁLCULOS REALIZADOS POR DIGSILENT
1818 | TAP PALACIOS - EST. 69 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | CENTRAL DOS VALLES - CENTRAL EL PASO 23KV | C1 | TAP PALACIOS - CENTRAL EL PASO 23KV C2 | 3 | LT001CI1TR02G0253ST03G0253 |  | 44 | 3.4 | 0.175 | 0.09 | 59.15 | 2.249 | 0.083 | 59.15 |  | 0.344 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | ALUMINIO (cable subterráneo XLPE) | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 15-03-2017 | no aplica | 1818_Ajustes.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica (cables subterráneos) | No aplica (cables subterráneos) | No aplica (cables subterráneos) | No aplica (cables subterráneos) | no aplica | no aplica | no aplica | 11.6 | no aplica | 1818_DATA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1818_Trazado | CÁLCULOS REALIZADOS POR DIGSILENT
1819 | EST. 69 - CENTRAL EL PASO 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | CENTRAL DOS VALLES - CENTRAL EL PASO 23KV | C1 | TAP PALACIOS - CENTRAL EL PASO 23KV C2 | 4 | LT001CI1TR02G0253ST04G0253 |  | 44 | 0.1 | 0.175 | 0.09 | 59.15 | 2.249 | 0.083 | 59.15 |  | 0.344 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | ALUMINIO (cable subterráneo XLPE) | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 15-03-2017 | no aplica | 1819_Ajustes.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica (cables subterráneos) | No aplica (cables subterráneos) | No aplica (cables subterráneos) | No aplica (cables subterráneos) | no aplica | no aplica | no aplica | 11.6 | No aplica (cables subterráneos) | 1819_DATA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1819_Trazado | CÁLCULOS REALIZADOS POR DIGSILENT
1820 | TAP VITOR N°2 - CENTRAL PAMPA CAMARONES 23KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP VITOR N°2 - CENTRAL PAMPA CAMARONES 23KV | C1 | TAP VITOR N°2 - CENTRAL PAMPA CAMARONES 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 23 | 9.0265 | 0.10348 | 0.31599 | 3.7162 | 0.24851 | 1.6679 | 1.2191 |  | 0.76 |  |  | 9.4 |  | 0.65891 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.87 | AAC DAHLIA | 1 | no aplica | no aplica | 700 | 42342 | no aplica | Cargada | 0,1-0,2-0,3 | 0,2-0,4 | 0,12-0,24-0,36 | 0,24-0,48 | 23kV TO Vitor N2 Movil Chac_Limites Termicos | 23kV TO Vitor N2 Movil Chac_Limites Termicos | 23kV TO Vitor N2 Movil Chac_Limites Termicos | 23kV TO Vitor N2 Movil Chac_Limites Termicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.0265 | 23kV TO Vitor N2 Movil Chac_Limites Termicos | Test-Protocol-bbosh final | no aplica | MC LT Chaca_Vitor | 1670 Conjunto de Suspención y anclaje | 1670 Conjunto de Suspención y anclaje | 1672_ECL-2629-LL_LT_002 R0e | 1672_ECL-2629-LL_LT_002 R0e | MC LT Chaca-Vitor
1821 | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - A 100KV | C1 | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | 2 | LT002CI1TR01L0135ST02L0135 |  | 100 | 0.8 | 0.0367 | 0.3649 | 3.0514 | 0.1415 | 1.2008 | 1.8083 | 75 | 1.144 | 1.34 | 100 | 1.512 | 1.779 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | CU | 1 | 240 | CU | 2700000 | 31-08-1988 | 01-01-2040 | ID9930-SP S/E CHUQUICAMATA H14-S1; ID10211-SP S/E A H14-S1 | ID13579-TC S/E CHUQUICAMATA H14 | ID13495-TC S/E A H14 | ID13579-TC S/E CHUQUICAMATA H14 | ID13495-TC S/E A H14 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 0.7 | Anexo 1-Tabla relación corriente-T°-DCHU-ID1821.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-COBRE DESNUDO.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-COBRE DESNUDO.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1821.pdf
1822 | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - A 100KV | C2 | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | 3 | LT002CI2TR01L0135ST03L0135 |  | 100 | 0.8 | 0.0013 | 0.3649 | 3.0514 | 0.1415 | 1.2008 | 1.8083 | 75 | 1.144 | 1.34 | 100 | 1.512 | 1.779 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | CU | 1 | 240 | CU | 2700000 | 31-08-1988 | 54790 | ID9931-SP S/E CHUQUICAMATA H15-S1; ID10212-SP S/E A H15-S1 | ID13580-TC S/E CHUQUICAMATA H15 | ID13496-TC S/E A H15 | ID13580-TC S/E CHUQUICAMATA H15 | ID13496-TC S/E A H15 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 0.7 | Anexo 1-Tabla relación corriente-T°-DCHU-ID1822.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-COBRE DESNUDO.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-COBRE DESNUDO.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1822.pdf
1823 | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV | C1 | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | 4 | LT003CI1TR01L0135ST04L0135 |  | 100 | 12 | 0.11 | 0.3758 | 1.35 | 0.235 | 1.3717 | -88 | 75 | 0.641 | 0.742 | 100 | 0.71 | 1.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 15-07-2003 | 54791 | ID9932-SP S/E CHUQUICAMATA H16-S1; ID10613-SP S/E CHAMY 100 KV - H16 LINEA CHUQUICAMATA - CHAMY; ID23201-SP S/E CHUQUICAMATA H16-S2 | ID13581-TC S/E CHUQUICAMATA H16 | ID13571-TC S/E CHAMY H16 | ID13581-TC S/E CHUQUICAMATA H16 | ID13571-TC S/E CHAMY H16 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 11.8 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1823.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1823.pdf
1824 | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV | C1 | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | 5 | LT004CI1TR01L0135ST05L0135 |  | 100 | 11 | 0.0518 | 0.2173 | 0.6182 | 0.0927 | 0.5455 | -88 | 75 | 0.641 | 0.742 | 100 | 0.71 | 1.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 31-08-1988 | 54792 | ID9929-SP S/E CHUQUICAMATA H13-S1; ID10017-SP S/E KM6 H13-S1; ID23199-SP S/E CHUQUICAMATA H13-S2; ID23253-SP S/E KM6 H13-S2 | ID13578-TC S/E CHUQUICAMATA H13 | ID13682-TC S/E KM6 H13 | ID13578-TC S/E CHUQUICAMATA H13 | ID13682-TC S/E KM6 H13 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 10.8 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1824.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1824.pdf
1825 | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - K1 100 KV | C1 | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | 6 | LT005CI1TR01L0135ST06L0135 |  | 100 | 5.85 | 0.0462 | 0.3806 | 2.9158 | 0.4387 | 1.3161 | 1.5432 | 75 | 0.641 | 0.742 | 100 | 0.71 | 1.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 31-08-1988 | 54793 | ID23208-SP S/E CHUQUICAMATA H12-S1; ID23209-SP S/E CHUQUICAMATA H12-S2 | no aplica | ID13680-TC S/E K1 H12 | no aplica | ID13680-TC S/E K1 H12 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 5.73 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1825.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1825.pdf
1826 | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - 10 100KV | C1 | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | 7 | LT006CI1TR01L0135ST07L0135 |  | 100 | 6.5 | 0.06 | 0.3806 | 2.9158 | 0.4387 | 1.3161 | 1.5432 | 75 | 0.641 | 0.741 | 100 | 0.71 | 1.294 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 31-08-1988 | 54794 | ID23203-SP S/E CHUQUICAMATA H10-S1; ID23204-SP S/E CHUQUICAMATA H10-S2 | no aplica | ID13487-TC S/E 10 H10 | no aplica | ID13487-TC S/E 10 H10 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 6.3 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1826.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1826.pdf
1827 | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - 10A 100KV | C1 | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | 8 | LT007CI1TR01L0135ST08L0135 |  | 100 | 7.45 | 0.0416 | 0.3806 | 2.9158 | 0.4387 | 1.3161 | 1.5432 | 75 | 0.641 | 0.741 | 100 | 0.71 | 1.294 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 31-08-1988 | 54795 | ID23206-SP S/E CHUQUICAMATA H11-S1; ID23207-SP S/E CHUQUICAMATA H11-S2 | no aplica | ID13490-TC S/E 10A H11 | no aplica | ID13490-TC S/E 10A H11 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 7.3 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1827.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1827.pdf
1828 | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES LIMITED, AGENCIA EN CHILE | ECOMETALES LIMITED, AGENCIA EN CHILE | ECOMETALES LIMITED, AGENCIA EN CHILE | KM6 - ACL 100KV | C1 | KM6 - ACL 100KV C1 | 9 | LT008CI1TR01L0108ST09L0108 |  | 100 | 6.063 | 0.1431 | 0.393 | 2.959 | 0.378 | 1.601 | 1.504 | 75 | 0.545 | 1 | 25 | 0.596 | 1 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 70.88 | ACERO GALVANIZADO | 1000 | 04-06-2003 | no aplica | PLANO 1828_ING060-PL-CP-002 | 31,5 KA/1SEG | 31,5KA/1SEG | 0.48 | 0.18 | LA CURVA SE ENCUENTRA EN EL ESTUDIO DE VERIFICACION DE CONDUCTOR 1828_ING061-MC-ELE-003 | LA CURVA SE ENCUENTRA EN EL ESTUDIO DE VERIFICACION DE CONDUCTOR 1828_ING061-MC-ELE-003 | DATA SHEET DE TTCC | DATA SHEET DE TTCC | no aplica | no aplica | no aplica | 6 | ESTUDIO DE VERIFICACION DE CONDUCTOR 1828_ING061-MC-ELE-003 | MEMORIA DE CALCULO 1828_ING061-MC-ELE-001 | MEMORIA DE CALCULO 1828_ING061-MC-ELE-001 | ESTUDIO DE DESBALANCE DE TENSIONES 1828ING061-MC-ELE-005 | PLANO DE CONJUNTO DE PERFIL LAMINAS DESDE 1828_ING061-PL-ELE-001-1 HASTA 1828_ING061-PL-ELE-001-10 | PLANO DE CONJUNTO SUSPENSIÓN 1828_ING061-PL-ELE-004-0 | PLANO ESTRUCTURAS SUSPENSIÓN 1828_ING061-CIV-001/PLANO ESTRUCTURA ANCLAJE REMATE 1828_ING061-PL-CIV-002-0 | PLANO GENERAL 1828_ING061-TOP-001-0 | 1828_ING061-MC-ELE-004_0 ESTUDIO DE PARAMETROS ELECTRICOS | ESTUDIO DE VERIFICACION DE CONDUCTOR 1828_ING061-MC-ELE-003
1829 | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | KM6 - SOPLADORES 100KV | C1 | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | 10 | LT009CI1TR01L0135ST10L0135 |  | 100 | 2 | 0.2 | 0.4118 | 2.693 | 0.5067 | 1.3473 | 1.4786 | 75 | 0.448 | 0.514 | 100 | 0.469 | 0.745 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | CU | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 07-07-1993 | 54796 | ID10018-SP S/E KM6 H24-S1; ID10618-SP S/E SOPLADORES H24 LINEA KM6 - SOPLADORES; ID23254-SP S/E KM6 H24-S2 | ID13685-TC S/E KM6 H24 | ID13797-TC S/E SOPLADORES H24 | ID13685-TC S/E KM6 H24 | ID13797-TC S/E SOPLADORES H24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 1.9 | Anexo 1-Tabla relación corriente-T°-ID1829.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-COBRE DESNUDO.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1829.pdf
1830 | KM6 - 10A 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | KM6 - 10A 100KV | C1 | KM6 - 10A 100KV C1 | 11 | LT010CI1TR01L0135ST11L0135 |  | 100 | 5.52 | 0.0489 | 0.2011 | 0.7 | 0.1123 | 0.7065 | -88 | 75 | 0.641 | 0.742 | 100 | 0.71 | 1.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 01-10-1983 | 54797 | ID23255-SP S/E KM6 H22 | ID13703-TC S/E KM6 H22 | ID13491-TC S/E 10A H22 | ID13703-TC S/E KM6 H22 | ID13491-TC S/E 10A H22 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 5.41 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1830.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1830.pdf
1831 | K1 - 10 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | K1 - 10 100KV | C1 | K1 - 10 100KV C1 | 12 | LT011CI1TR01L0135ST12L0135 |  | 100 | 1.3 | 0.1538 | 0.3062 | 1.55 | 0.2462 | 1.4462 | -88 | 75 | 0.641 | 0.742 | 100 | 0.71 | 1.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 05-03-1982 | 54798 | no aplica | ID13681-TC S/E K1 H23 | ID13489-TC S/E 10 H23 | ID13681-TC S/E K1 H23 | ID13489-TC S/E 10 H23 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 1.28 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1831.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1831.pdf
1833 | SALAR - KM6 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | SALAR - KM6 100KV | C1 | SALAR - KM6 100KV C1 | 14 | LT013CI1TR01L0135ST14L0135 |  | 100 | 2.2 | 0.1022 | 0.3014 | 0.6591 | 1.4318 | 5.4773 | -88 | 75 | 0.641 | 0.742 | 100 | 0.71 | 1.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 10-06-2005 | 54799 | ID10514-SP S/E SALAR H25-1; ID10019-SP S/E KM6 H25 | ID13787-TC S/E SALAR H25 | ID13683-TC S/E KM6 H25 | ID13787-TC S/E SALAR H25 | ID13683-TC S/E KM6 H25 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 2.1 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1833.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1833.pdf
1834 | SALAR - KM6 100KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | SALAR - KM6 100KV | C2 | SALAR - KM6 100KV C2 | 15 | LT013CI2TR01L0135ST15L0135 |  | 100 | 2.2 | 0.1022 | 0.3014 | 0.6591 | 1.4318 | 5.4773 | -88 | 75 | 0.641 | 0.742 | 100 | 0.71 | 1.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.44 | AAAC DAHLIA | 1 | 12.75 | Acero Retenida | 2700000 | 10-06-2005 | 54800 | ID10513-SP S/E SALAR H26-1; ID10020-SP S/E KM6 H26 | ID13788-TC S/E SALAR H26 | ID13684-TC S/E KM6 H26 | ID13788-TC S/E SALAR H26 | ID13684-TC S/E KM6 H26 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.8756 | no aplica | 2.1 | Anexo 1-Limite Térmico-SecciónTramo-DCHU-ID1834.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-AAC.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-ACSR.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito doble).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1834.pdf
1835 | 10A - 10 100KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | 10A - 10 100KV | C1 | 10A - 10 100KV C1 | 16 | LT014CI1TR01L0135ST16L0135 |  | 100 | 0.2 | 0.0025 | 0.3547 | 3.1174 | 0.2165 | 1.1616 | 1.6695 | 75 | 1.144 | 1.34 | 100 | 1.512 | 1.779 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | CU | 1 | 240 | CU | 2700000 | 19-09-1981 | 54801 | no aplica | no aplica | ID13488-TC S/E 10 H21 | no aplica | ID13488-TC S/E 10 H21 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.9444 | no aplica | 0.19 | Anexo 1-Tabla relación corriente-T°-ID1835.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase-COBRE DESNUDO.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia-COBRE DESNUDO.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (circuito simple).pdf |  |  |  |  | Anexo 8.10-Cálculo de los parámetros eléctricos-ID1835.pdf
1843 | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | LIQCAU - ALTO NORTE 110KV | C1 | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 24 | LT021CI1TR02L0134ST24L0134 | CX_MD_EO:NUP1149 | 110 | 4.8 | 0.158 | 0.392 | 2.947 | 0.304 | 1.644 | 1.487 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 97.92 | OPGW |  | 01-01-1993 | no aplica | no aplica | TAP: 0,2kA; PRIMARIOS: 0,2-0,4; TAP: 0,15kA; PRIMARIOS: 0,15-0,3 | 13497-TC S/E ALTO NORTE H3 |  | 13497-TC S/E ALTO NORTE H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | [5 empty] | Hoja de datos de los conductores de fase |  |  |  | Plano del conjunto de suspensión y anclaje
1844 | ARICA - EST. 52 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 25 | LT021CI1TR01G0216ST25G0216 |  | 110 | 12.76 | 0.268 | 0.39469 | 2.957 | 0.37903 | 1.4956 | 1.4037 | 50 | 0.26 | 0.278 | 50 | 0.265 | 0.284 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | Alliance AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | 0,075-0,15-0,3 | no aplica | 0,09-0,18-0,36 | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.76 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | Perfil Longitudinal Arica - Pozo Almonte | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1845 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 26 | LT021CI1TR02G0216ST26G0216 |  | 110 | 59.323 | 0.23506 | 0.4185 | 2.7625 | 0.3815 | 1.6623 | 1.4226 | 50 | 0.251 | 0.269 | 50 | 0.257 | 0.275 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | Alliance AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | 0,075-0,15-0,3 | no aplica | 0,09-0,18-0,36 | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 59.323 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1846 | TAP CHIZA - EST. 409 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 27 | LT021CI1TR03G0216ST27G0216 |  | 110 | 15.595 | 0.26437 | 0.43169 | 2.9054 | 0.41064 | 1.7333 | 1.3219 | 50 | 0.253 | 0.271 | 50 | 0.26 | 0.278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | AACSR 4/0 Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.595 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | Perfil Longitudinal Arica - Pozo Almonte | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1847 | TAP CUYA - EST. 269 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 28 | LT021CI1TR04G0216ST28G0216 |  | 110 | 2.288 | 0.1676 | 0.40649 | 2.8696 | 0.31389 | 1.6902 | 1.3395 | 50 | 0.258 | 0.275 | 50 | 0.264 | 0.282 | 0.1441 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | CU 4/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.288 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | Perfil Longitudinal Arica - Pozo Almonte | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1848 | TAP DOLORES - EST. 470 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCON 110KV C1 | 29 | LT021CI1TR05G0216ST29G0216 |  | 110 | 1.743 | 0.26437 | 0.43151 | 2.9074 | 0.41091 | 1.7333 | 1.3749 | 50 | 0.253 | 0.271 | 50 | 0.26 | 0.278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AACSR 4/0 Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.743 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | Perfil Longitudinal Arica - Pozo Almonte | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1849 | TAP MAL PASO - EST. 150 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 30 | LT021CI1TR06G0216ST30G0216 |  | 110 | 25.9 | 0.23506 | 0.4185 | 2.7625 | 0.3815 | 1.6623 | 1.4226 | 50 | 0.252 | 0.27 | 50 | 0.258 | 0.276 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | Alliance AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25.9 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | Perfil Longitudinal Arica - Pozo Almonte | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1850 | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | 31 | LT021CI1TR07G0216ST31G0216 |  | 110 | 0.074 | 0.26437 | 0.43169 | 2.9054 | 0.41064 | 1.7333 | 1.3219 | 50 | 0.256 | 0.272 | 50 | 0.262 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AACSR 4/0 Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.074 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1851 | TAP VITOR N°2 MOVIL - EST. 232 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 32 | LT021CI1TR08G0216ST32G0216 |  | 110 | 12.644 | 0.26437 | 0.43169 | 2.9054 | 0.41064 | 1.7333 | 1.3219 | 50 | 0.256 | 0.272 | 50 | 0.262 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | AACSR 4/0 Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.644 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | Perfil Longitudinal Arica - Pozo Almonte | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
1852 | CAPRICORNIO - EST N°54 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | C1 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 33 | LT022CI1TR01G0216ST33G0216 |  | 110 | 21.115 | 0.1192 | 0.4227 | 2.7493 | 0.3567 | 1.5329 | 1.752 | 50 | 0.407 | 0.551 | 50 | 0.449 | 0.611 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC DARIEN | 1 | 58.56 | ALUMOWELD 7 N°8 AWG | 1000 | 36678 | no aplica | 50BF Paño H1 Capricornio SE Antofagasta Paño H1 Antofagasta SE Capricornio Sistema 1 Paño H1 Antofagasta SE Capricornio Sistema 2 Paño H1 Capricornio SE Antofagasta Sistema 1 | 0,3-0,6 | no aplica | 0,36-0,72 | no aplica | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 0.1456 | 0.10678 | no aplica | 20.5 | LT-1006_Anexo 1_Límites térmicos_110kV Capricornio-Alto Norte | AAAC Darien | CONDUCTORES Alumoweld | Estructura Capri - 54 | 1852_Anexo 5_Perfil longitudinal LT 110 kV Capricornio-Alto Norte | ID_Conj de Susp y Ancl_LT 1x110kV Capri-Altonorte | Sin Información | Listado de distribucion de estructuras | Parámetros Eléctricos Capricornio - Altonorte
1854 | CAPRICORNIO - EST N° 54 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ANTOFAGASTA 110KV | C1 | CAPRICORNIO - EST. 67 (TAP URIBE) 110KV C1 | 35 | LT023CI1TR01G0216ST35G0216 |  | 110 | 20.91 | 0.1192 | 0.4227 | 2.7493 | 0.3567 | 1.5329 | 1.752 | 50 | 0.418 | 0.461 | 50 | 0.453 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC DARIEN | 1 | 58.56 | Alumoweld ACS7/8 | 1000 | 36678 | no aplica | 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo I 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo II 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo III 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo IV 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo V (Original) 17014-01-EP-001_Rev0 | 0,3-0,6 | no aplica | 0,36-0,72 | no aplica | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 0.1456 | 0.10678 | no aplica | 20.5 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | AAAC Darien | CONDUCTORES Alumoweld | Estructura Capri - 54 | 1854_Anexo 5_Perfil Longitudinal LT 110 kV Capricornio-Antofagasta | ID_Conj de Susp y Ancl_LT 1x110kV Capri-Afta | Sin Información | 6_1x110 kV Capricornio - Antofagasta | Parámetros Eléctricos Capricornio - Antofagasta
1855 | EST N° 54 - EST. 67 (TAP URIBE) 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ANTOFAGASTA 110KV | C1 | EST. 67 (TAP URIBE) - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 36 | LT023CI1TR02G0216ST36G0216 |  | 110 | 2.5 | 0.1312 | 0.42 | 2.7685 | 0.5087 | 1.2507 | 1.8982 | 50 | 0.418 | 0.46 | 50 | 0.453 | 0.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC DARIEN | 1 | 58.56 | Alumoweld ACS7/8 | 1000 | 36678 | no aplica | 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo I 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo II 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo III 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo IV 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo V (Original) 17014-01-EP-001_Rev0 | no aplica | 0.4 | no aplica | 0.48 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 0.1462 | 1.1834 | no aplica | 2.5 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | AAAC Darien | CONDUCTORES Alumoweld | Estructura 54 - Tap Uribe | 1855_Anexo 5_Perfil Longitudinal LT 110 kV Capricornio-Antofagasta | ID_Conj de Susp y Ancl_LT 1x110kV Capri-Afta | Sin Información | 6_1x110 kV Capricornio - Antofagasta | Parámetros Eléctricos Capricornio - Antofagasta
1857 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L3B | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV | C1 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 38 | LT025CI1TR01G0216ST38G0216 |  | 110 | 128 | 0.1085 | 0.3862 | 3.0034 | 0.3898 | 1.2564 | 1.7053 | 50 | 0.425 | 0.578 | 75 | 0.731 | 0.85 | 0.652 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 282 | AAC Dahlia | 1 | no aplica | no aplica | 2242 | 5631 | no aplica | ID12978-SP S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3-S1; ID12979-SP S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3-S2; ID12984-SP S/E A H3-S1; ID12985-SP S/E A H3-S2 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8 | 0,3 - 0,6 | 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 | 0,36 - 0,72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 125.6 | ST-1857_Anexo 1_Límites térmicos_Central Diesel Tamaya-A 110kV C1 L3B | (AG-2)CABLE ALUM AAAC DAHLIA-SURAL | no aplica | (AG-4)Caracteristicas de lineas areas de 110 y 220 Kv Tocopilla - Chuquicamata | ID1857_L110KV CT Tamaya-SE A- A L3B | LT 1009_Anexo 6_Conjunto de suspension y anclaje_110 kV Tamaya-A | Sin Información | (AG-8)Listado Estructuras 1x110 kV Tocopilla - L3 SE A | (A-1.30)15117-01-MC-003 Rev0
1858 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 L4B | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV | C1 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | 39 | LT026CI1TR01G0216ST39G0216 |  | 110 | 140 | 0.1035 | 0.3811 | 3.0405 | 0.2508 | 1.7248 | 1.5929 | 75 | 0.666 | 0.693 | 75 | 0.731 | 0.763 | 0.652 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 282 | AAC Dahlia | 1 | no aplica | no aplica | 2242 | 30103 | no aplica | SP-12980 SP S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H1-S1; SP-12981 SP S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H1-S2; SP-12983 SP S/E SALAR H4-S2; SP-10517 SP S/E SALAR H4-1 | 0,3 - 0,6 | 0.5 | 0,36 - 0,72 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 138 | ST-ID1858 - CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 L4B | 1858_(AG-2) CABLE ALUM AAAC DAHLIA-SURAL | no aplica | ST-1858_Anexo 4_Estructura representativa_1x110kV Tamaya-Salar | ID1858_L110KV CT CD Tamaya-SE_Salar L4B diciembre | LT 1010_Anexo 6_Conjunto Suspension y Anclaje_110 kV Tamaya-Salar | ST-1858_Anexo 7_Familia de estructuras_1x110kV Tamaya-Salar | 1858_(AG-8)Listado Estructuras 1x110 kV Tocopilla - L4 Salar | (A-1.30) 15117-01-MC-003 Rev0
1865 | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110KV C1 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110KV | C1 | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110KV C1 | 46 | LT029CI1TR01L0110ST46L0110 |  | 110 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50 | 0.388 | 0.49 | 50 | 0.42 | 0.533 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236.38 | AAAC | 1 | 83.14 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | no aplica | 04-04-10 | no aplica | ID9894-SP S/E CHACAYA H3-S1 ID10696-SP S/E GNL MEJILLONES H1-S1 ID23005-SP S/E GNL MEJILLONES H1-S2 | ID13563-TC S/E CHACAYA H3 | no aplica | ID13563-TC S/E CHACAYA H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.5 | ID1865_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) CHACAYA - EST. Nº51 110KV C1.xlsx | ID1865-Hoja de datos-CHACAYA - EST. Nº51 110KV C1.pdf | SIN ANTECEDENTES | ID1865-Anexo 4-Torre más representativa - Sociedad GNL Mejillones | ID1865-Anexo 5- Perfil Longitudinal - Sociedad GNL Mejillones | ID865-Anexo 6-Plano de Conjunto de Suspensión y Anclaje | ID865 - Anexo 7 -Familia de de estructuras con cuadros de cargas - Sociedad GNL Mejillones | Listado | SIN ANTECEDENTES | Plano de abatimiento y de secuencia de fase.dwg
1867 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA - MEJILLONES 110KV | C1 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 48 | LT030CI1TR01G0216ST48G0216 |  | 110 | 1.4 | 0.1575 | 0.393 | 2.944 | 0.3041 | 1.1626 | 1.4941 | 50 | 0.383 | 0.435 | 50 | 0.406 | 0.462 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAA CAIRO | 1 | 58.56 | Alumoweld ACS 7/8 | 1000 | 34867 | no aplica | Mej Chacaya 110 kv 87 L | no aplica | 0,075-0,15 | no aplica | 0,09-0,18 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.049 | 0.42 | no aplica | 1.35 | Tabla Cairo 300m con SOL | Datos cables Tx | Datos cables Tx | LT 1014_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Chacaya-Mejillones | Sin Información | LT 1014_Anexo 6_Conjunto de suspension y anclaje_110 kV Chacaya-Mejillones | LT 1014_Anexo 7_Familia Estructuras y cuadros de carga_110 kV Chacaya-Mejillones | Sin Información | Sin Información
1868 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | CHACAYA - MUELLE 110KV | C1 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 49 | LT031CI1TR01L0141ST49L0141 |  | 110 | 54.9 | 0.0997 | 0.376 | 3.051 | 0.4883 | 1.329 | 1.5905 | 50 | 0.468 | 0.641 | 50 | 0.624 | 0.624 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 65 | OPGW 24 hilos | 1000 | 30-08-2010 | no aplica | 671-E-DW-011_0(UNIL 110kV MUELLE PROT) | 300-600/5 | 100-500/5 | 0.26 | 0.26 | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | 3.328 | 0.1482 | 0.1658 | 54.9 | Límite Térmico Línea 110 kV Cable Flint.xlsx | CABLE AAC-FLINT | CABLE FIBRA-OPTICA-OPGW | ESTRUCTURAS TIPOS | PERFIL CHA-MUELL | ESTRUCTURAS TIPOS | ESTRUCTURAS TIPOS | Trazado y Coord Chacaya-Muelle ZIP | Parametros linea 1x110kV | Ach-550-CC208 B-935-E-DW-294_1 | Franja servidumbre LLTT110kV Muelle-Guayaques
1869 | CONDORES - TAP ALTO HOSPICIO 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - CERRO DRAGON 110KV | C1 | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 50 | LT032CI1TR01T0025ST50T0025 |  | 110 | 2.7545 | 0.14311 | 0.38607 | 3.0118 | 0.4556 | 1.3301 | 1.5391 | 80 | 0.599 | 0.677 | 100 | 0.755 | 0.831 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 75.24 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 528.07 | 01-12-2001 | no aplica | ID10343-SP S/E CONDORES H1-S1; ID10344-SP S/E CONDORES H1-S2; ID10391-SP S/E CERRO DRAGON 110 KV; ID10393-SP S/E CERRO DRAGON HT1 LINEA CONDORES - DRAGON | ID13614-TC S/E CONDORES H1 | no aplica | ID13614-TC S/E CONDORES H1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14531 | 1.0636 | no aplica | 2.6743 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
1870 | TAP ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - CERRO DRAGON 110KV | C1 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | 51 | LT032CI1TR02T0025ST51T0025 |  | 110 | 2.2951 | 0.14317 | 0.38602 | 3.012 | 0.45953 | 1.3255 | 1.5108 | 80 | 0.6 | 0.682 | 100 | 0.756 | 0.835 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 75.24 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 528.07 | 01-12-2001 | no aplica | ID10343-SP S/E CONDORES H1-S1; ID10344-SP S/E CONDORES H1-S2; ID10391-SP S/E CERRO DRAGON 110 KV; ID10393-SP S/E CERRO DRAGON HT1 LINEA CONDORES - DRAGON | no aplica | ID13560-TC S/E CERRO DRAGON HT1 | no aplica | ID13560-TC S/E CERRO DRAGON HT1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14506 | 1.0745 | no aplica | 2.2283 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5- Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
1871 | CONDORES - EST. Nº27 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - PACIFICO 110KV | C1 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 52 | LT033CI1TR01T0025ST52T0025 |  | 110 | 7.5107 | 0.14308 | 0.39055 | 2.976 | 0.43964 | 1.3074 | 1.5634 | 80 | 0.596 | 0.675 | 100 | 0.753 | 0.83 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 75.24 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 528.07 | 01-12-2001 | no aplica | ID10347-SP S/E CONDORES H3-S1; ID10348-SP S/E CONDORES H3-S2; ID10410-SP S/E PACIFICO H1; ID10411-SP S/E PACIFICO HT1; ID10412-SP S/E PACIFICO HT1 | ID13616-TC S/E CONDORES H3 | no aplica | ID13616-TC S/E CONDORES H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14537 | 1.0373 | no aplica | 7.292 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
1872 | EST. Nº39 - PACIFICO 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - PACIFICO 110KV | C1 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 53 | LT033CI1TR01T0025ST53T0025 |  | 110 | 1.383 | 0.083622 | 0.093776 | 68.432 | 0.084172 | 0.087318 | 68.432 | 80 | 0.5359 | no aplica | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE 400 | 1 | no aplica | no aplica | 528.07 | 02-12-2001 | no aplica | ID10410-SP S/E PACIFICO H1; ID10411-SP S/E PACIFICO HT1; ID10412-SP S/E PACIFICO HT1 | no aplica | ID13761-TC S/E PACIFICO HT1 | no aplica | ID13761-TC S/E PACIFICO HT1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.3427 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5- Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 -Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
1873 | CONDORES - EST. N°27 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - PALAFITOS 110KV | C1 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 54 | LT034CI1TR01T0025ST54T0025 |  | 110 | 7.5106 | 0.14308 | 0.39055 | 2.976 | 0.43964 | 1.3074 | 1.5634 | 80 | 0.596 | 0.675 | 100 | 0.753 | 0.83 | 0.56471 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 75.24 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 528.07 | 01-12-2001 | no aplica | ID10345-SP S/E CONDORES H2-S1; ID10346-SP S/E CONDORES H2-S2; ID10419-SP S/E PALAFITOS 110 KV; ID10421-SP S/E PALAFITOS HT1 LINEA CONDORES - PALAFITOS | ID13615-TC S/E CONDORES H2 | no aplica | ID13615-TC S/E CONDORES H2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14537 | 1.0373 | no aplica | 7.2919 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
1874 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ESMERALDA - CENTRO 110KV | C1 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 55 | LT035CI1TR01T0025ST55T0025 |  | 110 | 0.55505 | 0.14306 | 0.3872 | 3.0016 | 0.36737 | 1.1861 | 1.5726 | 79 | 0.608 | 0.69 | 100 | 0.773 | 0.85 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1206.26 | 01-12-2001 | 31-12-2999 | ID10315-SP S/E ESMERALDA H2-S1; ID10316-SP S/E ESMERALDA H2-S2; ID10371-SP S/E CENTRO H1-S1; ID21160-SP S/E CENTRO H1-S2 | ID13656-TC S/E ESMERALDA H2 | ID13553-TC S/E CENTRO H1 | ID13656-TC S/E ESMERALDA H2 | ID13553-TC S/E CENTRO H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14629 | 1.1445 | no aplica | 0.53889 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1876 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ESMERALDA - SUR 110KV | C1 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 57 | LT037CI1TR01T0025ST57T0025 |  | 110 | 6.848 | 0.1429 | 0.4154 | 2.7748 | 0.3515 | 1.1852 | 1.6945 | 80 | 0.611 | 0.693 | 100 | 0.769 | 0.848 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1206.26 | 01-12-2001 | 31-12-2999 | ID10313-SP S/E ESMERALDA H1-S1; ID10314-SP S/E ESMERALDA H1-S2; ID10448-SP S/E SUR HT1-1 | ID13655-TC S/E ESMERALDA H1 | ID13801-TC S/E SUR HT1-1 | ID13655-TC S/E ESMERALDA H1 | ID13801-TC S/E SUR HT1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14627 | 1.0751 | no aplica | 6.648 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1877 | ESMERALDA - EST. 16 110kV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ESMERALDA - URIBE 110KV | C1 | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 58 | LT038CI1TR01T0025ST58T0025 |  | 110 | 9.7376 | 0.143 | 0.3888 | 2.9723 | 0.4037 | 1.2305 | 1.4861 | 76 | 0.587 | 0.671 | 100 | 0.771 | 0.848 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 85.35 | 01-12-2001 | no aplica | ID10319-SP S/E ESMERALDA H4-S1; ID10320-SP S/E ESMERALDA H4-S2 | ID13658-TC S/E ESMERALDA H4 | no aplica | ID13658-TC S/E ESMERALDA H4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14448 | 0.90181 | no aplica | 5.469 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1878 | TAP OFF URIBE - URIBE 110kV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ESMERALDA - URIBE 110KV | C1 | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 59 | LT038CI1TR02T0025ST59T0025 |  | 110 | 6.867 | 0.143 | 0.3888 | 2.9723 | 0.4037 | 1.2305 | 1.4861 | 76 | 0.583 | 0.663 | 100 | 0.767 | 0.841 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 85.35 | 01-12-2001 | no aplica | ID19627-SP S/E URIBE H2-S1; ID19628-SP S/E URIBE H2-S2 | no aplica | TC S/E URIBE H2 | no aplica | TC S/E URIBE H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14435 | 0.95415 | no aplica | 6.6669 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
1879 | EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 2 110KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV | C1 | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 60 | LT039CI1TR01T0026ST60T0026 |  | 110 | 42.12 | 0.2693 | 0.4405 | 2.6302 | 0.531 | 1.1344 | 1.5493 | 65 | 0.338 | 0.388 | 65 | 0.348 | 0.401 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 75 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4500 | 01-08-14 | no aplica | no aplica | 0.3 | 0,300 [kA] | 40 kA a 1 s | 40 kA a 1 s | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos |  |  |  | 42.12 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1879-EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 2 110KV C1).xlsx | ID1879_HOJA_DATOS_ CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE.pdf | ID1879-HOJA DATOS CABLE GUARDIA.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1879-EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 2 110KV C1).rar | MQCL-BOO-07-IND-6541-PLN-ELAT-0052_4 planta general.pdf | MQCL-BOO-07-IND-6541-PLN-ELES-0012_0 Trazado de planta general.pdf | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Torre Anclaje 30º).rar | "MQCL-BOO-07-IND-6541-LDE-EL00-0019_4 lista de estructuras.pdf" "MQCL-BOO-07-IND-6541-LIS-EL00-0018_1 Lista de Estructuras.pdf" | Ver Anexos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 2 110KV C1).dwg
1880 | PATIO MUFAS EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 1 110KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV | C1 | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 61 | LT039CI1TR01T0026ST61T0026 |  | 110 | 0.55 | 0.062 | 0.217 | 60.884 | 0.21 | 1.982 | 60.884 | 90 | 0.397 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 8200 | 01-08-14 | no aplica | no aplica | 0.3 | 0.3 | 40 kA a 1s | 40 kA a 1s | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.55 | no aplica | ID1880-HOJA DE DATOS CONDUCTOR 2XS(FL)2Y-GC 1X300RM 127_220(245)Kv.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Trazado subterraneo.pdf |  | no aplica
1881 | MEJILLONES - TAP DESALANT 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | MEJILLONES - GUARDIAMARINA 110 KV | C1 | MEJILLONES-TAP DESALANT 110 KV C1 | 62 | LT163CI1TR01G0216ST62G0216 | Modificado NUP 1219 | 110 | 53.0028 | 0.14282 | 0.38442 | 2.9677 | 0.2898 | 1.6555 | 1.5816 | 50 | 0.421 | 0.511 | 50 | 0.43586 | 0.48498 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | Cairo AAAC-465.4MCM | 1 | no aplica | no aplica | 952.53 | 07-07-22 | no aplica | 10088_SP S/E MEJILLONES H1-S1 22373_SP S/E MEJILLONES H1-S2 22376_SP S/E MEJILLONES H1 21847_SP S/E GUARDIAMARINA H4-S1 21848_SP S/E GUARDIAMARINA H4-S2 | 13734_TC S/E MEJILLONES H1 | no aplica | 13734_TC S/E MEJILLONES H1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 51.459 | 1881_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 1881_Data Sheet AAAC Cairo | no aplica | Estructura Mej - Des | 1881_Perfil Longitudinal_Mej-Tap Desalant_LT Mejillones-Guardiamarina | Conjunto de Suspension y Anclaje_LT-1x110-kV-Mejillones-Guardiamarina_Oct2020 | Familia Estructuras_LT-1x110kV_Guardiamarina-Antofagasta_Oct2020 | 1881_Listado de Distribución de Estructuras Mejillones - Tap Desalant | 1881_TRAM-LI-ME-TA-001; 1881_110 kV SE MEJILLONES – TAP DESALANT | 1881_D119-60e-1_Secuencia de Fases y Transp._LT 1x110kV_Mejillones-Antofagasta_Abr2021
1882 | EST N220 - ANTOFAGASTA 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV | C1 | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 63 | LT164CI1TR02G0216ST63G0216 | Modificado NUP 1219 | 110 | 0.77868 | 0.14301 | 0.39491 | 3.0003 | 0.41741 | 1.2961 | 1.5996 | 50 | 0.382 | 0.512 | 50 | 0.43874 | 0.599 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | Cairo AAAC-465.4MCM | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 99.98 | 07-07-22 | no aplica | 21841_SP S/E GUARDIAMARINA H1-S1 21842_SP S/E GUARDIAMARINA H1-S2 9724_ SP S/E ANTOFAGASTA H3-S1 12709_ SP S/E ANTOFAGASTA H3-S2 12710_ SP S/E ANTOFAGASTA H3 | no aplica | 13508_TC S/E ANTOFAGASTA H3 | no aplica | 13508_TC S/E ANTOFAGASTA H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.04741 | 0.32034 | 1.8232 | 0.756 | 1882_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 1882_Data Sheet AAAC Cairo | 1882_Data Sheet Alumoweld | Estructura 220 - Antofagasta | 1882_Perfil_Est. 220-Afta_LT-Guardiamarina-Antofagasta | Conjunto de Suspension y Anclaje_LT-1x110-kV-Guardiamarina-Antofagasta_Oct2020 | Familia Estructuras_LT-1x110kV_Guardiamarina-Antofagasta_Oct2020 | 1882_Listado de Distribución de Estructuras Estructura 220 - Antofagasta | 1882_TRAM-LI-ES-AN-001; 1882_110 kV ESTR_ N°220 – ANTOFAGASTA C1 | 1882_D119-60e-1_Secuencia de Fases y Transp._LT 1x110kV_Mejillones-Antofagasta_Abr2021
1883 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA HMC S.A. | MINERA HMC S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV | C1 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 64 | LT041CI1TR01L0660ST64L0660 |  | 110 | 74 | 0.1575 | 0.4022 | 2.9473 | 0.3056 | 1.623 | 1.4869 | 34 | 0.0424 | 0.3044 | 34 | 0.0477 | 0.3168 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 104464 | 03-09-1991 | 31-12-36 | ID10089-SP S/E MEJILLONES H2-S1; ID22374-SP S/E MEJILLONES H2-S2;ID26170 SP S/E EL LINCE HT | ID13735-TC S/E MEJILLONES H2 | ID26279 TC S/E EL LINCE HT | 0.3 | 0.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 73.8 | Anexo 1-Límites térmicos MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 1883_Hoja de datos_L_Mejillones - El Lince | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1
1884 | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENAEX S.A. | ENAEX S.A. | MEJILLONES - ENAEX 110KV | C1 | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | 65 | LT042CI1TR01L0109ST65L0109 |  | 110 | 1.44 | 0.2187 | 0.3353 | 63.726 |  |  |  | 50 | 0.301 | 0.405 | 50 | 0.311 | 0.421 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 03-07-2009 | no aplica | ID9965-SP S/E CENTRAL DIESEL ENAEX H1 ID10090-SP S/E MEJILLONES H4-S1 ID22375-SP S/E MEJILLONES H4-S2 ID22378-SP S/E MEJILLONES H4 | ID13736-TC S/E MEJILLONES H4 |  | ID13736-TC S/E MEJILLONES H4 |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica |  | Anexo 1-Límites térmicos (ID1884-MEJILLONES - ENAEX 110KV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (AAAC BUTTE).pdf | no aplica
1885 | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | MUELLE - GUAYAQUES 110 KV | C1 | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 66 | LT043CI1TR01L0141ST66L0141 |  | 110 | 3 | 0.0997 | 0.376 | 3.051 | 0.4883 | 1.329 | 3.051 | 50 | 0.468 | 0.641 | 50 | 0.61 | 0.61 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3754 | AAAC FLINT | 1 | 65 | OPGW | 1700 | 21-12-2010 | N/A | ESI-GPO-E34207-721-E-DW-009_R0_SSEE EB1 | 300-600/5 | 50-100-150-200/1 | 0.26 | 0.26 | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | 3.328 | 0.1482 | 0.1658 | 2.96 | Límite Térmico Línea 110 kV Cable Flint.xlsx | CABLE AAC-FLINT | CABLE FIBRA-OPTICA-OPGW | ESTRUCTURAS TIPOS | LINEA MUELLE-GUAYEQUES 110kV 1 | ESTRUCTURAS TIPOS | ESTRUCTURAS TIPOS | Trazado y Coord Chacaya-Muelle ZIP | Parametros linea 1x110kV | Ach-550-CC208 B-935-E-DW-294_1 Abatimiento y secuencia de fases.dwg | Franja servidumbre LLTT110kV Muelle-Guayaques
1886 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | MUELLE - GUAYAQUES 110 KV | C1 | TAP ANTUCOYA - GUAYAQUES 110KV C1 | 67 | LT043CI1TR02L0141ST67L0141 |  | 110 | 0.3 | 0.0997 | 0.376 | 3.051 | 0.4883 | 1.329 | 3.051 | 50 | 0.468 | 0.641 | 50 | 0.26244 | 0.26244 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 65 | OPGW | 1700 | 21-12-2010 | no aplica | ESI-GPO-E34207-723-E-DW-009_R0_SSEE EB3 | N/A | 50-100-150-200/1 | 0.26 | 0.26 | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | 0.328 | 0.1482 | 0.1658 | 0.3 | Límite Térmico Línea 110 kV Cable Flint.xlsx | CABLE AAC-FLINT | CABLE FIBRA-OPTICA-OPGW | ESTRUCTURAS TIPOS | LINEA MUELLE-GUAYEQUES 110kV 2 | ESTRUCTURAS TIPOS | ESTRUCTURAS TIPOS | Trazado y Coord Chacaya-Muelle ZIP | Parametros linea 1x110kV | Ach-550-CC208 B-935-E-DW-294_1 Abatimiento y secuencia de fases.dwg | Franja servidumbre LLTT110kV Muelle-Guayaques
1887 | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | MUELLE - GUAYAQUES 110 KV | C1 | TAP OFF LICANCABUR - TAP ANTUCOYA 110KV C1 | 68 | LT043CI1TR03L0141ST68L0141 |  | 110 | 39.7 | 0.0997 | 0.376 | 3.051 | 0.4883 | 1.329 | 1.5905 | 50 | 0.468 | 0.641 | 50 | 0.61 | 0.61 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3754 | AAAC FLINT | 1 | 65 | OPGW | 1700 | 21-12-2010 | no aplica | ESI-GPO-E34207-722-E-DW-009_R0_SSEE EB2 | N/A | 50-100-150-200/1 | 0.26 | 0.26 | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | 0.328 | 0.148 | 0.1658 | 42.64 | Límite Térmico Línea 110 kV Cable Flint.xlsx | CABLE AAC-FLINT | CABLE FIBRA-OPTICA-OPGW | ESTRUCTURAS TIPOS | LINEA MUELLE-GUAYEQUES 110kV 3 | ESTRUCTURAS TIPOS | ESTRUCTURAS TIPOS | Trazado y Coord Chacaya-Muelle ZIP | Parametros linea 1x110kV | Ach-550-CC208 B-935-E-DW-294_1 Abatimiento y secuencia de fases.dwg | Franja servidumbre LLTT110kV Muelle-Guayaques
1888 | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | MUELLE - GUAYAQUES 110 KV | C1 | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 69 | LT043CI1TR04L0141ST69L0141 |  | 110 | 7 | 0.0997 | 0.376 | 3.051 | 0.4883 | 1.329 | 1.5905 | 50 | 0.468 | 0.641 | 50 | 0.61 | 0.61 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3754 | AAAC FLINT | 1 | 65 | OPGW | 1700 | 21-12-2010 | no aplica | 671-E-DW-011_0(UNIL 110kV MUELLE PROT) | N/A | 50-100-150-200/1 | 0.26 | 0.26 | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | Tabla Limt Termico FLINT | 0.328 | 0.1482 | 0.1658 | 5.4 | Límite Térmico Línea 110 kV Cable Flint.xlsx | CABLE AAC-FLINT | CABLE FIBRA-OPTICA-OPGW | ESTRUCTURAS TIPOS | LINEA MUELLE-GAYEQUES 110kV 4 | ESTRUCTURAS TIPOS | ESTRUCTURAS TIPOS | Trazado y Coord Chacaya-Muelle ZIP | Parametros linea 1x110kV | Ach-550-CC208 B-935-E-DW-294_1 Abatimiento y secuencia de fases.dwg | Franja servidumbre LLTT110kV Muelle-Guayaques
1889 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV | C1 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 70 | LT044CI1TR01L0116ST70L0116 |  | 110 | 61.54 | 0.0906 | 0.3979 | 2.9133 | 0.4539 | 1.3561 | 1.8566 | 70 | 0.654 | 0.782 | 230 | 0.462 | 0.553 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | Alumoweld 7 | 1000 | 01-06-1993 | Indefinido | ID9848-SP S/E CERRO COLORADO HL; ID10159-SP S/E POZO ALMONTE H2-S1; ID19116-SP S/E POZO ALMONTE H3-S1; ID21124-SP S/E POZO ALMONTE H3-S2 | ID13775-TC S/E POZO ALMONTE H3; ID13774-TC S/E POZO ALMONTE H2 | ID13554-TC S/E CERRO COLORADO HL | ID13775-TC S/E POZO ALMONTE H3; ID13774-TC S/E POZO ALMONTE H2 | ID13554-TC S/E CERRO COLORADO HL | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1463 | 1.2311 | no aplica | 61.41 | ID 1889 - Límites térmicos sección tramo aérea | CABLES_DE_ALUMINIO_DESNUDO_CABLES_AAAC | 20170517092209-a-FICHA TECNICA ALUMOWELD 7 N° 8 | 160937-EL-LT-001 | 160937-EL-LT-002 | 160937-EL-LT-003 | 160937-EL-LT-004 | Anexo 8 Listado de estructuras linea 110kv | Memoria de cálculo de parámetros eléctricos PA-CC | 160937-EL-LT-005 | 3300-CMCC-E01-005
1890 | TAP ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV | C1 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 71 | LT045CI1TR01T0025ST71T0025 |  | 110 | 0.1717 | 0.14321 | 0.38599 | 3.0116 | 0.46282 | 1.3218 | 1.4787 | 80 | 0.6 | 0.68 | 100 | 0.756 | 0.833 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 75.24 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 528.07 | 01-12-2001 | no aplica | ID10343-SP S/E CONDORES H1-S1; ID10344-SP S/E CONDORES H1-S2; ID11548-SP S/E ALTO HOSPICIO HT1-S2; ID12090-SP S/E ALTO HOSPICIO HT1-S1 | no aplica | ID14248-TC S/E ALTO HOSPICIO HT1 | no aplica | ID14248-TC S/E ALTO HOSPICIO HT1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14473 | 1.0837 | no aplica | 0.1667 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
1891 | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | AES ANDES S.A. | GRACE S.A. | GRACE S.A. | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV | C1 | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | 72 | LT046CI1TR01L0111ST72L0111 |  | 110 | 27 | 0.2704 | 0.394 |  | 0.4186 | 1.81 |  | 50 | 0.395 |  |  |  |  | 0.35164 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.11 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica |  | 01-06-2006 0:00:00 |  | no aplica | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 30 | 30 | [7 empty] | 27 |  | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribucion de estructuras
1892 | TAP DESALANT - EST. N°8 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | TAP DESALANT - DESALANT 110KV | C1 | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 73 | LT047CI1TR01L0105ST73L0105 |  | 110 | 1.2 | 0.2959 | 0.3706 | 3.1587 | 0.4418 | 1.7586 | 1.1944 | 50 | 0.262 | 0.284 | 50 | 0.267 | 0.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 ,1 | ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 37773 | no aplica | C2002-54e-1L1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110 kV TO Desalant-Desalant_Limites térmicos | 110 kV TO Desalant-Desalant_Limites térmicos | 110 kV TO Desalant-Desalant_Limites Térmicos | 110 kV TO Desalant-Desalant_Limites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2 | LT-1031_Anexo 1_Límites térmicos_1x110 kV Tap Off Desalant-Desalant | ST-1892_Anexo 2_Conductor fase_AAAC Alliance_Tap Desalant-E8 | no aplica | Plano_LEV-001_DESALANT | LT-1031_Anexo 5_Perfil longitudinal_1x110 kV Tap Off Desalant-Desalant | LT-1031_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_1x110 kV Tap Off Desalant-Desalant | ST-1892_Anexo 7_Familia de Estructuras_1x110 kV Tap Off Desalant-Est. 8 | ST-1892_Anexo 8_Distribución estructuras_1x110 kV Tap Off Desalant-Desalant | LT-1031_Anexo 8.10_Memoria Calculo Parámetros_1x110 kV Tap Off Desalant-Desalant
1893 | EST. N°8 - S/E DESALANT 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | TAP DESALANT - DESALANT 110KV | C1 | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 74 | LT047CI1TR01L0105ST74L0105 |  | 110 | 0.7 | 0.1 | 0.1376 | 3.791 | 0.2082 | 0.05295 | 1.181 | 75 | 0.42 | 0.42 | 75 | 7.7 | 7.7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | PIRELLI XLPE | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | 37773 | no aplica | C2002-54e-1L1 | no aplica | 0,05-0,1 | no aplica | 0,06-0,12 | 110 kV TO Desalant-Desalant_Limites térmicos | 110 kV TO Desalant-Desalant_Limites térmicos | Sin Información | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | 0.7 | LT-1031_Anexo 1_Límites térmicos_1x110 kV Tap Off Desalant-Desalant | ST-1893_Anexo 2_Conductor fase_Cable XPLE 300mm2_E8-Desalant | NO APLICA (TRAMO SUBTERRÁNEO) | NO APLICA (TRAMO SUBTERRÁNEO) | NO APLICA (TRAMO SUBTERRÁNEO) | NO APLICA (TRAMO SUBTERRÁNEO) | NO APLICA (TRAMO SUBTERRÁNEO) | NO APLICA (TRAMO SUBTERRÁNEO) | LT-1031_Anexo 8.10_Memoria Calculo Parámetros_1x110 kV Tap Off Desalant-Desalant | NO APLICA (TRAMO SUBTERRÁNEO)
1894 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA ANTUCOYA | MINERA ANTUCOYA | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV | C1 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | 75 | LT048CI1TR01L0114ST75L0114 |  | 110 | 14 | 0.1031 | 0.4039 | 2.866 | 0.4963 | 1.569 | 1.686 | 60 | 0.597 | 0.737 | 150 | 1.2 | 1.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 740.8 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 318.38 | 23-05-2014 | 2045 | ANT-D-RET-7310-EE-1978 | 0.1 | 100A | 0.15 | 0.15 | Límites Térmicos Al Flint | Límites Térmicos Al Flint | Límites Térmicos Al Flint | Límites Térmicos Al Flint | ANT-D-CAL-7320-EE-1879 | ANT-D-CAL-7320-EE-1879 | ANT-D-CAL-7320-EE-1879 | 14 | Límite Térmico Línea 110 kV Tap Off Enlace Antucoya-Antucoya.xlsx | Ficha-Tecnica-Cables-AAAC-FLINT | Ficha-Tecnica-Cable ALUMOWELD 7 N° 8 | ANT-D-DRW-7320-EE-1166 ANT-D-RET-7320-EE-1002 | ANT-D-DRW-7350-EE-0013 | Perfil de conjuntos de suspención y anclaje | ANT-D-CAL-7350-CE-0001 | Listado estructuras y equipos LTE 110Kv | ANT-D-RET-7320-EE-1002 | ANT-D-DRW-7350-EE-0010
1895 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV | C1 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 76 | LT049CI1TR01G0010ST76G0010 |  | 110 | 39.6 | 0.21193 | 0.42313 | 2.7317 | 0.3549 | 1.4075 | 1.4876 | 75 | 0.436 | 0.447 | 75 | 0.417 | 0.366 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 01-11-1997 | 01-01-3022 | ID:10107-SP S/E MINSAL H2-S2 | 150:5 | 700/350:5 | 1.2 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 33 | PT-DAIT01-301_Límites+térmicos+Oeste - Minsal ID1895 | adjunto | no aplica | SUSP. PS2 | ADJUNTO | ADJUNTO | adjunto | ADJUNTO | ANEXO 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos (*.pdf) | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1897 | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA NUEVA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA NUEVA 110KV | C1 | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA NUEVA 110KV C1 | 78 | LT051CI1TR01T0058ST78T0058 |  | 110 | 14.017 | 0.07267 | 0.37365 | 3.1091 | 0.35165 | 1.3649 | 1.751 | 75 | 0.821 |  |  | 0.971 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469 | AAAC Greeley | 1 | 103.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 356662.07 | 07-12-2020 | no aplica | 14123-SP S/E VALLE DE LOS VIENTOS HL1-S1;14123-SP S/E VALLE DE LOS VIENTOS HL1-S2; H2 Sistema 1 y H2 Sistema 2. (UR L90) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.27 LTP sin sol (VALLE LOS VIENTOS- CALAMA C1) | 1.28 LTP con sol (VALLE LOS VIENTOS- CALAMA C1) | 1.29 LTT sin sol (VALLE LOS VIENTOS - CALAMA C1) | 1.30 LTT con sol (VALLE LOS VIENTOS - CALAMA C1) | 0.14791 | 1.6079 | 0.41377 | 13.55 | 1897-Límites Térmicos AAAC Greeley.xlsx;USYA_P_RCH_EN_DSC_HVS_200000001_3.0.pdf | AAAC GREELY.pdf | Hengtong Certificate for PO 3100537396.pdf;Hengtong Specification of OPGW 24B1.pdf | D24-CLW3538831-241-0 Plano Silueta Estructuras.pdf;D25-CLW3538831-284-0-DISEÑO TORRE SUSPENSION.pdf | 02.- D24-CLW3538831-238-0 Perfil Linea de Transmision.pdf;USYA_P_RCH_EN_DWG_HVS_201000003.pdf | D24-CLW3538831-241-0 Plano Silueta Estructuras.pdf | D25-CLW3538831-282-0-DISEÑO TORRE ANCLAJE ANGULO.pdf;D25-CLW3538831-283-0-DISEÑO TORRE ANCLAJE RECTA.pdf;D25-CLW3538831-284-0-DISEÑO TORRE SUSPENSION.pdf;D25-CLW3538831-285-0-DISEÑO TORRE REMATE.pdf | Listado de Distribución de Estructuras.xlsx;USYA_P_RCH_EN_RPT_HVS_201000002_3.0.pdf | USYA_P_ECA_EN_CST_HVS_201000003.pdf | USYA_P_RCH_EN_DWG_HVS_201000006_3.0.dwg;USYA_P_RCH_EN_DWG_HVS_201000006_3.0.pdf;USYA_P_RCH_EN_DWG_HVS_201000007_3.0.dwg;USYA_P_RCH_EN_DWG_HVS_201000007_3.0.pdf
1900 | CENTRAL SOLAR PAS2 - PATIO DE MUFAS PAS2 N°1 13.8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV | C1 | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 81 | LT053CI1TR01G0223ST81G0223 |  | 13.8 | 0.15 | 0.07 | 0.152 | 106.74 | 0.022 | 1.978 | 106.74 | 90 | 0.47 |  | 105 | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | HEPRZ1 | 1 | no aplica | no aplica | 2040 | 29-03-2014 | no aplica | ID16521-SP S/E CENTRAL SOLAR PAS2 C1 | ID13542-TC S/E CENTRAL SOLAR PAS2 C1-2 | no aplica | ID13542-TC S/E CENTRAL SOLAR PAS2 C1-2 | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1900.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SIN ANTECEDENTES | no aplica
1901 | PATIO DE MUFAS PAS2 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 13.8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV | C1 | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 82 | LT053CI1TR01G0223ST82G0223 |  | 13.8 | 2.6 | 0.1184 | 0.3159 | 3.7191 | 0.2638 | 1.6674 | 1.2553 | 75 | 0.47 | 0.719 | 75 | 0.707 | 0.796 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | Darien | 1 | no aplica | no aplica | 20140 | 29-03-2014 | no aplica | ID16521-SP S/E CENTRAL SOLAR PAS2 C1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica |  | Darien.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1901.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1901-PATIO DE MUFAS PAS2 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 13.8KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID1901-PATIO DE MUFAS PAS2 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 13.8KV C1).rar | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES |  | SIN ANTECEDENTES
1902 | PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 - POZO ALMONTE 13.8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV | C1 | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 83 | LT053CI1TR01G0223ST83G0223 |  | 13.8 | 0.25 | 0.07 | 0.152 | 106.74 | 0.022 | 1.6674 | 106.74 | 90 | 0.47 |  | 105 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | HEPRZ1 | 1 | no aplica | no aplica | 2040 | 29-03-2014 | no aplica | ID16521-SP S/E CENTRAL SOLAR PAS2 C1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.25 | No Aplica.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1902.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | no aplica
1903 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 13,8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C1 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 84 | LT054CI1TR04G0224ST84G0224 |  | 13.8 | 0.07 | 0.0699 | 0.1522 | 106.76 | 0.2177 | 1.9773 | 106.76 | 90 | no aplica |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | HEPRZ1 | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1903.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1904 | PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C1 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 85 | LT054CI1TR04G0224ST85G0224 |  | 13.8 | 0.3 | 0.1184 | 0.3159 | 3.7191 | 0.2638 | 1.6674 | 1.2553 | 75 | 0.63 | 0.72 | 75 | 0.707 | 0.796 | 0.606 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | Darien | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1904-PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1904.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1904-PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID1904-PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C1).rar | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1905 | PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 13,8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C1 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 86 | LT054CI1TR04G0224ST86G0224 |  | 13.8 | 0.07 | 0.0699 | 0.1522 | 106.76 | 0.2177 | 1.9773 | 106.76 | 90 | no aplica |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | HEPRZ1 | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1905.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1906 | PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C1 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 87 | LT054CI1TR04G0224ST87G0224 |  | 13.8 | 1.23 | 0.1184 | 0.3159 | 3.7191 | 0.2638 | 1.6674 | 1.2553 | 75 | 0.63 | 0.72 | 75 | 0.707 | 0.796 | 0.606 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | Darien | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.23 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1906-PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1906.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1906-PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID1906-PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C1).rar
1907 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 13,8KV C2 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C2 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 88 | LT054CI2TR01G0224ST88G0224 |  | 13.8 | 0.07 | 0.0699 | 0.1522 | 106.76 | 0.2177 | 1.9773 | 106.76 | 90 | 0.40585 |  |  | 0.44903 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | HEPRZ1 | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.23 | No Aplica.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1907.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1908 | PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C2 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C2 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 89 | LT054CI2TR01G0224ST89G0224 |  | 13.8 | 0.3 | 0.1184 | 0.3159 | 3.7191 | 0.2638 | 1.6674 | 1.2553 | 75 | 0.63 | 0.72 | 75 | 0.707 | 0.796 | 0.606 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | Darien | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1908-PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C2).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1908.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1908-PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C2).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID1908-PATIO DE MUFAS PAS3 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 13,8KV C2).rar | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1909 | PATIO DE MUFAS PAS3 N°2 - PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 13,8KV C2 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C2 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 90 | LT054CI2TR01G0224ST90G0224 |  | 13.8 | 0.07 | 0.0699 | 0.1522 | 106.76 | 0.2177 | 1.9773 | 106.76 | 90 | no aplica |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | HEPRZ1 | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1909.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1910 | PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C2 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV | C2 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 91 | LT054CI2TR01G0224ST91G0224 |  | 13.8 | 1.23 | 0.1184 | 0.3159 | 3.7191 | 0.2638 | 1.6674 | 1.2553 | 75 | 0.63 | 0.72 | 75 | 0.707 | 0.796 | 0.606 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | Darien | 1 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1910-PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C2).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1910.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1910-PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C2).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID1910-PATIO DE MUFAS PAS3 N°3 - PAS3 13,8KV C2).rar | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1911 | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | ENORCHILE S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV | C1 | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 92 | LT055CI1TR01G0224ST92G0224 |  | 13.8 | 0.25 | 0.0554 | 0.0835 | 175.9674 | 0.1293 | 0.9961 | 175.9674 | 90 | no aplica |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | HEPRZ1 | 2 | no aplica | no aplica | 300 | 07-06-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.23 | no aplica | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID1911.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1912 | ANDES (AES ANDES) - TAP OFF OESTE 220KV C1 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR SPA | ANDES SOLAR SPA | ANDES (AES ANDES) - LABERINTO 220KV | C1 | ANDES (AES ANDES) - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 93 | LT056CI1TR01G0010ST93G1076 | [OP_MD:ID13462-25] | 220 | 37 | 0.09054 | 15.802 | 105.296 | 10.982 | 49.585 | 62.647 | 75 | 0.713 | 0.828 | 130 | 1.1 | 1.486 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 357.4 | AAAC | 1 | 51.09 | EHS 51,08 MM2 | 200000 | 01-02-1998 | 01-01-3022 | ID:13776-SP S/E ANDES (AES GENER) 25203-S1 ID:13777-SP S/E ANDES (AES GENER) 25203-S2 ID:10045-SP S/E LABERINTO J08L-S1 ID:13717-SP S/E LABERINTO J08L-S2 | 1200:800:400/1 | no aplica | 1.44 | no aplica | ADJUNTO ESTUDIO | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 33.3 | ADJUNTA | ADJUNTA | ADJUNTA | adjunto PDF | ADJUNTO. PDF | ADJUNTO PDF. | ADJUNTA | ADJUNTO solo PDF | ANEXO 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos (*.pdf) | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1913 | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR SPA | ANDES SOLAR SPA | ANDES (AES ANDES) - LABERINTO 220KV | C1 | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | 94 | LT056CI1TR02G0010ST94G1076 | [OP_MD:ID13462-25] | 220 | 85 | 0.9054 | 0.41624 | 2.7747 | 0.2894 | 1.3066 | 1.6508 | 75 | 0.714 | 0.828 | 130 | 1.1 | 1.486 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 51.08 | EHS3/8 | 2000 | 01/02/1998 | 01-01-3022 | ID:13776-SP S/E ANDES (AES GENER) 25203-S1 ID:13777-SP S/E ANDES (AES GENER) 25203-S2 ID:10045-SP S/E LABERINTO J08L-S1 ID:13717-SP S/E LABERINTO J08L-S2 | 700:350/5 | 600:400:200/1 | 0.72 | 1.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Rechazado | Rechazado | Rechazado | 76.5 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Laberinto-Oeste ID1913 | adjunta en MC | adjunta en MC | adjunto PDF | adjunto SOLO PDF | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ANEXO 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos (*.pdf) | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1916 | ANGAMOS - PATIO MUFAS ANGAMOS 220KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV | C1 | ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 97 | LT058CI1TR01T0026ST97T0026 |  | 220 | 1.2 | 0.062 | 0.217 | 60.884 | 0.21 | 1.982 | 60.884 | 90 | 0.441 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 12000 | 01-08-14 | no aplica | ID13609-SP S/E ANGAMOS J4-S1 ID13610-SP S/E ANGAMOS J4-S2 | 0.300 - 0.500 | 0.300 - 0.500 | 31.5 a 1 [s] | 31.5 a 1 [s] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2 | no aplica | ID1916-HOJA DE DATOS CONDUCTOR 2XS(FL)2Y-GC 1X300RM 127_220(245)kV.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Trazado Subterráneo.pdf |  | no aplica
1917 | PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV | C1 | ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 98 | LT058CI1TR01T0026ST98T0026 |  | 220 | 9.21 | 0.0903 | 0.4138 | 2.8025 | 0.3288 | 1.1431 | 1.5123 | 75 | 0.787 | 0.879 | 75 | 0.9859 | 1.023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 75 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 433085 | 01-08-14 | no aplica | ID13609-SP S/E ANGAMOS J4-S1 ID13610-SP S/E ANGAMOS J4-S2 | 0,300 - 0,500 | 0,300 - 0,500 | 31,5 a 1 [s] | 31,5 a 1 [s] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14722 | 1.202 | -0.81968 | 9.21 | Anexo 1-Límites térmicos (ID1917-PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1).xlsx | ID1917_HOJA_DATOS_ CONDUCTOR - AAAC FLINT.pdf | ID1917-HOJA DATOS CABLE GUARDIA.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID1917-PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Torre Anclaje 30º).rar | "MQCL-BOO-07-IND-6541-LIS-EL00-0018_1 Lista de Estructuras.pdf" | Cálculos de parametros de líneas.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1).dwg
1918 | PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV | C1 | ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 99 | LT058CI1TR01T0026ST99T0026 |  | 220 | 0.55 | 0.062 | 0.217 | 60.884 | 0.21 | 1.982 | 60.884 | 90 | 0.397 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 8200 | 01-08-14 | no aplica | ID13609-SP S/E ANGAMOS J4-S1 ID13610-SP S/E ANGAMOS J4-S2 | 0,300 - 0,500 | 0,300 - 0,500 | 31,5 a 1 {s] | 31,5 a 1 {s] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.55 | no aplica | ID1918-HOJA DE DATOS CONDUCTOR 2XS(FL)2Y-GC 1X300RM 127_220(245)kV.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Trazado Subterráneo.pdf |  | no aplica
1919 | ANGAMOS - EST.28 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | ANGAMOS - KAPATUR 220KV | C1 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 1 | LT059CI1TR04G0213ST01G0213 |  | 220 | 10.0286 | 0.0256 | 0.2871 | 4.0087 | 0.3217 | 1.1709 | 2.0766 | 75 | 2.209 | 2.56 | 130 | ADJUNTO | 3.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 609 | ACAR 1200 | 2 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 9327 | 05/02/2015 | no aplica | ID:10679-SP S/E ANGAMOS J6-S1 ID:13607-SP S/E ANGAMOS J6-S2 ID:13818-SP S/E KAPATUR J5/J6-S1 ID:13819-SP S/E KAPATUR J5/J6-S2 | 2/1,6/1,2 | no aplica | 2.4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | en revision | en revision | en revision | 9 | Anexo1-Limites termicos ANGAMOS - EST.28 220KV C1 ID 1919 | Anexo 2_Hoja de datos Conductores de Fase | Anexo 3 Hoja de Datos del Cable de Guardia | Anexo 4 Tipo de Torre más representativa ANGAMOS - EST.28 220KV C1 | Anexo 5 Perfil longitudinal ANGAMOS - EST.28 220KV C1 Torre 1-28 | Anexo 6 Planos del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Plano de Diseño Familia de Estructuras | Anexo 8 Listado de Distribucion Estructuras | Anexo 8.10 Memoria de calculo parametro electricos | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases ANGAMOS - EST.28 220KV C1
1920 | EST.28 - KAPATUR 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | ANGAMOS - KAPATUR 220KV | C1 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 2 | LT059CI1TR04G0213ST02T0133 | OP_MD:ID12449-24 | 220 | 1.117 | 0.0256 | 0.2871 | 4.0087 | 0.3217 | 1.1709 | 2.0766 | 75 | 2.209 | 2.557 | 45 | ADJUNTO | ADJUNTO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 609 | ACAR 1200 | 2 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 9327 | 05/02/2016 | no aplica | ID10679 SP Angamos J6, S1 ; ID13607 SP Angamos J6, S2 | no aplica | 1200/1600/2000/1 | 2.4 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13438 | 0.87444 | -1.1172 | 1.1168 | Anexo1-Limites termicos EST.28 - KAPATUR 220KV C1 | Anexo 2_Hoja de datos Conductores de Fase | Anexo 3 Hoja de Datos del Cable de Guardia | Anexo 4 Tipo de Torre más representativa ANGAMOS - EST.28 220KV C1 | Anexo 5 Perfil Logitudinal EST.28 - KAPATUR 220KV C1 | Anexo 6 Planos del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Plano de Diseño Familia de Estructuras | Anexo 8 Listado de Distribucion Estructuras | Anexo 8.10 Memoria de calculo parametro electricos | Revision
1921 | ANGAMOS - EST.4 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | ANGAMOS - KAPATUR 220KV | C2 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 3 | LT059CI2TR06G0213ST03G0213 |  | 220 | 1.2 | 0.0256 | 0.2871 | 4.0087 | 0.3217 | 1.1709 | 2.0766 | 75 | 2.209 | 2.557 | 75 | 3.502 | 3.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 609 | ACAR 1200 | 2 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 9327 | 05/02/2017 | no aplica | ID:10678-SP S/E ANGAMOS J5-S1 ID:13606-SP S/E ANGAMOS J5-S2 ID:13820-SP S/E KAPATUR J7/J8-S1 ID:13821-SP S/E KAPATUR J7/J8-S2 | 2/1,6/1,2 | no aplica | 2.4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13438 | 0.87444 | -1.1172 | 1.1168 | Anexo1-Limites termicos ANGAMOS - EST.4 220KV C2 | Anexo 2_Hoja de datos Conductores de Fase | Anexo 3 Hoja de Datos del Cable de Guardia | Anexo 4 Tipo de Torre más representativa ANGAMOS - EST.4 220KV C2 | Anexo 5 Perfil Longitudinal ANGAMOS - EST.4 220KV C2 | Anexo 6 Planos del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de Diseño Familia de Estructura ANGAMOS - EST.4 220KV C2 | Anexo 8 Listado de Distribucion Estructuras | Anexo 8.10 Memoria de calculo parametro electricos | Anexo 9 plano de abatimiento y secuencia de fases ANGAMOS - EST.4 220KV C2
1922 | EST.28 - KAPATUR 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | ANGAMOS - KAPATUR 220KV | C2 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 4 | LT059CI2TR06G0213ST04T0133 | OP_MD:ID12449-24 | 220 | 1.117 | 0.0256 | 0.2871 | 4.0087 | 0.3217 | 1.1709 | 2.0766 | 75 | 2.211 | 2.56 | 80 | 3.506 | 3.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 609 | ACAR 1200 | 2 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 05/02/2018 | no aplica | ID10678 SP Angamos J5, S1 ; ID13606 SP Angamos J5, S2 | no aplica | TAP: 2; PRIMARIOS: 2-1 | 2.4 | 2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13438 | 0.8744 | -1.117 | 1.1168 | Anexo1-Limites termicos EST.28 - KAPATUR 220KV C2 | Anexo 2_Hoja de datos Conductores de Fase | Anexo 3 Hoja de Datos del Cable de Guardia | Anexo 4 Torre más representativas EST.28 - KAPATUR 220KV C2 | Anexo 5 Perfil Longitudinal EST.28 - KAPATUR 220KV C2 | Anexo 6 Planos del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Plano de Diseño Familia de Estructuras | Anexo 8 Listado de Distribucion Estructuras | Anexo 8.10 Memoria de calculo parametro electricos | revision
1923 | EST.4 - EST.28 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | ANGAMOS - KAPATUR 220KV | C2 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 5 | LT059CI2TR06G0213ST05G0213 |  | 220 | 9.305 | 0.0256 | 0.2871 | 4.0087 | 0.3217 | 1.1709 | 2.0766 | 75 | 2.211 | 2.56 | 75 | ADJUNTO | 3.763 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 609 | ACAR 1200 | 2 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 9327 | 05/02/2019 | no aplica | ID:10678-SP S/E ANGAMOS J5-S1 ID:13606-SP S/E ANGAMOS J5-S2 ID:13820-SP S/E KAPATUR J7/J8-S1 ID:13821-SP S/E KAPATUR J7/J8-S2 | no aplica | no aplica | 2.4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13438 | 0.87444 | -1.1172 | 9 | Anexo1-Limites termicos EST.4 - EST.28 220KV C2 | Anexo 2_Hoja de datos Conductores de Fase | Anexo 3 Hoja de Datos del Cable de Guardia | Anexo 4 Tipo de Torre más representativa EST.4 - EST.28 220KV C2 | Anexo 5 Perfil Logitudinal EST.4 - EST.28 220KV C2 | Anexo 6 Planos del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Plano de Diseño Familia de Estructuras | Anexo 8 Listado de Distribucion Estructuras | Anexo 8.10 Memoria de calculo parametro electricos | Anexo 9 plano de abatimiento y secuencia de fases EST.4 - EST.28 220KV C2
1932 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - ESMERALDA 220KV | C1 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 14 | LT063CI1TR01T0002ST14T0002 |  | 220 | 69.36 | 0.0895 | 0.41 | 2.7509 | 0.445 | 1.403 | 1.853 | 50 | 0.518 | 0.518 | 50 | 0.559 | 0.559 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 225 | 01-01-2001 | no aplica | 9811 SP S/E ATACAMA J11-S1;9812 SP S/E ATACAMA J11-S2 | [0,8]-1,6 | 0,2-[0,4]-0,8 | 0.96 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14376 | 0.70351 | no aplica | 69.9 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructura Atacama - Esmeralda 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Atacama - Esmeralda | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1933 | ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C1 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 15 | LT151CI1TR01T0002ST15T0002 |  | 220 | 18.283 | 0.046131 | 0.34178 | 3.3533 | 0.35364 | 1.2243 | 2.0486 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | 9815 SP S/E ATACAMA J5-S1; 16479 SP S/E ATACAMA J5-S2 | [0,8]-1,6 | no aplica | 0.96 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 17.75 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1934 | EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C1 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 16 | LT151CI1TR01T0002ST16T0002 |  | 220 | 2.245 | 0.046137 | 0.34202 | 3.3526 | 0.35378 | 1.2235 | 2.0606 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | 1,2-[2,4] | no aplica | 2.88 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2.18 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
1935 | EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C1 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 17 | LT151CI1TR01T0002ST17T0002 |  | 220 | 11.268 | 0.046035 | 0.34282 | 3.348 | 0.34313 | 1.2406 | 2.0853 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 10.94 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
1936 | EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C1 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 18 | LT151CI1TR01T0002ST18T0002 |  | 220 | 77.229 | 0.046137 | 0.34202 | 3.3526 | 0.35378 | 1.2235 | 2.0606 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 74.98 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1937 | TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C1 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 19 | LT151CI1TR01T0002ST19T0002 |  | 220 | 33.032 | 0.046137 | 0.34202 | 3.3526 | 0.35378 | 1.2235 | 2.0606 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 32.07 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1938 | ATAMACA – EST. N°55 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C2 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 20 | LT151CI2TR01T0002ST20T0002 |  | 220 | 18.283 | 0.046131 | 0.34178 | 3.3533 | 0.35364 | 1.2243 | 2.0486 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | 9818 SP S/E ATACAMA J8-S1; 16482 SP S/E ATACAMA J8-S2 | [0,8]-1,6 | no aplica | 0.96 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 17.75 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1939 | EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C2 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 21 | LT151CI2TR01T0002ST21T0002 |  | 220 | 2.245 | 0.046137 | 0.34202 | 3.3526 | 0.35378 | 1.2235 | 2.0606 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | 1,2-[2,4] | no aplica | 2.88 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 2.18 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1940 | EST. N°55 – EST. N°86 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C2 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 22 | LT151CI2TR01T0002ST22T0002 |  | 220 | 11.268 | 0.046035 | 0.34282 | 3.348 | 0.34313 | 1.2406 | 2.0853 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 10.94 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1941 | EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - MIRAJE 220KV | C2 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 23 | LT151CI2TR01T0002ST23T0002 |  | 220 | 110.262 | 0.046137 | 0.34202 | 3.3526 | 0.35378 | 1.2235 | 2.0606 | 50 | 1.0128 | 1.275 | 50 | 1.088 | 1.398 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4191 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 107.05 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ANEXO 4 - 8.11 | LT 2X220KV ATACAMA - MIRAJE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | SECUENCIA ESTRUCTURAS ATACAMA - MIRAJE 220 | Minuta de cálculo de parámetros Atacama Miraje | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1942 | ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | KELTI S.A. | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | C1 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 24 | LT065CI1TR01T0315ST24T0315 |  | 220 | 76.838 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4372 | 1.3806 | 1.8015 | 80 | 0.7752 | 0.8835 | 80 | 0.8055 | 0.9215 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 13409 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9813-SP S/E ATACAMA J3-S1; ID16477-SP S/E ATACAMA J3-S2; ID13868-SP S/E O'HIGGINS J8-S1; ID13869-SP S/E O'HIGGINS J8-S2 | ID13515-TC S/E ATACAMA J3; 800-1600/5-5-5-5A | ID24607-TC S/E O'HIGGINS J8; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 0.96 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.281 | no aplica | 74.6 | Anexo 1-Límites térmicos ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Atacama - O´higgins
1943 | EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | KELTI S.A. | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | C1 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 25 | LT065CI1TR01T0315ST25T0315 |  | 220 | 0.103 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 13409 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9813-SP S/E ATACAMA J3-S1; ID16477-SP S/E ATACAMA J3-S2; ID13868-SP S/E O'HIGGINS J8-S1; ID13869-SP S/E O'HIGGINS J8-S2 | ID13515-TC S/E ATACAMA J3; 800-1600/5-5-5-5A | ID24607-TC S/E O'HIGGINS J8; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 0.96 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Atacama - O´higgins
1944 | ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | KELTI S.A. | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | C2 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 26 | LT065CI2TR03T0315ST26T0315 |  | 220 | 76.838 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4372 | 1.3806 | 1.8015 | 80 | 0.7752 | 0.8835 | 80 | 0.8055 | 0.9215 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 13409 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9810-SP S/E ATACAMA J10-S1; ID16484-SP S/E ATACAMA J10-S2; ID13864-SP S/E O'HIGGINS J6-S1; ID13865-SP S/E O'HIGGINS J6-S2 | ID13513-TC S/E ATACAMA J10; 800-1600/5-5-5-5A | ID24608-TC S/E O'HIGGINS J6; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 0.96 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.281 | no aplica | 74.6 | Anexo 1-Límites térmicos ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Atacama - O´higgins
1945 | EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | KELTI S.A. | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | C2 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 27 | LT065CI2TR03T0315ST27T0315 |  | 220 | 0.103 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 13409 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9810-SP S/E ATACAMA J10-S1; ID16484-SP S/E ATACAMA J10-S2; ID13864-SP S/E O'HIGGINS J6-S1; ID13865-SP S/E O'HIGGINS J6-S2 | ID13513-TC S/E ATACAMA J10; 800-1600/5-5-5-5A | ID24608-TC S/E O'HIGGINS J6; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 0.96 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Atacama - O´higgins
1946 | BOLERO – EST. ML-2 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | BOLERO SPA | BOLERO SPA | BOLERO - LABERINTO 220KV | C1 | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 28 | LT066CI1TR01G0233ST28G0233 |  | 220 | 2.15 | 0.0744 | 0.4109 | 2.805 | 0.3221 | 1.1921 | 1.5978 | 80 | 0.856 | 1 | 80 | 0.997 | 1.11 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405 | ACAR | 1 | 109 | OPGW | 175 | 06-04-2018 | 06-04-2043 | 109022-00024-3000-EL-TEN-1004_5 Coordinación y Ajuste de Protecciones.pdf | 0.300-0.600 | 0.300-0.600 | 0.360-0.720 | 0.360-0.720 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.1 | 109022-00024-3300-EL-CAL-1001_2 Determinación de Conductores_FIRMADO | PRYSMIAN Cálculo Parámetros Eléctricos SE Bolero Rev1 | 109022-00024-3200-EL-SPC-1002 ET Cable de guardia OPGW y Fibra optica ADSS | Familia Torres Características.rar | Listado distribución estructuras.rar | 109022-00024-3200-CI-DTE-1004-L1_0 | Familia Torres Características.rar | Listado distribución estructuras.rar | Cálculo de Parámetros.rar | Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases.pdf
1947 | EST. ML-2 - LABERINTO 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | BOLERO SPA | BOLERO SPA | BOLERO - LABERINTO 220KV | C1 | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 29 | LT066CI1TR01G0233ST29G0233 |  | 220 | 0.43 | 0.0383 | 0.2223 | 49.95 | 0.558 | 0.985 | 49.95 | 90 | s/i | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | RHE | 1 | 109 | no aplica | 175 | 06/04/2018 | N/A | 109022-00024-3000-EL-TEN-1004_5 Coordinación y Ajuste de Protecciones.pdf | 0.300-0.600 | 0.300-0.600 | 0.360-0.720 | 0.360-0.720 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.429 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
1953 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA - CRUCERO 220KV | C1 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 35 | LT069CI1TR01G0216ST35G0216 |  | 220 | 152.7 | 0.0999 | 0.4174 | 27682 | 0.4011 | 14246 | 16511 | 50 | 0.468 | 0.65 | 50 | 0.53 | 0.752 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | FLINT AAAC-740,8 MCM | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTOS CON ALUMINIO ACS | 1000 | 01-06-87 | no aplica | SP: ID9878 SP S/E CRUCERO J6-S1; ID13615 SP S/E CRUCERO J6-S2; ID14020 SP S/E CRUCERO J6 | 0,4 - 0,8 | 0,2-0,4-0,8 | 0,48-0,96 | 0,24-0,48-0,96 | 220kV Chacaya-Crucero_Limites Térmicos | 220kV Chacaya-Crucero_Limites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0482 | 0.35 | no aplica | 154.2 | ST-1953_Anexo 1_Límites térmicos_Chacaya-Crucero 220kV C1 | SPEEC OF AAAC&ACAR(Flint) | CONDUCTORES Alumoweld | ST-1953_Anexo 4_Torre más representativa_Chacaya-Crucero 220kV | LT-1053_Anexo 5_Perfil longitudinal_Chacaya-Crucero 220kV | Abatimiento - suspension y Anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Memoria cálculo de parámetros Líneas Chacaya - Crucero | Abatimiento - suspension y Anclaje
1954 | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV | C1 | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C1 | 36 | LT070CI1TR01G0216ST36G0216 |  | 220 | 144 | 0.04337 | 0.38149 | 3.0373 | 0.32312 | 1.3202 | 1.79 | 80 | 1.216 | 1.482 | 80 | 25.3 | 1.912 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 760 | ACAR | 1 | 92 | OPGW | 4.574 | 4-05-13 | no aplica | Chacaya Paño Cobre 1 21 21N 220 KV Chacaya Paño Cobre 1 50BF 220 KV Chacaya Paño Cobre 1 87L 220 KV 87L 21-21N-1 Chacaya1 El Cobre Paño Chacaya 1 21 21 S2 Micom P443 | 0,6-1,2 | 2/5-5-5-5-5 | 0,72-1,44 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.27994 | 0.83949 | -6.7242 | 148.32 | ST-1954_Anexo 1_Límites térmicos_Chacaya-El Cobre 220 kV C1 | DT ACAR 1500 MCM | DT Cable guardia OPGW | 1954_Torre Representativa_2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1954_Perfil Longitudinal_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1954_Conjunto suspension y Anclaje_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1954_Familia de Estructura_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1954_Listado de distribución de estructuras_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | Memoria cálculo de parámetros Línea Cha-ElCu | 1954_Secuencia de Fases
1955 | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV | C2 | CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C2 | 37 | LT070CI2TR01G0216ST37G0216 |  | 220 | 144 | 0.04337 | 0.38149 | 3.0373 | 0.32312 | 1.3202 | 1.79 | 80 | 1.216 | 1.291 | 80 | 25.3 | 1.912 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 760 | ACAR | 1 | 92 | OPGW | 4.574 | 40513 | no aplica | Chacaya Paño Cobre 2 21 21N 220 KV Chacaya Paño Cobre 2 50 BF 220 KV Chacaya Paño Cobre 2 87L 220 KV Cobre Chacaya 2 50BF P132 Micom Cobre Paño Chacaya 2 S2 P443 Micom Cobre Paño Chacaya 87L 7SD522 Siemens | 0,6-1,2 | 2/5-5-5-5-5 | 0,72-1,44 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.27994 | 0.83949 | -6.7242 | 148.32 | ST-1955_Anexo 1_Límites térmicos_Chacaya-El Cobre 220 kV C2 | DT ACAR 1500 MCM | DT Cable guardia OPGW | 1955_Torre Representativa_2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1955_Perfil Longitudinal_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1955_Conjunto suspension y Anclaje_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1955_Familia de Estructura_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1955_Listado de distribución de estructuras_LT 2x220 kV Chacaya - El Cobre | Memoria cálculo de parámetros Línea Cha-ElCu | 1955_Secuencia de Fases
1956 | TAP CAPRICONIO – MANTOS BLANCOS 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV | C1 | TAP CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 38 | LT071CI1TR01G0216ST38G0216 |  | 220 | 16 | 0.0803 | 0.4103 | 2.8188 | 0.3814 | 1.4175 | 1.6689 | 55 | 0.648 | 0.826 | 55 | 0.739 | 0.979 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 1 | 58.56 | Acero Recubiertos con aluminio ACS | 1000 | 35217 | no aplica | ID9899-SP S/E CHACAYA J2-S1; ID13661-SP S/E CHACAYA J2-S2; ID20521-SP S/E CHACAYA J2; ID10074-SP S/E MANTOS BLANCOS J02L-S1; ID13801-SP S/E MANTOS BLANCOS J02L-S2 | ID13567-TC S/E CHACAYA J2 | ID13730-TC S/E MANTOS BLANCOS J-02L | ID13567-TC S/E CHACAYA J2 | ID13730-TC S/E MANTOS BLANCOS J-02L | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 0.0482 | 0.3779 | no aplica | 16 | ST-1956_Anexo 1_Límites térmicos_Capricornio-Mantos Blancos 220kV C1 | Greely | CONDUCTORES Alumoweld | Estructura Típica LLTT Cha-MB | Perfi Longitudinal Chacaya - Mantos Blancos | Sin Información | Sin Información | Coord_LT_Cha-MB | Memoria cálculo de parámetros LT Chac-MB
1957 | CHACAYA – TAP CAPRICONIO 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV | C1 | CHACAYA - TAP CAPRICORNIO 220KV C1 | 39 | LT071CI1TR02G0216ST39G0216 | [OP_MD:ID15286-25] | 220 | 50 | 0.0803 | 0.4103 | 2.8188 | 0.3814 | 1.4175 | 1.6689 | 55 | 0.648 | 0.846 | 55 | 0.75 | 0.997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 1 | 58.56 | Acero Recubiertos con aluminio ACS | 1000 | 35217 | no aplica | Chacaya Paño Mantos Blanco 50BF 220 KV Chacaya Paño Mantos Blancos 21 21 S1 220 KV Chacaya Paño Mantos Blancos 21 21 S2 220 KV | no aplica | ID15496-TC S/E CAPRICORNIO JT1 | no aplica | ID15496-TC S/E CAPRICORNIO JT1 | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 220kV Chacaya-M. Blancos_Limites Térmicos | 0.0482 | 0.3779 | no aplica | 50 | ST-1957_Anexo 1_Límites térmicos_Chacaya-Capricornio 220kV C1 | Datos cables Tx | Datos cables Tx | D501 Principales tipos de estructuras | D501 - Perfil Longitudinal y planimetria torre 1 a 3 | Sin Información | Sin Información | Listado de Distribución de Estructuras Chacaya-Capricornio | Sin Información
1958 | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | CHACAYA - MEJILLONES 220KV | C1 | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | 40 | LT072CI1TR01G0216ST40G0216 | [OP_MD:ID15286-25] | 220 | 1.3 | 0.0803 | 0.4103 | 2.8188 | 0.3814 | 1.4175 | 1.6689 | 55 | 0.653 | 0.843 | 55 | 0.763 | 1.019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | Greeley AAAC -927,2 MCM | 1 | 58.56 | Acero Recubiertos con aluminio ACS | 1000 | 03-06-1987 | no aplica | ID9898-SP S/E CHACAYA J1-S1; ID13660-SP S/E CHACAYA J1-S2; ID20520-SP S/E CHACAYA J1; ID10097-SP S/E MEJILLONES J1-S1; ID20729-SP S/E MEJILLONES J1-S2; ID20730-SP S/E MEJILLONES J1 | ID13566-TC S/E CHACAYA J1 | ID13738-TC S/E MEJILLONES J1 | ID13566-TC S/E CHACAYA J1 | ID13738-TC S/E MEJILLONES J1 | Límites térmicos Chacaya - Mejillones 1958.xlsx | Límites térmicos Chacaya - Mejillones 1958.xlsx | Anexo 1_Límites térmicos Chacaya - Mejillones | Anexo 1_Límites térmicos Chacaya - Mejillones | 0.0482 | 0.3702 | no aplica | 1.08 | ST-1958_Anexo 1_Límites térmicos_Chacaya-Mejillones 220 kV | Greely | CONDUCTORES Alumoweld | Estructura tipica LT Cha-Mej | D502-Perfil Longitudinal de km 0.000 a km 3.16785 | LT-1056_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_Chacaya-Mejillones 220 kV | LT-1056_Anexo 7_Familia de estructuras_Chacaya-Mejillones 220 kV | LT-1056_Anexo 8_Listado de distribución de estructuras_Chacaya-Mejillones 220 kV | Memoria cálculo de parámetros Línea Cha-Mejillones
1959 | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | CHACAYA - MOLYCOP 220KV | C1 | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | 41 | LT073CI1TR01L0031ST41L0031 |  | 220 | 0.814 | 0.048708 | 0.22203 | 37.938 | 0.19631 | 1.6946 | 37.938 | 90 | 0.472 |  |  | 0.603 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-01-2016 | 18-03-2017 | Print OUT | 0.2 | 0.1 | 0.24 | 0.12 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.814 | no aplica | 9951.3-1-EL-MCA-0001_P2 (R2) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EEMT-478-521_RA+Parametros+Electricos+LT+Chacaya+-+Molycop
1960 | CHIMBORAZO - PM S/E CHIMBORAZO E3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV | C1 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 42 | LT074CI1TR01L0120ST42L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.72924 | 0.0905 | 0.4208 | 2.7292 | 0.5029 | 1.516 | 1.7897 | 80 | 0.716 | 0.804 | 80 | 0.7559 | 0.844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 402246 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20389-SP S/E CHIMBORAZO J2-S1; ID20390-SP S/E CHIMBORAZO J2-S2; ID9945-SP S/E DOMEYKO J4-S1; ID16747-SP S/E DOMEYKO J4-S2 | ID24601-TC S/E CHIMBORAZO J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13623-TC S/E DOMEYKO J4; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5534 | no aplica | 0.708 | Anexo 1-Límites térmicos CHIMBORAZO - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHIMBORAZO - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal CHIMBORAZO - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHIMBORAZO - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Chimborazo - Domeyko
1961 | PM S/E CHIMBORAZO E3 - PM S/E CHIMBORAZO E2 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV | C1 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 43 | LT074CI1TR01L0120ST43L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.0721 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 402246 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20389-SP S/E CHIMBORAZO J2-S1; ID20390-SP S/E CHIMBORAZO J2-S2; ID9945-SP S/E DOMEYKO J4-S1; ID16747-SP S/E DOMEYKO J4-S2 | ID24601-TC S/E CHIMBORAZO J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13623-TC S/E DOMEYKO J4; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Chimborazo - Domeyko
1962 | PM S/E CHIMBORAZO E2 - EST. 511 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV | C1 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 44 | LT074CI1TR01L0120ST44L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.0721 | 0.0905 | 0.4208 | 2.7292 | 0.5029 | 1.516 | 1.7897 | 80 | 0.716 | 0.804 | 80 | 0.7559 | 0.844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 402246 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20389-SP S/E CHIMBORAZO J2-S1; ID20390-SP S/E CHIMBORAZO J2-S2; ID9945-SP S/E DOMEYKO J4-S1; ID16747-SP S/E DOMEYKO J4-S2 | ID24601-TC S/E CHIMBORAZO J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13623-TC S/E DOMEYKO J4; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5534 | no aplica | 0.07 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°2 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N°2 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N°2 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N°2 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Chimborazo - Domeyko
1963 | EST. 511 - EST. 564 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV | C1 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 45 | LT074CI1TR01L0120ST45L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.1854 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 402246 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20389-SP S/E CHIMBORAZO J2-S1; ID20390-SP S/E CHIMBORAZO J2-S2; ID9945-SP S/E DOMEYKO J4-S1; ID16747-SP S/E DOMEYKO J4-S2 | ID24601-TC S/E CHIMBORAZO J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13623-TC S/E DOMEYKO J4; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.18 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°3 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Chimborazo - Domeyko
1964 | EST. 564 - EST. 554 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV | C1 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 46 | LT074CI1TR01L0120ST46L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 16.4182 | 0.0905 | 0.4208 | 2.7292 | 0.5029 | 1.516 | 1.7897 | 80 | 0.716 | 0.804 | 80 | 0.7559 | 0.844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 402246 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20389-SP S/E CHIMBORAZO J2-S1; ID20390-SP S/E CHIMBORAZO J2-S2; ID9945-SP S/E DOMEYKO J4-S1; ID16747-SP S/E DOMEYKO J4-S2 | ID24601-TC S/E CHIMBORAZO J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13623-TC S/E DOMEYKO J4; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5534 | no aplica | 15.94 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Chimborazo - Domeyko
1965 | COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C1 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1 | 47 | LT001CI1TR01G0215ST47G0215 |  | 220 | 0.1 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | TABA ADJUNTA | Documento adjunto | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | AAAC 1200 MCM ENGRASADO | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11438-SP S/E COCHRANE J1-S1 ID:13448-SP S/E COCHRANE J1-S2 ID:13441-SP S/E ENCUENTRO J15-S1 ID:13442-SP S/E ENCUENTRO J15-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.098 | CAPACIDADES COCHRANE-ENCUENTRO AAAC 1200 MCM. | ADJUNTO | ADJUNTO | adjunto | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1966 | EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C1 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1 | 48 | LT001CI1TR01G0215ST48G0215 |  | 220 | 143.66 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | ACAR 1200 MCM | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11438-SP S/E COCHRANE J1-S1 ID:13448-SP S/E COCHRANE J1-S2 ID:13441-SP S/E ENCUENTRO J15-S1 ID:13442-SP S/E ENCUENTRO J15-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 143.66 | CAPACIDADES COCHRANE-ENCUENTRO ACAR 1200 MCM.XLSX | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1967 | EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C1 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1 | 49 | LT001CI1TR01G0215ST49G0215 |  | 220 | 0.34 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | AAAC 1200 MCM ENGRASADO | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11438-SP S/E COCHRANE J1-S1 ID:13448-SP S/E COCHRANE J1-S2 ID:13441-SP S/E ENCUENTRO J15-S1 ID:13442-SP S/E ENCUENTRO J15-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.34 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Cochrane-Encuentro C1 | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1968 | EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C1 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1 | 50 | LT001CI1TR01G0215ST50G0215 |  | 220 | 3.96 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 103 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | AAAC 1200 MCM | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11438-SP S/E COCHRANE J1-S1 ID:13448-SP S/E COCHRANE J1-S2 ID:13441-SP S/E ENCUENTRO J15-S1 ID:13442-SP S/E ENCUENTRO J15-S2 | 2000:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 3.96 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Cochrane-Encuentro C1 | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1969 | EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C1 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1 | 51 | LT001CI1TR01G0215ST51G0215 |  | 220 | 4.12 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | ACAR 1200 MCM | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:13441-SP S/E ENCUENTRO J15-S1 ID:13442-SP S/E ENCUENTRO J15-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 4.12 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Cochrane-Encuentro C1 | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ADJUNTO | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1970 | COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C2 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C2 | 52 | LT001CI2TR06G0215ST52G0215 |  | 220 | 0.44 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | AAAC 1200 MCM ENGRASADO | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11440-SP S/E COCHRANE J4-S1 ID:13447-SP S/E COCHRANE J4-S2 ID:13439-SP S/E ENCUENTRO J14-S1 ID:13440-SP S/E ENCUENTRO J14-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.44 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Cochrane-Encuentro C2 | no aplica | no aplica | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1971 | EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C2 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C2 | 53 | LT001CI2TR06G0215ST53G0215 |  | 220 | 143.66 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | ACAR 1200 MCM | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11440-SP S/E COCHRANE J4-S1 ID:13447-SP S/E COCHRANE J4-S2 ID:13439-SP S/E ENCUENTRO J14-S1 ID:13440-SP S/E ENCUENTRO J14-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.44 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Cochrane-Encuentro C2 | no aplica | no aplica | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1972 | EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C2 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C2 | 54 | LT001CI2TR06G0215ST54G0215 |  | 220 | 3.96 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | AAAC 1200 MCM. | 2 | 98.17 | OPGW | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11440-SP S/E COCHRANE J4-S1 ID:13447-SP S/E COCHRANE J4-S2 ID:13439-SP S/E ENCUENTRO J14-S1 ID:13440-SP S/E ENCUENTRO J14-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.44 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Cochrane-Encuentro C2 | no aplica | no aplica | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1973 | EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | C2 | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C2 | 55 | LT001CI2TR06G0215ST55G0215 |  | 220 | 4.12 | 0.0256 | 0.2868 | 4.0086 | 0.2714 | 1.0761 | 2.0458 | 75 | 1.993 | 2.105 | 130 | 2.896 | 2.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.5 | ACAR 1200 MCM. | 2 | 98.17 | OPGW. | 1000 | S/I | 01-01-3022 | ID:11440-SP S/E COCHRANE J4-S1 ID:13447-SP S/E COCHRANE J4-S2 ID:13439-SP S/E ENCUENTRO J14-S1 ID:13440-SP S/E ENCUENTRO J14-S2 | 2500:1600:1200/5 | 2000:1000/5 | 2 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.44 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Cochrane-Encuentro C2 | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1974 | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV | C1 | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 56 | LT076CI1TR01L0126ST56L0126 |  | 220 | 18 | 0.0835 | 0.5415 | 2.108 | 0.3338 | 1.3549 | 1.4797 |  | s/i |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 603 | ACSR BLUEJAY |  |  | EHS 3/8 |  | 04-12-2002
1975 | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV | C1 | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV C1 | 57 | LT077CI1TR01G0232ST57G0232 |  | 220 | 75.3 | 0.057 | 0.4111 | 2.8056 | 0.325 | 1.0438 | 1.7305 | 75 | 0.927 | 1.076 | 75 | 1.471 | 1.734 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | AAAC | 1 | 107.04 | OPGW | 834 | [15 empty] | Anexo 1 _Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | B.1.2-Ficha Conductor de Fase Item 6.pdf | B.1.3-Ficha Cable de Guardia Item 6.pdf | B.1.1.-Criterio de Diseño Item 6.pdf, B.1.4-PS26.pdf | D.24.CL.G.35367.97.175 - Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases.pdf, D.24.CL.G.35367.97.175 - Rev B.dwg, D.24.CL.G.35367.97.200 - Plano de planta con distribución de estructuras.pdf, D.24.CL.G.35367.97.200 - Rev 0.dwg, D.24.CL.G.35367.97.201 - Perfil Longitudinal con ubicación de estructuras.pdf, D.24.CL.G.35367.97.201 - Rev 0.dwg | 6) Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión.zip | 7) Planos de diseño de familia de estructuras con sus respectivos cuadros de carga, en extensión.zip | 8) Listado de distribución de estructuras, en extensión.zip | 9) Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos en extensión.zip
1976 | CONCHI - EST. 274 B 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCHI - EL ABRA 220KV | C1 | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 58 | LT152CI1TR01T0002ST58T0002 |  | 220 | 0.052 | 0.049 | 0.398 | 2.889 | 0.357 | 1.246 | 1.589 | 50 | 0.725 | 0.58708 | 50 | 0.86 | 0.62055 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 633 | ACAR 1250 MCM 30/7 | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1925.5 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | 13688 SP S/E CONCHI J3-S1;13689 SP S/E CONCHI J3-S2 | 1,2-[0,6] | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0486 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1250 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa | 5.- Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID 1639 Tipo de torre mas representativa.rar | ID 1972 Listado de distribución de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea Crucero - El Abra.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1977 | EST. 274 B - EL ABRA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONCHI - EL ABRA 220KV | C1 | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 59 | LT152CI1TR01T0002ST59T0002 |  | 220 | 3.2 | 0.049 | 0.398 | 2.889 | 0.357 | 1.246 | 1.589 | 50 | 0.725 | 0.70262 | 50 | 0.86 | 0.74432 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 633 | ACAR 1250 MCM 30/7 | 1 | 86 | OPGW | 1925.5 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | 9952 SP S/E EL ABRA J8-S1;13680 SP S/E EL ABRA J8-S2;13954 SP S/E EL ABRA J8 | no aplica | 0,3-[0,6]-1,2 | no aplica | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 3.12 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1250 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 5.- Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO EA LL-6 Diseño Linea Crucero-Abra-Tomic 220kV; 5.- Perfil longitudinal | Minuta de cálculo de parámetros Línea Crucero - El Abra | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1981 | CRUCERO - EST. 178 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CRUCERO - CONCHI 220KV | C1 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 63 | LT154CI1TR03T0002ST63T0002 |  | 220 | 59.913 | 0.049 | 0.389 | 2.976 | 0.423 | 1.396 | 1.799 | 50 | 0.727 | 0.91078 | 50 | 0.757 | 0.94966 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 633 | ACAR 1250 MCM | 1 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 254311.5 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | 13928 SP S/E CRUCERO J8;13620 S/E CRUCERO J8-S2; 9883 S/E CRUCERO J8-1 | no aplica | 0,2-0,2-[0,4] | no aplica | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 59.7864 | Anexo 1-Límites Térmicos | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1250 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 5.- Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO EA LL-6 Diseño Linea Crucero-Abra-Tomic 220kV; 5.- Perfil longitudinal | Minuta de cálculo de parámetros Línea Crucero - El Abra | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
1982 | EST. 178 - EST. 274 A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CRUCERO - CONCHI 220KV | C1 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 64 | LT154CI1TR03T0002ST64T0002 |  | 220 | 37.67 | 0.049 | 0.398 | 2.889 | 0.454 | 1.312 | 1.61 | 50 | 0.725 | 0.54759 | 50 | 0.86 | 0.5808 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | MO | no aplica | 633 | ACAR 1250 MCM | 1 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 254311.5 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 37.608 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1250 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 5.- Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO EA LL-6 Diseño Linea Crucero-Abra-Tomic 220kV; 5.- Perfil longitudinal | Minuta de cálculo de parámetros Línea Crucero - El Abra | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1983 | EST. 274 A - CONCHI 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CRUCERO - CONCHI 220KV | C1 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 65 | LT154CI1TR03T0002ST65T0002 |  | 220 | 0.052 | 0.049 | 0.3916 | 2.958 | 0.423 | 1.396 | 1.799 | 50 | 0.725 | 0.57484 | 50 | 0.86 | 0.60743 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 633 | ACAR 1250 MCM 30/7 | 1 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 254311.5 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | 13684 SP S/E CONCHI J1-S1;13685 SP S/E CONCHI J1-S2 | no aplica | 1,2-[0,6] | no aplica | 0.72 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.05 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1250 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 5.- Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO EA LL-6 Diseño Linea Crucero-Abra-Tomic 220kV; 5.- Perfil longitudinal | Minuta de cálculo de parámetros Línea Crucero - El Abra | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
1995 | DOMEYKO - EST. 554 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV | C1 | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 77 | LT089CI1TR01L0120ST77L0120 | Modificación de nombre por solicitud N°5784-25 (ex nombre: DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1) | 220 | 7.9207 | 0.0908 | 0.4164 | 2.7772 | 0.4535 | 1.4974 | 1.7641 | 80 | 0.746 | 0.8393 | 80 | 0.7846 | 0.8778 | no aplica | no aplica | no aplica | 20 | SI | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 5663 | 15-12-1999 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9946-SP S/E DOMEYKO J5-S1; ID16748-SP S/E DOMEYKO J5-S2; ID9994-SP S/E ESCONDIDA J1-S1; ID21003-SP S/E ESCONDIDA J1-S2 | ID13624-TC S/E DOMEYKO J5; 400-800/5-5-5-5A | ID13648-TC S/E ESCONDIDA J1; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.2573 | no aplica | 7.69 | Anexo 1-Límites térmicos DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - Escondida
1996 | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV | C1 | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 78 | LT090CI1TR01L0120ST78L0120 |  | 220 | 15.1225 | 0.0909 | 0.4272 | 2.7071 | 0.4243 | 1.3035 | 1.8029 | 80 | 0.5535 | 0.6697 | 80 | 0.6092 | 0.7214 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6671 | 14-05-2001 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9947-SP S/E DOMEYKO J6-S1; ID16749-SP S/E DOMEYKO J6-S2; ID10324-SP S/E LAGUNA SECA JL1-S1; ID20344-SP S/E LAGUNA SECA JL1-S2 | ID13625-TC S/E DOMEYKO J6; 200-400-600/5-5-5-5A | ID13716-TC S/E LAGUNA SECA JL1; 200-400-600/5-5-5-5A | 0.6 | 0.9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.2267 | no aplica | 14.682 | Anexo 1-Límites térmicos DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8. Listado de distribución de estructuras (ver art. 16, punto 8 Anexo Técnico) 19-12-2024 | Anexo 8.10_23042025-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Planos Abatimiento DOMEYKO - LAGUNA SECA 220 kV | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - Laguna Seca
1997 | DOMEYKO - EST. 17 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - OGP1 220KV | C1 | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 79 | LT091CI1TR01L0120ST79L0120 | Modificación de nombre por solicitud N°5784-25 (ex nombre: DOMEYKO - EST. 17 220kV C1) | 220 | 0.48307 | 0.0734 | 0.4247 | 2.7199 | 0.3851 | 1.3104 | 1.6562 | 80 | 0.8174 | 0.9426 | 80 | 0.8589 | 0.9858 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5840 | 23-10-2014 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20947-SP S/E DOMEYKO J9-S1; ID20945-SP S/E DOMEYKO J9-S2; ID20363-SP S/E OGP1 J2-S1; ID20364-SP S/E OGP1 J2-S2 | ID24604-TC S/E DOMEYKO J9; 600-1200/5-5-5-5A | ID24614-TC S/E OGP1 J2; 600-1200/1-1-1-1A | 1.2 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.161 | no aplica | 0.469 | Anexo 1-Límites térmicos DOMEYKO - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOMEYKO - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal DOMEYKO - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DOMEYKO - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - OGP1
1998 | DOMEYKO EST. 17 - OGP1 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - OGP1 220KV | C1 | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 80 | LT091CI1TR01L0120ST80L0120 | Modificación de nombre por solicitud N°5784-25 (ex nombre: TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1) | 220 | 15.4449 | 0.0734 | 0.4247 | 2.7292 | 0.3851 | 1.3104 | 1.8209 | 80 | 0.8174 | 0.9426 | 80 | 0.8589 | 0.9858 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5840 | 23-10-2014 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20947-SP S/E DOMEYKO J9-S1; ID20945-SP S/E DOMEYKO J9-S2; ID20363-SP S/E OGP1 J2-S1; ID20364-SP S/E OGP1 J2-S2 | ID24604-TC S/E DOMEYKO J9; 600-1200/5-5-5-5A | ID24614-TC S/E OGP1 J2; 600-1200/1-1-1-1A | 1.2 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.161 | no aplica | 14.995 | Anexo 1-Límites térmicos TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - OGP1
1999 | DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV | C1 | DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | 81 | LT092CI1TR01L0120ST81L0120 |  | 220 | 0.98983 | 0.0908 | 0.4162 | 2.7773 | 0.4738 | 1.3471 | 1.7657 | 80 | 0.6955 | 0.7939 | 80 | 0.7607 | 0.8365 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 23109 | 06-10-1998 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9942-SP S/E DOMEYKO J1-S1; ID16744-SP S/E DOMEYKO J1-S2 | ID13620-TC S/E DOMEYKO J1; 200-400/5-5-5-5A | no aplica | 0.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3898 | no aplica | 0.961 | Anexo 1-Límites térmicos DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - Oxidos
2000 | DOMEYKO - EST. 50 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - SULFUROS 220KV | C1 | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 82 | LT093CI1TR01L0120ST82L0120 | Modificación de nombre por solicitud N°5784-25 (ex nombre: DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1) | 220 | 1.0866 | 0.0731 | 0.4023 | 2.8885 | 0.3211 | 1.2858 | 1.8623 | 80 | 0.857 | 0.9794 | 80 | 0.9164 | 1.0349 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6900 | 01-01-2006 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9948-SP S/E DOMEYKO J8-S1; ID16750-SP S/E DOMEYKO J8-S2; ID10536-SP S/E SULFUROS J1-S1; ID10537-SP S/E SULFUROS J1-S2 | ID13626-TC S/E DOMEYKO J8; 400-800/5-5-5-5A | ID13799-TC S/E SULFUROS J1; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1653 | no aplica | 1.055 | Anexo 1-Límites térmicos DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - Sulfuros
2001 | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV | C1 | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 83 | LT094CI1TR01L0120ST83L0120 |  | 220 | 0.07313 | 0.0731 | 0.4332 | 2.8007 | 0.4093 | 1.1232 | 2.4507 | 80 | 0.863 | 0.9863 | 80 | 0.922 | 1.0412 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 82 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 8799 | 04-09-2015 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20946-SP S/E DOMEYKO J10-S1; ID20948-SP S/E DOMEYKO J10-S2; ID21014-SP S/E SVC DOMEYKO J1-S1; ID21015-SP S/E SVC DOMEYKO J1-S2 | ID13627-TC S/E DOMEYKO J10; 600-1000/5-1-1-5A | ID13785-TC S/E SVC DOMEYKO JT1-1;600/1-1-1-1-1A; ID14466-TC S/E SVC DOMEYKO JT2-1; 600/1-1-1-1-1A | 1 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.226 | no aplica | 0.071 | Anexo 1-Límites térmicos DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - SVC Domeyko
2003 | EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV | C1 | EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C1 | 85 | LT096CI1TR01T0046ST85T0046 |  | 220 | 81.296 | 0.091 | 0.42094 | 2.7363 | 0.3082 | 1.1308 | 1.7321 | 50 | 0.438 | 0.572 | 50 | 0.505 | 0.661 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 65 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2719 | 15-06-2010 | 16-06-2040 | ID10666 SP S/E ESPERANZA JL1; ID10686 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J4-S1 | [0,6]-1,2 | 0,4-[0,6]-0,8 | 0.72 | 0.72 | 1.27 LTP sin sol El Cobre-Esperanza C1 | 1.28 LTP con sol El Cobre-Esperanza C1 | 1.29 LTT sin sol El Cobre-Esperanza C1 | 1.30 LTT con sol El Cobre-Esperanza C1 | 0.146 | 1.097 | 3.772 | 80 | Anexo 1 Limites Termicos El Cobre-Esperanza C1 | ID2003 Hoja de Datos Conductor | ID 2003 Especificaciones OPGW COB ESP | ID2003 Tipos de Torres Ach-550-CC-208D-931-E-DW-093_1 | ID2003 Planos Perfil | ID2003 Plano Conj Susp | ID2004 Tipos de Torres Ach-550-CC-208D-931-E-DW-093_1 | ID2003 Distr Estructuras y coord | Anexo 8.10 Memoria de Calculo Parametros Electricos | Anexo 9. Plano de abatimiento y secuencia
2004 | EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV | C2 | EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C2 | 86 | LT096CI2TR01T0046ST86T0046 |  | 220 | 81.296 | 0.091 | 0.42094 | 2.7363 | 0.3082 | 1.1308 | 1.7321 | 50 | 0.438 | 0.572 | 50 | 0.505 | 0.661 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 65 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2719 | 15-06-2010 0:00:00 | 15-06-2040 | ID10667 SP S/E ESPERANZA JL3; ID10687 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J5-S1 | [0,6]-1,2 | 0,4-[0,6]-0,8 | 0.72 | 0.72 | 1.27 LTP sin sol El Cobre-Esperanza C2 | 1.28 LTP con sol El Cobre-Esperanza C2 | 1.29 LTT sin sol El Cobre-Esperanza C2 | 1.30 LTT con sol El Cobre-Esperanza C2 | 0.146 | 1.097 | 3.772 | 80 | Anexo 1 Limites Termicos El Cobre-Esperanza C2 | ID2004 Hoja de Datos Conductor | ID 2004 Especificaciones OPGW COB ESP | ID2004 Tipos de Torres Ach-550-CC-208D-931-E-DW-093_1 | ID2004 Planos Perfil | ID2004 Plano Conj Susp | ID2004 Tipos de Torres Ach-550-CC-208D-931-E-DW-093_1 | ID2004 Distr Estructuras y coord | Anexo 8.10 Memoria de Calculo Parametros Electricos | Anexo 9. Plano de abatimiento y secuencia
2005 | EL COBRE (ENGIE) - GABY 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | EL COBRE (ENGIE) - GABY 220KV | C1 | EL COBRE (ENGIE) - GABY 220KV C1 | 87 | LT097CI1TR01L0138ST87L0138 |  | 220 | 59.05 | 0.0909 | 0.4156 | 2.7928 | 0.3715 | 1.207 | 1.5343 | 80 | 0.757 | 0.864 | 100 | 1.262 | 1.409 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 11000 | 13-08-2010 | año 2070 | ID10598 - SP S/E GABY JL | ID3634 - TC S/E EL COBRE J6 | ID13669 - TC S/E GABY JL | ID3634 - TC S/E EL COBRE J6 | ID13669 - TC S/E GABY JL | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1469 | 1.337 | NO DISPONIBLE | 57.9 | DGM - ID2005 - PT-DAIT01-301_Límites térmicos_04-01-2024.pdf | Data Sheet - Conductor de fase - FT-AAAC.pdf - 02. Memoria de cálculo parámetros línea El Cobre - Gaby (ex Laberinto - Gaby).pdf | GTI-BOS07-ITE-011 Rev. C. Tabla de Tensado OPGW.pdf Página 3 | 02. Memoria de cálculo parámetros línea El Cobre - Gaby (ex Laberinto - Gaby).pdf Página 11 | PERFIL LONGITUDINAL.zip | Conjunto_Suspen y Anclaje_Laberinto-Gaby.pdf | LABERINTO GABY TORRE SUSPENSIÓN S220.5.zip - LABERINTO GABY TORRE ANCLAJE A220.3.zip | Listado_Estructuras_Laberinto-Gaby-1x220kV.zip | DGM - Laberinto-El Cobre ID2005 - PT-DAIT01-303_Parámetros de secuencia.xlsm ---- Resistividad del terreno: CHL0007A-CL-A1-ELE-DOC-ITP-002_Informe medición resistividad eléctrica terreno (SE Mistral).pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase.dwg
2008 | ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | C2 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 90 | LT099CI2TR01L0117ST90L0117 |  | 220 | 144.1 | 0.0893 | 0.4039 | 2.8623 | 0.319 | 1.1442 | 1.7274 | 53 | 0.579 | 0.676 | 120 | 0.661 | 0.745 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AASC FLINT | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 150 | 04-10-2012 | no aplica | ID13428 - SP S/E ENCUENTRO J9-S1 ID13429 - SP S/E ENCUENTRO J9-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | 0.1394 | 0.8835 | no aplica | 139.9 | 19038-01-ES-MC-001 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfil longitudinal por zona.zip | Encuentro torres.pdf | 'Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-01-ES-MC-003 Rev. B.pdf
2009 | EST. 346 - EST. 399 220KV C2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | C2 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 91 | LT099CI2TR01L0117ST91L0117 |  | 220 | 12.1 | 0.0527 | 0.4057 | 2.8582 | 0.2659 | 1.1264 | 1.8253 | 53 | 0.789 | 0.943 | 120 | 1.004 | 1.107 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 150 | 04-10-2012 | no aplica | ID13428 - SP S/E ENCUENTRO J9-S1 ID13429 - SP S/E ENCUENTRO J9-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | 0.1408 | 0.8176 | no aplica | 11.7 | 19038-01-ES-MC-001 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | 'Estructuras_representativas.zip | 'Perfil longitudinal por zona.zip | Encuentro torres.pdf | 'Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-01-ES-MC-003 Rev. B.pdf
2010 | EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | C2 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 92 | LT099CI2TR01L0117ST92L0117 |  | 220 | 51.4 | 0.0531 | 0.4058 | 2.8684 | 0.3023 | 1.0488 | 1.8837 | 53 | 0.728 | 0.893 | 120 | 0.954 | 1.058 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | 'CG1: 58,56 CG2: 58,56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 04-10-2012 | no aplica | ID13428 - SP S/E ENCUENTRO J9-S1 ID13429 - SP S/E ENCUENTRO J9-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | CG1 0,1413 CG2 0,1413 | CG1 0,8160 CG2 0,8715 | no aplica | 49.9 | 19038-01-ES-MC-001 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | 'Estructuras_representativas.zip | 'Perfil longitudinal por zona.zip | Encuentro torres.pdf | 'Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-01-ES-MC-003 Rev. B.pdf
2013 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | ENCUENTRO - MMH 220KV | C1 | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 95 | LT101CI1TR01L0150ST95L0150 |  | 220 | 0.22 | 0.021 | 0.188 | 46.464 | 0.169 | 1.712 | 46.464 | 80 | 1.078 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 2700000 | 01-08-2013 | Pendiente | ID13433 SP S/E ENCUENTRO J11-S1; ID13434 SP S/E ENCUENTRO J11-S2; ID13450 SP S/E MMH J1-S1; ID13451 SP S/E MMH J1-S2 | ID13729-TC S/E MMH J1 | ID13646-TC S/E ENCUENTRO J11 | ID13729-TC S/E MMH J1 | ID13646-TC S/E ENCUENTRO J11 | Ver tablas de limites termicos | Ver tablas de limites termicos | Ver tablas de limites termicos | Ver tablas de limites termicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.22 | no aplica | CABLE 220KV TECHNICAL SPECIFICATION 3BHS353747 (1).pdf; Temperatura del Cable 1x800 mm² 127-220 kV.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Memoria_de_cálculo_parámetros_eléctricos_cable_220kv_DMH_RA.pdf | H10M401-I1-BBOSCH-MMH-205EL02-6530-001.pdf
2014 | PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | ENCUENTRO - MMH 220KV | C1 | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 96 | LT101CI1TR01L0150ST96L0150 |  | 220 | 75.3 | 0.088 | 0.4141 | 2.7982 | 0.5536 | 1.577 | 1.751 | 75 | 0.814 | 0.945 | 100 | 1.413 | 1.577 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 79 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2700000 | 01-08-2013 | Pendiente | ID13433 SP S/E ENCUENTRO J11-S1; ID13434 SP S/E ENCUENTRO J11-S2; ID13450 SP S/E MMH J1-S1; ID13451 SP S/E MMH J1-S2 | ID20318-TC S/E MMH J2 | ID20287-TC S/E TCHITACK J1 | ID20318-TC S/E MMH J2 | ID20287-TC S/E TCHITACK J1 | Ver tablas de limites termicos | Ver tablas de limites termicos | Ver tablas de limites termicos | Ver tablas de limites termicos | 0.148 | 1.7756 | no aplica | 73.9 | Limite Térmico-SecciónTramo DMH-ID2014.pdf | Calculo Parametros Línea16060-01-MC-001_RevD.pdf | Calculo Parametros Línea16060-01-MC-001_RevD.pdf | ESTRUCTURA REPRESENTATIVA.pdf | PERFIL LONGITUDINAL LINEAS.rar | CONJ SUSP Y ANCLAJE - DISTRIBUCION COND.rar | PLANO FAMILIA ESTRUCTURAS SECCIONES TRAMOS.rar | LISTADO DE ESTRUCTURAS.rar | Calculo Parametros Línea16060-01-MC-001_RevD.pdf | H10M401-I1-BBOSCH-MMH-200EL02-6530-022.pdf
2015 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENCUENTRO - RANDE 220KV | C1 | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 97 | LT102CI1TR01G0292ST97G0292 |  | 220 | 0.55 | 0.0011 | 0.1541 | 77.8383 | 0.1592 | 2.3117 | 77.8383 | 90 | 0.9 | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2000 | Tele-Fonika | 1 | no aplica | no aplica | 24678 | 06-01-2016 | no aplica | EE-ES-2015-0872-RG_PV FINIS TERRAE_Estudio de Coordinación de Protecciones.pdf | 0.6 | no aplica | 0.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.55 | Cable Aislado 2XS(FL)2Y-GC-WTC 1x2000RMS-135 220kV.pdf | Cable Aislado 2XS(FL)2Y-GC-WTC 1x2000RMS-135 220kV.pdf | no aplica | Cable Aislado 2XS(FL)2Y-GC-WTC 1x2000RMS-135 220kV.pdf |  | no aplica | no aplica |  | Informe determinacion parametros electricos.PDF | no aplica
2016 | PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENCUENTRO - RANDE 220KV | C1 | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 98 | LT102CI1TR01G0292ST98G0292 |  | 220 | 6.794 | 0.0694 | 0.561 | 2.7663 | 0.2811 | 1.3573 | 1.7259 | 90 | 0.886 | 1.018 |  | 1.25 | 1.454 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR-900 | 1 | 158.709 | OPGW | 24678 | 06-01-2016 | [6 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos |  |  |  | 6.794 | Anexo 1-Límites Térmicos | Prysal_Acar.pdf | OPGW LT Rande Encuentro.pdf | Anexo 4 _Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | D.24.CL.P.60153.16.043.00_R0_LAT PLANTA GENERAL | Anexo 6 _Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7_Planos de diseño de familia de estructuras con sus respectivos cuadros de carga |  | Informe determinacion parametros electricos.pdf | D.24.CL.P.60153.16.043.00_R0_LAT PLANTA GENERAL.pdf
2019 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV | C2 | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 2 | LT103CI2TR01T0028ST02T0028 |  | 220 | 0.34 | 0.031 | 0.214 | 53.661 | 0.179 | 1.674 | 53.661 | 90 | 0.588 | no aplica |  | 0.588 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 540 | 29-04-14 | no aplica | ID13437-SP S/E ENCUENTRO J13-S1 ID13438-SP S/E ENCUENTRO J13-S2 | TAP: 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 40[kA]/1seg | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.33 | Memoria cálculo capacidad ST ID2019; Encuentro - Patio de Mufas Encuentro2.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  | no aplica
2020 | PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV | C2 | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 3 | LT103CI2TR01T0028ST03T0028 |  | 220 | 78.467 | 0.0728 | 0.3986 | 2.9162 | 0.303 | 1.134 | 1.833 | 75 | 0.845 | 0.951 | 75 | 0.996 | 1.138 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 79 ( Ver documento Conjuntos de suspensión y anclaje OPGW.dwg) | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 540 (ver documento Cálculo de parámetros de líneas.pdf) | 29-04-2014 (ver documento SING-Tx.xlsx) | no aplica | ID13437-SP S/E ENCUENTRO J13-S1 ID13438-SP S/E ENCUENTRO J13-S2 | 100 | 100 | 40 | 40 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.048371 | 0.33155 | -2.9533 | 77.46 | Anexo 1-Límites térmicos (PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID2020.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia (ID2020).pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID2020-PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2).rar | ID2020-Perfil Longitudinal SE ENCUENTRO-SIERRA GORDA.rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje ID2020.rar |  | MQCL-BOO03-IND-6511-LDE-EL00-0002_3 Listado de estructuras.pdf | Cálculos de parametros de líneas_T.M.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID2020-PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2).dwg
2024 | PM S/E CHIMBORAZO E1 - PM S/E CHIMBORAZO E3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 7 | LT106CI1TR01L0120ST07L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.1854 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 210292 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.18 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°1 - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
2025 | PM S/E FARELLON E2 - EST. 314 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 8 | LT106CI1TR01L0120ST08L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.0412 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.5065 | 1.4859 | 1.8015 | 80 | 0.725 | 0.8217 | 80 | 0.7675 | 0.8666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 210292 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5405 | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°2 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N°2 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N°2 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N°2 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
2026 | PM S/E CHIMBORAZO E3 - CHIMBORAZO 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 9 | LT106CI1TR01L0120ST09L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.72924 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.5065 | 1.4859 | 1.8015 | 80 | 0.725 | 0.8217 | 80 | 0.7675 | 0.8666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 210292 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5405 | no aplica | 0.708 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°3 - CHIMBORAZO 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N°3 - CHIMBORAZO 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N°3 - CHIMBORAZO 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N°3 - CHIMBORAZO 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
2027 | PM S/E FARELLON E3 - PM S/E FARELLON E2 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 10 | LT106CI1TR01L0120ST10L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.1339 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 210292 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°3 - EST. N°2 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
2028 | EST. 444 - EST. 511 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 11 | LT106CI1TR01L0120ST11L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 77.1264 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.5065 | 1.4859 | 1.8015 | 80 | 0.725 | 0.8217 | 80 | 0.7675 | 0.8666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 210292 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5405 | no aplica | 74.88 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-314 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-314 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-314 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-314 - EST. T-511 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
2029 | EST. 511 - PM S/E CHIMBORAZO E1 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 12 | LT106CI1TR01L0120ST12L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.0618 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.5065 | 1.4859 | 1.8015 | 80 | 0.725 | 0.8217 | 80 | 0.7675 | 0.8666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 210292 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5405 | no aplica | 0.06 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-511 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-511 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-511 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-511 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
2030 | FARELLON - PM S/E FARELLON E3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 13 | LT106CI1TR01L0120ST13L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.58195 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.5065 | 1.4859 | 1.8015 | 80 | 0.725 | 0.8217 | 80 | 0.7675 | 0.8666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 210292 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5405 | no aplica | 0.565 | Anexo 1-Límites térmicos FARELLON - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa FARELLON - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal FARELLON - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases FARELLON - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - ChimborazoAnexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
2031 | EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | KAPATUR - LABERINTO 220KV | C1 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 14 | LT107CI1TR01T0048ST14T0048 |  | 220 | 133.937 | 0.025335 | 0.30483 | 3.7132 | 0.27118 | 1.0359 | 1.967 | 75 | 2.2274 | 2.4716 | 75 | 2.6702 | 3.0116 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 607.18 | ACAR-1200 | 2 | 87 | OPGW | 9327 | 05-02-2016 | NO PLICA | no aplica | 2000/1600/1200:1 | 2000/1600/1200:1 | 2.4 | 2.4 | 1.27 LTP sin sol - 2031_EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 | 1.28 LTP con sol - 2031_EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 2031_EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 | 1.30 LTT con sol - 2031_EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 | 0.13438 | 0.87444 | -1.1172 | 131.31 | 2031_informe_Capacidad Permanente-Transitoria Angamos-Laberinto | 2031_Conductor_línea_laberinto | 2031_Cable_guardía | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | ADJUNTO | Datos_torres
2032 | KAPATUR - EST. 28 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | KAPATUR - LABERINTO 220KV | C1 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 15 | LT107CI1TR01T0048ST15T0133 | OP_MD:ID12449-24 | 220 | 1.09 | 0.025335 | 0.30483 | 3.7132 | 0.27118 | 1.0359 | 1.967 | 75 | 2.2274 | 2.4716 | 75 | 2.6702 | 3.0116 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 607.18 | ACAR-1200 | 2 | 87 | OPGW | 100 | 05-02-2016 | NO PLICA | no aplica | 2000/1600/1200:1 | 2000/1600/1200:1 | 2.4 | 2.4 | 1.27 LTP sin sol - 2032_KAPATUR - EST. 28 220KV C1 | 1.28 LTP con sol - 2032_KAPATUR - EST. 28 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol - 2032_KAPATUR - EST. 28 220KV C1 | 1.30 LTT con sol - 2032_KAPATUR - EST. 28 220KV C1 | 0.13438 | 0.87444 | -1.1172 | 1.06 | 2032_informe_Capacidad Permanente-Transitoria Angamos-Laberinto | 2032_Conductor_línea_Kapatur | 2032_Cable_guardía | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | ADJUNTO | Datos_torres
2033 | EST. 28 - LABERINTO 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | KAPATUR - LABERINTO 220KV | C2 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 16 | LT107CI2TR02T0048ST16T0048 |  | 220 | 133.937 | 0.025335 | 0.30483 | 3.7132 | 0.27118 | 1.0359 | 1.967 | 75 | 2.2274 | 2.4716 | 75 | 2.6702 | 3.0116 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 607.18 | ACAR-1200 | 2 | 87 | OPGW | 100 | 05-02-2016 | NO PLICA | no aplica | 2000/1600/1200:1 | 2000/1600/1200:1 | 2.4 | 2.4 | 1.27 LTP sin sol - 2033_EST. 28 - LABERINTO 220KV C2 | 1.28 LTP con sol - 2033_EST. 28 - LABERINTO 220KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 2033_EST. 28 - LABERINTO 220KV C2 | 1.30 LTT con sol -2033_EST. 28 - LABERINTO 220KV C2 | 0.13438 | 0.87444 | -1.1172 | 131.31 | 2033_informe_Capacidad Permanente-Transitoria Angamos-Laberinto | 2033_Conductor_línea_laberinto | 2033_Cable_guardía | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | ADJUNTO | Datos_torres
2034 | KAPATUR - EST. 28 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | KAPATUR - LABERINTO 220KV | C2 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 17 | LT107CI2TR02T0048ST17T0133 | OP_MD:ID12449-24 | 220 | 1.09 | 0.025335 | 0.30483 | 3.7132 | 0.27118 | 1.0359 | 1.967 | 75 | 2.2274 | 2.4716 | 75 | 2.6702 | 3.0116 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 607.18 | ACAR-1200 | 2 | 87 | OPGW | 100 | 05-02-2016 | NO PLICA | no aplica | 2000/1600/1200:1 | 2000/1600/1200:1 | 2.4 | 2.4 | 1.27 LTP sin sol - 2034_KAPATUR - EST. 28 220KV C2 | 1.28 LTP con sol - 2034_KAPATUR - EST. 28 220KV C2 | 1.29 LTT sin sol - 2034_KAPATUR - EST. 28 220KV C2 | 1.30 LTT con sol -2034_KAPATUR - EST. 28 220KV C2 | 0.13438 | 0.87444 | -1.1172 | 1.06 | 2031_informe_Capacidad Permanente-Transitoria Angamos-Laberinto | 2034_Conductor_línea_Kapatur | 2034_Cable_guardía | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | Datos_torres | ADJUNTO | Datos_torres
2035 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV | C1 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | 18 | LT108CI1TR01T0133ST18T0133 |  | 220 | 67.914 | 0.0251 | 0.2871 | 3.9386 | 0.3217 | 1.1709 | 2.0766 | 75 | 1.0935 | 1.1459 | 75 | 1.1999 | 1.2597 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 609 | ACAR | 2 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 649.8 | 23-07-20165 | INDEFINIDA | 13826_SP S/E KAPATUR J13/J14-S1; 13827_SP S/E KAPATUR J13/J14-S2 | TAP 2; PRIMARIOS 1-2 | no aplica | 4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1444 | 0.9997 | 0 | 67.91 | 2035_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 2035_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | 2035_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia.pdf | 2035_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 2035_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 2035_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 2035_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 2035_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 2035_Anexo8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 2035_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
2036 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV | C2 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | 19 | LT108CI2TR02T0133ST19T0133 |  | 220 | 67.914 | 0.0251 | 0.2871 | 3.9386 | 0.3217 | 1.1709 | 2.0766 | 75 | 1.0935 | 1.1459 | 75 | 1.1999 | 1.2597 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 609 | ACAR | 2 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 649.8 | 23-07-2016 | INDEFINIDA | 13828_SP S/E KAPATUR J15/J16-S1; 13829_SP S/E KAPATUR J15/J16-S2 | TAP 2; PRIMARIOS 1-2 | no aplica | 4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1444 | 0.9997 | 0 | 67.91 | 2036_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 2036_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | 2036_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia.pdf | 2036_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 2036_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 2036_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 2036_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 2036_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 2036_Anexo8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 2036_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
2037 | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | KELAR - KAPATUR 220KV | C1 | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | 20 | LT109CI1TR01G0226ST20G0226 |  | 220 | 15.229 | 0.026 | 0.287 | 4.021 | 0.3 | 1.114 | 2.201 | 80 | 2.374 | 2.7045 | 80 | 2.1687 | 2.6833 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.13 | ACAR 1200 | 2 | 87 | OPGW | 1122.8 | 26-12-2016 | no aplica | ID13824-SP S/E KAPATUR J11/J12-S1 ID13825-SP S/E KAPATUR J11/J12-S2 ID13832-SP S/E KELAR J1-S1 ID13833-SP S/E KELAR J1-S2 | 1000-2000/1 | 1000-2000/1 | TAP: 2; PRIMARIOS: 1 - 2 | TAP: 2; PRIMARIOS: 1 - 2 | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | 0.274 | 0.729 | no aplica | 15 | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 02. Hoja de Datos Conductor de Fase | ANEXO 03. Hoja de Datos Conductor de Guardia | ANEXO 04. Tipo de Torres por Tramo | ANEXO 05. Perfil Longitudinal Estructuras Linea | ANEXO 06. Conjuntos de Suspension y Anclaje | ANEXO 07. Plano de Diseño Estructuras | ANEXO 08. Listado distribucion de estructuras | ANEXO 09. Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Plano de Ancho de la servidumbre de la línea KELAR - KAPATUR 220KV C1
2038 | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | KELAR - KAPATUR 220KV | C2 | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | 21 | LT109CI2TR01G0226ST21G0226 |  | 220 | 15.229 | 0.026 | 0.287 | 4.021 | 0.3 | 1.114 | 2.201 | 80 | 2.374 | 2.7045 | 80 | 2.1687 | 2.6833 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.13 | ACAR 1200 | 2 | 87 | OPGW | 1122.8 | 26-12-2017 | no aplica | ID13834-SP S/E KELAR J2-S1 ID13835-SP S/E KELAR J2-S2 ID13822-SP S/E KAPATUR J9/J10-S1 ID13823-SP S/E KAPATUR J9/J10-S2 | 1000-2000/1 | 1000-2000/1 | TAP: 2; PRIMARIOS: 1 - 2 | TAP: 2; PRIMARIOS: 1 - 2 | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | 0.274 | 0.729 | no aplica | 15 | ANEXO 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | ANEXO 02. Hoja de Datos Conductor de Fase | ANEXO 03. Hoja de Datos Conductor de Guardia | ANEXO 04. Tipo de Torres por Tramoda | ANEXO 05. Perfil Longitudinal Estructuras Linea | ANEXO 06. Conjuntos de Suspension y Anclaje | ANEXO 07. Plano de Diseño Estructuras | ANEXO 08. Listado distribucion de estructuras | ANEXO 09. Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
2039 | LABERINTO - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LABERINTO - EL COBRE (ENGIE) 220KV | C1 | LABERINTO - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 | 22 | LT110CI1TR01L0138ST22L0138 |  | 220 | 2.7 | 0.07 | 0.4157 | 2.8562 | 0.255 | 1.0581 | 0.4919 | 80 | 0.71434 | 0.864 | 100 | 0.6687 | 1.409 | ID149 RE S/E REACTOR LABERINTO J01R | no aplica | ID149 RE S/E REACTOR LABERINTO J01R | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 05-05-2012 | año 2070 | ID11631 SP S/E LABERINTO J061/J062-S1; ID11632 SP S/E LABERINTO J061/J062-S2 | 1.2 | 2007.0706 Memoria Descriptiva Laberinto-Gaby.pdf | 2007.0706 Memoria Descriptiva Laberinto-Gaby.pdf | 2007.0706 Memoria Descriptiva Laberinto-Gaby.pdf | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1469 | 1.337 | no aplica | 2.65 | Anexo 1-DGM - ID2039 - PT-DAIT01-301_Límites térmicos_12-12-2024.pdf | Anexo 2-Data Sheet - Conductor de fase - FT-AAAC.pdf; Anexo 2-GTI-BOS07-ITE-010 Rev. C. Tabla de Tensado Conductor.doc | Anexo 3-Datos cable de guardia.doc | Anexo 4-Torres_Linea_Laberinto-Gaby.pdf | Anexo 5-Perfil Longitudinal B0s07.rar | Anexo 6-Conjunto_Suspen y Anclaje_Laberinto-Gaby.pdf | Anexo 7-LABERINTO GABY TORRE ANCLAJE A220.3.rar; Anexo 7-LABERINTO GABY TORRE SUSPENSIÓN S220.5.zip | Anexo 8-Listado_Estructuras_Laberinto-Gaby-1x220kV.pdf | Anexo 8.10-2007.0706 Memoria Descriptiva Laberinto-Gaby.pdf; Anexo 8.10-DGM - Laberinto-El Cobre ID2039 - PT-DAIT01-303_Parámetros de secuencia.pdf | Plano de abatimiento y de secuencia de fase.dwg
2040 | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV | C1 | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | 23 | LT111CI1TR01G0010ST23G0010 |  | 220 | 10 | Pending | 0.41624 | Pending | 0.2894 | 1.3066 | 1.6508 | 75 | 0.421 | 0.439 | 75 | 0.398 | 1.916 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | AAAC Flint | 1 | 51.09 | AG 3/8 | 2000 | 01-11-1997 0:00:00 | 01-01-3022 | ID:10068-SP S/E LOMAS BAYAS JL-S1 ID:20794-SP S/E LOMAS BAYAS JL-S2 ID:10041-SP S/E LABERINTO J04L-S1 ID:13713-SP S/E LABERINTO J04L-S2 | 200:1 | 100:1 | 2.4 | 1.2 | ADJUNTO | ADJUNTO | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.92 | PT-DAIT01-301_Límites+térmicos+Laberinto - Lomas Bayas ID2040 | ADJUNTO. | adjunto en MC | ADJUNTO | ADJUNTO. | ADJUNTO. | ANEXO 07 - Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | adjunto | ANEXO 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos (*.pdf) | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2041 | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV | C1 | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 24 | LT112CI1TR01G0010ST24G0010 |  | 220 | 70 | 0.0904 | 0.41644 | 2.7746 | 0.2894 | 1.3066 | 1.6508 | 75 | 0.744 | 0.86 | 75 | 1.451 | 1.5 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374 | AAAC Flint | 1 | 510 | AG 3/8 | 1200 | 01/06/1999 | 01-01-3022 | ID:10041-SP S/E LABERINTO J04L-S1 ID:10042-SP S/E LABERINTO J05L-S1 ID:10075-SP S/E MANTOS BLANCOS J04L-S1 ID:13802-SP S/E MANTOS BLANCOS J04L-S2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 69.86 | Anexo 1 - Limites termicos Laberinto - Mantos Blancos | adjunta | incluido en MC | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | adjunta | incluido en MC | incluido en MC | adjunta en MC | ANEXO 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos (*.pdf) | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2042 | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | KELTI S.A. | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV L1 | C1 | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | 25 | LT113CI1TR01T0315ST25T0315 |  | 220 | 92.7103 | 0.0729 | 0.4137 | 2.7779 | 0.4472 | 1.6221 | 1.8112 | 80 | 0.86 | 0.985 | 80 | 1.026 | 1.196 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 30259 | 25-10-2010 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10047-SP S/E LABERINTO J10L-S1; ID11415-SP S/E LABERINTO J10L-S2; ID10125-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J06L-S1; ID13809-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J06L-S2 | ID14169-TC S/E LABERINTO J10L; 600-800-1200 / 1-1-1-1-1A | ID14152-TC S/E NUEVA ZALDIVAR J06L; 600-800-1200 / 1-1-1-1-1A | 1.2 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3104 | no aplica | 90.01 | Estimación Límites térmicos ID2042 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Laberinto - Nueva Zaldivar
2043 | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C2 | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV L2 | C2 | LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C2 | 26 | LT001CI1TR01T0037ST26T0037 |  | 220 | 89.93 | 0.0729 | 0.4143 | 2.8037 | 0.3672 | 1.4433 | 1.7975 | 80 | 0.86 | 0.985 | 80 | 1.026 | 1.196 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 2318.745 | 01-12-1994 | 24-12-2029 | 'ID 12153 SP S/E LABERINTO J091/J092-S1; ID 12154 SP S/E LABERINTO J091/J092-S2; ID 10120 SP S/E NUEVA ZALDIVAR J03L-S1; ID 13806 SP S/E NUEVA ZALDIVAR J03L-S2 | 'ID 14169; TC S/E LABERINTO J010L; 1200 / 1-1-1-1-1A | 'ID 13748; TC S/E NUEVA ZALDIVAR J-03L; 1000-1500-2000 / 1-1-1-1-1A | 1.44 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.092 | no aplica | 89 | Estimación Límites térmicos ID2043 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Laberinto-Nueva Zaldívar) | Anexo 5-Perfil longitudinal (Laberinto-Nueva Zaldívar) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspención y anclaje. | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo-8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | S/I
2049 | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV | C1 | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | 32 | LT117CI1TR01L0122ST32L0122 |  | 220 | 6.3 | 0.09683 | 0.43968 | 0.344 | 0.3127 | 1.1651 | 0.023 | 75 | 0.79 | 0.869 | 50 | 0.486 | 0.672 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 97 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 120000 | 19-07-2012 | Pendiente | ID13774-SP S/E LOMAS BAYAS J4-S1 ID13775-SP S/E LOMAS BAYAS J4-S2 ID20790-SP S/E FORTUNA JL-S1 ID20791-SP S/E FORTUNA JL-S2 | ID13728-TC S/E LOMAS BAYAS J4-1 T.B. | ID14469-TC S/E FORTUNA JL-2 T.B. | ID13728-TC S/E LOMAS BAYAS J4-1 T.B. | ID14469-TC S/E FORTUNA JL-2 T.B. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | 5.8 | Anexo 1-Límites térmicos (ID2049-LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | En desarrollo | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.pdf | Anexo 5 - Perfil longitudinal ID2049.dwg | Anexo 6 - ID2049 Plano de conjunto de suspension y anclaje .dwg | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.dwg | En desarrollo | En desarrollo | Plano de abatimiento o secuencia de fases.dwg
2050 | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV | C1 | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | 33 | LT118CI1TR01L0120ST33L0120 |  | 220 | 76.8277 | 0.1685 | 0.31 | 2.6245 | 0.4873 | 1.1375 | 1.711 | 80 | 1.0461 | 1.1846 | 80 | 1.0644 | 1.2124 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC | 2 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 13409 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10098-SP S/E MEJILLONES J2-S1; ID16803-SP S/E MEJILLONES J2-S2; ID10133-SP S/E O'HIGGINS J1-S1; ID13857-SP S/E O'HIGGINS J1-S2 | ID13739-TC S/E MEJILLONES J2; 800-1200/5-5-5-5A | ID13753-TC S/E O'HIGGINS J1; 800-1200/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3386 | no aplica | 74.59 | Anexo 1-Límites térmicos MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1
2051 | EST.386 - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV | C1 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 34 | LT158CI1TR01T0002ST34T0002 |  | 220 | 15.6 | 0.046061 | 0.34257 | 3.3462 | 0.45061 | 1.3762 | 2.0545 | 50 | 0.506 | 1.2812 | 50 | 1.088 | 1.3016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | OPGW | 9117.5 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | 9986 SP S/E ENCUENTRO J7-S1;13421 SP S/E ENCUENTRO J7-S2 | no aplica | 0,5-[1,2] | no aplica | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13901 | 1.2336 | no aplica | 15.589 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Miraje - Encuentro 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Miraje Encuentro | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2052 | MIRAJE – EST.386 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV | C1 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 35 | LT158CI1TR01T0002ST35T0002 |  | 220 | 0.66 | 0.046061 | 0.34257 | 3.3462 | 0.45061 | 1.3762 | 2.0545 | 50 | 0.506 | 1.2895 | 50 | 1.088 | 1.3108 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | OPGW | 9117.5 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | 13424 SP S/E MIRAJE J4/J5-S1;13425 SP S/E MIRAJE J4/J5-S2;13454 SP S/E MIRAJE J4 | [1,2]-2,4 | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13901 | 1.2336 | no aplica | 0.655 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Miraje - Encuentro 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Miraje Encuentro | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2053 | EST.386 - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV | C2 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 36 | LT158CI2TR01T0002ST36T0002 |  | 220 | 15.6 | 0.046061 | 0.34257 | 3.3462 | 0.45061 | 1.3762 | 2.0545 | 50 | 0.506 | 1.2812 | 50 | 1.088 | 1.3016 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | OPGW | 9117.5 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | 9985 SP S/E ENCUENTRO J6-S1;13420 SP S/E ENCUENTRO J6-S2 | no aplica | 0,5-[1,2] | no aplica | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13901 | 1.2336 | no aplica | 15.589 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Miraje - Encuentro 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Miraje Encuentro | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2054 | MIRAJE – EST.386 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV | C2 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 37 | LT158CI2TR01T0002ST37T0002 |  | 220 | 0.66 | 0.046061 | 0.34257 | 3.3462 | 0.45061 | 1.3762 | 2.0545 | 50 | 0.506 | 1.2895 | 50 | 1.088 | 1.3108 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR 700 MCM 30/7 | 2 | 86 | OPGW | 9117.5 | 01-01-1999 0:00:00 | no aplica | no aplica | [1,2]-2,4 | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.13901 | 1.2336 | no aplica | 0.655 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 700 MCM | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Miraje - Encuentro 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Miraje Encuentro | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2055 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | NORGENER - CRUCERO 220KV | C1 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | 38 | LT120CI1TR01G0010ST38G0010 |  | 220 | 19.25 | 0.0513 | 0.3902 | 2.9777 | 0.2498 | 1.2739 | 1.8428 | 75 | 1.11 | 1.294 | 130 | 1.901 | 2.039 | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA. | no aplica | no aplica | 709 | AAAC TASSET | 1 | 96 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3063 | 01/05/1997 | 01-01-3022 | ID:11420-SP S/E NORGENER J1-S1 ID:11426-SP S/E NORGENER J1-S2 ID:9872-SP S/E CRUCERO J12-S1 ID:13614-SP S/E CRUCERO J12-S2 | ID13744-TC S/E NORGENER J1 | no aplica | ID13744-TC S/E NORGENER J1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Adjunto | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1462 | 1.0192 | -0.3604 | 17.5 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Norgener-Tap Off Barriles C1 ID2055 | Adjunto en parametros electricos | adjunto, memoria de calculo | Torre tipo S, parametros electricos | E002L103-E002L202-E002L302-E002L402-E002L502-E002L602-E002L702 | 02-EL-PL-003_RB Conjunto Suspension y anclaje conductor y CG | TRLI-INF-LT-011-002 Cuadro de cargas Línea Norgener - Crucero | TRLI-INF-LT-011-003 Listado de estructuras | Estudio Determinación Parámetros Secuencia LT Norgener-Crucero-PT-DAIT01-303_Parámetros de secuencia LT Norgener-Crucero | 02 EL PL 005-Esquema de Transposiciones y Abatimientos
2056 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | NORGENER - CRUCERO 220KV | C1 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 39 | LT120CI1TR02G0010ST39G0010 |  | 220 | 46.75 | 0.0513 | 0.3902 | 2.9777 | 0.2498 | 1.2739 | 1.8428 | 75 | 1.107 | 1.281 | 130 | 1.899 | 2.039 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | AAAC TASSET | 1 | 96 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3063 | 01/05/1998 | 01-01-3022 | ID:11420-SP S/E NORGENER J1-S1 ID:11426-SP S/E NORGENER J1-S2 ID:9872-SP S/E CRUCERO J12-S1 ID:13614-SP S/E CRUCERO J12-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1462 | 0.0192 | -0.3604 | 42.5 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Tap Off Barriles La Cruz C1 ID2056 | Adjunta parametros electricos | adjunta en parametros electricos | Torre Tipo S, Estudio determinacion parametros electricos | E002L103-E002L202-E002L302-E002L402-E002L502-E002L602-E002L702 | adjunta02-EL-PL-003_RB Conjunto Suspension y anclaje conductor y CG | TRLI-INF-LT-011-002 Cuadro de cargas Línea Norgener - Crucero | TRLI-INF-LT-011-003 Listado de estructuras | Estudio Determinación Parámetros Secuencia LT Norgener-Crucero-PT-DAIT01-303_Parámetros de secuencia LT Norgener-Crucero | 02 EL PL 005-Esquema de Transposiciones y Abatimientos
2057 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | NORGENER - CRUCERO 220KV | C1 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | 40 | LT120CI1TR03G0010ST40G0010 |  | 220 | 13.64 | 0.0513 | 0.3902 | 2.9777 | 0.2498 | 1.2739 | 1.8428 | 75 | 1.108 | 1.281 | 130 | 1.9 | 2.028 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | AAAC TASSET | 1 | 96 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3063 | 01/05/1999 | 01-01-3022 | ID:11420-SP S/E NORGENER J1-S1 ID:11426-SP S/E NORGENER J1-S2 ID:9872-SP S/E CRUCERO J12-S1 ID:13614-SP S/E CRUCERO J12-S2 | no aplica | ID13601-TC S/E CRUCERO J12 | no aplica | ID13601-TC S/E CRUCERO J12 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1462 | 1.0192 | -0.3604 | 12.4 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos La Cruz- Crucero C1 ID2057 | Adjunto en MC parametros electricos | Adjunto en MC parametros electricos | Torre Tipo S, EStudio determinacion parametros secuencia | E002L103-E002L202-E002L302-E002L402-E002L502-E002L602-E002L702 | 02-EL-PL-003_RB Conjunto Suspension y anclaje conductor y CG | adjunto PDFTRLI-INF-LT-011-002 Cuadro de cargas Línea Norgener - Crucero | TRLI-INF-LT-011-003 Listado de estructuras | Estudio Determinación Parámetros Secuencia LT Norgener-Crucero-PT-DAIT01-303_Parámetros de secuencia LT Norgener-Crucero | 02 EL PL 005-Esquema de Transposiciones y Abatimientos
2058 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | NORGENER - CRUCERO 220KV | C2 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | 41 | LT120CI2TR01G0010ST41G0010 |  | 220 | 19.25 | 0.0513 | 0.3902 | 2.9777 | 0.2498 | 1.2739 | 1.8428 | 75 | 1.11 | 1.29 | 75 | 1.9 | 2.03 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | AAAC TASSET | 1 | 96 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3063 | 01/05/2000 | 01-01-3022 | ID:11421-SP S/E NORGENER J2-S1 ID:11427-SP S/E NORGENER J2-S2 ID:9873-SP S/E CRUCERO J13-S1 ID:13623-SP S/E CRUCERO J13-S2 | ID13745-TC S/E NORGENER J2 | no aplica | ID13745-TC S/E NORGENER J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1462 | 0.0192 | -0.3604 | 17.5 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Norgener-Tap Off Barriles C2 ID2058 | Adjunto en parametros electricos | Adjunto en parametros electricos | Torre Tipo S, estudio parametros electricos | E002L103-E002L202-E002L302-E002L402-E002L502-E002L602-E002L702 | 02-EL-PL-003_RB Conjunto Suspension y anclaje conductor y CG | TRLI-INF-LT-011-002 Cuadro de cargas Línea Norgener - Crucero | TRLI-INF-LT-011-003 Listado de estructuras | Estudio Determinación Parámetros Secuencia LT Norgener-Crucero-PT-DAIT01-303_Parámetros de secuencia LT Norgener-Crucero | 02 EL PL 005-Esquema de Transposiciones y Abatimientos
2059 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | NORGENER - CRUCERO 220KV | C2 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | 42 | LT120CI2TR02G0010ST42G0010 |  | 220 | 46.75 | 0.0513 | 0.3902 | 2.9777 | 0.2498 | 1.2739 | 1.8428 | 75 | 1.1 | 1.28 | 130 | 1.89 | 2.03 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | AAAC TASSET | 1 | 96 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3068 | 01/05/2001 | 01-01-3022 | ID:11421-SP S/E NORGENER J2-S1 ID:11427-SP S/E NORGENER J2-S2 ID:9873-SP S/E CRUCERO J13-S1 ID:13623-SP S/E CRUCERO J13-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1462 | 1.0192 | -0.3604 | 42.5 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos Tap Off Barriles La Cruz C2 ID2059 | Adjunto en MC parametros electricos | adjunto, en MC parametros electricos | Torre Tipo S, Estudio parametros secuencia | E002L103-E002L202-E002L302-E002L402-E002L502-E002L602-E002L702 | 02-EL-PL-003_RB Conjunto Suspension y anclaje conductor y CG | TRLI-INF-LT-011-002 Cuadro de cargas Línea Norgener - Crucero | TRLI-INF-LT-011-003 Listado de estructuras | Estudio Determinación Parámetros Secuencia LT Norgener-Crucero- PT-DAIT01-303_Parámetros de secuencia LT Norgener-Crucero | 02 EL PL 005-Esquema de Transposiciones y Abatimientos
2060 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | NORGENER - CRUCERO 220KV | C2 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | 43 | LT120CI2TR03G0010ST43G0010 |  | 220 | 13.64 | 0.0486 | 0.3896 | 2.9749 | 0.2634 | 1.1272 | 1.7682 | 75 | 1.1 | 1.2 | 130 | 1.9 | 2.02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | AAAC TASSET | 1 | 96 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 01/05/2002 | 01-01-3022 | ID:11421-SP S/E NORGENER J2-S1 ID:11427-SP S/E NORGENER J2-S2 ID:9873-SP S/E CRUCERO J13-S1 ID:13623-SP S/E CRUCERO J13-S2 | no aplica | ID13602-TC S/E CRUCERO J13 | no aplica | ID13602-TC S/E CRUCERO J13 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 12.4 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos La Cruz- Crucero C2 ID2060 | adjunto, en MC parametros electricos | adjunto, en MC parametros electricos | Torre Tipo S | Perfil Longuitudinal | 02-EL-PL-003_RB Conjunto Suspension y anclaje conductor y CG | TRLI-INF-LT-011-002 Cuadro de cargas Línea Norgener - Crucero | TRLI-INF-LT-011-003 Listado de estructuras | TRLI-INF-LT-011-001 MC Parámetros eléctricos_RB | 02 EL PL 005-Esquema de Transposiciones y Abatimientos
2062 | NUEVA ZALDIVAR - EST. 223-3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV | C1 | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 45 | LT122CI1TR01L0120ST45L0120 | [OP_MD:ID5785-25] | 220 | 8.3739 | 0.0733 | 0.4251 | 2.729 | 0.4045 | 1.4964 | 1.8197 | 80 | 0.8316 | 0.9547 | 80 | 0.8755 | 0.9976 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 6592 | 23-10-2014 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10126-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S1; ID11430-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S2; ID20361-SP S/E OGP1 J3-S1; ID20362-SP S/E OGP1 J3-S2 | ID14153-TC S/E NUEVA ZALDIVAR J07L; 600-800-1200/1-1-1-1-1A | ID24613-TC S/E OGP1 J3; 600-1200/1-1-1-1A | 1.2 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1724 | no aplica | 8.13 | Anexo 1-Límites térmicos NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231/4 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231/4 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231/4 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231/4 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Nueva Zaldivar - OGP1
2063 | EST. N°223-3 - EST. N°231-4 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV | C1 | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 46 | LT122CI1TR01L0120ST46L0120 | [OP_MD:ID5785-25] | 220 | 14.9865 | 0.0734 | 0.4248 | 2.7292 | 0.388 | 1.3158 | 1.8209 | 80 | 0.8316 | 0.9547 | 80 | 0.8755 | 0.9976 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6592 | 23-10-2014 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10126-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S1; ID11430-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S2; ID20361-SP S/E OGP1 J3-S1; ID20362-SP S/E OGP1 J3-S2 | ID14153-TC S/E NUEVA ZALDIVAR J07L; 600-800-1200/1-1-1-1-1A | ID24613-TC S/E OGP1 J3; 600-1200/1-1-1-1A | 1.2 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1724 | no aplica | 14.55 | Anexo 1-Límites térmicos TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Nueva Zaldivar - OGP1
2064 | EST. N°231-4 - EST. N°17 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV | C1 | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 47 | LT122CI1TR01L0120ST47L0120 | [OP_MD:ID5785-25] | 220 | 3.5844 | 0.0733 | 0.4251 | 2.7196 | 0.4045 | 1.4964 | 1.6543 | 80 | 0.8316 | 0.9547 | 80 | 0.8755 | 0.9976 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 6592 | 23-10-2014 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10126-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S1; ID11430-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S2; ID20361-SP S/E OGP1 J3-S1; ID20362-SP S/E OGP1 J3-S2 | ID14153-TC S/E NUEVA ZALDIVAR J07L; 600-800-1200/1-1-1-1-1A | ID24613-TC S/E OGP1 J3; 600-1200/1-1-1-1A | 1.2 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1724 | no aplica | 3.48 | Anexo 1-Límites térmicos TORRE 231/4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TORRE 231/4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TORRE 231/4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TORRE 231/4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Nueva Zaldivar - OGP1
2065 | NUEVA ZALDIVAR - EST. 50 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV | C1 | NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV C1 | 48 | LT123CI1TR01L0120ST48L0120 | [OP_MD:ID5785-25] | 220 | 12.8029 | 0.0731 | 0.4023 | 2.8885 | 0.3223 | 1.2885 | 1.8623 | 80 | 0.7942 | 0.9077 | 80 | 0.8609 | 0.968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 7412 | 11-07-2006 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10124-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J05L-S1; ID13808-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J05L-S2; ID10539-SP S/E SULFUROS J2-S1; ID10540-SP S/E SULFUROS J2-S2 | ID13749-TC S/E NUEVA ZALDIVAR J05L; 400-600-800/1-1-1-1-1A | ID13800-TC S/E SULFUROS J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.172 | no aplica | 12.43 | Anexo 1-Límites térmicos NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Nueva Zaldivar - Sulfuros
2066 | NUEVA ZALDIVAR - ZALDIVAR 220KV C1 | AES ANDES S.A. | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | AES ANDES S.A. | NUEVA ZALDIVAR - ZALDIVAR 220KV | C1 | NUEVA ZALDIVAR - ZALDIVAR 220KV C1 | 49 | LT124CI1TR01T0037ST49T0037 |  | 220 | 0.21 | 0.0725 | 0.4004 | 2.8692 | 0.719 | 1.2383 | 1.7261 | 75 | 0.805 | 0.944 | 75 | 1.538 | 1.67 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 1 | 58.57 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1500 | 01/12/1994 | 01-01-3022 | ID: 10298-SP S/E ZALDIVAR J2-S1 ID:13811-SP S/E ZALDIVAR J2-S2 ID:10123-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J04L-S1 ID:13807-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J04L-S2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.168 | CAPACIDAD TERMICA 220KV NUEVA ZALDIVAR - ZALDIVAR.XLSX | ADJUNTA | ANEXO 03 - Hoja de datos de cable guardia (*.pdf) | ANEXO 04 - Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia (*.dwg y *.pdf) | ANEXO 05 - Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | ANEXO 06 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | ANEXO 07 - Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | ANEXO 08- Listado de distribución de estructuras | ANEXO 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos (*.pdf) | ANEXO 09 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2068 | O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - LIQCAU 220KV | C1 | O'HIGGINS -LIQCAU 220KV | 51 | LT182CI1TR01L0120ST51L0120 | CX_MD_ND:NUP1149 | 220 | 7.5705 | 0.0907 | 0.4208 | 2.7512 | 0.4397 | 1.3641 | 1.7835 | 80 | 0.6335 | 0.7068 | 80 | 0.688 | 0.7558 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10135-SP S/E O'HIGGINS J3-S1; ID13859-SP S/E O'HIGGINS J3-S2; ID9855-SP S/E COLOSO J1-S1; ID16676-SP S/E COLOSO J1-S2 | ID13756-TC S/E O'HIGGINS J3; 100-200-400/5-5-5-5A | ID13598-TC S/E COLOSO J1; 100-200-400/5-5-5-5A | 0.4 | 0.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.2059 | no aplica | 7.35 | Anexo 1-Límites térmicos O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1
2070 | O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | C1 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 53 | LT125CI2TR01L0120ST53L0120 | OP_MD:1554-25 | 220 | 7.5705 | 0.0911 | 0.4319 | 2.6742 | 0.4236 | 1.3618 | 1.6484 | 80 | 0.6335 | 0.7068 | 80 | 0.688 | 0.7558 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13860-SP S/E O'HIGGINS J4-S1; ID13861-SP S/E O'HIGGINS J4-S2; ID16679-SP S/E COLOSO J2-S1; ID16680-SP S/E COLOSO J2-S2 | ID24610-TC S/E O'HIGGINS J4; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24603-TC S/E COLOSO J2; 600-400/5-5-5-5A | 1 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1643 | no aplica | 7.35 | Anexo 1-Límites térmicos O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2
2071 | EST. N°23 - EST. 53 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | C1 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 54 | LT125CI2TR01L0120ST54L0120 | OP_MD:1554-25 | 220 | 26.2238 | 0.0911 | 0.4319 | 2.6822 | 0.4236 | 1.3618 | 1.798 | 80 | 0.6335 | 0.7068 | 80 | 0.688 | 0.7558 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13860-SP S/E O'HIGGINS J4-S1; ID13861-SP S/E O'HIGGINS J4-S2; ID16679-SP S/E COLOSO J2-S1; ID16680-SP S/E COLOSO J2-S2 | ID24610-TC S/E O'HIGGINS J4; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24603-TC S/E COLOSO J2; 600-400/5-5-5-5A | 1 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1643 | no aplica | 25.46 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N°23 - COLOSO 220KV C2
2072 | O'HIGGINS - TAP OFF EST. 291-A 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV | C1 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 55 | LT126CI1TR01L0120ST55L0120 | [OP_MD:ID5836-25] | 220 | 38.9567 | 0.0905 | 0.4166 | 2.7564 | 0.5363 | 1.6606 | 1.7624 | 80 | 0.5275 | 0.6301 | 80 | 0.5841 | 0.683 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 74834 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10134-SP S/E O'HIGGINS J2-S1; ID13858-SP S/E O'HIGGINS J2-S2; ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1; ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2 | ID13755-TC S/E O'HIGGINS J2; 800-1200/5-5-5-5A | ID13621-TC S/E DOMEYKO J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5006 | no aplica | 37.822 | Anexo 1-Límites térmicos O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal O'Higgins - Domeyko 220kV (KMZ).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Domeyko
2073 | TAP OFF EST. 291-A - TAP OFF LLANOS 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV | C1 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | 56 | LT126CI1TR02L0120ST56L0120 | [OP_MD:ID5836-25] | 220 | 13.5476 | 0.0905 | 0.4166 | 2.7564 | 0.5363 | 1.6606 | 1.7624 | 80 | 0.5275 | 0.6301 | 80 | 0.5841 | 0.683 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 74834 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10134-SP S/E O'HIGGINS J2-S1; ID13858-SP S/E O'HIGGINS J2-S2; ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1; ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2 | ID13755-TC S/E O'HIGGINS J2; 800-1200/5-5-5-5A | ID13621-TC S/E DOMEYKO J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5006 | no aplica | 13.153 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal O'Higgins - Domeyko 220kV (KMZ).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Domeyko
2074 | TAP OFF EST. 419-A - TAP OFF EST. 491-A 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV | C1 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | 57 | LT126CI1TR03L0120ST57L0120 | [OP_MD:ID5836-25] | 220 | 25.3977 | 0.0905 | 0.4166 | 2.7564 | 0.5363 | 1.6606 | 1.7624 | 80 | 0.5275 | 0.6301 | 80 | 0.5841 | 0.683 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 74834 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10134-SP S/E O'HIGGINS J2-S1; ID13858-SP S/E O'HIGGINS J2-S2; ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1; ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2 | ID13755-TC S/E O'HIGGINS J2; 800-1200/5-5-5-5A | ID13621-TC S/E DOMEYKO J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5006 | no aplica | 24.658 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal O'Higgins - Domeyko 220kV (KMZ).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Domeyko
2075 | TAP OFF EST. 491-A - DOMEYKO 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV | C1 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 - DOMEYKO 220KV C1 | 58 | LT126CI1TR04L0120ST58L0120 | [OP_MD:ID5836-25] | 220 | 18.8809 | 0.0905 | 0.4166 | 2.7564 | 0.5363 | 1.6606 | 1.7624 | 80 | 0.5275 | 0.6301 | 80 | 0.5841 | 0.683 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 74834 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10134-SP S/E O'HIGGINS J2-S1; ID13858-SP S/E O'HIGGINS J2-S2; ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1; ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2 | ID13755-TC S/E O'HIGGINS J2; 800-1200/5-5-5-5A | ID13621-TC S/E DOMEYKO J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5006 | no aplica | 18.331 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal O'Higgins - Domeyko 220kV (KMZ).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Domeyko
2076 | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV | C1 | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | 59 | LT126CI1TR05L0120ST59L0120 | [OP_MD:ID5836-25] | 220 | 0.43981 | 0.0905 | 0.4166 | 2.7564 | 0.5363 | 1.6606 | 1.7624 | 80 | 0.5275 | 0.6301 | 80 | 0.5841 | 0.683 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 74834 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10134-SP S/E O'HIGGINS J2-S1; ID13858-SP S/E O'HIGGINS J2-S2; ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1; ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2 | ID13755-TC S/E O'HIGGINS J2; 800-1200/5-5-5-5A | ID13621-TC S/E DOMEYKO J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5006 | no aplica | 0.427 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal O'Higgins - Domeyko 220kV (KMZ).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Domeyko
2077 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF EST. 419-A 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV | C1 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 60 | LT126CI1TR06L0120ST60L0120 | [OP_MD:ID5836-25] | 220 | 38.2892 | 0.0905 | 0.4166 | 2.7564 | 0.5363 | 1.6606 | 1.7624 | 80 | 0.5275 | 0.6301 | 80 | 0.5841 | 0.683 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 74834 | 05-03-1993 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10134-SP S/E O'HIGGINS J2-S1; ID13858-SP S/E O'HIGGINS J2-S2; ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1; ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2 | ID13755-TC S/E O'HIGGINS J2; 800-1200/5-5-5-5A | ID13621-TC S/E DOMEYKO J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5006 | no aplica | 37.174 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal O'Higgins - Domeyko 220kV (KMZ).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Domeyko
2078 | PM S/E O'HIGGINS E2 - EST. 202 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 61 | LT127CI1TR01L0120ST61L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.1339 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
2079 | PM S/E FARELLON E1 - PM S/E FARELLON E3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 62 | LT127CI1TR01L0120ST62L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.052 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.05 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
2080 | PM S/E FARELLON E3 - FARELLON 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 63 | LT127CI1TR01L0120ST63L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.5871 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4538 | 1.4077 | 1.8015 | 80 | 0.6819 | 0.7698 | 80 | 0.7258 | 0.8126 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3437 | no aplica | 0.57 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
2081 | EST. 202 - EST. 249 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 64 | LT127CI1TR01L0120ST64L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 41.5708 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4538 | 1.4077 | 1.8015 | 80 | 0.6819 | 0.7698 | 80 | 0.7258 | 0.8126 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3437 | no aplica | 40.36 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
2082 | EST. 314 - PM S/E FARELLON E1 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 65 | LT127CI1TR01L0120ST65L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.0515 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4538 | 1.4077 | 1.8015 | 80 | 0.6819 | 0.7698 | 80 | 0.7258 | 0.8126 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3437 | no aplica | 0.05 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
2083 | O'HIGGINS - PM S/E O'HIGGINS E2 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 66 | LT127CI1TR01L0120ST66L0120 | [OP_MD:ID5837-25]; | 220 | 0.206 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2 | Anexo 1-Límites térmicos O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
2084 | PM S/E PURI E1 - PM S/E PURI E3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 67 | LT128CI1TR01L0120ST67L0120 | [OP_MD:5838-25] | 220 | 0.1339 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
2085 | PM S/E PURI E3 - PURI 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 68 | LT128CI1TR01L0120ST68L0120 | [OP_MD:5838-25] | 220 | 1.7819 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 1.73 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°3 - PURI 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N°3 - PURI 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N°3 - PURI 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N°3 - PURI 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
2086 | EST. N°202 - EST. N°249 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 69 | LT128CI1TR01L0120ST69L0120 | [OP_MD:5838-25] | 220 | 93.0811 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 90.37 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
2087 | EST. N°444 - PM S/E PURI E1 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 70 | LT128CI1TR01L0120ST70L0120 | [OP_MD:5838-25]; [OP_MD:ID7625-25] | 220 | 0.0412 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
2088 | O'HIGGINS - PM S/E O'HIGGINS E4 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 71 | LT128CI1TR01L0120ST71L0120 | [OP_MD:5838-25]; [OP_MD:ID7625-25] | 220 | 0.103 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites térmicos O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
2089 | PM S/E PURI E2 - EST. 444 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | PURI - DOMEYKO 220KV | C1 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 72 | LT129CI1TR01L0120ST72L0120 | [OP_MD::5838-25] | 220 | 0.0412 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.464 | 1.4237 | 1.8015 | 80 | 0.5971 | 0.6849 | 80 | 0.649 | 0.7344 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 39124 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20402-SP S/E PURI J2-S1; ID20403-SP S/E PURI J2-S2; ID9944-SP S/E DOMEYKO J3-S1; ID16746-SP S/E DOMEYKO J3-S2 | ID24611-TC S/E PURI J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13622-TC S/E DOMEYKO J3; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3821 | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°1 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N°1 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N°1 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N°1 - EST. T-444 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Puri - Domeyko
2090 | PM S/E PURI E3 - PM S/E PURI E2 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | PURI - DOMEYKO 220KV | C1 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 73 | LT129CI1TR01L0120ST73L0120 | [OP_MD::5838-25] | 220 | 0.1751 | 0.0839 | 0.1975 | 38.6985 | 0.1372 | 0.447 | 38.6985 | 90 | 0.6839 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 39124 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20402-SP S/E PURI J2-S1; ID20403-SP S/E PURI J2-S2; ID9944-SP S/E DOMEYKO J3-S1; ID16746-SP S/E DOMEYKO J3-S2 | ID24611-TC S/E PURI J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13622-TC S/E DOMEYKO J3; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17 | Anexo 1-Límites térmicos EST. N°3 - EST. N°1 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Puri - Domeyko
2091 | EST. N°444 - EST. N°511 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | PURI - DOMEYKO 220KV | C1 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 74 | LT129CI1TR01L0120ST74L0120 | [OP_MD::5838-25] | 220 | 41.2103 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.464 | 1.4237 | 1.8015 | 80 | 0.5971 | 0.6849 | 80 | 0.649 | 0.7344 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 39124 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20402-SP S/E PURI J2-S1; ID20403-SP S/E PURI J2-S2; ID9944-SP S/E DOMEYKO J3-S1; ID16746-SP S/E DOMEYKO J3-S2 | ID24611-TC S/E PURI J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13622-TC S/E DOMEYKO J3; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3821 | no aplica | 40.01 | Anexo 1-Límites térmicos EST. T-444 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-444 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-444 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-444 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Puri - Domeyko
2092 | PURI - PM S/E PURI E3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | PURI - DOMEYKO 220KV | C1 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 75 | LT129CI1TR01L0120ST75L0120 | [OP_MD::5838-25] | 220 | 1.7819 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.464 | 1.4237 | 1.8015 | 80 | 0.5971 | 0.6849 | 80 | 0.649 | 0.7344 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 39124 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20402-SP S/E PURI J2-S1; ID20403-SP S/E PURI J2-S2; ID9944-SP S/E DOMEYKO J3-S1; ID16746-SP S/E DOMEYKO J3-S2 | ID24611-TC S/E PURI J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13622-TC S/E DOMEYKO J3; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3821 | no aplica | 1.73 | Anexo 1-Límites térmicos PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Puri - Domeyko
2093 | SALAR - CALAMA NUEVA 220KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | SALAR - CALAMA NUEVA 220KV | C1 | SALAR - CALAMA NUEVA 220KV C1 | 76 | LT130CI1TR01T0025ST76T0025 |  | 220 | 17.24 | 0.0646 | 0.4127 | 2.803 | 0.3039 | 1.1976 | 1.6857 | 80 | 0.841 | 0.951 | 100 | 1.28 | 1.418 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481 | ACAR | 1 | 80 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 815.11 | 12-05-2015 | no aplica | ID16133-SP S/E CALAMA NUEVA JL1-S1; ID16134-SP S/E CALAMA NUEVA JL1-S2 | ID16133-SP S/E CALAMA NUEVA JL1-S1; ID16134-SP S/E CALAMA NUEVA JL1-S2; ID21508-SP S/E SALAR J30-S1; ID2159-SP S/E SALAR J30-S2 | ID13522-TC S/E CALAMA NUEVA JL1 | ID16133-SP S/E CALAMA NUEVA JL1-S1; ID16134-SP S/E CALAMA NUEVA JL1-S2; ID21508-SP S/E SALAR J30-S1; ID2159-SP S/E SALAR J30-S2 | ID13522-TC S/E CALAMA NUEVA JL1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 0.979 | no aplica | 17.039 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
2094 | CHUQUICAMATA - EST.340 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV | C1 | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 77 | LT131CI1TR01G0216ST77G0216 |  | 220 | 3.8 | 0.0361 | 0.03969 | 2.8883 | 0.1734 | 1.1078 | 1.9153 | 75°C (Conductor) | 1.202 | 1.396 | 75 | 1.569 | 1.938 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 127 | OPGW | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | (A-1.24)I13087 D-ITE-01_F EAP Línea 6C Salar-Chuquicamata Rev 3 | 0.6 | no aplica | 0.72 | no aplica | Ampacidad 6C | Ampacidad 6C | 2094_Limites Termicos_Est. 340 – Chuquicamata | 2094_Limites Termicos_Est. 340 – Chuquicamata | 0.1467 | 1.1341 | no aplica | 3.71 | 2094_Limites Termicos_Est. 340 – Chuquicamata | (AG-2) Datos Garantizados COREOPSIS | CGuardia 6C | 2094_Torre Representativa_Chuquicamata -Salar (6C) | L220kV CT Crucero E340 6C+7B | 2094_Conjunto Suspension y Anclaje_Chuquicamata - Salar (6C) | 2094_Cuadros de Carga | 2094_Listado de Distribución de Estructuras_Est. 340 - Chuquicamata | 2094_Listado de Distribución de Estructuras_Est. 340 - Chuquicamata
2095 | EST.340 - SALAR 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV | C1 | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 78 | LT131CI1TR01G0216ST78L0135 |  | 220 | 8.6 | 0.0381 | 0.4127 | 2.8223 | 0.2262 | 1.0901 | 1.5969 | 80 | 1.284 | 1.433 | 80 | 1.684 | 1.898 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC COREOPSIS 1590 MCM | 1 | 15.83 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1500 | 10-06-2005 | 01-01-2060 | ID10521 - SP S/E SALAR J6C-S1; ID13724 - SP S/E SALAR J6C-S2; ID19561 - SP S/E SALAR J6C | no aplica | ID13792 - TC S/E SALAR J6C | no aplica | ID13792 - TC S/E SALAR J6C | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0485 | 0.3228 | no aplica | 8.6 | Tablas Límites Térmicos_Estimación | Planilla Tecnica Conductores.rar | Planilla Tecnica Conductores.rar | 22DD.2 |  |  | Informes Técnicos Línea 6C.zip | Informes Técnicos Línea 6C.zip | Reportes Lineas Chuquicamata.xlsx | Informes Técnicos Línea 6C (3).zip; Numeración Torres L6B-L7B; L6C 220 kV.ppt; 310-03-07-IIEL-ITE001 V1.DOC
2096 | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV | C1 | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 79 | LT132CI1TR01L0132ST79L0132 |  | 220 | 8.4 | 0.090357 | 0.41685 | 2.777 | 0.37286 | 1.7702 | 1.7519 | 75 | 0.753 | 0.864 | 200 | 1.628 | 1.693 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 51.4 | ACERO GALVANIZADO | 21000 | 01-03-2000 | no aplica | ID19117 - SP S/E TAP OFF EL LOA J1-S1; ID10235 - SP S/E TAP OFF EL LOA J1-S2; ID10572 - SP S/E TAP OFF EL LOA J1-S2 | ID13805 - TC S/E TAP OFF EL LOA J1 | 0.2 | ID13805 - TC S/E TAP OFF EL LOA J1 | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14757 | 1.3754 | 0.72704 | 8.3 | Limite_termico_Loa_LAT.zip | Conductor_AAAC Flint.pdf | CG Acero Galvanizado EHS 3-8 pulgadas 7 hebras.pdf | SQM-SCH-LS1-EL-MC01-L1.pdf | Anexo 5 Perfil.dwg | Anexo 6 Conjunto.dwg | Anexo 7 Estructuras.zip | Anexo 8 Lista.xlsx | 2610-MTC-ET-ELE-MCA-0002-B.pdf | 9906s111.dwg;9906s112.dwg
2097 | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | MINERA ANTUCOYA | MINERA ANTUCOYA | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV | C1 | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | 80 | LT133CI1TR01L0114ST80L0114 |  | 220 | 25 | 0.0903 | 0.411 | 2.793 | 0.3439 | 1.189 | 1.493 | 70 | 0.702 | 0.821 | 150 | 1.12 | 1.15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | FLINT | 1 | 74.23 | Acero EHS 3/8 - 7 hebras | 20 | 1-5-2015 | 2045 | ANT-D-RET-7310-EE-1978 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | Límites Térmicos Al Flint | Límites Térmicos Al Flint | Límites Térmicos Al Flint | Límites Térmicos Al Flint | ANT-D-RET-7310-EE-1978 | ANT-D-RET-7310-EE-1978 | ANT-D-RET-7310-EE-1978 | 25 | Límite Térmico Línea 220 kV Tap Off Enlace – Antucoya.xlsx | Ficha-Cables-AAAC-FLINT | Ficha-Cable ALUMOWELD 7 N° 8 | ANT-D-DRW-7320-EE-1037 ANT-D-RET-7320-EE-1002 | ANT-D-DRW-7320-EE-1106 | Planos del conjunto suspención y anclaje | ANT-D-DRW-7320-EE-1106 | Listado de estructuras y equipos LTE 220Kv | ANT-D-RET-7320-EE-1002 | ANT-D-DRW-7350-EE-0010
2103 | ZALDIVAR - EST. 223-3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV | C1 | ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 86 | LT138CI1TR01L0120ST86L0120 | [OP_MD:ID5839-25] | 220 | 14.832 | 0.0732 | 0.4135 | 2.8065 | 0.402 | 1.5208 | 1.8166 | 80 | 0.8618 | 0.9866 | 80 | 0.909 | 1.029 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 6530 | 01-12-1996 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10297-SP S/E ZALDIVAR J1-S1; ID13810-SP S/E ZALDIVAR J1-S2; ID9996-SP S/E ESCONDIDA J3-S1; ID21004-SP S/E ESCONDIDA J3-S2 | ID13821-TC S/E ZALDIVAR J1; 200-400/5-5-5-5A | ID13650-TC S/E ESCONDIDA J3; 200-400/5-5-5-5A | 0.4 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1651 | no aplica | 14.4 | Anexo 1-Límites térmicos ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Zaldivar - Escondida
2104 | ANDES - ANDES SOLAR 23KV C1 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR SPA | ANDES SOLAR SPA | ANDES (AES ANDES) - ANDES SOLAR 23KV | C1 | ANDES - ANDES SOLAR 23KV C1 | 87 | LT139CI1TR01G0010ST87G1076 | [OP_MD:ID13462-25] | 23 | 0.17 | 0.024 | 0.077 | 218 | 2.82 | 0.023 | 218 | 90 | adjunto | 0.952 | 90 | adjunto | 3.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE/CTS/PVC | 2 | no aplica | no aplica | Rechazado | 28-05-2016 | 01-01-3022 | SP S/E ANDES SOLAR ET04 | 1200/1 | no aplica | 1.44 | 1.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.17 | ADJUNTO | ANEXO 02 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Adjunto | ADJUNTO | ANEXO 01 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2105 | ANDES - ANDES SOLAR 23KV C2 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR SPA | ANDES SOLAR SPA | ANDES (AES ANDES) - ANDES SOLAR 23KV | C2 | ANDES - ANDES SOLAR 23KV C2 | 88 | LT139CI2TR01G0010ST88G1076 | [OP_MD:ID13462-25] | 23 | 0.17 | 0.024 | 0.077 | 218 | 2.82 | 0.023 | 218 | 90 | adjunto | 0.926 | 90 | adjunto | 3.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE/CTS/PVC | 2 | no aplica | no aplica | Rechazado | 28-05-2016 | 01-01-3022 | SP S/E ANDES SOLAR E02 | 1.200/1 | no aplica | 1.44 | 1.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Pending | Pending | Pending | 0.17 | ADJUNTO | ANEXO 02 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Adjunto | ADJUNTO | ANEXO 01 - Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2106 | ATACAMA - EST. B 23KV C1 | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV | C1 | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV C1 | 89 | LT140CI1TR01L0031ST89L0031 | SUBTERRANEO, se oculta esta instalacion por N° solicitud 1355-24 | 23 | 0.478 | 0.098 | 0.114 | 74.77 | no aplica | no aplica | no aplica |  | 0.415 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 500 | en servicio | en servicio | no aplica | 0.6/1.2 | no aplica | 0.72/1.44 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.478 | no aplica | 1684-01-B-EL-MC-01_Rev 4 (Molyb) | [6 empty] | 1684-01-B-EL-MC-01
2107 | EST. C - EST. D 23KV C1 | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV | C1 | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV C1 | 90 | LT140CI1TR01L0031ST90L0031 | SUBTERRANEO, se oculta esta instalacion por N° solicitud 1355-24 | 23 | 0.668 | 0.098 | 0.114 | 7477 | no aplica | no aplica | no aplica |  | 0.415 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 500 | en servicio | en servicio | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.668 | no aplica | 1684-01-B-EL-MC-01_Rev 4 (Molyb) | [6 empty] | 1684-01-B-EL-MC-01
2108 | EST. E - PLANTA MOLYB 23KV C1 | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV | C1 | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV C1 | 91 | LT140CI1TR01L0031ST91L0031 | SUBTERRANEO, se oculta esta instalacion por N° solicitud 1355-24 | 23 | 1.968 | 0.098 | 0.114 | 7477 | no aplica | no aplica | no aplica |  | 0.415 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 500 | en servicio | en servicio | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.72 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.968 | no aplica | 1684-01-B-EL-MC-01_Rev 4 (Molyb) | [6 empty] | 1684-01-B-EL-MC-01
2110 | EST. B - EST. C 23KV C1 | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV | C1 | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV C1 | 93 | LT140CI1TR01L0031ST93L0031 | AEREO, se oculta esta instalacion por N° solicitud 1355-24 | 23 | 1.544 | 2523 | 3835 | 3.35 | no aplica | no aplica | 1.35 |  | 0.4823 |  |  | 0.212 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 500 | en servicio | en servicio | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.544 | no aplica | 1684-01-B-EL-MC-01_Rev 4 (Molyb) | [6 empty] | 1684-01-B-EL-MC-01
2111 | EST. D- EST. E 23KV C1 | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLY-COP CHILE S.A. | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV | C1 | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV C1 | 94 | LT140CI1TR01L0031ST94L0031 | AEREO, se oculta esta instalacion por N° solicitud 1355-24 | 23 | 2.39 | 2523 | 3835 | 3.35 | no aplica | no aplica | 1.35 |  | 0.4823 |  |  | 0.212 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 500 | en servicio | en servicio | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.39 | no aplica | 1684-01-B-EL-MC-01_Rev 4 (Molyb) | [6 empty] | 1684-01-B-EL-MC-01
2121 | TAP OFF LA NEGRA - INACESA 23KV C1 | CBB CALES S.A. | CBB CALES S.A. | CBB CALES S.A. | TAP OFF LA NEGRA - INACESA 23KV | C1 | TAP OFF LA NEGRA - INACESA 23KV C1 | 5 | LT149CI1TR01D0001ST05D0001 |  | 23 | 0.5 | 0.1 | 0.17 |  | 0.25 | 1.85 | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 3 |  | N/I
2122 | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | C2 | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | 6 | LT150CI2TR01L0106ST06L0106 |  | 33 | 10.18 | 0.1427 | 0.32179 | 3.6443 | 0.2858 | 1.5708 | 1.219 | 75 | 0.5887 | 0.65583 |  | 0.63923 | 0.71526 | 0.55625 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo | 1 | no aplica | ACERO GALVANIZADO |  | 15-12-2011 | 31-12-2031 | no aplica | TAP: 0,2 ; PRIMARIOS: 200-100 /5-5-5A | no aplica | 5[kA]/1seg | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos |  |  |  | 8.7415 | 2122_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) CHACAYA - NODO 0 33KV C2.xlsx | ID2122 Hoja Datos AAAC CAIRO Memoria de Cálculo Conductores Línea 33 kV.pdf | 2122_Conductor Acero Galvanizado EHS 3-8 pulgadas 7 hebras.pdf |  | Perfil Longitudinal Chacaya--NODO 0.rar | P217-4000-E-Est de Suspen y Anclaje.rar
2123 | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | C2 | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | 7 | LT150CI2TR02L0106ST07L0106 |  | 33 | 2.294 | 0.16799 | 0.32709 | 3.583 | 0.3111 | 1.5761 | 1.2121 | 75 | 0.52976 | 0.58989 |  | 0.56549 | 0.63205 | 0.47765 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.9 | AAAC Canton | 1 | no aplica | no aplica |  | 15-12-2011 | 31-12-2031 | no aplica | no aplica | TAP: 0,1 ; PRIMARIOS: 100 /5A | no aplica | 2,5[kA]/1seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.2886 | 2123_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2.xlsx | ID2123 Hoja Datos AAAC CANTON Memoria de Cálculo Conductores Línea 33 kV.pdf | no aplica |  | Perfil Longitudinal NODO 0 EB1.rar | P217-4000-E-Est de Suspen y Anclaje.rar
2124 | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | C2 | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | 8 | LT151CI1TR03L0106ST08L0106 |  | 33 | 14.687 | 0.42474 | 0.35975 | 3.2606 | 0.5679 | 1.6087 | 1.173 | 75 | 0.29518 | 0.32757 |  | 0.29821 | 0.33116 | 0.27785 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.7 | AAAC Anaheim | 1 | no aplica | no aplica |  | 15-12-2011 | 31-12-2031 | no aplica | no aplica | TAP: 0,05 ; PRIMARIOS: 50 /5A | no aplica | 1,25[kA]/1seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.2585 | 2124_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2.xlsx | ID2124 Hoja Datos AAAC ANAHEIM Memoria de Cálculo Conductores Línea 33 kV.pdf | no aplica |  | Perfil Longitudinal NODO 0 EC.rar | P217-4000-E-Est de Suspen y Anclaje.rar
2125 | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | C2 | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 9 | LT150CI2TR04L0106ST09L0106 |  | 33 | 15.424 | 0.21162 | 0.33411 | 3.499 | 0.3548 | 1.5831 | 1.2023 | 75 | 0.44613 | 0.49742 |  | 0.46855 | 0.52395 | 0.41906 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC Butte | 1 | 51.04 | no aplica |  | 15-12-2011 | 31-12-2031 | no aplica | TAP: 0,1 ; PRIMARIOS: 100 /5A | TAP: 0,1 ; PRIMARIOS: 100 /5A | 2,5[kA]/1seg | 2,5[kA]/1seg | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.951 | 2125_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2.xlsx | ID2125 Hoja Datos AAAC BUTTE Memoria de Cálculo Conductores Línea 33 kV.pdf | no aplica |  | Perfil Longitudinal EB1-EB2.rar | P217-4000-E-Est de Suspen y Anclaje.rar
2127 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL CHAPIQUIÑA - ARICA 66KV | C1 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 11 | LT152CI1TR01G0216ST11G0216 |  | 66 | 37.685 | 0.2374 | 0.4165 | 2.7765 | 0.3842 | 1.7016 | 1.4373 | 50 | 0.252 | 0.325 | 50 | 0.262 | 0.34 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | CU AWG 3/0 | 1 | 58.57 | ACERO GALVANIZADO | 1000 | 24561 | no aplica | Chapiquiña-Arica_Sistema 1 Chapiquiña-Arica_Sistema 2 | 0,15-0,30-0,60 | no aplica | 0,18-0,36-0,72 | no aplica | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Sin Sol) Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Con Sol) | Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Sin Sol) Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Con Sol) | no aplica | no aplica | no aplica | 37.34 | ST-2127_Anexo 1_Límites térmicos_CH Chapiquiña-Tap El Águila 66 kV C1 | LT-1136_Anexo 2_Datos conductor fase_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 3_Hoja de Datos Conductor de guardia_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 4_Torre representativa_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 5_Perfil longitudinal_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 7_Familia de Estructuras_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 8_Listado Distribucion Estructuras_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 8.10_Memoria cálculo de parámetros_Arica-CH Chapiquiña | LT-1136_Anexo 9_Abatimiento y secuencia fases_CH Chapiquiña-Arica
2128 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL CHAPIQUIÑA - ARICA 66KV | C1 | TAP OFF EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 12 | LT152CI1TR02G0216ST12G0216 |  | 66 | 45.464 | 0.2374 | 0.4165 | 2.7765 | 0.3842 | 1.7016 | 1.4373 | 50 | 0.266 | 0.343 | 50 | 0.275 | 0.356 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.03 | Cable AWG CU 3/0 | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 24561 | no aplica | Chapiquiña-Arica_Sistema 1 Chapiquiña-Arica_Sistema 2 | no aplica | 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0,18-0,36-0,72 | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Sin Sol) Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Con Sol) | Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Sin Sol) Tabla de sobrecarga Transitora de Líneas de E-CL (Con Sol) | no aplica | no aplica | no aplica | 46.03 | ST-2128_Anexo 1_Límites térmicos_Tap El Águila-Arica 66 kV C1 | LT-1136_Anexo 2_Datos conductor fase_CH Chapiquiña-Arica | no aplica | LT-1136_Anexo 4_Torre representativa_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 5_Perfil longitudinal_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 7_Familia de Estructuras_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 8_Listado Distribucion Estructuras_CH Chapiquiña-Arica | LT-1136_Anexo 8.10_Memoria cálculo de parámetros_Arica-CH Chapiquiña | LT-1136_Anexo 9_Abatimiento y secuencia fases_CH Chapiquiña-Arica
2129 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL DIESEL ARICA - ARICA 66KV | C1 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 13 | LT153CI1TR03G0216ST13G0216 |  | 66 | 3.2 | 0.2989 | 0.4239 | 2.7259 | 0.4457 | 1.7091 | 1.4237 | 75 | 0.359 | 0.405 | 75 | 0.365 | 0.414 | 0.33882 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.44 | Cobre AWG 2/0 | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 23529 | no aplica | Sin información | 0,15-0,30-0,60 | no aplica | 0,18-0,36-0,72 | no aplica | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.2 | ST-2129_Anexo 1_Límites térmicos_Central Diesel Arica-Tap Quiani 66kV C1 | Tabla de Conductores | no aplica | LT 1137_Anexo 4_Tipo de torre mas representativa_66 kV Arica-CD Arica | LT 1137_Anexo 5_Perfil longitudinal_66 kV Arica-CD Arica | LT 1137_Anexo 6_Conjunto de suspension y anclaje_66 kV Arica-CD Arica | LT 1137_Anexo 7_Familia Estructuras y cuadros de carga_66 kV Arica-CD Arica | Sin Información | Datos Cables Tx Datos técnicos Lineas E-CL y terceros Parametros técnicos sistemas TEA v.2
2130 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL DIESEL ARICA - ARICA 66KV | C1 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 14 | LT153CI1TR04G0216ST14G0216 |  | 66 | 3.708 | 0.2989 | 0.4239 | 2.7259 | 0.4457 | 1.7091 | 1.4237 | 75 | 0.359 | 0.405 | 75 | 0.365 | 0.414 | 0.33882 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.44 | Cobre AWG 2/0 | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 23529 | no aplica | Sin información | no aplica | 0,15-0,30-0,60 | no aplica | 0,18-0,36-0,72 | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | 66kV Chapiquiña-Arica_Limites termicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.6 | ST-2130_Anexo 1_Límites térmicos_Tap Quiani-Arica 66kV C1 | Tabla de Conductores | no aplica | Sin Información | LT 1137_Anexo 5_Perfil longitudinal_66 kV Arica-CD Arica | LT 1137_Anexo 6_Conjunto de suspension y anclaje_66 kV Arica-CD Arica | LT 1137_Anexo 7_Familia Estructuras y cuadros de carga_66 kV Arica-CD Arica | Sin Información | Datos Cables Tx Datos técnicos Lineas E-CL y terceros Parametros técnicos sistemas TEA v.2
2134 | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV | C1 | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | 18 | LT156CI1TR01T0025ST18T0025 |  | 66 | 3.604 | 0.1433 | 0.36407 | 3.2052 | 0.35285 | 1.0128 | 1.5891 | 80 | 0.613 | 0.69 | 100 | 0.772 | 0.845 | 0.581 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 577 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 40.2 | 01-06-2002 | no aplica | ID10355-SP S/E PARINACOTA B2-S1; ID10356-SP S/E PARINACOTA B2-S2; ID10407-SP S/E CHINCHORRO BT1 | ID13765-TC S/E PARINACOTA B2 | ID14862-TC S/E CHINCHORRO BT1-1 | ID13765-TC S/E PARINACOTA B2 | ID14862-TC S/E CHINCHORRO BT1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14031 | 0.96865 | no aplica | 3.4996 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
2135 | EST Nº5 - PUKARA 66KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PARINACOTA - PUKARA 66KV | C1 | PARINACOTA - PUKARA 66KV C1 | 19 | LT157CI1TR01T0025ST19T0025 |  | 66 | 1.648 | 0.11532 | 0.09393 | 43.9601 | 0.12739 | 0.07316 | 43.9601 | 80 | 0.455 | no aplica | 80 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 50 | 01-07-2003 | no aplica | ID10443-SP S/E PUKARA B1 LINEA PARINACOTA - PUKARA | no aplica | ID13779-TC S/E PUKARA B1 | no aplica | ID13779-TC S/E PUKARA B1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.6 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de Torre Más Representativa | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | no aplica | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
2136 | PARINACOTA - EST Nº5 66KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PARINACOTA - PUKARA 66KV | C1 | PARINACOTA - PUKARA 66KV C1 | 20 | LT157CI1TR01T0025ST20T0025 |  | 66 | 0.85799 | 0.143 | 0.38865 | 2.9867 | 0.31482 | 1.0867 | 1.5155 | 80 | 0.613 | 0.69 | 100 | 0.772 | 0.845 | 0.581 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 577 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 40.2 | 01-07-2003 | no aplica | ID10353-SP S/E PARINACOTA B1-S1; ID10354-SP S/E PARINACOTA B1-S2 | ID13764-TC S/E PARINACOTA B1 | no aplica | ID13764-TC S/E PARINACOTA B1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13808 | 0.79761 | no aplica | 0.833 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
2137 | EST. Nº21 - QUIANI 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARINACOTA - QUIANI 66KV | C1 | EST. 21 - QUIANI 66KV C1 | 21 | LT258CI1TR02T0058ST21T0058 |  | 66 | 3.213 | 0.544 | 0.411 | 2.821 | 0.689 | 1.607 | 1.322 | 75 | 0.226 | 0.254 | 90 | 0.266 | 0.291 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 126.13 | 01-06-2002 | no aplica | ID16064-SP S/E QUIANI B1-S1; ID16065-SP S/E QUIANI B1-S2 | no aplica | ID 18617 - TC S/E QUIANI B1 (TAP: 0,4) | no aplica | ID 18617 - TC S/E QUIANI B1 (0,48) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.15 | 2137 Anexo 1-Límites térmicos EST. N6 - QUIANI 66KV C1.zip | 2137 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 2137 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. N6 - QUIANI 66KV C1.zip | 2137 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. N6 - QUIANI 66KV C1.zip | 2137 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 2137 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 2137 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 2137 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 2137 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. N6 - QUIANI 66KV C1.zip
2138 | PARINACOTA - EST. N°21 66kV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PARINACOTA - QUIANI 66KV | C1 | PARINACOTA - EST. 21 66KV C1 | 22 | LT258CI1TR01T0058ST22T0025 |  | 66 | 4.0479 | 0.1431 | 0.4093 | 2.82 | 0.3711 | 1.1133 | 1.7464 | 80 | 0.613 | 0.69 | 100 | 0.772 | 0.845 | 0.58085 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 577 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 977.29 | 01-06-2002 | no aplica | ID10357-SP S/E PARINACOTA B3-S1; ID10358-SP S/E PARINACOTA B3-S2 | ID13766-TC S/E PARINACOTA B3 | no aplica | ID13766-TC S/E PARINACOTA B3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1464 | 1.1515 | no aplica | 3.93 | Anexo 1 - Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos del Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de Torre Más Representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de Parámetros Eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
2140 | POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV | C1 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 24 | LT160CI1TR01G0216ST24G0216 |  | 66 | 20.8 | 0.3015 | 0.4495 | 2.864 | 0.4483 | 1.7346 | 1.4604 | 50 | 0.255 | 0.272 | 50 | 0.262 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 24990 | no aplica | Sin Información | 0,05-0,1 | no aplica | 0,06-0,12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 20.8 | Tabla de Sobrecarga Transitoria de Líneas de E-CL | Conductores Aluminio | no aplica | ID_Estructura Tipica_Pozo Almonte-Tamarugal_LT 1x66 kV_Jul2020 | Perfil Longitudinal LINEA 66KV TAMARUGAL-POZO ALMONTE | Sin Información | Sin Información | 1x66 kV Pozo-Tamarugal | 03. Memoria cálculo de parámetros Líneas E-CL 220, 110 y 66 kV_V03
2141 | TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV | C1 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 25 | LT160CI1TR02G0216ST25G0216 |  | 66 | 20.8 | 0.3015 | 0.4495 | 2.864 | 0.4483 | 1.7346 | 1.4604 | 50 | 0.255 | 0.272 | 50 | 0.262 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 24990 | no aplica | Sin Información | no aplica | 0.1 | no aplica | 0.12 | Penguin | Penguin | Tabla de Sobrecarga Transitoria de Línea de E-CL (sin sol) | Tabla de Sobrecarga Transitoria de Línea de E-CL (con sol) | no aplica | no aplica | no aplica | 20.8 | Tabla de Sobrecarga Transitoria de Líneas de E-CL | Conductores Aluminio | no aplica | Memoria de cálculo de Parámetros de Líneas E-CL 220, 110 y 66 kV_V03 | OK | Sin Información | Sin Información | 1x66 kV Pozo-Tamarugal | 03. Memoria cálculo de parámetros Líneas E-CL 220, 110 y 66 kV_V03
2142 | MOVIL - SE021 66KV C1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | TAP OFF LA CRUZ - SE021 66KV | C1 | MOVIL - SE021 66KV C1 | 26 | LT161CI1TR01L0132ST26L0132 |  | 66 | 0.7 | 0.4708 | 0.3874 |  | 0.619 | 1.8295 | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.74 | ANAHEIM |  |  | N/I |  | 01-03-2007
2143 | TAP OFF LA CRUZ - MOVIL 66KV C1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | TAP OFF LA CRUZ - SE021 66KV | C1 | TAP OFF LA CRUZ - MOVIL 66KV C1 | 27 | LT161CI1TR02L0132ST27L0132 |  | 66 | 6.3 | 0.4708 | 0.3874 |  | 0.619 | 1.8295 | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.74 | ANAHEIM |  |  | N/I |  | 01-03-2007
2144 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | ON-GROUP S.A. | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | PROYECTOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN INSTA&PRO SPA | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV | C1 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 28 | LT162CI1TR01L0115ST28L0115 |  | 66 | 28.2 | 0.2959 | 0.384 | 3.024 | 0.44183 | 1.516 | 1.394 | 80 | 0.401 | 0.441 | 14 | 0.413 | 0.457 | 0.37964 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 1500 | 01-01-2013 | 2050 | 10605 SP S/E TAP OFF LLANOS JT-S2 10606 SP S/E TAP OFF LLANOS JT-S1 10611 SP S/E AGUAS BLANCAS BT1 LINEA TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 28.08 | 2144_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) TAP OFF LLANOS-AGUAS BLANCAS 66KV C1.xlsx | 2144_Hoja de Datos Cable ALUM.AAAC ALLIANCE SURAL.pdf | no aplica | 2144_ESTRUCTURA MÁS REPRESENTATIVA LÍNEA.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID2144-TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1).rar | 2144_Planos de Suspension y Anclaje.rar | no aplica | Informe_tecnico_070624_secciones tramos | no aplica | 2144_Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
2145 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV | C1 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 29 | LT163CI1TR01L0132ST29L0132 |  | 66 | 22.9 | 0.26817 | 0.39696 | 2.8901 | 0.66397 | 1.1119 | 1.8096 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 95.6 | ASLH-D Allumoweld | 9766 | 05-01-2006 | [13 empty] | 22.8 | Anexo 1 - Limites termicos_ID 2145.7z |  |  | 8270-EE-207.dwg | 8270-EE-210.dwg | 8270-EE-202.dwg | 8270-EE-201.dwg | Anexo 8 Lista.xlsx | 2610-MTC-ET-ELE-MCA-0001-B.pdf | 8270-EE-206.dwg
2146 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV | C1 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | 30 | LT164CI1TR01L0132ST30L0132 |  | 66 | 16.4 | 0.26817 | 0.39696 | 2.8901 | 0.66403 | 1.1118 | 1.8096 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 95.6 | ASLH-D Allumoweld | 9766 | 05-01-2006 | [13 empty] | 16.3 | Anexo 1 - Limites termicos_ID 2146.7z |  |  | 8270-EE-207.dwg | 8270-EE-211.dwg | 8270-EE-202.dwg | 8270-EE-201.dwg | Anexo 8 Lista.xlsx | 2610-MTC-ET-ELE-MCA-0001-B.pdf | 8270-EE-206
2147 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | MINERA MERIDIAN LTDA. | MINERA MERIDIAN LTDA. | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV | C1 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | 31 | LT165CI1TR01L0124ST31L0124 |  | 66 | 65.7 | 0.47 | 0.41 | 2.79 | 0.62 | 1.8 | 1.59 | 75 | 0.315 | nd | nd | 0.365 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.74 | AAAC ANAHEIM | 1 | no aplica | no aplica | No disponible | 18-08-1999 | 01-01-2021 | SP S/E TAP OFF PALESTINA BT SP S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) BT-1 | 0.3 | 0.303 | 0.375 | 0.379 | Anexo 1-Límites Térmicos | Limite termino de Linea | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 65.7 | Capacidad Térmica del Conductor | Hoja de Datos Conductor AAAC Anaheim.pdf | no aplica | Tipo de Torre mas Representativa.dwg Tipo de Torre mas Representativa.pdf | Perfil Longitudinal de las estructuras | Plano conjunto suspencion y anclaje | Diseño Estructura | Listado de distribucion de estructuras | nd | nd | No disponible
2148 | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV | C1 | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 32 | LT259CI1TR01T0058ST32T0058 |  | 66 | 0.495 | 0.2714 | 0.3617 | 3.2028 | 0.4121 | 1.4277 | 1.3202 | 50 | 0.244 | 0.312 | 50 | 0.247 | 0.318 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 14.069 | 01-06-2002 | no aplica | ID10464-SP S/E TAP OFF QUIANI B1 | ID13810-TC S/E TAP OFF QUIANI B1 (TAP: 0.25, PRIMARIO 0.21-0.50-75-1.00) | no aplica | ID13810 - TC S/E TAP OFF QUIANI B1 [31.5] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.481 | 2148 Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1.zip | 2148 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 2148 Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1.zip | 2148 Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1.zip | 2148 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 2148 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 2148 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 2148 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 2148 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1.zip
2149 | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | ENORCHILE S.A. | ENLIGHT INVESTMENTS SPA | ENLIGHT INVESTMENTS SPA | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV | C1 | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | 33 | LT167CI1TR01G1038ST33G1038 | [OP_MD:ID4649-25] | 66 | 18 | 0.1406 | 0.3495 | 3.3012 | 0.2864 | 1.647 | 1.3256 | 75 | 0.57 | 0.649 | 75 | 0.611 | 0.699 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 235.81 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 435 | 04-06-2018 | no aplica | ID19774-SP S/E TAP OFF TAMARUGAL B1; ID19775-SP S/E TAP OFF TAMARUGAL B1; ID19776 SP S/E LA HUAYCA II BT1; ID19777- SP S/E LA HUAYCA II BT1; ID19778- SP S/E LA HUAYCA II BT1 | ID20616-TC S/E TAP OFF TAMARUGAL B1-1 | ID20617-TC S/E LA HUAYCA II BT1 | 0.4 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 17.481 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2_Hoja de datos del conductor. | no aplica | Anexo 4 _ torre más representativa- | Anexo 5 _Perfil Longitudinal- | Anexo 6 _Plano del conjunto de suspensión y anclaje- | Anexo 7_Planos de familia de estructuras- | Anexo 8 _Listado de distribución de estructuras- | Anexo 8.10 _MC de parámetros eléctricos- | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de fases-
2150 | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV | C1 | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | 34 | LT168CI1TR01L0120ST34L0120 |  | 69 | 4.7483 | 0.0907 | 0.4165 | 2.7772 | 0.3456 | 1.5766 | 1.7638 | 80 | 0.7521 | 0.846 | 80 | 0.7918 | 0.8832 | 0.7117 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 71.33 | ACERO GALVANIZADO | 2604 | 01-08-2004 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24786-SP S/E ESCONDIDA B2-S1; ID24787-SP S/E ESCONDIDA B2-S2 | ID24882-TC S/E ESCONDIDA B2; 400-800/5-5-5A | no aplica | 0.4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.184 | no aplica | 4.61 | Anexo 1-Límites térmicos ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras_Escondida_Escondida_Norte | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1
2151 | TAP 003 - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ESCONDIDA - NEURARA 69KV | C1 | TAP 003 - NEURARA 69KV C1 | 35 | LT169CI2TR02L0120ST35L0120 |  | 69 | 65.2505 | 0.212 | 0.3714 | 3.1197 | 0.6237 | 1.5887 | 1.5931 | 80 | 0.291 | 0.3381 | 80 | 0.3041 | 0.3506 | 0.2686 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3355 | 01-08-2008 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24820-SP S/E ESCONDIDA B3-S1; ID24821-SP S/E ESCONDIDA B3-S2 | ID13654-TC S/E ESCONDIDA B3; 200-300/5-5-5-5A | no aplica | 0.3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3736 | no aplica | 63.35 | Anexo 1-Límites térmicos ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16)_Línea_1265_ESCONDIDA - NEURARA 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 003 - NEURARA 69KV C1
2152 | ESCONDIDA - EST.21 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ESCONDIDA - 640 69KV | C1 | ESCONDIDA - EST.21 69KV C1 | 36 | LT170CI1TR01L0120ST36L0120 |  | 69 | 2.0909 | 0.1429 | 0.3753 | 3.0927 | 0.5698 | 1.3205 | 1.6896 | 80 | 0.4036 | 0.4769 | 80 | 0.4162 | 0.5007 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 7673 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24784-SP S/E ESCONDIDA B1-S1; ID24785-SP S/E ESCONDIDA B1-S2 | ID13653-TC S/E ESCONDIDA B1; 300-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.36 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4521 | no aplica | 2.03 | Anexo 1-Límites térmicos ESCONDIDA - EST.21 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESCONDIDA - EST.21 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 1154-2152-ESCONDIDA - 640 69KV C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases ESCONDIDA - EST. 21 69KV C1
2155 | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV | C1 | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 39 | LT190CI1TR10L0120ST39L0120 |  | 69 | 14.15 | 0.143 | 0.4021 | 2.8872 | 0.6964 | 1.371 | 1.8929 | 80 | 0.4017 | 0.4766 | 80 | 0.4283 | 0.5003 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 28485 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24783-SP S/E 940 BL2-2 | ID24890-TC S/E 940 BL2-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4965 | no aplica | 13.74 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 2155 - Perfil Longitudinal TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1
2158 | EST.21 - 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ESCONDIDA - 640 69KV | C1 | EST.21 - 640 69KV C1 | 42 | LT170CI1TR07L0120ST42L0120 |  | 69 | 0.0309 | 0.1429 | 0.3753 | 3.0927 | 0.5698 | 1.3205 | 1.6896 | 80 | 0.4036 | 0.4769 | 80 | 0.4162 | 0.5007 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 7673 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24784-SP S/E ESCONDIDA B1-S1; ID24785-SP S/E ESCONDIDA B1-S2 | ID13653-TC S/E ESCONDIDA B1; 300-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.36 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4521 | no aplica | 0.03 | Anexo 1-Límites térmicos EST.21 - 640 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.21 - 640 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 1154-2152-ESCONDIDA - 640 69KV C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.21 - 640 69KV C1
2159 | ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ESTE 6 - HAMBURGO 69KV | C1 | ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | 43 | LT171CI1TR01L0120ST43L0120 |  | 69 | 6.077 | 0.1432 | 0.359 | 3.2271 | 0.5613 | 1.2387 | 1.6626 | 80 | 0.5564 | 0.6314 | 80 | 0.5727 | 0.6465 | 0.5269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 79.68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1571 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24788-SP S/E ESTE 6 B1-S1; ID24789-SP S/E ESTE 6 B1-S2 | ID24883-TC S/E ESTE 6 B1; 100-150/1-1-1-1A | no aplica | 0.1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3827 | no aplica | 5.9 | Anexo 1-Límites térmicos ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1
2160 | TAP OFF 405 - LAGUNA SECA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 940 - LAGUNA SECA 69KV | C1 | TAP OFF 405 - LAGUNA SECA 69KV C1 | 44 | LT172CI1TR04L0120ST44L0120 |  | 69 | 0.33 | 0.1429 | 0.3688 | 3.1424 | 0.5423 | 1.4544 | 1.5155 | 80 | 0.5505 | 0.6153 | 80 | 0.5661 | 0.6315 | 0.5213 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 20685 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4217 | no aplica | 0.32 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 405 - LAGUNA SECA 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 405 - LAGUNA SECA 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 405 - LAGUNA SECA 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 1156_940 - Laguna Seca 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases LAGUNA SECA - TAP OFF 405 69KV C1
2161 | TAP OFF 401 - EST. V5 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 640 - 940 69KV | C1 | TAP OFF 401 - TAP OFF 360 69KV C1 | 45 | LT110CI1TR08L0120ST45L0120 | OP_MD:ID5350-25 | 69 | 0.443 | 0.1429 | 0.3753 | 3.0927 | 0.4922 | 1.4107 | 1.6942 | 80 | 0.5567 | 0.6311 | 80 | 0.5731 | 0.6462 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1797 | no aplica | 0.43 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 401 - TAP OFF 360 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 401 - TAP OFF 360 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 401 - TAP OFF 360 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 640-940 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 401 - EST. V5 69KV C1
2162 | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 360 - 360 69KV | C1 | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | 46 | LT188CI1TR15L0120ST46L0120 |  | 69 | 0.0412 | 0.1429 | 0.368 | 3.1424 | 0.4485 | 1.4534 | 1.5177 | 80 | 0.5567 | 0.6311 | 80 | 0.5731 | 0.6462 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-01-2012 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0558 | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 360 - 360 69KV C1
2163 | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 401 - 401 69KV | C1 | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | 47 | LT189CI1TR16L0120ST47L0120 |  | 69 | 0.0927 | 0.1429 | 0.368 | 3.1424 | 0.4485 | 1.4534 | 1.5177 | 80 | 0.5567 | 0.6311 | 80 | 0.5731 | 0.6462 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0558 | no aplica | 0.09 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 401 - 401 69KV C1
2164 | 640 - TAP OFF 401 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 640 - 940 69KV | C1 | 640 - TAP OFF 401 69KV C1 | 48 | LT110CI1TR09L0120ST48L0120 |  | 69 | 0.7622 | 0.1432 | 0.4243 | 2.7263 | 0.4554 | 1.2601 | 1.7486 | 80 | 0.5567 | 0.6311 | 80 | 0.5731 | 0.6462 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 0.9082 | no aplica | 0.74 | Anexo 1-Límites térmicos 640 - TAP OFF 401 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 640 - TAP OFF 401 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal 640 - TAP OFF 401 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 640-940 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases 640 - TAP OFF 401 69KV C1
2165 | TAP OFF 360 - EST. V2 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 640 - 940 69KV | C1 | TAP OFF 360 - TAP OFF 403 69KV C1 | 49 | LT110CI1TR10L0120ST49L0120 | OP_MD:ID5350-25 | 69 | 3.3166 | 0.1429 | 0.3689 | 3.1424 | 0.4485 | 1.4542 | 1.5177 | 80 | 0.5567 | 0.6311 | 80 | 0.5731 | 0.6462 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0558 | no aplica | 3.22 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 360 - TAP OFF 403 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 360 - TAP OFF 403 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 360 - TAP OFF 403 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 640-940 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 360 - EST. V2 69KV C1
2166 | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 403 - 403 69KV | C1 | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | 50 | LT186CI1TR17L0120ST50L0120 |  | 69 | 0.103 | 0.1429 | 0.368 | 3.1424 | 0.4485 | 1.4534 | 1.5177 | 80 | 0.5567 | 0.6311 | 80 | 0.5731 | 0.6462 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0558 | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 403 - 403 69KV C1
2167 | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 404 - 404 69KV | C1 | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | 51 | LT187CI1TR18L0120ST51L0120 |  | 69 | 0.0412 | 0.1429 | 0.3688 | 3.1424 | 0.5423 | 1.4544 | 1.5155 | 80 | 0.5505 | 0.6153 | 80 | 0.5661 | 0.6315 | 0.5213 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 20685 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4217 | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 404 - 404 69KV C1
2168 | 940 -TAP OFF 404 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 940 - LAGUNA SECA 69KV | C1 | 940 -TAP OFF 404 69KV C1 | 52 | LT172CI1TR11L0120ST52L0120 |  | 69 | 4.0994 | 0.1429 | 0.3688 | 3.1424 | 0.5423 | 1.4544 | 1.5155 | 80 | 0.5505 | 0.6153 | 80 | 0.5661 | 0.6315 | 0.5213 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 20685 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4217 | no aplica | 3.98 | Anexo 1-Límites térmicos 940 -TAP OFF 404 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 940 -TAP OFF 404 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal 940 -TAP OFF 404 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 1156_940 - Laguna Seca 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 404 - 940 69KV C1
2169 | TAP OFF 404 - TAP OFF 405 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 940 - LAGUNA SECA 69KV | C1 | TAP OFF 404 - TAP OFF 405 69KV C1 | 53 | LT172CI1TR12L0120ST53L0120 |  | 69 | 1.6995 | 0.1429 | 0.3688 | 3.1424 | 0.5423 | 1.4544 | 1.5155 | 80 | 0.5505 | 0.6153 | 80 | 0.5661 | 0.6315 | 0.5213 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 20685 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4217 | no aplica | 1.65 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 404 - TAP OFF 405 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 404 - TAP OFF 405 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 404 - TAP OFF 405 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 1156_940 - Laguna Seca 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1
2170 | TAP OFF 405 - 405 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 405 - 405 69KV | C1 | TAP OFF 405 - 405 69KV C1 | 54 | LT191CI1TR13L0120ST54L0120 |  | 69 | 0.0412 | 0.1429 | 0.3688 | 3.1424 | 0.5423 | 1.4544 | 1.5155 | 80 | 0.5505 | 0.6153 | 80 | 0.5661 | 0.6315 | 0.5213 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 20685 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4217 | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 405 - 405 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 405 - 405 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 405 - 405 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 405 - 405 69KV C1
2171 | TAP OFF 403 - 940 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 640 - 940 69KV | C1 | TAP OFF 403 - 940 69KV C1 | 55 | LT110CI1TR14L0120ST55L0120 |  | 69 | 1.6274 | 0.1429 | 0.368 | 3.1424 | 0.4485 | 1.4534 | 1.5177 | 80 | 0.5567 | 0.6311 | 80 | 0.5731 | 0.6462 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0558 | no aplica | 1.58 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 403 - 940 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 403 - 940 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 403 - 940 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 640-940 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 403 - 940 69KV C1
2172 | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LAGUNA SECA - 418 69KV | C1 | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | 56 | LT173CI1TR01L0120ST56L0120 |  | 69 | 3.8007 | 0.5362 | 0.4141 | 2.8003 | 0.9137 | 1.5436 | 1.4463 | 80 | 0.2431 | 0.2689 | 80 | 0.2434 | 0.2692 | 0.2307 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | 85 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3405 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID14516-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S1; ID14517-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S2 | ID13717-TC S/E LAGUNA SECA BL4-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID25296-TC S/E LAGUNA SECA BL4-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.9 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.248 | no aplica | 3.69 | Anexo 1-Límites térmicos LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LAGUNA SECA - TAP OFF 415 69KV C1
2173 | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LAGUNA SECA - 418 69KV | C1 | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | 57 | LT173CI1TR02L0120ST57L0120 |  | 69 | 6.8804 | 0.5362 | 0.4141 | 2.8003 | 0.9137 | 1.5436 | 1.4463 | 80 | 0.2431 | 0.2689 | 80 | 0.2434 | 0.2692 | 0.2307 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | 85 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3405 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID14516-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S1; ID14517-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S2 | ID13717-TC S/E LAGUNA SECA BL4-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID25296-TC S/E LAGUNA SECA BL4-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.9 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.248 | no aplica | 6.68 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 415- TAP OFF 416 69KV C1
2174 | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 415 - 415 69 KV | C1 | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | 58 | LT185CI1TR03L0120ST58L0120 |  | 69 | 0.2884 | 0.5362 | 0.4141 | 2.8003 | 0.9137 | 1.5436 | 1.4463 | 80 | 0.2431 | 0.2689 | 80 | 0.2434 | 0.2692 | 0.2307 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | 85 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3405 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID14516-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S1; ID14517-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S2 | ID13717-TC S/E LAGUNA SECA BL4-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID25296-TC S/E LAGUNA SECA BL4-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.9 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.248 | no aplica | 0.28 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de TAP OFF 415 - 415 69KV C1
2175 | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LAGUNA SECA - 418 69KV | C1 | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | 59 | LT173CI1TR04L0120ST59L0120 |  | 69 | 0.9167 | 0.5362 | 0.4141 | 2.8003 | 0.9137 | 1.5436 | 1.4463 | 80 | 0.2431 | 0.2689 | 80 | 0.2434 | 0.2692 | 0.2307 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | 85 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3405 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID14516-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S1; ID14517-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S2 | ID13717-TC S/E LAGUNA SECA BL4-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID25296-TC S/E LAGUNA SECA BL4-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.9 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.248 | no aplica | 0.89 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 416- TAP OFF 418 69KV C1
2176 | EST. 79 (TAP OFF 416) - 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 416 - 416 69 KV | C1 | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | 60 | LT184CI1TR05L0120ST60L0120 |  | 69 | 0.02575 | 0.5362 | 0.4141 | 2.8003 | 0.9137 | 1.5436 | 1.4463 | 80 | 0.2431 | 0.2689 | 80 | 0.2434 | 0.2692 | 0.2307 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | 85 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3405 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID14516-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S1; ID14517-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S2 | ID13717-TC S/E LAGUNA SECA BL4-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID25296-TC S/E LAGUNA SECA BL4-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.9 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.248 | no aplica | 0.025 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de TAP OFF 416 - 416 69KV C1
2177 | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 418 - 418 69 KV | C1 | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | 61 | LT183CI1TR06L0120ST61L0120 |  | 69 | 0.01236 | 0.5362 | 0.4141 | 2.8003 | 0.9137 | 1.5436 | 1.4463 | 80 | 0.2431 | 0.2689 | 80 | 0.2434 | 0.2692 | 0.2307 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | 85 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3405 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID14516-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S1; ID14517-SP S/E LAGUNA SECA BL4-S2 | ID13717-TC S/E LAGUNA SECA BL4-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID25296-TC S/E LAGUNA SECA BL4-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.9 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.248 | no aplica | 0.012 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de TAP OFF 418 - 418 69KV C1
2178 | LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LIXIVIACION - BOOSTER 69KV | C1 | LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C1 | 62 | LT174CI1TR01L0120ST62L0120 |  | 69 | 2.3587 | 0.119 | 0.4166 | 2.7846 | 0.3507 | 1.1987 | 1.7771 | 80 | 0.6227 | 0.706 | 80 | 0.6464 | 0.739 | 0.5894 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1043 | 12-12-2013 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID16821-SP S/E LIXIVIACION B3-S1; ID16822-SP S/E LIXIVIACION B3-S2 | ID24893-TC S/E LIXIVIACION B3; 1200-600-300-150/5-5-5A | no aplica | 0.3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0403 | no aplica | 2.29 | Anexo 1-Límites térmicos LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento o secuencia de fases LIXIVIACION - BOOSTER
2179 | LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LIXIVIACION - BOOSTER 69KV | C2 | LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C2 | 63 | LT174CI2TR01L0120ST63L0120 |  | 69 | 2.3587 | 0.119 | 0.4166 | 2.7846 | 0.3507 | 1.1987 | 1.7771 | 80 | 0.6227 | 0.706 | 80 | 0.6464 | 0.739 | 0.5894 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1043 | 12-12-2013 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID10567-SP S/E LIXIVIACION B4-S1; ID10568-SP S/E LIXIVIACION B4-S2 | ID24894-TC S/E LIXIVIACION B4; 1200-600-300-150/5-5-5A | no aplica | 0.3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0403 | no aplica | 2.29 | Anexo 1-Límites térmicos LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal LIXIVIACION - BOOSTER 69KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento o secuencia de fases LIXIVIACION - BOOSTER
2180 | LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LIXIVIACION - SULFUROS 69KV | C1 | LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C1 | 64 | LT175CI1TR01L0120ST64L0120 |  | 69 | 14.5333 | 0.0908 | 0.4202 | 2.7562 | 0.3302 | 1.2443 | 1.7911 | 80 | 0.6178 | 0.7007 | 80 | 0.6685 | 0.7506 | 0.5827 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3703 | 26-05-2005 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID16814-SP S/E SULFUROS BT1-S1; ID16815-SP S/E SULFUROS BT1-S2 | no aplica | ID24884-TC S/E SULFUROS BT1; 600-300/5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1115 | no aplica | 14.11 | Anexo 1-Límites térmicos LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C1
2181 | LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LIXIVIACION - SULFUROS 69KV | C2 | LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C2 | 65 | LT175CI2TR01L0120ST65L0120 |  | 69 | 14.5333 | 0.0908 | 0.4202 | 2.7562 | 0.3302 | 1.2443 | 1.7911 | 80 | 0.6178 | 0.7007 | 80 | 0.6685 | 0.7506 | 0.5827 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3703 | 26-05-2006 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID16817-SP S/E SULFUROS BT2-S1; ID16818-SP S/E SULFUROS BT2-S2 | no aplica | ID24886-TC S/E SULFUROS BT2; 600-300/5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1115 | no aplica | 14.11 | Anexo 1-Límites térmicos LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LIXIVIACION - SULFUROS 69KV C2
2182 | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | NEURARA - MONTURAQUI 69KV | C1 | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | 66 | LT176CI2TR03L0120ST66L0120 |  | 69 | 17.0465 | 0.212 | 0.3714 | 3.1197 | 0.6237 | 1.5887 | 1.5931 | 80 | 0.291 | 0.3381 | 80 | 0.3041 | 0.3506 | 0.2686 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3355 | 01-08-2008 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24820-SP S/E ESCONDIDA B3-S1; ID24821-SP S/E ESCONDIDA B3-S2 | ID13654-TC S/E ESCONDIDA B3; 200-300/5-5-5-5A | no aplica | 0.3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3736 | no aplica | 16.55 | Anexo 1-Límites térmicos NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1
2184 | EST.P58 - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | EST.P58 - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | 68 | LT178CI1TR01L0120ST68L0120 |  | 69 | 1.02 | 0.143 | 0.4021 | 2.8872 | 0.6876 | 1.3635 | 1.8929 | 80 | 0.5551 | 0.6288 | 80 | 0.5709 | 0.6444 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 22527 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4743 | no aplica | 0.99 | Anexo 1-Límites térmicos EST.P58 - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.P58 - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST.P58 - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de EST.P58 - HAMBURGO NORTE 69KV C1
2185 | 940 - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 940 - LAGUNA SECA 69KV | C1 | 940 - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | 69 | LT172CI1TR02L0120ST69L0120 |  | 69 | 0.309 | 0.1429 | 0.3688 | 3.1424 | 0.5423 | 1.4544 | 1.5155 | 80 | 0.5505 | 0.6153 | 80 | 0.5661 | 0.6315 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 20685 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24783-SP S/E 940 BL2-2 | ID24890-TC S/E 940 BL2-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4217 | no aplica | 0.3 | Anexo 1-Límites térmicos 940 - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 940 - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal 940 - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (14) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases 940 - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1
2186 | EST.P58 - EST. V2 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | EST.P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | 70 | LT178CI1TR03L0120ST70L0120 | OP_MD:ID5350-25 | 69 | 3.8728 | 0.143 | 0.4021 | 2.8872 | 0.6876 | 1.3635 | 1.8929 | 80 | 0.5551 | 0.6288 | 80 | 0.5709 | 0.6444 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 22527 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4743 | no aplica | 3.76 | Anexo 1-Límites térmicos EST.P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST.P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de EST.P58 - EST. V2 69KV C1
2187 | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | 71 | LT178CI1TR04L0120ST71L0120 |  | 69 | 1.0743 | 0.1026 | 0.3913 | 2.9709 | 0.504 | 1.1194 | 1.9265 | 80 | 0.6619 | 0.7463 | 80 | 0.6943 | 0.7798 | 0.5257 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.6 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 17163 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4487 | no aplica | 1.043 | Anexo 1-Límites térmicos OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1
2188 | TAP OFF ESTE 6 - TAP OFF 537 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF ESTE 6 - TAP OFF 537 69KV C1 | 72 | LT178CI1TR05L0120ST72L0120 |  | 69 | 0.0824 | 0.1026 | 0.3913 | 2.9709 | 0.504 | 1.1194 | 1.9265 | 80 | 0.6619 | 0.7463 | 80 | 0.6943 | 0.7798 | 0.626 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.6 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 17163 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4487 | no aplica | 0.08 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF ESTE 6 - TAP OFF 537 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF ESTE 6 - TAP OFF 537 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF ESTE 6 - TAP OFF 537 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF ESTE 6 - TAP OFF 537 69KV C1
2189 | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | 73 | LT178CI1TR06L0120ST73L0120 |  | 69 | 0.167 | 0.143 | 0.3711 | 3.1335 | 0.585 | 1.4999 | 1.6597 | 80 | 0.5551 | 0.6288 | 80 | 0.5709 | 0.6444 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 22527 | 20-05-2015 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3735 | no aplica | 0.162 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea 1162 OGP1 - EST.23 (EST.V2-EST.V4) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1
2190 | TAP OFF 536 - EST.P58 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 536 - EST.P58 69KV C1 | 74 | LT178CI1TR07L0120ST74L0120 |  | 69 | 0.519 | 0.1026 | 0.3913 | 2.9709 | 0.504 | 1.1194 | 1.9265 | 80 | 0.6619 | 0.7463 | 80 | 0.6943 | 0.7798 | 0.5257 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.6 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 17163 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4487 | no aplica | 0.504 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 536 - EST.P58 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 536 - EST.P58 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 536 - EST.P58 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 536 - EST.P58 69KV C1
2191 | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | 75 | LT178CI1TR08L0120ST75L0120 |  | 69 | 3.9449 | 0.1026 | 0.3913 | 2.9709 | 0.504 | 1.1194 | 1.9265 | 80 | 0.6619 | 0.7463 | 80 | 0.6943 | 0.7798 | 0.626 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.6 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 17163 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4487 | no aplica | 3.83 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1
2192 | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | 76 | LT178CI1TR09L0120ST76L0120 |  | 69 | 1.8231 | 0.1026 | 0.3913 | 2.9709 | 0.504 | 1.1194 | 1.9265 | 80 | 0.6619 | 0.7463 | 80 | 0.6943 | 0.7798 | 0.626 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 330.6 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 17163 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4487 | no aplica | 1.77 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1
2193 | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OLAP - SULFUROS 69KV | C1 | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | 77 | LT179CI1TR01L0120ST77L0120 |  | 69 | 5.458 | 0.143 | 0.43 | 2.6801 | 0.548 | 1.6601 | 1.6664 | 80 | 0.5281 | 0.5928 | 80 | 0.5462 | 0.6096 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 86.39 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 40310 | 18-10-2010 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID25155-SP S/E OLAP B1-S1; ID25156-SP S/E OLAP B1-S2; ID24809-SP S/E SULFUROS BT3-S1; ID24810-SP S/E SULFUROS BT3-S2 | ID25295-TC S/E OLAP B1; 600-300/1-1-1-1A | ID24888-TC S/E SULFUROS BT3; 600-300/5-5-5-5A | 0.6 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3884 | no aplica | 5.299 | Anexo 1-Límites térmicos OLAP - SULFUROS 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa OLAP - SULFUROS 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal OLAP - SULFUROS 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases OLAP - SULFUROS 69KV C1
2820 | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV | C1 | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 220 | 12.5 | 0.013 | 0.23 | 5.007 | 0.168 | 1.09 | 2.481 | 80 | 4.13 | 4.615 | 80 | 3.99 | 5.78 |  | no aplica |  |  | no aplica |  | 564 | AAC MARIGOLD | 4 | 163 | ALUMINIO Y ACERO | 440 | 21-11-2017 |  | '2820_STEN-220-E-EF-0106-6.PDF ; 2820_SCHA-220-P-EU-0106-1.PDF ; 2820_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PD | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 2820_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2820_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2820_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2820_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH |  |  |  | 12.4 | 2820_FORMATOS_LT_LIMITES TERMICOS LTCH.XLSX | "2820_LTCH-220-E-ET-001_REV. 0 (EXTRACTO).PDF" | "2820_LTCH-220-E-ET-002_REV. 2 (EXTRACTO).PDF" | 2820_LTCH-220-E-EG-861_Rev. 0.PDF ; 2820_LTCH-220-E-EG-861_Rev. 0.DWG | VER CARPETA 2820_STEN PERFIL LONGITUDINAL | VER CARPETA 2820_STEN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 2820_LTCH-220-E-ES-014[1].PDF | 2820_LTCH-220-E-LE-001_Rev. 2.PDF ; 2820_LTCH-220-E-LE-001_Rev. 2.XLSX | "2820_LTCH-220-E-ES-003_REV. 0.PDF" | 2820_LTCH-220-E-EG-942_Rev. 3 . PDF
2821 | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV | C2 | TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 220 | 12.5 | 0.013 | 0.23 | 5.007 | 0.168 | 0.925 | 2.481 | 80 | 4.13 | 4.615 | 80 | 3.99 | 5.78 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC MARIGOLD | 4 | 163 | ALUMINIO Y ACERO | 440 | 21-11-2017 |  | '2821_STEN-220-E-EF-0106-6.PDF ; 2821_SCHA-220-P-EU-0106-1.PDF ; 2821_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PDF | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 2821_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2821_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2821_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2821_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH |  |  |  | 12.49 | 2821_FORMATOS_LT_LÍMITES TÉRMICOS LTCH.XLSX | "2821_LTCH-220-E-ET-001_REV. 0 (EXTRACTO).PDF" | "2821_LTCH-220-E-ET-002_REV. 2 (EXTRACTO).PDF" | 2821_LTCH-220-E-EG-861_Rev. 0.PDF ; 2821_LTCH-220-E-EG-861_Rev. 0.DWG | VER CARPETA 2821_STEN PERFIL LONGITUDINAL | VER CARPETA 2821_STEN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 2821_LTCH-220-E-ES-014[1].PDF | 2821_LTCH-220-E-LE-001_Rev. 2.PDF ; 2821_LTCH-220-E-LE-001_Rev. 2.XLSX | "2821_LTCH-220-E-ES-003_REV. 0.PDF" | 2821_LTCH-220-E-EG-942_Rev. 3 . PDF
2824 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV | C1 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 500 | 189.1 | 0.021 | 0.267 | 4.268 | 0.203 | 0.937 | 2.258 | 75 | 2.82 | 3.018 | 75 | 2.82 | 3.51 | 75 | SI | 1600 | 75 | SI | 1600 | 354 | ACAR | 4 | 90 - 98 | ALUMINIO Y ACERO | 500 | 21-11-2017 | no aplica | 2824_SCUM-500-P-EU-0200-4.PDF ; 2824_SNCA-500-P-EU-0200-4.PDF ; 2824_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PDF | 2.5 | 2,5-1,25 | 3 | 3 | 2824_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2824_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2824_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2824_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | no aplica | no aplica | no aplica | 189.1 | 2824_FORMATOS_LT_LÍMITES TÉRMICOS LCNC.XLSX | 2824_LCNC-500-E-ET-001_REV. 1 (EXTRACTO).PDF | 2824_LCNC-500-E-ET-002_REV. 2 (EXTRACTO).PDF | 2824_LCNC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF ; 2824_LCNC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | VER CARPETA PERFIL LONGITUDINAL | VER CARPETA CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 2824_LCNC-500-E-IN-014[0].PDF ; 2824_LCNC-500-E-IN-015[0].PDF | 2824_LCNC-500-E-LE-001_Rev. 8.PDF ; 2824_LCNC-500-E-LE-001_Rev. 8.XLSX | 2824_LCNC-500-E-ES-003_REV. 1.PDF | 2824_LCNC-500-E-EG-942_Rev. 5 PDF
2825 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV | C2 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 1 | LT003CI2TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 500 | 189.1 | 0.021 | 0.267 | 4.268 | 0.203 | 0.937 | 2.258 | 75 | 2.82 | 3.018 | 75 | 2.82 | 3.51 | 75 | SI | 1600 | 75 | SI | 1600 | 354 | ACAR | 4 | 90 - 98 | ALUMINIO Y ACERO | 500 | 21-11-2017 | no aplica | 2825_SCUM-500-P-EU-0200-4.PDF ; 2825_SNCA-500-P-EU-0200-4.PDF ; 2825_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PDF | 2.5 | 2,5-1,25 | 3 | 3 | 2825_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2825_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2825_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | 2825_Formatos_LT_Límites Térmicos LTCH | no aplica | no aplica | no aplica | 189.1 | 2825_FORMATOS_LT_LÍMITES TÉRMICOS LCNC.XLSX | "2825_LCNC-500-E-ET-001_REV. 1 (EXTRACTO).PDF" | 2825_LCNC-500-E-ET-002_REV. 2 (EXTRACTO).PDF | 2825_LCNC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF ; 2825_LCNC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | VER CARPETA PERFIL LONGITUDINAL | VER CARPETA CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 2825_LCNC-500-E-IN-014[0].PDF ; 2825_LCNC-500-E-IN-015[0].PDF | 2825_LCNC-500-E-LE-001_Rev. 8.PDF ; 2825_LCNC-500-E-LE-001_Rev. 8.XLSX | 2825_LCNC-500-E-ES-003_REV. 1.PDF | 2825_LCNC-500-E-EG-942_Rev. 5 PDF
2826 | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - PORTAL GCM 33KV | C1 | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0142ST01L0142 |  | 33 | 0.1 | 0.17 | 0.0375 |  | 0.397 | 0.2133 |  |  | 0.285 | [5 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | CU XAT/EVA XLPE | 1 |  | no aplica |  | ABR-17 | no aplica | ID96366-SP S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10; ID24998-SP S/E PORTAL GCM FR1 | 0.1 | 0.1 | ID13469-TC S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10-1; ID13470-TC S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10-2 | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 |  | 2826_HOJA DE DATOS |  |  |  |  | CABLE ENLACE ENEL-PORTAL.PDF
2827 | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | PORTAL GCM – GUANACO 33KV | C1 | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0142ST01L0142 |  | 33 | 34.8 | 0.209 | 0.39026 | 2.9282 | 0.35439 | 1.4506 | 1.6344 |  | 475 |  |  | 132 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 266.8 | ACSR | 1 |  |  |  | ABR-17 | no aplica | ID24998-SP S/E PORTAL GCM FR1; ID24996-SP S/E GUANACO FR2 | 1/0,001 | 1/0,001 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 35 |  | CABLE DE ALUMINIO ACSR PARTRIDGE (1).PDF |  | ESTRUCTURA PASO.PDF | LAMINA 01_DISP. GENERAL LINEA 33KV.PDF | VER PLANO ESTRUCTURA | ESTRUCTURA REMATE.PDF | LAMINA XX_PERFIL LONGITUDINAL.PDF | MEMORIA DESCRIPTIVA GCM 2017.PDF
2829 | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL - CAUQUENES 66KV | C1 | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | 1 | LT164CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 36.672 | 0.53885 | 0.44079 | 2.6144 | 0.6832 | 1.508 | 1.4113 | 65 | 0.207 | 0.243 | 65 | 0.208 | 0.244 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.68 | Cu | 1 | no aplica | no aplica | 82.4984 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Límites Térmicos.xlsx | Límites Térmicos.xlsx | Límites Térmicos.xlsx | Límites Térmicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 35.604 | Límites Térmicos.xlsx | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento o secuencia de fases.rar
2830 | TAP OFF PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF PASO HONDO - PASO HONDO 66KV | C1 | TAP OFF PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0059ST01T0059 |  | 66 | 7.516 | 0.2791 | 0.3593 | -1.7623 | 0.4269 | 0.2595 | -1.0308 | 75 | 0.4 | 0.44 | 75 | 0.164 | 0.1641 | 0.38352 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC-2601 | 1 | no aplica | no aplica | 26.6 | 02-11-2017 | no aplica | 2830 INFORME DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN.PDF | 200X400-5-5A 30VA 5P20; 200X400-5-5A 30VA CL0.2 | SUSPENSION | 200X400-5-5A 30VA 5P20; 200X400-5-5A 30VA CL0.2 | 80 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.3 | 2830 LPR-1501-EL-DC-001-R0D.PDF | 2830 2250140 ALUMINIO DESNUDO ALLIANCE 125 1MM2 - ELEXOR (1).PDF Y 2830 TEST REPORT 2250140 (2).PDF | no aplica | 2830 LPR-1501-CI-PL-001-R0E.DWG | 2830 LPR-1501-EL-PL-020-R0D.DWG, HASTA 2830 LPR-1501-EL-PL-028-R0D.DWG | 2830 LPR-1501-EL-PL-019-R0C.DWG, 2830 LPR-1501-HE-PL-001-R0B.PDF | 2830 ESTRUCTURAS CON SUS CUADROS DE CARGAS.RAR, 2830 ESTRUCTURAS.RAR | 2830 LPR-1501-EL-LE-001-R0F.PDF; 2830 LPR-1501-EL-IT-006-R0B.XLSX | 2830 LPR-1501-EL-DE-001-R0D.PDF | 2830_PLANO DE ABATIMIENTO | Anexo9_ID2830_PGO PL48-PL-SL-002-00-R0
2831 | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV | GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV | C1 | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0291ST01G0291 | [OP_MD:ID5262-25]; | 66 | 2.9 | 0.089 | 0.366 | 3.18 | 0.421 | 1.303 | 1.725 | 70 | 0.71 | 0.8 | 75 | 0.8 | 0.919 | 0.66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 79.22 | ALUMINIO Y ACERO | 71 | 03-03-2017 | no aplica | 2831_ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 2092_17017-01-EE-002 REV0 | 2093_17017-01-EE-002 REV0 | 2831_2093_17017-01-EE-002 REV0 | 2831_2093_17017-01-EE-002 REV0 | 0.0489 | 0.3861 | SIN INFO | 2.9 | 2831_1897_17017-01-EE-002 REV0 | 2831_ALUMINIO DESNUDO FLINT 375.36MM2 | 1969_FICHA TECNICA OPGW | 1639_GP-GPE22-P-EDL-060 REV 0 | 1638_16001-02-LT-PF-001_R1 | 1970_GP-GPE22-P-EDL-064 | 2831_16001-02-PL-ES-019 (GP-GPE22-P-CET-019) - 2831_16001-02-PL-ES-002 (GP-GPE22-P-CET-002) - 2831_POSTE 18 M RÍO COLORADO | 1972_GP-GPE22-P-EDL-001 | 2831_17017-01-EE-001_REV1 | 2831_1649_16001-02-PL-ES-002 (GP-GPE22-P-CET-002) - 2831_1649_16001-02-PL-ES-019 (GP-GPE22-P-CET-019) | 2831_1972_GP-GPE22-P-EDL-001 - 2831_GP-GPE22-P-EDL-020 - 20251016_170913
2832 | JUNCALITO- HORNITOS 11KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | JUNCALITO - HORNITOS 11KV | C1 | JUNCALITO - HORNITOS 11KV C1 | 1 | LT042CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 11 | 0.8 | [6 empty] | 75 | 0.242 | 0.281 | 75 | 0.243 | 0.286 | 0.22865 | N/A | no aplica | no aplica | N/A | no aplica | 62.5 | AAAC AZUZA | 1 | no aplica | no aplica |  | 14022017 | no aplica | no aplica | 0.6 | 0.2 | 0.72 | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos |  |  |  | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | ESTRUCTURAS LAT12 HORNITOS | PERFIL LAT12 HORNITOS | ESTRUCTURAS LAT12 HORNITOS | ESTRUCTURAS LAT12 HORNITOS | PLANTA GENERAL
2835 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV | C2 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | 1 | LT106CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 40.582 | 0.14151 | 0.40728 | 2.8209 | 0.28751 | 1.5643 | 1.7495 | 50 | 0.399 | 0.535 | 50 | 0.427 | 0.578 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 234.2 | ACSR IBIS | 1 | no aplica | no aplica | 672 | 01-01-1981 0:00:00 | no aplica | 9225 SP S/E CIRUELOS J7-S1; 9226 SP S/E CIRUELOS J7-S2; 6048 SP S/E VALDIVIA J4; 6049 SP S/E VALDIVIA J4; 6050 SP S/E VALDIVIA J4 | 0,8-[1,6] | 0,2-[0,4]-0,8 | 1.92 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 39.4 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR IBIS | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | perfil actualizado ciruelos - Valdivia; LT41 Cautín - Valdivia 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT34 Ciruelo - Valdivia 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Ciruelos Valdivia | Plano de abatimiento CIRVAL
2837 | TAP OFF DOÑA CARMEN - DOÑA CARMEN 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | TAP OFF DOÑA CARMEN - DOÑA CARMEN 220KV | C1 | TAP OFF DOÑA CARMEN - DOÑA CARMEN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0271ST01G0271 |  | 220 | 0.04 | 0.0892 | 0.407 | 1.2199 | 0.237 | 1.348 | 0.001384 | 75 | 0.7584 | 0.8426 | 180 | 1.6192 | 1.5992 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 29-04-2017 | no aplica | 8976 SP S/E DOÑA CARMEN J1-S1; 8977 SP S/E DOÑA CARMEN J1-S2 | no aplica | 600/300 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.035 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO1 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO2 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO3 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO4 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO5 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO6 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO7 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO8 | ANEXOS/SECCIONESDETRAMOS/ANEXO10 | 2837_TAP OFF DOÑA CARMEN - DOÑA CARMEN 220KV C1_abatimiento_y_secuencia
2892 | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV | C1 | TAP OFF EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | 1 | LT057CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 13.8 | 4.6 | 0.212 | 0.38 | 3.075 | 0.357 | 1.498 | 1.463 | 75 | 0.434 | 0.447 | 75 | 0.452 | 0.465 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 424 | 06-07-13 | no aplica | Informe de transmisión N20140116 Verificación Protecciones ECL v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 13.8kV TO El Aguila-Lluta_Limites Termicos | 13.8kV TO El Aguila-Lluta_Limites Termicos | E_Líneas de Transmisión TP_Aguila-Lluta | E_Líneas de Transmisión TP_Aguila-Lluta | no aplica | no aplica | no aplica | 4.46 | 13.8kV TO El Aguila-Lluta_Limites Termicos | D 806 Ficha técnica cable AAAC tipo Butte-E-Ft-001_C | no aplica | ST-2892_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_13,8 kV Tap El Águila-Lluta | D 806 Perfil longitudinal Línea TO El Águila - SE Lluta |  | ST-2892_Anexo 7_Familia de estructuras_13,8 kV Tap El Águila-Lluta | D806 Configuracion de estructuras de suspension y anclaje E-006_D | C 806 memora de calculo tensión y flecha E-MC-003_B
2925 | ZALDIVAR - TAP EST. IMPULSION 2 66KV C1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | ZALDIVAR - EST. IMPULSION 1 66KV | C1 | ZALDIVAR - TAP EST. IMPULSION 2 66KV C1 | 1 | LT105CI1TR01L0128ST01L0128 |  | 66 | 94.03 | 0.211 | 0.383 | 2.91 | 0.358 | 1.739 | 1.417 | 90 | 0.453 | 0.465 | 100 | 0.465 | 0.518 | 0.366 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1500 | 1994 | 24-12-2029 | Anexo 1 | 0.3 | S/I | 0.348 | S/I | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | S/I | S/I | S/I | 91.3 | Anexo 1-Límites térmicos (Zaldívar-Negrillar 66kV) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Zaldívar-Negrillar 66kV) | Anexo 10-Perfil Longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planode diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | S/I
2933 | EST. 150 - TAP VITOR 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 1 | LT021CI1TR06G0216ST01G0216 |  | 110 | 11.187 | 0.26437 | 0.43169 | 2.9054 | 0.41064 | 1.7333 | 1.3219 | 50 | 0.256 | 0.273 | 50 | 0.262 | 0.279 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | AACSR 4/0 Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.187 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
2937 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV | C1 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0022ST01T0022 |  | 220 | 23.48 | 0.031 | 0.239 | 4.819 | 0.283 | 0.918 | 2.452 | 65 | 1.968 | 2.9772 | 90 | 1.968 | 2.978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | 253 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 278 | 25-04-18 | Pendiente | EE-ES-2017-1372-R1_ANEXO_I_Ajustes Proyecto Nueva Maitencillo - Pan de Azucar | 2 kA (2000-1000/1) 1 kA (1000-500/1) | 2,5 kA (2500-1250/1) 1,25 kA (1250-625/1) | 5 | 5 | 2937_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2937_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2937_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 0.232 | 0.7345 | Pendiente | 10 | 2937_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2937_Cables de fase | 2937_CTG_Cable de guarda Líneas | 2937_LINE DIAGRAM_A_AA_220kV_17-04-14_Valido | 2937_Perfil longitudinal PDF 2937_Perfil longitudinal dwg | 2937_Plano conjunto, susp y ancl | 2937_Cuadros de cargas | 2937_TT PLEX L3 P. Azucar 20140916 | P1-LT-01-Capacidad de transmisión | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2938 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV | C2 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 1 | LT004CI2TR01T0022ST01T0022 |  | 220 | 23.48 | 0.031 | 0.239 | 4.819 | 0.283 | 0.918 | 2.452 | 65 | 1.968 | 2.9772 | 90 | 1.968 | 2.978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | 253 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 278 | 25-04-18 | Pendiente | EE-ES-2017-1372-R1_ANEXO_I_Ajustes Proyecto Nueva Maitencillo - Pan de Azucar | 2 kA (2000-1000/1) 1 kA (1000-500/1) | 2,5 kA (2500-1250/1) 1,25 kA (1250-625/1) | 5 | 5 | 2938_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2938_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2938_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 0.232 | 0.7345 | Pendiente | 10 | 2938_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2938_Cables de fase | 2938_CTG_Cable de guarda Líneas | 2938_LINE DIAGRAM_A_AA_220kV_17-04-14_Valido | 2938_Perfil longitudinal PDF 2938_Perfil longitudinal dwg | 2938_Plano conjunto, susp y ancl | 2938_Cuadros de cargas | 2938_TT PLEX L3 P. Azucar 20140916 | P1-LT-01-Capacidad de transmisión | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2939 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV | C1 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0022ST01T0022 |  | 220 | 5.02 | 0.031 | 0.238 | 4.819 | 0.253 | 0.889 | 2.453 | 65 | 1.968 | 2.9772 | 90 | 1.968 | 2.978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | 253 | ACAR | 4 | 109 | no aplica | 724 | 03-11-17 | Pendiente | EE-ES-2017-0936-R3_ANEXO_III_Ajustes Proyecto Cardones - Nueva Cardones | 2 kA (2000-1000/1) 1 kA (1000-500/1) | 2,5 kA (2500-1250/1) 1,25 kA (1250-625/1) | 2.4 | 5 | 2939_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2939_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2939_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 0.232 | 0.7345 | Pendiente | 5 | 2939_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2939_Cables de fase | 2939_CTG_Cable de guarda Líneas | 2939_LINE DIAGRAM_A_AA_220kV_17-04-14_Valido | 2939_Perfil longitudinal PDF 2939_Perfil longitudinal dwg | 2939_Plano conjunto, susp y ancl | 2939_Cuadros de cargas | 2939_TT PLEX L1 Cardones 20140916 | P1-LT-01-Capacidad de transmisión | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2940 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV | C2 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | 1 | LT005CI2TR01T0022ST01T0022 |  | 220 | 5.02 | 0.031 | 0.238 | 4.819 | 0.253 | 0.889 | 2.453 | 65 | 1.968 | 2.9772 | 90 | 1.968 | 2.978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | 253 | ACAR | 4 | 109 | no aplica | 724 | 03-11-17 | Pendiente | EE-ES-2017-0936-R3_ANEXO_III_Ajustes Proyecto Cardones - Nueva Cardones | 2 kA (2000-1000/1) 1 kA (1000-500/1) | 2,5 kA (2500-1250/1) 1,25 kA (1250-625/1) | 2.4 | 5 | 2940_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2940_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2940_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 0.232 | 0.7345 | Pendiente | 5 | 2940_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2940_Cables de fase | 2940_CTG_Cable de guarda Líneas | 2940_LINE DIAGRAM_A_AA_220kV_17-04-14_Valido | 2940_Perfil longitudinal PDF 2940_Perfil longitudinal dwg | 2940_Plano conjunto, susp y ancl | 2940_Cuadros de cargas | 2940_TT PLEX L1 Cardones 20140916 | P1-LT-01-Capacidad de transmisión | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2941 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LAJA - LAJA FFCC 66KV | C1 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 4.3381 | 0.544 | 0.441 | 2.623 | 0.69 | 1.522 | 1.503 | 50 | 0.161 | 0.208 | 60 | 0.195 | 0.234 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 95.9 | 01-07-1969 | no aplica | SP S/E LAJA (FFCC) B1; ID1664-SP S/E LAJA B1; ID6532-SP S/E LAJA B1 | 0.15 | 0.075 | 0.18 | 0.075 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.253 | Anexo 1-Límites térmicos LAJA (FFCC) - LAJA 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LAJA (FFCC) - LAJA 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal LAJA (FFCC) - LAJA 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructura | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento o secuencia de fases LAJA (FFCC) - LAJA 66KV C1 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
2942 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV | C2 | PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV C2 | 1 | LT013CI2TR01T0058ST01T0058 | Elqui | 110 | 19.77 | 0.212 | 0.413 | 2.805 | 0.355 | 1.439 | 1.665 | 75 | 0.459 | 0.525 | 90 | 0.606 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 113.06 | 10-12-1953 | no aplica | ID9231-SP S/E PAN DE AZUCAR H8-S1 - ID9232 SP S/E PAN DE AZUCAR H8-S2 - ID9233 SP S/E EL PEÑÓN H7-S1 - ID9234 SP S/E EL PEÑÓN H7-S2 | ID13265 - TC S/E PAN DE AZUCAR H8 TAP [0,8] | ID13266 - TC S/E EL PEÑON H7 TAP [0,8] | ID13265 - TC S/E PAN DE AZUCAR H8 [0,96] | ID13266 - TC S/E EL PEÑON H7 [0,96] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 19.38 | 2942 Anexo 1-Límites térmicos PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2.ZIP | 2942 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 2942 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2.zip | 2942 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2.zip | 2942 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 2942 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 2942 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 2942 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 2942 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2.zip
2944 | CENTRAL ANCOA – PUTAGAN 66KV C1 | GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | CENTRAL ANCOA - TAP PUTAGAN 66KV | C1 | CENTRAL ANCOA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0298ST01G0298 | [OP_MD:ID5262-25]; | 66 | 30 | 0.148 | 0.3487 | 3.3529 | 1.1642 | 1.1642 | 1.6684 |  | 0,57 (2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea) |  |  | 0,62 (2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea) |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 80 | ACS WIRE | 1850 (ver 2944_Medidas de Resistividad) | 28-09-2017 0:00:00 | no aplica | 2944_Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones Rev0 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea | 2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea | 2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea | 2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea | 0.0486 | 0.3957 | 0.0678 | 30 | 2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea | 2944_HOJA DE DATOS CONDUCTOR | 2944_HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA | 2944_TORRES MÁS REPRESENTATIVAS | 2944_PERFIL LONGITUDINAL | 2944_CONJUNTO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 2944_CARGAS MECÁNICAS EN LAS ESTRUCTURAS | 2944_LISTADO ESTRUCTURAS | 2944_MC Parámetros eléctricos y ampacidad de la línea
2946 | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV | C1 | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0032ST01T0032 |  | 220 | 110.313 | 0.06567 | 0.40105 | 2.8919 | 0.33267 | 1.2492 | 1.8527 | 85 | 1.0407 | 1.1739 | 85 | 1.1532 | 1.3158 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 523 | AAAC A3 | 1 | 114.2 | ALUMINIO | 11380 | 12-06-2018 | no aplica | ID10762-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I JL1-S1 ID10763-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I JL1-S2 ID10764-SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I JL1 ID10972-SP S/E MAITENCILLO J15 ID10973-SP S/E MAITENCILLO J15 ID19875-SP S/E MAITENCILLO J16-2 | TAP: 0,6 ; PRIMARIOS: 0,6-1,2 | TAP: 1 ; PRIMARIOS: 0,5-1 | 1.2 | 1.2 | 1.27 LTP Sin Sol.pdf | 1.28 LTP Con Sol.pdf | 1.29 LTT Sin Sol.pdf | 1.30 LTT Con Sol.pdf | 0.1472 | 1.2655 | SIN INFORMACIÓN | 109.38 | Anexo 1-Límites Térmicos Central Cabo Leones II - Maitencillo 220kV C1.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa Central Cabo Leones II - Maitencillo 220kV C1.pdf | Anexo 5-Perfil Longitudinal Central Cabo Leones II - Maitencillo 220kV C1.zip | Anexo 6-Plano del conjunto de suspención y anclaje.zip | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de Estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9- Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
2948 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV | C1 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0022ST01T0022 |  | 220 | 0.78 | 0.031 | 0.239 | 4.819 | 0.283 | 0.918 | 2.452 | 65 | 1.968 | 2.9772 | 90 | 1.968 | 2.978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | 253 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 281 | 12-01-2018 | Pendiente | EE-ES-2017-1248-R4_Informe Principal | 1 kA (1000-500/1) 2 kA (2000-1000-500/1) 2 kA (2000-1200-500/5) | 2,5 kA (2500-1250/1) 1,25 kA (1250-625/1) | 4 | 5 | 2948_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2948_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2948_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 0.232 | 0.7345 | Pendiente | 5 | 2948_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2948_Cables de fase | 2948_CTG_Cable de guarda Líneas | 2948_LINE_DIAGRAM_D_DT_17-04-14_valido | 2948_Perfil longitudinal PDF 2948_Perfil longitudinal dwg | 2948_Plano conjunto, susp y ancl | 2948_Cuadros de cargas | 2948_TT PLEX L2 Maitencillo 20140916 | P1-LT-01-Capacidad de transmisión | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2949 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV | C2 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | 1 | LT006CI2TR01T0022ST01T0022 |  | 220 | 0.78 | 0.031 | 0.239 | 4.819 | 0.283 | 0.918 | 2.452 | 65 | 1.968 | 2.9772 | 90 | 1.968 | 2.978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pendiente | 253 | ACAR | 4 | 109 | Aluminio | 281 | 12-01-2018 | Pendiente | EE-ES-2017-1248-R4_Informe Principal | 1 kA (1000-500/1) 2 kA (2000-1000-500/1) 2 kA (2000-1200-500/5) | 2,5 kA (2500-1250/1) 1,25 kA (1250-625/1) | 4 | 5 | 2949_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2949_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2949_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 0.232 | 0.7345 | Pendiente | 5 | 2949_P1-LT-01-D101_V3 (1) Diseño Electromecánico | 2949_Cables de fase | 2949_CTG_Cable de guarda Líneas | 2949_LINE_DIAGRAM_D_DT_17-04-14_valido | 2949_Perfil longitudinal PDF 2949_Perfil longitudinal dwg | 2949_Plano conjunto, susp y ancl | 2949_Cuadros de cargas | 2949_TT PLEX L2 Maitencillo 20140917 | P1-LT-01-Capacidad de transmisión | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2950 | EST. T1 - KIMAL 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | KIMAL - CRUCERO 220KV | C1 | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0031ST01T0031 |  | 220 | 9.62 | 0.033377 | 0.29682 | 3.8618 | 0.2708 | 1.0015 | 2.0148 | 75 | 1.6636 | 1.6636 | 75 | 2.65 | 2.651 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 2 | 107.6 | Alambres de acero revestido en aluminio / Alambres de aleación de aluminio, tipo OPGW | 93.5 2950_ST5-SE-LT-EL-IF-011-R00 Informe medición resistividad LAT.pdf 2950_Planilla Resisividad linea.xlsx 2950_PT L014 ELE 001 - Medicion MPT - corr. 001 @ 091.pdf | 29-11-2018 | INDEFINIDA | 11027_SP S/E KIMAL J4/J5-S1; 11028_SP S/E KIMAL J4/J5-S2 | 3-1.5 | 2.5-1.25 | 3.6-1.8 | 3-1.5 | 2950_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2950_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2950_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2950_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 0.044758 | 0.29152 | -0.28037 | 9.62_Desarrollo+del+conductor .xlsx | 2950_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2950_Hoja de Datos Conductores de Fases.pdf | 2950_Hoja de Datos Cable de Guardia.pdf | ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspensión K1S.dwg ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspensión K1S.pdf | 2950_Perfil Longitudinal.zip | 2950_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.dwg 2950_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.pdf 2950_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.dwg 2950_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.pdf | 2950_Diseño Torres y Cuadro de Cargas.zip | 2950_ST5-SE-LT-EL-LE-001-R2 Listado de estructuras.pdf | 2950_ST5-SE-EL-MC-016_1 Memoria Cálculo Parámetros Eléctricos.pdf | 2950_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
2951 | EST. T1 - KIMAL 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | KIMAL - CRUCERO 220KV | C2 | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0031ST01T0031 |  | 220 | 9.62 | 0.033377 | 0.29682 | 3.8618 | 0.2708 | 1.0015 | 2.0148 | 75 | 1.6636 | 1.6636 | 75 | 2.65 | 2.651 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 2 | 107.6 | Alambres de acero revestido en aluminio / Alambres de aleación de aluminio, tipo OPGW | 93.5 2951_ST5-SE-LT-EL-IF-011-R00 Informe medición resistividad LAT.pdf 2951_Planilla Resisividad linea.xlsx 2951_PT L014 ELE 001 - Medicion MPT - corr. 001 @ 091.pdf | 29-11-2018 | INDEFINIDA | 11015_SP S/E KIMAL J1/J2-S1; 11016_SP S/E KIMAL J1/J2-S2 | 3-1.5 | 2.5-1.25 | 3.6-1.8 | 3-1.5 | 2951_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2951_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2951_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2951_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 0.044758 | 0.29152 | -0.28037 | 9.62_Desarrollo+del+conductor .xlsx | 2951_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2951_Hoja de Datos Conductores de Fases.pdf | 2951_Hoja de Datos Cable de Guardia.pdf | ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspensión K1S.dwg ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspensión K1S.pdf | 2951_Perfil Longitudinal.zip | 2951_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.dwg 2951_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.pdf 2951_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.dwg 2951_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.pdf | 2951_Diseño Torres y Cuadro de Cargas.zip | 2951_ST5-SE-LT-EL-LE-001-R2 Listado de estructuras.pdf | 2951_ST5-SE-EL-MC-016_1 Memoria Cálculo Parámetros Eléctricos.pdf | 2951_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
2952 | KIMAL - EST. T41 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | KIMAL - ENCUENTRO 220kV | C1 | KIMAL - ENCUENTRO 220kV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0031ST01T0031 | Cambio de nombre por N° de Solicitud 13968-25 | 220 | 9.86 | 0.033377 | 0.29682 | 3.8618 | 0.2708 | 1.0015 | 2.0148 | 75 | 1.6636 | 1.6636 | 75 | 2.65 | 2.651 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 2 | 107.6 | Alambres de acero revestido en aluminio / Alambres de aleación de aluminio, tipo OPGW | 93.5 2952_ST5-SE-LT-EL-IF-011-R00 Informe medición resistividad LAT.pdf 2952_Planilla Resisividad linea.xlsx 2952_PT L014 ELE 001 - Medicion MPT - corr. 001 @ 091.pdf | 29-11-2018 | INDEFINIDA | 11035_SP S/E KIMAL J5/J6-S1; 11036_SP S/E KIMAL J5/J6-S2 | 3-1.5 | 2.5-1.25 | 3.6-1.8 | 3-1.5 | 2952_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2952_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2952_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2952_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 0.044758 | 0.29152 | -0.28037 | 9.62 | 2952_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2952_Hoja de Datos Conductores de Fases.pdf | 2952_Hoja de Datos Cable de Guardia.pdf | ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspension K1S.dwg ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspension K1S.pdf | 2952_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 2952_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.dwg 2952_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.pdf 2952_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.dwg 2952_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.pdf | 2952_Diseño Torres y Cuadro de Cargas.zip | 2952_ST5-SE-LT-EL-LE-001-R2 Listado de estructuras.pdf | 2952_ST5-SE-EL-MC-016_1 Memoria Cálculo Parámetros Eléctricos.pdf | 2952_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
2953 | KIMAL - EST. T41 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | KIMAL - ENCUENTRO 220kV | C2 | KIMAL - ENCUENTRO 220kV C2 | 1 | LT002CI2TR01T0031ST01T0031 | Cambio de nombre por N° de Solicitud 13968-25 | 220 | 9.86 | 0.033377 | 0.29682 | 3.8618 | 0.2708 | 1.0015 | 2.0148 | 75 | 1.6636 | 1.6636 | 75 | 2.65 | 2.651 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 2 | 107.6 | Alambres de acero revestido en aluminio / Alambres de aleación de aluminio, tipo OPGW | 93.5 2953_ST5-SE-LT-EL-IF-011-R00 Informe medición resistividad LAT.pdf 2953_Planilla Resisividad linea.xlsx 2953_PT L014 ELE 001 - Medicion MPT - corr. 001 @ 091.pdf | 29-11-2018 | INDEFINIDA | 2953_ST5-SE-EL-ES-010 Rev J Informe ECAP.zip | 3-1.5 | 2.5-1.25 | 3.6-1.8 | 3-1.5 | 2953_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2953_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2953_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2953_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 0.044758 | 0.29152 | -0.28037 | 9.62 | 2953_ST5-SE-EL-MC-015_5 Memoria Cálculo Límites Térmicos.pdf | 2953_Hoja de Datos Conductores de Fases.pdf | 2953_Hoja de Datos Cable de Guardia.pdf | ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspensión K1S.dwg ST5-SE-LT-ES-PL-001-L001-R2 Diseño Torre en Suspensión K1S.pdf | 2953_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 2953_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.dwg 2953_ST5-SE-LT-EL-PL-006-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor.pdf 2953_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.dwg 2953_ST5-SE-LT-EL-PL-007-L001-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje cable de guardia.pdf | 2953_Diseño Torres y Cuadro de Cargas.zip | 2953_ST5-SE-LT-EL-LE-001-R2 Listado de estructuras.pdf | 2953_ST5-SE-EL-MC-016_1 Memoria Cálculo Parámetros Eléctricos.pdf | 2953_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
2955 | CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV | C1 | CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 1 | LT020CI1TR02G0010ST01G0010 |  | 110 | 0.067 | 0.2119 | 0.4224 | 2.7376 | 0.4009 | 1.0652 | 1.6461 | 80 | 0.425 | 0.441 | 80 | 0.534 | 0.554 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | 134.36 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 61 | 07/07/2021 | no aplica | ID 21952 SP S/E CENTRAL ALFALFAL H7-S1; ID 21953 SP S/E CENTRAL ALFALFAL H7-S2; ID 16895 - SP S/E CENTRAL MAITENES H2-S2; ID 16896 - SP S/E CENTRAL MAITENES H2-S1; ID 14869 - SP S/E ALTO MAIPO H1 - S1; ID 14870 - SP S/E ALTO MAIPO H1 - S2; | ID 5737 TC S/E MAITENES H2; TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | no aplica | 0.3 | no aplica | Capacidad térmica_ID2955_CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C.xlsm | Capacidad térmica_ID2955_CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C.xlsm | Capacidad térmica_ID2955_CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C.xlsm | Capacidad térmica_ID2955_CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C.xlsm | 0.1403 | 0.9261 | Parámetro ya no requerido | 0.067 | Anexo 1 - Límites térmicos CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1
2956 | ALTO MAIPO – TAP LA LAJA 110KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | C1 | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | 1 | LT021CI1TR01G0010ST01G0010 |  | 110 | 13.0179 | 0.0558 | 0.3645 | 3.1684 | 0.2769 | 1.0782 | 1.8649 | 175 | 1.683 | 1.711 | 200 | 2.019 | 2.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 531.7 | ACCC WARSAW | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 218.92 | 07/07/2021 | no aplica | ID 14875 - SP S/E ALTO MAIPO H6 - S1; ID 14876 - SP S/E ALTO MAIPO H6 - S2; ID 20782 SP S/E TAP LA LAJA H2-S1; ID 20783 SP S/E TAP LA LAJA H2-S2; ID 18992 SP S/E FLORIDA H7-1; ID 18993 SP S/E FLORIDA H7-2 | ID 14292 TC S/E ALTO MAIPO H6; TAP:2; PRIMARIO 1,2;2 | no aplica | 2 | no aplica | Capacidad térmica_ID 2956 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | Capacidad térmica_ID 2956 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | Capacidad térmica_ID 2956 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | Capacidad térmica_ID 2956 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | 0.1446 | 1.0255 | Parámetro ya no requerido | 12.801 | Anexo 1 - Límites térmicos ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV
2957 | ALTO MAIPO – TAP LA LAJA 110KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | C2 | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | 1 | LT021CI2TR01G0010ST01G0010 |  | 110 | 13.0179 | 0.0558 | 0.3645 | 3.1684 | 0.2769 | 1.0782 | 1.8649 | 175 | 1.683 | 1.711 | 200 | 2.019 | 2.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 531.7 | ACCC WARSAW | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 218.92 | 07/07/2021 | no aplica | ID 14877 - SP S/E ALTO MAIPO H7 - S1; ID 14878 - SP S/E ALTO MAIPO H7 - S2; ID 20784 SP S/E TAP LA LAJA H3-S1; ID 20785 SP S/E TAP LA LAJA H3-S2; ID 18994 SP S/E FLORIDA H8-1; ID 18995 SP S/E FLORIDA H8-2 | ID 14293 TC S/E ALTO MAIPO H7; TAP:2; PRIMARIO 1,2;2 | no aplica | 2 | no aplica | Capacidad térmica_ID 2957 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | Capacidad térmica_ID 2957 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | Capacidad térmica_ID 2957 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | Capacidad térmica_ID 2957 ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | 0.1446 | 1.0255 | Parámetro ya no requerido | 12.801 | Anexo 1 - Límites térmicos ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV
2958 | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | C1 | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1 | 2 | LT021CI1TR02G0010ST02G0010 | Segunda parte proyecto Alto Maipo | 110 | 8.6816 | 0.0421 | 0.3565 | 3.2497 | 0.265 | 1.074 | 1.9097 | 175 | 2.054 | 2.114 | 175 | 2.608 | 2.706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 720.9 | ACCC | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 246.82 | 20-03-1928 | no aplica | ID 14875 - SP S/E ALTO MAIPO H6 - S1; ID 14876 - SP S/E ALTO MAIPO H6 - S2; ID 20782 SP S/E TAP LA LAJA H2-S1; ID 20783 SP S/E TAP LA LAJA H2-S2; ID 18992 SP S/E FLORIDA H7-1; ID 18993 SP S/E FLORIDA H7-2 | ID 13047 TC TAP LA LAJA H2 N°1; ID 13048 TC TAP LA LAJA H2 N°2; ID 13049 TC TAP LA LAJA H2 N°3; [200-400 /1A 0,2 Fs5 - 30 VA / 200-400 /1A 0,2 Fs5 - 30 VA / 200-400 /1A 5P20 - 30 VA / 200-400 /1A 5P20 - 30 VA / 200-400 /1A 5P20 - 30 VA] | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1449 | 1.0364 | Parámetro ya no requerido | 8.6 | Anexo 1 - Límites térmicos TAP LA LAJA - VIZCACHAS - FLORIDA 110 kV.zip | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV
2959 | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | C2 | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C2 | 2 | LT021CI2TR02G0010ST02G0010 | Segunda parte proyecto Alto Maipo | 110 | 8.6816 | 0.0421 | 0.3565 | 3.2497 | 0.265 | 1.074 | 1.9097 | 175 | 2.054 | 2.114 | 175 | 2.608 | 2.706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 720.9 | ACCC | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 246.82 | 20-03-1928 | no aplica | ID 14877 - SP S/E ALTO MAIPO H7 - S1; ID 14878 - SP S/E ALTO MAIPO H7 - S2; ID 20784 SP S/E TAP LA LAJA H3-S1; ID 20785 SP S/E TAP LA LAJA H3-S2; ID 18994 SP S/E FLORIDA H8-1; ID 18995 SP S/E FLORIDA H8-2 | ID 13050 TC TAP LA LAJA H3 N°1; ID 13051 TC TAP LA LAJA H3 N°2; ID 13052 TC TAP LA LAJA H3 N°3; [200-400 /1A 0,2 Fs5 - 30 VA / 200-400 /1A 0,2 Fs5 - 30 VA / 200-400 /1A 5P20 - 30 VA / 200-400 /1A 5P20 - 30 VA / 200-400 /1A 5P20 - 30 VA] | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1449 | 1.0364 | Parámetro ya no requerido | 8.6 | Anexo 1 - Límites térmicos TAP LA LAJA - VIZCACHAS - FLORIDA 110 kV V1 | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV
2960 | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | C1 | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 | 2 | LT021CI1TR03G0010ST02G0010 | Segunda parte proyecto Alto Maipo | 110 | 6.149 | 0.0421 | 0.3564 | 3.2518 | 0.2433 | 1.0217 | 1.9211 | 175 | 2.054 | 2.114 | 175 | 2.608 | 2.706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 720.9 | ACCC PRAGUE | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 58.02 | 20-03-1928 | no aplica | ID 14875 - SP S/E ALTO MAIPO H6 - S1; ID 14876 - SP S/E ALTO MAIPO H6 - S2; ID 20782 SP S/E TAP LA LAJA H2-S1; ID 20783 SP S/E TAP LA LAJA H2-S2; ID 18992 SP S/E FLORIDA H7-1; ID 18993 SP S/E FLORIDA H7-2 | no aplica | 'ID 22362 TC S/E FLORIDA H7; [800-1200-1600-2000 /5 - 0,5 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 5P20 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 5P20 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 5P20 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 0.2 - 30 VA] | no aplica | ID 6379 TC S/E FLORIDA H4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1421 | 0.9029 | Parámetro ya no requerido | 6.149 | Anexo 1 - Límites térmicos VIZCACHAS FLORIDA 110KV V1 | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal VIZCACHAS - FLORIDA 110KV | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases VIZCACHAS - FLORIDA 110KV
2961 | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | C2 | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C2 | 2 | LT021CI2TR03G0010ST02G0010 | Segunda parte proyecto Alto Maipo | 110 | 6.149 | 0.0421 | 0.3564 | 3.2518 | 0.2433 | 1.0217 | 1.9211 | 175 | 2.054 | 2.114 | 175 | 2.608 | 2.706 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 720.9 | AAAC | 1 | 127.23 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 58.02 | 20-03-1928 | no aplica | ID 14877 - SP S/E ALTO MAIPO H7 - S1; ID 14878 - SP S/E ALTO MAIPO H7 - S2; ID 20784 SP S/E TAP LA LAJA H3-S1; ID 20785 SP S/E TAP LA LAJA H3-S2; ID 18994 SP S/E FLORIDA H8-1; ID 18995 SP S/E FLORIDA H8-2 | no aplica | 'ID 22363 TC S/E FLORIDA H8; [800-1200-1600-2000 /5 - 0,5 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 5P20 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 5P20 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 5P20 - 30 VA / 800-1200-1600-2000 /1 - 0.2 - 30 VA] | no aplica | ID 6378 TC S/E FLORIDA H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1421 | 0.9029 | Parámetro ya no requerido | 6.149 | Anexo 1 - Límites térmicos VIZCACHAS FLORIDA 110KV V1 | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal VIZCACHAS - FLORIDA 110KV | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases VIZCACHAS - FLORIDA 110KV
2962 | TAP RIO COLORADO - ARMERILLO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ARMERILLO - LA MINA 66KV | C1 | TAP RIO COLORADO - ARMERILLO 66KV C1 | 2 | LT041CI1TR02T0061ST02T0061 |  | 66 | 4 | 0.1433 | 0.4118 | 2.818 | 0.367 | 1.081 | 1.572 | 75 | 0.577 | 0.673 | 75 | 0.614 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 113 | OPGW | 100 | 4.2017 | no aplica | no aplica | 0.6 | AL5 ANCLAJE ESPECIAL | 0.72 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14162 | 0.84686 | no aplica | 4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | DATOS CABLE DE GUARDIA | LTLM-L30-E1-PL-309_0_GEOMETRIA ESTRUCTURAS | PERFIL LONGITUDINAL LAT LMLA PDF | LTLM-L30-E1-PL-309_0_GEOMETRIA ESTRUCTURAS | LTLM-L30-E1-PL-309_0_GEOMETRIA ESTRUCTURAS | PLANO DE PLANTA REV0 LAT LM-LA | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea TAP RIO COLORADO - ARMERILLO 66KV C1
2965 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV | C1 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 1 | LT140CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 500 | 168.955 | 0.024908 | 0.33838 | 3.3895 | 0.25871 | 1.0613 | 2.5592 | 80 | 2.3874 | 2.7526 | 80 | 2.385 | 3.3813 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 604.12 | AAC HAWTHORN | 2 | 71.33 | ACERO GALVANIZADO | 50.7 | 24-05-2018 | no aplica | ECAP | 4-2 | 1.6 | 4,8-2,4 | 1.92 | 2965_Tabla capacidad termica Hawthorn | 2965_Tabla capacidad termica Hawthorn | 2965_Tabla capacidad termica Hawthorn | 2965_Tabla capacidad termica Hawthorn | 0.049348 | 0.055468 | 0.0022015 | 168.399 | * 2965_STN4314B-2200-E-CS-0001 - Validacion del conductor * 2965_Tabla capacidad termica Hawthorn | * 2965_1.2 HOJA DE DATOS GARANTIZADOS HAWTHORN_E (CORREGIDO) | 2965_CABLE ACERO DESNUDO FICHA TECNICA | 24VO-TORRE REPRESENTATIVA (CHA-ERI C1 Y ERI-ANC C1) | 2965_Perfil Longitudinal - DWG y PDF.part1; 2965_Perfil Longitudinal - DWG y PDF.part2; 2965_Perfil Longitudinal - DWG y PDF.part3 | 2965_Plano del conjunto de suspención y anclaje - DWG y PDF | 2965_Planos de diseño de familia de estructuras - DWG y PDF | 2965_LISTADO DE ESTRUCTURA | “Minuta de cálculo de parámetros ER” y “Minuta de cálculo resistencias, reactancias y susceptancias de acoplamiento ER 500” | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2966 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV | C2 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 1 | LT140CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 500 | 183.585 | 0.022257 | 0.33132 | 3.4492 | 0.249 | 1.07 | 2.4319 | 80 | 2.6014 | 5.7062 | 80 | 2.6398 | 6.0512 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 708.99 | ACAR | 2 | 71.33 | ACERO GALVANIZADO | 50.7 | 24-05-2018 | no aplica | ECAP | 4-2 | 1.6 | 4,8-2,4 | 1.92 | 2966_Tabla capacidad termica ACAR 1400 MCM | 2966_Tabla capacidad termica ACAR 1400 MCM | 2966_Tabla capacidad termica ACAR 1400 MCM | 2966_Tabla capacidad termica ACAR 1400 MCM | 0.049348 | 0.071173 | 0.0023589 | 182.556 | * 2966_STN4314B-2200-E-CS-0001 - Validacion del conductor * 2966_Tabla capacidad termica ACAR 1400 MCM | * 2966_1.1 HOJA DE DATOS GARANTIZADOS E V1.0 (CORREGIDO) | 2966_CABLE ACERO DESNUDO FICHA TECNICA | 50V1-TORRE REPRESENTATIVA (CHAERI_C2 Y ERIANC_C2) | 2966_Perfil Longitudinal - DWG y PDF.part1; 2966_Perfil Longitudinal - DWG y PDF.part2; 2966_Perfil Longitudinal - DWG y PDF.part3; 2966_Perfil Longitudinal - DWG y PDF.part4 | 2966_Plano del conjunto de suspención y anclaje - DWG y PDF | 2966_Planos de diseño de familia de estructuras - DWG y PDF | 2966_LISTADO DE ESTRUCTURA | “Minuta de cálculo de parámetros ER” y “Minuta de cálculo resistencias, reactancias y susceptancias de acoplamiento ER 500” | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2967 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV | C1 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 1 | LT141CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 500 | 15.614 | 0.024908 | 0.33838 | 3.3895 | 0.25871 | 1.0613 | 2.5592 | 80 | 2.368 | 4.8468 | 80 | 2.827 | 5.7024 | no aplica | no aplica | no aplica | 84 | SI | 516 | 604.2 | AAC HAWTHORN | 2 | 51.04 | Acero 3/8" E.H.S. | 3813.2 | 24-05-2018 | no aplica | 12035 SP S/E ENTRE RIOS K15-K14-1 ; 12036 SP S/E ENTRE RIOS K15-K14-2 ; 12043 SP S/E ENTRE RIOS K15 ; 1440 SP S/E CHARRUA K1 ; 1441 SP S/E CHARRUA K1 ; 1442 SP S/E CHARRUA K1 | 4-[2] | [1,6]-0,8 | 2.4 | 1.92 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.049348 | 0.055468 | 0.0022015 | 14.407 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC HAWTHORN | 2967_CABLE ACERO DESNUDO FICHA TECNICA; HOJA DE DATOS - ACERO | 24VO-TORRE REPRESENTATIVA (CHA-ERI C1 Y ERI-ANC C1); 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 2967_Perfil Longitudinal - DWG y PDF; 2967_Perfil Longitudinal - DWG; 2967_Perfil Longitudinal - PDF; LT29 Charrua - Ancoa L1 500 kV | 2967_Plano del conjunto de suspención y anclaje - DWG y PDF | 2967_Planos de diseño de familia de estructuras - DWG y PDF ; 7 Planos de diseno de familia de estructuras | 2967_LISTADO DE ESTRUCTURA ; LT29 Charrua - Ancoa L1 500 kV H18-H19 | “Minuta de cálculo de parámetros ER” y “Minuta de cálculo resistencias, reactancias y susceptancias de acoplamiento ER 500” | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
2968 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV | C2 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 1 | LT141CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 500 | 15.477 | 0.022257 | 0.33132 | 3.4492 | 0.249 | 1.07 | 2.4319 | 80 | 2.523 | 2.5571 | 80 | 3.166 | 2.6946 | no aplica | no aplica | no aplica | 84 | SI | 516 | 709.4 | ACAR 1400 MCM | 2 | 51.04 | Acero 3/8" E.H.S. | 3813.2 | 24-05-2018 | no aplica | 12037 SP S/E ENTRE RIOS K18-K17-1 ; 12038 SP S/E ENTRE RIOS K18-K17-2 ; 12046 SP S/E ENTRE RIOS K18 ; 1443 SP S/E CHARRUA K2 ; 1444 SP S/E CHARRUA K2 ; 1445 SP S/E CHARRUA K2 | 4-[2] | [1,6]-0,8 | 2.4 | 1.92 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.049348 | 0.071173 | 0.0023589 | 14.286 | * 2968_STN4314B-2200-E-CS-0001 - Validacion del conductor; 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACAR 1400 MCM | 2968_CABLE ACERO DESNUDO FICHA TECNICA; HOJA DE DATOS - ACERO | 50V1-TORRE REPRESENTATIVA (CHAERI_C2 Y ERIANC_C2); 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 2968_Perfil Longitudinal - DWG y PDF; 2968_Perfil Longitudinal - DWG; 2968_Perfil Longitudinal - PDF; LT30 Charrua - Ancoa L2 500 kV | 2968_Plano del conjunto de suspención y anclaje - DWG y PDF | 2968_Planos de diseño de familia de estructuras - DWG y PDF ; 7 Planos de diseno de familia de estructuras | 2968_LISTADO DE ESTRUCTURA ; LT30 Charrua - Ancoa L2 500 kV H18-H19 | “Minuta de cálculo de parámetros ER” y “Minuta de cálculo resistencias, reactancias y susceptancias de acoplamiento ER 500” | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
2969 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV | C1 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 1 | LT142CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 15.5 | 0.0176 | 0.2755 | 4.1817 | 0.0944 | 0.9214 | 2.1581 | 80 | 3.104 | 3.104 | 80 | 3.769 | 3.769 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 886.7 | AAC JESSAMINE | 2 | 261.3 | OPGW | 3813.2 | 20-07-2018 | no aplica | 1455 SP S/E CHARRUA J9 ; 1456 SP S/E CHARRUA J9 | 2-[4] | 2-[4] | 4.8 | 4.8 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.049348 | 0.12154 | 0.0010353 | 15.505 | * 2696_STN4314B-2100-E-CS-0007 - MC Validacion del Conductor; 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC JESSAMINE | 2969_CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV - ZTT OPGW 16-67447 | 2969_CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV - Geometría de Estructuras y Distancias Eléctricas 22SD1.1 ; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 2969_Perfil Longitudinal - PDF; 2969_Perfil Longitudinal - DWG | * 2969_Plano del conjunto de suspención y anclaje - DWG * 2969_Plano del conjunto de suspención y anclaje - PDF | * 2969_Planos de diseno de familia de estructuras - DWG* 2969_Planos de diseno de familia de estructuras - PDF ; 7 Planos de diseno de familia de estructuras | 2969_LISTADO DE ESTRUCTURA ; Secuencia_Estructuras_Charrua_EntreRios_C1_220 | STN4314B-2100-E-RP-0003 - Informe de determinación de parámetros eléctricos de la línea ; Minuta de cálculo resistencias, reactancias y susceptancias de acoplamiento 220 kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2970 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV | C2 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 1 | LT142CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 15.5 | 0.0176 | 0.2755 | 4.1817 | 0.0944 | 0.9214 | 2.1581 | 80 | 3.104 | 3.104 | 80 | 3.769 | 3.769 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 886.7 | AAC JESSAMINE | 2 | 261.3 | OPGW | 3813.2 | 20-07-2018 | no aplica | 43 SP S/E CHARRUA J12 | 2-[4] | 2-[4] | 4.8 | 4.8 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.049348 | 0.12154 | 0.0010353 | 15.505 | * 2970_STN4314B-2100-E-CS-0007 - MC Validacion del Conductor; 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAC JESSAMINE | 2970_CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV - ZTT OPGW 16-67447 | 2970_CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV - Geometría de Estructuras y Distancias Eléctricas 22SD1.1 ; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 2970_Perfil Longitudinal - DWG; 2970_Perfil Longitudinal - PDF | * 2970_Plano del conjunto de suspención y anclaje - DWG * 2970_Plano del conjunto de suspención y anclaje - PDF | * 2970_Planos de diseno de familia de estructuras - DWG* 2970_Planos de diseno de familia de estructuras - PDF ; 7 Planos de diseno de familia de estructuras | 2970_LISTADO DE ESTRUCTURA ; Secuencia_Estructuras_Charrua_EntreRios_C2_220 | STN4314B-2100-E-RP-0003 - Informe de determinación de parámetros eléctricos de la línea ; Minuta de cálculo resistencias, reactancias y susceptancias de acoplamiento 220 kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2971 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PARANAL - ARMAZONES 66KV | C1 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 1 | LT033CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 49.15 | 0.268 | 0.384 | 3.024 | 0.412 | 1.516 | 1.394 | 80 | 0.38568 | 0.39896 | 80 | 0.47866 | 0.49638 | 0.3677 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 8134.89 | 23-06-2016 | INDEFINIDO | 19287_SP S/E PARANAL B1-S1; 11360_SP S/E PARANAL B1-S2; 11361_SP S/E ARMAZONES BT1-S2; 19291_SP S/E ARMAZONES BT1-S1 | TAP 0.2; PRIMARIOS 0.2-0.4 | no aplica | 0.24 | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 49.15 | 2971_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 2971_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Flint.pdf | no aplica | 2971_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 2971_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 2971_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 2971_ Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras .zip | 2971_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 2971_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 2971_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
2972 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 7 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV | C1 | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV C1 | 2 | LT022CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 1.35 | 0.20806 | 0.38371 | 3.0384 | 0.45278 | 1.5249 | 1.6638 | 75 | 0.451 | 0.521 | 75 | 0.467 | 0.541 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE 312.8 MCM | 1 | 51.1 | ACERO GALVANIZADO | 259 | 2017 | NA | ID710-SP S/E ALTO JAHUEL B3 | ID9637-TC S/E ALTO JAHUEL B3 | no aplica | ID9637-TC S/E ALTO JAHUEL B3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14547 | 1.1725 | no aplica | 1.31 | 34130-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alto Jahuel - Est. N°7 66 kV C1).doc; 34130-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (MLSE Alto Jahuel - Est. N°7 66 kV C1).pdf | 34131-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 34131-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 34131-02_Anexo 2-Hoja de datos del cable de guardia.xlsx; 34131-02_Anexo 2-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 34140-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Jahuel - Est.7 66 kV C1).dwg; 34140-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Jahuel - Est.7 66 kV C1).pdf | 34141-01_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Jahuel-Est.7 66 kV C1).dwg; 34141-01_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Jahuel-Est.7 66 kV C1).pdf; 34141-02_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Jahuel-Est.7 66 kV C1).dwg; 34141-02_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Jahuel-Est.7 66 kV C1).pdf | 34142-01_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 34142-01_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34143-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 34143-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 34132-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 34132-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 34134-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (MLSE-E7).doc; 34134-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (MLSE-E7).pdf | 34144-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Jahuel-Est.7 66 kV C1).dwg; 34144-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Jahuel-Est.7 66 kV C1).pdf
2973 | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV | C1 | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 1 | LT143CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 3.1497 | 0.0135 | 0.2307 | 49921 | 0.1778 | 0.9413 | 25295 | 75 | 4.2971 | 4.2971 | 75 | 5.864 | 5.864 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 645 | AAC | 4 | 163 | Aluminium Clad Steel (Tipo Alumoweld) | 1100 | 10-01-2017 | no aplica | 11391 SP S/E KAPATUR J19/J20-S1; 11392 SP S/E KAPATUR J19/J20-S2; 11393 SP S/E LOS CHANGOS J7/J8-S1; 11394 SP S/E LOS CHANGOS J7/J8-S2 | no aplica | 1-[2]-4 | no aplica | 2.4 | Límites térmicos - AAC NARCISSUS.xlsx | Límites térmicos - AAC NARCISSUS.xlsx | Límites térmicos - AAC NARCISSUS.xlsx | 2973_Límite+térmico+transitorio | 0.0493 | 0.132 | 0.0015 | 3 | STN4319-N-KAPLCH-16-LT-INFO-002-1/LÍMITES TÉRMICOS - AAC NARCISSUS.XLSX | STN4319-N-KAPLCH-16-LT-ETEC-001-1 | STN4319-N-KAPLCH-16-LT-ETEC-002-2 | PLANO GEOMETRÍA TORRE.RAR | PERFIL LONGITUDINAL.RAR | PLANO CONJUNTO SUSPENSION.RAR | STN4319-N-KAPLCH-40-ES-PL-J-012-0 / STN4319-N-KAPLCH-42-ES-PL-J-512-0 | LISTADO DISTRIBUCION.RAR | 2973_STN4319-N-KAPLCH-01-LT-INFO-011_2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2974 | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV | C2 | LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 2 | LT143CI2TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 3.1497 | 0.0135 | 0.2307 | 49921 | 0.1778 | 0.9413 | 25295 | 75 | 4.2971 | 4.2971 | 75 | 5.864 | 5.864 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 645 | AAC | 4 | 163 | Aluminum Clad Steel (Tipo Alumoweld) | 1100 | 01-10-2017 | no aplica | 11389 SP S/E KAPATUR J17/J18-S1; 11390 SP S/E KAPATUR J17/J18-S2; 11395 SP S/E LOS CHANGOS J10/J11-S1; 11396 SP S/E LOS CHANGOS J10/J11-S1 | no aplica | 1-[2]-4 | no aplica | 2.4 | Límites térmicos - AAC NARCISSUS.xlsx | Límites térmicos - AAC NARCISSUS.xlsx | Límites térmicos - AAC NARCISSUS.xlsx | 2974_Límite+térmico+transitorio.xlsx | 0.0493 | 0.132 | 0.0015 | 3 | STN4319-N-KAPLCH-16-LT-INFO-002-1/LÍMITES TÉRMICOS - AAC NARCISSUS.XLSX | STN4319-N-KAPLCH-16-LT-ETEC-001-1 | STN4319-N-KAPLCH-16-LT-ETEC-002-2 | PLANO GEOMETRÍA TORRE.RAR | PERFIL LONGITUDINAL.RAR | PLANO CONJUNTO SUSPENSION.RAR | PLANO FAMILIA ESTRUCTURAS.RAR | LISTADO DISTRIBUCION.RAR | 2974_STN4319-N-KAPLCH-01-LT-INFO-011_2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2975 | IEM - TEN GIS 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | IEM - TEN GIS 220KV | C1 | IEM - TEN GIS 220 KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 1.2 | 0.0285 | 0.127 | 68.5 | 0.2 | 0.453 | 68.5 | 90 | 1.214 | 1.313 | 90 | 1.214 | 1.313 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1600 | stranded, Milliken, copper, class 2, 49 according to IEC 60228 | 1 | no aplica | no aplica | 100 (respaldo: ID 2975_PIEM-02000-E-CA-SKH-45-010, página 6, Tabla 4) | 11-08-2018 | no aplica | Doble sistema Alstom MiCOM P54681GA6M0760M ECAP_EE-ES-2017-1453-RA (PAGINA 30) | 1000/1 A (ECAP_EE-ES-2017-1453-RA (PAGINA 45) | no aplica | Sin información | no aplica | ID 2975_Electrical Calculation | ID 2975_Electrical Calculation | ID 2975_Electrical Calculation | ID 2975_Electrical Calculation | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2 | ID 2975_Electrical Calculation (pagina 7) | ID 2975_Vendor Data of 220kV Cable Design | N.A. | N.A. | N.A. | no aplica | no aplica | N.A. | ID 2975_Electrical Calculation (PAGINA 27) | no aplica
2976 | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV | C2 | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 1 | LT028CI2TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 39.43 | 0.090881 | 0.42016 | 2.7689 | 0.30625 | 1.1306 | 1.8609 | 80 | 0.778 | 0.902 | 80 | 0.885 | 1.059 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 91.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 134 | 2004 | no aplica | ID8200-SP S/E CENTRAL QUILAPILUN J1-S1; ID19379-SP S/E CENTRAL QUILAPILUN J1-S2; ID8311-SP S/E LOS MAQUIS J2-S1; ID8312-SP S/E LOS MAQUIS J2-S2 | ID12991-TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J1 | ID8322-TC S/E LOS MAQUIS J2 | ID12991-TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J1 | ID8322-TC S/E LOS MAQUIS J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1 | 0.41 | 2.81 | 38.28 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torres más representativa - Quilapilún - Los Maquis C2 |  |  | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID2976 - Quilapilun - Los Maquis C2 | Estudio de parámetros eléctricos -Quilapilun - Los Maquis 220 KV C2 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2)
2977 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 | C2 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 | 1 | LT043CI2TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 28.3 | 0.090582 | 0.40648 | 2.8458 | 0.28493 | 1.3527 | 1.5878 | 80 | 0.804 | 0.926 | 80 | 0.916 | 1.074 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 50 | ACERO GALVANIZADO | 134 | 2004 | no aplica | ID8203-SP S/E CENTRAL QUILAPILUN J4-S1; ID19382-SP S/E CENTRAL QUILAPILUN J4-S2; ID7843-SP S/E POLPAICO J4-S1; ID19179-SP S/E POLPAICO J4-S2 | ID7705-TC S/E POLPAICO J4 | ID12994-TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J4 | ID7705-TC S/E POLPAICO J4 | ID12994-TC S/E CENTRAL QUILAPILUN J4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1 | 0.41 | 2.81 | 28.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa - Polpaico - Quilapilún C2 |  |  | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID2977 - Polpaico - Quilapilun C2 | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea Polpaico - Quilapilun 220 kV C2s | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C2)
2982 | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV | C1 | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 1 | LT139CI1TR01T0002ST01T0002 | SECCIONAMIENTO | 220 | 50.9551 | 0.088053 | 0.39249 | 2.9328 | 0.23351 | 1.5006 | 1.7985 | 50 | 0.506 | 0.84614 | 50 | 0.572 | 1.0501 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.7 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 397.85 | 01-01-1981 0:00:00 | no aplica | 9221 SP S/E RAHUE J2-S1;9222 SP S/E RAHUE J2-S2 | 0,4-[0,8] | 0,5-1-[2] | 0.96 | 2.4 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 49.471 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Nueva Pichirropulli - Rahue 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Pichirropulli Rahue final | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2983 | NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV | C2 | NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 2 | LT139CI2TR02T0002ST02T0002 | SECCIONAMIENTO | 220 | 50.8933 | 0.088053 | 0.39249 | 2.9328 | 0.23351 | 1.5006 | 1.7985 | 50 | 0.506 | 0.61534 | 50 | 0.572 | 0.70568 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 234.2 | ACSR IBIS | 1 | no aplica | no aplica | 397.85 | 01-01-1981 0:00:00 | no aplica | no aplica | 0,4-[0,8] | [0,2] | 0.96 | 0.24 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 49.411 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK/ CATALOGO CONDUCTOR - ACSR IBIS | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Nueva Pichirropulli - Rahue 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Pichirropulli Rahue final | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2984 | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV | C2 | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 3 | LT139CI2TR03T0002ST03T0002 | SECCIONAMIENTO | 220 | 0.288 | 0.088053 | 0.39249 | 2.9328 | 0.23351 | 1.5006 | 1.7985 | 50 | 0.506 | 0.54302 | 50 | 0.476 | 0.61552 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.7 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 397.85 | 01-01-1981 0:00:00 | no aplica | 8590 SP S/E RAHUE J3-S1;8592 SP S/E RAHUE J3-S2 | [0,2] | 0,5-1-[1,5] | 0.24 | 1.8 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.059 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - ACSR GROSBEAK | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Secuencia de estructuras Nueva Pichirropulli - Rahue 220kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea Pichirropulli Rahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2985 | ILLAPA - CUMBRE 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ILLAPA - CUMBRES 220KV | C1 | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0035ST01T0035 |  | 220 | 52.13 | 0.03 | 0.2873 | 4.001 | 0.2976 | 1.1235 | 1.7764 |  | 1.576 |  |  | 1.67 |  | no aplica | N/A | no aplica | no aplica | N/A | no aplica | 507 | ACAR | 2 | 248.8 | OPGW: Acero revestido de aluminio (AS Wire), recubierto de una capa de aluminio | 3952.5 | 19-10-2018 |  | Unilineal de Protecciones | 1-2 | 1-2 | 1.2 | 1.2 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | 0.047418 | 0.31368 | -0.155 | 51.22 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Ver hoja N°2
2986 | ILLAPA - CUMBRE 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ILLAPA - CUMBRES 220KV | C2 | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0035ST01T0035 |  | 220 | 52.13 | 0.03 | 0.2873 | 4.001 | 0.2976 | 1.1235 | 1.7764 |  | 1.576 |  |  | 1.67 |  | no aplica | N/A | no aplica | no aplica | N/A | no aplica | 507 | ACAR | 2 | 248.8 | OPGW: Acero revestido de aluminio (AS Wire), recubierto de una capa de aluminio | 3952.5 | 19-10-2018 |  | Unilineal de Protecciones | 1-2 | 1-2 | 1.2 | 1.2 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | 0.047418 | 0.31368 | -0.155 | 51.22 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Ver hoja N°2
2987 | TAP OFF MAYACA - MAYACA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV | C1 | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 5.676 | 0.22 | 0.397 | 2.911 | 0.479 | 1.222 | 1.622 | 75 | 0.419 | 0.491 | 75 | 0.455 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC 6201 T81 Butte | 1 | 80.52 | Acero | 86 | 01-12-2019 | no aplica | 2987_04717ap Est protec SE Mayaca ver 1.2 | 0,6-0,3/0,05-0,05 | 0,6-0,3/0,05-0,05 | 0.72 | 0.72 | 2987_Limites Termicos | 2987_Limites Termicos | 2987_Limites Sobrecarga admisible | 2987_Limites Sobrecarga admisible | 0.138 | 0.934 | 1048.3 | 5.676 | 2987_tabla relación corriente-T° | 2987_Conductor y Cable de Guardia | 2987_Conductor y Cable de Guardia | 2987_ Geometría de Estructuras | 2987_PL47-PL-PT-001-00-R0-00-0 | 2987_PL47-PL-FL-001-00-R0-00-0 | 2987_PL47-PL-MO-001-00-R0-0 | 2987_PL47-DT-LM-002-00-R0-0 | 2987_Estudio de parametros de linea de transmision . LT 110 kV SE Mayaca, ver 1.1 | ID2987_Plano Abatimiento_(En Construcción)
2988 | TAP OFF MAYACA - MAYACA 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV | C2 | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C2 | 1 | LT004CI2TR02T0057ST01T0057 |  | 110 | 5.676 | 0.22 | 0.397 | 2.911 | 0.479 | 1.222 | 1.622 | 75 | 0.419 | 0.491 | 75 | 0.455 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC 6201 T81 Butte | 1 | 80.52 | Acero | 86 | 01-12-2019 | no aplica | 2988_04717ap Est protec SE Mayaca ver 1.2 | 0,6-0,3/0,05-0,05 | 0,6-0,3/0,05-0,05 | 0.72 | 0,72(1,2 Ipn) | 2988_Limites Termicos | 2988_Limites Termicos | 2988_Limites Sobrecarga admisible | 2988_Limites Sobrecarga admisible | 0.138 | 0.934 | 1048.3 | 5.676 | 2988_tabla relación corriente-T° | 2988_Conductor y Cable de Guardia | 2988_Conductor y Cable de Guardia | 2988_ Geometría de Estructuras | 2988_PL47-PL-PT-001-00-R0-00-0 | 2988_PL47-PL-FL-001-00-R0-00-0 | 2988_PL47-PL-MO-001-00-R0-0 | 2988_PL47-DT-LM-002-00-R0-0 | 2988_Estudio de parametros de linea de transmision . LT 110 kV SE Mayaca, ver 1.1 | ID2988_Plano Abatimiento_(En Construcción)
2989 | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV C1 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV | C1 | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV C1 | 1 | LT022CI1TR01G0010ST01G0466 |  | 110 | 1.2 | 0.02357 | 0.17239 | 5.7504 | 0.08983 | 0.07615 | 107.7065 | 90 | 0.856 | no aplica | 105 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1600 | FCu + Al 0,5 | 1 | no aplica | no aplica | 125.39 | 26-03-2022 | no aplica | ID14850 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS HT1-S1; ID14851 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS HT1-S2 | ID 14303 TC S/E CENTRAL LAS LAJAS HT1-1 | ID 14291 TC S/E ALTO MAIPO H5 | ID 14303 TC S/E CENTRAL LAS LAJAS HT1-1 | ID 14291 TC S/E ALTO MAIPO H5 | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2 | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | EE-ES-2021-0567-RA_Memoria_Limites_termicos_LLTT_Las Lajas-Alto Maipo | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EE-ES-2021-0568-RA_Memoria_Calculo_Parametros_electricos(CH_Las_Lajas) | no aplica | no aplica
2990 | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV C2 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV | C2 | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV C2 | 1 | LT022CI2TR02G0010ST01G0466 |  | 110 | 1.2 | 0.02357 | 0.17239 | 5.7504 | 0.08983 | 0.07615 | 107.7065 | 90 | 0.856 | no aplica | 105 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1600 | FCu + Al 0,5 | 1 | no aplica | no aplica | 125.39 | 26-03-2022 | no aplica | ID14852 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS HT2-S1; ID14853 SP S/E CENTRAL LAS LAJAS HT2-S2 | ID 14304 TC S/E CENTRAL LAS LAJAS HT2-1 | ID 14288 TC S/E ALTO MAIPO H2 | ID 14304 TC S/E CENTRAL LAS LAJAS HT2-1 | ID 14288 TC S/E ALTO MAIPO H2 | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2 | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | EE-ES-2021-0567-RA_Memoria_Limites_termicos_LLTT_Las Lajas-Alto Maipo | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EE-ES-2021-0568-RA_Memoria_Calculo_Parametros_electricos(CH_Las_Lajas) | no aplica | no aplica
2991 | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV | C1 | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1 | 1 | LT129CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 3.79 | 0.094924 | 0.39182 | 2.9641 | 0.29271 | 1.3732 | 1.8218 | 133 | 1.077 | 1.124 | 133 | 1.214 | 1.275 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 352.7 | GZTACSR-353 | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 114.5 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 1300 SP S/E CERRO NAVIA J6-S1; 1301 SP S/E CERRO NAVIA J6-S2; 1302 SP S/E CERRO NAVIA J6; 11152 SP S/E NEPTUNO J1/J2-S1; 11153 SP S/E NEPTUNO J1/J2-S2; 11156 SP S/E NEPTUNO J4/J1-S1; 11157 SP S/E NEPTUNO J4/J1-S2; 11160 SP S/E NEPTUNO J1 | 0,6-[1,2] | 1,2-[0,8] | 1.44 | 0.96 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 3.68 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | HOJA DE DATOS - GZTACSR-353 | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT21 Chena_Cerro Navia 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT21 Chena_Cerro Navia 220 kV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
2992 | NEPTUNO - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NEPTUNO - CHENA 220KV | C1 | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 2 | LT130CI1TR02T0002ST02T0002 | Modificación cambio de nombre por solicitud N°2521-25 | 220 | 8.745 | 0.094924 | 0.39182 | 2.9641 | 0.29271 | 1.3732 | 1.8218 | 133 | 1.077 | 1.124 | 133 | 1.214 | 1.275 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 352.7 | GZTACSR-353 | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 114.5 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 2795 SP S/E CHENA J1-S1; 2796 SP S/E CHENA J1-S2 | 1,2-[0,8] | [1,5]-0,5 | 0.96 | 1.8 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 8.49 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | HOJA DE DATOS - GZTACSR-353 | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT21 Chena_Cerro Navia 220 kV | 6 Conj susp y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT21 Chena_Cerro Navia 220 kV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Secuencia fase líneas GZC
2993 | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE – SANTA ISABEL 220KV | C1 | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 1 | LT222CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 220 | 21.54 | 0.089502 | 0.38569 | 3.3024 | 0.23351 | 1.4227 | 1.3521 |  | 0.784 |  |  | 0.881 |  | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | FLINT AAAC 740.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 124 | 30-09-2018 | no aplica | 14149_SP S/E SANTA ISABEL J1-S1; 14150_SP S/E SANTA ISABEL J1-S2; 13557_SP S/E MAULE JT5-1; 13558_SP S/E MAULE JT5-2 | 400-800/5/5/5/5 [A] | 400-800/5/5/5/5 [A] | 0.96 | 0.96 | 2993_30938-A4.docx; 2993_30938-A4.pdf | 2993_30938-A4.docx; 2993_30938-A4.pdf | 2993_30938-A4.docx; 2993_30938-A4.pdf | 2993_30938-A4.docx; 2993_30938-A4.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 21 | 2993_30938-A4.docx; 2993_30938-A4.pdf | 2993_30939-A4.xlsx; 2993_30939-A4.pdf | no aplica | 2993_30957-A2.dwg; 2993_30957-A2.pdf | 2993_30948-01.dwg; 2993_30948-02.dwg; 2993_30948-03.dwg; 2993_30948-04.dwg; 2993_30948-05.dwg; 2993_30948-06.dwg; 2993_30948-07.dwg; 2993_30948-08.dwg; 2993_30948-09.dwg; 2993_30948-10.dwg; 2993_30948-11.dwg; 2993_30948-12.dwg; 2993_30948-13.dwg; 2993_30948-14.dwg; 2993_30948-15.dwg; 2993_30948-16.dwg; 2993_30948-17.dwg; 2993_30948-18.dwg; 2993_30948-19.dwg; 2993_30948-20.dwg; 2993_30948-21.dwg; 2993_30948-22.dwg; 2993_30948-23.dwg; 2993_30948-24.dwg; 2993_30948-25.dwg; 2993_30948-26.dwg; 2993_30948-27.dwg; 2993_30948-28.dwg; 2993_30948-29.dwg; 2993_30948-30.dwg; 2993_30948-31.dwg; | 2993_30956-A1.dwg; 2993_30956-A1.pdf | 2993_30958-A1.dwg; 2993_30958-A1.pdf | 2993_30936-A4.docx; 2993_30936-A4.pdf | 2993_30940-A4.docx; 2993_30940-A4.pdf
2994 | EST. 234 - EST. 62A 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV | C1 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 2 | LT131CI1TR01T0002ST02T0002 | TRAMO AEREO | 220 | 14.567 | 0.0135 | 0.2194 | 5.3966 | 0.1594 | 0.6341 | 3.3469 | 75 | 4.034 | 4.034 | 75 | 4.566 | 4.566 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 644.515 | AAC NARCISSUS | 4 | 116 | aluminum clad steel/aluminum alloy; OPGW | 17.267 | 31-10-2018 0:00:00 | no aplica | EE-ES-2018-0834-RA_Estudio_Protecciones_LAT_2x220kV_Lo_Aguirre-CNavia_1500MVA | 4 | no aplica | 4.8 | no aplica | STN4313_CAPACIDAD | STN4313_CAPACIDAD | STN4313_CAPACIDAD | STN4313_CAPACIDAD | 0.01571 | 0.13552 | 10.9371 | 14.516 | STN4313_CAPACIDAD | Conductor_AAC_Narcissus | STN4313-B-CR-C-055-0 | L0-1 Rev 0 | STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L001; STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L002;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L003;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L004;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L005;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L006;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L007;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L008;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L009;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L010;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L011;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L012;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L013 | STN4313-B-LOACNA-16-LT-PL-J-001-3 | L0-1 Rev 0;L0-2 Rev 0;L0-3 Rev 0;L0-4 Rev 0;L0-5 Rev 0;L0-6 Rev 0;L0-7 Rev 0;L0-8 Rev 0;L0-9 Rev 0 ;L0-10 Rev 0;L0-11 Rev 0 ; L0-12 Rev 0 | STN4313_LISTADO ESTRUCTURAS, C1 | EE-MI-2018-0954-RC_LT Lo Aguirre - Cerro Navia;Parametros de acoplamiento | Secuencia fase líneas GZC
2995 | EST. 234N - EST. 62B 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV | C2 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | 2 | LT131CI2TR01T0002ST02T0002 | TRAMO AEREO | 220 | 14.554 | 0.0135 | 0.2194 | 5.3966 | 0.1594 | 0.6341 | 3.3469 | 75 | 4.034 | 4.034 | 75 | 4.566 | 4.566 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 644.515 | AAC NARCISSUS | 4 | 116 | aluminum clad steel/aluminum ; OPGW | 17.267 | 31-10-2018 0:00:00 | no aplica | EE-ES-2018-0834-RA_Estudio_Protecciones_LAT_2x220kV_Lo_Aguirre-CNavia_1500MVA | 4 | no aplica | 4.8 | no aplica | STN4313_CAPACIDAD | STN4313_CAPACIDAD | STN4313_CAPACIDAD | STN4313_CAPACIDAD | 0.01571 | 0.13552 | 10.9371 | 14.503 | STN4313_CAPACIDAD | Conductor_AAC_Narcissus | STN4313-B-CR-C-055-0 | L0-1 Rev 0 | STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L001; STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L002;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L003;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L004;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L005;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L006;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L007;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L008;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L009;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L010;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L011;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L012;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-001-L013 | STN4313-B-LOACNA-16-LT-PL-J-001-3 | L0-1 Rev 0;L0-2 Rev 0;L0-3 Rev 0;L0-4 Rev 0;L0-5 Rev 0;L0-6 Rev 0;L0-7 Rev 0;L0-8 Rev 0;L0-9 Rev 0 ;L0-10 Rev 0;L0-11 Rev 0 ; L0-12 Rev 0 | STN4313_LISTADO ESTRUCTURAS, C2 | EE-MI-2018-0954-RC_LT Lo Aguirre - Cerro Navia;Parametros de acoplamiento | Secuencia fase líneas GZC
2998 | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV | C2 | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 1 | LT150CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 39.43 | 0.090635 | 0.40668 | 2.8605 | 0.32353 | 1.1525 | 1.862 | 50 | 0.518 | 2.5113 | 50 | 0.56 | 2.6817 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 40.88 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | 7513 SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S1; 7514 SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S2; 7511 SP S/E DON GOYO J3-S1; 11994 SP S/E DON GOYO J3-S2 | 0,3-0,6-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14325 | 0.89756 | no aplica | 38.28 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT09 Las Palmas - Pan de Azucar 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA PAN DE AZUCAR - LAS PALMAS 220 C1 Y C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar | Pendiente
3000 | EST. 234A - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV | C1 | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C1 | 1 | LT145CI1TR05T0002ST01T0002 | Estructura 234A en subestacion Punta Sierra | 220 | 14.1522 | 0.090632 | 0.40669 | 2.8605 | 0.32594 | 1.1582 | 1.862 | 50 | 0.518 | 1.7455 | 50 | 0.56 | 1.8898 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 232.53 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | 6016 SP S/E LAS PALMAS J7-S1; 6017 SP S/E LAS PALMAS J7-S2 | 0,3-0,6-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14352 | 0.90885 | no aplica | 13.74 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT09 Las Palmas - Pan de Azucar 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA PAN DE AZUCAR - LAS PALMAS 220 C1 Y C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar | Pendiente
3001 | EST. 234A - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV | C2 | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C2 | 1 | LT145CI2TR06T0002ST01T0002 | Estructura 234A en subestacion Punta Sierra | 220 | 14.1522 | 0.090632 | 0.40669 | 2.8605 | 0.32594 | 1.1582 | 1.862 | 50 | 0.518 | 1.7455 | 50 | 0.56 | 1.8898 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 40.88 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | 6014 SP S/E LAS PALMAS J8-S1; 6015 SP S/E LAS PALMAS J8-S2 | 0,3-0,6-[1,2] | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14352 | 0.90885 | no aplica | 13.74 | transfe1_AAAC_FLINT_SIN_SOL y transfe1_AAAC_FLINT_CON_SOL; 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 2 Hoja de datos de los conductores de fase.rar ; CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | 3 Hoja de datos de cable guardia.rar ; HOJA DE DATOS - OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT09 Las Palmas - Pan de Azucar 220 kV | 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | 8 Listado de distribución de estructuras.rar ; SECUENCIA PAN DE AZUCAR - LAS PALMAS 220 C1 Y C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar | Pendiente
3004 | CHARRUA - ANCOA 500KV C1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CHARRUA - ANCOA 500kV | C1 | CHARRUA - ANCOA 500KV C1 | 1 | LT147CI1TR01T0317ST01T0317 |  | 500 | 200.1 | 0.0214 | 0.2465 | 4.6305 | 0.2154 | 0.9151 | 2.0376 | 60 | 2.01 POR FASE | 3.2248 | 75 | 2.24 | 2.497 | 100 (Conjunto Trifásico) | SI | 1500 | 99.99 | SI | 1500 | 355 | ACAR 700 MCM 30/7 | 4 | ACSR COCHIN: 169.55 mm2. EHS: 51.08 mm2. OPGW 12.5mm: 87 mm2. OPGW 17.25mm: 169 mm2 | EHS 3/8: ACERO GALVANIZADO. CAA COCHIN: ALUMINIO Y ACERO. OPGW: ACERO RECUBIERTO CON ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ALUMINIO. | 500, Ver 3004_Resistividad | 24-12-17 | no aplica | 3004_EAP | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3004_Anexo N°1 Límite térmico y de sobrecarga | 3004_Anexo N°1 Límite térmico y de sobrecarga | 3004_Anexo N°1 Límite térmico y de sobrecarga | 3004_Anexo N°1 Límite térmico y de sobrecarga | 0.04752, 3004_Anexo N°8.10 PARAMETROS ELECTRICOS | 0.3459, 3004_Anexo N°8.10 PARAMETROS ELECTRICOS | 0.5897, Anexo N°8.10 PARAMETROS ELECTRICOS | 197.5 | 3004_ANEXO N°1 LÍMITE TÉRMICO Y DE SOBRECARGA | 3004_HOJA DATOS | 3004_HOJA DATOS GUARDIA | 3004_ANEXO N°4 DTE2 | 3004_ANEXO N°5 PERFIL LONGITUDINAL | 3004_ANEXO N°6 PLANOS CONJUNTO SUSPENSION ANCLAJE | 3004_ANEXO N°7 FAMILIAS DE ESTRUCTURAS | 3004_ANEXO N°8 LISTADO DE DISTRIBUCION ESTRUCTURAS | 3004_ANEXO N°8.10 PARAMETROS ELECTRICOS
3005 | ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 56 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | C1 | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 3 | LT197CI1TR01T0058ST03T0058 |  | 110 | 9.282 | 0.269 | 0.424 | 2.753 | 0.415 | 1.514 | 1.676 | 75 | 0.383 | 0.438 | 90 | 0.494 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.67 | 01-01-1996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.1 | 3005 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 56 110KV C1.zip | 3005 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 3005 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 56 110KV C1.zip | 3005 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 56 110KV C1.zip | 3005 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 3005 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 3005 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 3005 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 3005 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 56 110KV C1.zip
3006 | ESTRUCTURA 56 110KV - CERRILLOS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | C1 | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 4 | LT197CI1TR01T0058ST04T0058 |  | 110 | 3.998 | 0.269 | 0.423 | 2.756 | 0.415 | 1.516 | 1.699 | 75 | 0.383 | 0.438 | 90 | 0.494 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.67 | 01-01-1996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.92 | 3006 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 56 110KV - CERRILLOS 110KV C1.ZIP | 3006 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 3006 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 56 110KV - CERRILLOS 110KV C1.zip | 3006 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 56 110KV - CERRILLOS 110KV C1.zip | 3006 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 3006 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 3006 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 3006 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 3006 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 56 110KV - CERRILLOS 110KV C1.zip
3011 | TAP PALACIOS - CENTRAL PALACIOS 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA | HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA | TAP PALACIOS - CENTRAL PALACIOS 23KV | C1 | TAP PALACIOS - CENTRAL PALACIOS 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0322ST01G0322 |  | 44 | 1.5 | 0.3382 | 0.40471 | 2.8782 | 0.48233 | 1.497 | 1.4105 |  | 3011_DMP2-MC-LT-006 Rev C_Ampacidad de la línea.docx |  |  | 3011_DMP2-MC-LT-006 Rev C_Ampacidad de la línea.docx |  | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 99.16 | AAAC AMHERST | 1 | no aplica | no aplica | 3011_Informe Cálculo Malla de Tierra Central Dos Valles-Zona Casa de Máquinas | 15-01-2018 | no aplica | Pendiente a ECAP | no aplica | 150-300/5 | no aplica | 16 | 3011_DMP2-MC-LT-006 Rev C_Ampacidad de la línea.docx | 3011_DMP2-MC-LT-006 Rev C_Ampacidad de la línea.docx | 3011_DMP2-MC-LT-006 Rev C_Ampacidad de la línea.docx | 3011_DMP2-MC-LT-006 Rev C_Ampacidad de la línea.docx | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15 | 3011_DMP2-MC-LT-006 Rev C_Ampacidad de la línea.docx | 3011_Data | no aplica | 3011_Geometria | 3011_Perfil longitudinal-PAL-ELE-LMT-12.dwg | 3011_Geometria | 3011_ConjuntosPlanos | 3011_Perfil longitudinal-PAL-ELE-LMT-12.dwg y 3011_LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS LT 1x23 kV C1 CENTRAL PALACIOS – TAP PALACIOS.xlsx | 3011_MemoriaParams
3012 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV | C1 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 89.6347 | 0.0334 | 0.3115 | 3.7181 | 0.2551 | 1.1564 | 2.1996 |  | 1.591 |  |  | 1.852 |  | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443 | AAC ANEMONE | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 119,1 (ver página 6 del documento "SPN-SE31-5-e8-MC-001_0 Memoria de cálculo diseño malla de puesta a tierra subterránea.pdf") | 15-06-2018 0:00:00 | no aplica | SPN-SE31-5-e1-IF-006_3 Estudio de Coordinacion y Ajuste de Protecciones | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | 0.3264 | 0.6143 | 0.0016574 | 87.782 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | Hoja de datos conductor | Hoja de datos cable de guardia (ver página 15 del documento "LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos Anexo V.pdf") | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Torre representativa (24AOM+8) | Perfil Linea Candelaria - Puente Negro | Conjunto Suspensión y Anclaje | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Diseño y Cuadro carga Torres | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Listado estructuras Tramo Candelaria - Puente Negro | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos
3013 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV | C1 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 1 | LT011CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 127.6405 | 0.0334 | 0.3115 | 3.7181 | 0.2551 | 1.1564 | 2.1996 |  | 1.591 |  |  | 1.852 |  | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443 | AAC ANEMONE | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 119,1 (ver página 6 del documento "SPN-SE31-5-e8-MC-001_0 Memoria de cálculo diseño malla de puesta a tierra subterránea.pdf") | 15-06-2018 0:00:00 | no aplica | SPN-SE31-5-e1-IF-006_3 Estudio de Coordinacion y Ajuste de Protecciones | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | 0.3264 | 0.6143 | 0.0016574 | 126.7 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | Hoja de datos conductor | Hoja de datos cable de guardia (ver página 15 del documento "LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos Anexo V.pdf") | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Torre representativa (24AOM+8) | Perfil Linea Colbún-Puente Negro | Conjunto Suspensión y Anclaje | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Diseño y Cuadro carga Torres | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Listado estructuras Tramo Puente Negro - Colbún | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos
3014 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV | C2 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 1 | LT010CI2TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 89.6347 | 0.0334 | 0.3115 | 3.7181 | 0.2551 | 1.1564 | 2.1996 |  | 1.591 |  |  | 1.852 |  | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443 | AAC ANEMONE | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 119,1 (ver página 6 del documento "SPN-SE31-5-e8-MC-001_0 Memoria de cálculo diseño malla de puesta a tierra subterránea.pdf") | 15-06-2018 0:00:00 | no aplica | SPN-SE31-5-e1-IF-006_3 Estudio de Coordinacion y Ajuste de Protecciones | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | 0.3264 | 0.6143 | 0.0016574 | 87.782 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | Hoja de datos conductor | Hoja de datos cable de guardia (ver página 15 del documento "LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos Anexo V.pdf") | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Torre representativa (24AOM+8) | Perfil Linea Candelaria - Puente Negro | Conjunto Suspensión y Anclaje | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Diseño y Cuadro carga Torres | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Listado estructuras Tramo Candelaria - Puente Negro | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos
3015 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV | C2 | TMO EST. Nº 25 - EST. Nº 68 44kV C1 | 1 | LT011CI2TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 127.6405 | 0.0334 | 0.3115 | 3.7181 | 0.2551 | 1.1564 | 2.1996 |  | 1.591 |  |  | 1.852 |  | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 443 | AAC ANEMONE | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 119,1 (ver página 6 del documento "SPN-SE31-5-e8-MC-001_0 Memoria de cálculo diseño malla de puesta a tierra subterránea.pdf") | 15-06-2018 0:00:00 | no aplica | SPN-SE31-5-e1-IF-006_3 Estudio de Coordinacion y Ajuste de Protecciones | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | 0.3264 | 0.6143 | 0.0016574 | 126.7 | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Límites Térmicos y Transitorios | Hoja de datos conductor | Hoja de datos cable de guardia (ver página 15 del documento "LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos Anexo V.pdf") | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Torre representativa (24AOM+8) | Perfil Linea Colbún-Puente Negro | Conjunto Suspensión y Anclaje | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Diseño y Cuadro carga Torres | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Listado estructuras Tramo Puente Negro - Colbún | LT 2x220 kV Candelaria - Puente Negro - Colbún. Memoria cálculo parámetros eléctricos
3016 | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV | C1 | TMO EST. Nº 68 - EST. Nº 87 44kV C1 | 1 | LT223CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 5.88 | 0.09 | 0.357 | 3.233 | 0.235 | 1.534 | 1.44 |  | 0.803 |  |  | 0.733 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | Capa 1: 139 [?·m]; Capa 2: 582 [?·m]; (Equiv:240 [?-m]); Medida Resistividad Línea 110 kV_REV.0.pdf | no aplica | Zonal | ID 12780 SP S/E SANTA MARTA H3-1, ID 12781 SP S/E SANTA MARTA H3-2 | Tap 0,4 , Primarios 0,8-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 401008-EST-IT-EL-004_B Estudio Capacidad de Línea SM_PH.pdf | 401008-EST-IT-EL-004_B Estudio Capacidad de Línea SM_PH.pdf | 401008-EST-IT-EL-004_B Estudio Capacidad de Línea SM_PH.pdf | 401008-EST-IT-EL-004_B Estudio Capacidad de Línea SM_PH.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 5.6 | 401008-EST-IT-EL-004_B Estudio Capacidad de Línea SM_PH.pdf | 401008-LAT-HD-EL-001.pdf; Catalogo_Cond_Flint.pdf | no aplica | Siluetas Estructuras.dwg; Siluetas Estructuras.pdf | 30643-01_Rev.A.pdf; 30643-02_Rev.A.pdf; 30643-03_Rev.A.pdf; 30643-04_Rev.A.pdf; 30643-05_Rev.A.pdf; 30643-06_Rev.A.pdf; 30643-07_Rev.A.pdf; 30643-08_Rev.A.pdf | 30649-01_Rev.A.pdf; 30649-01_Rev.A.dwg | 30642-01_Rev.A.pdf; 30642-02_Rev.A.pdf; 30642-03_Rev.A.pdf | "30639_Rev.pdf; 30639_Rev.doc" | 40100419-EST-IT-EL-001_Parámetros Eléctricos_0.pdf
3017 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | C1 | TMO EST. Nº 87 - CURACAVI 44kV C1 | 1 | LT224CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 11.63 | 0.2112 | 0.3847 | 3.0224 | 0.35682 | 1.5742 | 1.7185 | 75 | 0.4586 | 0.529 | 75 | 0.474 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 270 | 2018 | Zonal | ID7319 SP S/E CORONEL B4; ID11797 SP S/E ANDALICAN B3-S1; ID11798 SP S/E ANDALICAN B3-S2 |  | ID14669-TC S/E ANDALICAN B3-1 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) |  | ID14669-TC S/E ANDALICAN B3-1 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.2908 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
3019 | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - EL MANCO 66KV | C1 | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 1 | LT225CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 5.48 | 0.2112 | 0.3847 | 3.0201 | 0.35529 | 1.5366 | 1.6662 | 75 | 0.459 | 0.529 | 75 | 0.475 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 178 | 2018 | no aplica | ID23652 SP S/E CORONEL B3;ID7344 SP S/E EL MANCO B1 |  | ID12178-TC S/E EL MANCO B1((TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) |  | ID12178-TC S/E EL MANCO B1(0,720) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.32 | 35513-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Coronel - El Manco 66 kV C1).doc; 35513-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf | 35514-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 35514-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 35518-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Coronel - El Manco 66 kV C1).dwg; 35518-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf | 35519-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).dwg; 35519-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf; 35519-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).dwg; 35519-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf; 35519-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).dwg; 35519-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf; 35519-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).dwg; 35519-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf; 35519-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).dwg; 35519-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf; 35519-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).dwg; 35519-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Coronel - El Manco 66 kV C1).pdf | 35520-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 35520-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 35521-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 35521-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 35515-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 35515-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 35517-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 35517-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 35522-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 35522-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
3027 | ANDALICAN - ESTRUCTURA 85 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C2 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 1 | LT227CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.25 | 0.2112 | 0.35745 | 3.2578 | 0.35692 | 1.6334 | 1.3441 | 75 | 0.459 | 0.529 | 75 | 0.475 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 284 | 2018 | no aplica | ID11795 SP S/E ANDALICAN B2-S1;ID11796 SP S/E ANDALICAN B2-S2;ID328 SP S/E HORCONES B7-S1; ID24028 SP S/E HORCONES B7-2 | ID14668-TC S/E ANDALICAN B2-1 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | no aplica | ID14668-TC S/E ANDALICAN B2-1 (0,720) | no aplica | 1.28 Capacidad térmica del conductor con sol.PDF | 1.29 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración sin sol.PDF | 1.30 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración con sol.PDF | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.18 | 35593-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).doc; 35593-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).pdf | 35594-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 35594-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 35598-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).dwg; 35598-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).pdf | 35599-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).dwg; 35599-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).pdf; 35599-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).dwg; 35599-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).pdf; 35599-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).dwg; 35599-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Andalicán - Estructura N°85 66 kV C2).pdf | 35600-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 35600-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 35601-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 35601-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 35595-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 35595-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 35597-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 35597-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 35602-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 35602-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
3028 | EST. 85 - EST. 97 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C2 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 2 | LT227CI2TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 2.54 | 0.2112 | 0.40314 | 2.8736 | 0.35734 | 1.5607 | 0 | 75 | 0.458 | 0.528 | 75 | 0.474 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 348 | 2018 | Zonal | ID11795 SP S/E ANDALICAN B2-S1;ID11796 SP S/E ANDALICAN B2-S2;ID328 SP S/E HORCONES B7-S1; ID24028 SP S/E HORCONES B7-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.4702 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
3029 | EST. 97 - EST. 112 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C2 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 3 | LT227CI2TR01T0058ST03T0058 |  | 66 | 1.71 | 0.2112 | 0.38607 | 3.0108 | 0.35706 | 1.6097 | 1.7069 | 75 | 0.46 | 0.53 | 75 | 0.476 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 406 | 2018 | Zonal | ID11795 SP S/E ANDALICAN B2-S1;ID11796 SP S/E ANDALICAN B2-S2;ID328 SP S/E HORCONES B7-S1; ID24028 SP S/E HORCONES B7-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.6623 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
3030 | EST. 112 - EST. 126 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C2 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 4 | LT227CI2TR01T0058ST04T0058 |  | 66 | 2.4 | 0.2112 | 0.37894 | 3.0451 | 0.35806 | 1.6772 | 1.5006 | 75 | 0.459 | 0.529 | 75 | 0.475 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 722 | 2018 | Zonal | ID11795 SP S/E ANDALICAN B2-S1;ID11796 SP S/E ANDALICAN B2-S2;ID328 SP S/E HORCONES B7-S1; ID24028 SP S/E HORCONES B7-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.3286 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
3031 | EST. 126 - EST. 137 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C2 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 5 | LT227CI2TR01T0058ST05T0058 |  | 66 | 1.48 | 0.2112 | 0.38607 | 3.0111 | 0.35721 | 1.616 | 1.7139 | 75 | 0.46 | 0.531 | 75 | 0.476 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 435 | 2018 | Zonal | ID11795 SP S/E ANDALICAN B2-S1;ID11796 SP S/E ANDALICAN B2-S2;ID328 SP S/E HORCONES B7-S1; ID24028 SP S/E HORCONES B7-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.438 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano Abatimiento
3032 | EST. 137 - HORCONES 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C2 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 6 | LT227CI2TR01T0058ST06T0058 |  | 66 | 5.31 | 0.2112 | 0.37894 | 3.0435 | 0.35816 | 1.72 | 1.447 | 75 | 0.4604 | 0.5307 | 75 | 0.4758 | 0.5505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 1138 | 2018 | Zonal | ID11795 SP S/E ANDALICAN B2-S1;ID11796 SP S/E ANDALICAN B2-S2;ID328 SP S/E HORCONES B7-S1; ID24028 SP S/E HORCONES B7-2 | no aplica |  | no aplica | S/I | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.1555 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
3036 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV | C1 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0028ST01T0028 |  | 220 | 59.501 | 0.072683 | 0.4013 | 2.888 | 0.28685 | 1.1844 | 1.8252 | 75 | 0.853 | 0.958 | 75 | 1.002 | 1.114 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | 79 | OPGW | 540 | 17-07-2017 | no aplica | ID11804-SP S/E CERRO DOMINADOR J1-S1 ID13449-SP S/E CERRO DOMINADOR J1-S2 | 100 | 100 | 40 | 40 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.048371 | 0.33155 | -2.9533 | 59.5 | Anexo 1-Límites térmicos (CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID3036.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia (ID3036).pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID3036-CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1).rar | 6101-02-LT-PL-025_3 Trazado Planta General.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje ID3036.rar |  | MQCL-BOO03-IND-6511-LDE-EL00-0002_3 Listado de estructuras.pdf | Cálculos de parametros de líneas_T.M.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID3036-CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1).dwg
3037 | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV | ENORCHILE S.A. | CERRO DOMINADOR PV S.A. | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV | C1 | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0430ST01G0430 |  | 220 | 2.8 | 0.087 | 0.395 | 2.91 | 0.368 | 1.201 | 1.851 | 75 | 0.86 | 0.981 | 75 | 1.011 | 1.262 | 0 | no aplica | 80.48 | N/A | no aplica | 0.405 | 470 | AAAC | 1 | 58.56 | Aluminold 7 N°8 | 25.69 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Rel 670 | 0.001 | 0.001 | 50 | 50 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.087 | 0.405 | 2.825 | 2.7184 | Anexo 1. Límites Térmicos CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV | 1968-AAAC 49692 | 45575 OPGW SPECIFICATION | 0186-PLN-SDI-026-020-015_1 Geometria de Estructuras-signed | 0186-PLN-SDI-026-020-019-L001_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L002_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L003_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L004_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L005_1 Perfil Longitudinal-signed | 0186-PLN-SDI-026-020-022_1 Conj. Susp.-Anclaje para conduc.de fase-signed 0186-PLN-SDI-026-020-023_1 Conjunto Suspensión-Anclaje OPGW-signed | 0186-PLN-SDI-026-020-019-L001_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L002_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L003_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L004_1 Perfil Longitudinal-signed 0186-PLN-SDI-026-020-019-L005_1 Perfil Longitudinal-signed | 0186-LIS-SDI-026-020-003_2 Listado de materiales | 0186-INF-SDI-026-020-003_1 Estudio de parametros electricos | 0186PLNSDI0260200017_Rev01_Abatimiento_y_llegada_a_subestacion_secc.planta_-2022-05-16-000037
3038 | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV | C1 | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0028ST01T0028 |  | 220 | 18.403 | 0.072683 | 0.4013 | 2.888 | 0.28685 | 1.1844 | 1.8252 | 75 | 0.845 | 0.95 | 75 | 0.994 | 1.136 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | 79 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 540 | 17-07-2017 | no aplica | ID11805-SP S/E CERRO DOMINADOR J2-S1 ID13456-SP S/E CERRO DOMINADOR J2-S2 | 100 | 100 | 40 | 40 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.048371 | 0.33155 | -2.9533 | 18.403 | Anexo 1-Límites térmicos (CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID3038.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia (ID3038).pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID3038-CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1).rar | 6101-02-LT-PL-025_3 Trazado Planta General.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje ID3038.rar |  | MQCL-BOO03-IND-6511-LDE-EL00-0002_3 Listado de estructuras.pdf | Cálculos de parametros de líneas_T.M.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID3038-CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1).dwg
3039 | CALAMA - PUERTO SECO SOLAR 23KV C1 | ENORCHILE S.A. | CALAMA SOLAR 2 SPA | CALAMA SOLAR 2 SPA | CALAMA - PUERTO SECO SOLAR 23KV | C1 | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0305ST01G0305 |  | 23 | 6.94 | 0.755 | 2.3526 | 1.426 | 1.7838 | 10.2659 | 0 | 75 | 0.622 | 0.699 | 75 | 0.72942 | 0.83247 | 0.583 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 279 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 356662.07 | 01-09-17 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.94 | Anexo 1-Límites térmicos (ID3039-CALAMA - PUERTO SECO SOLAR 23KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID3039-CALAMA - PUERTO SECO SOLAR 23KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID3039-CALAMA - PUERTO SECO SOLAR 23KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje ID3039.rar |  | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (impedancia).pdf
3042 | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | AELA EÓLICA SARCO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | MAITENCILLO - SARCO 220KV | C1 | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0332ST01G0332 |  | 220 | 71.3 | 0.0692 | 0.418 | 2.6897 | 0.2432 | 1.0344 | 1.8777 | 75 | 0.838 | 0.988 | 75 | 0,652 [kA] (Ver anexo "3042_Limite sobrecarga admisible corta duracion con sol", temperatura ambiente 30ºC y 75% de capacidad de la línea) | 1.198 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | 71.2 | Tubo de aluminio y Alambre de acero revestido de aluminio | 100 | 15-07-2020 | no aplica | "Diagrama funcional 220 kV.pdf" "Diagrama funcional 220 kV.dwg"; ECAP_v-B | 0,5-0,8 | 0,6-1,2 | 0.6 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.238 | 1.037 | 1.775 | 70.759 | 3042_Informe de cálculos de los parámetros eléctricos.pdf | 3042_Hoja de datos conductor de fase.pdf | 3042_Hoja de datos de conductor de guardia.pdf | 3042_Tipo de torre más representativa.pdf; 3042_Tipo de torre más representativa.dwg; 3042_Distribución geómetrica.pdf; 3042_Distribución geómetrica.dwg | "3042_Perfil longitudinal.dwg" y "3042_Perfil longitudinal.pdf" | "3042_Planos del conjunto suspensión y anclaje.pdf", "3042_Planos del conjunto suspensión y anclaje 1.dwg", y "3042_Planos del conjunto suspensión y anclaje 2.dwg" | "3042_Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas.pdf" - "3042_Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas.zip" | 3042_Listado de distribución de estructuras | 3042_Informe de cálculos de los parámetros eléctricos | Pendiente
3044 | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN SIMON - LAGUNAS 220KV | C1 | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 1 | LT174CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 27.63 | 0.090415 | 0.41719 | 2.7732 | 0.49601 | 1.5139 | 1.7936 | 58 | 0.611 | 0.803 | 58.6 | 0.5 | 2.6822 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint 740. 8 MCM | 1 | 51.04 | Acero galvanizado EHS 3/8" | 9766 | 05-09-2019 | no aplica | no aplica | Terceros | Terceros | Terceros | Terceros | Anexo 5_ transfe1_SIN_SOL_AAAC_FLINT | Anexo 6_transfe1_CON_SOL_AAAC_FLINT | Anexo 3_scg1_0Inom_CON_SOL;Anexo 4_scg1_50Inom_CON_SOL;Anexo_9_scg1_75Inom_CON_SOL_TRANSITORIO | Anexo 3_scg1_0Inom_CON_SOL;Anexo 4_scg1_50Inom_CON_SOL;Anexo_9_scg1_75Inom_CON_SOL_TRANSITORIO | 0.0493 | 0.2413 | 16846 | 27.406 | Anexo 5_ transfe1_SIN_SOL_AAAC_FLINT;Anexo 6_transfe1_CON_SOL_AAAC_FLINT | Conductor AAAC FLINT.pdf | Conductor Acero Galvanizado EHS 3-8 pulgadas.pdf | 22A1.1 | perfil longitudinal | conjunto suspension y anclaje | Familia de torre | Anexo 8_Linea 1x220 kV Crucero - Lagunas _1_Futuro | Minuta de cálculo de parámetros Lagunas Crucero | Pendiente
3045 | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN SIMON - LAGUNAS 220KV | C1 | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 1 | LT174CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 16.2 | 0.09043 | 0.41718 | 2.7736 | 0.54573 | 1.3606 | 1.8071 | 58 | 0.611 | 0.803 | 58.6 | 0.5 | 0.73675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint 740.8 MCM | 1 | 51.04 | Acero galvanizado EHS 3/8" | 9766 | 31-07-18 | no aplica | ID12215 ID12216 | Terceros | 0,600/0,005-0,005-0,005-0,005 | Terceros | 0.72 | Anexo 5_ transfe1_SIN_SOL_AAAC_FLINT | Anexo 6_transfe1_CON_SOL_AAAC_FLINT | Anexo 3_scg1_0Inom_CON_SOL;Anexo 4_scg1_50Inom_CON_SOL;Anexo_9_scg1_75Inom_CON_SOL_TRANSITORIO | Anexo 3_scg1_0Inom_CON_SOL;Anexo 4_scg1_50Inom_CON_SOL;Anexo_9_scg1_75Inom_CON_SOL_TRANSITORIO | 0.0493 | 0.2406 | 17269 | 16.213 | Anexo 5_ transfe1_SIN_SOL_AAAC_FLINT;Anexo 6_transfe1_CON_SOL_AAAC_FLINT | Conductor AAAC FLINT.pdf | Conductor Acero Galvanizado EHS 3-8 pulgadas.pdf | 22A1.1 | perfil longitudinal | conjunto suspension y anclaje | Familia de torre | Anexo 7_Linea 1x220 kV Crucero - Lagunas _1_Actual | Minuta de cálculo de parámetros Lagunas Crucero | Pendiente
3046 | SANTA RITA - SAN SIMON 220 KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | SANTA RITA - SAN SIMON 220KV | C1 | SANTA RITA - SAN SIMON 220 KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0333ST01G0333 |  | 220 | 10.2897 | 0.0904 | 0.4119 | 2.7937 | 0.4521 | 1.3682 | 1.5127 | 75 | 0.66 | 0.8 | 90 | 0.713 | 0.8 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC Flint 740.8 MCM | 1 | 77.1 | Alumoweld | 169.45 | 05-09-2019 | 31-07-38 | HUA-EIF-EM-FD-401.pdf y HUA-EIF-EM-FD-502.pdf | 800/5 | 800/5 | 0.96 | 0.96 | HUA-EIF-EM-C-503_RB MC Ampacidad Línea de Transmisión | HUA-EIF-EM-C-503_RB MC Ampacidad Línea de Transmisión | HUA-EIF-EM-C-503_RB MC Ampacidad Línea de Transmisión | HUA-EIF-EM-C-503_RB MC Ampacidad Línea de Transmisión | 0.0493 | 0.5214 | 0.1357 | 10 | HUA-EIF-EM-R-103_R0 Validación de conductor y determinación del cable de guardia.pdf | Huat - ET Cabelte Flint y OPGW.pdf | Huat - ET Cabelte Flint y OPGW.pdf | HUA-EIF-EM-D-117-0 Silueta Estructura Suspensión S220.5.pdf y HUA-EIF-EM-D-117-0 Silueta Estructura Suspensión S220.5.dwg | HUA-EIF-EM-D-105_1 Perfil Longitudinal con ubicación de estructuras.pdf y HUA-EIF-EM-D-105_1 Perfil Longitudinal con ubicación de estructuras.dwg | HUA-EIF-EM-D-103-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje para Conductor.pdf y HUA-EIF-EM-D-103-R0 Conjuntos de suspensión y anclaje para Conductor.dwg | Para suspension, Anclaje/Remate, Portal de Anclaje, Marco de Lineas y barras, adjuntado | HUA-EIF-EM-LI-101_R1 Lista de Estructuras y Vértices.pdf | HUA-EIF-EM-C-101_R1 Cálculo de Parámetros Eléctricos.pdf | Plano Fases | HUA-EIF-EM-D-104-0 Franja de seguridad lt 1x220 kv santa rita - san simón.pdf
3047 | RIO TOLTEN - E435A 110kV C1 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | C1 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR01T0062ST01T0062 |  | 110 | 51.2 | 0.073 | 0.369 | 3.154 | 0.429 | 1.286 | 1.701 | 75 | 0.91 | 1.061 | 75 | 1.079 | 1.275 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 83.45 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2824,57 "Línea Melipeuco - Río Toltén v4b" | 01-01-16 | 01-01-66 | ID7769-SP S/E RIO TOLTEN H1-S1 ID21045-SP S/E RIO TOLTEN H1-S2 | ID12524-TC S/E RIO TOLTAN H1 | ID14738-TC S/E CUNCO H1-1 | ID12524-TC S/E RIO TOLTAN H1 | ID14738-TC S/E CUNCO H1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.26 | 4.022 | 50.474 | Anexo 1-Límites térmicos (ID3047-RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID3047.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 3047_Estructura de Suspensión 1°_PS.Z3 | 3048_perfil longitudinal | 3047_6151-10-LT-PL-002_2 Geometria de estructuras.dwg | Ver CAD 3047_6151-10-LT-PL-002_2+Geometria+de+estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID3047-RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1).xlsx | Línea Melipeuco - Río Toltén v3b
3048 | E435A - MELIPEUCO 110kV C1 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | CUNCO - MELIPEUCO 110KV | C1 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 1 | LT012CI1TR01T0062ST01T0062 |  | 110 | 51.1 | 0.073 | 0.369 | 3.154 | 0.429 | 1.286 | 1.701 | 75 | 0.9 | 1.056 | 75 | 1.071 | 1.272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 83.45 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2824,57 "Línea Melipeuco - Río Toltén v4b" | 01-01-16 | 01-01-66 | ID7772-SP S/E MELIPEUCO H1 | ID14739-TC S/E CUNCO H2-1 | ID12526-TC S/E MELIPEUCO H1 | ID14739-TC S/E CUNCO H2-1 | ID12526-TC S/E MELIPEUCO H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.26 | 4.022 | 50.382 | Anexo 1-Límites térmicos (ID3048-CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID3048.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 3048_Estructura de Suspensión 1°_PS.Z3 | 3047_perfil longitudinal | 3048_6151-10-LT-PL-002_2 Geometria de estructuras.dwg | Ver CAD 3048_6151-10-LT-PL-002_2+Geometria+de+estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID3048-CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1).xlsx | Línea Melipeuco - Río Toltén v3b
3049 | ANGOL - ESTRUCTURA 11 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANGOL - DEUCO 66KV | C1 | ANGOL - DEUCO 66KV C1 | 1 | LT067CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 2.47 | 0.0731 | 0.3457 | 3.4038 | 0.2123 | 1.3229 | 1.4418 | 75 | 0.53279 | 0.56123 | 75 | 0.62196 | 0.65714 | 0.435 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | NA | NA | 33 | 16-01-2019 | INDEFINIDA | 11873_SP S/E DEUCO B1-S1; 11874_SP S/E DEUCO B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | NA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.433 | 3049_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3049_Anexo2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC CANTON.xlsx | no aplica | 3049_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa_S220.2.pdf | 3049_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3049_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3049_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3049_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3049_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3049_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3050 | ESTRUCTURA 11 - DEUCO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANGOL - DEUCO 66KV | C1 | ANGOL - DEUCO 66KV C1 | 2 | LT067CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 1.76 | 0.1667 | 0.3371 | 3.4169 | 0.3054 | 1.4021 | 1.28 | 75 | 0.53298 | 0.56143 | 75 | 0.62209 | 0.65729 | 0.435 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | NA | no aplica | 64 | 16-01-2019 | INDEFINIDA | 11873_SP S/E DEUCO B1-S1; 11874_SP S/E DEUCO B1-S2 | no aplica | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.6-1.2 | no aplica | 0,72-1,44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.692 | 3050_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3050_Anexo2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC CANTON.xlsx | no aplica | 3050_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3050_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3050_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3050_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3050_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3050_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3050_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3051 | DEUCO - ESTRUCTURA 49 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | DEUCO - PICOIQUEN 66KV | C1 | DEUCO - PICOIQUEN 66KV C1 | 1 | LT068CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 5.19 | 0.1667 | 0.3754 | 3.0412 | 0.3079 | 1.3226 | 1.5299 | 75 | 0.531 | 0.5598 | 75 | 0.62054 | 0.65614 | 0.435 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | NA | no aplica | 64 | 16-01-2019 | INDEFINIDA | 11875_SP S/E DEUCO B2-S1; 11876_SP S/E DEUCO B2-S2 | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.6-1.2 | no aplica | 0.72 | NA | 3051_SE014R019-P-LT-IF-012_0_13 07VF | 3051_SE014R019-P-LT-IF-012_0_13 07VF | 3051_SE014R019-P-LT-IF-012_0_13 07VF | 3051_SE014R019-P-LT-IF-012_0_13 07VF | no aplica | no aplica | no aplica | 6.892 | 3051_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3051_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC CANTON.pdf | no aplica | 3051_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3051_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3051_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3051_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3051_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3051_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3051_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3052 | ESTRUCTURA 49 - PICOIQUEN 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | DEUCO - PICOIQUEN 66KV | C1 | DEUCO - PICOIQUEN 66KV C1 | 2 | LT068CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 0.385 | 0.0731 | 0.3457 | 3.4069 | 0.2141 | 1.3208 | 1.5369 | 90 | 0.446 | no aplica | 90 | 0.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 126.7 | CB/XP(HD)-APL 69 kV | 1 | NA | no aplica | 64 | 16-01-2019 | INDEFINIDA | 7627_SP S/E CENTRAL PICOIQUEN BT; 11875_SP S/E DEUCO B2-S1; 11876_SP S/E DEUCO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.38 | 3052_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.docx | 3052_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3052_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3052_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3053 | TCBB - EL PINAR 66KV C1 | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA | TCBB - EL PINAR 66KV | C1 | TCBB - EL PINAR 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0807ST01G0807 |  | 66 | 49.7 | 0.142 | 0.349 | 3.318 | 0.288 | 1.62 | 1.729 | 75 | 0.56745 | 0.63979 | 75 | 0.624 | 0.7261 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo | 1 | no aplica | no aplica | 323.7 | 21-11-2022 | no aplica | 7627-02-ES-IF-004_ EAP El Pinar | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 1.27 LTP sin sol_El Pinar - TCBB 1x66 Kv | 1.28 LTP con sol_El Pinar - TCBB 1x66 kV | 1.29 LTT sin sol_El Pinar - TCBB 1x66 kV | 1.30 LTT con sol_El Pinar - TCBB 1x66 kV | no aplica | no aplica | no aplica | 48.25 | 7627-02-ES-MC-003_A Memoria Capacidad térmica | Aluminio desnudo Cairo - Elexor | no aplica | ING046-PL-EM-017(3-3)-0_Tramo C-S(AMB) | Perfil Longitudinal Lt 66kV Cholguan-El Pinar (rev 15-12-17).dwg | ING046-PL-EM-017(3-3)-0_Tramo C-S(AMB) | ING046-MC-CIV-001-C_MC Poste Suspension; ING046-MC-CIV-002-C_MC Poste Anclaje-Remate | Listado Estructuras El Pinar 5.0 (BMH) | Listado Estructuras El Pinar 5.0 (BMH) | ING046-CD-CIV-001-0_Criterios de Diseño Civil Estructural | Anexo TCBB_TRAMO ABC__02112022
3054 | EST.340 - CHUQUICAMATA 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - CHUQUICAMATA 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - CHUQUICAMATA 220KV C1 | 6 | LT011CI1TR01G0216ST06G0216 |  | 220 | 3.8 | 0.0361 | 0.403 | 2.8881 | 0.1813 | 1.1621 | 1.9042 | 75 | 1.191 | 1.396 | 75 | 1.794 | 1.938 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 100 | HDCC 4,3mm x7 hebras | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Kimal: ID11956 (J16-1), ID11957 (J16-2), ID11958 (J16-3) ¦¦ SP extremo SEE Chuquicamata: ID9935 (J7B-S1), ID13729 (J7B-S2) | no aplica | 0.8 | no aplica | 0.96 | 3054_Term805 | 3054_Term805 | 3054_Term805 | 3054_Term805 | 0.0489 | 0.378 | 0.1933 | 3.79 | 3054_Term805 | 3054_AAC805 | 3054_HDCC100 | 3054_AH M3 | 3054 CHUQUICAMATA - EST. N° 340 220KV C1 (7B) | 3054_ConjSusAnc | '3054_DisCuadroCarga 3054_Torre | 3054_ListaEstr | 3054_MemoriaParams
3056 | KIMAL - EST.CH.1A 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C2 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 3 | LT009CI2TR02G0216ST03T0031 | (7B) | 220 | 3.155 | 0.0385 | 0.3979 | 2.9573 | 0.4254 | 1.3307 | 2.2044 | 80 | 1.425 | 1.4251 | 80 | 1.87 | 1.871 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806.45 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: ID11956 (J16-S1), ID11957 (J16-S2) ; SP extremo Chuquicamata | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2 - 2.4 | no aplica | 3056_Term | 3056_Term | 3056_Term | 3056_Term | 3056_MemoriaParams | 3056_MemoriaParams | 3056_MemoriaParams | 3.11 | 3056_Term | 3056_DataCond | 3056_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3056_ListaEstr y 3056_Geometrias | 3056_Perfil | 3056_Conjunto suspensión y anclaje | 3056_Geometrias y 3056_CuadrosCarga | 3056_ListaEstr | 3056_MemoriaParams | 3056_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3057 | EST.340 - SALAR 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | NUEVA CHUQUICAMATA - SALAR 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01G0216ST01L0135 |  | 220 | 8.762 | 0.0361 | 0.403 | 2.8881 | 0.1813 | 1.1621 | 1.9042 | 75 | 1.335 |  | 120 | 1.318 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAAC Coreopsis | 1 | 100 | HDCC 4,3mm x7 hebras | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | 10521_SP S/E SALAR J6C-S1 13724_ SP S/E SALAR J6C-S2 19561_ SP S/E SALAR J6C | no aplica | 0.8 | no aplica | 0.96 | 3057_Term | 3057_Term | 3057_Term | 3057_Term | 0.0489 | 0.378 | 0.1933 | 8.75 | 3057_Term | 3057_AAAC805 | 3057_HDCC100 | 3057_AH M3 | 3057 SALAR - EST. N° 340 220KV C1 (6B) | '3057_AHM3 | '3057_DisCuadroCarga 3057_Torre | 3057_ListaEstr | 3057_MemoriaParams
3059 | KIMAL - EST.CH.1B 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 3 | LT009CI1TR01G0216ST03T0031 | (6B) | 220 | 3.172 | 0.0385 | 0.3978 | 2.9585 | 0.4251 | 1.3317 | 2.2085 | 80 | 1.425 | 1.4251 | 80 | 1.87 | 1.871 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806.45 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | "Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG" | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: ID11942 (J10-S1), ID11943 (J10-S2) ; SP extremo Salar | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2-2.4 | no aplica | 3059_Term | 3059_Term | 3059_Term | 3059_Term | 3059_MemoriaParams | 3059_MemoriaParams | 3059_MemoriaParams | 3.129 | 3059_Term | 3059_DataCond | 3059_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3059_ListaEstr y 3059_Geometrias | 3059_Perfil | 3059_Conjunto suspensión y anclaje | 3059_Geometrias y 3059_CuadrosCarga | 3059_ListaEstr | 3059_MemoriaParams | 3059_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases .zip
3061 | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C2 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C2 | 1 | LT160CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 7.103 | 0.09043 | 0.41721 | 2.771 | 0.5623 | 1.3767 | 1.7956 | 59 | 0.6158 | 0.6158 | 58.6 | 0.665 | 2.0271 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint 740.8 MCM | 1 | 58.56 | ALUMOWELD 7 n°8 AWG | 14761 | 01-01-1998 | no aplica | SP extremo SEE María Elena: ID12206 (J2/J7-S1), ID12207 (J2/J7-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11939 (J9-1), ID11940 (J9-2) | Equipos de tercero: TC S/E MARÍA ELENA J2-1 (ID16589) ¦¦ TC S/E MARÍA ELENA J7-2 (ID17389) | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | '1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14748 | 1.4217 | no aplica | 6.81 | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS DE LOS CONDCUCTORES DE FASE AAAC FLINT | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS DEL CABLE DE GUARDIA ALUMOWELD 7 N° 8 | Anexo Torre mas representativa ID 3061 Maria Elena - Est N3 220kV C2 | Perfil longitudinal ID 3061 Maria Elena - Est N3 220kV C2 | 6 planos susps y anclaje ID 3061 Maria Elena - Est N3 220kV C2 | Familia de torre | Anexo 8 Listado de Estructura -C2.xlsx | Minuta de cálculo de parámetros Ampliacion KIMAL | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3062 | EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C2 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C2 | 2 | LT160CI2TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 1.068 | 0.0727 | 0.3924 | 2.9713 | 0.4499 | 1.4464 | 1.9181 | 80 | 0.86 | 0.9476 | 80 | 1.019 | 1.1078 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.6 | AAAC Greeley | 1 | 58.56 | ALUMOWELD 7 n°8 AWG | 4403.81 | 01-06-2018 | no aplica | SP extremo SEE María Elena: ID12206 (J2/J7-S1), ID12207 (J2/J7-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11939 (J9-1), ID11940 (J9-2) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C2) | 1.28 LTP con sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C2 | 1.30 LTT con sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C2) | 0.14748 | 1.4217 | no aplica | 1.067 | Anexo 1-Limites termicos (EST. N°3-EST. N°4 220KV C2) | 3062_DataCond;3062_DataCond2 | 3062_DataGuard | Tipo de torre mas representativa (EST. N°3-EST. N°4 220 KV C2) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST. N°3-EST. N°4 220KV C2) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 3062_MemoriaParams | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3064 | EST. N°4 - EST. L1A 220 KV C1 | KELTI S.A. | KELTI S.A. | KELTI S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C1 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1 | 4 | LT160CI1TR01T0002ST04T0315 |  | 220 | 7.7 | 0.0802 | 0.411 | 2.7548 | 0.3473 | 1.213 | 0 | 90 | 0.879 | 0.89 | 80 | 0.951 | 0.961 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 468.81 | AAAC Greeley | 1 | 10.55 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1500 | 24-11-2021 | 24-12-2029 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.092 | no aplica | 5.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2- Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre mas representativa (EST. N°4 - EST. L1A 220 KV C1) | Anexo 5- Perfil longitudinal (EST. N°4 - EST. L1A 220 KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo_9_Listado_de_distribucion_de_estructuras | Anexo 8.10- Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 3064-Plano de Abatimiento y secuencia de fases-EST.L1A.zip | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Laberinto - Kimal
3065 | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C1 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1 | 1 | LT160CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 7.1894 | 0.09041 | 0.41719 | 2.7701 | 0.56475 | 1.3733 | 1.7773 | 59 | 0.6158 | 0.6158 | 58.6 | 0.665 | 0.66081 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT 740.8 MCM | 1 | 58.57 | ALUMOWELD 7 n°8 AWG | 14761 | 01-01-1998 | no aplica | SP extremo SEE María Elena: ID12210 (J5/J4-S1), ID12211 (J5/J4-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11953 (J15-1), ID11954 (J15-2) | Equipos de tercero: TC S/E MARÍA ELENA J4-1 (ID15033) ¦¦ TC S/E MARÍA ELENA J5-1 (ID15035) | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Límites térmicos de la línea sin sol | 1.28 Límites térmicos de la línea con sol | 1.29 Límites de sobrecarga admisible de corta duración sin sol | 1.30 Límites de sobrecarga admisible de corta duración con sol | 0.1475 | 1.4248 | no aplica | 6.98 | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS DE LOS CONDCUCTORES DE FASE AAAC FLINT | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS DEL CABLE DE GUARDIA ALUMOWELD 7 N° 8 | Anexo Torre mas representativa ID 3065 Maria Elena - Est N3 220kV C1 | 5 Anexo Perfil longitudinal ID 3065 Maria Elena - Est N3 220kV C1 | 6 planos susps y anclaje ID 3065 Maria Elena - Est N3 220kV C1 | Familia de torre | 8 Anexo Listado de estructura ID 3065 Maria Elena - Est N3 220k VC1 | Minuta de cálculo de parámetros Ampliacion KIMAL | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3066 | EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C1 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1 | 2 | LT160CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 1.097 | 0.0727 | 0.3926 | 2.97 | 0.4488 | 1.448 | 1.9174 | 80 | 0.86 | 0.9476 | 80 | 1.019 | 1.1078 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.6 | AAAC Greeley | 1 | 58.56 | "Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG" | 4403.81 | 26-05-2018 | no aplica | SP extremo SEE María Elena: ID12210 (J5/J4-S1), ID12211 (J5/J4-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11953 (J15-1), ID11954 (J15-2) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C1) | 1.28 LTP con sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C1) | 1.30 LTT con sol (EST. N°3-EST. N°4 220KV C1) | 0.1981 | 1.6189 | -0.0006997 | 1.091 | Anexo 1-Limites termicos (EST. N°3-EST. N°4 220KV C1) | 3066_DataCond; 3066_DataCond2 | 3066_DataGuard | Tipo de torre mas representativa (EST. N°3-EST. N°4 220 KV C1) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST. N°3-EST. N°4 220KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras) | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 3066_MemoriaParams | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3068 | EST. N°4 - EST. L1B 220 KV C2 | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C2 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C2 | 4 | LT160CI2TR02T0002ST04T0037 |  | 220 | 7.7 | 0.0729 | 0.4143 | 2.8037 | 0.3672 | 1.4433 | 1.7975 | 75 | 0.851 | 0.98 | 80 | 1.065 | 1.227 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 1 | 58.57 | Alumoweld N°7 | 2318.745 | 01-12-1994 | 24-12-2029 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.092 | no aplica | 5.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | Anexo 7 | Anexo 8 | S/I
3069 | TOCOPILLA - EST. N°24 220 KV C1 (7A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C1 (7A) | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 1 | LT005CI1TR03G0216ST01G0216 | Pertenece al tramo: TOCOPILLA - TAP EL LOA 220 KV C1 (7A) | 220 | 5.3 | 0.038 | 0.4177 | 2.7789 | 0.1833 | 1.1767 | 1.8543 | 75 | 1.2397 | 1.4457 | 75 | 1.6212 | 1.9413 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 505.7 | HDCC 998 MCM 4,18mm x37 hebras 505,7 mm2 | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10285 (J7A-S1), ID13649 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11949 (J13-1), ID11950 (J13-2), ID11951 (J13-3) | 0.6 | no aplica | 0.72 | no aplica | 3069_Term | 3069_Term | 3069_Term | 3069_Term | 0.0489 | 0.378 | 0.1897 | 5.123 | ST-3069_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Tocopilla-Est. 24 C1 | 3096_Conductor_CU1000_Homologado_al_HDCC998 | 3069_HDCC100 | 3069_AH M3 | 3069 TOCOPILLA - EST. N° 24 220KV C1 (6A) | 3069_ConjSusAnc | '3069_DisCuadroCarga 3069_Torre | 3069_ListaEstr | 3069_MemoriaParams
3070 | TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C1 (7A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C1 (7A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 1 | LT005CI1TR02G0216ST01G0216 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C1 (7A) | 220 | 9.68 | 0.0528 | 0.4047 | 2.8722 | 0.201 | 1.161 | 1.8394 | 75 | 1.0311 | 1.1936 | 75 | 1.2718 | 1.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10285 (J7A-S1), ID13649 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11949 (J13-1), ID11950 (J13-2), ID11951 (J13-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3070_Term | 3070_Term | 3070_Term | 3070_Term | 0.0489 | 0.3875 | 0.2104 | 9.667 | ST-3070_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Tap Off El Loa-Est. N°1 C1 | 3070_Cond | 3070_HDCC100 | 3070_AM E3 | 3070 TAP OFF EL LOA - EST. N° 1 220KV C1 (6A) | 3070_ConjSusAnc | 3070_DisCuadroCarga 3070_Torre | 3070_ListaEstr, 3070_ListaEstrTO | 3070_MemoriaParams
3071 | EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (7A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C1 (7A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 2 | LT005CI1TR02G0216ST02G0216 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C1 (7A) | 220 | 0.08809 | 0.018939 | 0.2652 | 4.3557 | 0.1661 | 1.6014 | 1.9652 | 75 | 2.615 | 3.0325 | 75 | 3.4543 | 4.1599 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 2 | no aplica | no aplica | 4403.81 | 07-06-2018 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10285 (J7A-S1), ID13649 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11949 (J13-1), ID11950 (J13-2), ID11951 (J13-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3071_Term | 3071_Term | 3071_Term | 3071_Term | no aplica | no aplica | no aplica | 0.08786 | ST-3071_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Est. N°1-Est. N°2 C1 | 3071_DataCond | no aplica | Portal SE. Ver Anexos. | 3071_Perfil | 3071_Geometria, 3071_ Cadena de aislamiento y conjunto de conexión situación proyectada | 3071_Geometria y 3071_CuadroCarga | 3071 _Planta situación proyectada | 3071_MemoriaParams
3072 | EST. N°2 - EST. CH.1A 220KV C1 (7A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C1 (7A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 3 | LT005CI1TR02G0216ST03G0216 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C1 (7A) | 220 | 8.844 | 0.0528 | 0.4054 | 2.8719 | 0.2942 | 1.6142 | 1.8373 | 75 | 1.0391 | 1.2017 | 75 | 1.2778 | 1.5314 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 66 | ACERO GALVANIZADO | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10285 (J7A-S1), ID13649 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11949 (J13-1), ID11950 (J13-2), ID11951 (J13-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3072_Term630 | 3072_Term630 | 3072_Term630 | 3072_Term630 | 0.0489 | 0.3876 | 0.202 | 8.844 | ST-3072_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Est. N°2-Est. CH.1A C1 | 3072_AAAC630 | 3072_Acero3-8 | 3072_AM E3 | 3072 EST. N° 2 - EST. N° CH.1A 220KV C1 (6B) | 3072_ConjSusAnc, 3072_Suspeción_CH.1A-CH.1B, 3072_Conj_Sujeción_cable_proteccion | 3072_DisCuadroCarga 3072_Torre, 3072_Est_CH.1A-CH.1B | 3072_ListaEstr | 3072_MemoriaParams
3073 | EST. CH.1A - KIMAL 220KV C1 (7A) | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C1 (7A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 4 | LT005CI1TR02G0216ST04T0031 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C1 (7A) | 220 | 3.17 | 0.0383 | 0.3979 | 2.9475 | 0.4166 | 1.3411 | 2.0643 | 80 | 1.425 | 1.4251 | 80 | 1.87 | 1.871 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806.45 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: ID11949 (J13-S1), ID11950 (J13-S2) ; SP extremo Tocopilla J7A | no aplica | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2-2.4 | 3073_Term | 3073_Term | 3073_Term | 3073_Term | 3073_MemoriaParams | 3073_MemoriaParams | 3073_MemoriaParams | 3.129 | 3073_Term | 3073_DataCond | 3073_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3073_ListaEstr y 3073_Geometrias | 3073_Perfil | 3073_Conjunto suspensión y anclaje | 3073_Geometrias y 3073_CuadrosCarga | 3073_ListaEstr | 3073_MemoriaParams | 3073_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3074 | TOCOPILLA - EST. N°24 220KV C2 (6A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C2 (6A) | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 (6A) | 1 | LT005CI2TR05G0216ST01G0216 | Pertenece al tramo: TOCOPILLA - TAP EL LOA 220 KV C2 (6A) | 220 | 5.3 | 0.038 | 0.4177 | 2.7789 | 0.1833 | 1.1767 | 1.8543 | 75 | 1.2397 | 1.4457 | 75 | 1.6212 | 1.9413 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 505.7 | HDCC 998 MCM 4,18mm x37 hebras 505,7 mm2 | 1 | 100 | HDCC 4,3mm x7 hebras | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10284 (J7A-S1), ID13648 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11935 (J7-1), ID11936 (J7-2), ID11937 (J7-3) | 0.6 | no aplica | 0.72 | no aplica | 3074_Term | 3074_Term | 3074_Term | 3074_Term | 0.0489 | 0.378 | 0.1897 | 5.123 | ST-3074_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Tocopilla-Est. 24 C2 | 3074_Conductor_CU1000_Homologado_al_HDCC998 | 3074_HDCC100 | 3074_AH M3 | 3074 TOCOPILLA - EST. N° 24 220KV C2 (7A) | 3074_ConjSusAnc | 3074_DisCuadroCarga 3074_Torre | 3074_ListaEstr | 3074_MemoriaParams
3075 | TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C2 (6A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C2 (6A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C2 (6A) | 1 | LT005CI2TR02G0216ST01G0216 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C2 (6A) | 220 | 9.68 | 0.0528 | 0.4047 | 2.8722 | 0.201 | 1.161 | 1.8394 | 75 | 1.0311 | 1.1936 | 75 | 1.2718 | 1.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 100 | HDCC 4,3mm x7 hebras | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10284 (J7A-S1), ID13648 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11935 (J7-1), ID11936 (J7-2), ID11937 (J7-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3075_Term | 3075_Term | 3075_Term | 3075_Term | 0.0489 | 0.3876 | 0.2104 | 9.667 | ST-3075_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Tap Off El Loa-Est. N°1 C2 | 3075_Cond | 3075_HDCC100 | 3075_AM E3 | 3075 TAP OFF EL LOA - EST. N° 1 220KV C2 (7A) | 3075_ConjSusAnc | 3075_DisCuadroCarga 3075_Torre | 3075_ListaEstr | 3075_MemoriaParams
3076 | EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (6A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C2 (6A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C2 (6A) | 2 | LT005CI2TR02G0216ST02G0216 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C2 (6A) | 220 | 0.08806 | 0.0189 | 0.2652 | 4.3557 | 0.1661 | 1.6014 | 1.9652 | 75 | 2.615 | 3.0325 | 75 | 3.4543 | 4.1599 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 2 | no aplica | no aplica | 4403.81 | 13-06-2018 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10284 (J7A-S1), ID13648 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11935 (J7-1), ID11936 (J7-2), ID11937 (J7-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3076_Term | 3076_Term | 3076_Term | 3076_Term | no aplica | no aplica | no aplica | 0.08785 | ST-3076_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Est. N°1-Est. N°2 C2 | 3076_DataCond | no aplica | Portal SE. Ver Anexos. | 3076_Perfil | 3076_Geometria, 3076_ Cadena de aislamiento y conjunto de conexión situación proyectada | 3076_Geometria y 3076_CuadroCarga | 3076 _Planta situación proyectada | 3076_MemoriaParams
3077 | EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (6A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C2 (6A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C2 (6A) | 3 | LT005CI2TR02G0216ST03G0216 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C2 (6A) | 220 | 8.844 | 0.0528 | 0.4054 | 2.8732 | 0.2942 | 1.6142 | 1.8373 | 75 | 1.0391 | 1.2017 | 75 | 1.2778 | 1.5314 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 66 | ACERO GALVANIZADO | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10284 (J7A-S1), ID13648 (J7A-S2) ¦¦ SP extremo SEE Kimal: ID11935 (J7-1), ID11936 (J7-2), ID11937 (J7-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3077_Term630 | 3077_Term630 | 3077_Term630 | 3077_Term630 | 0.0489 | 0.3876 | 0.202 | 8.844 | ST-3077_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Est. N°2-Est. CH.1A C2 | 3077_AAAC630 | 3077_Acero3-8 | 3077_AM E3 | 3077 EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (7B) | 3077_ConjSusAnc, 3077_Conj_Sujeción_cable_proteccion, 3077_Suspeción_CH.1A-CH.1B | 3076_DisCuadroCarga 3076_Torre, 3077_Est_CH.1A-CH.1B | 3077_ListaEstr | 3077_MemoriaParams
3078 | EST. CH.1B - KIMAL 220KV C2 (6A) | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C2 (6A) | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C2 (6A) | 4 | LT005CI2TR02G0216ST04T0031 | Pertenece al tramo: TAP EL LOA - KIMAL 220 KV C2 (6A) | 220 | 3.157 | 0.0383 | 0.398 | 2.9471 | 0.4169 | 1.34 | 2.0717 | 80 | 1.425 | 1.4251 | 80 | 1.87 | 1.871 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806.45 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: ID11935 (J7-S1), ID11936 (J7-S2); SP extremo Tocopilla J6A | no aplica | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2-2.4 | 3078_Term | 3078_Term | 3078_Term | 3078_Term | 3078_MemoriaParams | 3078_MemoriaParams | 3078_MemoriaParams | 3.11 | 3078_Term | 3078_DataCond | 3078_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3078_ListaEstr y 3078_Geometrias | 3078_Perfil | 3078_Conjunto suspensión y anclaje | 3078_Geometrias y 3078_CuadrosCarga | 3078_ListaEstr | 3078_MemoriaParams | 3078_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3079 | LABERINTO - EST.L1A 220KV C1 | KELTI S.A. | KELTI S.A. | KELTI S.A. | LABERINTO - KIMAL 220KV | C1 | LABERINTO - KIMAL 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0315ST01T0315 |  | 220 | 129.53 | 0.0729 | 0.4143 | 2.8037 | 0.345 | 1.2472 | 1.7261 | 75 | 0.85 | 0.981 | 80 | 1.064 | 1.228 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 58.57 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1500 | 01-12-1994 | 24-12-2029 | ID12153-SP S/E LABERINTO J091/J092-S1; ID12154-SP S/E LABERINTO J091/J092-S2; ID11961-SP S/E KIMAL J18-2; ID11960-SP S/E KIMAL J18-1 | ID14973-TC S/E LABERINTO J091-21200-800-400/1-1-1; ID14972-TC S/E LABERINTO J091-11200-800-400/1-1 | ID17359-TC S/E KIMAL J18-1 500-1000-2000/1-1-1-1-1; ID14044-TC S/E KIMAL J18-2 1000-2000/1-1-1-1-1 | 1.2 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.092 | no aplica | 127.52 | Estimación Límites térmicos ID3079 | Anexo 2_Conductor fase | Anexo 2_Cable guarda | Anexo 6-Estructura Am | Anexo 5B_Plano longitudinal Lab-Kimal | Anexo 6_Seccionamiento | Anexo 6B_Estructuras Tipo EH | Anexo_9_Listado_de_distribucion_de_estructuras | Anexo 8_Calculos parametros electricos | Perfil Isométrico de seccionamiento LT KIMAL - LABERINTO C1 14022025.zip | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Laberinto - Kimal
3081 | LABERINTO - EST.L1B 220KV C2 | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A. | LABERINTO - KIMAL 220KV | C2 | LABERINTO - KIMAL 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR02T0315ST01T0037 |  | 220 | 129.53 | 0.0729 | 0.4143 | 2.8037 | 0.3672 | 1.4433 | 1.7975 | 75 | 0.85 | 0.981 | 80 | 1.064 | 1.228 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 58.57 | Alumoweld N°7 | 2318.745 | 01-12-1994 | 24-12-2029 | ID: 12153 - SP S/E LABERINTO J091/J092-S1; ID: 12154 - SP S/E LABERINTO J091/J092-S2 | 'ID 14168; TC S/E LABERINTO J092; 1200-800-600 / 1-1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.092 | no aplica | 127.52 | Estimación Límites térmicos ID3081 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 6A | Anexo 4A | Anexo 5 | Anexo 6A | Anexo 4A | Anexo 7 | SATT GENER
3083 | EST. 52 - EST. 54 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 2 | LT021CI1TR01G0216ST02G0216 |  | 110 | 0.96 | 0.23506 | 0.42511 | 2.7159 | 0.31428 | 1.6526 | 1.4905 | 50 | 0.261 | 0.279 | 50 | 0.267 | 0.285 | 0.1441 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | CU 4/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3084 | EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 3 | LT021CI1TR01G0216ST03G0216 |  | 110 | 2.285 | 0.23506 | 0.39913 | 2.9074 | 0.3816 | 1.701 | 1.3749 | 50 | 0.258 | 0.275 | 50 | 0.263 | 0.281 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | Alliance AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3085 | EST. 232 - EST. 265 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 1 | LT021CI1TR08G0216ST01G0216 |  | 110 | 9.374 | 0.23506 | 0.4185 | 2.7625 | 0.3815 | 1.6623 | 1.4226 | 50 | 0.252 | 0.269 | 50 | 0.257 | 0.275 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | Alliance AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3086 | EST. 265 - TAP CUYA 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 2 | LT021CI1TR08G0216ST02G0216 |  | 110 | 2.897 | 0.1676 | 0.40649 | 2.8696 | 0.31389 | 1.6902 | 1.3395 | 50 | 0.261 | 0.278 | 50 | 0.267 | 0.285 | 0.1441 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | CU 4/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 01-06-1987 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3087 | EST. 269 - EST. 329 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 2 | LT021CI1TR04G0216ST02G0216 |  | 110 | 17.225 | 0.23506 | 0.39913 | 2.9074 | 0.3816 | 1.701 | 1.3749 | 50 | 0.252 | 0.269 | 50 | 0.257 | 0.275 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | Alliance AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3088 | EST. 329 - TAP CHIZA 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 3 | LT021CI1TR04G0216ST03G0216 |  | 110 | 7.54 | 0.26437 | 0.43169 | 2.9054 | 0.41064 | 1.7333 | 1.3219 | 50 | 0.253 | 0.27 | 50 | 0.259 | 0.277 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | AACSR 4/0 Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3089 | EST. 409 - EST. 459 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 2 | LT021CI1TR03G0216ST02G0216 |  | 110 | 15.002 | 0.23506 | 0.4185 | 2.7625 | 0.3815 | 1.6623 | 1.4226 | 50 | 0.25 | 0.268 | 50 | 0.256 | 0.274 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | Alliance AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3090 | EST. 459 - TAP DOLORES 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 3 | LT021CI1TR03G0216ST03G0216 |  | 110 | 1.405 | 0.26437 | 0.43763 | 2.901 | 0.41065 | 1.7214 | 1.3463 | 50 | 0.253 | 0.271 | 50 | 0.26 | 0.278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | AACSR 4/0 Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 1000 | 31929 | no aplica | IRAP SE ARICA 206 v1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | 110kV Arica-Pozo_Limites térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 75 | LT1005_Anexo 1_Límites Térmicos_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase_110 kV Arica-Pozo Almonte | no aplica | LT1005_Anexo 4_Tipo de torre más representativa_110 kV Arica-Pozo Almonte | D800 - Línea Arica-PozoAlmonte 66 kV - Rollo N°01" - SE CARGÓ PERFIL ENTERO | LT1005_Anexo 6_Conjunto de Suspension y Anclaje_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 7_Familia de estructuras_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8_Listado de distribución de estructura_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110 kV Arica-Pozo Almonte | LT1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110 kV Arica-Pozo Almonte
3102 | EST. 178 - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1 | C1 | PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1 | 3 | LT804CI1TR01G0216ST03G0216 | OK | 220 | 21.77 | 0.049011 | 0.3989 | 2.8906 | 0.30154 | 1.2127 | 1.6319 | 55 | 0.71 | 0.954 | 80 | 1.203 | 1.403 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | ACAR | 1 | 79.53 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 01-06-96 | no aplica | ID10189 - SP S/E RADOMIRO TOMIC J9-S1 ID13676 - SP S/E RADOMIRO TOMIC J9-S2 | no aplica | 0.4 | no aplica | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1451 | 1.0043 | 0.98548 | 21.713 | Informe: ANT-E-0107-E-ES-2010 RB - Límites Térmicos.pdf Tablas: Límites Termicos - ID3102 - Est. 178 - RT.xlsx | (AG-2)Prysal_Acar | Guardia Cru-RT | Estructura Tipo: 22BD.1+3 Anexo: Torres Est. 178 - RT.pdf | IE11-1e-2-L76.TIF | LT 1071_Anexo 6_Conjunto de suspension y anclaje_220 kV Crucero-Radomiro Tomic | - ANEXO EA LL-6 Diseño Linea Crucero-Abra-Tomic 220kV.pdf - (AG-8.11)Torres.zip | Coordenadas LAT220kV - Est. 178-R.Tomic.xlsx | ANT-E-0107-E-IN-2002 - Rev.2.pdf | - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.dwg - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.pdf
3108 | ITAHUE - TENO EMPALME 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ITAHUE - SOLIS 154 KV | C2 | ITAHUE - TENO EMPALME 154KV C2 | 1 | LT045CI2TR02T0002ST01T0002 | LINEA ITAHUE - SECC. CONVENTO VIEJO | 154 | 38.182 | 0.07257 | 0.38277 | 3.0424 | 0.21711 | 1.4102 | 1.8644 | 60 | 0.7411 | 0.74238 | 60 | 0.833 | 0.8582 | 0.66958 | NO | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 469.6 | AAAC 927,2 MCM GREELEY | 1 | no aplica | no aplica | 138 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 1645 SP S/E ITAHUE A4-S2; 1646 SP S/E ITAHUE A4-S1 | 0.3 - 0.6 / 0,005 - 0,005 | no aplica | 0.36-0.72 / 0,006 - 0,006 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 37.07 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Itahue - Tinguiririca 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_estructuras_Itahue_Tinguiririca C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tinguiririca Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3110 | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV | C1 | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 1 | LT149CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 24.051 | 0.07257 | 0.38277 | 3.0424 | 0.21711 | 1.4102 | 1.8644 | 60 | 0.7411 | 2.2266 | 60 | 0.833 | 2.4453 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.6 | AAAC 927,2 MCM GREELEY | 1 | no aplica | no aplica | 138 | 01-01-1955 0:00:00 | no aplica | 11971 SP S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO A2-S1; 11972 SP S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO A2-S2; 6095 SP S/E TINGUIRIRICA A3-S1; 6096 SP S/E TINGUIRIRICA A3-S2 | no aplica | 1,5 - 1,0 / 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0,001 | no aplica | 1,8 - 1,2 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 23.35 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas;1.27 Capacidad termica del conductor sin sol;1.28 Capacidad termica del conductor con sol;1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol;1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | no aplica | ANEXO 4 - 8.11 | LT Itahue - Tinguiririca 154kV | 6 Conj susp y anclaje | ANEXO 7 - 8.5 | Secuencia_de_estructuras_Itahue_Tinguiririca C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Tinguiririca Itahue | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3111 | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV | C1 | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0311ST01G0311 |  | 154 | 0.338 | 0.1427 | 0.3832 | 2.5588 | 0.2829 | 1.3112 | 2.4815 | 75 | 0.54 | 0.629 | 75 | 0.718 | 0.865 | 0.50856 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 235.8 | AAAC - CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 23.7 | 21-02-2019 | no aplica | ID11975-SP S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO A3-1; ID11976-SP S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO A3-2 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.325 | ANEXO 1 - ILÍMITES TERMICOS - CONVENTO VIEJO-SECC | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE | no aplica | ANEXO 4 - TIPO DE TORRE MAS REPRESENTATIVA-CONVENTO VIEJO-SECC | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL-CONVENTO VIEJO-SECC | ANEXO 6 - PLANO CONJUNTO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANO DE FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras CONVENTO VIEJO-SECC | ANEXO 8.10 - Memoria de Cálculo de Parámetros Eléctricos | ANEXO 9 - PLANO ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES-CONVENTO VIEJO-SECC
3112 | TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV | C2 | TAP TALINAY - CENTRAL LA CEBADA 220KV C2 | 1 | LT150CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 19.395 | 0.090635 | 0.40668 | 2.8605 | 0.32353 | 1.1525 | 1.862 | 50 | 0.518 | 2.1731 | 50 | 0.56 | 2.3276 | no aplica | NO | no aplica | NO | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 40.88 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | 7513 SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S1; 7514 SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S2 | 0,3-[0,6] | 1-[1,6] | 0.72 | 1.92 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14325 | 0.89756 | no aplica | 18.83 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - OPGW | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras.rar; LT09 Las Palmas - Pan de Azucar 220 kV | ID 1970 Plano del conjunto de suspención y anclaje ; 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | ID 1640 Planos diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; SECUENCIA PAN DE AZUCAR - LAS PALMAS 220 C1 Y C2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar ; Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar | Pendiente
3115 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV | C1 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | 1 | LT113CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 70.5962 | 0.090641 | 0.40668 | 2.8605 | 0.31992 | 1.1439 | 1.862 | 50 | 0.518 | 0.50233 | 50 | 0.33252 | 0.56217 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 171 | 04-09-2020 | no aplica | ID:1747_SP S/E PAN DE AZUCAR J3;ID:1748_SP S/E PAN DE AZUCAR J3;7510-SP Don Goyo J2-S1;11993-SP Don Goyo J2-S2 | . 0.3 - [0.6] - 1.2 / 0.005 - 0.005 - 0.005 - 0.005 | [0,4]/0,001-0,001-0,001-0,001 | 0.36 - 0.72 - 1.44 | 0.48 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14281 | 0.88066 | no aplica | 68.54 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | ANEXO 2. HOJA DE DATOS DE LOS CONDUCTORES DE FASE_AAAC-FLINT | ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL CABLE DE GUARDIA_CABLE DE FO OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa | 8 perfil longitudinal Pan de azucar - Don goyo ° | 6.-plano conjunto suspencion y anclaje; Planos de conjunto y suspension | Anexo 7 Planos de diseño de la familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8. Listado Don Goyo - Pan de azucar | Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar | Pendiente
3116 | DON GOYO - EST. 272A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV | C1 | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV C1 | 1 | LT150CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 58.8 | 0.090635 | 0.40668 | 2.8605 | 0.32353 | 1.1525 | 1.862 | 50 | 0.518 | 0.50895 | 50 | 0.33252 | 0.57048 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 86 | OPGW | 205.65 | 04-09-2020 | no aplica | ID-7511-SP S/E DON GOYO J3-S1;ID-11994-SP S/E DON GOYO J3-S2;ID-7506-SP S/E LA CEBADA J2-S1;ID-11985-SP S/E LA CEBADA J2-S2 | [0,4]/0,001-0,001-0,001-0,001 | [1]-1,6/0,001-0,001-0,001-0,001 | 0.48 | 1,2-1,92 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14325 | 0.89756 | no aplica | 57.1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | ANEXO 2. HOJA DE DATOS DE LOS CONDUCTORES DE FASE_AAAC-FLINT | ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL CABLE DE GUARDIA_CABLE DE FO OPGW | ID 1639 Tipo de torre mas representativa | 5.perfil longitudinal La Cebada - Don Goyo | 6.-plano conjunto suspencion y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de la familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 8.-Listado de distribucion estructura - Don Goyo - La Cebada | Minuta de cálculo de parámetros Línea Las Palmas - Pan de Azucar | Pendiente
3117 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HORCONES – CARAMPANGUE 66KV | C1 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 1 | LT265CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 5.464 | 0.3455 | 0.41289 | 2.8021 | 0.49179 | 1.6721 | 1.3732 |  | 0.353 |  |  | 0.357 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1969 | 19-12-2019 | no aplica | ID 7336 SP S/E HORCONES B5 | Tap: 0,4 / Primarios 0,2 - 0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 5.304 | 31078-01.pdf | 31079-02.pdf | no aplica | 31063-01.dwg; 31063-01.pdf; | 31058-01.dwg; 31058-01.pdf; 31058-02.dwg; 31058-02.pdf; 31058-03.dwg; 31058-03.pdf; 31058-04.dwg; 31058-04.pdf; 31058-05.dwg; 31058-05.pdf; 31058-06.dwg; 31058-06.pdf; 31058-07.dwg; 31058-07.pdf; 31058-08.dwg; 31058-08.pdf | 31058-01.dwg; 31058-01.pdf; 31058-02.dwg; 31058-02.pdf; 31058-03.dwg; 31058-03.pdf; 31058-04.dwg; 31058-04.pdf; 31058-05.dwg; 31058-05.pdf; 31058-06.dwg; 31058-06.pdf; 31058-07.dwg; 31058-07.pdf; 31058-08.dwg; 31058-08.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3120 | HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV | C1 | HORCONES - TAP CARAMPANGUE 66KV C1 | 1 | LT228CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 6.83 | 0.14304 | 0.36065 | 3.2295 | 0.28679 | 1.5139 | 1.3502 |  | 0.5567 |  |  | 0.6226 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC Cairo | 1 | no aplica | no aplica | 26-08-2018 0:00:00 | 19-12-2019 | no aplica | ID 12062 SP S/E HORCONES B1-1, ID 12063 SP S/E HORCONES B1-2 | Tap: 0,4 / Primarios 0,2 - 0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 3120_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3120_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3120_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3120_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 6.5 | 3120_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3120_Datos técnicos conductor Cairo.pdf | no aplica | 3120_Siluetas Estructuras - LT 66kV Horcones-Tap Off Carampangue.dwg | 3120_28005-01.dwg; 3120_28005-02.dwg; 3120_28005-03.dwg; 3120_28005-04.dwg; 3120_28005-05.dwg; 3120_28005-06.dwg; 3120_28005-07.dwg; 3120_28005-08.dwg | 3120_28101-01.dwg; 3120_28101-02.dwg | 3120_9041-01.pdf; 3120_28103-A2 - REV.2.dwg; 3120_HI-PF-PO-10504-0(18 mt).pdf; 3120_HI-PF-PO-16503-0 (Poste HA 18- 1600Kg).pdf; 3120_HI-PF-PO-16504-0 (Poste HA 16.5- 1600Kg).pdf; 3120_HI-PF-PO-16505-0 (Poste HA 15-1600).pdf; 3120_Poste 18mts_Tipo Endesa_Productos EleÌ ctricos_Facoro (sólo 18x1600 FT 800 kg).pdf; 3120_5775-X.dwg; 3120_9324-01.dwg; 3120_R12-1M (CRUCETA RECTANGULAR).dwg; 3120_R12-2M1 (SUP-2505).dwg; 3120_27851-01 V0.dwg; 3120_27851-02 V0.dwg; 3120_5721-01.dwg; 3120_20231-01.dwg; 3120_21669-01.dwg; | 3120_Listado de Estructuras 06.10.2016.xlsx; 3120_Listado de Estructuras 06.10.2016.kmz | 3120_Parámetros eléctricos Horcones - Tres Pinos.pdf
3121 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV | C1 | TAP CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 1 | LT228CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 66 | 27.17 | 0.14304 | 0.36065 | 3.2296 | 0.28693 | 1.5139 | 1.3502 |  | 0.5567 |  |  | 0.6226 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC Cairo | 1 | no aplica | no aplica | 26-08-2018 | 19-12-2019 | no aplica | ID 12058 SP S/E CURANILAHUE NORTE B9-1, ID 12059 SP S/E CURANILAHUE NORTE B9-2 | no aplica | Tap: 0,6 / Primarios 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | 3121_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3121_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3121_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3121_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 25.88 | 3121_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3121_Datos técnicos conductor Cairo.pdf | no aplica | 3121_Siluetas Estructuras - LT 66kV Tap Off Carampangue-Curanilahue Norte.dwg | 3121_28006-01.dwg; 3121_28006-02.dwg; 3121_28006-03.dwg; 3121_28006-04.dwg; 3121_28006-05.dwg; 3121_28006-06.dwg; 3121_28006-07.dwg; 3121_28006-08.dwg; 3121_28006-09.dwg; 3121_28006-10.dwg; 3121_28006-11.dwg; 3121_28006-12.dwg; 3121_28006-13.dwg; 3121_28006-14.dwg; 3121_28006-15.dwg; 3121_28006-16.dwg; 3121_28006-17.dwg; 3121_28006-18.dwg; 3121_28006-19.dwg; 3121_28006-20.dwg; 3121_28006-21.dwg; 3121_28006-22.dwg; 3121_28006-23.dwg; 3121_28006-24.dwg; 3121_28006-25.dwg; 3121_28006-26.dwg; 3121_28006-27.dwg | 3121_28101-01.dwg; 3121_28101-02.dwg | 3121_9041-01.pdf; 3121_28103-A2 - REV.2.dwg; 3121_HI-PF-PO-10504-0(18 mt).pdf; 3121_HI-PF-PO-16503-0 (Poste HA 18- 1600Kg).pdf; 3121_HI-PF-PO-16504-0 (Poste HA 16.5- 1600Kg).pdf; 3121_HI-PF-PO-16505-0 (Poste HA 15-1600).pdf; 3121_Poste 18mts_Tipo Endesa_Productos EleÌ ctricos_Facoro (sólo 18x1600 FT 800 kg).pdf; 3121_5775-X.dwg; 3121_9324-01.dwg; 3121_R12-1M (CRUCETA RECTANGULAR).dwg; 3121_R12-2M1 (SUP-2505).dwg; 3121_27851-01 V0.dwg; 3121_27851-02 V0.dwg; 3121_5721-01.dwg; 3121_20231-01.dwg; 3121_21669-01.dwg; | 3121_Listado de Estructuras 06.10.2016.xlsx; 3121_Listado de Estructuras 06.10.2016.kmz | 3121_Parámetros eléctricos Horcones - Tres Pinos.pdf
3123 | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV | C1 | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | 1 | LT230CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 26.12 | 0.14304 | 0.37651 | 3.084 | 0.28705 | 1.4824 | 1.4258 |  | 0.5567 |  |  | 0.6226 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC Cairo | 1 | no aplica | no aplica | 26-08-2018 0:00:00 | 19-12-2019 | no aplica | ID 12056 SP S/E CURANILAHUE NORTE B8-1, ID 12057 SP S/E CURANILAHUE NORTE B8-2, ID 12060 SP S/E TRES PINOS B3-1, ID 12060 SP S/E TRES PINOS B3-2 | Tap: 0,6 / Primarios 0,3 - 0,6 | Tap: 0,6 / Primarios 0,3 - 0,6 | 0.72 | 0.72 | 3123_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3123_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3123_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3123_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 24.88 | 3123_Límite térmico y sobrecarga admisible de conductor.pdf | 3123_Datos técnicos conductor Cairo.pdf | no aplica | 3123_Siluetas Estructuras - LT 66kV Curanilahue Norte-Tres Pinos.dwg | 3123_28008-01.dwg; 3123_28008-02.dwg; 3123_28008-03.dwg; 3123_28008-04.dwg; 3123_28008-05.dwg; 3123_28008-06.dwg; 3123_28008-07.dwg; 3123_28008-08.dwg; 3123_28008-09.dwg; 3123_28008-10.dwg; 3123_28008-11.dwg; 3123_28008-12.dwg; 3123_28008-13.dwg; 3123_28008-14.dwg; 3123_28008-15.dwg; 3123_28008-16.dwg; 3123_28008-17.dwg; 3123_28008-18.dwg; 3123_28008-19.dwg; 3123_28008-20.dwg; 3123_28008-21.dwg; 3123_28008-22.dwg; 3123_28008-23.dwg; 3123_28008-24.dwg; 3123_28008-25.dwg | 3123_28101-01.dwg; 3123_28101-02.dwg | 3123_9041-01.pdf; 3123_28103-A2 - REV.2.dwg; 3123_HI-PF-PO-10504-0(18 mt).pdf; 3123_HI-PF-PO-16503-0 (Poste HA 18- 1600Kg).pdf; 3123_HI-PF-PO-16504-0 (Poste HA 16.5- 1600Kg).pdf; 3123_HI-PF-PO-16505-0 (Poste HA 15-1600).pdf; 3123_Poste 18mts_Tipo Endesa_Productos EleÌ ctricos_Facoro (sólo 18x1600 FT 800 kg).pdf; 3123_5775-X.dwg; 3123_9324-01.dwg; 3123_R12-1M (CRUCETA RECTANGULAR).dwg; 3123_R12-2M1 (SUP-2505).dwg; 3123_27851-01 V0.dwg; 3123_27851-02 V0.dwg; 3123_5721-01.dwg; 3123_20231-01.dwg; 3123_21669-01.dwg; | 3123_Listado de Estructuras 06.10.2016.xlsx; 3123_Listado de Estructuras 06.10.2016.kmz | 3123_Parámetros eléctricos Horcones - Tres Pinos.pdf
3125 | E537 - CHOAPA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - CHOAPA 110KV | C1 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 2 | LT017CI1TR04T0058ST02T0058 |  | 110 | 12.25 | 0.269 | 0.431 | 2.664 | 0.415 | 1.551 | 1.503 | 50 | 0.241 | 0.315 | 50 | 0.245 | 0.322 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 240.7 | 01-01-1961 | no aplica | ID 263 SP S/E CHOAPA H4 | no aplica | ID 9869 - TC S/E CHOAPA H4 [Tap: 0,4] | no aplica | ID 9869 - TC S/E CHOAPA H4 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.01 | 3125 Anexo 1-Límites térmicos E537 - SE CHOAPA 110KV C1.zip | 3125 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 3125 Anexo 4-Tipo de torre más representativa E537 - SE CHOAPA 110KV C1.zip | 3125 Anexo 5-Perfil longitudinal E537 - SE CHOAPA 110KV C1.zip | 3125 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 3125 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 3125 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 3125 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 3125 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases E537 - SE CHOAPA 110KV C1.zip
3126 | E618 - E617 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - CHOAPA 110KV | C1 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 3 | LT017CI1TR04T0058ST03T0058 |  | 110 | 1.04 | 0.744 | 0.452 | 2.542 | 0.889 | 1.521 | 1.514 | 50 | 0.145 | 0.189 | 50 | 0.147 | 0.192 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 240.7 | 21-08-2019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.02 | 3126 Anexo 1-Límites térmicos E618 - E617 110KV C1.zip | 3126 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 3126 Anexo 4-Tipo de torre más representativa E618 - E617 110KV C1.zip | 3126 Anexo 5-Perfil longitudinal E618 - E617 110KV C1.zip | 3126 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 3126 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 3126 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 3126 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 3126 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases E618 - E617 110KV C1.zip
3127 | E664 - E618 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - CHOAPA 110KV | C1 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 4 | LT017CI1TR04T0058ST04T0058 |  | 110 | 13.6 | 0.269 | 0.481 | 2.583 | 0.415 | 1.516 | 1.734 | 50 | 0.241 | 0.315 | 50 | 0.245 | 0.322 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 240.7 | 01-01-1961 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.33 | 3127 Anexo 1-Límites térmicos E664 - E618 110KV C1.zip | 3127 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 3127 Anexo 4-Tipo de torre más representativa E664 - E618 110KV C1.zip | 3127 Anexo 5-Perfil longitudinal E664 - E618 110KV C1.zip | 3127 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 3127 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 3127 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 3127 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 3127 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases E664 - E618 110KV C1.zip
3130 | SGO - EST 156N 220KV C1 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | SGO - SPENCE 220KV | C1 | SGO - SPENCE 220KV C1 | 1 | LT233CI1TR01L0127ST01L0127 |  | 220 | 0.53251 | 0.0659 | 0.4064 | 2.8434 | 0.3892 | 1.2776 | 1.7166 | 80 | 0.955 | 1.086 | 80 | 1.066 | 1.228 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481 | ACAR | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 15-03-2019 | no aplica | ID 12157 - SP S/E SGO J2-S1; ID 12158 - SP S/E SGO J2-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.2465 | 1.0891 | 1.533 | 0.517 | Anexo 1- Lim_term_perm_ACAR950-18_19 | Anexo - Documento: INFO.TECNICA ACAR 950MCM | Anexo - Documento: INFO.TECNICA OPGW | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 y Rar - Estructuras | Anexo - Perfil Longitudinal SGO - SPENCE 220kV (KMZ).zip | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100011_2 y Rar - Conjuntos de Suspensión y Anclaje | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-100006_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-000001_3 //4-V5-2846-EL-DWG-000002_3 y Rar - Estructuras | Anexo - Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100016 y Rar - Perfil Longitudinal RAR - Listado de Distribución de Estructuras | Anexo - Documento: 4-V5-2846-EL-CAL-100009 | Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fase SGO - EST 156N | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Spence - Sgo - Encuentro.zip
3131 | FATIMA-ESTRUCTURA N°6B 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV | C1 | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 1 | LT232CI1TR01T0058ST01T0058 | FLINT | 66 | 0.6 | 0.0893 | 0.34676 | 3.3535 | 0.23436 | 1.5349 | 1.4324 | 75 | 0.778 | 0.904 | 75 | 0.875 | 1.025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 193 | 14-03-2022 | no aplica | ID12091-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S2; ID12092-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S1; ID23387-SP S/E FATIMA B1-S1; ID23388-SP S/E FATIMA B1-S2 | ID14891-TC S/E FATIMA B1 | no aplica | ID14891-TC S/E FATIMA B1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.583 | 32283-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (SE Fátima - Est. N°6B 66 kV C1).pdf | 2201026 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 32287-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento.rar
3132 | CENTRAL EL ROMERO-DON HECTOR 220KV | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | CENTRAL EL ROMERO - DON HECTOR 220KV | C1 | CENTRAL EL ROMERO-DON HECTOR 220KV | 1 | LT002CI1TR01G0265ST01G0265 |  | 220 | 2.5 | 0.090298 | 0.40584 | 2.8498 | 0.23033 | 1.3566 | 0 | 75 | 0.759 | 0.881 | 75 | 0.858 | 1.005 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NA | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 61 | OPGW | 100 | 15-04-2018 | NA | ID12175-SP S/E CENTRAL EL ROMERO J1-S2 ID8574-SP S/E CENTRAL EL ROMERO J1-S1 ID12172-SP S/E DON HECTOR J3/J2-S1 ID12173-SP S/E DON HECTOR J3/J2-S2 | 600-1200/5A-15VA | 1500-200-2500-3000/1 | 50 | 60 | ANEXO 2 | ANEXO 2 | Se Adjunta Anexo 4 | Se Adjunta Anexo 4 | 0.0484 | 0.3782 | NA | 2.4408 | Anexo 1 - Tabla de Capacidad Térmica | Anexo 2 - Hoja de Datos del Conductor | Anexo 3 - Hoja de Datos del Cable de Guardia | ANEXO 5 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal'ANEXO 5 | Anexo 6 - Plano Conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de parámetros eléctricos | SIN INFORMACIÓN
3133 | ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | C1 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 2 | LT233CI1TR01T0058ST02T0058 | FS: NUP 1342 | 154 | 1.045 | 0.09 | 0.413 | 2.802 | 0.232 | 1.376 | 1.531 |  | 0.466 |  |  | 0.525 |  | N/A | no aplica | N/A | N/A | no aplica | N/A | 202.71 | 400 kcmil 19 Strands Copper | 1 | N/A | N/A | 75 | 1987 | N/A | ID7213 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 1; ID7214 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 2; ID12341 SP S/E SANTA LUISA A1/A3-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | N/A | N/A | N/A | 1.019 | 31128-00.pdf | 31130-02.pdf | no aplica | 31131-02.dwg; 31131-02.pdf | 31132-01.dwg; 31132-01.pdf; 31132-02.dwg; 31132-02.pdf | 31133-00.dwg; 31133-00.pdf | 31134-00.dwg; 31134-00.pdf | 31129-00.pdf | 31127-00.pdf; LA SL CO Tramo2.pfd
3134 | ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | C1 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 3 | LT233CI1TR01T0058ST03T0058 | FS: NUP 1342 | 154 | 8.373 | 0.143 | 0.438 | 2.643 | 0.287 | 1.369 | 1.696 |  | 0.398 |  |  | 0.423 |  | N/A | no aplica | N/A | N/A | no aplica | N/A | 126.57 | 250 kcmil 19 Strands Copper | 1 | N/A | N/A | 75 | 1987 | N/A | ID7213 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 1; ID7214 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 2; ID12341 SP S/E SANTA LUISA A1/A3-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | N/A | N/A | N/A | 8.129 | 31128-00.pdf | 31130-01.pdf | no aplica | 31131-03.dwg; 31131-03.pdf | 31132-02.dwg; 31132-02.pdf; 31132-03.dwg; 31132-03.pdf; 31132-04.dwg; 31132-04.pdf; 31132-05.dwg; 31132-05.pdf; 31132-06.dwg; 31132-06.pdf; 31132-07.dwg; 31132-07.pdf; 31132-08.dwg; 31132-08.pdf; 31132-09.dwg; 31132-09.pdf; 31132-10.dwg; 31132-10.pdf; 31132-11.dwg; 31132-11.pdf; 31132-12.dwg; 31132-12.pdf; 31132-13.dwg; 31132-13.pdf; | 31133-00.dwg; 31133-00.pdf | 31134-00.dwg; 31134-00.pdf | 31129-00.pdf | 31127-00.pdf; LA SL CO Tramo3.pfd
3135 | ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | C1 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 4 | LT233CI1TR01T0058ST04T0058 | FS: NUP 1342 | 154 | 0.058 | 0.14 | 0.416 | 2.777 | 0.281 | 1.358 | 1.461 |  | 0.417 |  |  | 0.447 |  | N/A | no aplica | N/A | N/A | no aplica | N/A | 236 | AAAC Cairo 465.4 MCM | 1 | N/A | N/A | 75 | 1987 | N/A | ID7213 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 1; ID7214 SP S/E LOS ANGELES A2 - SISTEMA 2; ID12341 SP S/E SANTA LUISA A1/A3-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | 31128-00.pdf | N/A | N/A | N/A | 0.056 | 31128-00.pdf | 31130-04.pdf | no aplica | 31131-04.dwg; 31131-04.pdf | 31132-13.dwg; 31132-13.pdf | 31133-00.dwg; 31133-00.pdf | 31134-00.dwg; 31134-00.pdf | 31129-00.pdf | 31127-00.pdf; LA SL CO Tramo4.pfd
3139 | ESTRUCTURA P1 – DON HECTOR 220KV C1 | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | EL PELICANO - DON HECTOR 220KV | C1 | EL PELICANO – DON HECTOR 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0246ST02G0246 |  | 220 | 4.525 | 0.0915 | 0.4127 | 2.7955 | 0.2936 | 1.1315 | 1.4273 | 75 | 0.793 | 0.834 | 35 | 0.92 | 0.963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC Flint | 1 | 84.2 | Acero Aluminizado | 60 | 13-08-2018 | No prevista | ECAP El Pelicano - 20170802 - 2 Agosto; Estudio de Coordinacion y Ajuste de Protecciones - El Pelican | no aplica | 3-2,5-2-1,5 | no aplica | 3,6-3-2,4-1,8 | 0.653 | 0.54 | 0.983 | 0.725 | 0.0441 | 0.246 | 0.2337 | 4.525 | 1897 - 40820915-LI-IT-EL-02-1 | 1968 - Conductor AACC FLINT | 1969 - 3 Hoja de datos de cable guardia (.pdf).pdf | 1639 - Tipos de torre | 1638 - Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras.pdf | 1970 - 40820915-LI-PL-EL-04-2 Plano conjunto anclaje y suspensión.pdf -- 1970 - 40820915-LI-PL-EL-05-1 Plano Conjunto de anclaje y suspensión de fibra.pdf | 1640 - 40820915-LI-MC-ES-02-1 | 1972 - 40820915-LI-IT-EL-06-1 | 3139_18046-01-MC-001 RevB | 1897 - 40820915-LI-IT-EL-02-1
3142 | EST. 62A - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV | C1 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 3 | LT131CI1TR01T0002ST03T0002 | TRAMO SUBTERRANEO | 220 | 1.4718 | 0.0053 | 0.0905 | 139.6 | 0.0793 | 1.8902 | 139.6 | 90 | 3.944 | 3.944 | 90 | 7.389 | 7.389 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2000 | cobre; XLPE | 2 | no aplica | no aplica | 32.79 | 31-10-2018 0:00:00 | no aplica | EE-ES-2018-0834-RA_Estudio_Protecciones_LAT_2x220kV_Lo_Aguirre-CNavia_1500MVA | no aplica | 4 | no aplica | 4.8 | STN4313-PIS-CNAV-01-EL-INFO-001-0 | no aplica | STN4313-PIS-CNAV-01-EL-INFO-001-0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | STN4313-PIS-CNAV-01-EL-INFO-001-0 | LOACNA-1-EL-ETEC C-0001-0 | no aplica | no aplica | STN4313-C-LOACNA-68-CI-PL-J-001-L001-0;STN4313-C-LOACNA-68-CI-PL-J-001-L002-0;STN4313-C-LOACNA-68-CI-PL-J-001-L003-0 | no aplica | no aplica | no aplica | EE-MI-2018-0954-RC_LT Lo Aguirre - Cerro Navia | no aplica
3143 | EST. 62B - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV | C2 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | 3 | LT131CI2TR01T0002ST03T0002 | TRAMO SUBTERRANEO | 220 | 1.4718 | 0.0053 | 0.0905 | 139.6 | 0.0793 | 1.8902 | 139.6 | 90 | 3.944 | 3.944 | 90 | 7.389 | 7.389 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2000 | cobre;XLPE | 2 | no aplica | no aplica | 32.79 | 31-10-2018 0:00:00 | no aplica | EE-ES-2018-0834-RA_Estudio_Protecciones_LAT_2x220kV_Lo_Aguirre-CNavia_1500MVA | no aplica | 4 | no aplica | 4.8 | STN4313-PIS-CNAV-01-EL-INFO-001-0 | no aplica | STN4313-PIS-CNAV-01-EL-INFO-001-0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | STN4313-PIS-CNAV-01-EL-INFO-001-0 | LOACNA-1-EL-ETEC C-0001-0 | no aplica | no aplica | STN4313-C-LOACNA-68-CI-PL-J-001-L001-0;STN4313-C-LOACNA-68-CI-PL-J-001-L002-0;STN4313-C-LOACNA-68-CI-PL-J-001-L003-0 | no aplica | no aplica | no aplica | EE-MI-2018-0954-RC_LT Lo Aguirre - Cerro Navia | no aplica
3147 | EST. L1B - KIMAL 220 KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C2 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C2 | 1 | LT160CI2TR02T0002ST01T0031 |  | 220 | 7.737 | 0.0729 | 0.4185 | 2.795 | 0.4578 | 1.3274 | 1.9955 | 80 | 0.857 | 0.94529 | 80 | 1022 | 1022.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC Greeley | 1 | 58.56 | Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: ID11939 (J9-S1), ID11940 (J9-S2); SP extremo María Elena J2 | no aplica | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2-2.4 | 3147_Term | 3147_Term | 3147_Term | 3147_Term | 3147_MemoriaParams | 3147_MemoriaParams | 3147_MemoriaParams | 7.709 | 3147_Term | 3147_DataCond | 3147_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3147_ListaEstr y 3147_Geometrias | 3147_Perfil | 3147_Conjunto suspensión y anclaje | 3147_Geometrias y 3147_CuadrosCarga | 3147_ListaEstr | 3147_MemoriaParams | 3147_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3148 | EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | C1 | MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1 | 1 | LT160CI1TR01T0002ST01T0031 |  | 220 | 7.739 | 0.0731 | 0.4183 | 2.8073 | 0.4688 | 1.3153 | 2.1549 | 80 | 0.857 | 0.94529 | 80 | 1022 | 1022.1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC Greeley | 1 | 58.56 | Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: 11953 (J15-S1), ID11954 (J15-S2); SP extremo María Elena J4 | no aplica | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2-2.4 | 3148_Term | 3148_Term | 3148_Term | 3148_Term | 3148_MemoriaParams | 3148_MemoriaParams | 3148_MemoriaParams | 7.711 | 3148_Term | 3148_DataCond | 3148_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3148_ListaEstr y 3148_Geometrias | 3148_Perfil | 3148_Conjunto suspensión y anclaje | 3148_Geometrias y 3148_CuadrosCarga | 3148_ListaEstr | 3148_MemoriaParams | 3148_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3149 | EST.L1A - KIMAL 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | LABERINTO - KIMAL 220KV | C1 | LABERINTO - KIMAL 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0315ST01T0031 |  | 220 | 7.705 | 0.0729 | 0.4185 | 2.7952 | 0.4579 | 1.3271 | 1.9999 | 80 | 0.912 | 1.033 | 80 | 1.018 | 1.168 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 58.56 | Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: ID11960 (J18-S1), ID11961 (J18-S2); SP extremo Laberinto C1 | no aplica | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2-2.4 | 3149_Term | 3149_Term | 3149_Term | 3149_Term | 3149_MemoriaParams | 3149_MemoriaParams | 3149_MemoriaParams | 7.677 | 3149_Anexo 1-Informe Límites Térmicos | 3149_DataCond | 3149_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3149_ListaEstr y 3149_Geometrias | 3149_Perfil | 3149_Conjunto suspensión y anclaje | 3149_Geometrias y 3149_CuadrosCarga | 3149_ListaEstr | 3149_MemoriaParams | 3149_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases .zip
3150 | EST.L1B - KIMAL 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | LABERINTO - KIMAL 220KV | C2 | LABERINTO - KIMAL 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR02T0315ST01T0031 |  | 220 | 7.703 | 0.0731 | 0.4184 | 2.8069 | 0.4689 | 1.315 | 2.1513 | 80 | 0.912 | 1.033 | 80 | 1.018 | 1.168 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 58.56 | Acero revestido de aluminio Alumoweld 7 N°8 AWG | 4403.81 | 24-11-2021 | no aplica | SP extremo Kimal: ID11946 (J12-S1), ID11947 (J12-S2); SP extremo Laberinto C2 | no aplica | 1000-2000/1 TAP 1000 | no aplica | 1.2-2.4 | 3150_Term | 3150_Term | 3150_Term | 3150_Term | 3150_MemoriaParams | 3150_MemoriaParams | 3150_MemoriaParams | 7.675 | 3150_Anexo 1-Informe Límites Térmicos | 3150_DataCond | 3150_DataGuard | Suspensión. Ver Anexo 3150_ListaEstr y 3150_Geomtrias | 3150_Perfil | 3150_Conjunto suspensión y anclaje | 3150_Geometrias y 3150_CuadrosCarga | 3150_ListaEstr | 3150_MemoriaParams | 3150_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases .zip
3151 | CENTRAL TRES PUENTES - CENTRAL PUNTA ARENAS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | CENTRAL TRES PUENTES - CENTRAL PUNTA ARENAS (SM) 23KV | C1 | CENTRAL TRES PUENTES - CENTRAL PUNTA ARENAS | 1 | LT164CI1TR01T0041ST01T0041 |  | 23 | 8.75 | [19 empty] | Cu 3/0 AWG |  |  |  |  | 31-12-1985 0:00:00 | 31-12-2030 0:00:00
3152 | CENTRAL TRES PUENTES - CENTRAL PUNTA ARENAS 66KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. | CENTRAL TRES PUENTES - CENTRAL PUNTA ARENAS (SM) 66KV | C1 | CENTRAL TRES PUENTES - CENTRAL PUNTA ARENAS 66KV | 1 | LT165CI1TR01T0041ST01T0041 |  | 66 | 8.15 |  | 0.0627 | 0.00124 |  |  |  |  | 0.3357 | [5 empty] | SI |  |  |  |  | 85.03 | Cu 3/0 AWG | 1 |  |  | 100 | 31-12-1996 0:00:00 | 31-12-2041 0:00:00
3160 | CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°35. 110KV C3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV | C3 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | 1 | LT051CI3TR01G0216ST01G0216 |  | 110 | 10.2 | 0.1085 | 0.3863 | 3.0034 | 0.4209 | 1.3031 | 1.7053 | 75 | 0.774 | 0.815 | 75 | 0.871 | 0.918 | 0.384 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 85 | FO - OPGW | 2242 | 43442 | no aplica | Sin Información | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8 | no aplica | 0,12-0,24-0,36-0,48-0,6-0,72-0,84-0,96 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1458 | 1.1634 |  | 10 | LT-1374-Anexo 1_Límites térmicos_2x110 kV CT Tocopílla-Tamaya | LT1374_Anexo 2_Conductor de fase_AAAC Flint_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | ST-3160_Anexo 3_Conductor de guardia_CT Tocopilla-Est. 35 C3 | LT 1374_Anexo 4_Torre más representativa_110 kV Tocopilla-Tamaya | L110KV CT Tocopilla-CD Tamaya_L3A | LT1374_Anexo 6_Conjunto de Suspensión y Anclaje_110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT1374_Anexo 7_Familia de Estructuras_110 kV Central Tocopilla-Central Diesel Tamaya | LT-1374_Anexo 8_Listado de estructuras_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT-1374_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya
3161 | EST. N°35 - CENTRAL DIESEL TAMAYA. 110KV C3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV | C3 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | 2 | LT051CI3TR01G0216ST02G0216 |  | 110 | 4.95 | 0.1085 | 0.3862 | 3.0034 | 0.3898 | 1.2564 | 1.7053 | 75 | 0.758 | 0.792 | 75 | 0.856 | 0.897 | 0.384 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 91.9 | FO - OPGW | 2242 | 43442 | no aplica | Sin Información | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1458 | 0.28155 |  | 4.91 | LT-1374-Anexo 1_Límites térmicos_2x110 kV CT Tocopílla-Tamaya | LT1374_Anexo 2_Conductor de fase_AAAC Flint_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | ST-3161_Anexo 3_Conductor de guardia_Est. 35-Tamaya C3 | LT 1374_Anexo 4_Torre más representativa_110 kV Tocopilla-Tamaya | L110KV CT Tocopilla-CD Tamaya_L3A | LT1374_Anexo 6_Conjunto de Suspensión y Anclaje_110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT1374_Anexo 7_Familia de Estructuras_110 kV Central Tocopilla-Central Diesel Tamaya | LT-1374_Anexo 8_Listado de estructuras_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT-1374_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya
3162 | CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°35. 110KV C4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV | C4 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | 1 | LT051CI4TR01G0216ST01G0216 |  | 110 | 10.2 | 0.1035 | 0.3876 | 2.9999 | 0.2501 | 1.7125 | 1.7231 | 75 | 0.774 | 0.815 | 75 | 0.871 | 0.918 | 0.384 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 85 | FO - OPGW | 2242 | 43442 | no aplica | Sin Información | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8 | 0,3-0,6 | 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 0,1 - 0,12 - 0,14 - 0,16 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1458 | 0.1634 |  | 10 | LT-1374-Anexo 1_Límites térmicos_2x110 kV CT Tocopílla-Tamaya | LT1374_Anexo 2_Conductor de fase_AAAC Flint_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | ST-3162_Anexo 3_Conductor de guardia_CT Tocopilla-Est. 35 C4 | LT 1374_Anexo 4_Torre más representativa_110 kV Tocopilla-Tamaya | L110KV CT Tocopilla-CD Tamaya_L4A(T1-P74) | LT1374_Anexo 6_Conjunto de Suspensión y Anclaje_110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT1374_Anexo 7_Familia de Estructuras_110 kV Central Tocopilla-Central Diesel Tamaya | LT-1374_Anexo 8_Listado de estructuras_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT-1374_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya
3163 | EST. N°35 - CENTRAL DIESEL TAMAYA. 110KV C4 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV | C4 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | 2 | LT051CI4TR01G0216ST02G0216 |  | 110 | 4.95 | 0.1085 | 0.3863 | 3.0034 | 0.4209 | 1.3031 | 1.7053 | 75 | 0.758 | 0.792 | 75 | 0.856 | 0.897 | 0.384 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 91.9 | FO - OPGW | 2242 | 43442 | no aplica | Sin Información | no aplica | 0,3 - 0,6 | no aplica | 0,36 - 0,72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1458 | 0.1634 |  | 4.91 | LT-1374-Anexo 1_Límites térmicos_2x110 kV CT Tocopílla-Tamaya | LT1374_Anexo 2_Conductor de fase_AAAC Flint_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | ST-3163_Anexo 3_Conductor de guardia_Est. 35-Tamaya C4 | LT 1374_Anexo 4_Torre más representativa_110 kV Tocopilla-Tamaya | L110KV CT Tocopilla-CD Tamaya_L4A(T1-P74) | LT1374_Anexo 6_Conjunto de Suspensión y Anclaje_110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT1374_Anexo 7_Familia de Estructuras_110 kV Central Tocopilla-Central Diesel Tamaya | LT-1374_Anexo 8_Listado de estructuras_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya | LT-1374_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_2x110 kV CT Tocopilla-Tamaya
3167 | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | ENORCHILE S.A. | AELA EÓLICA NEGRETE SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV | C1 | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | 1 | LT234CI1TR01G0122ST01G0122 |  | 154 | 2.995 | 0.19651 | 0.43808 | 2.5933 | 0.34193 | 1.4528 | 1.644 | 75 | 0.517 | 0.609 | 75 | 0.5415 | 0.644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 181.6 | ACSR LA-180 | 1 | no aplica | no aplica | 323.93 | 11-12-2013 | no aplica | no aplica | TAP: 0,2 kA; PRIMARIOS: 0,2 - 0,4 kA. | TAP: 0,2 kA; PRIMARIOS: 0,2 kA. | 0.24 | 0.24 | 1.27 LTP sin sol (1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel C1) | 1.28 LTP con sol (1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel C1) | 1.29 LTT sin sol (1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel C1) | 1.30 LTT con sol (1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 2.995 | Anexo 1- Limites Térmicos (1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa (1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel C1) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PENDIENTE
3171 | EST. 72 - CABRERO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHARRUA - CABRERO 66KV | C1 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 5 | LT011CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 66 | 0.04532 | 0.1667 | 0.3662 | 3.1381 | 0.305 | 1.3444 | 1.3612 | 80 | 0.549 | 0.58297 | 80 | 0.579 | 0.685 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR Linnet | 1 | no aplica | no aplica | 21; 3171_INFORME RESISTIVIDAD SE CABRERO | 02-02-2014 | INDEFINIDO | 12094-SP S/E CABRERO BL-1; 12095 SP S/E CABRERO BL-2; 1372-SP S/E CHARRUA B4; 1373-SP S/E CHARRUA B4 | no aplica | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4 | no aplica | 0.48 | 3171_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3171_Límites Térmicos | 3171_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3171_Límites Térmicos | 3171_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3171_Límites Térmicos | 3171_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3171_Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.04 | 3171_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3171_Límites Térmicos | 3171_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | HVPA H18; 3171_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 3171_CHA-CAB-LAM-TRA5-001 | 3171_TRAM-CHA-CAB-CON-001 | 3171_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 3171_Listado de Distribución de Estructuras | 3171_TRAM-CHA-CAB-MEM-001 | 3171_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3172 | EST. 59 - EST. 72 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHARRUA - CABRERO 66KV | C1 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 4 | LT011CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 66 | 2.162 | 0.0731 | 0.3457 | 3.4039 | 0.2124 | 1.3228 | 1.4463 | 80 | 0.947 | 1.0144 | 80 | 1.089 | 1.1257 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | ACCC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 21; 3172_INFORME RESISTIVIDAD SE CABRERO | 02-02-2014 | INDEFINIDO | 12094-SP S/E CABRERO BL-1; 12095 SP S/E CABRERO BL-2; 1372-SP S/E CHARRUA B4; 1373-SP S/E CHARRUA B4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3172_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3172_Límites Térmicos | 3172_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3172_Límites Térmicos | 3172_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3172_Límites Térmicos | 3172_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3172_Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.0993 | 3172_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3172_Límites Térmicos | 3172_HCTG AAAC GREELEY | no aplica | HVPS H18; 3172_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 3172_CHA-CAB-LAM-TRA4-001; 3172_CHA-CAB-LAM-TRA4-002 | 3172_TRAM-CHA-CAB-CON-001 | 3172_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 3172_Listado de Distribución de Estructuras | 3172_TRAM-CHA-CAB-MEM-001 | 3172_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3173 | EST. 52 - EST. 59 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHARRUA - CABRERO 66KV | C1 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 3 | LT011CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 66 | 0.89404 | 0.1667 | 0.3371 | 3.4169 | 0.3054 | 1.4021 | 1.2802 | 80 | 0.549 | 0.58254 | 80 | 0.579 | 0.68449 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR Linnet | 1 | no aplica | no aplica | 21; 3173_INFORME RESISTIVIDAD SE CABRERO | 02-02-2014 | INDEFINIDO | 12094-SP S/E CABRERO BL-1; 12095 SP S/E CABRERO BL-2; 1372-SP S/E CHARRUA B4; 1373-SP S/E CHARRUA B4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3173_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3173_Límites Térmicos | 3173_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3173_Límites Térmicos | 3173_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3173_Límites Térmicos | 3173_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3173_Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.86781 | 3173_TRAM-CHA-CAB-CON-102; 3173_Límites Térmicos | 3173_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | AS H18; 3173_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 3173_CHA-CAB-LAM-TRA3-001 | 3173_TRAM-CHA-CAB-CON-001 | 3173_TRAM-CHA-CAB-EST-001 | 3173_Listado de Distribución de Estructuras | 3173_TRAM-CHA-CAB-MEM-001 | 3173_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3174 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS CHANGOS – KIMAL 500KV | C1 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 1 | LT164CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 500 | 140.714 | 0.0208 | 0.2647 | 4.3206 | 0.3044 | 1.2271 | 2.3202 | 75 | 3.13 | 3.13 | 75 | 2.949 | 2.949 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | AAC Verbena | 4 | 92.19 | Aluminum alloy wire ; Aluminum clad steel wire; OPGW | 167521.9 | 18-07-2019 | no aplica | ID12415-SP S/E LOS CHANGOS K10/K11-1; ID12416-SP S/E LOS CHANGOS K10/K11-2; ID12433-SP S/E KIMAL K3/K2-1; ID12434-SP S/E KIMAL K3/K2-2SP S/E KIMAL K3/K2-1 | 3-1,5 | 3-1,5 | 3.6 | 3.6 | 3174_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3174_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3174_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3174_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 0.148 | 0.7242 | 23.09 | 139.29 | 3174_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3174_Hojas de datos conductores de fase | 3174_Hoja de datos cable de guardia | 3174_ Tipo de torre mas representativa del tramo | 3174_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3174_Plano del conjunto de suspensión y anclaje_1; 3174_Plano del conjunto de suspensión y anclaje_2 | 3174_Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3174_Listado de estructuras | 3174_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3175 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS CHANGOS – KIMAL 500KV | C2 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 1 | LT164CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 500 | 140.714 | 0.0208 | 0.2647 | 4.3206 | 0.3044 | 1.2271 | 2.3202 | 75 | 3.13 | 3.13 | 75 | 2.949 | 2.949 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | AAC Verbena | 4 | 92.19 | Aluminum alloy wire ; Aluminum clad steel wire; OPGW | 167521.9 | 18-07-2019 | no aplica | ID12418 SP S/E LOS CHANGOS K13/K14-1; ID12419-SP S/E LOS CHANGOS K13/K14-2; ID12439-SP S/E KIMAL K6/K5-1; ID12440-SP S/E KIMAL K6/K5-2 | 3-1,5 | 3-1,5 | 3.6 | 3.6 | 3175_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3175_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3175_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3175_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 0.148 | 0.7242 | 23.09 | 139.29 | 3175_ Límites de sobrecarga permanente y admisible de corta duración | 3175_Hojas de datos conductores de fase | 3175_Hoja de datos cable de guardia | 3175_ Tipo de torre mas representativa del tramo | 3175_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3175_Plano del conjunto de suspensión y anclaje_1; 3175_Plano del conjunto de suspensión y anclaje_2 | 3175_Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3175_Listado de estructuras | 3175_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3176 | DIEGO DE ALMAGRO - EST. EL13 220KV L2 C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C1 | 1 | LT005CI1TR01T0018ST01T0018 |  | 220 | 27.1 | 0.072642 | 0.39731 | 2.9121 | 0.41289 | 1.3046 | 1.7272 | 75 | 0.86044 | 1.0029 | 75 | 1.016 | 1.195 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELY | 1 | 80.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3942.7 | 30-06-2016 | no aplica | ID:7765 - SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J5-S1; ID:8958 - SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J5-S2 | TAP: 2 ; PRIMARIOS: 1; 2 | TAP: 0,6 ; PRIMARIOS: 0,3 ; 0,6 ; 1,2 | TAP: 2,4 ; PRIMARIOS: 1,2 ; 2,4 | TAP: 0,72 ; PRIMARIOS: 0,36 ; 0,72 ; 1,44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.2118 | 0.81342 | 26.5584 | 3176_ANEXO 1-Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja datos cable de guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | Perfiles longitudinales DA-CA | 6 Plano Conjunto de suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3176_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3176 - Calculo Parametros Linea | Abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3176
3177 | ESTRUCTURA EL8 - ILLAPA 220KV L2 C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C1 | 2 | LT005CI1TR01T0018ST02T0035 |  | 220 | 1.5 | 0.06164 | 0.2982 | 3.8461 | 0.2556 | 1.0478 | 1.7384 | 75 | 1.24 |  | 75 | 1.44 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.19 | ACAR | 2 | 248.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 500 |  |  | ID11462-SP S/E ILLAPA J4/J5-S2; ID11463-SP S/E ILLAPA J4/J5-S1; ID11468-SP S/E ILLAPA J5 | no aplica | ID14190-TC S/E ILLAPA J4-1; ID14191-TC S/E ILLAPA J4-2;I D14192-TC S/E ILLAPA J5-1; ID14193-TC S/E ILLAPA J5-2 | no aplica | ID14190-TC S/E ILLAPA J4-1; ID14191-TC S/E ILLAPA J4-2;I D14192-TC S/E ILLAPA J5-1; ID14193-TC S/E ILLAPA J5-2 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | 1.5 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO
3178 | DIEGO DE ALMAGRO - EST. EL13 220KV L2 C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 | C2 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C2 | 1 | LT005CI2TR01T0018ST01T0018 |  | 220 | 27.1 | 0.072642 | 0.39731 | 2.9121 | 0.41289 | 1.3046 | 1.7272 | 75 | 0.8677 | 1.0029 | 75 | 1.016 | 1.195 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELY | 1 | 80.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3942.7 | 30-06-2016 | no aplica | ID:11559 - SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J7-S1; ID:11560 - SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J7-S2 | TAP: 2 ; PRIMARIOS: 1; 2 | TAP: 0,6 ; PRIMARIOS: 0,3 ; 0,6 ; 1,2 | TAP: 2,4 ; PRIMARIOS: 1,2 ; 2,4 | TAP: 0,72 ; PRIMARIOS: 0,36 ; 0,72 ; 1,44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.2118 | 0.81342 | 26.5584 | 3178_ANEXO 1-Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja datos cable de guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | Perfiles longitudinales DA-CA | 6 Plano Conjunto de suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3178_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3178 - Calculo Parametros Linea | Abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3178
3179 | ESTRUCTURA EL8 - ILLAPA 220KV L2 C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 | C2 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C2 | 2 | LT005CI2TR01T0018ST02T0035 |  | 220 | 1.5 | 0.06164 | 0.2982 | 3.8461 | 0.2556 | 1.0478 | 1.7384 | 75 | 1.24 |  | 75 | 1.44 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.19 | ACAR | 2 | 248.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 500 |  |  | ID11449-SP S/E ILLAPA J1/J2-S2; ID11450-SP S/E ILLAPA J1/J2-S1; ID11455-SP S/E ILLAPA J2 | no aplica | ID14184-TC S/E ILLAPA J1-1; ID14185-TC S/E ILLAPA J1-2; ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2 | no aplica | ID14184-TC S/E ILLAPA J1-1; ID14185-TC S/E ILLAPA J1-2; ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | 1.5 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO
3180 | DIEGO DE ALMAGRO - ESTRUCTURA TR1 220KV L1 C3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1 | C3 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1 C3 | 1 | LT165CI3TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 26.91 | 0.090346 | 0.41227 | 2.809 | 0.3433 | 1.3142 | 1.8042 | 130 | 1.175 | 1.228 | 130 | 1.416 | 1.485 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 408.6 | ACCC DOVE | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 282.5 | 01-01-1981 0:00:00 | no aplica | 8959 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J6-S1; 8960 SP S/E DIEGO DE ALMAGRO J6-S2 | [0,4]-0,8 | no aplica | 0.48 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14452 | 0.92479 | no aplica | 26.13 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | ACCC-TW 362 (714 kcmil) Dove Data Sheet | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT02 Carrera Pinto-Diego de Almagro 220 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT11 Carrera Pinto (T581) - Diego de Almagro 220 KV | STA3545-CARSAN-01-LT-INFO-100 Parametros electricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DIEGO DE ALMAGRO - ESTRUCTURA TR1 220KV L1 C3
3181 | ESTRUCTURA TR1 - ILLAPA 220KV L1 C3 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1 | C3 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1 C3 | 2 | LT165CI3TR01T0002ST02T0035 |  | 220 | 1.47 | 0.06181 | 0.2983 | 3.87 | 0.3382 | 1.1214 | 2.0007 | 75 | 1.24 |  | 75 | 1.44 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.19 | ACAR | 2 | 248.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 500 |  |  | ID11460-SP S/E ILLAPA J3/J2-S1; ID11461-SP S/E ILLAPA J3/J2-S2; ID11455-SP S/E ILLAPA J2 | no aplica | ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2; ID14188-TC S/E ILLAPA J3-1; ID14189-TC S/E ILLAPA J3-2 | no aplica | ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2; ID14188-TC S/E ILLAPA J3-1; ID14189-TC S/E ILLAPA J3-2 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | 1.47 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO
3182 | EST. EL1 - CARRERA PINTO 220KV L2 C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L2 | C1 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR02T0018ST01T0018 |  | 220 | 48.89 | 0.072642 | 0.39731 | 2.9121 | 0.41289 | 1.3046 | 1.7272 | 75 | 0.83681 | 0.93302 | 75 | 1.071 | 1.2367 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELY | 1 | 80.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3942.7 | 30-06-2016 | no aplica | ID:8604 - SP S/E CARRERA PINTO J6-S1; ID:13991 - SP S/E CARRERA PINTO J6-S1 | TAP: 0,3 ; PRIMARIOS: 0,3 ; 0,6 ; 1,2 | TAP: 2 ; PRIMARIOS: 1; 2 | TAP: 0,36 ; PRIMARIOS: 0,36 ; 0,72 ; 1,44 | TAP: 2,4 ; PRIMARIOS: 1,2 ; 2,4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.2118 | 0.81342 | 47.9339 | 3182_ANEXO 1-Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja datos cable de guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | Perfiles longitudinales DA-CA | 6 Plano Conjunto de suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3182_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3182 - Calculo Parametros Linea | Abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3182
3183 | ILLAPA - EST.EL1 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L2 | C1 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C1 | 2 | LT006CI1TR02T0018ST02T0035 |  | 220 | 1.63 | 0.0616 | 0.2982 | 3.8461 | 0.2556 | 1.0478 | 1.7384 |  | 1.24 |  |  | 1.44 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.19 | ACAR | 2 | 248.8 | OPGW: Acero revestido de aluminio (AS Wire), recubierto de una capa de aluminio | 500 |  |  | ID11462-SP S/E ILLAPA J4/J5-S2; ID11463-SP S/E ILLAPA J4/J5-S1; ID11468-SP S/E ILLAPA J5 | ID14190-TC S/E ILLAPA J4-1; ID14191-TC S/E ILLAPA J4-2;I D14192-TC S/E ILLAPA J5-1; ID14193-TC S/E ILLAPA J5-2 | no aplica | ID14190-TC S/E ILLAPA J4-1; ID14191-TC S/E ILLAPA J4-2;I D14192-TC S/E ILLAPA J5-1; ID14193-TC S/E ILLAPA J5-2 | no aplica | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | 1.63 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO
3184 | EST. EL1 - CARRERA PINTO 220KV L2 C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L2 | C2 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C2 | 1 | LT006CI2TR01T0018ST01T0018 |  | 220 | 48.89 | 0.072642 | 0.39731 | 2.9121 | 0.41289 | 1.3046 | 1.7272 | 75 | 0.83681 | 0.93302 | 75 | 1.071 | 1.2367 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELY | 1 | 80.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3942.7 | 30-06-2016 | no aplica | ID:8603 - SP S/E CARRERA PINTO J5-S1; ID:13901 - SP S/E CARRERA PINTO J5-S2 | TAP: 0,3 ; PRIMARIOS: 0,3 ; 0,6 ; 1,2 | TAP: 2 ; PRIMARIOS: 1; 2 | TAP: 0,36 ; PRIMARIOS: 0,36 ; 0,72 ; 1,44 | TAP: 2,4 ; PRIMARIOS: 1,2 ; 2,4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.2118 | 0.81342 | 47.9339 | 3184_ANEXO 1-Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja datos cable de guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | Perfiles longitudinales DA-CA | 6 Plano Conjunto de suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3184_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3184 - Calculo Parametros Linea | Abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3184
3185 | ILLAPA - EST.EL1 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L2 | C2 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C2 | 2 | LT006CI2TR01T0018ST02T0035 |  | 220 | 1.63 | 0.0616 | 0.2982 | 3.8461 | 0.2556 | 1.0478 | 1.7384 | 75 | 1.24 |  | 75 | 1.44 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.19 | ACAR | 2 | 248.8 | OPGW: Acero revestido de aluminio (AS Wire), recubierto de una capa de aluminio | 500 |  |  | ID11449-SP S/E ILLAPA J1/J2-S2; ID11450-SP S/E ILLAPA J1/J2-S1; ID11455-SP S/E ILLAPA J2 | ID14184-TC S/E ILLAPA J1-1; ID14185-TC S/E ILLAPA J1-2; ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2 | no aplica | ID14184-TC S/E ILLAPA J1-1; ID14185-TC S/E ILLAPA J1-2; ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2 | no aplica | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | 1.63 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO
3186 | EST.TR1 - CARRERA PINTO 220KV C3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L1 | C3 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C3 | 1 | LT166CI3TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 47.71 | 0.090346 | 0.41227 | 2.809 | 0.3433 | 1.3142 | 1.8042 | 130 | 1.175 | 1.228 | 130 | 1.416 | 1.485 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 408.6 | ACCC DOVE | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 282.5 | 01-01-1981 0:00:00 | no aplica | 1287 SP S/E CARRERA PINTO J2-S2; 1286 SP S/E CARRERA PINTO J2-S1 | no aplica | 0,6-[1,2] | no aplica | 1.44 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.14452 | 0.92479 | no aplica | 46.33 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | ACCC-TW 362 (714 kcmil) Dove Data Sheet | CATALOGO ALUMOWELD | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT02 Carrera Pinto-Diego de Almagro 220 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | LT11 Carrera Pinto (T581) - Diego de Almagro 220 KV | STA3545-CARSAN-01-LT-INFO-100 Parametros electricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA TR1 - CARRERA PINTO 220KV C3
3187 | ILLAPA - EST.TR1 220KV C3 | CELEO REDES CHILE LTDA | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L1 | C3 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C3 | 2 | LT166CI3TR01T0002ST02T0035 |  | 220 | 1.47 | 0.06181 | 0.2983 | 3.87 | 0.3382 | 1.1214 | 2.0007 | 75 | 1.24 |  | 75 | 1.44 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.19 | ACAR | 2 | 248.8 | OPGW: Acero revestido de aluminio (AS Wire), recubierto de una capa de aluminio | 500 |  |  | ID11460-SP S/E ILLAPA J3/J2-S1; ID11461-SP S/E ILLAPA J3/J2-S2; ID11455-SP S/E ILLAPA J2 | ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2; ID14188-TC S/E ILLAPA J3-1; ID14189-TC S/E ILLAPA J3-2 | no aplica | ID14186-TC S/E ILLAPA J2-1; ID14187-TC S/E ILLAPA J2-2; ID14188-TC S/E ILLAPA J3-1; ID14189-TC S/E ILLAPA J3-2 | no aplica | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO | 1.47 | ANEXO 01_ Capacidad por Límite Termico | ANEXO 02_ Data sheet conductor | ANEXO 03_ Data sheet Cable de Guarda | ANEXO 04_Geometría de la estructura | ANEXO 05_Perfil longitudinal | ANEXO 06_Plano de Conjunto de Conductor | ANEXO 07_Geometría de Estructuras y cuadros de carga | ANEXO 08_Listado de estructuras | Anexo 8.10_MCA parametros electricos_NO
3192 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV | C1 | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | 1 | LT015CI1TR01L0135ST01L0135 |  | 220 | 0.4 | 0.055 | 0.071 | 55.79 | 0.0571 | 0.0637 | 55.79 | 90 | 0.813 | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1000 | YJLW03 127/220 KV 1X1000 | 1 | no aplica | AAC | 2700000 | no aplica | 12-06-2024 | Líneas de Transmisión SE Tchitack | 0.8 | 0.8 | 0.96 | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | N14MS03-I1-BBOSCH-61460-100EL02-6530-003.pdf
3193 | CABO NEGRO - ALIMENTADOR N6 EDELMAG 13.2KV C1 | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | CABO NEGRO - ALIMENTADOR N6 EDELMAG 13.2KV | C1 | CABO NEGRO - ALIMENTADOR N6 EDELMAG 13.2KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0389ST01G0389 |  | 13.2
3194 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV | C1 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C1 | 1 | LT037CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.35032 | 0.072004 | 0.24606 | 4.7913 | 0.35232 | 1.143 | 2.5228 | 75 | 1.1816 | 1.182 | 75 | 1.252 | 1.253 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.806 | AAAC CAIRO | 2 | 82.96 | Acero; Aluminio; FFOO (OPGW) | 537.1 | 16-05-2020 | INDEFINIDA | ID12463_SP S/E LLOLLELHUE B2/B3-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 0.96 | 0.96 | 3194_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 3194_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 3194_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 3194_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 0.2921 | 2.1435 | 0.2564 | 0.34012 | 3194_Límites Térmicos AAAC Cairo.1; 3194_STS-08-LT-010_Memoria de cálculo_RC | 3194_Hoja de datos AAAC CAIRO.pdf | 3194_Hoja de datos cable de guardia | 3194_Estructura mas Representativa.pdf | 3194_Perfil_Longitudinal.dwg | 3194_Plano_de_ Conjunto.pdf | 3194_Estructura mas Representativa.pdf | 3194_Listado_Distribucion_Estructuras.xlsx | 3194_STS-08-LT-010_Memoria de cálculo_RE | 3194_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3195 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV | C2 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C2 | 1 | LT037CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.35032 | 0.072004 | 0.24606 | 4.7913 | 0.35232 | 1.143 | 2.5228 | 75 | 1.1816 | 1.182 | 75 | 1.252 | 1.253 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.806 | AAAC CAIRO | 2 | 82.96 | Acero; Aluminio; FFOO (OPGW) | 537.1 | 16-05-2020 | INDEFINIDA | ID12465_SP S/E LLOLLELHUE B4/B5-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 0.96 | 0.96 | 3195_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 3195_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 3195_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 3195_Límites Térmicos AAAC Cairo.1 | 0.2921 | 2.1435 | 0.25644 | 0.34012 | 3195_Límites Térmicos AAAC Cairo.1; 3195_STS-08-LT-010_Memoria de cálculo_RC | 3195_Hoja de datos AAAC CAIRO.pdf | 3195_Hoja de datos cable de guardia | 3195_Estructura mas Representativa.pdf | 3195_Perfil_Longitudinal.dwg | 3195_Plano_de_ Conjunto.pdf | 3195_Estructura mas Representativa.pdf | 3195_Listado_Distribucion_Estructuras.xlsx | 3195_STS-08-LT-010_Memoria de cálculo_RE | 3195_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3197 | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV | C1 | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 1 | LT040CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.1977 | 0.14363 | 0.37669 | 3.1089 | 0.29018 | 1.6251 | 1.4676 | 50 | 0.386 | 0.45179 | 50 | 0.406 | 0.51997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.806 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 537.1 | 16-05-2020 | INDEFINIDA | ID12477_SP S/E LLOLLELHUE B7/B8-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.96 | no aplica | 3197_Límites Térmicos AAAC Cairo | 3197_Límites Térmicos AAAC Cairo | 3197_Límites Térmicos AAAC Cairo | 3197_Límites Térmicos AAAC Cairo | no aplica | no aplica | no aplica | 0.191 | 3197_Límites Térmicos AAAC Cairo | 3197_Hoja de datos AAAC CAIRO.pdf | no aplica | 3197_Estructura_1.pdf; 3197_Estructura_2.pdf; 3197_Estructura_3.pdf | 3197_Perfil_longitudinal.dwg | 3197_Plano_de_Conjunto.pd | 3197_Estructura_1.pdf; 3197_Estructura_2.pdf; 3197_Estructura_3.pdf | 3197_Listado_Distribucion_Estructuras.xlsx | 3197_STS-08-LT-011_Memoria de cálculo_RE | 3197_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3198 | LLOLLELHUE - EST. N°8 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV | C1 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 1 | LT041CI1TR01T0003ST01T0003 | Sol: ID 2153 | 66 | 24.6067 | 0.09119 | 0.35238 | 3.3069 | 0.37202 | 1.2579 | 1.7298 | 75 | 0.79 | 0.849 | 95.3 | 0.927 | 1.057 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 34.21 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 622.1 | 16-05-2020 | N/A | ID12479_SP S/E LLOLLELHUE B8/B9-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3 | 0.96 | 0.36 | Limites conductor AAAC FLINT | Limites conductor AAAC FLINT | Limites conductor AAAC FLINT | Limites conductor AAAC FLINT | 0.14495 | 1.0935 | 0.00089873 | 23.89 | Limites conductor AAAC FLINT | Hoja de datos del conductor | Hoja de datos del conductor | Planos Estructuras 5413-10-71-01-01-VAR-001 | Planos Perfil 5413-10-14-00-001-VAR-035 | Planos Conjuntos 5413-10-33-01-01-VAR-001 | Planos Estructuras | 5413-10-ITE-028 Listado de estructuras | 5413-10-ITE-029_R3 | Planos Abatimiento
3199 | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CONDORES - PARINACOTA 220KV | C1 | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 1 | LT167CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 222.62 | 0.088628 | 0.41632 | 2.7697 | 0.44298 | 1.4035 | 1.7289 | 50 | 0.5177 | 0.60312 | 50 | 0.55905 | 0.68457 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 73.87 | ALUMOWELD 7#7 | 4034 | 15-10-2001 | no aplica | 10347 SP S/E CONDORES H3-S1 | [0,2]-0,4-0,8 | [0,2]-0,4-0,8 | 0.24 | 0.24 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.1469 | 1.264 | no aplica | 222.62 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | CATALOGO ALUMOWELD | ID 1639 Tipo de torre mas representativa ; 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT 220KV CONDORES - PARINACOTA | 3199 - 6 Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID 1972 Listado de distribución de estructuras ; Secuencia_Estructuras_Condores_Parinacota_220 | Minuta de cálculo de parámetros Condores Parinacota | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3200 | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV | C1 | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 | 1 | LT042CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 8.022 | 0.1681 | 0.3684 | 3.1353 | 0.31465 | 1.6779 | 1.4127 | 80 | 0.56573 | 0.58961 | 80 | 0.219 | 0.69124 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 199.99 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 730 | 30-06-2011 0:00:00 | Indefenido | 3200_ECAP | 0,2-0,4 | 0,2-0,4-0,8 | 25 /1 [s] | 25 /1 [s] | 3200_STS-06-01-LT-001_Memoria de cálculo_Rev.1 | 3200_STS-06-01-LT-001_Memoria de cálculo_Rev.1 | 3200_Memoria de cálculo_Rev.0 | 3200_Memoria de cálculo_Rev.0 | no aplica | no aplica | no aplica | 8.022 | 3200_STS-06-01-LT-001_Memoria de cálculo_Rev.1 | 3200_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 3200_Material y tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | 3200_Antillanca - Chirre | 3200_Plano de conjuntos de aislación | 3200_Familia de estructuras | 3200_Antillanca - Chirre | 3200_Memoria de cálculo_Rev.0 | 3200_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3201 | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHIRRE - MANTILHUE 110KV | C1 | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 | 1 | LT043CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 20.785 | 0.1681 | 0.3684 | 3.1354 | 0.31467 | 1.6778 | 1.4188 | 80 | 0.55917 | 0.58894 | 80 | 0.219 | 0.69062 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 199.99 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 730 | 31-08-2019 | Indefenido | 3200_ECAP | 0,2-0,4-0,8 | 0,2-0,4 | 25 /1 [s] | 25 /1 [s] | 3201_Memoria de cálculo_Rev.0 | 3201_Memoria de cálculo_Rev.0 | 3201_Memoria de cálculo_Rev.0 | 3201_STS-06-01-LT-001_Memoria de cálculo_Rev.1 | no aplica | no aplica | no aplica | 20.785 | 3201_Memoria de cálculo_Rev.0 | 3201_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 3201_Material y tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | 3201_Chirre - Mantilhue | 3201_Plano de conjuntos de aislación | 3201_Familia de estructuras | 3201_Chirre - Mantilhue | 3201_Memoria de cálculo_Rev.0 | 3201_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3202 | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV | C1 | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV C1 | 1 | LT044CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 0.010506 | 0.1689 | 0.3958 | 2.951 | 0.4817 | 1.4796 | 1.9094 | 80 | 0.56153 | 0.58876 | 80 | 0.585 | 0.69039 | 0.53737 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC CANTON | 1 | 51.08 | no aplica | 489.8 | 01-12-2016 | INDEFINIDA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0489 | 0.3674 | no aplica | 0.0102 | 3202_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3202_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC CANTON.xlsx | 3202_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia_EHS.xlsx | 3202_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3202_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3202_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3202_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3202_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3202_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3202_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3203 | MINERO - EST. 8 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - EL COBRE 110KV | C1 | MINERO - EL COBRE 110KV C1 | 3 | LT001CI1TR01L0020ST03L0020 |  | 110 | 1.43 | 0.0889 | 0.38765 | 2.4459 | 0.28405 | 1.3662 | 0.70044 | 80 | 0.809 | 0.887 | 80 | 0.971 | 1.065 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 71.33 | ACERO GALVANIZADO | 14.92 | 01-01-2015 | no aplica | ID 12948 - SP S/E EL COBRE H1 | H8 | no aplica | H8 | no aplica | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | 0.1273 | 0.7059 | no aplica | 1.4 | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | 1968 Flint | Cable 3-8 Electro-Luminar | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | GPRO-PLA-216145 | GPRO-PLA-216147 | GPRO-INF-59359_0 | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | Parámetros de línea
3204 | EST. 8 - EL COBRE 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - EL COBRE 110KV | C1 | MINERO - EL COBRE 110KV C1 | 4 | LT001CI1TR01L0020ST04L0020 |  | 110 | 1.23 | 0.199 | 0.429 | 1.9181 | 0.3982 | 1.4076 | 0.6578 | 80 | 0.448 | 0.491 | 200 | 0.946 | 0.969 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 104.9 | CAC | 1 | 71.33 | ACERO GALVANIZADO | 14.92 | 01-01-2015 | no aplica | ID 12948 - SP S/E EL COBRE H1 | no aplica | 3-L1 | no aplica | 3-L1 | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | 0.1279 | 0.7059 | no aplica | 1.2 | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Hoja de Datos - CAC 110 Cervino STD | Cable 3-8 Electro-Luminar | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | GPRO-PLA-216145 / GPRO-PLA-216146 | GPRO-PLA-216147 | GPRO-INF-59359_0 | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | Parámetros de línea
3205 | MINERO - EST. 8 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - EL COBRE 110KV | C2 | MINERO - EL COBRE 110KV C2 | 3 | LT001CI2TR01L0020ST03L0020 |  | 110 | 1.43 | 0.0889 | 0.38765 | 2.4459 | 0.28405 | 1.3662 | 0.70044 | 80 | 0.809 | 0.887 | 80 | 0.971 | 1.065 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 71.33 | Acero | 14.92 | 01-01-2015 | no aplica | ID 12949 - SP - S/E EL COBRE H2 | H9 | no aplica | H9 | no aplica | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | 0.1279 | 0.7059 | no aplica | 1.4 | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | 1968 Flint | Cable 3-8 Electro-Luminar | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | GPRO-PLA-216145 | GPRO-PLA-216147 | GPRO-INF-59359_0 | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | Parámetros de línea
3206 | EST. 8 - EL COBRE 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - EL COBRE 110KV | C2 | MINERO - EL COBRE 110KV C2 | 4 | LT001CI2TR01L0020ST04L0020 |  | 110 | 1.23 | 0.199 | 0.42904 | 1.9181 | 0.39827 | 1.4076 | 0.6578 | 80 | 0.448 | 0.491 | 200 | 0.946 | 0.969 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 104.9 | CAC | 1 | 71.33 | ACERO GALVANIZADO | 14.92 | 01-01-2015 | no aplica | ID 12949 - SP - S/E EL COBRE H2 | no aplica | 3-L2 | no aplica | 3-L2 | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | 0.1279 | 0.7059 | no aplica | 1.2 | Informe Límites Térmicos Mi-Cu 110kV | Hoja de Datos - CAC 110 Cervino STD | Cable 3-8 Electro-Luminar | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | GPRO-PLA-216145 / GPRO-PLA-216146 | GPRO-PLA-216147 | GPRO-INF-59359_0 | CJSK3840-06510-ELE.SKT-5002 | Parámetros de línea
3208 | SAN GABRIEL - MULCHEN 220KV | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | SAN GABRIEL - MULCHEN 220KV C1 | C1 | SAN GABRIEL - MULCHEN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0042ST01T0042 |  | 220 | 28.571 | 0.119 | 0.4243 | 2.7135 | 0.3742 | 1.1221 | 1.6984 | 75 | 0.661 | 0.732 | 75 | 0.717 | 0.801 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 283.48 | AAAC DARIEN | 1 | 103,23 y 96,77 | OPGW | 82.701 | 13-03-2020 | no aplica | Se Adjunta en Anexo 1 | 0,3 kA - 0,6 kA | 0,6 kA - 1,6 kA | 0,36 kA - 0,72 kA | 0,72 kA - 1,92 kA | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | no aplica | no aplica | no aplica | 26.702 | XXXX_18199-C-LTR-MCA-001 MC Parámetros Eléctricos y capacidades de la LLTT Tolchén | XXXX_Hengtong Updated Data Sheet 1026 | XXXX_Hengtong Updated Data Sheet 1026 | XXXX_Torres representativas y distancias eléctricas | XXXX_Perfil Longitudinal | XXXX_Conjuntos suspensión y anclaje | XXXX_Familia de Estructuras | XXXX_TOLCHE_W_PRO_EN_LST_HVS_200000002_2.4 | XXXX_18199-C-LTR-MCA-001 MC Parámetros Eléctricos y capacidades de la LLTT Tolchén | 3208_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
3209 | CRUCERO - EST. T1 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | KIMAL - CRUCERO 220KV | C1 | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0031ST01T0002 |  | 220 | 0.55452 | 0.07772 | 0.40166 | 2.847 | 0.47962 | 1.4295 | 1.7924 | 60 | 1.0661 | 1.0985 | 60 | 0.88168 | 1.4123 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 362 | ACCC DOVE | 2 | 82 | OPGW / Acero | 505000 | 29-11-2018 | no aplica | ID 9883 SP SE CRUCERO J8-S1 ; ID 13620 SP SE CRUCERO J8-S2 ; ID 13928 SP SE CRUCERO J8 ; | ID 13612 TC SE CRUCERO J8 | no aplica | ID 13612 TC SE CRUCERO J8 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0493 | 0.3813 | 1.6345 | 0.55088 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | Hoja de datos conductor ACCC® Dove.pdf | HOJA DE DATOS - OPGW | Planos de diseño.rar | Perfil Longitudinal.rar | Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Planos de diseño.rar | Lista 1x220 kV Crucero - Encuentro C1 | Minuta de cálculo de parámetros Encuentro - Crucero (tramos t1 y t40).pdf/Anexo Minuta de parámetros de acoplamiento entre conductores de fase y cable de guardia.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3210 | CRUCERO - EST. T1 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | KIMAL - CRUCERO 220KV | C2 | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0031ST01T0002 |  | 220 | 0.85392 | 0.07768 | 0.40281 | 2.8458 | 0.49272 | 1.3987 | 1.8903 | 60 | 1.0661 | 1.0985 | 60 | 0.88168 | 1.4123 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 362 | ACCC DOVE | 2 | 82 | OPGW / Acero | 505000 | 29-11-2018 | no aplica | ID 9876-SP SE CRUCERO J16-S1 ; ID 13586 SP SE CRUCERO J16-S2 | ID 13605 TC SE CRUCERO J16 | no aplica | ID 13605 TC SE CRUCERO J16 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.0493 | 0.3813 | 1.6345 | 0.84845 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | Hoja de datos conductor ACCC® Dove.pdf | HOJA DE DATOS - OPGW | Planos de diseño.rar | Perfil Longitudinal.rar | Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Planos de diseño.rar | Lista 1x220 kV Crucero - Encuentro C2 | Minuta de cálculo de parámetros Encuentro - Crucero (tramos t1 y t40).pdf/ Anexo Minuta de parámetros de acoplamiento entre conductores de fase y cable de guardia.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3211 | EST. T40 - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | KIMAL - ENCUENTRO 220kV | C1 | KIMAL - ENCUENTRO 220kV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0031ST01T0002 |  | 220 | 0.21464 | 0.07778 | 0.40846 | 2.8067 | 0.45905 | 1.4608 | 1.8624 | 170 | 2.656 | 2.767 | 180 | 2.765 | 2.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 362 | ACCC DOVE | 2 | 86 | OPGW / Acero | 505000 | 29-11-2018 | no aplica | ID 9982 SP SE ENCUENTRO J2-S1 ; ID 13418 SP SE ENCUENTRO J2-S2 | no aplica | ID 13640 TC SE ENCUENTRO J2 | no aplica | ID 13640 TC SE ENCUENTRO J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0493 | 0.3134 | 5.5512 | 0.2166 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. T41 - ENCUENTRO 220KV C1) | Hoja de datos conductor ACCC® Dove.pdf | HOJA DE DATOS - OPGW | Planos de diseño.rar | Perfil Longitudinal.rar | Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Planos de diseño.rar | Lista 1x220 kV Crucero - Encuentro C1 | Minuta de cálculo de parámetros Encuentro - Crucero (tramos t1 y t40) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST. T41 - ENCUENTRO 220KV C1) | Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3212 | EST. T40 - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | KIMAL - ENCUENTRO 220kV | C2 | KIMAL - ENCUENTRO 220kV C2 | 1 | LT002CI2TR01T0031ST01T0002 |  | 220 | 0.22759 | 0.07778 | 0.40846 | 2.8067 | 0.45905 | 1.4608 | 1.8624 | 170 | 2.656 | 2.767 | 180 | 2.765 | 2.9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 362 | ACCC DOVE | 2 | 86 | OPGW / Acero | 505000 | 29-11-2018 | no aplica | ID9982-SP SE ENCUENTRO J3-S1; ID13419-SP SE ENCUENTRO J3-S2 | no aplica | ID 13641 TC SE ENCUENTRO J3 | no aplica | ID 13641 TC SE ENCUENTRO J3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0493 | 0.3134 | 5.5512 | 0.21741 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. T41 - ENCUENTRO 220KV C2) | Hoja de datos conductor ACCC® Dove.pdf | HOJA DE DATOS - OPGW | Planos de diseño.rar | Perfil Longitudinal.rar | Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Planos de diseño.rar | Lista 1x220 kV Crucero - Encuentro C2 | Minuta de cálculo de parámetros Encuentro - Crucero (tramos t1 y t40) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST. T41 - ENCUENTRO 220KV C2) | Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3213 | TORRE 7 - CENTRAL COYA 66KV C2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | TORRE 7 - CENTRAL COYA 66KV | C2 | TORRE 7 - CENTRAL COYA 66KV C2 | 1 | LT012CI2TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 1.3 | 0.345 | 0.5108 | 2.8145 | 0.5247 | 1.5765 | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG | 1 |  |  |  | 07-08-2008 0:00:00 | no aplica |  | no aplica | 1200/5 A |  |  | Anexo | Anexo | [5 empty] | 1.3
3214 | TORRE 7 - CENTRAL COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | TORRE 7 - CENTRAL COYA 66KV | C1 | TORRE 7 - CENTRAL COYA 66KV C1 | 1 | LT012CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 1.3 | 0.345 | 0.5108 | 2.8145 | 0.5247 | 1.5765 | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | cobre duro N°1/0 AWG de 7 hebras | 1 |  |  |  | 01-01-1914 0:00:00 | no aplica |  | no aplica | 1200/5 A |  |  |  | Anexo | [5 empty] | 1.3
3215 | TORRE 7 - SAUZAL 60HZ 66KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | TORRE 7 - SAUZAL 60HZ 66KV | C1 | TORRE 7 - SAUZAL 60HZ 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 13 | 0.345 | 0.5108 | 2.8145 | 0.5247 | 1.5765 | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | 3C # 1/0 AWG Cu | 1 |  |  |  | 01-01-1914 0:00:00 | no aplica |  | no aplica | 600/5 A |  |  |  | Anexo | [5 empty] | 13
3216 | TORRE 7 - SAUZAL 66KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | TORRE 7 - SAUZAL 66KV | C1 | TORRE 7 - SAUZAL 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 14.2 | 0.345 | 0.5108 | 2.8145 | 0.5247 | 1.5765 | [7 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | 3C # 1/0 AWG Cu | 1 |  |  |  | 07-08-2008 0:00:00 | no aplica |  | no aplica | 600/5 A |  |  | Anexo | Anexo | [5 empty] | 14.2
3217 | TORRE 7 - MAITENES 66KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | TORRE 7 - MAITENES 66KV | C1 | TORRE 7 - MAITENES 66KV C1 | 1 | LT006CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 4.75 | 0.12046 | 0.39999 | 2.8876 | 0.3688 | 1.09 | 1.8452 | 60 | 0.379 | 0.59 | 100 | 1.059 | 1.105 | 0.48274 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.7 | ACSR/HEN 477 MCM | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-1914 0:00:00 | no aplica | SP S/E CENTRAL COYA B6/B7-S1 SP S/E CENTRAL COYA B6/B7-S2 | no aplica | 600-300/5 |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.75 | COYA-90-51500-P-U-0201 REV-0.pdf | COYA-90-51500-P-E-0201 HCTG Conductor C-M C2 Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-E-0202 HCTG CG C-M C2 Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0202_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0202_Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0201 Perfil Long LT C-M C2 Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0201 Perfil Long LT C-M C2 Rev0.dwg | COYA-90-51500-P-D-0205-R0 L1.pdf COYA-90-51500-P-D-0205-R0 L2.pdf COYA-90-51500-P-D-0205-R0.dwg | COYA-90-51500-P-D-0202_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0203_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0204_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0202_Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0203_Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0204_Rev0.pdf | Listado de Estructuras C-M_C2 Rev0.xlsx | COYA-90-51500-P-U-0202-R0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0206-R0.dwg COYA-90-51500-P-D-0206-R0 L1.pdf COYA-90-51500-P-D-0206-R0 L2.pdf
3218 | CENTRAL COYA - MAITENES C1 50HZ 66KV | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | CENTRAL COYA - MAITENES 1 50HZ 66KV | C1 | CENTRAL COYA - MAITENES 1 50HZ 66KV | 1 | LT007CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 4.25 | 0.12046 | 0.39997 | 2.8877 | 0.36882 | 1.09 | 1.8453 | 60 | 0.379 | 0.594 | 100 | 1.061 | 1.108 | 0.48639 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.7 | ACSR/HEN 477 MCM | 1 | 51.08 |  | 100 | 01-01-1914 0:00:00 | no aplica | SP S/E CENTRAL COYA B8 | 300/5A | 600-300/5 |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.25 | COYA-90-51500-P-U-0101 REV-0.pdf | COYA-90-51500-P-E-0101 HCTG Conductor C-M C1 Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-E-0102 HCTG CG C-M C1 Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0102_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0102_Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0101 Perfil Long LT C-M C1 Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0101 Perfil Long LT C-M C1 Rev0.dwg | COYA-90-51500-P-D-0105-R0.dwg COYA-90-51500-P-D-0105-R0 L1.pdf COYA-90-51500-P-D-0105-R0 L2.pdf | COYA-90-51500-P-D-0102_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0103_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0104_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0102_Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0103_Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0104_Rev0.pdf | Listado de Estructuras C-M_C1 Rev0.xlsx | COYA-90-51500-P-U-0102-R0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0106-R0.dwg COYA-90-51500-P-D-0106-R0 L1.pdf COYA-90-51500-P-D-0106-R0 L2.pdf
3219 | CENTRAL COYA - CENTRAL PANGAL 66KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | CENTRAL COYA - CENTRAL PANGAL 66KV | C1 | CENTRAL COYA - CENTRAL PANGAL 66KV C1 | 1 | LT010CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 8.844 | 0.1638 | 0.2426 | 0 | 0.2492 | 0.0208 | 1.4143 | 60 | 0.31 | 0.235 | 100 | 0.664 | 0.579 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 78.74 | 3c #477 MCM HAWK 630A | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-1914 0:00:00 | no aplica | SP S/E CENTRAL COYA B3/B5-S1 SP S/E CENTRAL COYA B3/B5-S2 | 400/5 A | 400/5 A |  |  |  | Anexo |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 8.844 | COYA-90-51500-P-U-0401 REV-0.pdf | COYA-90-51500-P-E-0401 HCTG Conductor C-P Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-E-0402 HCTG CG C-P Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0402_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0402_Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0401 Perfil Long LT 2x66kV C-P Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0401 Perfil Long LT 2x66kV C-P Rev0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0405-R0 L1.pdf COYA-90-51500-P-D-0405-R0 L2.pdf COYA-90-51500-P-D-0405-R0.dwg | COYA-90-51500-P-D-0402_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0403_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0404_Rev0.dwg COYA-90-51500-P-D-0402_Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0403_Rev0.pdf COYA-90-51500-P-D-0404_Rev0.pdf | Listado de Estructuras C-P Rev0.xlsx | COYA-90-51500-P-U-0402-R0.pdf | COYA-90-51500-P-D-0406-R0 L1.pdf COYA-90-51500-P-D-0406-R0 L2.pdf COYA-90-51500-P-D-0406-R0.dwg
3220 | CENTRAL PANGAL - TAP CHACAYES 66 KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | CENTRAL PANGAL - TAP CHACAYES 66KV | C1 | CENTRAL PANGAL - TAP CHACAYES 66 KV C1 | 1 | LT009CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 3 | 0.118 | 0.297 | 3.356 | 0.313 | 1.372 | 1.481 | 50 | 0.379 | 0.364 | 100 | 1038 | 1083 | 0.296 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.5 | HAWK ACSR 477 MCM | 1 | no aplica | no aplica |  | 01-01-1914 0:00:00 | no aplica |  | no aplica | 500/5-5-5-5A |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.9 | Resumen Tablas_Límites térmicos Central Pangal-Tap Chacayes.xlsx; Límite Térmico Pangal-Chacayes RevB.pdf | HCTG Conductor Pangal - Chacayes RevB.pdf |  | Silueta Est. Suspension y CC (P-Ch).pdf | Perfil Long. LT 1x66kV Pangal-Chacayes -Coya.pdf | Conjunto de Suspensión y Anclaje Conductor (P-Ch).pdf | Estructuras de Anclaje y CC (P-Ch).pdf; Estructuras de Suspension y CC (P-Ch).pdf | Listado de Estructuras P-Ch RevB.xlsx
3221 | TAP CHACAYES- CENTRAL COYA 66KV | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | SIERRA NEVADA - CENTRAL COYA 66KV | C1 | TAP CHACAYES - CENTRAL COYA 66KV | 1 | LT008CI1TR01G0030ST01G0030 |  | 66 | 7 | 0.118 | 0.297 | 3.356 | 0.313 | 1.372 | 1.481 | 50 | 0.379 | 0.483 | 100 | 1039 | 1164 | 0.296 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 241.5 | HAWK ACSR 477 MCM | 1 | no aplica | no aplica |  | 01-01-1914 0:00:00 | no aplica |  | no aplica | 500/5-5-5-5A |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7 | Resumen Tablas_Límites térmicos (Sierra Nevada) Tap Chacayes-Central Coya.xlsx; Límite Térmico Chacayes-Coya RevB.pdf | HCTG Conductor Chacayes - Coya RevB.pdf |  | Silueta Est. Suspension y CC (Ch-C).dwg; Silueta Est. Suspension y CC (Ch-C).pdf | Perfil Long. LT 1x66kV Pangal-Chacayes -Coya.dwg; Perfil Long. LT 1x66kV Pangal-Chacayes -Coya.pdf | Conjunto de Suspensión y Anclaje Conductor (Ch-C).dwg; Conjunto de Suspensión y Anclaje Conductor (Ch-C).pdf | Estructuras de Anclaje y CC (Ch-C).dwg; Estructuras de Anclaje y CC (Ch-C).pdf; Estructuras de Suspension y CC (Ch-C).dwg; Estructuras de Suspension y CC (Ch-C).pdf | Listado de Estructuras Ch-C RevB.xlsx
3223 | CENTRAL CUMBRES - MOCHO 23KV | SCOTTA CHILE S.A. | CUMBRES SPA | HIDROENERSUR SPA | CENTRAL CUMBRES - MOCHO 23KV | C1 | CENTRAL CUMBRES - MOCHO 23KV | 1 | LT001CI1TR01G0393ST01G0393 |  | 23 | 4.175 | 0.070198 | 0.11169 | 10.6946 | 0.40597 | 0.66094 | 4.0791 | 90 | 1.1975 |  | 90 | 1.362 |  | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 240 | Aliminio AAAC | 2 | 9.53 | ACERO GALVANIZADO | 1000 | 10-09-2018 0:00:00 |  | ID12301-P341; ID12729-P14D | 0.7 | 600/5A | 0.7 | 0.6 | Memoria Explicativa límites Térmicos Línea El Mocho - Cumbres | Memoria Explicativa límites Térmicos Línea El Mocho - Cumbres | Memoria Explicativa límites Térmicos Línea El Mocho - Cumbres | Memoria Explicativa límites Térmicos Línea El Mocho - Cumbres | no aplica | no aplica | no aplica | 4.175 | Memoria Explicativa límites Térmicos Línea El Mocho - Cumbres | Conductor 240 mm Protegido Bicapa | RETENIDAS | Estructura Característica pdf. y dwg | perfil longitudinal pdf y dwg | plano suspención y anclaje pdf y dwg | no aplica | LISTADO DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS | Memoria Explicativa Cálculo de parámetros de línea El Mocho - Cumbres
3225 | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | C1 | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C1 | 1 | LT168CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 68.1757 | 0.090585 | 0.41682 | 2.7781 | 0.40877 | 1.3732 | 1.7614 | 59 | 0.586 | 0.586 | 58.6 | 0.66315 | 0.66579 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 959 | 26-06-2020 | SIN INFORMACION | ID12735-SP S/E FRONTERA J2/J3-1; ID12736-SP S/E FRONTERA J2/J3-2; ID12208-SP S/E MARÍA ELENA J3/J4-S1; ID12209 SP S/E MARÍA ELENA J3/J4-S2 | 1.2 | Terceros | 1.44 | Terceros | 3225_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3225_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3225_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3225_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.148 | 1.0998 | 4.8702 | 66.19 | 3225_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor; 3225_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3225_Hoja de datos de los conductores de fase | 3225_Hoja de datos de cable guardia | 3225_Tipo de torre mas representativa del tramo | 3225_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3225_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3225_Planos de diseno de familia de estructuras | 3225_Listado de distribución de estructuras | 3225_ Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos; 3225_Parámetros Eléctricos Ponderados | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3226 | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | C2 | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C2 | 1 | LT168CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 68.5877 | 0.0905 | 0.4171 | 2.7763 | 0.41112 | 1.3652 | 1.7683 | 59 | 0.586 | 0.586 | 58.6 | 0.66315 | 0.82641 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 959 | 26-06-2020 | SIN INFORMACION | ID12739-SP S/E FRONTERA J5/J6-1; ID12740-SP S/E FRONTERA J5/J6-2; ID12204-SP S/E MARÍA ELENA J1/J6-S1; ID12205-SP S/E MARÍA ELENA J1/J6-S2 | 1.2 | Terceros | 1.44 | Terceros | 3226_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3226_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3226_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3226_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.148 | 1.11 | 5.1365 | 66.59 | 3226_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor; 3226_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3226_Hoja de datos de los conductores de fase | 3226_Hoja de datos de cable guardia | 3226_Tipo de torre mas representativa del tramo | 3226_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3226_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3226_Planos de diseno de familia de estructuras | 3226_Listado de distribución de estructuras | 3226_ Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos; 3226_Parámetros Eléctricos Ponderados | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3227 | SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRONTERA - SAN SIMON 220KV | C1 | SAN SIMON - FRONTERA 220KV C1 | 1 | LT169CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 79.0834 | 0.090378 | 0.41687 | 2.7729 | 0.34119 | 1.6428 | 1.6888 | 59 | 0.586 | 0.586 | 58.6 | 0.66315 | 1.8886 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 10745.5 | 26-06-2020 | SIN INFORMACION | ID12733-SP S/E FRONTERA J1/J2-1; ID12734-SP S/E FRONTERA J1/J2-2; ID11823-SP S/E SAN SIMON J1-1; ID11824-SP S/E SAN SIMON J1-2 | 0.8 | 1.2 | 0.96 | 1.44 | 3227_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3227_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3227_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3227_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.070704 | 0.59898 | 2.2453 | 76.78 | 3227_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor; 3227_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3227_Hoja de datos de los conductores de fase | 3227_Hoja de datos de cable guardia | 3227_Tipo de torre mas representativa del tramo | 3227_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3227_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3227_Planos de diseno de familia de estructuras | 3227_Listado de distribución de estructuras | 3227_ Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos; 3227_Parámetros Eléctricos Ponderados | Pendiente
3228 | FRONTERA - EST. 185 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | C1 | FRONTERA - LAGUNA 220KV C1 | 1 | LT204CI1TR03T0002ST01T0002 | CX_MD:NUP3118-25 | 220 | 0.29252 | 0.0906 | 0.4162 | 2.7818 | 0.4816 | 1.533 | 1.7659 | 59 | 0.586 | 0.586 | 58.6 | 0.66315 | 0.79174 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 1512 | 26-06-2020 | SIN INFORMACION | ID12737-SP S/E FRONTERA J4/J5-1; ID12738-SP S/E FRONTERA J4/J5-2; ID17940-SP S/E TAP OFF QUILLAGUA J1-S1-1; ID17941-SP S/E TAP OFF QUILLAGUA J1-S2-1 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.44 | 3228_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3228_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3228_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3228_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.148 | 1.3367 | 5.1646 | 0.284 | 3228_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor; 3228_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3228_Hoja de datos de los conductores de fase | 3228_Hoja de datos de cable guardia | 3228_Tipo de torre mas representativa del tramo | 3228_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3228_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3228_Planos de diseno de familia de estructuras | 3228_Listado de distribución de estructuras | 3228_ Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos; 3228_Parámetros Eléctricos Ponderados | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3229 | EST. 185 - LAGUNAS 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | C1 | FRONTERA - LAGUNA 220KV C1 | 2 | LT204CI1TR03T0002ST02T0002 | CX_MD:NUP3118-25 | 220 | 102.4191 | 0.090355 | 0.41632 | 2.7756 | 0.34668 | 1.6296 | 1.6886 | 59 | 0.586 | 0.586 | 59 | 0.66315 | 0.67193 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 761.5 | 26-06-2020 | SIN INFORMACION | ID 10053 SP SE LAGUNAS J1-S1 ; ID 19427 SP SE LAGUNAS J1-S2 | 0.6 | no aplica | 0.72 | no aplica | 3229_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3229_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3229_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3229_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.057416 | 0.057416 | 0.057416 | 99.436 | 3229_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor; 3229_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3229_Hoja de datos de los conductores de fase | 3229_Hoja de datos de cable guardia | 3229_Tipo de torre mas representativa del tramo | 3229_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3229_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3229_Planos de diseno de familia de estructuras | 3229_Listado de distribución de estructuras | 3229_ Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos; 3229_Parámetros Eléctricos Ponderados | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3230 | CERRO NAVIA - TAP OFF LIBERTADORES 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | CERRO NAVIA - LAS CANTERAS 110kV | C1 | CERRO NAVIA - TAP OFF LIBERTADORES 110kV C1 | 1 | LT108CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 110 | 8.78 | 0.0906 | 0.37012 | 3.14 | 0.30663 | 1.1101 | 1.81 | 80 | 0.817 | 0.938 | 80 | 0.818 | 0.94 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 112.74 | ACERO | 121.31 | 2019 | no aplica | ID1321 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H3-S1 ¦ ID1322 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H3-S2 ¦ ID12749 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-1 ¦ ID12750 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-2 | 1,2 - 0,8 / PRIMARIO: 0,8 | no aplica | 0.96 | no aplica | 3230_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1.zip | 3230_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1.zip | 3230_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 3230_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 0.14291 | 0.93852 | no aplica | 8.524 | 3230_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 3230_CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_LASVEGAS.PDF | 3230_OPGW_DNO5777.PDF | 3230_Anexo 4- Tipo de Torre más representativa SAE-A CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 3230_Anexo 5- PERFIL LONGITUDINAL CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1.zip | 3230_Anexo 6- Plano de conjunto de suspension y anclaje.zip | 3230_Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 3230_Listado de Distribución de Estructuras CN-LL-C1 | 3230_Anexo 8.10_Memoria de calculo de los Parametros | 3230_PLANO DE ABATIMIENTO
3232 | CERRO NAVIA - TAP OFF LIBERTADORES 110kV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | CERRO NAVIA - LAS CANTERAS 110kV | C2 | CERRO NAVIA - TAP OFF LIBERTADORES 110kV C2 | 2 | LT108CI2TR01T0048ST02T0048 |  | 110 | 8.78 | 0.0906 | 0.37012 | 3.14 | 0.30663 | 1.1101 | 1.81 | 80 | 0.817 | 0.938 | 80 | 0.818 | 0.94 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 112.74 | ACERO | 121.31 | 2019 | no aplica | ID1323 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H4-S1 ¦ ID1324 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H4-S2 ¦ ID12751 SP S/E TAP LIBERTADORES H2-1 ¦ ID12752 SP S/E TAP LIBERTADORES H2-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 1,2-0,8 | no aplica | 0.96 | no aplica | 3232_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2.zip | 3232_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2.zip | 3232_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 3232_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 0.14291 | 0.93852 | no aplica | 8.524 | 3232_Anexo 1 Limites Termico CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 3232_CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_LASVEGAS.PDF | 3232_OPGW_DNO5777.PDF | 3232_Anexo 4- Tipo de Torre más representativa SAE-A CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 3232_Anexo 5- PERFIL LONGITUDINAL CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2.zip | 3232_Anexo 6- Plano de conjunto de suspension y anclaje.zip | 3232_Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 3233_Listado de Distribución de Estructuras CN-LL-C2 | 3232_Anexo 8.10_Memoria de calculo de los Parametros | 3232_PLANO DE ABATIMIENTO
3234 | QUELLON - CENTRAL QUELLON II 23 KV C1 | IMELSA ENERGÍA SPA | ENERGÍA SIETE SPA | ENERGÍA SIETE SPA | QUELLON - CENTRAL QUELLON II 23KV | C1 | QUELLON - CENTRAL QUELLON II 23 KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0402ST01G0402 |  | 23 | 0.07 | 0.102 | 0.289 | 2.894 | 2.04 | 0.227 | 4.405 | 90 | 0.525 | no aplica | 130 | 24.858 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 177 | XLPE (cobre aislado) | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | 31-05-2018 | no aplica | ID12843-SP S/E CENTRAL QUELLON II E1 | ID15488-TC S/E QUELLON EG1 | ID15487-TC S/E CENTRAL QUELLON II E1 | ID15488-TC S/E QUELLON EG1 | ID15487-TC S/E CENTRAL QUELLON II E1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | Anexo 1-LIMITES TERMICOS QUELLON - CENTRAL QUELLON II 23 KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | Anexo 5-Perfil longitudinal | no aplica | no aplica | no aplica | 8.10-Respaldo Parámetros, 8.10-Memoria de calculo de los parametros electricos
3235 | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MANTILHUE - MOCHO 110KV | C1 | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | 1 | LT045CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 14.9968 | 0.1661 | 0.37593 | 3.0934 | 0.31228 | 1.645 | 1.4002 | 75 | 0.459 | 0.56315 | 75 | 0.484 | 0.66082 | NO APLICA. | NO | NO APLICA. | NO APLICA. | NO | NO APLICA. | 200 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 551.5 | 27-02-2019 | INDEFINIDO | 10757-SP SE Mantilhue H2-1 10758-SP SE Mantilhue H2-2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,8-0,4-0,2 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3 | 25 [1s] | 32 [1s] | 3225_Parametros LT 110kV El Mocho - Mantilhue_R0 | 3225_Parametros LT 110kV El Mocho - Mantilhue_R0 | 3225_Parametros LT 110kV El Mocho - Mantilhue_R0 | 3225_Parametros LT 110kV El Mocho - Mantilhue_R0 | no aplica | no aplica | no aplica | 14.45 | 3225_Parametros LT 110kV El Mocho - Mantilhue_R0 | 3235_HCTG- Conductor AAAC CANTON | no aplica | 3235_Tipo de torre mas representativa | 3235_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3235_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 3235_Planos de familia de estructuras | 3235_Listado Estr. LT 110kV El Mocho-Mantilhue_R0 | 3225_Parametros LT 110kV El Mocho - Mantilhue_R0; 3235_Informe Resistividad El Mocho - Mantilhue | 3235_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3236 | LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS 110KV C1 | 2 | LT015CI1TR08T0835ST02T0835 | [OP_MD:ID2721-25] | 110 | 1.4982 | 0.038964 | 0.26045 | 4.3997 | 0.21895 | 0.99096 | 2.2289 | 180 | 2.7563 | 2.879 | 200 | 3.3086 | 3.4756 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 408.6 | ACCC Dove | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 79.74 | 13-07-2022 | no aplica | ID:3080-SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID:3081-SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID:3067-SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID:3069-SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID:2850-SP S/E EL SALTO H1-S1; ID:2851-SP S/E EL SALTO H1-S2; ID:2852-SP S/E EL SALTO H2-S1; ID:2853-SP S/E EL SALTO H2-S2 | no aplica | TAP: 2; Primarios:0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14242 | 0.85127 | -1.1427 | 1.4688 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 3236 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 3236-3237 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 3236-3237 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 3236-3237 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 3236-3237 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 3236-3237 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 3236-3237 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 3236 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 3236-3237 | Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fase
3237 | LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS 110KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS 110KV C2 | 2 | LT015CI2TR09T0835ST02T0835 | [OP_MD:ID2721-25]; | 110 | 1.4982 | 0.038964 | 0.26045 | 4.3997 | 0.21895 | 0.99096 | 2.2289 | 180 | 2.7563 | 2.879 | 200 | 3.3086 | 3.4756 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 408.6 | ACCC DOVE | 2 | 138.8 | OPGW 18 FIBRAS | 79.74 | 13-07-2022 | no aplica | ID:3080-SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID:3081-SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID:3067-SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID:3069-SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID:2850-SP S/E EL SALTO H1-S1; ID:2851-SP S/E EL SALTO H1-S2; ID:2852-SP S/E EL SALTO H2-S1; ID:2853-SP S/E EL SALTO H2-S2 | no aplica | TAP: 2; Primarios:0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,2-1,5-1,6-2 | no aplica | 2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14242 | 0.85127 | -1.1427 | 1.4688 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 3237 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 3236-3237 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 3236-3237 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 3236-3237 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 3236-3237 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 3236-3237 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 3236-3237 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 3237 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 3236-3237 | Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fase
3250 | MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - SAUZAL 110KV | C3 | MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 | 1 | LT005CI1TR02L0020ST01L0020 |  | 110 | 2.18 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7506 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 71.33 | ACERO GALVANIZADO | 14.92 | no aplica | no aplica | no aplica | H5 | no aplica | H5 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 2.14 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID3250.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID3250.pdf
3251 | TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - SAUZAL 110KV | C3 | TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 | 1 | LT005CI1TR03L0020ST01L0020 |  | 110 | 8.5 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7506 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 71.33 | Acero 3/8 | 14.92 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 8.3 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID3251.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID3251.pdf
3252 | TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - SAUZAL 110KV | C3 | TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 | 1 | LT005CI1TR04L0020ST01L0020 |  | 110 | 16.56 | 0.1173 | 0.3809 | 2.9231 | 0.3038 | 1.1815 | 1.7506 | 75 | 0.619 | 0.727 | 75 | 0.792 | 0.955 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.1 | ACSR | 1 | 72.33 | Acero 3/8 | 14.92 | no aplica | no aplica | ID3762-SP S/E SAUZAL HL5-S1; ID14456-SP S/E SAUZAL HL5-S2 | no aplica | ID7728-TC S/E SAUZAL L5 | no aplica | ID7728-TC S/E SAUZAL L5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1304 | 0.7552 | no aplica | 16.23 | Limite Térmico-SecciónTramo DTEN-ID3252.pdf | Ficha-Tecnica-ACSR.pdf | Cable 3-8 Eletro-Luminar.pdf | Tipificación de Torres.pdf |  |  |  |  | Parámetros de secuencia-Secciones Tramos-ID3252.pdf
3253 | EST. 67 (TAP URIBE) - EST N°128 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ANTOFAGASTA 110KV | C1 | EST. 67 (TAP URIBE) - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 4 | LT023CI1TR02G0216ST04G0216 |  | 110 | 4 | 0.1312 | 0.42 | 2.7685 | 0.5087 | 1.2507 | 1.8982 | 50 | 0.428 | 0.472 | 50 | 0.463 | 0.512 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC DARIEN | 1 | 58.56 | Alumoweld ACS7/8 | 1000 | 36678 | no aplica | 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo I 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo II 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo III 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo IV 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo V (Original) 17014-01-EP-001_Rev0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 0.1462 | 1.1834 | no aplica | 4 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | AAAC Darien | CONDUCTORES Alumoweld | Estructura Uribe - 128 | 3253_Anexo 5_Perfil Longitudinal LT 110 kV Capricornio-Antofagasta | Sin Información | Sin Información | 6_1x110 kV Capricornio - Antofagasta | Parámetros Eléctricos Capricornio - Antofagasta
3254 | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV | C1 | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | 2 | LT183CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.146 | 0.0954 | 0.2897 | 3.9658 | 0.6026 | 1.4113 | 1.5602 |  | 1.447 |  |  | 1.582 |  | N/A | no aplica | N/A | N/A | no aplica | N/A | 178.6 | ACCC | 2 | N/A | N/A | 100 | 13-02-2020 | N/A | ID604 SP S/E TENO B3; ID6323 SP S/E TENO B3 | 0.6-1.2 | 0.6 | 1.44 | 0.6 | 3254_1.27 Capacidad térmica del conductor sin sol.pdf | 3254_1.28 Capacidad térmica del conductor con sol.pdf | 3254_1.29 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración sin sol.pdf | 3254_1.30 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración con sol.pdf | N/A | N/A | N/A | 0.14182 | 3254_Límites Térmicos de Líneas Aéreas.xlsx | 3254_IEC-ACCC-Spec-Sheets-Helsinki.pdf | N/A | "3254_8641-01.dwg; 3254_8641-02.dwg; 3254_8694-01.dwg; 3254_8641-01.pdf; 3254_8641-02.pdf; 3254_8694-01.pdf; 3254_30247 - V (003).dwg; 3254_30247 - V (003).pdf " | 3254_30247 - V (003).dwg; 3254_30247 - V (003).pdf | 3254_30446-01 Rev.0.dwg; 3254_30446-02 Rev.0.dwg; 3254_30446-01 Rev.0.pdf; 3254_30446-02 Rev.0.pdf | 3254_30438 - V0.pdf; 3254_8641-01.dwg; 3254_8641-02.dwg; 3254_8694-01.dwg; 3254_8641-01.pdf; 3254_8641-02.pdf; 3254_8694-01.pdf; | 3254_Listado de estructuras.xlsx | 3254_30873-CGE-1722-EL-MC-006-R1.pdf
3255 | EST N°128 - ANTOFAGASTA 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ANTOFAGASTA 110KV | C1 | EST. 67 (TAP URIBE) - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 5 | LT023CI1TR02G0216ST05G0216 |  | 110 | 1 | 0.1313 | 0.3848 | 3.0239 | 0.4327 | 1.4858 | 1.7352 | 50 | 0.429 | 0.476 | 50 | 0.464 | 0.515 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC DARIEN | 1 | 58.56 | Alumoweld ACS7/8 | 1000 | 36678 | no aplica | 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo I 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo II 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo III 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo IV 17014-01-EP-001_Rev0 Anexo V (Original) 17014-01-EP-001_Rev0 | no aplica | 0.4 | no aplica | 0.48 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | 0.1453 | 1.063 | no aplica | 1 | 17014-01-MC-001 Rev.0 | AAAC Darien | CONDUCTORES Alumoweld | Estructura 128 - Antofagasta | 3255_Anexo 5_Perfil Longitudinal LT 110 kV Capricornio-Antofagasta | Sin Información | Sin Información | 6_1x110 kV Capricornio - Antofagasta | Parámetros Eléctricos Capricornio - Antofagasta
3256 | CARRERA PINTO - EST. 42-1 220KV L2 C3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 | C3 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 C3 | 2 | LT007CI3TR01T0018ST02T0018 | [OP_MD:ID13959-25] | 220 | 36.41 | 0.0727 | 0.3973 | 2.9183 | 0.3929 | 1.3497 | 1.8215 | 80 | 0.8931 | 0.9836 | 80 | 1.0621 | 1.1863 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELY | 1 | 80.2 | OPGW | 4679 | 24-04-2019 0:00:00 | indefinido | ID 13027 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J8-1; ID 13028 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J8-2; ID 13029 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J8-3; ID 11587 SP S/E CARRERA PINTO J13/J14-S1; ID 11588 SP S/E CARRERA PINTO J13/J14-S2 | 0,400-0,800 | no aplica | 0.480-0.960 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 1.28 LTP con sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 1.29 LTT sin sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 1.30 LTT con sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 0.0489 | 0.3873 | -0.1694 | 35.35 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Carrera Pinto - Est 42-1).rar | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | 5 Perfil Longitudinal con ubicacion de las estructuras (Est 42 - Carrera Pinto).rar | 6 Plano conjunto suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas.rar | Anexo 8 - Distribución de estructuras ( EST. 42-1 - CARRERA PINTO) | Anexo 8.10_Memoria de cálculo parámetros línea.pdf | 3256_PLANO DE ABATIMIENTO Y DE SECUENCIA DE FASE | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3256
3258 | CARRERA PINTO - EST. 42-1 220KV L2 C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 | C2 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 C2 | 1 | LT007CI2TR01T0018ST01T0018 | [OP_MD:ID13959-25] | 220 | 36.41 | 0.0727 | 0.3973 | 2.9183 | 0.3929 | 1.3497 | 1.8215 | 80 | 0.8931 | 0.9836 | 80 | 1.0621 | 1.1863 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 80.2 | OPGW | 4679 | 01-04-2019 0:00:00 | no aplica | ID 13034 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J11-1; ID 13035 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J11-2; ID 13036 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J11-3; ID 8604 SP S/E CARRERA PINTO J6-S1; ID 13991 SP S/E CARRERA PINTO J6-S2 | 0,400-0,800 | no aplica | 0.480-0.960 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 1.28 LTP con sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 1.29 LTT sin sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 1.30 LTT con sol (Carrera Pinto - Est 42.1 ) | 0.0489 | 0.3873 | -0.1694 | 35.35 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Carrera Pinto - Est 42-1).rar | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | 5 Perfil Longitudinal con ubicacion de las estructuras (Est 42 - Carrera Pinto).rar | 6 Plano conjunto suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas.rar | Anexo 8 - Distribución de estructuras ( EST. 42-1 - CARRERA PINTO) | Anexo 8.10_Memoria de cálculo parámetros línea.pdf | 3258_PLANO DE ABATIMIENTO Y DE SECUENCIA DE FASE | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3258
3259 | EST. 42-1 - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 C3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 | C3 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 C3 | 2 | LT007CI3TR01T0018ST02T0031 |  | 220 | 1.222 | 0.0728 | 0.4148 | 2.8062 | 0.3255 | 1.1569 | 1.9691 | 80 | 0.7587 | 0.96046 | 80 | 1.107 | 1.108 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 88.36 | Alumoweld | 349; 3259_Informe de Resistividad Terreno | 23-03-2020 | INDEFINIDA | 13034_ABB RED670; 13035_ABB REL670; 13036_ABB REQ650 | no aplica | TAP: 1,2; Primarios: 2,4-1,2-0,6 | no aplica | TAP: 1,44; Primarios: 2,88-1,44-0,72 | 3259_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3259_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3259_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3259_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3259_Memoria parámetros eléctricos | 3259_Memoria parámetros eléctricos | Fase A: -0,090979; Fase B: -0,157320; Fase C: -0,349370 | 1.186 | 3259_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3259_Hoja de datos de los conductores de fase | 3259_Hoja de datos de cable guardia | 3259_Tipo de torre mas representativa | 3259_Perfil Longitudinal | 3259_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3259_Planos de diseno de familia de estructuras | 3259__Listado de distribución de estructura | 3259_Memoria parámetros eléctricos | 3259_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3261 | EST. 41-1 - CARDONES 220KV L2 C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 | C2 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 C2 | 2 | LT008CI2TR01T0018ST02T0018 |  | 220 | 46.71 | 0.0728 | 0.3972 | 2.9177 | 0.3476 | 1.2332 | 1.8069 | 80 | 0.9207 | 1.0121 | 80 | 1.0878 | 1.2096 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 80.2 | OPGW | 520 | 01-04-2019 | no aplica | ID 13023 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J6-1; ID 13024 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J6-2; ID 13025 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J6-3; ID 8967 SP S/E CARDONES J13-S1; ID 13900 SP S/E CARDONES J13-S2 | no aplica | 0,400-0,800 | no aplica | 0.480-0.960 | 1.27 LTP sin sol (Cardones - Est 41.1) | 1.28 LTP con sol (Cardones - Est 41.1) | 1.29 LTT sin sol (Cardones - Est 41.1) | 1.30 LTT con sol (Cardones - Est 41.1) | 0.0481 | 0.3273 | -0.1887 | 45.35 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Cardones - Est 41-1).rar | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | 5 Perfil Longitudinal con ubicacion de las estructuras(cardones - Est.41).rar | 6 Plano conjunto suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas.rar | Anexo 8 - Distribución de estructuras (CARDONES - EST. 41-1) | Anexo 8.10_Memoria de cálculo parámetros línea.pdf | 3261_PLANO DE ABATIMIENTO Y DE SECUENCIA DE FASE | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3261
3262 | SECCIONADORA SAN ANDRES - EST. 41-1 220KV L2 C3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 | C3 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 C3 | 1 | LT008CI3TR01T0018ST01T0031 |  | 220 | 0.712 | 0.0728 | 0.4148 | 2.8062 | 0.3255 | 1.1569 | 1.9691 | 80 | 0.7587 | 0.96046 | 80 | 1.107 | 1.1071 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 88.36 | Alumoweld | 349; 3262_Informe de Resistividad Terreno | 23-03-2020 | INDEFINIDA | 13030_ABB RED670; 13031_ABB REL670; 13032_ABB REQ650 | no aplica | TAP: 1,2; Primarios: 2,4-1,2-0,6 | no aplica | TAP: 1,44; Primarios: 2,88-1,44-0,72 | 3262_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3262_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3262_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3262_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3262_Memoria parámetros eléctricos | 3262_Memoria parámetros eléctricos | Fase A: -0,090979; Fase B: -0,157320; Fase C: -0,349370 | 0.691 | 3262_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3262_Hoja de datos de los conductores de fase | 3262_Hoja de datos de cable guardia | 3262_Tipo de torre mas representativa | 3262_Perfil Longitudinal | 3262_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3262_Planos de diseno de familia de estructuras | 3262__Listado de distribución de estructura | 3262_Memoria parámetros eléctricos | 3262_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3263 | EST. 41-1 - CARDONES 220KV L2 C3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 | C3 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2 C3 | 2 | LT008CI3TR01T0018ST02T0018 |  | 220 | 46.71 | 0.0728 | 0.3972 | 2.9177 | 0.3476 | 1.2332 | 1.8069 | 80 | 0.9207 | 1.0121 | 80 | 1.0878 | 1.2096 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 80.2 | OPGW | 520 | 01-04-2019 | no aplica | ID 13030 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J9-1; ID 13031 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J9-2; ID 13032 SP S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J9-3; ID 7764 SP S/E CARDONES J12-S1; ID 13899 SP S/E CARDONES J12-S2 | no aplica | 0,400-0,800 | no aplica | 0.480-0.960 | 1.27 LTP sin sol (Cardones - Est 41.1) | 1.28 LTP con sol (Cardones - Est 41.1) | 1.29 LTT sin sol (Cardones - Est 41.1) | 1.30 LTT con sol (Cardones - Est 41.1) | 0.0481 | 0.3273 | -0.1887 | 45.35 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Cardones - Est 41-1).rar | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa | 5 Perfil Longitudinal con ubicacion de las estructuras(cardones - Est.41).rar | 6 Plano conjunto suspencion y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas.rar | Anexo 8 - Distribución de estructuras (CARDONES - EST. 41-1) | Anexo 8.10_Memoria de cálculo parámetros línea.pdf | 3263_PLANO DE ABATIMIENTO Y DE SECUENCIA DE FASE | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3263
3266 | FRUTILLAR – EST. 319 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C1 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C1 | 1 | LT063CI1TR01T0003ST01T0003 | OP_MD:ID2993-25 | 66 | 0.02 | 0.1661 | 0.367 | 3.1952 | 0.3108 | 1.4954 | 1.6914 | 80 | 0.551 | 0.5905 | 80 | 0.574 | 0.83133 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 766 | 25-10-41 | idefinido | 12123-SP S/E FRUTILLAR B1-1 [En_Revision];12124-SP S/E FRUTILLAR B1-2 [En_Revision] | 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 25 / 1[s] | no aplica | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.019386 | TRAM-10-CON-001 | HCTG AAAC CANTON | no aplica | 3266_PU-PV_Estructura Tipo Q | 3266_STS-FR-PV-PE-C1-001 | 3266_PU-PV_Conjuntos | 3266_Planos de diseno de familia de estructuras | 3266_Listado Estr. LT 2x66kV Purranque-Puerto Varas_R0 | TRAM-10-01-003_Rev.2 | 3266_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3268 | FRUTILLAR – EST. 438 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C2 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C2 | 1 | LT063CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.02 | 0.1661 | 0.367 | 3.1952 | 0.3108 | 1.4954 | 1.6914 | 80 | 0.551 | 0.5905 | 80 | 0.574 | 0.83133 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 766 | 25-10-41 | idefinido | 12125-SP S/E FRUTILLAR B2-1; 12126-SP S/E FRUTILLAR B2-2 | 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 25 / 1[s] | no aplica | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01975 | TRAM-10-CON-001 | HCTG AAAC CANTON | no aplica | 3268_PU-PV_Estructura Q | 3268_STS-FR-PV-PE-C2-001 | 3268_PU-PV_Conjuntos | 3268_Planos de diseno de familia de estructuras | 3268_Listado Estr. LT 2x66kV Purranque-puerto Varas_R0 | TRAM-10-01-003_Rev.2 | 3268_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3270 | TMO PURRANQUE – ESTRUCTURA Nº318 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV | C1 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C1 | 1 | LT051CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 25.581 | 0.5395 | 0.4402 | 2.6205 | 0.6846 | 1.5269 | 1.4528 | 50 | 0.232 | 0.27357 | 50 | 0.156 | 0.34434 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.42 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 766 | 09-09-2019 | idefinido | 5858-SP S/E PURRANQUE B3; 5859-SP S/E PURRANQUE B3; 5860-SP S/E PURRANQUE B3 | 0,1-0,2-0,4 | no aplica | 25 [1s] | no aplica | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 25.39 | TRAM-10-CON-001 | HCTG COBRE 2_0 AWG | no aplica | 3270_PU-PV_Estructura APS | 3270_STS-PU-FR-PE-C1-001 al STS-PU-FR-PE-C1-022 | 3270_PU-PV_Conjuntos | 3270_Planos de diseno de familia de estructuras | 3270_Listado Estr. LT 2x66kV Purranque-puerto Varas_R0 | TRAM-10-01-003_Rev.2 | 3270_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3271 | ESTRUCTURA Nº318 – FRUTILLAR 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV | C1 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C1 | 2 | LT051CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 0.025 | 0.1661 | 0.367 | 3.1999 | 0.3119 | 1.4942 | 1.8054 | 50 | 0.551 | 0.55101 | 50 | 0.574 | 0.57401 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 766 | 09-09-2019 | idefinido | 12127-SP S/E FRUTILLAR B3-1; 12128-SP S/E FRUTILLAR B3-2 | no aplica | 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 25 / 1[s] | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.022 | TRAM-10-CON-001 | HCTG AAAC CANTON | no aplica | 3271_PU-PV_Estructura Tipo Q | 3271_STS-PU-FR-PE-C1-022 | 3271_PU-PV_Conjuntos | 3271_Planos de diseno de familia de estructuras | 3271_Listado Estr. LT 2x66kV Purranque-puerto Varas_R0 | TRAM-10-01-003_Rev.2 | 3271_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3272 | PURRANQUE – ESTRUCTURA Nº437 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV | C2 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | 1 | LT051CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 25.536 | 0.5395 | 0.4439 | 2.6177 | 0.6853 | 1.5186 | 1.5832 | 50 | 0.232 | 0.27357 | 50 | 0.156 | 0.34434 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.42 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 766 | 09-09-2019 | idefinido | 5858-SP S/E PURRANQUE B3; 5859-SP S/E PURRANQUE B3; 5860-SP S/E PURRANQUE B3 | 0,1-0,2-0,4 | no aplica | 25 [1s] | no aplica | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 25.536 | TRAM-10-CON-001 | HCTG COBRE 2_0 AWG | no aplica | 3272_PU-PV_Estructura Tipo PS | 3272_STS-PU-FR-PE-C2-001 al STS-PU-FR-PE-C2-022 | 3272_PU-PV_Conjuntos | 3272_Planos de diseno de familia de estructuras | 3272_Listado Estr. LT 2x66kV Purranque-puerto Varas_R0 | TRAM-10-01-003_Rev.2 | 3272_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3273 | ESTRUCTURA Nº437 – FRUTILLAR 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV | C2 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | 2 | LT051CI2TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 0.025 | 0.1661 | 0.367 | 3.1999 | 0.3119 | 1.4942 | 1.8054 | 50 | 0.551 | 0.55101 | 50 | 0.574 | 0.57401 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 766 | 09-09-2019 | idefinido | 12129-SP S/E FRUTILLAR B4-1 [En_Revision];12130-SP S/E FRUTILLAR B4-2 [En_Revision] | no aplica | 0,2-0,4-0,8 | No apliva | 25 / 1[s] | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02553 | TRAM-10-CON-001 | HCTG AAAC CANTON | no aplica | 3273_PU-PV_Estructura Tipo Q | 3273_STS-PU-FR-PE-C2-022 | 3273_PU-PV_Conjuntos | 3273_Planos de diseno de familia de estructuras | 3273_Listado Estr. LT 2x66kV Purranque-puerto Varas_R0 | TRAM-10-01-003_Rev.2 | 3273_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3275 | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV | C1 | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.148 | 0.22 | 0.397 | 2.911 | 0.479 | 1.222 | 1.622 | 75 | 0.419 | 0.491 | 75 | 0.455 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC 6201 T81 Butte | 1 | 80.52 | Acero | 57.56 | 01-01-2017 | no aplica | 3275_04717ap Est protec SE Mayaca ver 1.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 03418ap Inf Det. LT 110 kV SE Mayaca, ver 1.1 | 03418ap Inf Det. LT 110 kV SE Mayaca, ver 1.1 | 2987_Limites Sobrecarga admisible | 3275_Limites Sobrecarga admisible | 0.138 | 0.934 | 1048.3 | 0.148 | 3275_tabla relación corriente-T° | 3275_Conductor y Cable de Guardia | 3275_Conductor y Cable de Guardia | 3275_ Geometría de Estructuras | 3275_PL47-PL-PT-001-00-R0-00-0 | 3275_PL47-PL-FL-001-00-R0-00-0 | 3275_PL47-PL-MO-001-00-R0-0 | 3275_PL47-DT-LM-002-00-R0-0 | 3275_Memoria de calculo parametros y eléctricos;3275_estudio resistividad del terreno y diseño de malla de puesta a tierra | ID3275_Plano Abatimiento_(En Construcción)
3276 | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV | C2 | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C2 | 1 | LT005CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.148 | 0.22 | 0.397 | 2.911 | 0.479 | 1.222 | 1.622 | 75 | 0.419 | 0.491 | 75 | 0.455 | 0.505 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC 6201 T81 Butte | 1 | 80.52 | Acero | 57.56 | 01-01-2017 | no aplica | 3276_04717ap Est protec SE Mayaca ver 1.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 03418ap Inf Det. LT 110 kV SE Mayaca, ver 1.1 | 03418ap Inf Det. LT 110 kV SE Mayaca, ver 1.1 | 3276_Limites Sobrecarga admisible | 3276_Limites Sobrecarga admisible | 0.138 | 0.934 | 1048.3 | 0.148 | 3276_tabla relación corriente-T° | 3276_Conductor y Cable de Guardia | 3276_Conductor y Cable de Guardia | 3276_ Geometría de Estructuras | 3276_PL47-PL-PT-001-00-R0-00-0 | 3276_PL47-PL-FL-001-00-R0-00-0 | 3276_PL47-PL-MO-001-00-R0-0 | 3276_PL47-DT-LM-002-00-R0-0 | 3276_Memoria de calculo parametros y eléctricos;3276_estudio resistividad del terreno y diseño de malla de puesta a tierra | ID3276_Plano Abatimiento_(En Construcción)
3277 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL - CAUQUENES 66KV | C1 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | 2 | LT164CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 16.3 | 0.268 | 0.395 | 2.711 | 0.411 | 1.495 | 1.516 |  | 0.473 |  |  | 0.453 |  | 0.371 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 18-10-2018 | no aplica | EAP 34_2018_ Mantenimiento de LT66kV Parral - Paso Hondo_RevA | 0,300 - 0,600 | no aplica | 0,360 - 0,720 | no aplica | 2828_30840-A4.pdf | 2828_30840-A4.pdf | 2828_30840-A4.pdf | 2828_30840-A4.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 15.823 | 2828_30840-A4.pdf | 2828_30841-A4.pdf | no aplica | 2828_30851-04.dwg; 2828_30851-04.pdf | 2828_30845-01.dwg @ 2828_30845-22.dwg; 2828_30845-01.pdf @ 2828_30845-22.pdf | 2828_30846-02.dwg; 2828_30846-02.pdf | 2828_30854-01.dwg; 2828_30854-01.pdf;30832-A4;30835-A4 | 2828_ Listado de Estructuras.xls; 2828_ Listado de Estructuras.pdf | 2828_30842.pdf;MC Resistividad de Terreno LT Parral - Cauquenes REV_0;MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD SE CAUQUENES
3280 | PUNTA SIERRA - EST. 234A 220KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV | C1 | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C1 | 3 | LT145CI1TR05T0002ST03T0828 | [10 empty] | s/i
3281 | PUNTA SIERRA - EST. 234A 220KV C2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV | C2 | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C2 | 4 | LT145CI2TR06T0002ST04T0828 | [10 empty] | s/i
3282 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 234 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV | C2 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | 1 | LT131CI2TR01T0002ST01T0002 | TRAMO AEREO | 220 | 1.6412 | 0.0213 | 0.287 | 4.042 | 0.1419 | 0.888 | 2.277 | 180 | 4.6076 | 46076 | 180 | 5.5006 | 6.5329 | no aplica | NO | no aplica | NO | NO | no aplica | 761.5 | ACSS Martin | 2 | 116 | OPGW | 17.267 | 31-10-2018 0:00:00 | no aplica | EE-ES-2018-0732-RC_Estudio_de_Impacto_Sistémico_LT_Lo_Aguirre-CNavia | 4 | no aplica | 4.8 | no aplica | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | 4e-05 | 2.6205 | 0.0001365 | 1.5 | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N;STN4306-D137-02E-IN-002 Validacion de Conductor Martin ACSS TW_AW Rev0 | 37763 ACSS TW MARTIN V1.2 | STN4313-B-CR-C-055-0 | Torre 22A.4C | STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L001-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L002-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L003-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L004-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L005-1 | AJA}LOA D137-02E-001-1 Conjunto de suspensión y anclaje | Torre 22A.4C;Torre 22R.4C;Torre 22TAP.4C | STN4313_LISTADO ESTRUCTURAS, C2 | Minuta de parametros electricos | Secuencia fase líneas GZC
3283 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 234 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV | C1 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 1 | LT131CI1TR01T0002ST01T0002 | TRAMO AEREO | 220 | 1.6264 | 0.0213 | 0.287 | 4.042 | 0.1419 | 0.888 | 2.277 | 180 | 4.6076 | 46076 | 180 | 5.5006 | 6.5329 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 761.5 | ACSS Martin | 2 | 116 | OPGW | 17.267 | 31-10-2018 0:00:00 | no aplica | EE-ES-2018-0732-RC_Estudio_de_Impacto_Sistémico_LT_Lo_Aguirre-CNavia | 4 | no aplica | 4.8 | no aplica | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N | 4e-05 | 2.6205 | 0.0001365 | 1.5 | CAPACIDAD MARTIN_SE Lo Aguirre- Torre 234N;STN4306-D137-02E-IN-002 Validacion de Conductor Martin ACSS TW_AW Rev0 | 37763 ACSS TW MARTIN V1.2 | STN4313-B-CR-C-055-0 | 'Torre 22A.4C | 'STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L001-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L002-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L003-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L004-0;STN4313-B-LOACNA-4-LT-PL-J-002-L005-1 | AJALOA D137-02E-001-1 Conjunto de suspensión y anclaje | Torre 22A.4C;Torre 22R.4C;Torre 22TAP.4C | STN4313_LISTADO ESTRUCTURAS, C1 | Minuta de parametros electricos | Secuencia fase líneas GZC
3284 | CENTRAL PAJONALES - PATIO DE MUFAS N°1 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | C1 | CENTRAL PAJONALES - PATIO DE MUFAS N°1 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0417ST01G0417 | Aéreo | 220 | 0.4429 | 0.090649 | 0.43021 | 2.6853 | 0.31335 | 1.1282 | 1.7746 | 75 | 0.761 | 0.832 | 90 | 0.887 | 0.984 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 95.8 | OPGW - AL - AS | 600 | - | - | 13040-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S1 13041-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S2 13037-SP S/E DON HECTOR J6-S1 13038-SP S/E DON HECTOR J6-S2 13039-SP S/E DON HECTOR J6-S3 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,8-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | 0,04839 (*) | 0,3184 (*) | 0,00242091 (*) | 0.435 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | Ver anexo N°03 | Ver anexo N°04 | Ver anexo N°05 | Ver anexo N°06 | Ver anexo N°07 | Ver anexo N°08 | Ver anexo N°08 | EC-90.0012-LIT-PL-EM-006-2 Abatimento de conductores
3285 | OVALLE - TAP PUNITAQUI 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | OVALLE - ILLAPEL 110KV | C1 | OVALLE - TAP PUNITAQUI 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 110 | 32.7 | 0.268 | 0.43 | 2.737 | 0.412 | 1.439 | 1.528 | 75 | 0.354 | 0.4016 | 75 | 0.359 | 0.4204 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | ACSR Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 92.85 | 1979 | - | ID468 - SP S/E OVALLE H1 | ID10700 - TC S/E OVALLE H1 | N/A | ID10700 - TC S/E OVALLE H1 | N/A | ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 31.8 | ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).xlsx | ANEXO 2-Hoja de datos del conductor (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf | no aplica | ANEXO 4-Torre más representativa del tramo (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).dwg; ANEXO 4-Torre más representativa del tramo (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf | ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-019-R0B(ID 3285).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-019-R0B(ID 3285).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-020-R0B(ID 3285).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-020-R0B(ID 3285).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-021-R0B(ID 3285).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-021-R0B(ID 3285).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-022-R0B(ID 3285).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-022-R0B(ID 3285).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-023-R0B(ID 3285).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-023-R0B(ID 3285).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-024-R0B(ID 3285).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-024-R0B(ID 3285).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-025-R0B(ID 3285).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (OVALLE-TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-025-R0B(ID 3285).pdf | ANEXO 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).dwg; ANEXO 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf | ANEXO 7-Diseño de Familia de Estructuras (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).dwg; ANEXO 7-Diseño de Familia de Estructuras (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf | ANEXO 8-Listado de distribución de estructuras (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).xlsx; ANEXO 8-Listado de distribución de estructuras (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).docx; Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1) (ID3285).pdf
3286 | TAP PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | OVALLE - ILLAPEL 110KV | C1 | TAP PUNITAQUI - ILLAPEL 110KV C1 | 2 | LT015CI1TR03T0058ST02T0058 |  | 110 | 36.7 | 0.268 | 0.43 | 2.739 | 0.413 | 1.478 | 1.574 | 75 | 0.354 | 0.3959 | 75 | 0.359 | 0.4157 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | ACSR Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 141.19 | 1979 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 36.7 | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).xlsx | ANEXO 2-Hoja de datos del conductor (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf | no aplica | ANEXO 4-Torre más representativa del tramo (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).dwg; ANEXO 4-Torre más representativa del tramo (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf | ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-012-R0B(ID3286).dwg; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-012-R0B(ID3286).pdf; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-013-R0B(ID3286).dwg; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-013-R0B(ID3286).pdf; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-014-R0B(ID3286).dwg; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-014-R0B(ID3286).pdf; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-015-R0B(ID3286).dwg; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-015-R0B(ID3286).pdf; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-016-R0B(ID3286).dwg; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-016-R0B(ID3286).pdf; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-017-R0B(ID3286).dwg; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-017-R0B(ID3286).pdf; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-018-R0B(ID3286).dwg; ANEXO 5-Perfil longitudinal(TAP OFF PUNITAQUI-TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV) CGE-1919-EL-PL-018-R0B(ID3286).pdf | ANEXO 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).dwg; ANEXO 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf | ANEXO 7-Diseño de Familia de Estructuras (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).dwg; ANEXO 7-Diseño de Familia de Estructuras (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf | ANEXO 8-Listado de distribución de estructuras (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).xlsx; ANEXO 8-Listado de distribución de estructuras (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).docx; Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1) (ID3286).pdf
3287 | TAP ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | OVALLE - ILLAPEL 110KV | C1 | TAP PUNITAQUI - ILLAPEL 110KV C1 | 3 | LT015CI1TR03T0058ST03T0058 |  | 110 | 59.3 | 0.268 | 0.43 | 2.741 | 0.413 | 1.429 | 1.617 | 75 | 0.354 | 0.3871 | 75 | 0.359 | 0.4082 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | ACSR Penguin | 1 | no aplica | no aplica | 83.84 | 1979 | - | ID337 - SP S/E ILLAPEL H3 | N/A | ID10243 - TC S/E ILLAPEL H3 | N/A | ID10243 - TC S/E ILLAPEL H3 | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).xlsx | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 59.3 | ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).docx; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf; ANEXO 1-Límites térmicos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).xlsx | ANEXO 2-Hoja de datos del conductor (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 – ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf | no aplica | ANEXO 4-Torre más representativa del tramo (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110KV C1) (ID3287).dwg; ANEXO 4-Torre más representativa del tramo (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110KV C1) (ID3287).pdf | ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-001-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-001-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-002-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-002-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-003-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-003-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-004-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-004-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-005-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-005-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-006-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-006-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-007-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-007-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-008-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-008-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-009-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-009-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-010-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-010-R0B (ID3287).pdf; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-011-R0B (ID3287).dwg; ANEXO 5-Perfil Longitudinal (TAP OFF ESTRUCTURA N°245 - ILLAPEL 110kV C1) CGE-1919-EL-PL-011-R0B (ID3287).pdf | ANEXO 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 – ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).dwg; ANEXO 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 – ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf | ANEXO 7-Diseño de Familia de Estructuras (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 – ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).dwg; ANEXO 7-Diseño de Familia de Estructuras (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 – ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf | ANEXO 8-Listado de distribución de estructuras (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).xlsx; ANEXO 8-Listado de distribución de estructuras (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).docx; Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1) (ID3287).pdf
3288 | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV | C1 | TAP OFF ESTRUCTURA N°248-S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV C1 | 4 | LT002CI1TR01G0417ST04G0417 |  | 110 | 1.1115 | 0.09045 | 0.3931 | 2.9463 | 0.2362 | 1.531 | 1.5561 | 65 | 0.767 | 0.56 | 90 | 0.777 | 0.896 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 500 | -15-09-2021 | no aplica | SP CENTRAL COMBARBALA HT1 -S1; SP CENTRAL COMBARBALA HT1 -S2 | no aplica | TAP: 0,5; PRIMARIOS: 1-0,5 | no aplica | 0.6 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.09 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 |  | Ver anexo N°04 | Ver anexo N°05 | Ver anexo N°06 | Ver anexo N°07 | Ver anexo N°08 | Ver anexo N°08 | EC-90.0014-LIT-PL-EM-005-AB Plano de abatimento de conductores
3289 | CENTRAL CHAGUAL - ESTRUCTURA 01 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | C1 | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0417ST01G0417 | AEREAS | 220 | 0.06 | 0.090494 | 0.41249 | 2.811 | 0.32965 | 1.1071 | 1.8564 | 75 | 0.785 | 0.937 | 90 | 0.906 | 1.011 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 95.8 | OPGW - AL - AS | 500 | 27-08-2021 | - | TSK | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,8-0,4 | no aplica | 1.2 | no aplica | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | 0.0485896 (*) | 0.357484 (*) | 0,00246716 (*) | 0.06 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | Ver anexo N°03 | Ver anexo N°04 | Ver anexo N°05 | Ver anexo N°06 | Ver anexo N°07 | Ver anexo N°08 | Ver anexo N°08 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (CENTRAL CHAGUAL - ESTRUCTURA 01 220KV C1).pdf
3290 | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220KV | C1 | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 220 | 41.9 | 0.09016 | 0.41465 | 2.8269 | 0.35548 | 1.3533 | 2.0434 | 60 | 0.65 | 0.839 | 75 | 0.997 | 1.166 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 80.2 | OPGW 24H | 2234 | 01-01-2019 0:00:00 | NA | ID13229 SP S/E SIERRA GORDA J3-S1 ID13230 SP S/E SIERRA GORDA J3-S2 | TAP 0.4; PRIMARIOS: 0.4-0.8 | TAP 0.4; PRIMARIOS: 0.4-0.8 | 0,48-0,96 | 0,48-0,96 | Capacidad Sierra Gorda-Arriero.pdf; 1.27 Capacidad térmica del conductor sin sol | Capacidad Sierra Gorda-Arriero.pdf; 1.28 Capacidad térmica del conductor con sol | Capacidad Sierra Gorda-Arriero.pdf; 1.29 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración sin sol | Capacidad Sierra Gorda-Arriero.pdf; 1.30 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración con sol | 0.048887 | 0.33008 | 0.31961 | 41.9 | Anexo 1 - Limites térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos del conductor de fase | Cable_Guardia.pdf | Estructura.pdf; Estructura.dwg | 1638_Perfil longitudinal_hasta_114.dwg; 1638_Perfil longitudinal_hasta_114.pdf; 1638_Perfil longitudinal_desde_114.dwg; 1638_Perfil longitudinal_desde_114.pdf | 1970_Conjunto de suspensión y anclaje.pdf; 1970_Conjunto de suspensión y anclaje.dwg | 1640_Validación cuadro de cargas.pdf | 1972_Listado de estructuras_desde est-114.pdf, 1972_Listado de Estructuras_hasta est-114.pdf | Memoria_Calculo.pdf | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de fases
3292 | SANGRA - ESTR. 47-A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV | C1 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C1 | 1 | LT052CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.028883 | 0.092071 | 0.35888 | 3.2752 | 0.23851 | 1.6635 | 1.5228 | 50 | 0.78989 | 0.78989 | 50 | 0.60296 | 0.67897 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 893.5 | 05-11-2019 | INDEFINIDA | 13382-SP S/E SANGRA B1-S1;13383-SP S/E SANGRA B1-S2 | TAP:0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.028042 | 3292_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3292_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.pdf | no aplica | 3292_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3292_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3292_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3292_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3292_ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras .xlsx | 3292_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3292_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3293 | SANGRA - ESTR. 47-A 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV | C2 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C2 | 1 | LT052CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.028883 | 0.09206 | 0.35888 | 3.2716 | 0.23851 | 1.6635 | 1.5251 | 50 | 0.54007 | 0.60664 | 50 | 0.91 | 0.9101 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 893.5 | 05-11-2019 | INDEFINIDA | 13384-SP S/E SANGRA B2-S1; 13385-SP S/E SANGRA B2-S2 | TAP:0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.028042 | 3293_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3293_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.pdf | no aplica | 3293_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3293_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3293_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3293_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3293_ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras .xlsx | 3293_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3292_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3294 | MELIPULLI - ESTR. 46-A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SANGRA - MELIPULLI 66KV | C1 | SANGRA - MELIPULLI 66KV C1 | 1 | LT053CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 6.4237 | 0.54565 | 0.42513 | 2.7643 | 0.69296 | 1.7786 | 1.6669 | 50 | 0.161 | 0.17573 | 50 | 0.16 | 0.23405 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 1076.5 | no aplica | Indefinido | 5708-SP S/E MELIPULLI B1-S1;5709-5710-5711-5712-SP S/E MELIPULLI B1-S2 | TAP:0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 120% | no aplica | 3294_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3294_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3294_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3294_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | no aplica | no aplica | no aplica | 6.2366 | 3294_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3294_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_Cu 2 AWG.pdf | no aplica | 3294_STS-09-ESTR-C1-L1 | 3294_STS-09-PL-C1_L1 | 3294_STS-09-LT-C1-L1 | 3294_STS-09-ESTR-C1-L1 | 3294_STS-09-LIS-C1-001 - Melipulli - Sangra_C1 | 3294_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3294_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3295 | MELIPULLI - EST 46-A 66kV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SANGRA - MELIPULLI 66KV | C2 | SANGRA - MELIPULLI 66KV C2 | 1 | LT053CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 6.4237 | 0.54565 | 0.42513 | 2.7643 | 0.69296 | 1.7786 | 1.6669 | 50 | 0.161 | 0.17573 | 50 | 0.16 | 0.23405 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 1076.5 | no aplica | Indefinido | no aplica | TAP:0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 120% | no aplica | 3295_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3295_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3295_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3295_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | no aplica | no aplica | no aplica | 6.2366 | 3295_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3295_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_Cu 2 AWG.pdf | no aplica | 3295_STS-09-ESTR-C2-L1 | 3295_STS-09-PL-C2_L1 | Anexo - Planos - 03 Conjuntos - STS-09-LT-C2-L1 | 3295_STS-09-ESTR-C2-L1 | 3295_STS-09-LIS-C2-001 - Melipulli - Sangra_C2 | 3295_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3295_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3296 | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ANGOL - CENTRAL RENAICO 23KV | C1 | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | 1 | LT004CI1TR01G0042ST01G0042 |  | 23 | 29 | 0.16811 | 0.2913 | 3.9173 | 0.3123 | 1.5948 | 1.2424 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  | 1 | no aplica | no aplica |  | 2013 |  | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica
3297 | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ANGOL - CENTRAL RENAICO 23KV | C1 | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | 1 | LT004CI1TR02G0042ST01G0042 |  | 23 | 0.4 | 0.16811 | 0.2913 | 3.9173 | 0.3123 | 1.5948 | 1.2424 | [6 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  | 1 | no aplica | no aplica |  | 2013 |  | no aplica | [8 empty] | no aplica | no aplica | no aplica
3298 | EST.CH.1A - EST.229 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C2 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 3 | LT009CI2TR02G0216ST03G0216 | (7B) | 220 | 13.643 | 0.0528 | 0.4054 | 2.8719 | 0.2942 | 1.6142 | 1.8373 | 75 | 0.826 | 1.192 | 120 | 1.221 | 1.503 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 66 | ACERO GALVANIZADO | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Kimal: ID11956 (J16-1), ID11957 (J16-2), ID11958 (J16-3) ; SP extremo SEE Chuquicamata: ID9935 (J7B-S1), ID13729 (J7B-S2) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3298_Term630 | 3298_Term630 | 3298_Term630 | 3298_Term630 | 0.1467 | 1.1756 | no aplica | 13.356 | 3298_Term630 | 3298_AAAC630 | 3298_Acero3-8 | 3298_AM E3 | 3298 EST. N° 229 - EST. CH.1A 220KV C1 (6B) | 3298_ConjSusAnc, 3298_Conj_Sujeción_cable_proteccion, 3298_Suspeción_CH.1A-CH.1B | 3298_DisCuadroCarga 3298_Torre | 3298_ListaEstr | 3298_MemoriaParams
3299 | EST.CH.1B - EST.229 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 3 | LT009CI1TR01G0216ST03G0216 | (6B) | 220 | 13.643 | 0.0528 | 0.4054 | 2.8719 | 0.2942 | 1.6142 | 1.8373 | 75 | 1.03 | 1.192 | 75 | 1.27 | 1.503 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 66 | ACERO GALVANIZADO | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Kimal: ID11942 (J10-1), ID11943 (J10-2), ID11944 (J10-3) ; SP extremo SEE Salar: ID10520 (J6B-S1), ID13723 (J6B-S2), ID14031 (J6B) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3299_Term6303 | 3299_Term630 | 3299_Term630 | 3299_Term630 | 0.1467 | 1.1756 | no aplica | 13.356 | ST-3299_Anexo 1_Límites térmicos_Est. CH.1B-Est. 229 C1 220kV | 3298_AAAC630 | 3298_Acero3-8 | 3299_AM E3 | 3299 EST. N° 229 - EST. CH.1B 220KV C1 (7B) | 3299_ConjSusAnc, 3299_Conj_Sujeción_cable_proteccion, 3299_Suspeción_CH.1A-CH.1B | 3299_DisCuadroCarga 3299_Torre | 3299_ListaEstr | 3299_MemoriaParams
3300 | EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C1 (7A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C1 (7A) | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 2 | LT005CI1TR03G0216ST02G0216 | Pertenece al tramo: TOCOPILLA - TAP EL LOA 220 KV C1 (7A) | 220 | 56.9 | 0.0528 | 0.4047 | 2.8722 | 0.201 | 1.161 | 1.8394 | 75 | 1.031 | 1.1953 | 75 | 1.2715 | 1.5073 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403.81 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10285 (J7A-S1), ID13649 (J7A-S2) ; SP extremo SEE Kimal: ID11949 (J13-1), ID11950 (J13-2), ID11951 (J13-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3300_Term | 3300_Term | 3300_Term | 3300_Term | 0.0489 | 0.3876 | 0.2104 | 56.803 | ST-3300_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Est. 24-Tap Off El Loa C1 | 3300_Cond | 3300_HDCC | 3300_AM E3 | 3300 EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C1 (6A) | 3300_ConjSusAnc | 3300_DisCuadroCarga 3300_Torre | 3300_ListaEstr | 3300_MemoriaParams
3301 | EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C2 (6A) | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | C2 (6A) | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 (6A) | 2 | LT005CI2TR05G0216ST02G0216 | Pertenece al tramo: TOCOPILLA - TAP EL LOA 220 KV C2 (6A) | 220 | 56.9 | 0.0528 | 0.4047 | 2.8722 | 0.201 | 1.161 | 1.8394 | 75 | 1.031 | 1.1953 | 75 | 1.2715 | 1.5073 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 630 | AAAC 1243 MCM | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Tocopilla: ID10284 (J7A-S1), ID13648 (J7A-S2) ; SP extremo SEE Kimal: ID11935 (J7-1), ID11936 (J7-2), ID11937 (J7-3) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3301_Term | 3301_Term | 3301_Term | 3301_Term | 0.0489 | 0.3876 | 0.2104 | 56.803 | ST-3301_Anexo 1_Límites térmicos_220 kV Est. 24-Tap Off El Loa C2 | 3301_Cond | 3301_HDCC100 | 3301_AM E3 | 3301 EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C2 (7A) | 3301_ConjSusAnc | 3301_DisCuadroCarga 3301_Torre | 3301_ListaEstr, 3301_ListaEstrTO | 3301_MemoriaParams
3302 | GNL QUINTERO – EL BATO 110KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | GNL QUINTERO – EL BATO 110KV | C1 | GNL QUINTERO – EL BATO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0002ST01L0002 |  | 110 | 0.21 | 0.06562 | 0.16143 | 12.0763 | 0.09891 | 1.6956 | 8.918 | 90 | 0.14461 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE | 2 | no aplica | no aplica | 43.5 | 30-03-2021 | no aplica | ID 13411 – SP S/E EL BATO CT1-1 | 0.075 | TAP 0,3 ; PRIMARIOS: 0,15-0,3 | 0.09 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.21 | no aplica | 8124CELEMCA01R0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
3303 | BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV | C1 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1 | 3 | LT035CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 66 | 0.368 | 0.2627 | 0.3946 | 2.9668 | 0.4071 | 1.4931 | 1.7466 | 50 | 0.367 | 0.36701 | 50 | 0.271 | 0.36125 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 25-10-1941 0:00:00 | indefinido | 5507-SP S/E BARRO BLANCO B2;5508-SP S/E BARRO BLANCO B2 | 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 48/1[s] | no aplica | 3303_TRAM-10-CON-002 | 3303_TRAM-10-CON-002 | 3303_TRAM-10-CON-002 | 3303_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.368 | 3303_TRAM-10-CON-002 | 3303_HCTG AAAC ALLIANCE | no aplica | 3303_Planos Estructuras PST2 | 3303_STS-BB-RN-PE-C1-001 | 3303_BB-PU_Conjuntos | 3303_Planos de diseno de familia de estructuras | 3303_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3303_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3304 | EST. N°1 - EST. N°3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV | C1 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1 | 4 | LT035CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 66 | 26.381 | 0.5395 | 0.4402 | 2.6205 | 0.6845 | 1.525 | 1.4528 | 50 | 0.244 | 0.30055 | 50 | 0.155 | 0.36125 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.68 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 17-05-2019 | indefinido | 12955-SP S/E RIO NEGRO B1-S1;12956-SP S/E RIO NEGRO B1-S2 | no aplica | 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 25 / 1[s] | 3304_TRAM-10-CON-002 | 3304_TRAM-10-CON-002 | 3304_TRAM-10-CON-002 | 3304_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 26.381 | 3304_TRAM-10-CON-002 | 3304_HCTG COBRE 2 AWG | no aplica | 3304_Planos Estructuras APS | 3304_STS-BB-RN-PE-C1-001 al STS-BB-RN-PE-C1-023 | 3304_BB-PU_Conjuntos | 3304_Planos de diseno de familia de estructuras | 3304_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3304_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3305 | EST. N°120B - PURRANQUE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV | C1 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1 | 5 | LT036CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 66 | 14.328 | 0.5395 | 0.4402 | 2.6205 | 0.6845 | 1.525 | 1.4528 | 50 | 0.244 | 0.24401 | 50 | 0.155 | 0.23417 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.68 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 17-05-2019 | indefinido | 12959-SP S/E RIO NEGRO B3-S1; 12960-SP S/E RIO NEGRO B3-S2; 5854-SP S/E PURRANQUE B2; 5855-SP S/E PURRANQUE B2 | 0,2-0,4-0,8 | 0,1-0,2-0,4 | 25 / 1[s] | 25 / 1[s] | 3305_TRAM-10-CON-002 | 3305_TRAM-10-CON-002 | 3305_TRAM-10-CON-002 | 3305_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 14.328 | 3305_TRAM-10-CON-002 | 3305_HCTG COBRE 2 AWG | no aplica | 3305_Planos Estructuras APS | 3305_STS-RN-PU-PE-C1-001 al STS-RN-PU-PE-C1-012 | 3305_BB-PU_Conjuntos | 3305_Planos de diseno de familia de estructuras | 3305_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3305_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3306 | BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV | C2 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 3 | LT035CI2TR02T0003ST03T0003 |  | 66 | 0.368 | 0.2627 | 0.3946 | 2.9668 | 0.4071 | 1.4931 | 1.7466 | 50 | 0.367 | 0.36701 | 50 | 0.271 | 0.27101 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 25-10-1941 0:00:00 | indefinido | 5522-SP S/E BARRO BLANCO B5;5523-SP S/E BARRO BLANCO B5 | 0,15-0,3-0,6 | no aplica | no aplica | no aplica | 3306_TRAM-10-CON-002 | 3306_TRAM-10-CON-002 | 3306_TRAM-10-CON-002 | 3306_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.368 | 3306_TRAM-10-CON-002 | 3306_HCTG AAAC ALLIANCE | no aplica | 3306_Planos Estructuras PST2 | 3306_STS-BB-RN-PE-C2-001 | 3306_BB-PU_Conjuntos | 3306_Planos de diseno de familia de estructuras | 3306_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3306_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3307 | EST. N°3 - EST. N°24 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV | C2 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 4 | LT035CI2TR02T0003ST04T0003 |  | 66 | 26.397 | 0.5395 | 0.4439 | 2.6098 | 0.6853 | 1.5168 | 1.5754 | 90 | 0.244 | NOA PLICA | 90 | 0.155 | no aplica | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.68 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 25-10-1941 0:00:00 | indefinido | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3307_TRAM-10-CON-002 | 3307_TRAM-10-CON-002 | 3307_TRAM-10-CON-002 | 3307_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 26.397 | 3307_TRAM-10-CON-002 | 3307_HCTG COBRE 2 AWG | no aplica | 3307_Planos Estructuras PS | 3307_STS-BB-RN-PE-C2-001 al STS-BB-RN-PE-C2-023 | 3307_BB-PU_Conjuntos | 3307_Planos de diseno de familia de estructuras | 3307_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3307_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3308 | EST. N°24 - EST. N°167A 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV | C2 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 5 | LT035CI2TR02T0003ST05T0003 |  | 66 | 0.0247 | 0.1661 | 0.3844 | 3.0294 | 0.3119 | 1.4573 | 1.7246 | 50 | 0.494 | 0.49401 | 50 | 0.275 | 0.36125 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 17-05-2019 | indefinido | 12957-SP S/E RIO NEGRO B2-S1;12958-SP S/E RIO NEGRO B2-S2 | no aplica | 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 25 / 1[s] | 3308_TRAM-10-CON-002 | 3308_TRAM-10-CON-002 | 3308_TRAM-10-CON-002 | 3308_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0247 | 3308_TRAM-10-CON-002 | 3308_HCTG AAAC CANTON | no aplica | 3308_Planos Estructuras PS | 3308_STS-BB-RN-PE-C2-023 | 3308_BB-PU_Conjuntos | 3308_Planos de diseno de familia de estructuras | 3308_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3308_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3309 | RIO NEGRO – EST Nº169 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV | C2 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 6 | LT036CI2TR02T0003ST06T0003 |  | 66 | 0.02 | 0.1661 | 0.3844 | 3.0294 | 0.3119 | 1.4573 | 1.7246 | 50 | 0.494 | 49401 | 50 | 0.275 | 0.36125 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 199.94 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 17-05-2019 | indefinido | 12961-SP S/E RIO NEGRO B4-S1;12962-SP S/E RIO NEGRO B4-S2 | 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 25 / 1[s] | no aplica | 3309_TRAM-10-CON-002 | 3309_TRAM-10-CON-002 | 3309_TRAM-10-CON-002 | 3309_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02 | 3309_TRAM-10-CON-002 | 3309_HCTG AAAC CANTON | no aplica | 3309_Planos Estructuras PS | 3309_STS-RN-PU-PE-C2-001 | 3309_BB-PU_Conjuntos | 3309_Planos de diseno de familia de estructuras | 3309_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3309_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3310 | EST. N°168 - PURRANQUE 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV | C2 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 7 | LT036CI2TR02T0003ST07T0003 |  | 66 | 14.348 | 0.5395 | 0.4439 | 2.611 | 0.6853 | 1.5168 | 1.5765 | 50 | 0.244 | 0.24401 | 50 | 0.155 | 0.23417 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.68 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 98 | 25-10-1941 0:00:00 | indefinido | 5850-SP S/E PURRANQUE B1;5851-SP S/E PURRANQUE B1 | no aplica | 0,1-0,2-0,4 | no aplica | 25 / 1[s] | 3310_TRAM-10-CON-002 | 3310_TRAM-10-CON-002 | 3310_TRAM-10-CON-002 | 3310_TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 14.348 | 3310_TRAM-10-CON-002 | 3310_HCTG COBRE 2 AWG | no aplica | 3310_Planos Estructuras PS | 3310_STS-RN-PU-PE-C2-001 al STS-RN-PU-PE-C2-023 | 3310_BB-PU_Conjuntos | 3310_Planos de diseno de familia de estructuras | 3310_Listado Estr. LT 2x66kV Barro Blanco-Purranque_R0 | TRAM-10-01-002_Rev2 | 3310_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3311 | ESTRUCTURA 01 - LOS VILOS 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | C1 | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV C1 | 2 | LT003CI1TR01G0417ST02G0417 | Subterraneo | 220 | 0.2899 | 0.075272 | 0.080742 | 53.0803 | 0.081146 | 0.072156 | 53.0803 | 75 | 0.755 | no aplica | 90 | 0.906 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 500 | 27-08-2021 | - | SP S/E LOS VILOS J7-S1 SP S/E LOS VILOS J7-S2 |  | 300-600-1200/5-5-5-5 |  | 1.2 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.26 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | [6 empty] | Ver anexo N°08 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ESTRUCTURA 01 - LOS VILOS 220KV C1).pdf
3312 | TEN GIS - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TG 220KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TEN GIS - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TG 220KV | C1 | TEN GIS - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TG 220KV | 1 | LT150CI1TR01G0216ST01G0216 | Subterraneo | 220 | 3.5 | 0.0283 | 0.1397 | 42.5829 | 0.1793 | 2.2442 | 42.5829 | 90 | 0.55 | 0.667 | 90 | 0.55 | 0.667 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | Sin informacion | 08-07-2016 | no aplica | STEN-220-E-EF-0106_R9_CTM3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.59 | Límites térmicos Barra 220KV S.E TEN | STEN-220-E-ET-0051_R0 (AFC) | no aplica | no aplica | no aplica | Sin informacion | Sin informacion | no aplica | STEN-220-E-MC-0061_R1 | Sin informacion
3313 | TEN GIS - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TV 220KV | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TEN GIS - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TV 220KV | C1 | TEN GIS - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TV 220KV | 1 | LT151CI1TR01G0216ST01G0216 | Subterraneo | 220 | 3.5 | 0.0238 | 0.1397 | 42.5829 | 0.1793 | 2.2442 | 42.5829 | 90 | 0.619 | 0.667 | 90 | 0.628 | 0.667 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | Sin informacion | 08-07-2016 | no aplica | STEN-220-E-EF-0106_R9_CTM3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.59 | Límites térmicos Barra 220KV S.E TEN | STEN-220-E-ET-0051_R0 (AFC) | no aplica | no aplica | no aplica | Sin informacion | Sin informacion | no aplica | STEN-220-E-MC-0061_R1 | Sin informacion
3314 | PATIO DE MUFAS N°1 - PATIO DE MUFAS N°2 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | C1 | PATIO DE MUFAS N°1 - PATIO DE MUFAS N°2 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0417ST01G0417 | Subterraneo | 220 | 0.2582 | 0.075272 | 0.0931 | 53.0803 | 0.08115 | 0.072 | 53.0803 | 75 | 0.757 | no aplica | 90 | 0.887 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | - | - | 13040-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S1 13041-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S2 13037-SP S/E DON HECTOR J6-S1 13038-SP S/E DON HECTOR J6-S2 13039-SP S/E DON HECTOR J6-S3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.214 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver anexo N°08 | EC-90.0012-LIT-PL-EM-006-2 Abatimento de conductores
3315 | PATIO DE MUFAS N°2 - PATIO DE MUFAS N°3 220KV C1 | CHINCHILLA SPA | AVENIR SOLAR ENERGY CHILE SPA | CHINCHILLA SPA | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | C1 | PATIO DE MUFAS N°2 - PATIO DE MUFAS N°3 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR03G0417ST01T0833 | [OP_MD:ID14269-25];Aéreo | 220 | 1.9445 | 0.090792 | 0.40655 | 2.8477 | 0.31467 | 1.1715 | 1.6014 | 75 | 0.761 | 0.844 | 90 | 0.887 | 0.991 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 97.42 | OPGW - AL - AS | 600 | - | - | 13040-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S1 13041-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S2 13037-SP S/E DON HECTOR J6-S1 13038-SP S/E DON HECTOR J6-S2 13039-SP S/E DON HECTOR J6-S3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | 0.04808 (*) | 0.3580 (*) | 0.00238664 (*) | 1.944 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | Ver anexo N°03 | Ver anexo N°04 | Ver anexo N°05 | Ver anexo N°06 | Ver anexo N°07 | Ver anexo N°08 | Ver anexo N°08 | EC-90.0012-LIT-PL-EM-006-2 Abatimento de conductores
3316 | PATIO DE MUFAS N°3 - PATIO DE MUFAS N°4 220KV C1 | CHINCHILLA SPA | AVENIR SOLAR ENERGY CHILE SPA | CHINCHILLA SPA | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | C1 | PATIO DE MUFAS N°3 - PATIO DE MUFAS N°4 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR04G0417ST01T0833 | [OP_MD:ID14269-25];Subterraneo | 220 | 0.1642 | 0.075272 | 0.0931 | 53.0803 | 0.08115 | 0.072 | 53.0803 | 75 | 0.757 | no aplica | 90 | 0.887 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | - | - | 13040-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S1 13041-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S2 13037-SP S/E DON HECTOR J6-S1 13038-SP S/E DON HECTOR J6-S2 13039-SP S/E DON HECTOR J6-S3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.124 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Ver anexo N°08 | EC-90.0012-LIT-PL-EM-006-2 Abatimento de conductores
3317 | EST.11 - PATIO DE MUFAS N°4 220KV C1 | CHINCHILLA SPA | AVENIR SOLAR ENERGY CHILE SPA | CHINCHILLA SPA | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | C1 | DON HECTOR - PATIO DE MUFAS N°4 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR05G0417ST01T0833 | [OP_MD:ID14269-25];Aéreo | 220 | 0.31 | 0.090807 | 0.4091 | 2.8235 | 0.31204 | 1.1714 | 1.4922 | 75 | 0.761 | 0.844 | 90 | 0.887 | 0.991 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 97.42 | OPGW - AL - AS | 600 | - | - | 13040-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S1 13041-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S2 13037-SP S/E DON HECTOR J6-S1 13038-SP S/E DON HECTOR J6-S2 13039-SP S/E DON HECTOR J6-S3 | TAP: 3; PRIMARIOS: 3-2,5-2-1,5 | no aplica | 3.6 | no aplica | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°01 | 0.04770 (*) | 0.3568 (*) | 0.00235425 (*) | 0.3 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | Ver anexo N°03 | Ver anexo N°04 | Ver anexo N°05 | Ver anexo N°06 | Ver anexo N°07 | Ver anexo N°08 | Ver anexo N°08 | EC-90.0012-LIT-PL-EM-006-2 Abatimento de conductores
3320 | MELIPULLI - EST. N° 37 (AT22430) 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 3.461 | 0.089003 | 0.37472 | 3.0865 | 0.23158 | 1.3629 | 1.5452 | 80 | 0.833 | 0.8478 | 80 | 0.939 | 0.99705 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3320_SE045T003-P-EE-MC-006 | 05-09-2019 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,8-0,4-0,2 | no aplica | 0.48 | no aplica | 3320_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | 3320_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | 3320_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | 3320_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 3.36 | 3320_TRAM-ME-CH-SA-CON-001; 3320_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3320_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3320_Estructura Af220.1 | 3320_P001T-EE-10-02-01-01 | 3320_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3320_Estructura A220.1; 3320_Estructura Af220.1; 3320_Estructura At220.1; 3320_Estructura Q3 220.1; 3320_Estructura Q6 220.1; 3320_Estructura R220.1; 3320_Estructura R220.2 | 3320_TRAM-ME-CH-SA-LIS-001-001 | 3320_TRAM-ME-CH-SA-MEM-001 | 3320_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3321 | EST. N° 37 (AT22430) - EST. N° 41 (AT22432) 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 2 | LT004CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 220 | 0.8129 | 0.1655 | 0.39354 | 2.9165 | 0.30773 | 1.3851 | 1.4685 | 80 | 0.561 | 0.59191 | 80 | 0.592 | 0.69284 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.94 | AAAC Canton | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3321_SE045T003-P-EE-MC-006 | 05-09-2019 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3321_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | 3321_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | 3321_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | 3321_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.78922 | 3321_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3321_HCTG AAAC CANTON | no aplica | 3321_Estructura At220.1 | 3321_P001T-EE-10-02-01-02 | 3321_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3321_Estructura A220.1; 3321_Estructura Af220.1; 3321_Estructura At220.1; 3321_Estructura Q3 220.1; 3321_Estructura Q6 220.1; 3321_Estructura R220.1; 3321_Estructura R220.2 | 3321_TRAM-ME-CH-SA-LIS-001-002 | 3321_TRAM-ME-CH-SA-MEM-001 | 3321_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3322 | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 1 | LT271CI1TR09T0058ST01T0058 |  | 66 | 9.805 | 0.31948 | 0.42303 | 2.7407 | 0.46479 | 1.5155 | 1.5076 |  | 0.263 |  |  | 0.266 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53,5 - 108,5 | Cu 1/0 AWG 7 - AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 122 | 14-08-2020 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31706-02 _ 1.27 LTP sin sol (Los Tilos-Tap Tres Esquinas 66 kV C1).pdf | 31706-02 _ 1.28 LTP con sol (Los Tilos-Tap Tres Esquinas 66 kV C1).pdf | 31706-02 _ 1.29 LTT sin sol (Los Tilos-Tap Tes Esquinas 66 kV C1).pdf | 31706-02 _ 1.30 LTT con sol (Los Tilos-Tap Tes Esquinas 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 9.52 | 31706-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Tilos-Tres Esquinas 66 kV C1).doc; 31706-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Tilos-Tres Esquinas 66 kV C1).pdf; 31706-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Tilos-Tres Esquinas 66 kV C1).xlsx; 31706-02_1.27 LTP sin sol.pdf; 31706-02_1.28 LTP con sol.pdf; 31706-02_1.29 LTT sin sol.pdf; 31706-02_1.30 LTT con sol.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | CROQUIS _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Charrúa - Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; CROQUIS _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Charrúa - Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; | 30718-16 REV C.dwg; 30718-16 REV C.pdf; 30718-17 REV B.dwg; 30718-17 REV B.pdf; 30718-18 REV B.dwg; 30718-18 REV B.pdf; 30718-19 REV B.dwg; 30718-19 REV B.pdf; 30718-20 REV B.dwg; 30718-20 REV B.pdf; 30718-21 REV B.dwg; 30718-21 REV B.pdf; 30718-22 REV B.dwg; 30718-22 REV B.pdf; 30718-23 REV B.dwg; 30718-23 REV B.pdf; 30718-24 REV B.dwg; 30718-24 REV B.pdf; 30718-25 REV B.dwg; 30718-25 REV B.pdf; 30718-26 REV B.dwg; 30718-26 REV B.pdf; | 30720-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 30720-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 30721-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 30721-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 31707-01 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 31707-01 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31704-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 31704-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf
3323 | EST 157 - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 6 | LT271CI1TR08T0058ST06T0058 |  | 66 | 2.665 | 0.3422 | 0.42954 | 2.6975 | 0.48763 | 1.5219 | 1.5117 | 60 | 0.263 |  | 61.7 | 0.266 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 122 | 14-08-2020 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31702-02 _ 1.27 LTP sin sol (Estructura 157-Los Tilos 66 kV C1).pdf | 31702-02 _ 1.28 LTP con sol (Estructura 157-Los Tilos 66 kV C1).pdf | 31702-02 _ 1.29 LTT sin sol (Estructura 157-Los Tilos 66 kV C1).pdf | 31702-02 _ 1.30 LTT con sol (Estructura 157-Los Tilos 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 2.588 | 31702-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Estructura 157-Los Tilos 66 kV C1).doc; 31702-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Estructura 157-Los Tilos 66 kV C1).pdf; 31702-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Estructura 157-Los Tilos 66 kV C1).xlsx; 31702-02_1.27 LTP sin sol.pdf; 31702-02_1.28 LTP con sol.pdf; 31702-02_1.29 LTT sin sol.pdf; 31702-02_1.30 LTT con sol.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | CROQUIS _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Charrúa - Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; CROQUIS _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Charrúa - Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; | 30718-13 REV B.dwg; 30718-13 REV B.pdf; '30718-14 REV B.dwg; 30718-14 REV B.pdf; '30718-15 REV B.dwg; 30718-15 REV B.pdf; '30718-16 REV C.dwg; 30718-16 REVC.pdf; | 30720-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 30720-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 30721-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 30721-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 31703-01 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 31703-01 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31704-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 31704-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf
3324 | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV | C1 | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0409ST01G0409 |  | 66 | 0.3 | 0.0215 | 0.0677 | 48.1 | 0.0394 | 0.3297 | 0.001 | 75 | 0.595 | 559.3 | 90 | 34.3 | 571.2 | no aplica | no aplica |  | no aplica | SI |  | 240 | CU/XLPE/CAS/HDPE | 1 |  | NA | 64.6 | 13-02-2020 |  | ID 12881 - SP S/E AGUAS CLARAS BT1 ID 12880 - SP S/E AGUAS NEGRAS BT1 ID XXXXX - SP S/E Teno B3 | (N1) TT/CC BT1 t.b. 600/5A, 5P20; 50VA. (N2)TT/CC BT1 t.b. 600/5A, CL2; 22,5VA. (N3) TT/CC BT1 t.b. 600/5A, 5P20; 50VA. (N4) TT/CC BT1 t.b. 600/5A, CL 5; 20VA. | (N1) TT/CC 1 t.b. 600/5A, 5P20; 50VA. (N2)TT/CC t.b. 600/5A, CL2; 22,5VA. (N3) TT/CC BT1 t.b. 600/5A, 5P20; 50VA. | 25 | 25 | Valores Modificados Segun datos Fabricante, ver "TG50 - Linea 1x66 kV - Espec Cable ZTT HV Cable" y Planilla "FichaTecnicaSecciones+Tramos2019- 01-15" adjunto | Valores Modificados Segun datos Fabricante, ver "TG50 - Linea 1x66 kV - Espec Cable ZTT HV Cable" y Planilla "FichaTecnicaSecciones+Tramos2019- 01-15" adjunto | Valores Modificados Segun datos Fabricante, ver "TG50 - Linea 1x66 kV - Espec Cable ZTT HV Cable" y Planilla "FichaTecnicaSecciones+Tramos2019- 01-15" adjunto | Valores Modificados Segun datos Fabricante, ver "TG50 - Linea 1x66 kV - Espec Cable ZTT HV Cable" y Planilla "FichaTecnicaSecciones+Tramos2019- 01-15" adjunto |  |  |  | 0.3 | Valores Modificados Segun datos Fabricante, ver "TG50 - Linea 1x66 kV - Espec Cable ZTT HV Cable" y Planilla "FichaTecnicaSecciones+Tramos2019- 01-15" adjunto | TG50 - MC-CD-INER-03-002 REV_B (28-12-30) - Memoria Conductor - Segmentos Linea 1x66 kV y BT1 y CT2-3 |  |  | Ver Planos "TG50 - PL-ELEC-INER-CAN-011 - Linea 1x66 kV Aguas Claras-Negras - Planta #1" y "TG50 - PL-ELEC-INER-CAN-012 - Linea 1x66 kV Aguas Claras-Negras - Planta #2" |  | PL-ELEC-INER-EST-004 |  | Valores Modificados Segun datos Fabricante, ver "TG50 - Linea 1x66 kV - Espec Cable ZTT HV Cable" y Planilla "FichaTecnicaSecciones+Tramos2019-01-15" adjunto | No Hay | PENDIENTE
3325 | ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANCOA - ITAHUE 220KV | C2 | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 2 | LT035CI2TR05T0002ST02T0002 |  | 220 | 26.3845 | 0.0433 | 0.39277 | 2.9554 | 0.1845 | 1.2839 | 1.8348 | 80 | 1.2617 | 4.0776 | 80 | 1.2951 | 1.2951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 71 | 31-01-2004 | no aplica | ID: 1253 ; 1254 ; 1255 | TAP: 1,0 ; PRIMARIOS: 0,5 - 1,0 - 2,0 | NO APLICA (TERCEROS) | TAP: 1,2 ; PRIMARIOS: 0,6 - 1,2 - 2,4 | NO APLICA (TERCEROS) | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.037812 | 0.21289 | 17.5156 | 25.506 | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol.pdf; 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol.pdf; 1.28 Capacidad termica del conductor con sol.pdf; 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol.pdf | CONDUCTOR ACAR 1400 MCM 48-13 | Hoja de Datos Cable de Guardia - Acero Galvanizado EHS 3-8 pulgadas.pdf | Anexo 4 - Torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal | Anexo 6 . Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Linea 2x220 kV Ancoa - Itahue | Minuta de cálculo de parámetros Ancoa-Sta Isabel- Itahue V3 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3326 | SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANCOA - ITAHUE 220KV | C2 | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 3 | LT035CI2TR05T0002ST03T0002 |  | 220 | 40.0618 | 0.043257 | 0.39278 | 2.9554 | 0.18454 | 1.2903 | 1.8238 | 80 | 1.2617 | 1.8949 | 80 | 1.2951 | 2.0425 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 709 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 71 | 31-01-2004 | no aplica | ID protección: 1651;1652;1653 | NO APLICA (TERCEROS) | TAP: 1,0 ; PRIMARIOS: 0,5 - 1,0 - 2,0 | NO APLICA (TERCEROS) | TAP: 1,2 ; PRIMARIOS: 0,6 - 1,2 - 2,4 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | 0.037812 | 0.21289 | 17.5544 | 38.895 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol.pdf; 1.28 Capacidad termica del conductor con sol.pdf; 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol.pdf; 1.30 Capacidad so-brecarga corta duracion con sol.pdf | CONDUCTOR ACAR 1400 MCM 48-13 | Hoja de Datos Cable de Guardia - Acero Galvanizado EHS 3-8 pulgadas.pdf | Anexo 4 - Torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal | Anexo 6 . Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Linea 2x220 kV Ancoa - Itahue | Minuta de cálculo de parámetros Ancoa-Sta Isabel- Itahue V3 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3327 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV | C1 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C1 | 1 | LT009CI1TR01T0018ST01T0018 |  | 220 | 46.08 | 0.0735 | 0.4017 | 2.9169 | 0.3914 | 1.3376 | 1.8177 | 80 | 1.0275 | 1.1814 | 80 | 1.2554 | 1.4723 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 80.2 | OPGW | 4186.1 | 31-08-2020 0:00:00 | no aplica | ID13637- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J4-S1 ; ID13638- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J4-S2 ; ID13639- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J4 ; ID13640- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J5 | ID 14069 TC S/E CIRUELOS J8 | ID 17447 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J4-1: ID17448 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J4-2 | ID 14069 TC S/E CIRUELOS J8 | ID 17447 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J4-1: ID17448 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J4-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.4184 | 1.4355 | 1,418e- 3 | 44.7345 | 3327_Anexo N° 1 Limites Termicos y Sobrecarga Admisibles | HD_CondFase_LT_Cir-Huich-Pich.pdf ; HD_CondFase_SeccHuichahue.pdf | HD_CableG_LT_Cir-Huich-Pich.pdf | TipoTorre_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; TipoTorre_SeccHuichahue.rar | PerfLong_LT_Cir-Huich.rar ; PerfLong_SeccHuichahue.rar | PlanoCjtoSuspAnc_LT_Cir-Huich-Pich.rar | PlanoDiseño_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; PlanoDiseño_SeccHuichahue.rar | ListEstructuras_LT_Cir-Huich-Pich_vB.pdf | ParamétrosEléctricos_LT_Cir-Huich-Pich_v1.pdf | AbatSecFases_SeccHuichahue.rar ; AbatSecFases_LT_Cir-Huich-Pich.rar | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3327
3328 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV | C2 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C2 | 1 | LT009CI2TR01T0018ST01T0018 |  | 220 | 46.08 | 0.0735 | 0.4017 | 2.9169 | 0.3914 | 1.3376 | 1.8177 | 80 | 1.0275 | 1.1337 | 80 | 1.2554 | 1.4087 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 80.2 | OPGW | 4186.1 | 31-08-2020 0:00:00 | no aplica | ID13630- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J1-S1 ; ID13631- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J1-S2 ; ID13632- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J1 ; ID13633- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J2 | ID 14070 TC S/E CIRUELOS J9 | ID 17441 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J1-1;ID17442 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J1-2 | ID 14070 TC S/E CIRUELOS J9 | ID 17441 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J1-1;ID17442 TC S/E CERROS DE HUICHAHUE J1-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.4184 | 1.4355 | 1,418e- 3 | 44.7345 | 3328_Anexo N° 1 Limites Termicos y Sobrecarga Admisibles | HD_CondFase_LT_Cir-Huich-Pich.pdf ; HD_CondFase_SeccHuichahue.pdf | HD_CableG_LT_Cir-Huich-Pich.pdf | TipoTorre_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; TipoTorre_SeccHuichahue.rar | PerfLong_LT_Cir-Huich.rar ; PerfLong_SeccHuichahue.rar | PlanoCjtoSuspAnc_LT_Cir-Huich-Pich.rar | PlanoDiseño_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; PlanoDiseño_SeccHuichahue.rar | ListEstructuras_LT_Cir-Huich-Pich_vB.pdf | ParamétrosEléctricos_LT_Cir-Huich-Pich_v1.pdf | AbatSecFases_SeccHuichahue.rar ; AbatSecFases_LT_Cir-Huich-Pich.rar | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3328
3329 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | C1 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01T0018ST01T0018 |  | 220 | 27.61 | 0.0735 | 0.4017 | 2.9169 | 0.3914 | 1.3376 | 1.8177 | 80 | 0.928 | 1.018 | SIN INFORMACIÓN | 1.1991 | 1.2208 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 80.2 | OPGW | 4186.1 | 31-08-2020 0:00:00 | no aplica | ID13641- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J6-S1 ; ID13642- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J6-S2 ; ID13643- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J6 | TAP: 0,8 ; PRIMARIOS: 0,8-1,6 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | TAP: 0,96 ; PRIMARIOS: 0,96-1,92 | TAP: 0,48 ; PRIMARIOS: 0,48-0,96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.4184 | 1.4355 | 1,418e- 3 | 26.8073 | LímTérmico_LT_Cir-Huich-Pich | HD_CondFase_LT_Cir-Huich-Pich.pdf ; HD_CondFase_SeccHuichahue.pdf | HD_CableG_LT_Cir-Huich-Pich.pdf | TipoTorre_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; TipoTorre_SeccHuichahue.rar | PerfLong_LT_Huich-Pich.rar ; PerfLong_SeccHuichahue.rar | PlanoCjtoSuspAnc_LT_Cir-Huich-Pich.rar | PlanoDiseño_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; PlanoDiseño_SeccHuichahue.rar | ListEstructuras_LT_Cir-Huich-Pich_vB.pdf | ParamétrosEléctricos_LT_Cir-Huich-Pich_v1.pdf | AbatSecFases_SeccHuichahue.rar ; AbatSecFases_LT_Cir-Huich-Pich.rar | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3329
3330 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS S.A. | ELETRANS S.A. | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | C2 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 1 | LT010CI2TR01T0018ST01T0018 |  | 220 | 27.61 | 0.0735 | 0.4017 | 2.9169 | 0.3914 | 1.3376 | 1.8177 | 80 | 0.928 | 1.018 | 80 | 1.1991 | 1.2208 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 80.2 | OPGW | 4186.1 | 31-08-2020 0:00:00 | no aplica | ID13634- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J3-S1 ; ID13635- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J3-S2 ; ID13636- SP S/E CERROS DE HUICHAHUE J3 | TAP: 0,8 ; PRIMARIOS: 0,8-1,6 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | TAP: 0,96 ; PRIMARIOS: 0,96-1,92 | TAP: 0,48 ; PRIMARIOS: 0,48-0,96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.4184 | 1.4355 | 1,418e- 3 | 26.8073 | LímTérmico_LT_Cir-Huich-Pich | HD_CondFase_LT_Cir-Huich-Pich.pdf ; HD_CondFase_SeccHuichahue.pdf | HD_CableG_LT_Cir-Huich-Pich.pdf | TipoTorre_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; TipoTorre_SeccHuichahue.rar | PerfLong_LT_Huich-Pich.rar ; PerfLong_SeccHuichahue.rar | PlanoCjtoSuspAnc_LT_Cir-Huich-Pich.rar | PlanoDiseño_LT_Cir-Huich-Pich.rar ; PlanoDiseño_SeccHuichahue.rar | ListEstructuras_LT_Cir-Huich-Pich_vB.pdf | ParamétrosEléctricos_LT_Cir-Huich-Pich_v1.pdf | AbatSecFases_SeccHuichahue.rar ; AbatSecFases_LT_Cir-Huich-Pich.rar | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3330
3331 | PALMAR - CENTRAL PALMAR 13.2KV C1 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROPALMAR SPA | HIDROENERSUR SPA | PALMAR - CENTRAL PALMAR 13.2KV | C1 | PALMAR - CENTRAL PALMAR 13.2KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0418ST01G0418
3332 | PALMAR - CENTRAL CORRENTOSO 13.2KV C1 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROPALMAR SPA | HIDROENERSUR SPA | PALMAR - CENTRAL CORRENTOSO 13.2KV | C1 | PALMAR - CENTRAL CORRENTOSO 13.2KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0418ST01G0418
3333 | PALMAR - EST.24 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PALMAR - COPIHUES 110KV | C1 | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 1 | LT054CI1TR01T0003ST01T0003 | Zona Alta | 110 | 3.914 | 0.2627 | 0.43514 | 2.6516 | 0.40914 | 1.6652 | 1.4169 | 80 | 0.407 | 0.42916 | 80 | 0.348 | 0.52423 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1471.81 | 21-06-2019 | INDEFINIDA | 13881_SP S/E PALMAR H1-S1; 13882_SP S/E PALMAR H1-S2; 13903_SP S/E COPIHUES H2-S1; 13904_SP S/E COPIHUES H2-S2; 14061_SP S/E COPIHUES 100KV BP | TAP: 0,24; PRIMARIOS: 0,24 | TAP: 0,24; PRIMARIOS: 0,24 | 0.24 | 0.24 | 3333_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3333_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3333_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3333_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | no aplica | no aplica | no aplica | 3.8 | 3333_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3333_HCTG- LT 110kV Palmar - Copihues_R1.pdf | no aplica | 3333_Estr.representativa | 3333_Perfil Longitudinal | 3333_Plano Conjunto | 3333_Planos de Diseño | 3333_Listado Estr. LT 110kV Palmar-Copihues_R1.docx | 3333_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3333_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3334 | EL MANCO - ANDALICAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV | C1 | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | 1 | LT226CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.05 | 0.2112 | 0.3847 | 3.0228 | 0.35692 | 1.5759 | 1.726 | 75 | 0.459 | 0.529 | 75 | 0.474 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 275 | 2018 | no aplica | ID7348 SP S/E EL MANCO B2; ID11799 SP S/E ANDALICAN B4-S1;ID11800 SP S/E ANDALICAN B4-S2 | ID12179-TC S/E EL MANCO B2 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | ID14670-TC S/E ANDALICAN B4-1(TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | ID12179-TC S/E EL MANCO B2 (0,720) | ID14670-TC S/E ANDALICAN B4-1 (0,720) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.81 | 35523-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (El Manco - Andalicán 66 kV C1).doc; 35523-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf | 35524-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 35524-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 35528-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35528-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf | 35529-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf; 35529-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).dwg; 35529-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (El Manco - Andalicán 66 kV C1).pdf | 35530-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 35530-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 35531-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 35531-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 35525-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 35525-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 35527-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 35527-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 35532-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 35532-01_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf; 35532-02_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.dwg; 35532-02_ Anexo 9 - Plano de Abatimiento y secuencia de fases.pdf
3335 | CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | CERRO DOMINADOR PV S.A. | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV | C1 | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV | 1 | LT001CI1TR01G0430ST01G0430 |  | 220 | 1.63 | 0.072 | 0.397 | 2.892 | 0.358 | 1.253 | 1.845 | 75 | 0.864 | 1.043 | 75 | 1.0114 | 1.262 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | 75.6 | OPGW | 704.3 | 30-09-2021 | no aplica | ID13939-SP CERRO DOMINADOR J3-S1 ID13940-SP CERRO DOMINADOR J3-S2 (Anexo Unifilar Secc.) | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,8-0,4 |  | 0,960-0,480 |  | 1.27 LTP sin sol_CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220kV C1 | 1.28 LTP con sol_CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220kV C1 | 1.29 LTT sin sol_CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220kV C1 | 1.30 LTT con sol_CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220kV C1 | 0.145 | 1.011 |  | 1.58 | Anexo 1-Limites termicos CERRO DOMINADOR-ESTRUCTURA N°6 220kV C1, Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | Anexo 7 | Anexo 8 | Anexo 8.10 | 0186PLNSDI0260200017_Rev01_Abatimiento_y_llegada_a_subestacion_secc.planta_-2022-05-16-000037.pdf
3336 | TAP ALTO CACHAPOAL - TAP CHACAYES 66 KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | SIERRA NEVADA - CENTRAL COYA 66KV | C1 | TAP ALTO CACHAPOAL - TAP CHACAYES 66 KV C1 | 1 | LT008CI1TR03G0030ST01G0030 |  | 66 | 16 | 0.23 | 0.373 | 2.815 | 0.382 | 1.492 | 1.4848 | 50 | 0.457 | 0.399 | 100 | 0.845 | 0.944 | 0.43 | [5 empty] | 158 | AAAC 312,8 MCM Bute | 1 | no aplica | no aplica | [8 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.14 | Tablas Resumen_Límites térmicos Tap Alto Cachapoal-Tap Chacayes.xls; Límite Térmico Chacayes - Alto Cachapoal.pdf | HCTG Conductor Chacayes - Alto Cachapoal RevB.pdf |  | Silueta Estructura de Suspension y CC (Ch-AC).dwg; Silueta Estructura de Suspension y CC (Ch-AC).pdf | Perfil Long. LT 1x66kV Chacayes-ACachapoal-SNevada.dwg; Perfil Long. LT 1x66kV Chacayes-ACachapoal-SNevada.pdf | Conjunto de Suspensión y Anclaje Conductor (Ch-AC).dwg; Conjunto de Suspensión y Anclaje Conductor (Ch-AC).pdf | Silueta Estructura de Anclaje y CC (Ch-AC).dwg; Silueta Estructura de Anclaje y CC (Ch-AC).pdf; Silueta Estructura de Suspension y CC (Ch-AC).dwg; Silueta Estructura de Suspension y CC (Ch-AC).pdf | Listado de Estructuras Ch-AC RevB.xlsx
3337 | CENTRAL CIPRESILLOS - ALTO CACHAPOAL 23KV C1 | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | CENTRAL CIPRESILLOS - ALTO CACHAPOAL 23KV | C1 | CENTRAL CIPRESILLOS - ALTO CACHAPOAL 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0431ST01G0431 |  | 23 | 15.4 | 0.1688 | 0.3506 | 3.2813 | 0.5353 | 1.4649 | 1.5435 | 65 | 0.443 | 0.495 | 45 | 0.476 | 0.542 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC | 1 | 61,07 (Ver Anexo N° A.4) | Tipo Alumoweld (Ver Anexo N° A.4) | 500 (Ver Anexo N° A.2) | 28-03-2023 | no aplica | ID13964-SP S/E ALTO CACHAPOAL E1; ID13963-SP S/E CENTRAL CIPRESILLOS EL | 0,4; 400/5-5-5A; N1/N2/N3:30VA; N1: cl. 5P10 30 VA / N2: cl. 0,2FS5 30 VA / N3: cl. 0,5 30 VA | no aplica | 20 | no aplica | Ver Anexo 1.1 (ID3337) | Ver Anexo 1.1 (ID3337) | Ver Anexo 1.1 (ID3337) | Ver Anexo 1.1 (ID3337) | 0.14803 | 1.2194 | no aplica | 15.06 | Ver Anexo 1.1 (ID3337) | Ver Anexo 2 (ID3337) | Ver Anexo N° A.4 | Ver Anexo 4 (ID3337) | Ver Anexo N° A.3 | Ver Anexo 6 (ID3337) | Ver Anexo 7 (ID3337) | Ver Anexo 8 (ID3337) | Ver Anexo 8.10 (ID3337) | EC-CHC-OPER-INF-006 Abatamiento Cipresillos_ACachapoal; EC-CHC-OPER-INF-007 Secuencia de Fases CH Cipresillos | 2636-EL-PL-007 Servidumbre Lam. 01- 02 Rev.B
3338 | TAP ALTO CACHAPOAL - ALTO CACHAPOAL 66 KV C1 | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | ELÉCTRICA CIPRESILLOS SPA | TAP ALTO CACHAPOAL - ALTO CACHAPOAL 66 KV | C1 | TAP ALTO CACHAPOAL - ALTO CACHAPOAL 66 KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0431ST01G0431 |  | 66 | 0.03331 | 0.1688 | 0.3783 | 3.033 | 0.3168 | 1.6156 | 1.4739 | 65 | 0.27 | 0.302 | 45 | 0.289 | 0.398 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 500 (Ver Anexo N° A.2) | 28-03-2023 | no aplica | ID13965-SP S/E ALTO CACHAPOAL B1 | 0,2; 200/1-1-1A; N1: 0,2FS5 15VA / N2: 5P20 15 VA / N3: 5P20 15 VA | no aplica | 31.5 | no aplica | Ver Anexo 1.1 (ID3338) | Ver Anexo 1.1 (ID3338) | Ver Anexo 1.1 (ID3338) | Ver Anexo 1.1 (ID3338) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03331 | Ver Anexo 1.1 (ID3338) | Ver Anexo 2 (ID3338) | no aplica | Ver Anexo 4 (ID3338) | Ver Anexo 5 (ID3338) | Ver Anexo 6 (ID3338) | Ver Anexo 7 (ID3338) | Ver Anexo 8 (ID3338) | Ver Anexo N° A.1 | EC-CHC-OPER-INF-005 Abatamiento Tapoff ACachapoal; EC-CHC-OPER-INF-007 Secuencia de Fases CH Cipresillos | L66 Lote 3B.zip
3339 | SIERRA NEVADA - TAP ALTO CACHAPOAL 66 KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | SIERRA NEVADA - CENTRAL COYA 66KV | C1 | SIERRA NEVADA - TAP ALTO CACHAPOAL 66 KV C1 | 2 | LT008CI1TR02G0030ST02G0030 |  | 66 | 0.03 | 0.23 | 0.373 | 2.815 | 0.382 | 1.492 | 1.4848 | 50 | 0.457 | 0.401 | 100 | 0.846 | 0.945 | 0.43 | [5 empty] | 158 | AAAC BUTE | 1 | no aplica | no aplica | [8 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3 | Tablas Resumen_Límites térmicos Sierra Nevada-Tap Alto Cachapoal.xlsx; Límite Térmico Alto Cachapoal - Sierra Nevada.pdf | HCTG Conductor Alto Cachapoal - Sierra Nevada RevB.pdf |  | Silueta Estructura de Anclaje y CC (AC-SN).dwg; Silueta Estructura de Anclaje y CC (AC-SN).pdf | Perfil Long. LT 1x66kV Chacayes-ACachapoal-SNevada.dwg; Perfil Long. LT 1x66kV Chacayes-ACachapoal-SNevada.pdf | Conjunto de Suspensión y Anclaje Conductor (AC-SN).dwg; Conjunto de Suspensión y Anclaje Conductor (AC-SN).pdf | Silueta Estructura de Anclaje y CC (AC-SN).dwg; Silueta Estructura de Anclaje y CC (AC-SN).pdf | Listado de Estructuras AC-SN RevB.xlsx
3340 | COLACO - TAP PARGUA 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | COLACO - PARGUA 110KV | C1 | COLACO - TAP PARGUA | 1 | LT082CI1TR02T0003ST01T0003 | [OP_MD:ID8704-25] | 110 | 10.537 | 0.168 | 0.36719 | 3.1344 | 0.31477 | 1.7165 | 1.3959 | 80 | 0.5527 | 0.58694 | 80 | 0.591 | 0.68975 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; DS-STS-07-ITE-014 - Mediciones de Resitividad y Puesta a Tie | 05-09-2019 | INDEFINIDA | 4921-SP S/E COLACO H1-S2 ; 4922-SP S/E COLACO H1-S1; 12446-SP S/E PARGUA H1-1; 12447- SP S/E PARGUA H1-2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS:0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.48 | no aplica | 3340_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3 | 3340_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R3 | 3340_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3340_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | no aplica | no aplica | no aplica | 10.23 | 3340_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3340_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 3340_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 3340_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-07-PL-005 | 3340_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 3340_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 3340_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 3340_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 3340_SAESA-LT-SEC-07 Colaco - Estr. AT56-1 (N°56-1) | 3340_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3340_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3341 | TAP PARGUA - PUNTA BARRANCO 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TAP PARGUA - PUNTA BARRANCO 110kV | C1 | TAP PARGUA - PUNTA BARRANCO 110 KV C1 | 1 | LT081CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 110 | 0.747 | 0.168 | 0.36719 | 3.1339 | 0.31467 | 1.7166 | 1.3712 | 80 | 0.5527 | 0.58776 | 80 | 0.591 | 0.69023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116; 3341_DS-STS-07-ITE-014 - Mediciones de Resitividad y Puesta a Tie | 05-09-2019 | INDEFINIDA | 4921-SP S/E COLACO H1-S2 ; 4922-SP S/E COLACO H1-S1; 12446-SP S/E PARGUA H1-1; 12447- SP S/E PARGUA H1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3341_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3341_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3341_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3341_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.725 | 3341_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3341_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 3341_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 3341_SAESA-SEC-07-PL-005-L2 | 3341_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 3341_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 3341_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 3341_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 3341_SAESA-LT-SEC-09 Estr. AT56-1 (N°56-1) - Punta Barranco | 3341_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3341_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3342 | EST. N° 41 (AT22432) - EST. N° 92 (AT16007) 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 3 | LT004CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 220 | 9.5059 | 0.089002 | 0.37372 | 3.0806 | 0.23185 | 1.3645 | 1.5567 | 80 | 0.831 | 0.88531 | 80 | 0.937 | 0.99601 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3342_SE045T003-P-EE-MC-006 | 05-09-2019 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | 3342_TRAM-ME-CH-SA-CON-001 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.229 | 3342_TRAM-ME-CH-SA-CON-001; 3342_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3342_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3342_Estructura At220.1 | 3342_P001T-EE-10-02-01-03 | 3342_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3342_Estructura A220.1; 3342_Estructura Af220.1; 3342_Estructura At220.1; 3342_Estructura Q3 220.1; 3342_Estructura Q6 220.1; 3342_Estructura R220.1; 3342_Estructura R220.2 | 3342_TRAM-ME-CH-SA-LIS-001-003 | 3342_TRAM-ME-CH-SA-MEM-001 | 3342_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3343 | EST. N° 92 (AT16007) - EST. N° 193 (AT22487) 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 4 | LT004CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 220 | 18.435 | 0.089 | 0.3737 | 3.0802 | 0.2317 | 1.3647 | 1.547 | 80 | 0.833 | 0.88635 | 80 | 0.939 | 0.99672 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3343_SE045T003-P-EE-MC-006 | 01-12-2006 0:00:00 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3343_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3343_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3343_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3343_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.8985 | 3343_TRAM-ME-CH-ST-CON-001; 3343_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3343_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3343_Estructura At220.1 | 3343_P001T-EE-10-02-01-01; 3343_P001T-EE-10-02-01-02 | 3343_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3343_Estructura A220.1; 3343_Estructura A220.2; 3343_Estructura At220.1; 3343_Estructura R220.1; 3343_Estructura R220.2; 3343_Estructura S220.1; 3343_Estructura S220.2; 3343_Estructura T220.2 | 3343_TRAM-ME-CH-ST-LIS-001 | 3343_TRAM-ME-CH-ST-MEM-001 Rev3 | 3343_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3345 | EST. N° 193 (AT22487) - EST. N° 198 (AT22492) 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 5 | LT004CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 220 | 0.958 | 0.089 | 0.4046 | 2.8536 | 0.2258 | 1.3099 | 1.6759 | 80 | 0.833 | 0.88786 | 80 | 0.939 | 0.99672 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3345_SE045T003-P-EE-MC-006 | 01-12-2006 0:00:00 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3345_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3345_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3345_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3345_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.92989 | 3345_TRAM-ME-CH-ST-CON-001; 3345_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3345_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3345_Estructura S220.2 | 3345_P001T-EE-10-02-02-01 | 3345_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3345_Estructura A220.1; 3345_Estructura A220.2; 3345_Estructura At220.1; 3345_Estructura R220.1; 3345_Estructura R220.2; 3345_Estructura S220.1; 3345_Estructura S220.2; 3345_Estructura T220.2 | 3345_TRAM-ME-CH-ST-LIS-001 | 3345_TRAM-ME-CH-ST-MEM-001 Rev3 | 3345_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3346 | EST. N° 198 (AT22492) - EST. N° 234 (AT13522) 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 6 | LT004CI1TR01T0003ST06T0003 |  | 220 | 6.566 | 0.089 | 0.3737 | 3.0802 | 0.2317 | 1.3647 | 1.547 | 80 | 0.833 | 0.88774 | 80 | 0.939 | 0.99792 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3346_SE045T003-P-EE-MC-006 | 01-12-2006 0:00:00 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3346_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3346_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3346_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3346_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 6.3749 | 3346_TRAM-ME-CH-ST-CON-001; 3346_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3346_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3346_Estructura At220.1 | 3346_P001T-EE-10-02-03-01 | 3346_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3346_Estructura A220.1; 3346_Estructura A220.2; 3346_Estructura At220.1; 3346_Estructura R220.1; 3346_Estructura R220.2; 3346_Estructura S220.1; 3346_Estructura S220.2; 3346_Estructura T220.2 | 3346_TRAM-ME-CH-ST-LIS-001 | 3346_TRAM-ME-CH-ST-MEM-001 Rev3 | 3346_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3347 | EST. N° 234 (AT13522) - EST. N° 280 (AT13568) 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 7 | LT004CI1TR01T0003ST07T0003 |  | 220 | 14.104 | 0.089 | 0.4046 | 2.8541 | 0.2263 | 1.3092 | 1.6857 | 80 | 0.833 | 0.88736 | 80 | 0.939 | 0.99756 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3347_SE045T003-P-EE-MC-006 | 05-09-2019 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3347_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3347_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3347_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3347_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 13.6937 | 3347_TRAM-ME-CH-ST-CON-001; 3347_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3347_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3347_Estructura S220.2 | 3347_P001T-EE-10-02-04-01 | 3347_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3347_Estructura A220.1; 3347_Estructura A220.2; 3347_Estructura At220.1; 3347_Estructura R220.1; 3347_Estructura R220.2; 3347_Estructura S220.1; 3347_Estructura S220.2; 3347_Estructura T220.2 | 3347_TRAM-ME-CH-ST-LIS-001 | 3347_TRAM-ME-CH-ST-MEM-001 Rev3 | 3347_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3348 | EST. 280 (AT13568) - PARGUA 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MELIPULLI - PARGUA 220KV | C1 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 8 | LT004CI1TR01T0003ST08T0003 |  | 220 | 11.351 | 0.089 | 0.4046 | 2.8461 | 0.2259 | 1.3098 | 1.3765 | 80 | 0.833 | 0.88703 | 80 | 0.939 | 0.99715 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3348_SE045T003-P-EE-MC-006 | 05-09-2019 | Indefinido | 7919 - SP S/E MELIPULLI JL1; 7920 - SP S/E MELIPULLI JL1, 12453 - SP S/E PARGUA J1/J2-1; 12454 - SP S/E PARGUA J1/J2-2 | no aplica | TAP: 1; PRIMARIOS: 1,5-1-0,5 | no aplica | 1.2 | 3348_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3348_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3348_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3348_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 11.0208 | 3348_TRAM-ME-CH-ST-CON-001; 3348_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3348_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3348_Estructura S220.2 | 3348_P001T-EE-10-02-05-01 | 3348_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3348_Estructura A220.1; 3348_Estructura A220.2; 3348_Estructura At220.1; 3348_Estructura R220.1; 3348_Estructura R220.2; 3348_Estructura S220.1; 3348_Estructura S220.2; 3348_Estructura T220.2 | 3348_TRAM-ME-CH-ST-LIS-001 | 3348_TRAM-ME-CH-ST-MEM-001 Rev3 | 3348_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3349 | PARGUA - EST.36 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV | C1 | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 4 | LT065CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 220 | 0.619 | 0.089005 | 0.40457 | 2.8479 | 0.22743 | 1.3079 | 1.4338 | 80 | 0.833 | 0.887 | 80 | 0.939 | 0.997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC Flint | 1 | no aplica | no aplica | 56,004; 3349_SE045T003-P-EE-MC-006 | 05-09-2019 | Indefinido | 13562 - SP S/E PARGUA J4/J5-1; 13563 - SP S/E PARGUA J4/J5-2; 7375 - SP S/E CHILOE JL1; 7376 - SP S/E CHILOE JL1; 7377 - SP S/E CHILOE JL1; 7378 - SP S/E CHILOE JL1 | TAP: 1; PRIMARIOS: 1,5-1-0,5 | no aplica | 1.2 | no aplica | 3349_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3349_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3349_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | 3349_TRAM-ME-CH-ST-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.6012 | 3349_TRAM-ME-CH-ST-CON-001; 3349_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3349_HCTG AAAC FLINT | no aplica | 3349_Estructura R220.2 | 3349_P001T-EE-10-02-06-01 | 3349_TRAM-PM-ME-CO-01 | 3349_Estructura A220.1; 3349_Estructura A220.2; 3349_Estructura At220.1; 3349_Estructura R220.1; 3349_Estructura R220.2; 3349_Estructura S220.1; 3349_Estructura S220.2; 3349_Estructura T220.2 | 3349_TRAM-ME-CH-ST-LIS-001 | 3349_TRAM-ME-CH-ST-MEM-001 Rev3 | 3349_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3350 | CARAMPANGUE – EST.190 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | C1 | CARAMPANGUE - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C1 | 2 | LT266CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.074 | 0.3455 | 0.429 | 2.7091 | 0.49214 | 1.6395 | 1.5124 |  | 0.353 |  |  | 0.357 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 426 | 1969 | no aplica | ID 241 SP S/E CARAMPANGUE B1 | Tap: 0,4 / Primarios 0,2 - 0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.072 | 31078-01.pdf | 31079-02.pdf | no aplica | 31063-02.dwg; 31063-02.pdf | 31059-01.dwg; 31059-01.pdf | 31062-01.dwg; 31062-01.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3351 | EST.190 – TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | C1 | CARAMPANGUE - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C1 | 3 | LT266CI1TR02T0058ST03T0058 |  | 66 | 0.827 | 0.2119 | 0.37559 | 3.074 | 0.35825 | 1.6347 | 1.4491 |  | 0.382 |  |  | 0.412 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.451 | AAAC Butte 312.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 426 | 1969 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.803 | 31078-01.pdf | 31079-01.pdf | no aplica | 31063-01.dwg; 31063-01.pdf | 31059-01.dwg; 31059-01.pdf; 31059-02.dwg; 31059-02.pdf | 31062-02.dwg; 31062-02.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3352 | TAP OFF CARAMPANGUE – EST.223 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | C1 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 2 | LT266CI1TR03T0058ST02T0058 |  | 66 | 3.605 | 0.3455 | 0.41289 | 2.8022 | 0.4918 | 1.6721 | 1.3762 |  | 0.353 |  |  | 0.358 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 426 | 19-12-2019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 3.5 | 31078-01.pdf | 31079-02.pdf | no aplica | 31063-01.dwg; 31063-01.pdf | 31060-01.dwg; 31060-01.pdf; 31060-02.dwg; 31060-02.pdf; 31060-03.dwg; 31060-03.pdf; 31060-04.dwg; 31060-04.pdf; 31060-05.dwg; 31060-05.pdf | 31062-01.dwg; 31062-01.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3353 | EST.223 – EST.233-A 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | C1 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 3 | LT266CI1TR03T0058ST03T0058 |  | 66 | 1.382 | 0.2119 | 0.37559 | 3.0734 | 0.35814 | 1.6349 | 1.4255 |  | 0.382 |  |  | 0.397 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.451 | AAAC Butte 312.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 1969 | 19-12-2019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 1.341 | 31078-01.pdf | 31079-01.pdf | no aplica | 31063-01.dwg; 31063-01.pdf | 31060-05.dwg; 31060-05.pdf; 31060-06.dwg; 31060-06.pdf; 31060-07.dwg; 31060-07.pdf | 31062-02.dwg; 31062-02.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3354 | EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | C1 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 4 | LT266CI1TR03T0058ST04T0058 |  | 66 | 20.704 | 0.3455 | 0.41289 | 2.803 | 0.49197 | 1.6719 | 1.4096 |  | 0.353 |  |  | 0.358 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1969 | 19-12-2019 | no aplica | ID 12054 SP S/E CURANILAHUE NORTE B3-1, ID 12055 SP S/E CURANILAHUE NORTE B3-2 | no aplica | Tap: 0,6 / Primarios 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 20.101 | 31078-01.pdf | 31079-02.pdf | no aplica | 31063-01.dwg; 31063-01.pdf | 31060-07.dwg; 31060-07.pdf; 31060-08.dwg; 31060-08.pdf; 31060-09.dwg; 31060-09.pdf; 31060-10.dwg; 31060-10.pdf; 31060-11.dwg; 31060-11.pdf; 31060-12.dwg; 31060-12.pdf; 31060-13.dwg; 31060-13.pdf; 31060-14.dwg; 31060-14.pdf; 31060-15.dwg; 31060-15.pdf; 31060-16.dwg; 31060-16.pdf; 31060-17.dwg; 31060-17.pdf; 31060-18.dwg; 31060-18.pdf; 31060-19.dwg; 31060-19.pdf; 31060-20.dwg; 31060-20.pdf; 31060-21.dwg; 31060-21.pdf; 31060-22.dwg; 31060-22.pdf; 31060-23.dwg; 31060-23.pdf; 31060-24.dwg; 31060-24.pdf; 31060-25.dwg; 31060-25.pdf; 31060-26.dwg; 31060-26.pdf; 31060-27.dwg; 31060-27.pdf; 31060-28.dwg; 31060-28.pdf; 31060-29.dwg; 31060-29.pdf; 31060-30.dwg; 31060-30.pdf; 31060-31.dwg; 31060-31.pdf; 31060-32.dwg; 31060-32.pdf; 31060-33.dwg; 31060-33.pdf | 31062-01.dwg; 31062-01.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3355 | CURANILAHUE NORTE – EST.347 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV | C1 | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 2 | LT229CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.449 | 0.1698 | 0.37916 | 3.0628 | 0.31557 | 1.5906 | 1.4298 |  | 0.413 |  |  | 0.441 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC Cairo 465.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 1969 | 19-12-2019 | no aplica | ID 12052 SP S/E CURANILAHUE NORTE B2-1, ID 12053 SP S/E CURANILAHUE NORTE B2-3 | Tap: 0,6 / Primarios 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.436 | 31078-01.pdf | 31079-03.pdf | no aplica | 31063-03.dwg; 31063-03.pdf | 31061-01.dwg; 31061-01.pdf | 31062-03.dwg; 31062-03.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3356 | EST.347 – EST.351 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV | C1 | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 3 | LT229CI1TR01T0058ST03T0058 |  | 66 | 0.438 | 0.2119 | 0.3917 | 2.957 | 0.35717 | 1.6037 | 1.3403 |  | 0.381 |  |  | 0.394 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.451 | AAAC Butte 312.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 1969 | 19-12-2019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.425 | 31078-01.pdf | 31079-01.pdf | no aplica | 31063-04.dwg; 31063-04.pdf | 31061-02.dwg; 31061-02.pdf | 31062-02.dwg; 31062-02.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3357 | EST.351 – CURANILAHUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV | C1 | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 4 | LT229CI1TR01T0058ST04T0058 |  | 66 | 2.261 | 0.3455 | 0.41289 | 2.8022 | 0.4918 | 1.6721 | 1.3762 |  | 0.353 |  |  | 0.372 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1969 | 19-12-2019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | 31078-01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 2.195 | 31078-01.pdf | 31079-02.pdf | no aplica | 31063-01.dwg; 31063-01.pdf | 31061-02.dwg; 31061-02.pdf; 31061-03.dwg; 31061-03.pdf; 31061-04.dwg; 31061-04.pdf; 31061-05.dwg; 31061-05.pdf | 31062-01.dwg; 31062-01.pdf | 31065-01.dwg; 31065-01.pdf | 31076-01.pdf | 31080-01.pdf
3358 | EST.24 - COPIHUES 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PALMAR - COPIHUES 110KV | C1 | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 2 | LT054CI1TR01T0003ST02T0003 | Zona Baja | 110 | 3.3784 | 0.2627 | 0.39141 | 2.9642 | 0.40959 | 1.7522 | 1.3731 | 80 | 0.404 | 0.43069 | 80 | 0.344 | 0.52511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1471.81 | 21-06-2019 | indefinida | 13881_SP S/E PALMAR H1-S1; 13882_SP S/E PALMAR H1-S2; 13903_SP S/E COPIHUES H2-S1; 13904_SP S/E COPIHUES H2-S2; 14061_SP S/E COPIHUES 100KV BP | TAP: 0,24; PRIMARIOS: 0,24 | TAP: 0,24; PRIMARIOS; 0,24 | 0.24 | 0.24 | 3358_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3358_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3358_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3358_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | no aplica | no aplica | no aplica | 3.28 | 3358_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3358_HCTG- LT 110kV Palmar - Copihues_R1.pdf | no aplica | 3358_Estr.representativa | 3358_Perfil Longitudinal | 3358 Plano Conjunto | 3358_Planos de Diseño | 3358_ Listado Estr. LT 110kV Palmar-Copihues_R1.docx | 3358_MC Parametros LT 110kV Palmar - Copihues_R1.docx | 3358_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3360 | CHILOE – GAMBOA 220kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHILOE – GAMBOA 220kV | C1 | CHILOE – GAMBOA 220kV C1 | 1 | LT055CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 45.08 | 0.090554 | 0.40477 | 2.8654 | 0.33019 | 1.1908 | 1.7821 | 80 | 0.823 | 0.92 | 80 | 0.923 | 1.045 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 78.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 337.6 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | 25875_SP SE GAMBOA J4-S1; 25876_SP SE GAMBOA J4-S2; 25877_SP SE GAMBOA J4 | ID 17662-TC S/E CHILOE J2-2 t.b. ID 17663-TC S/E CHILOE J3-1 t.b. | ID 17697-TC S/E GAMBOA J1-2 ID 17699-TC S/E GAMBOA J2-1 | ID 17662-TC S/E CHILOE J2-2 t.b. ID 17663-TC S/E CHILOE J3-1 t.b. | ID 17697-TC S/E GAMBOA J1-2 ID 17699-TC S/E GAMBOA J2-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14328 | 0.93014 | -0.53404 | 43.77 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
3361 | CHILOE – GAMBOA 220kV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHILOE – GAMBOA 220kV | C2 | CHILOE – GAMBOA 220kV C2 | 1 | LT055CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 45.08 | 0.090554 | 0.40477 | 2.8654 | 0.33019 | 1.1908 | 1.7821 | 80 | 0.823 | 0.92 | 80 | 0.923 | 1.045 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 78.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 337.6 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | 25868_SP SE GAMBOA J1-S1; 25869_SP SE GAMBOA J1-S2; 25870_SP SE GAMBOA J1 | 17656-TC S/E CHILOE J5-2 t.b IDID 17657-TC S/E CHILOE J6-1 t.b | ID 17683-TC S/E GAMBOA J4-2 ID 17684-TC S/E GAMBOA J5-1 | ID 17662-TC S/E CHILOE J2-2 t.b. ID 17663-TC S/E CHILOE J3-1 t.b. | ID 17683-TC S/E GAMBOA J4-2 ID 17684-TC S/E GAMBOA J5-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14328 | 0.93014 | -0.53404 | 43.77 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
3365 | TAP PARGUA - PARGUA 110 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | COLACO - PARGUA 110KV | C1 | TAP PARGUA - PARGUA 110KV C1 | 1 | LT082CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 110 | 0.047 | 0.168 | 0.37414 | 3.072 | 0.31481 | 1.7025 | 1.4331 | 80 | 0.5527 | 0.58763 | 80 | 0.591 | 0.69005 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 198.06 | ACSR LINNET | 1 | no aplica | no aplica | 1116 | 05-09-2019 | Indefinido | 4921-SP S/E COLACO H1-S2 ; 4922-SP S/E COLACO H1-S1; 12446-SP S/E PARGUA H1-1; 12447- SP S/E PARGUA H1-2 | no aplica | TAP: 0,4; PRIMARIOS:0,4-0,2 | no aplica | 0.48 | 3365_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3365_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3365_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3365_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0458 | 3365_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3365_Hoja de datos_ACSR LINNET | no aplica | 3365_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At | 3365_Perfil longitudinal - SAESA-SEC-08-PL-006 | 3365_SAESA-01-LT-PL-001_Plano de conjuntos de aislación | 3365_SAESA-LT-PL-001_Estructura_At; 3365_SAESA-LT-PL-002_Estructura_Q; 3365_SAESA-LT-PL-004_Estructura_Hv | 3365_SAESA-LT-SEC-08 Estr. AT56-1 (N°56-1) - Pargua | 3365_SAESA-01-LT-001_Memoria de cálculo_R4 | 3365_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3367 | CHARRUA – PATIO DE MUFAS 220KV C2 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | C2 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | 2 | LT001CI2TR01G0149ST02G0149 | Tramo Subterráneo | 220 | 0.966 | 0.0226 | 0.1942 | 54.9518 | 0.1704 | 1.819 | 54.9518 | 90 | 0.861 | no aplica | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 800 | Cobre (XLPE) | 1 | no aplica | no aplica | 350 | 16-07-2019 | no aplica | 3367_CTLG-2430-E-DI-0005 - Diagrama Unilineal de Protección Etapa II -ID12832-SP S/E CHARRUA J20-S1 -ID12833-SP S/E CHARRUA J20-S2 | 0.8 | no aplica | 0.96 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.966 | no aplica | 3367_Hoja de Datos APROBADA 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3367_Memoria de cálculo parámetros línea | 3367_CTLG-0433-E-DW-0012 - Abatimiento Cable Aislado | CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.dwg; CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.pdf
3368 | PATIO DE MUFAS – LOS GUINDOS 220KV C2 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | C2 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01G0149ST01G0149 | Tramo Aéreo | 220 | 1.85 | 0.0681 | 0.3858 | 2.9973 | 0.1937 | 1.1432 | 1.6721 | 75 | 0.915 | 1.005 | 150 | 1.1389 | 1.2549 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 456 | ACAR | 1 | 135.86 | Aluminio (AA) | 350 | 16-07-2019 | NO APLICA | 3368_CTLG-2430-E-DI-0005 - Diagrama Unilineal de Protección Etapa II -ID12835-SP S/E CENTRAL LOS GUINDOS JL2-S1 -ID12836-SP S/E CENTRAL LOS GUINDOS JL2-S1 | no aplica | 0.8 | no aplica | 0.96 | *1.27 Capacidad térmica del conductor sin sol *1.27 Capacidad térmica del conductor sin sol (Alta temperatura) | *1.28 Capacidad térmica del conductor con sol *1.28 Capacidad térmica del conductor con sol (Alta temperatura) | 1.29 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración sin sol | 1.30 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración con sol | 0.0477 | 0.3003 | -0.0001712 | 1.83 | Informe Capacidades Térmicas del Conductor. | 3368_ZTT Conductor-ACAR-18-86468 | OPGW SPEC (14-38853)-REV - LOS GUINDOS (002) | *3368_CTLG-2433-E-DG-0006 - Geometría Estructura y Distancias Eléctricas *3368_CTLG-2433-E-DG-0006 - Rev.0 | *3368_CTLG-2433-E-DG-0003 - Perfil Longitudinal, Generalidades y Signos Convencionales *3368_CTLG-2433-E-DG-0003 - Rev.0 *3368_CTLG-2433-E-DG-0004 - Perfil Longitudinal Localización de Estructuras - Salida Cto.2 SE Los Guindos *3368_CTLG-2433-E-DG-0004 - Rev.0 *3368_CTLG-2433-E-DG-0005 - Perfil Longitudinal Localización de Estructuras - Llegada Cto. 2 Patio de Mufas *3368_CTLG-2433-E-DG-0005 - Rev.0 | *3368_CTLG-2433-E-DG-0021 - Conjuntos Completos de Suspensión y Anclaje para Conductor *3368_CTLG-2433-E-DG-0021 - Rev 0 | *CTLG-0433-S-DW-0001 - Diseño de Torre De Suspensión - Elevación Y Secciones *CTLG-0433-S-DW-0002 - Diseño de Torre de Suspensión - Lista Materiales y Detalles *CTLG-0433-S-DW-0003 - Diseño de Torre de Anclaje - Remate - Elevaciones y Secciones *CTLG-0433-S-DW-0004 -Diseño de Torre de Anclaje - Remate - Lista Materiales y Detalles *CTLG-0433-S-DW-0001_R0 *CTLG-0433-S-DW-0002_R1 *CTLG-0433-S-DW-0003_R1 *CTLG-0433-S-DW-0004_R1 | CTLG-0433-E-LI-0003 - Listado De Construcción | Memoria de cálculo parámetros línea | 3368_CTLG-2433-E-DG-0010 - Abatimiento y Secuencia de Fases SE Los Guindos y Patio de Mufas | CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.dwg; CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.pdf
3370 | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV | C2 | POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | 1 | LT115CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 500 | 29.4895 | 0.021287 | 0.26506 | 4.3745 | 0.20759 | 1.1337 | 2.6187 | 60 | 2.5133 | 3.1693 | 60 | 2.547 | 3.2197 | 84 | SI | 496.7 | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | ACAR | 4 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 195 | 1991 | no aplica | 12077-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K2/K3-1;12078-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K2/K3-2; 12074-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K3-1;12083-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K2-1; 1781 SP S/E POLPAICO K1; 1782 SP S/E POLPAICO K1; 1783 SP S/E POLPAICO K1 | TAP: 1,6; PRIMARIOS:1,6-0,8 | TAP: 2; PRIMARIOS: 4-2 | TAP:1,92 ; PRIMARIOS :1,92-0,96 | TAP:2,4; PRIMARIOS:4,8-2,4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14072 | 0.79256 | no aplica | 29.388 | Anexo 1-Límites térmicos POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos del cable de guardia | 50AD1 (POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500kV C2) | 3370-Perfil longitudinal (POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500kV C2) | 3370-Conjunto de suspension y anclaje | 3370 - Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-3370 | Minuta de parametros electricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3371 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | C2 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 1 | LT116CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 500 | 32.847 | 0.021282 | 0.26506 | 4.3432 | 0.21393 | 1.1849 | 2.4797 | 50 | 2.0799 | 2.1337 | 50 | 2.296 | 2.1619 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354.7 | ACAR | 4 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 195 | 1991 | no aplica | 12075 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K1/K2-1;12076 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K1/K2-2;12073 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K2-1; 12072 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K1-1; 9312 SP S/E POLPAICO K4; 9313 SP S/E POLPAICO K4;9314 SP S/E POLPAICO K4; 9315 SP S/E POLPAICO K4 | TAP: 2; PRIMARIOS: 4-2 | no aplica | TAP:2,4; PRIMARIOS:4,8-2,4 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500kV C2) | 1.28 LTP con sol (SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500kV C2) | 1.29 LTT sin sol (SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500kV C2) | 1.30 LTT con sol (SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500kV C2) | 0.14103 | 0.84581 | no aplica | 32.792 | Informe capacidad termica;Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos del cable de guardia | 50AD1 (SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500kV C2) | 3371-Perfil longitudinal (SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500kV C2) | 3371-Conjunto de suspension y anclaje | 3371 - Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-3371 | Minuta de parametros electricos | Secuencia fase líneas GZC
3372 | EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | C2 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 2 | LT116CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 500 | 10.849 | 0.021282 | 0.26506 | 4.3432 | 0.21393 | 1.1849 | 2.4797 | 50 | 2.0799 | 4.3277 | 50 | 2.296 | 4.4429 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 354.7 | ACAR | 4 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 195 | 1991 | no aplica | 12075 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K1/K2-1;12076 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K1/K2-2;12073 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K2-1; 12072 SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K1-1; 9312 SP S/E POLPAICO K4; 9313 SP S/E POLPAICO K4;9314 SP S/E POLPAICO K4; 9315 SP S/E POLPAICO K4 | no aplica | TAP: 1,6; PRIMARIOS:1,6-0,8 | no aplica | TAP:1,92 ; PRIMARIOS :1,92-0,96 | 1.27 LTP sin sol (EL RODEO - ALTO JAHUEL 500kV C2) | 1.28 LTP con sol (EL RODEO - ALTO JAHUEL 500kV C2) | 1.29 LTT sin sol (EL RODEO - ALTO JAHUEL 500kV C2) | 1.30 LTT con sol (EL RODEO - ALTO JAHUEL 500kV C2) | 0.14103 | 0.84581 | no aplica | 10.825 | Informe capacidad termica;Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos del cable de guardia | 50AD1 (EL RODEO - ALTO JAHUEL 500kV C2) | 3372-Perfil longitudinal (EL RODEO - ALTO JAHUEL 500kV C2) | 3372-Conjunto de suspension y anclaje | 3372 - Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-3372 | Minuta de parametros electricos | Secuencia fase líneas GZC
3373 | ESTR. 47-A - PUERTO VARAS 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV | C1 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C1 | 2 | LT052CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 9.4114 | 0.54565 | 0.42513 | 2.7644 | 0.6929 | 1.7611 | 1.6708 | 50 | 0.16485 | 0.17559 | 50 | 0.21916 | 0.23395 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 893.5 | 05-11-2019 | Indefinido | 5838-SP S/E PUERTO VARAS B1-S1; 8441-SP S/E PUERTO VARAS B1-S2 | no aplica | TAP:0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.1373 | 3373_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3373_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_Cu 2 AWG.pdf | no aplica | 3373_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3373_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3373_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3373_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3373_ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras .xlsx | 3373_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3373_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3374 | ESTR. 46-A - SANGRA 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SANGRA - MELIPULLI 66KV | C1 | SANGRA - MELIPULLI 66KV C1 | 2 | LT053CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 0.03159 | 0.092071 | 0.35888 | 3.2715 | 0.23864 | 1.6809 | 1.5242 | 80 | 0.78989 | 0.88684 | 80 | 0.91 | 0.99701 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 1076.5 | no aplica | Indefinido | 13388-SP S/E SANGRA B4-S1;13389-SP S/E SANGRA B4-S2 | no aplica | 200-400-800/1-1-1-1-1A | no aplica | 120% | 3374_Límites Térmicos AAAC Flint | 3374_Límites Térmicos AAAC Flint | 3374_Límites Térmicos AAAC Flint | 3374_Límites Térmicos AAAC Flint | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03067 | 3374_Límites Térmicos AAAC Flint | 3374_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.pdf | no aplica | 3374_STS-09-ESTR-C1-L1 | 3374_STS-09-PL-C1_L1 | 3374_STS-09-LT-C1-L1 | 3374_STS-09-ESTR-C1-L1 | 3374_STS-09-LIS-C1-001 - Melipulli - Sangra_C1 | 3374_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3374_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3375 | ESTR. 47-A - PUERTO VARAS 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV | C2 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C2 | 2 | LT052CI2TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 9.406 | 0.54565 | 0.42513 | 2.7644 | 0.6929 | 1.7611 | 1.6708 | 50 | 0.16485 | 0.17559 | 50 | 0.21916 | 0.23395 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 893.5 | 05-11-2019 | INDEFINIDA | 8444-SP S/E PUERTO VARAS B2-S1; 8445-SP S/E PUERTO VARAS B2-S2 | no aplica | TAP:0,3; PRIMARIOS: 0,15-0,3-0,6 | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.132 | 3375_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3375_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_Cu 2 AWG.pdf | no aplica | 3375_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3375_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3375_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3375_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3375_ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras .xlsx | 3375_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3375_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3376 | ESTR. 46-A - SANGRA 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SANGRA - MELIPULLI 66KV | C2 | SANGRA - MELIPULLI 66KV C2 | 2 | LT053CI2TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 0.03159 | 0.092071 | 0.35888 | 3.2752 | 0.23864 | 1.6809 | 1.5242 | 80 | 0.78989 | 0.88684 | 80 | 0.91 | 0.99701 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 1076.5 | no aplica | Indefinido | 13388-SP S/E SANGRA B4-S1;13389-SP S/E SANGRA B4-S2 | no aplica | TAP:0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 120% | 3376_Límites Térmicos AAAC Flint | 3376_Límites Térmicos AAAC Flint | 3376_Límites Térmicos AAAC Flint | 3376_Límites Térmicos AAAC Flint | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03067 | 3376_Límites Térmicos AAAC Flint | 3376_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC FLINT.pdf | no aplica | 3376_STS-09-ESTR-C2-L1 | 3376_STS-09-PL-C2_L1 | Anexo - Planos - 03 Conjuntos - STS-09-LT-C2-L1 | 3376_STS-09-ESTR-C2-L1 | 3376_STS-09-LIS-C2-001 - Melipulli - Sangra_C2 | 3376_ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3376_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3377 | SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - LAS VEGAS 110KV | C1 | SAN PEDRO - TAP LA PALMA 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0048ST01T0048 |  | 110 | 13.27 | 0.0568 | 0.364 | 3.183 | 0.281 | 1.041 | 1.792 | 75 | 1.053 | 1.169 | 75 | 1.246 | 1.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557.5 | ACAR 1100 MCM | 1 | 112.74 | ACERO | 100 | 22-07-2022 | no aplica | ID71_SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H7-S1 - ID9017_SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H7-S2 - ID93_SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H1-S1 - ID9049_SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H1-S2 | 3-2,6-2-1,2-0,8/0,005 | no aplica | 3.6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.141 | 0.972 | 1.0075 | 12.88 | 03119ap Inf Det. LT 2x110 kV San Pedro - Tap La Palma, ver 1.0 | Características línea SPedro-Lvegas | OPGW_DNO5777 San Pedro-Las Vegas | 151_torre_representativa_SanPedro_LasVegas | 3377_PERFIL LONGITUDINAL | 3377_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | Torres San Pedro - Las vegas - Cerro Navia | datos LT San Pedro C° Navia | 03119ap Inf Det. LT 2x110 kV San Pedro - Tap La Palma, ver 1.1 | 3377_PLANO DE ABATIMIENTO
3378 | SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - LAS VEGAS 110KV | C2 | SAN PEDRO - TAP LA PALMA 110KV C2 | 2 | LT003CI2TR05T0048ST02T0048 |  | 110 | 13.27 | 0.0568 | 0.364 | 3.183 | 0.281 | 1.041 | 1.792 | 75 | 1.053 | 1.169 | 75 | 1.246 | 1.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557.5 | ACAR 1100 MCM | 1 | 112.74 | ACERO | 100 | 2000 | no aplica | ID70_SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H6-S1 - ID9016_SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H6-S2 - ID955_SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H2-S1 - ID9052_SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H2-S2 | 3-2,6-2-1,2-0,8/0,006 | no aplica | 3.6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.141 | 0.972 | 1.0075 | 12.88 | 03119ap Inf Det. LT 2x110 kV San Pedro - Tap La Palma, ver 1.0 | Características línea SPedro-LVegas | OPGW_DNO5777 San Pedro-Las Vegas | 151_torre_representativa_SanPedro_LasVegas | 3378_PERFIL LONGITUDINAL | 3378_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | Torres San Pedro - Las vegas - Cerro Navia | datos LT San Pedro C° Navia | 03119ap Inf Det. LT 2x110 kV San Pedro - Tap La Palma, ver 1.1 | 3378_PLANO DE ABATIMIENTO
3379 | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - LAS VEGAS 110KV | C1 | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR04T0048ST01T0048 |  | 110 | 3.01 | 0.0568 | 0.364 | 3.183 | 0.281 | 1.041 | 1.792 | 75 | 1.053 | 1.169 | 75 | 1.246 | 1.404 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557.5 | ACAR 1100 MCM | 1 | 112.74 | ACERO | 100 | 2000 | no aplica | ID71_SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H7-S1 - ID9017_SP S/E SAN PEDRO (AES GENER) H7-S2 - ID93_SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H1-S1 - ID9049_SP S/E LAS VEGAS (AES GENER) H1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.141 | 0.972 | 1.0075 | 2.918 | 03119ap Inf Det. LT 2x110 kV Tap La Palma - Tap Pacha., ver 1.0 | Características línea SPedro-LVegas | OPGW_DNO5777 San Pedro-Las Vegas | 151_torre_representativa_SanPedro_LasVegas | 3379_PERFIL LONGITUDINAL | 3379_PLANO SUSPENSION Y ANCLAJE_(H) | Torres San Pedro - Las vegas - Cerro Navia | datos LT San Pedro C° Navia | 03119ap Inf Det. LT 2x110 kV Tap La Palma - Tap Pacha., ver 1.1 | 3379_PLANO DE ABATIMIENTO
3381 | CAITAN – EST V2A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0151ST01L0151 |  | 66 | 1.3125 | 0.1192 | 0.358 | 3.2661 | 0.5 | 1.356 | 1.727 |  | 0.685 |  |  | 0.749 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 54.01 | Aluminio | 3088 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | ID14370-SP S/E CAITAN B1 S1; ID14371-SP S/E CAITAN B1 S2; ID14374-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1; ID14375-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1 | TAP: 0,3 PRIMARIOS:0,6/0,3 | no aplica | 0.45 | no aplica | ID3381-Anexo1 | ID3381-Anexo1 | ID3381-Anexo1 | ID3381-Anexo1 | 0.147 | 1.386 | no aplica | 1274.26 | ID3381-Anexo1 | ID3381-Anexo 2 | ID3381-Anexo 3 | ID3381-Anexo 4 | ID3381-Anexo 5 | ID3381-Anexo 6 | ID3381-Anexo 7 | ID3381-Anexo 8 | ID3381-Anexo 8.10
3382 | CAITAN – BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – BOMBEO 2 (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0151ST01L0151 |  | 66 | 18.4748 | 0.1192 | 0.358 | 3.2661 | 0.5157 | 1.2977 | 1.727 |  | 0.67 |  |  | 0.736 |  | 0.635 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 54.01 | Aluminio | 1160 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | ID14372-SP S/E CAITAN B2 S1; ID14373-SP S/E CAITAN B2 S2; ID14381-SP S/E BOMBEO 2 (SGO) B1 S1; ID14382-SP S/E BOMBEO 2 (SGO) B1 S2 | TAP: 0,3 PRIMARIOS:0,6/0,3 | TAP: 0,3 PRIMARIOS:0,6/0,3 | 0.45 | 0.45 | ID3382-Anexo1 | ID3382-Anexo1 | ID3382-Anexo1 | ID3382-Anexo1 | 0.147 | 1.2942 | no aplica | 17.9367 | ID3382-Anexo1 | ID3382-Anexo 2 | ID3382-Anexo 3 | ID3382-Anexo 4 | ID3382-Anexo 5 | ID3382-Anexo 6 | ID3382-Anexo 7 | ID3382-Anexo 8 | ID3382-Anexo 8.10
3383 | BOMBEO 2 (SGO) – ML BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | C1 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR03L0151ST01L0151 |  | 66 | 0.17611 | 0.13102 | 0.21582 | 62.113 | 0.53668 | 0.1863 | 62.113 |  | 0.412 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | Cobre | 1 | 54.01 | no aplica | 290260 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | ID14383-SP S/E BOMBEO 2 (SGO) B2 S1; ID14384-SP S/E BOMBEO 2 (SGO) B2 S2 | TAP: 0,3 PRIMARIOS:0,6/0,3 | no aplica | 0.45 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17611 | ID3383-Anexo1 | Pendiente | ID3383-Anexo 3 | no aplica | ID3383-Anexo 5 | ID3383-Anexo 6 | ID3383-Anexo 7 | no aplica | ID3383-Anexo 8.10
3387 | C.R MAITENCILLO - MAITENCILLO 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A. | C.R. MAITENCILLO - MAITENCILLO 110KV | C1 | C.R. MAITENCILLO - MAITENCILLO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0462ST01G0462 |  | 110 | 2.815 | 0.089 | 0.3862 | 2.9975 | 0.235 | 1.538 | 1.5754 | 80 | 0.817 | 0.932 | 80 | 0.917 | 1.06 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 476.81 | 03-11-2023 0:00:00 | no aplica | ID14547-SP S/E MAITENCILLO H6-S1; ID14548-SP S/E C.R. MAITENCILLO HT1 | ID18024 TC S/E C.R. MAITENCILLO HT1 0,3 - 0,6 | ID180023 TC S/E MAITENCILLO H6 0,5 - 1,0 | ID18024 TC S/E C.R. MAITENCILLO HT1 0,72 | ID180023 TC S/E MAITENCILLO H6 0,6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.8154 | Límites térmicos sección tramo aérea.xlsx | P055-A0-ELE-HD-003-0.pdf | no aplica | P055-A3-ELE-PLN-004_0.pdf | P055-A3-ELE-PLN-002_0.dwg | P055-A3-ELE-PLN-007_1.pdf | Familia de estructuras.rar | P055-A3-ELE-DOC-023_1.pdf | IMELSA_TRAM-LR-MP-001.pdf | P055-A3-ELE-PLN-017_0 Abatimiento conductores.pdf
3388 | CHARRUA - PATIO DE MUFAS 220KV C1 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | C1 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0149ST02G0149 | Tramo Subterráneo | 220 | 0.966 | 0.0226 | 0.1942 | 54.9518 | 0.1704 | 1.819 | 54.9518 | 90 | 0.861 | no aplica | 250 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | Cobre (XLPE) | 1 | no aplica | no aplica | 350 | 30-07-2015 | no aplica | 7666 SP SE CHARRUA J21-S1, 14054 SP SE CHARRUA J21-S2, 14055 SP SE CHARRUA J21, 12835 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JL1-S1, 12836 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JL1-S2, 12837 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JL1 | 0.8 | no aplica | 0.96 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.966 | no aplica | 3388_Hoja de Datos APROBADA 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3388_Memoria de cálculo parámetros línea | 3388_CTLG-0433-E-DW-0012 - Abatimiento Cable Aislado | CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.dwg; CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.pdf
3389 | PATIO DE MUFAS - LOS GUINDOS 220KV C1 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | C1 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | 3 | LT001CI1TR01G0149ST03G0149 | Tramo Aéreo | 220 | 1.85 | 0.0681 | 0.3858 | 2.9973 | 0.1937 | 1.1432 | 1.6721 | 75 | 0.915 | 1.005 | 150 | 1.1389 | 1.2549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | 135.86 | Aluminio (AA) | 350 | 30-07-2015 | NO APLICA | 7666 SP SE CHARRUA J21-S1, 14054 SP SE CHARRUA J21-S2, 14055 SP SE CHARRUA J21, 12835 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JL1-S1, 12836 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JL1-S2, 12837 SP SE CENTRAL LOS GUINDOS JL1 | no aplica | 0.8 | no aplica | 0.96 | *1.27 Capacidad térmica del conductor sin sol *1.27 Capacidad térmica del conductor sin sol (Alta temperatura) | *1.28 Capacidad térmica del conductor con sol *1.28 Capacidad térmica del conductor con sol (Alta temperatura) | 1.29 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración sin sol | 1.30 Capacidad de sobrecarga admisible de corta duración con sol | 0.0477 | 0.3003 | -0.0001712 | 1.83 | 3389_Informe Capacidades Térmicas del Condcutor | 3389_ZTT Conductor-ACAR-18-86468 | 3389_OPGW SPEC (14-38853)-REV | *CTLG-0433-E-DW-0015 - Geometría de Estructuras y Distancias Eléctricas *CTLG-0433-E-DW-0015 | *CTLG-0433-E-DW-0016 - Perfil Longitudinal Localización De Estructuras *CTLG-0433-E-DW-0016_R1 *CTLG-0433-E-DW-0017 - Perfil Longitudinal Cruce De Lineas *CTLG-0433-E-DW-0017_R1 | *CTLG-0433-E-DW-0002 - Conjunto Completo de Suspensión y Anclaje para Conductor *CTLG-0433-E-DW-0002 Rev 0 | *CTLG-0433-S-DW-0001 - Diseño de Torre De Suspensión - Elevación Y Secciones *CTLG-0433-S-DW-0002 - Diseño de Torre de Suspensión - Lista Materiales y Detalles *CTLG-0433-S-DW-0003 - Diseño de Torre de Anclaje - Remate - Elevaciones y Secciones *CTLG-0433-S-DW-0004 -Diseño de Torre de Anclaje - Remate - Lista Materiales y Detalles *CTLG-0433-S-DW-0001_R0 *CTLG-0433-S-DW-0002_R1 *CTLG-0433-S-DW-0003_R1 *CTLG-0433-S-DW-0004_R1 | CTLG-0433-E-LI-0003 - Listado De Construcción | 3389_Memoria de cálculo parámetros línea | 3389_CTLG-0433-E-DW-0008 - Abatimiento Y Secuencia A Fases a SSEE | CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.dwg; CTLG-2433-E-DG-0011 - Rev.Z - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.pdf
3390 | EST.229 - EST.255 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C2 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 4 | LT009CI2TR02G0216ST04G0216 | (7B) | 220 | 11.1 | 0.0362 | 0.4027 | 2.8857 | 0.1852 | 1.131 | 1.8871 | 75 | 1.274 | 1.48 | 75 | 1.657 | 1.973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403 | 01-06-1986 | no aplica | 'SP extremo SEE Kimal: ID11956 (J16-1), ID11957 (J16-2), ID11958 (J16-3) ¦¦ SP extremo SEE Chuquicamata: ID9935 (J7B-S1), ID13729 (J7B-S2) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3390_Term805 | 3390_Term805 | 3390_Term805 | 3390_Term805 | 0.1466 | 1.1342 | 0.0018676 | 11.1 | 3390_Term805 | 3390_AAC805 | 3390_HDCC100 | AH E3 | 3390_PerfilLong | 3390_ConjSusAnc | 3390_DisCuadroCarga 3390_Torre | 3390_ListaEstr | 3390_MemoriaParams
3391 | EST.255 - EST.323 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C2 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 5 | LT009CI2TR02G0216ST05G0216 | (7B) | 220 | 28.56 | 0.0361 | 0.403 | 2.8808 | 0.1824 | 1.1532 | 1.8607 | 75 | 1.126 | 1.318 | 75 | 1.464 | 1.756 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAAC 1578 MCM | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Kimal: ID11956 (J16-1), ID11957 (J16-2), ID11958 (J16-3) ¦¦ SP extremo SEE Chuquicamata: ID9935 (J7B-S1), ID13729 (J7B-S2) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3391_Term805 | 3391_Term805 | 3391_Term805 | 3391_Term805 | 0.1463 | 1.1454 | 0.0017855 | 28.5 | 3391_Term805 | 3391_AAAC805 | 3391_HDCC100 | AH E6 | 3391_PerfilLong | 3391_ConjSusAnc | 3391_DisCuadroCarga 3391_Torre | 3391_ListaEstr | 3391_MemoriaParams
3393 | EST.229 - EST.255 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 4 | LT009CI1TR01G0216ST04G0216 | (6B) | 220 | 11.1 | 0.0361 | 0.4031 | 2.8806 | 0.1843 | 1.1621 | 1.8676 | 75 | 1.274 | 1.48 | 75 | 1.657 | 1.973 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Kimal: ID11942 (J10-1), ID11943 (J10-2), ID11944 (J10-3) ¦¦ SP extremo SEE Salar: ID10520 (J6B-S1), ID13723 (J6B-S2), ID14031 (J6B) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3393_Term805 | 3393_Term805 | 3393_Term805 | 3393_Term805 | 0.1466 | 1.145 | 0.0018676 | 11.1 | 3393_Term805 | 3393_AAC805 | 3393_HDCC100 | AH E3 | 3393_PerfilLong | 3393_ConjSusAnc | 3393_DisCuadroCarga 3393_Torre | 3393_ListaEstr | 3393_MemoriaParams | 0
3394 | EST.255 - EST.323 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 5 | LT009CI1TR01G0216ST05G0216 | (6B) | 220 | 28.56 | 0.0361 | 0.4031 | 2.8709 | 0.1843 | 1.1622 | 1.7855 | 75 | 1.126 | 1.318 | 75 | 1.464 | 1.756 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAAC 1578 MCM | 1 | 100 | HDCC (Cu) 4,3mm x7 hebras | 4403 | 01-06-1986 | no aplica | SP extremo SEE Kimal: ID11942 (J10-1), ID11943 (J10-2), ID11944 (J10-3) ¦¦ SP extremo SEE Salar: ID10520 (J6B-S1), ID13723 (J6B-S2), ID14031 (J6B) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3394_Term805 | 3394_Term805 | 3394_Term805 | 3394_Term805 | 0.1463 | 0.1346 | 0.0017855 | 28.5 | 3394_Term805 | 3391_AAAC805 | 3394_HDCC100 | AH E6 | 3394_PerfilLong | 3394_ConjSusAnc | 3394_DisCuadroCarga 3394_Torre | 3394_ListaEstr | 3394_MemoriaParams | 0
3396 | ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | CERRO DOMINADOR PV S.A. | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV | C1 | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV | 2 | LT001CI1TR01G0430ST02G0430 |  | 220 | 1.61 | 0.072 | 0.388 | 2.948 | 0.365 | 1.262 | 1.53 | 75 | 0.864 | 0.98964 | 75 | 1.0114 | 1.205 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | 75.6 | OPGW | 704.3 | 30-09-2021 | no aplica | ID13943-SP CSP CERRO DOMINADOR JT1-S1 ID13944-SP CSP CERRO DOMINADOR JT1-S2 ((Anexo Unifilar)) | NA | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,8-0,4 | NA | 0,96-0,48 | 1.27 LTP sin sol_ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220kV C1 | 1.28 LTP con sol_ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220kV C1 | 1.29 LTT sin sol_ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220kV C1 | 1.30 LTT con sol_ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220kV C1 | 0.144 | 1.033 | NA | 1.57 | Anexo 1-Limites termicos ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220kV C1, Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | Anexo 7 | Anexo 8 | Anexo 8.10 | Anexo 9.zip
3397 | NAHUELBUTA - EST.1 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 2 | LT069CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 23 | 0.053 | 0.07676 | 0.2173 | 76.386 | 0.7866 | 0.6866 | 76.386 | 90 | 0.555 | 0.55501 | 130 | 0.555 | 0.55501 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253 | XT | 1 | no aplica | no aplica | 19,21; 3397_SE011R019-P-EE-MC-007 Medida Resistividad de Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | 14652 - SP S/E NAHUELBUTA E1 | no aplica | TAP: 1; PRIMARIOS: 1 | no aplica | 1.2 | 3397_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_NO APLICA, 3397_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | 3397_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_NO APLICA; 3397_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | 3397_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_NO APLICA; 3397_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | 3397_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_NO APLICA; 3397_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0529 | 3397_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_NO APLICA; 3397_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | 3397_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3397_TRAM-LF-NA-FR-MC-SOT-001 | 3397_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3398 | NAHUELBUTA - EST.1 23KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 3 | LT069CI2TR02T0003ST03T0003 |  | 23 | 0.053 | 0.07676 | 0.2173 | 76.386 | 0.7866 | 0.6866 | 76.386 | 90 | 0.555 | 0.55501 | 130 | 0.555 | 0.55501 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253 | XT | 1 | no aplica | no aplica | 19,21; 3398_SE011R019-P-EE-MC-007 Medida Resistividad de Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | 14651 - SP S/E NAHUELBUTA E2 | no aplica | TAP: 1; PRIMARIOS: 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0529 | 3398_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | 3398_XT_500_kcmil_25kV_100_IL | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3398_TRAM-LF-NA-FR-MC-SOT-001 | 3398_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3400 | CHILOE – EST. N°1 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHILOE - DALCAHUE 110KV | C1 | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 3 | LT077CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 110 | 0.106 | 0.2661 | 0.4105 | 2.8287 | 0.41297 | 1.6934 | 1.4757 | 80 | 0.413 | 0.43561 | 80 | 0.42 | 0.69518 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 1183 Ohm·m; 3400_4981-10-ITE-018. Informe de Resistividad. Rev | 13-08-2020 | INDEFINIDO | 7392-SP S/E CHILOE H2 S1-S2; 7393-SP S/E CHILOE H2 S1-S2-S3; 8114-SP S/E DALCAHUE H1 S1; 8117-SP S/E DALCAHUE H1 S2; | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,6 | no aplica | 0.48 | no aplica | 3400_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3400_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3400_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3400_Limites conductor AAAC ALLIANCE | no aplica | no aplica | no aplica | 0.102 | 3400_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3400_Hoja de datos AAAC ALLIANCE | no aplica | 3400_4981-10-74-01-01_REVB | 3400_Perfil_ML Chiloe - Estr. Nº1 | 3400_DT3188-30-10E-02 Conjuntos para conductor Rev 0 | 3400_Familia Estructuras | 3400_Listado_ML Chiloe - Estr. Nº1 | 3400_STS-14-01-LT-0001 Memoria de cálculo_R2 | 3400_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3401 | EST. N°1 – EST. N°107 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHILOE - DALCAHUE 110KV | C1 | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 4 | LT077CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 110 | 26.335 | 0.09099 | 0.40471 | 2.8663 | 0.36071 | 1.2329 | 1.7769 | 80 | 0.829 | 0.8291 | 80 | 0.927 | 1.198 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.354 | AAAC FLINT | 1 | 81.2 | OPGW | 1183 Ohm-m; 3401_4981-10-ITE-018. Informe de Resistividad. Rev. A | 13-08-2020 | INDEFINIDO | 7392-SP S/E CHILOE H2 S1-S2; 7393-SP S/E CHILOE H2 S1-S2-S3; 8114-SP S/E DALCAHUE H1 S1; 8117-SP S/E DALCAHUE H1 S2; | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3401_Limites conductor AAAC FLINT | 3401_Limites conductor AAAC FLINT | 3401_Limites conductor AAAC FLINT | 3401_Limites conductor AAAC FLINT | 0.14538 | 1.0726 | 1.8345 | 25.568 | 3401_Limites conductor AAAC FLINT | 3401_Hoja de datos_AAAC FLINT | 3401_Hoja de datos Cable OPGW | 3401_4981-10-73-01-01_REVA | 3401_Perfil_Estr. N°1 – Estr. N°107 | 3401_4981-10-33-01-01. Conjuntos de suspensión y anclaje del conductor. Rev.A | 3401_Familia Estructuras | 3401_Listado_Estr. N°1 – Estr. N°107 (2X220 kV) | 3401_STS-14-01-LT-0001 Memoria de cálculo_R2 | 3401_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3402 | EST. N°107 – DALCAHUE 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHILOE - DALCAHUE 110KV | C1 | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 5 | LT077CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 110 | 1.296 | 0.2661 | 0.39894 | 2.9051 | 0.41314 | 1.7164 | 1.4901 | 80 | 0.413 | 0.43531 | 80 | 0.42 | 0.69518 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 1183 Ohm-m; 3402_4981-10-ITE-018. Informe de Resistividad. Rev. A | 13-08-2020 | INDEFINIDO | 7392-SP S/E CHILOE H2 S1-S2; 7393-SP S/E CHILOE H2 S1-S2-S3 ; 8114-SP S/E DALCAHUE H1 S1; 8117-SP S/E DALCAHUE H1 S2 | no aplica | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | no aplica | 0.72 | 3402_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3402_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3402_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3402_Limites conductor AAAC ALLIANCE | no aplica | no aplica | no aplica | 1.258 | 3402_Limites conductor AAAC ALLIANCE | 3402_Hoja de datos AAAC ALLIANCE | no aplica | 3402_SAESA-LT-PL-003_Estructura_APS | 3402_Perfil_Estr. N°107 - ML Dalcahue | 3402_DT3188-30-10E-02 Conjuntos para conductor Rev 0 | 3402_Familia Estructuras | 3402_Listado_Estr. N°107 - ML Dalcahue | 3402_STS-14-01-LT-0001 Memoria de cálculo_R2 | 3402_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3407 | EST V2A - EST V2B 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 2 | LT001CI1TR01L0151ST02L0151 |  | 66 | 0.08435 | 0.1629 | 0.1463 | 62.113 | 0.234 | 0.081 | 62.113 |  | 0.412 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | Cobre | 1 | 54.01 | Aluminio | 3088 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.08435 | ID3407-Anexo1 | ID3407-Anexo2 | ID3407-Anexo 3 | no aplica | Pendiente | ID3407-Anexo 6 | ID3407-Anexo 7 | ID3407-Anexo 8 | ID3407-Anexo 8.10
3408 | EST V2B - EST V2C 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 3 | LT001CI1TR01L0151ST03L0151 |  | 66 | 0.064777 | 0.1191 | 0.3805 | 3.058 | 0.4727 | 1.353 | 1.794 |  | 0.685 |  |  | 0.749 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 54.01 | Aluminio | 3088 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | ID14370-SP S/E CAITAN B1 S1; ID14371-SP S/E CAITAN B1 S2; ID14374-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1; ID14375-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3408-Anexo1 | ID3408-Anexo1 | ID3408-Anexo1 | ID3408-Anexo1 | 0.1474 | 1.3138 | no aplica | 62.89 | ID3408-Anexo1 | ID3408-Anexo 2 | ID3408-Anexo 3 | ID3408-Anexo 4 | ID3408-Anexo 5 | ID3408-Anexo 6 | ID3408-Anexo 7 | ID3408-Anexo 8 | ID3408-Anexo 8.10
3409 | EST V2C - EST V2D 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 4 | LT001CI1TR01L0151ST04L0151 |  | 66 | 0.10578 | 0.1629 | 0.1463 | 62.113 | 0.2341 | 0.081 | 62.113 |  | 0.412 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | Cobre | 1 | 54.01 | Aluminio | 3088 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 105.78 | ID3409-Anexo1 | ID3407-Anexo2 | ID3409-Anexo 3 | no aplica | Pendiente | ID3409-Anexo 6 | ID3409-Anexo 7 | ID3409-Anexo 8 | ID3409-Anexo 8.10
3410 | EST V2D - EST V2E 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 5 | LT001CI1TR01L0151ST05L0151 |  | 66 | 0.3974 | 0.1191 | 0.3641 | 3.215 | 0.485 | 1.367 | 1.746 |  | 0.685 |  |  | 0.749 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 54.01 | Aluminio | 3088 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | ID14370-SP S/E CAITAN B1 S1; ID14371-SP S/E CAITAN B1 S2; ID14374-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1; ID14375-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3410-Anexo1 | ID3410-Anexo1 | ID3410-Anexo1 | ID3410-Anexo1 | 0.1474 | 1.3463 | no aplica | 0.385 | ID3410-Anexo1 | ID3410-Anexo 2 | ID3410-Anexo 3 | ID3410-Anexo 4 | ID3410-Anexo 5 | ID3410-Anexo 6 | ID3410-Anexo 7 | ID3410-Anexo 8 | ID3410-Anexo 8.10
3411 | EST V2E - EST V3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 6 | LT001CI1TR01L0151ST06L0151 |  | 66 | 0.12906 | 0.1629 | 0.1463 | 62.113 | 0.234 | 0.081 | 62.113 |  | 0.412 |  |  | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | Cobre | 1 | 54.01 | Aluminio | 3088 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.129 | ID3411-Anexo1 | ID3411-Anexo2 | ID3411-Anexo 3 | no aplica | ID3411-Anexo 5 | ID3411-Anexo 6 | ID3411-Anexo 7 | ID3411-Anexo 8 | ID3411-Anexo 8.10
3412 | EST V3 - DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV | C1 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 7 | LT001CI1TR01L0151ST07L0151 |  | 66 | 13.9033 | 0.1192 | 0.358 | 3.266 | 0.5 | 1.356 | 1.727 |  | 0.685 |  |  | 0.749 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 54.01 | Aluminio | 3088 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | ID14370-SP S/E CAITAN B1 S1; ID14371-SP S/E CAITAN B1 S2; ID14374-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1; ID14375-S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1 | no aplica | TAP: 0,3 PRIMARIOS:0,6/0,3 | no aplica | 0.45 | ID3412-Anexo1 | ID3412-Anexo1 | ID3412-Anexo1 | ID3412-Anexo1 | 0.1474 | 1.386 | no aplica | 13498.36 | ID3412-Anexo1 | ID3412-Anexo 2 | ID3412-Anexo 3 | ID3412-Anexo 4 | ID3412-Anexo 5 | ID3412-Anexo 6 | ID3412-Anexo 7 | ID3412-Anexo 8 | ID3412-Anexo 8.10
3413 | ML BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CAITAN SPA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | C1 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2 | LT003CI1TR03L0151ST02L0151 |  | 66 | 32.5941 | 0.1192 | 0.358 | 3.266 | 0.6845 | 1.4936 | 1.727 |  | 0.657 |  |  | 0.724 |  | 0.622 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 54.01 | Aluminio | 290260 | 01-11-2019 0:00:00 | Pendiente | ID14390-SP S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 S1; ID14391-SP S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 S2 | no aplica | TAP: 0,3 PRIMARIOS:0,6/0,3 | no aplica | 0.45 | ID3413-Anexo1 | ID3413-Anexo1 | ID3413-Anexo1 | ID3413-Anexo1 | 0.148 | 1.8136 | no aplica | 31.6447 | ID3413-Anexo1 | ID3413-Anexo 2 | ID3413-Anexo 3 | ID3413-Anexo 4 | ID3413-Anexo 5 | ID3413-Anexo 6 | ID3413-Anexo 7 | ID3413-Anexo 8 | ID3413-Anexo 8.10
3416 | CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LAJA 66KV | C1 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2 | LT053CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 66 | 33.784 | 0.27429 | 0.41 | 2.8216 | 0.42176 | 1.8618 | 1.4117 | 50 | 0.244 | 0.44138 | 50 | 0.246 | 0.45469 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.44 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 3787.5 | 26-06-2020 | no aplica | 1376-SP S/E CHARRUA B3;1377-SP S/E CHARRUA B3;1378-SP S/E CHARRUA B3;6497-SP S/E CHARRUA B3;'1664 SP S/E LAJA B1;6532 SP S/E LAJA B1 | 0,150-[0,300]-0,600/0,005-0,005-0,005-0,005 | no aplica | 0.36 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 32.8 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | Anexo 2. Hoja de datos del conductor Cu 2-0 | no aplica | TORRE MAS REPRESENTATIVA | perfil pdf Charrua - Tap Eolico El Maiten - Laja 66 kV | conjunto susp y anclaje | FAMILIA DE TORRES | LISTADO DE ESTRUCTURA | Minuta de cálculo de parámetros Línea Charrua Laja 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3417 | TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LAJA 66KV | C1 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 3 | LT053CI1TR02T0002ST03T0002 |  | 66 | 14.214 | 0.27429 | 0.41 | 2.8216 | 0.42176 | 1.8618 | 1.4117 | 50 | 0.244 | 0.3375 | 50 | 0.246 | 0.34475 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.44 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 3787.5 | 26-06-2020 | no aplica | 1376-SP S/E CHARRUA B3;1377-SP S/E CHARRUA B3;1378-SP S/E CHARRUA B3;6497-SP S/E CHARRUA B3;'1664 SP S/E LAJA B1;6532 SP S/E LAJA B1 | no aplica | [0,1]-0,2/0,005-0,005-0,005 | no aplica | 0.12 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 13.8 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | Anexo 2. Hoja de datos del conductor Cu 2-0 | no aplica | TORRE MAS REPRESENTATIVA | perfil pdf Charrua - Tap Eolico El Maiten - Laja 66 kV | conjunto susp y anclaje | FAMILIA DE TORRES | LISTADO DE ESTRUCTURA | Minuta de cálculo de parámetros Línea Charrua Laja 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3418 | EST. 475  EST. 644 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 | C1 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 C1 | 1 | LT002CI1TR02T0027ST01T0027 |  | 220 | 63.67 | 0.0902 | 0.3858 | 3.0741 | 0.2367 | 1.582 | 1.5984 | 50 | 0.486 | 0.537 | 50 | 0.547 | 0.605 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | Alumoweld 7 AWG #8 | 743.2 | 03-07-1987 0:00:00 | no aplica | ID 10059 SP S/E LAGUNAS J7-S1, ID 19035 SP S/E LAGUNAS J7-S2; ID 14790 SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J9-S1, 14791 SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J9-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Est. 475 - Est. 644) | 1.28 LTP con sol (Est. 475 - Est. 644) | 1.29 LTP sin sol (Est. 475 - Est. 644) | 1.30 LTP con sol (Est. 475 - Est. 644) | no aplica | no aplica | no aplica | 61.82 | Anexo 1_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Conductor AAAC | Conductores Alumoweld | 3418_Estructura Típica LLTT | Anexo 5_Perfil Longitudinal Estr.475 a Estr.644 | Anexo 6_Plano del Conjunto suspensión y anclaje | Anexo 7_Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de carga | Anexo 8_Listado de Distribución de Estructuras Est. 475 - Est. 644 | Anexo 8.10_Memoria de Cálculo de Parámetros | no aplica
3419 | EST. 644 - NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 | C1 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 C1 | 5 | LT002CI1TR02T0027ST05T0662 |  | 220 | 0.637 | 0.09 | 0.416 | 2.762 | 0.236 | 1.52 | 1.57 | 50 | 0.476 | 0.609 | 50 | 0.859 | 0.965 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 743 | 25-08-2020 | 25-08-2050 | ID14794-SP S/ NUEVA POZO ALMONTE J9-S1; ID14795-SP S/ NUEVA POZO ALMONTE J9-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | 0.48 | 0.48 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.607 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 2 Hoja de datos Conductor de fase LT AAAC FLINT.pdf | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal EST644 - NUEVA POZO ALMONTE.zip | Anexo 6 Plano de conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
3422 | CARDONES - EST.6D 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARDONES - COPAYAPU 110KV | C1 | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 2 | LT195CI2TR02T0058ST02T0058 |  | 110 | 0.322 | 0.274 | 0.463 | 2.5023 | 0.41077 | 1.3034 | 1.5241 | 75 | 0.35 | 0.397 | 75 | 0.357 | 0.407 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 27.14 | 18-06-2024 | no aplica | ID 7919 – SP S/E COPAYAPU H1-S1;ID 7920 – SP S/E COPAYAPU H1-S2;ID1270 SP S/E CARDONES H3-S1;ID1271 SP S/E CARDONES H3;ID19221 SP S/E CARDONES H3-S2 | ID 9115 - TC S/E CARDONES H3 (TAP: 0,3 ; PRIMARIOS: 0,3-0,6) | no aplica | ID 9115 - TC S/E CARDONES H3 (0,36 - 0,72) | no aplica | ID3422 Limite Térmico.xlsx | ID3422 Limite Térmico.xlsx | ID3422 Limite Térmico.xlsx | ID3422 Limite Térmico.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 0.31294 | ID3422 Limite Térmico.xlsx | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento (CARDONES - EST.6D 110KV C1)
3423 | COPAYAPU - EST.4A 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU - COPIAPO 110KV | C1 | COPAYAPU - COPIAPO 110KV C1 | 1 | LT145CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 0.426 | 0.119 | 0.396 | 2.927 | 0.256 | 1.289 | 1.656 | 75 | 0.668 | 0.777 | 90 | 0.885 | 0.999 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.67 | AAAC DARIEN | 1 | no aplica | no aplica | 27.14 | 18-06-2024 | no aplica | PENDIENTE | ID 18471 TC S/E COPAYAPU H5 (TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8) | no aplica | ID 18471 TC S/E COPAYAPU H5 (0,48) | no aplica | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID_3423 COPAYAPU - EST.4A 110KV C1.pdf | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID_3423 COPAYAPU - EST.4A 110KV C1.pdf | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID_3423 COPAYAPU - EST.4A 110KV C1.pdf | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID_3423 COPAYAPU - EST.4A 110KV C1.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.414 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID_3423 COPAYAPU - EST.4A 110KV C1.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa (COPAYAPU - EST.4A 110KV C1) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (COPAYAPU - EST.4A 110KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento (COPAYAPU - EST.4A 110KV C1)
3424 | RIO BONITO - TAP NALCAS 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - CENTRAL CALLAO 23KV | C1 | RIO BONITO - TAP NALCAS 23KV C1 | 1 | LT060CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 23 | 8.0205 | 0.11186 | 0.33712 | 3.4315 | 0.25842 | 1.6599 | 1.4455 | 75 | 0.70686 | 0.74228 | 75 | 0.80441 | 0.84695 | 0.66718 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 488.48 | 12-07-2012 | INDEFINIDA | 6871_SP S/E RIO BONITO E3 | TAP 0.4; PRIMARIOS 0.2-0.4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.7868 | 3424_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3424_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 3424_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3424_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3424_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 3424_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3424_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3424_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3424_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3426 | RIO BONITO - EST. 5 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - CENTRAL BONITO 23KV | C1 | RIO BONITO - TAP MC3 23KV C1 | 2 | LT061CI1TR02T0003ST02T0003 |  | 23 | 0.27554 | 0.111 | 0.3204 | 3.6428 | 0.2566 | 1.6195 | 1.3495 | 75 | 0.70686 | 0.74228 | 75 | 0.80441 | 0.84695 | 0.66718 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 226.56 | 12-07-2012 | INDEFINIDA | 5953-SP S/E RIO BONITO E2 | TAP 0.4; PRIMARIOS 0.2-0.4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.274 | 3426_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3426_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 3426_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3426_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3426_ Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje .zip | 3426_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3426_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3426_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3426_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3430 | TOLPAN SUR - EST. T23 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV | C1 | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV C1 | 2 | LT009CI1TR01T0042ST02T0042 | [OP_MD:ID18349-25] | 220 | 6.59 | 0.1191 | 0.424 | 2.7163 | 0.34544 | 1.0515 | 1.7045 | 75 | 0.661 | 0.759 | 75 | 0.71594 | 0.884 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 283.48 | AAAC DARIEN | 1 | 96.77 | OPGW | 59.1612 | 31-12-2019 | no aplica | ID16119-SP S/E TOLPAN SUR JT1-S1, ID16120-SP S/E TOLPAN SUR JT1-S2, ID16116-SP S/E MULCHEN J10-S1, ID16117-SP S/E MULCHEN J10-S2 | 0,3 kA - 0,6 kA | no aplica | 0,36 kA - 0,72 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13942 | 0.84741 | no aplica | 6.49 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea.xlsx; Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén.xlsx | Anexo_4 | Anexo_4 | Anexo_5 | Anexo_6 | Anexo_7 | Anexo_8 | Anexo_9 | EE-MI-2020-1860-RC-Modelado línea Tol-LOl-Mul.pdf; EE-MI-2020-1860-RC-Anexo BD.pfd | Plano de abatimiento y de secuencia de fase.zip
3431 | EST.1 - EST.10 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 5 | LT069CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 23 | 0.26877 | 0.1645 | 0.3184 | 3.6975 | 0.3059 | 1.4998 | 1.2384 | 75 | 0.4367 | 0.593 | 75 | no aplica | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29,0425; 3431_781-18 IGf SEV - Lineas Aereas Parque Eolico La Flor; 3431_SE011R019-P-EE-MC-007 Medida Resistividad de Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | 14652 - SP S/E NAHUELBUTA E1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.26093 | Anexo 1-Límites Térmicos | 3431_HDG firmadas 185 AAC Centelsa | no aplica | 3431_Estructura Apr | 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-C1-001 | 3431_TRAM-LF-NA-FR-PL-CON-001 | 3431_Estructura AccAccDcp; 3431_Estructura Apr; 3431_Estructura AprAprB2B2; 3431_Estructura Bpr; 3431_Estructura Gpp; 3431_Estructura Hpp | 3431_Listado de Distribución de Estructuras_C1 | 3431_TRAM-LF-NA-FR-MC-001 | 3431_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3432 | EST.10 - EST.25 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 6 | LT069CI1TR01T0003ST06T0003 |  | 23 | 0.73833 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.4367 | 0.593 | 75 | no aplica | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29,0425; 3432_781-18 IGf SEV - Lineas Aereas Parque Eolico La Flor; 3432_SE011R019-P-EE-MC-007 Medida Resistividad de Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | 14652 - SP S/E NAHUELBUTA E1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.71683 | Anexo 1-Límites Térmicos | 3432_HDG firmadas 185 AAC Centelsa | no aplica | 3432_Estructura AlcAlc | 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-C1-001; 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-C1-002; 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-C1-003; 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-C1-004; 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-C1-005; 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-C1-006 | 3432_TRAM-LF-NA-FR-PL-CON-001 | 3432_Estructura AccAcc; 3432_Estructura AccAccBcp; 3432_Estructura AccAccDcp; 3432_Estructura AlcAlc; 3432_Estructura B''c; 3432_Estructura B''cDcp; 3432_Estructura BcpAccAcc; 3432_Estructura G''cp; 3432_Estructura G''cp; 3432_Estructura J''c | 3432_Listado de Distribución de Estructuras_C1 | 3432_TRAM-LF-NA-FR-MC-001 | 3432_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3434 | EST.1 - EST.11 23KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 8 | LT069CI2TR02T0003ST08T0003 |  | 23 | 0.28975 | 0.1645 | 0.3184 | 3.6975 | 0.3059 | 1.4998 | 1.2384 | 75 | 0.4367 | 0.593 | 75 | no aplica | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29,0425; 3434_781-18 IGf SEV - Lineas Aereas Parque Eolico La Flor; 3434_SE011R019-P-EE-MC-007 Medida Resistividad de Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | 14651 - SP S/E NAHUELBUTA E2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.28131 | Anexo 1-Límites Térmicos | 3434_HDG firmadas 185 AAC Centelsa | no aplica | 3434_Estructura Apr | 3434_TRAM-LF-NA-FR-PL-C2-001 | 3434_TRAM-LF-NA-FR-PL-CON-001 | 3434_Estructura AccAccDcp; 3434_Estructura Apr; 3434_Estructura AprAprB2B2; 3434_Estructura Bpr; 3434_Estructura Gpp; 3434_Estructura Hpp | 3434_Listado de Distribución de Estructuras_C2 | 3434_TRAM-LF-NA-FR-MC-001 | 3434_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3435 | EST.11 - EST.26 23KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 9 | LT069CI2TR02T0003ST09T0003 |  | 23 | 0.73833 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.4367 | 0.593 | 75 | no aplica | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29,0425; 3435_781-18 IGf SEV - Lineas Aereas Parque Eolico La Flor; 3435_SE011R019-P-EE-MC-007 Medida Resistividad de Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | 14651 - SP S/E NAHUELBUTA E2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.71683 | Anexo 1-Límites Térmicos | 3435_HDG firmadas 185 AAC Centelsa | no aplica | 3435_Estructura AlcAlc | 3435_TRAM-LF-NA-FR-PL-C2-001; 3435_TRAM-LF-NA-FR-PL-C2-002; 3435_TRAM-LF-NA-FR-PL-C2-003; 3435_TRAM-LF-NA-FR-PL-C2-004; 3435_TRAM-LF-NA-FR-PL-C2-005; 3435_TRAM-LF-NA-FR-PL-C2-006 | 3435_TRAM-LF-NA-FR-PL-CON-001 | 3435_Estructura AccAcc; 3435_Estructura AccAccBcp; 3435_Estructura AccAccDcp; 3435_Estructura AlcAlc; 3435_Estructura B''c; 3435_Estructura B''cDcp; 3435_Estructura BcpAccAcc; 3435_Estructura G''cp; 3435_Estructura GfcGfc; 3435_Estructura J''c | 3435_Listado de Distribución de Estructuras_C2 | 3435_TRAM-LF-NA-FR-MC-001 | 3435_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3436 | VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | C1 | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C1 | 1 | LT178CI1TR01T0002ST01T0002 | CONDUCTOR ACSR GROSBREAK | 220 | 5.3931 | 0.0882 | 0.3979 | 2.8987 | 0.2756 | 1.349 | 1.8454 | 50 | 0.52857 | 0.55117 | 50 | 0.5756 | 0.62359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.76 | ACSR GROSBEAK | 1 | 68.05 | OPGW | 221.24 | 22-07-2019 | no aplica | 2078_Estudio Ajuste de Protecciones | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4 | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | TAP: 0,48 ; PRIMARIOS: 0,48 | TAP: 1,2; PRIMARIOS:0,6-1,2-3,78 | 3436_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3436_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3436_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3436_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.0182 | 0.1152 | no aplica | 5.236 | 3436_Informe y tablas de capacidad Térmica | 3436_Hojas de datos conductores de fase | 3436_Hoja de datos de cable guardia | 3436_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3436_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3436_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 3436_Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3436_Listado de Distribución de Estructuras | 3436_Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3437 | VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | C2 | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C2 | 1 | LT178CI2TR01T0002ST01T0002 | CONDUCTOR ACSR IBIS | 220 | 5.3931 | 0.1405 | 0.4127 | 2.7888 | 0.3283 | 1.3634 | 1.799 | 50 | 0.38072 | 0.8573 | 50 | 0.40836 | 0.93866 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234.26 | ACSR IBIS | 1 | 68.05 | OPGW | 221.24 | 22-07-2019 | no aplica | 2078_Estudio Ajuste de Protecciones | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | TAP: 0,48 ; PRIMARIOS: 0,24-0,48-0,96 | TAP: 1,2; PRIMARIOS:0,6-1,2-3,78 | 3437_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3437_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3437_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3437_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.0182 | 0.1152 | no aplica | 5.236 | 3437_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3437_Hojas de datos conductores de fase | 3437_Hoja de datos de cable guardia | 3437_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3437_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3437_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 3437_Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3437_Listado de Distribución de Estructuras | 3437_Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3438 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | C1 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 1 | LT179CI1TR01T0002ST01T0002 | CONDUCTOR ACSR GROSBREAK | 220 | 53.9452 | 0.0881 | 0.3986 | 2.8941 | 0.2339 | 1.5104 | 1.8439 | 50 | 0.52857 | 0.69111 | 50 | 0.5756 | 0.78956 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.76 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 504.66 | 22-07-2019 | no aplica | 2078_Estudio Ajuste de Protecciones | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | TAP: 0,8 ; PRIMARIOS:0,4-0,8 | TAP: 1,2; PRIMARIOS:0,6-1,2-3,78 | TAP: 0,96 ; PRIMARIOS:0,48-0,96 | 3438_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3438_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3438_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3438_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | no aplica | no aplica | no aplica | 52.374 | 3438_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3438_Hojas de datos conductores de fase | no aplica | 3438_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3438_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3438_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 3438_Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3438_Listado de Distribución de Estructuras | 3438_Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3439 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | C2 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 1 | LT179CI2TR01T0002ST01T0002 | CONDUCTOR ACSR IBIS | 220 | 53.9452 | 0.1404 | 0.4134 | 2.7847 | 0.2862 | 1.5253 | 1.799 | 50 | 0.38072 | 0.39111 | 50 | 0.40836 | 0.41956 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234.26 | ACSR IBIS | 1 | no aplica | no aplica | 504.66 | 22-07-2019 | no aplica | 2078_Estudio Ajuste de Protecciones | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | TAP: 0,8 ; PRIMARIOS:0,4-0,8 | TAP: 1,2; PRIMARIOS:0,6-1,2-3,78 | TAP: 0,96 ; PRIMARIOS:0,48-0,96 | 3439_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3439_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3439_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3439_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | no aplica | no aplica | no aplica | 52.374 | 3439_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3439_Hojas de datos conductores de fase | no aplica | 3439_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3439_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3439_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 3439_Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3439_Listado de Distribución de Estructuras | 3439_Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3440 | PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV | C1 | PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV C1 | 1 | LT052CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 23.4 | 0.088425 | 0.41648 | 2.7633 | 0.23251 | 1.4079 | 1.5774 | 55 | 0.5867 | 0.7391 | 55 | 0.638 | 0.8432 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 225.375 | 21-11-2009 | no aplica | 1743 SP S/E PAN DE AZUCAR J7-S1; 1744 SP S/E PAN DE AZUCAR J7-S2 | TAP: 0,6 ; PRIMARIOS: 0,3-0,6-1,2 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 22.75 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | no aplica | 4.- Torre representativa del tramo | 5.- Perfil longitudinal | 6.- Planos conj. Susp. y anclaje | 7.- Planos familia de torres | LT Pan de Azucar - Mina Andacollo 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Pan de Azucar - Minera TEK CDA | Pendiente
3441 | TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - MINERA TECK 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV | C1 | TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - MINERA TECK 220KV C1 | 1 | LT052CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 24.2 | 0.088425 | 0.41648 | 2.7633 | 0.23251 | 1.4079 | 1.5774 | 55 | 0.5867 | 0.7368 | 55 | 0.638 | 0.8405 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 225.375 | 21-11-2009 | no aplica | 3741 SP S/E MINERA TECK CDA 220KV JL-S1; 3742 SP S/E MINERA TECK CDA 220KV JL-S2 | TAP: 0,3 ; PRIMARIO: 0,3 | no aplica | 0.32 | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 23.45 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | no aplica | 4.- Torre representativa del tramo | 5.- Perfil longitudinal | 6.- Planos conj. Susp. y anclaje | 7.- Planos familia de torres | LT Pan de Azucar - Mina Andacollo 220 kV | Minuta de cálculo de parámetros Pan de Azucar - Minera TEK CDA | Pendiente
3442 | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV | C1 | C.R. LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS | 1 | LT004CI1TR01G0417ST01G0417 |  | 220 | 1.6 | 0.090684 | 0.42663 | 2.7205 | 0.23604 | 1.4744 | 1.6051 | 75 | 0.78557 | 0.86 | 75 | 0.887 | 0.975 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 95.8 | OPGW | 500 | 08-01-2022 | - | 16243-SP S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS J1-S1-2; 16244-SP S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS J1-S2-2 | 0.5 | 0,3-0,6-1,2 | 0.6 | 0.72 | Anexo 1 | Anexo 1 | Anexo 1 | Anexo 1 | 0.048132 | 0.31691 | No se requiere según guia tecnica del coordinador | 0.563 | Anexo 1 | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | Anexo 7 | Anexo 8 | Anexo 8 | EC-90.0013-LIT-PL-EM-005-0 Abatimento y secuencia de fases
3443 | VILLA ALEGRE - ESTRUCTURA 158 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | C1 | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 1 | LT267CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.579 | 0.33529 | 0.41375 | 2.7756 | 0.47929 | 1.4681 | 1.4465 | 75 | 0.317 | 0.352 | 80 | 0.335 | 0.37 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | CU | 1 | no aplica | no aplica | 53.5 | 1955 | no aplica | ID: 16375 - SP S/E LINARES NORTE B1-S1; 16376 - SP S/E LINARES NORTE B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 2.504 | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | no aplica | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Ver minuta | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Minuta reunión CGE - CEN - TECNET 30-08-2019
3444 | LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES NORTE - LINARES 66KV | C1 | LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 1 | LT268CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.389 | 0.33529 | 0.41375 | 2.775 | 0.47875 | 1.4561 | 1.4242 | 75 | 0.317 | 0.352 | 80 | 0.335 | 0.37 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | CU | 1 | no aplica | no aplica | 46.8 | 1955 | no aplica | ID: 16377 - SP S/E LINARES NORTE B2-S1; 16378 - SP S/E LINARES NORTE B2-S2 | TAP: 0,3 ; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,2 | 0,36 (0,3 x 1,2) | 0,48 (0,4 x 1,2) | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 2.32 | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | no aplica | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Sin Información | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Sin Información | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | SP S/E LINARES NORTE B2-S2
3445 | PATIO DE MUFAS – MULCHEN 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | LOS OLMOS – MULCHEN 220KV | C1 | LOS OLMOS – MULCHEN 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01T0042ST01T0042 | [OP_MD:ID18349-25] | 220 | 0.1751 | 0.09431 | 0.09456 | 65.1693 | 0.12314 | 0.06523 | 65.1693 | 75 | 0.6825 | 0.721 | 75 | 0.717 | 0.782 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1200 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 59.1612 | 31-12-2019 | no aplica | Se Adjunta en Anexo 1 | 0,3 kA - 0,6 kA | 0,6 kA - 1,6 kA | 0,36 kA - 0,72 kA | 0,72 kA - 1,92 kA | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17 | Anexo_2 | Anexo_4 | Anexo_4 | Anexo_5 | Anexo_6 | Anexo_7 | Anexo_8 | Anexo_9 | Anexo_3 | Sin información
3446 | TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN | C1 | TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN C1 | 1 | LT001CI1TR01G0447ST01G0447 |  | 66 | 0.0391 | 0.27429 | 0.41 | 2.8216 | 0.42176 | 1.8618 | 1.4117 | 75 | 0.244 | 0.291 | 75 | 0.246 | 0.292 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 3787.5 | 26-06-2020 | no aplica | ID14285 - SP S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1 | no aplica | 0.15 | no aplica | 0.18 | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol.pdf | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol.pdf | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol.pdf | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0391 | 1+Li´mites+Te´rmicos+Seccio´n+Tramo.xlsx | Hoja de datos del conductor Cu 2-0.jpg | no aplica | Disposición Tap Off Maitén | Disposición Tap Off Maitén | P023-A1-CIV-PLN-028.pdf | P023-A1-CIV-PLN-028.pdf | Listado Estructura.xlxs | Minuta+de+ca´lculo+de+para´metros+Li´nea.pdf | P023-A1-ELE-PLN-011-L1.dwg | P023-A1-ELE-PLN-011-L1.dwg
3447 | CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV | C1 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0009ST01T0009 |  | 220 | 96.719 | 0.04518 | 0.28779 | 4.0074 | 0.18849 | 1.268 | 2.2001 | 80 | 1.663 | 1.897 | 80 | 1.664 | 1.919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 15-09-2020 | no aplica | ID4659 - SP S/E CAUTIN J7-S1; ID4660 - SP S/E CAUTIN J7-S2 | 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 93.902 | Anexo 1 Límites térmicos CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1 | Anexo 2 Hoja Conductor | no aplica | Ver Anexo 4 Torre más representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1 | Ver Anexo 6 Plano conjunto Suspensión anclaje | Ver Anexo 7 Plano de diseño estructuras | Ver Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1) | Ver AAnexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Ver Anexo Plano de abatimiento y de secuencia de fase | TRCL_FS_ST_3447
3448 | EST. N°280A – RIO MALLECO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV | C1 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 2 | LT003CI1TR01T0009ST02T0002 |  | 220 | 0.08236 | 0.04532 | 0.29463 | 3.9172 | 0.23683 | 1.227 | 2.1872 | 80 | 1.6455 | 1.6765 | 80 | 1.851 | 1.8842 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 134 | 15-09-2020 | no aplica | 16423- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9-1; 16424- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9-2;16425-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9-3;4659 - SP S/E CAUTIN J7-S1;4660-SP S/E CAUTIN J7-S2;4661-SP S/E CAUTIN-S3 | no aplica | Tap: 1,6 ;Primarios 1,6-3,2 | no aplica | Tap: 1,6 ;Primarios 1,6-3,2 | 1.27 LTP sin sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C1) | 1.28 LTP con sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C1) | 1.30 LTT con sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C1) | 0.14066 | 0.83881 | no aplica | 0.07997 | Anexo 1- Limites termicos(EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C1);Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. N°280A – RIO MALLECO 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C1) | 3448- Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Cable de guardia;3448-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C1) | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Pendiente
3449 | CAUTIN – EST. N°280N 220KV C2 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV | C2 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 1 | LT003CI2TR02T0009ST01T0009 |  | 220 | 96.719 | 0.04518 | 0.28779 | 4.0074 | 0.18849 | 1.268 | 2.2001 | 80 | 1.663 | 1.897 | 80 | 1.664 | 1.919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 15-09-2020 | no aplica | ID4662 - SP S/E CAUTIN J8-S1; ID4663 - SP S/E CAUTIN J8-S2 | 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 93.902 | Anexo 1 Límites térmicos CAUTIN – EST. N°280N 220KV C2 | Anexo 2 Hoja Conductor | no aplica | Ver Anexo 4 Torre más representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal CAUTIN – EST. N°280N 220KV C2 | Ver Anexo 6 Plano conjunto Suspensión anclaje | Ver Anexo 7 Plano de diseño estructuras | Ver Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(CAUTIN – EST. N°280N 220KV C2) | Ver AAnexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Ver Anexo Plano de abatimiento y de secuencia de fase | TRCL_FS_ST_3449
3450 | EST. N°280A – RIO MALLECO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV | C2 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 2 | LT003CI2TR02T0009ST02T0002 |  | 220 | 0.08236 | 0.04532 | 0.29463 | 3.9172 | 0.23863 | 1.227 | 2.1872 | 80 | 1.6455 | 1.6765 | 80 | 1.851 | 1.8842 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 134 | 15-09-2020 | no aplica | 16416- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6-1; 16417 SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6-2;16418 SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6-3; 4662-SP S/E CAUTIN J8-S1; 4663- SP S/E CAUTIN J8-S2;4664-SP S/E CAUTIN J8 | no aplica | Tap: 1,6 ;Primarios 1,6-3,2 | no aplica | Tap: 1,6 ;Primarios 1,6-3,2 | 1.27 LTP Sin Sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C2) | 1.28 LTP con sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C2)) | 1.30 LTT con sol (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C2) | 0.14066 | 0.83881 | no aplica | 0.07997 | Anexo 1- Limites termicos(EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C2);Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. N°280A – RIO MALLECO 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C2) | 3450- Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Cable de guardia;3450-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°280A-RIO MALLECO 220KV C2 | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Pendiente
3451 | RIO MALLECO – EST. N°279N 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV | C1 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0009ST01T0002 |  | 220 | 0.08238 | 0.04533 | 0.29463 | 3.9172 | 0.22934 | 1.1793 | 2.1872 | 80 | 1.6455 | 2.7629 | 80 | 1.851 | 3.1405 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 77 | 15-09-2020 | no aplica | 16419-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J7-1; 16420 SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J7-2; 16421-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J7-3;7788- SP S/E MULCHEN J3-S1;9449-SP S/E MULCHEN J3-S2 | Tap: 1,6 ;Primarios 1,6-3,2 | no aplica | Tap: 1,92 ;Primarios 1,92-3,84 | no aplica | 1.27 LTP Sin Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C1) | 1.28 LTP Con Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C1) | 1.29 LTT Sin Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C1) | 1.30 LTT Con Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C1) | 0.13852 | 0.78908 | no aplica | 0.07999 | Anexo 1- Limites termicos(RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C1); Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (RIO MALLECO – EST. N°279N 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (RIO MALLECO-EST. N°279N 220KV C1) | 3451- Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Cable de guardia;3451-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(RIO MALLECO-EST. N°279N 220KV C1) | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Pendiente
3452 | EST. N°278A – MULCHEN 220KV C1 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV | C1 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 2 | LT004CI1TR01T0009ST02T0009 |  | 220 | 43.1 | 0.04518 | 0.28779 | 3.9994 | 0.18573 | 1.2188 | 2.2134 | 80 | 1.663 | 0 | 80 | 1.6637 | 1.9188 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 21-01-2010 19:25:00 | no aplica | ID7788 - SP S/E MULCHEN J3-S1; ID9449 - SP S/E MULCHEN J3-S2 | no aplica | 2 | no aplica | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 41.845 | Anexo 1 Límites térmicos EST. N°278A – MULCHEN 220KV C1 | Anexo 2 Hoja Conductor | no aplica | Ver Anexo 4 Torre más representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal EST. N°278A – MULCHEN 220KV C1 | Ver Anexo 6 Plano conjunto Suspensión anclaje | Ver Anexo 7 Plano de diseño estructuras | Ver Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°278A – MULCHEN 220KV C1) | Ver AAnexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Ver Anexo Plano de abatimiento y de secuencia de fase | TRCL_FS_ST_3452
3453 | RIO MALLECO – EST. N°279N 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV | C2 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 1 | LT004CI2TR02T0009ST01T0002 |  | 220 | 0.08238 | 0.04533 | 0.29463 | 3.9172 | 0.22934 | 1.1793 | 2.1872 | 80 | 1.6455 | 2.7629 | 80 | 1.851 | 3.1405 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 77 | 15-09-2020 | no aplica | 16412- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J4-1; 16413-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J4-2; 16414-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO | Tap: 1,6 ;Primarios 1,6-3,2 | no aplica | Tap: 1,92 ;Primarios 1,92-3,84 | no aplica | 1.27 LTP Sin Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C2) | 1.28 LTP Con Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C2) | 1.29 LTT Sin Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C2) | 1.30 LTT Con Sol (RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C2) | 0.13852 | 0.78908 | no aplica | 0.07999 | Anexo 1- Limites termicos(RIO MALLECO -EST. N°279N 220KV C2); Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (RIO MALLECO – EST. N°279N 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (RIO MALLECO-EST. N°279N 220KV C2) | 3453- Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Cable de guardia;3453-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Pendiente
3454 | EST. N°278A – MULCHEN 220KV C2 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV | C2 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 2 | LT004CI2TR02T0009ST02T0009 |  | 220 | 43.1 | 0.04518 | 0.28779 | 3.9994 | 0.18573 | 1.2188 | 2.2134 | 80 | 1.663 | 0 | 80 | 1.664 | 1.919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 21-01-2010 14:05:00 | no aplica | ID7789 - SP S/E MULCHEN J4-S1; ID9450 - SP S/E MULCHEN J4-S2 | no aplica | 2 | no aplica | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 41.845 | Anexo 1 Límites térmicos EST. N°278A – MULCHEN 220KV C2 | Anexo 2 Hoja Conductor | no aplica | Ver Anexo 4 Torre más representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal EST. N°278A – MULCHEN 220KV C2 | Ver Anexo 6 Plano conjunto Suspensión anclaje | Ver Anexo 7 Plano de diseño estructuras | Ver Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°278A – MULCHEN 220KV C2) | Ver AAnexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Ver Anexo Plano de abatimiento y de secuencia de fase | TRCL_FS_ST_3454
3455 | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220KV | ENORCHILE S.A. | COPEC RENOVABLES SPA | COPEC RENOVABLES SPA | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220KV | C1 | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0884ST01G0884 |  | 220 | 23.7 | 0.09 | 0.43 | 2.677 | 0.34 | 1.118 | 1.657 | 75 | 0.761 | 0.881 | 75 | 0.853 | 0.958 | no aplica | SI | N/A | N/A | SI | N/A | 375.3 | AAAC | 1 | 82.93 | OPGW-48 fibras | 500 | 30-06-2020 | no aplica | SP S/E LAGUNAS J11-S1 SP S/E LAGUNAS J11-S2 SP S/E GRANJA SOLAR J1-S1 SP S/E GRANJA SOLAR J1-S2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,6-1,2 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,6-1,2 | 0.72 | 0.36 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_RevC | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_RevC | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_RevC | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea_RevC | 0.14386 | 0.099046 | 1.866 | 23.7 | 3455_Cálculo límite térmico | 3455_2 Hoja de datos de los conductores de fase | 3455_3 Hoja de datos de cable de guardia | 3455_4 Tipo de torre más representativa del tramo | 3455_5 Perfil longitudinal con ubicación de estructuras | 3455_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3455_7 Planos de diseño de familia de estructuras | 3455_8 Listado de Distribución de Estructuras_RevB | 3455_8.10 Memorias de cálculos de parámetros eléctricos | Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases | FRANJA DE SEGURIDAD
3456 | TAP GRANEROS (EFE) – GRANEROS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV | C1 | TAP GRANEROS - TAP GRANEROS (EFE) 66KV C1 | 2 | LT029CI1TR05T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.0327 | 0.1421 | 0.34709 | 3.361 | 0.28524 | 1.535 | 1.2752 |  | 0.578 |  |  | 0.62 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo 465.4 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 116 | 31-08-2019 | no aplica | ID720: S/E RANCAGUA B3; ID16519: S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL B2 | no aplica | TAP: 0,4: PRIMARIOS 02-04 | no aplica | 0.48 | 31509-02 _ 1.27 LTP sin sol (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf | 31509-02 _ 1.28 LTP con sol (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf | 31509-02 _ 1.29 LTT sin sol (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf | 31509-02 _ 1.30 LTT con sol (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0317 | 31509-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf; 31509-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 31516-01 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf; 31517-01 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf | 31519-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).dwg; 31519-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Graneros-Graneros 66 kV C1).pdf | 29559-00 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 29559-00 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31518-00 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 31518-00 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 31513-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 31513-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31514-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf
3457 | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C1 | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 | 1 | LT180CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 8.819 | 0.0888 | 0.4064 | 2.8498 | 0.2324 | 1.3835 | 1.7996 | 65 | 0.5036 | 0.5036 | 65 | 0.779 | 0.779 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.3 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID1114-SP S/E ALTO JAHUEL A1-S1; ID1115-SP S/E ALTO JAHUEL A1-S2 | TAP:0,6; PRIMARIOS:0,3-0,6-0,9-1,2 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | 1.28 LTP con sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | 1.29 LTT sin sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 8.563 | Informe capacidad termica;Anexo 1-Límites térmicos ( ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3458 | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C2 | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 | 1 | LT180CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 8.819 | 0.0888 | 0.4064 | 2.8498 | 0.2324 | 1.3835 | 1.7996 | 65 | 0.5036 | 0.5036 | 65 | 0.779 | 0.779 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.3 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID1116-SP S/E ALTO JAHUEL A2-S1; ID1117-SP S/E ALTO JAHUEL A2-S2 | TAP:0,6; PRIMARIOS:0,3-0,6-0,9-1,2 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | 1.28 LTP con sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | 1.29 LTT sin sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | 1.30 LTT con sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 8.563 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3459 | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C1 | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 | 1 | LT180CI1TR06T0002ST01T0002 |  | 154 | 6.626 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0401 | 0.2167 | 1.4103 | 1.8434 | 60 | 0.722 | 0.722 | 60 | 0.8342 | 0.8342 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID10999 SP S/E FATIMA A2-S1;ID11000-SP S/E FATIMA A2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | 1.28 LTP con sol (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | 1.29 LTT sin sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 6.433 | Informe capacidad termica;Anexo 1-Límites térmicos ( ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3460 | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C2 | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 | 1 | LT180CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 6.626 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0401 | 0.2167 | 1.4103 | 1.8434 | 60 | 0.722 | 0.722 | 60 | 0.8342 | 0.8342 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID10997 SP S/E FATIMA A1-S1;ID10998-SP S/E FATIMA A1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (VILLASECA-TAP FATIMA 154kV C2) | 1.28 LTP con sol (VILLASECA-TAP FATIMA 154kV C2) | 1.29 LTT sin sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | 1.30 LTT con sol (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 6.433 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (ALTO JAHUEL - VILLASECA 154kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3461 | TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C1 | TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 | 1 | LT180CI1TR07T0002ST01T0002 |  | 154 | 2.676 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0401 | 0.2167 | 1.4103 | 1.8434 | 60 | 0.722 | 0.722 | 60 | 0.8342 | 0.8342 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID10999 SP S/E FATIMA A2-S1;ID11000-SP S/E FATIMA A2-S2; ID2499 SP S/E PAINE AT | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (TAP FATIMA-TAP PAINE 154kV C1) | 1.28 LTP con sol (TAP FATIMA-TAP PAINE 154kV C1) | 1.29 LTT sin sol (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 2.599 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP FATIMA - TAP PAINE 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3462 | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C1 | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | 1 | LT180CI1TR04T0002ST01T0002 |  | 154 | 34.152 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0401 | 0.2167 | 1.4103 | 1.8434 | 60 | 0.722 | 0.722 | 60 | 0.8342 | 0.8342 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID2499 SP S/E PAINE AT | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (TAP PAINE-TAP TUNICHE 154kV C1) | 1.28 LTP con sol (TAP PAINE-TAP TUNICHE 154kV C1) | 1.29 LTT sin sol (VILLASECA-TAP FATIMA 154kV C2) | 1.30 LTT con sol (VILLASECA-TAP FATIMA 154kV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 33.158 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (VILLASECA - TAP FATIMA 154kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP PAINE - TAP TUNICHE 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP PAINE - TAP TUNICHE 154kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3463 | TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C1 | TAP TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | 1 | LT180CI1TR05T0002ST01T0002 |  | 154 | 9.554 | 0.0876 | 0.4083 | 2.8316 | 0.2319 | 1.4368 | 1.756 | 50 | 0.4677 | 0.4677 | 50 | 0.5424 | 0.5424 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID16627 SP S/E PUNTA DE CORTES A1-S1; ID16628 SP S/E PUNTA DE CORTES A1-S2; ID16629 SP S/E PUNTA DE CORTES A1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (TAP TUNICHE-EST 144C 154kV C1) | 1.28 LTP con sol (TAP TUNICHE-EST 144C 154kV C1) | 1.29 LTT sin sol (TAP FATIMA-TAP PAINE 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (TAP FATIMA-TAP PAINE 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 9.279 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (TAP FATIMA - TAP PAINE 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP TUNICHE - Est N°144C 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP TUNICHE - Est N°144C 154kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3464 | TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C2 | TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 | 1 | LT180CI2TR03T0002ST01T0002 |  | 154 | 36.83 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0401 | 0.2167 | 1.4103 | 1.8434 | 60 | 0.722 | 0.722 | 60 | 0.8342 | 0.8342 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID10997 SP S/E FATIMA A1-S1;ID10998-SP S/E FATIMA A1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (TAP FATIMA-TAP TUNICHE 154kV C2) | 1.28 LTP con sol (TAP FATIMA-TAP TUNICHE 154kV C2) | 1.29 LTT sin sol (TAP PAINE-TAP TUNICHE 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (TAP PAINE-TAP TUNICHE 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 35.758 | Informe capacidad termica; ; Anexo 1-Límites térmicos (TAP PAINE - TAP TUNICHE 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154kV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3465 | TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C2 | TAP TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | 1 | LT180CI2TR04T0002ST01T0002 |  | 154 | 9.554 | 0.0876 | 0.4083 | 2.8316 | 0.2319 | 1.4368 | 1.756 | 50 | 0.4677 | 0.4677 | 50 | 0.5424 | 0.5424 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 202.7 | CU 400 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 139.05 | 31-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID16633 SP S/E PUNTA DE CORTES A4-S1; ID16634 SP S/E PUNTA DE CORTES A4-S2; ID16635 SP S/E PUNTA DE CORTES A4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (TAP TUNICHE 154kV-EST 144C C2) | 1.28 LTP con sol (TAP TUNICHE 154kV-EST 144C C2) | 1.29 LTT sin sol (TAP TUNICHE-EST 144C 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (TAP TUNICHE-EST 144C 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 9.276 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (TAP TUNICHE - Est N°144C 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP TUNICHE - Est N°144C 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP TUNICHE - Est N°144C 154kV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3466 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV | C1 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 1 | LT181CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 18.739 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0417 | 0.2178 | 1.4673 | 1.8586 | 65 | 0.7848 | 0.7848 | 65 | 0.9076 | 0.9076 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 257.61 | 05-02-2023 | no aplica | ID16630 SP S/E PUNTA DE CORTES A3-S1;ID16631 SP S/E PUNTA DE CORTES A3-S2; ID16632 SP S/E PUNTA DE CORTES A3 | TAP: 0,6; PRIMARIOS:0,6-0,8 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (PUNTA DE CORTES-TAP TILCOCO 154kV C1) | 1.28 LTP con sol (PUNTA DE CORTES-TAP TILCOCO 154kV C1) | 1.29 LTT sin sol (TAP FATIMA-TAP TUNICHE 154kV C2) | 1.30 LTT con sol (TAP FATIMA-TAP TUNICHE 154kV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 18.194 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3467 | TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV | C1 | TAP TILCOCO - NUEVA MALLOA 154KV C1 | 1 | LT181CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 15.324 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0417 | 0.2178 | 1.4673 | 1.8586 | 65 | 0.7848 | 0.7848 | 65 | 0.9076 | 0.9076 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 257.61 | 05-02-2023 | no aplica | ID2554 SP S/E MALLOA NUEVA A1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA 154KV C1) | 1.28 LTP con sol (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA 154KV C1) | 1.29 LTT sin sol (TAP TUNICHE 154kV-EST 144C C2) | 1.30 LTT con sol (TAP TUNICHE 154kV-EST 144C C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 14.878 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (TAP TUNICHE - Est N°144C 154kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA 154KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3468 | TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV | C1 | NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 1 | LT181CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 154 | 19.502 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0417 | 0.2178 | 1.4673 | 1.8586 | 65 | 0.7848 | 0.7848 | 65 | 0.9076 | 0.9076 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 257.61 | 05-02-2023 | no aplica | ID2554 SP S/E MALLOA NUEVA A1; ID6103 SP S/E TINGUIRIRICA A9-S1; ID6104 SP S/E TINGUIRIRICA A9-S2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS:0,6-0,8 | TAP:0,8;PRIMARIOS:0,4-0,8 | 0.72 | 0.96 | 1.27 LTP sin sol (TAP NUEVA MALLOA-TINGURIRICA 154KV C1) | 1.28 LTP con sol (TAP NUEVA MALLOA-TINGURIRICA 154KV C1) | 1.29 LTT sin sol (PUNTA DE CORTES-TAP TILCOCO 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (PUNTA DE CORTES-TAP TILCOCO 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 18.934 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP NUEVA MALLOA-TINGURIRICA 154KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3470 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV | C2 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 1 | LT181CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 18.739 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0417 | 0.2178 | 1.4673 | 1.8586 | 65 | 0.7848 | 0.7848 | 65 | 0.9076 | 0.9076 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 257.61 | 05-02-2023 | no aplica | ID16636 SP S/E PUNTA DE CORTES A6-S1; ID16637 SP S/E PUNTA DE CORTES A6-S2; ID16638 SP S/E PUNTA DE CORTES A6 | TAP: 0,6; PRIMARIOS:0,6-0,8 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (PUNTA CORTES - TAP TILCOCO C2) | 1.28 LTP con sol (PUNTA CORTES - TAP TILCOCO C2) | 1.29 LTT sin sol (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA 154KV C1) | 1.30 LTT con sol (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA 154KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 18.194 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (PUNTA CORTES - TAP TILCOCO C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3471 | TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV | C2 | TAP TILCOCO - NUEVA MALLOA 154KV C2 | 1 | LT181CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 154 | 15.324 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0417 | 0.2178 | 1.4673 | 1.8586 | 65 | 0.7848 | 0.7848 | 65 | 0.9076 | 0.9076 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 257.61 | 05-02-2023 | no aplica | ID2552 SP S/E MALLOA NUEVA A1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.48 | 1.27 LTP sin sol (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA C2) | 1.28 LTP con sol (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA C2) | 1.29 LTT sin sol (TAP NUEVA MALLOA-TINGURIRICA 154KV C1) | 1.30 LTT con sol (TAP NUEVA MALLOA-TINGURIRICA 154KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 14.878 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP TILCOCO-TAP NUEVA MALLOA C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3472 | TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV | C2 | NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 1 | LT181CI2TR03T0002ST01T0002 |  | 154 | 19.502 | 0.0724 | 0.3819 | 3.0417 | 0.2178 | 1.4673 | 1.8586 | 65 | 0.7848 | 0.7848 | 65 | 0.9076 | 0.9076 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | no aplica | 257.61 | 05-02-2023 | no aplica | ID2552 SP S/E MALLOA NUEVA A1;ID6105 SP S/E TINGUIRIRICA A10-S1; ID6106 SP S/E TINGUIRIRICA A10-S2 | no aplica | TAP:0,8;PRIMARIOS:0,4-0,8 | no aplica | 0.96 | 1.27 LTP sin sol (TAP NUEVA MALLOA- TINGUIRIRICA C2) | 1.28 LTP con sol (TAP NUEVA MALLOA- TINGUIRIRICA C2) | 1.29 LTT sin sol (PUNTA CORTES - TAP TILCOCO C2) | 1.30 LTT con sol (PUNTA CORTES - TAP TILCOCO C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 18.934 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP NUEVA MALLOA- TINGUIRIRICA C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3475 | TAP OFF PAILLACO – LOS LAGOS 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | C1 | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 1 | LT039CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 66 | 25.7294 | 0.32856 | 0.42211 | 2.7209 | 0.47568 | 1.7149 | 1.5176 | 50 | 0.213 | 0.23496 | 50 | 0.212 | 0.30211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.41 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 911.4 | 16-05-2020 | INDEFINIDO | 5673-SP S/E LOS LAGOS B4; 5674-SP S/E LOS LAGOS B4; 12460_SP S/E LLOLLELHUE B1/B2-1; 12461_SP S/E LLOLLELHUE B1/B2-2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3 | no aplica | 0.36 | 3475_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3475_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3475_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3475_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3475_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3475_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3475_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3475_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | no aplica | no aplica | no aplica | 24.98 | 3475_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3475_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3475_Hoja de datos Cu 1-0 AWG | no aplica | 3475_STS-08-ESTR-001 | 3475_STS-08-PFL-01-001; 3475_STS-08-PFL-01-002; 3475_STS-08-PFL-01-003 | 3475_STS-08-PC-001 | 3475_STS-08-ESTR-001 | 3475_STS-08-LIS-001_Los Lagos-Tap Paillaco-Llollelhue | 3475_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3475_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3476 | LLOLLELHUE - ENMALLE AEREO 66kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | C1 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 1 | LT039CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.19467 | 0.14363 | 0.37245 | 3.1477 | 0.28973 | 1.589 | 1.497 | 50 | 0.383 | 0.384 | 50 | 0.406 | 0.51997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 334 | 16-05-2020 | INDEFINIDO | 12460-SP S/E LLOLLELHUE B1/B2-1; 12461-SP S/E LLOLLELHUE B1/B2-2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.96 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.189 | 3476_Límites Térmicos AAAC Cairo; 3476_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3476_Hoja de datos AAAC CAIRO | no aplica | 3476_STS-08-ESTR-001 | 3476_STS-08-PFL-01-005 | 3476_STS-08-PC-001 | 3476_STS-08-ESTR-001 | 3476_STS-08-LIS-001_Los Lagos-Tap Paillaco-Llollelhue | 3476_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RF | 3476_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3477 | ENMALLE AEREO – TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | C1 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 2 | LT039CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 9.8777 | 0.32856 | 0.42211 | 2.7195 | 0.47536 | 1.6763 | 1.4807 | 50 | 0.213 | 0.23567 | 50 | 0.212 | 0.30234 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.41 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 602.7 | 16-05-2020 | INDEFINIDO | 12460_SP S/E LLOLLELHUE B1/B2-1; 12461_SP S/E LLOLLELHUE B1/B2-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3477_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3477_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3477_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3477_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3477_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3477_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3477_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3477_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | no aplica | no aplica | no aplica | 9.59 | 3477_Límites Térmicos Cobre 1-0 AWG; 3477_STS-08-LT-001_Memoria de cálculo_RE | 3477_Hoja de datos Cu 1-0 AWG | no aplica | 3477_STS-08-ESTR-001 | 3477_STS-08-PFL-01-003; 3477_STS-08-PFL-01-004 | 3477_STS-08-PC-001 | 3477_STS-08-ESTR-001 | 3477_STS-08-LIS-001_Los Lagos-Tap Paillaco-Llollelhue | 3477_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3477_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3479 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV | C1 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110kV C1 | 2 | LT237CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 110 | 32.0319 | 0.26831 | 0.40537 | 2.8641 | 0.41454 | 1.5878 | 1.5217 | 85 | 0.417 | 0.46269 | 85 | 0.427 | 0.47762 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 125.09 | AAAC Alliance TW | 1 | no aplica | no aplica | 283.56 | 10-11-2021 | no aplica | ID 646 - SP S/E MAITENCILLO H1; ID 647 - SP S/E MAITENCILLO H1-S2 | TAP: 0,6 ; PRIMARIOS: 0,6 - 1,2 | no aplica | TAP 0,6: 0,72 kA ; TAP 1,2: 1,44 kA | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1) | 1.28 LTP con sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1) | 1.29 LTT sin sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1) | 1.30 LTT con sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 31.979 | SZA0001-A-MAIALG-16-LT-MCAL-0003;Anexo 1 - Limites termicos (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1);Límites Térmicos Sección Tramo Aérea;1.27 LTP sin sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1);1.28 LTP con sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1);1.29 LTT sin sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1);1.30 LTT con sol (Algarrobo-Maitencillo 110KV C1) | HCTG Conductor Alliance | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Algarrobo - Maitencillo 110KV C1) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (Algarrobo - Maitencillo 110KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8- Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10- Memoria de calculo de los parametros electricos | no aplica
3480 | TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV | C1 | TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV | 1 | LT005CI1TR01G0417ST01G0417 |  | 220 | 0.142 | 0.090685 | 0.42933 | 2.7535 | 0.23746 | 1.4676 | 2.0442 | 75 | 0.78557 | 0.86 | 75 | 0.887 | 0.975 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | - | - | 500 | 08-01-2022 | - | 16241-SP S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS J1-S1-1; 16242-SP S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS J1-S2-1 | no aplica | 0.6 | no aplica | 0.72 | Anexo 1 | Anexo 1 | Anexo 1 | Anexo 1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.105 | Anexo 1 | Anexo 2 | no aplica | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | Anexo 7 | Anexo 8 | Anexo 8 | EC-90.0013-LIT-PL-EM-005-0 Abatimento y secuencia de fases
3481 | CENTRAL MOCHO - MOCHO 23KV C1 | SCOTTA CHILE S.A. | HIDROMOCHO S.A. | HIDROMOCHO S.A. | CENTRAL MOCHO - MOCHO 23KV | C1 | CENTRAL MOCHO - MOCHO 23KV C1 | 2 | LT002CI1TR01G0465ST02G0465 |  | 23 | 0.09 | 0.076478 | 0.076256 | 0.88927 | 0.046914 | 0.054499 | 0.88927 | 90 | 0.77 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | HPER Monoconductor | 2 | no aplica | no aplica | 639.29 | 06-01-2021 | 30-12-2069 0:00:00 | ID14712-P341;ID12728-P14D | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.09 | ANEXO- SCO-05-MC-01 | Anexo - RG7H1M1_12_20_kV_18_30_kV_ALSECURE_MV_105 | no aplica | no aplica | 17000-CL-1-SIN-1-ID-TE-810-PL-0001 | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo - SCO-05-MC-01 | Plano de Abatimiento y secuencia de fases Soterrado Mocho
3482 | CAUTIN – EST. 100 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | C2 | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | 1 | LT183CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 29.31 | 0.088053 | 0.39247 | 2.9331 | 0.2178 | 1.4673 | 1.8586 | 50 | 0.502 | 0.61075 | 50 | 0.564 | 0.69338 | 18.5 | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 616.5 | 31-03-2021 | no aplica | ID6081-SP S/E CAUTIN J6; ID6082-SP S/E CAUTIN J6; ID6083-SP S/E CAUTIN J6 | TAP: 1,2 ; Primarios: 0,6 - 1,2. | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 LTP sin sol CAUTIN – ESTRUCTURA 100 220KV C2 | 1.28 LTP con sol CAUTIN – ESTRUCTURA 100 220KV C2 | 1.29 LTT sin sol CAUTIN – ESTRUCTURA 100 220KV C2 | 1.30 LTT sin sol CAUTIN – ESTRUCTURA 100 220KV C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 28.46 | Anexo 1-Límites térmicos CAUTIN – ESTRUCTURA 100 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal CAUTIN – ESTRUCTURA 100 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | 3482_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3483 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - EST. 101 220KV C2RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | C2 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C2 | 2 | LT219CI2TR01T0002ST02T0031 |  | 220 | 0.13125 | 0.088053 | 0.39721 | 2.8866 | 0.23115 | 1.4631 | 1.6422 | 50 | 0.516 | 0.604 | 50 | 0.583 | 0.678 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.709 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 287,61; 3483_RT-SE-CAL-EE-4-002_0 Resistividad del terreno | 31-03-2021 | Indefinido | ID17935-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-1; ID17936-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-2 | TAP: 2; PRIMARIOS: 1-2 | no aplica | 1,2-2,4 | no aplica | 3483_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3483_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3483_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3483_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | no aplica | no aplica | no aplica | 0.125 | 3483_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3483_Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 3483_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3483_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3483_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3483_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3483_Listado de distribución de estructuras | 3483_Memoria de cálculo parámetros eléctricos | 3483_Plano de abatimiento y secuencia de fase
3484 | EST. 270 – CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | C2 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2 | 5 | LT220CI2TR02T0002ST05T0002 |  | 220 | 31.04 | 0.14151 | 0.40728 | 2.8214 | 0.28747 | 1.5562 | 1.7561 | 50 | 0.378 | 0.39042 | 50 | 0.405 | 0.41821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234 | ACSR Ibis | 1 | no aplica | no aplica | 616.5 | 31-03-2021 | no aplica | ID9223-SP S/E CIRUELOS J6-S1; ID9224-SP S/E CIRUELOS J6-S2 | no aplica | 0,8-[1,6] | no aplica | 1.92 | 1.27 LTP sin sol ESTRUCTURA 270 – CIRUELOS 220KV C2 | 1.28 LTP con sol ESTRUCTURA 270 – CIRUELOS 220KV C2 | 1.29 LTT sin sol ESTRUCTURA 270 – CIRUELOS 220KV C2 | 1.30 LTT sin sol ESTRUCTURA 270 – CIRUELOS 220KV C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 30.14 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 270 – CIRUELOS 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 270 – CIRUELOS 220 KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3485 | SECCIONADORA RIO TOLTEN – EST. 101 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | C1 | SECCIONADORA RIO TOLTEN – TAP OFF RIO TOLTEN 220 KV C1 | 1 | LT219CI1TR01T0002ST01T0031 |  | 220 | 0.13125 | 0.088053 | 0.39721 | 2.8866 | 0.23115 | 1.4631 | 1.6422 | 50 | 0.516 | 0.6045 | 50 | 0.583 | 0.67769 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.709 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 287,61; 3485_RT-SE-CAL-EE-4-002_0 Resistividad del terreno | 31-03-2021 | Indefinido | ID17928-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-1; ID17929-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-2 | TAP: 2; PRIMARIOS: 1-2 | no aplica | 1,2-2,4 | no aplica | 3485_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3485_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3485_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3485_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | no aplica | no aplica | no aplica | 0.125 | 3485_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3485_Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 3485_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3485_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3485_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3485_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3485_Listado de distribución de estructuras | 3485_Memoria de cálculo parámetros eléctricos | 3485_Plano de abatimiento y secuencia de fase
3486 | CAUTIN - EST. 100 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | C1 | CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | 1 | LT183CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 29.31 | 0.088053 | 0.39247 | 2.9331 | 0.23402 | 1.5414 | 1.7987 | 50 | 0.502 | 0.61075 | 50 | 0.564 | 0.69338 | 18.5 | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 616.5 | 31-03-2021 | no aplica | ID6078-SP S/E CAUTIN J5; ID6079-SP S/E CAUTIN J5; ID6080-SP S/E CAUTIN J5 | TAP: 1,2 ; Primarios: 0,6 - 1,2. | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 LTP sin sol CAUTIN - ESTRUCTURA 100 220KV C1 | 1.28 LTP con sol CAUTIN - ESTRUCTURA 100 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol CAUTIN - ESTRUCTURA 100 220KV C1 | 1.30 LTT sin sol CAUTIN - ESTRUCTURA 100 220KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 28.46 | Anexo 1-Límites térmicos CAUTIN - ESTRUCTURA 100 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal CAUTIN – ESTRUCTURA 100 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 3486_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3487 | HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 | C2 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | 2 | LT008CI2TR02T0002ST02T0002 |  | 110 | 1.958 | 0.26851 | 0.39397 | 2.9712 | 0.41349 | 1.5128 | 1.7335 | 80 | 0.41253 | 0.43847 | 80 | 0.42 | 0.44927 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 120 | 23743 | no aplica | 1609 SP S/E Huasco H2-S1;1610 SP S/E H2-S2 | 0,1-0,2-[0,4]/0,005-0,005-0,005 | no aplica | 0.48 | no aplica | 1.27 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.28 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.29 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.30 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | no aplica | no aplica | no aplica | 1.901 | ANEXO 1 - LIMITE TERMICO | 2.-Hoja de Conductor ALLIANCE | no aplica | torre mas representativa | 001 Perfil Longitudinal HUASCO - MAITENCILLO L2 | sups y anclaje | torre mas representativa | LLTT 110kV Huasco - Maitencillo L2 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Maitencillo-Huasco | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
3488 | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 | C2 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | 3 | LT008CI2TR02T0002ST03T0002 |  | 110 | 32.9878 | 0.27429 | 0.41848 | 2.7687 | 0.41953 | 1.5218 | 1.4859 | 80 | 0.375 | 0.395 | 80 | 0.282 | 0.246 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.44 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 120 | 23743 | no aplica | 1720 SP S/E Maitencillo H2;1721 SP S/E Maitencillo H2;1722 SP S/E Maitencillo H2 | no aplica | [0,3]-0,6-1,2/0,005-0,005-0,005 | no aplica | 0.36 | 1.27 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.28 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.29 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 1.30 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | no aplica | no aplica | no aplica | 32.027 | ANEXO 1 - INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA DE LA SECCION TRAMOS | 2.-Hoja de Conductor CU 2-0 AWG | no aplica | torre mas representativa | 001 Perfil Longitudinal HUASCO - MAITENCILLO L2 | sups y anclaje | torre mas representativa | LLTT 110kV Huasco - Maitencillo L2 | ANEXO 8.10 - MEMORIA PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9-ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
3489 | REMEHUE – ENMALLE AEREO 1 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV | C1 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 1 | LT271CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 27.908 | 0.32857 | 0.40705 | 2.8752 | 0.47489 | 1.6032 | 1.6991 | 50 | 0.21833 | 0.23563 | 50 | 0.27937 | 0.30219 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.42 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 200.62 | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 7442_SP S/E LOS TAMBORES BT1-S1; 7441_SP S/E LOS TAMBORES BT1-S2; 19017_SP S/E REMEHUE B7-S1; 19025_SP S/E REMEHUE B7-S2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS 0,2 ; 0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 3489_Límites Térmicos formato CEN 1_0 AWG | no aplica | no aplica | no aplica | 27.096 | 3489_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3489_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 3489_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3489_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3489_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3489_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3489_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3489_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3489_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3490 | PILAUCO - ESTRUCTURA 10 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - REMEHUE 66KV | C1 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 1 | LT169CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 1.2396 | 0.16891 | 0.38456 | 3.0492 | 0.31361 | 1.5058 | 1.7658 | 80 | 0.558 | 0.633 | 91.3 | 0.586 | 0.662 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.99 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 148,96; 3490_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE PILAUCO - RAHUE; 3490_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE REMEHUE | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 6909-SP S/E PILAUCO B4-S1 ; 6910 SP S/E PILAUCO B4-S2 | TAP: 0,4 ;PRIMARIOS 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 3490_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3490_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3490_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3490_Límites Térmicos AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2035 | 3490_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3490_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 3490_STS-08-ESTR-009 | 3490_STS-08-PFL-06-001-L1 | 3490_STS-08-PC-006 | 3490_STS-08-ESTR-009 | 3490_STS-08-LIS-006_Pilauco-Remehue | 3490_STS-08-LT-006_Memoria de cálculo_RB | 3491_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3491 | PILAUCO - ESTRUCTURA 10 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - REMEHUE 66KV | C2 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C2 | 1 | LT169CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 1.2396 | 0.16891 | 0.38456 | 3.0492 | 0.31361 | 1.5058 | 1.7658 | 80 | 0.558 | 0.633 | 91.3 | 0.586 | 0.662 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.99 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 148,96; 3491_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE PILAUCO - RAHUE; 3491_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE REMEHUE | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 6915-SP S/E PILAUCO B5-S1 ; 6916 SP S/E PILAUCO B5-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 3491_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3491_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3491_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3491_Límites Térmicos AAAC CANTON | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2035 | 3491_Límites Térmicos AAAC CANTON | 3491_Hoja de datos_AAAC CANTON | no aplica | 3491_STS-08-ESTR-009 | 3491_STS-08-PFL-06-001-L2 | 3491_STS-08-PC-006 | 3491_STS-08-ESTR-009 | 3491_STS-08-LIS-006_Pilauco-Remehue | 3491_STS-08-LT-006_Memoria de cálculo_RB | 3491_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3492 | ESTRUCTURA 10 - REMEHUE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - REMEHUE 66KV | C1 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 2 | LT169CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 5.4944 | 0.26263 | 0.39463 | 2.967 | 0.4078 | 1.5318 | 1.7545 | 80 | 0.3718 | 0.4268 | 95.1 | 0.385 | 0.435 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.09 | ACSR PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 148,96; 3492_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE PILAUCO - RAHUE; 3492_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE REMEHUE | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 19011-SP S/E REMEHUE B1-S1 ; 19019-SP S/E REMEHUE B1-S2 | no aplica | TAP: 0,4; PRIMARIOS 0,2 ; 0,4 | no aplica | 0.48 | 3492_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3492_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3492_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3492_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3344 | 3492_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3492_Hoja de datos_ACSR PINGUIN | no aplica | 3492_STS-08-ESTR-009 | 3492_STS-08-PFL-06-001-L1 | 3492_STS-08-PC-006 | 3492_STS-08-ESTR-009 | 3492_STS-08-LIS-006_Pilauco-Remehue | 3492_STS-08-LT-006_Memoria de cálculo_RB | 3492_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3493 | ESTRUCTURA 10 - REMEHUE 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PILAUCO - REMEHUE 66KV | C2 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C2 | 2 | LT169CI2TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 5.4944 | 0.26263 | 0.39463 | 2.967 | 0.4078 | 1.5318 | 1.7545 | 80 | 0.3718 | 0.4268 | 95.1 | 0.385 | 0.435 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.09 | ACSR PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 148,96; 3493_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE PILAUCO - RAHUE; 3493_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE REMEHUE | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 19012-SP S/E REMEHUE B2-S1 ; 19020-SP S/E REMEHUE B2-S2 | no aplica | TAP: 0,4; PRIMARIOS 0,2 ; 0,4 | no aplica | 0.48 | 3493_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3493_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3493_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3493_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3344 | 3493_Límites Térmicos ACSR PENGUIN | 3493_Hoja de datos_ACSR PINGUIN | no aplica | 3493_STS-08-ESTR-009 | 3493_STS-08-PFL-06-001-L2 | 3493_STS-08-PC-006 | 3493_STS-08-ESTR-009 | 3493_STS-08-LIS-006_Pilauco-Remehue | 3493_STS-08-LT-006_Memoria de cálculo_RB | 3493_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3494 | REMEHUE - LA UNION 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | REMEHUE - LA UNION 66KV | C1 | REMEHUE - LA UNION 66KV C1 | 1 | LT168CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 34.765 | 0.54565 | 0.42513 | 2.7643 | 0.69196 | 1.6224 | 1.6604 | 50 | 0.16 | 0.204 | 54.5 | 0.16 | 0.222 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 203,19; 3494_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE LA UNIÓN; 3494_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE REMEHUE | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 19018-SP S/E REMEHUE B8-S1 ; 19026-SP S/E REMEHUE B8-S2; 5628-SP S/E LA UNION B2-S1 ; 5629-SP S/E LA UNION B2-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS 0,2 ; 0,4 | TAP: 0,3; PRIMARIO 0,15 ; 0,3 ; 0,6 | 0.48 | 0.36 | 3494_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3494_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3494_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3494_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | no aplica | no aplica | no aplica | 33.7524 | 3494_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3494_Hoja de datos Cu 2 AWG | no aplica | 3494_STS-08-ESTR-010 | 3494_STS-08-PFL-10-001; 3494_STS-08-PFL-10-002; 3494_STS-08-PFL-10-003; 3494_STS-08-PFL-10-004 | 3494_STS-08-PC-005 | 3494_STS-08-ESTR-010 | 3494_STS-08-LIS-010_Remehue - La Unión 66 kV C2 | 3494_STS-08-LT-010_Memoria de cálculo_RC | 3494_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3495 | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | OSORNO - REMEHUE 66KV | C1 | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | 1 | LT270CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 3.355 | 0.32856 | 0.40705 | 2.8752 | 0.47538 | 1.6576 | 1.7142 | 50 | 0.21419 | 0.257 | 54.4 | 0.215 | 0.274 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | CU 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 359,5; 3495_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE OSORNO; 3495_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE REMEHUE | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 5763-SP S/E OSORNO B1 - S1 ; 5764-SP S/E OSORNO B1 - S2 ; 19013-SP S/E REMEHUE B3-S1 ; 19021-SP S/E REMEHUE B3-S2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,15 ; 0,3 ; 0,6 | TAP: 0,4; PRIMARIOS 0,2 ; 0,4 | 0.72 | 0.48 | 3495_Límites Térmicos formato CEN 1_0 AWG | 3495_Límites Térmicos formato CEN 1_0 AWG | 3495_Límites Térmicos formato CEN 1_0 AWG | 3495_Límites Térmicos formato CEN 1_0 AWG | no aplica | no aplica | no aplica | 3.2573 | 3495_Límites Térmicos formato CEN 1_0 AWG | 3495_HCTG COBRE 1_0 AWG | no aplica | 3495_STS-08-ESTR-012 | 3495_STS-08-PFL-09-001 | 3495_STS-08-PC-008 | 3495_STS-08-ESTR-012 | 3495_STS-08-LIS-009_Osorno 3 - Remehue 66kV- Remehue 66kV | 3495_STS-08-LT-008_Memoria de cálculo_RB | 3495_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3496 | OSORNO - REMEHUE 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | OSORNO - REMEHUE 66KV | C2 | OSORNO - REMEHUE 66KV C2 | 1 | LT270CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 3.355 | 0.54565 | 0.42513 | 2.764 | 0.69241 | 1.6758 | 1.6612 | 50 | 0.16 | 0.204 | 54.5 | 0.16 | 0.222 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 359,5; 3496_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE OSORNO; 3496_INFORME RESISTIVIDAD DEL TERRENO SE REMEHUE | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 5767-SP S/E OSORNO B2-S1 ; 5768-SP S/E OSORNO B2-S2 ; 19014-SP S/E REMEHUE B4-S1 ; 19022-SP S/E REMEHUE B4-S2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,15 ; 0,3 ; 0,6 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2 ; 0,4 | 0.72 | 0.48 | 3496_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3496_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3496_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3496_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | no aplica | no aplica | no aplica | 3.2573 | 3496_Límites Térmicos Cobre N°2 AWG | 3496_Hoja de datos Cu 2 AWG | no aplica | 3496_STS-08-ESTR-011 | 3496_STS-08-PFL-08-001 | 3496_STS-08-PC-008 | 3496_STS-08-ESTR-011 | 3496_STS-08-LIS-008_Osorno - Remehue 66kV | 3496_STS-08-LT-009_Memoria de cálculo_RB | 3496_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3497 | LA MISION - REMEHUE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LA MISION - REMEHUE 66KV | C1 | LA MISION - REMEHUE 66KV C1 | 1 | LT269CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 8.2081 | 0.091895 | 0.35224 | 3.3118 | 0.39397 | 1.2321 | 1.7764 | 75 | 0.78 | 0.904 | 85.4 | 0.876 | 1.017 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 78.8 | OPGW | 693,21; 3497_SET163T003-P-LT-IF-001_0 | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 19015-SP S/E REMEHUE B5-1; 19023-SP S/E REMEHUE B5-2; 19004-SP S/E LA MISION B4-1; 19005-SP S/E LA MISION B4-2 | TAP:0,4 ;PRIMARIOS:0,2-0,4 | TAP:0,4 ;PRIMARIOS:0,2-0,4-0,8 | TC ID 20255– TC S/E LA MISIÓN B4-2 | TC ID 20274– TC S/E REMEHUE B5 | 3497_Limites conductor AAAC FLINT | 3497_Limites conductor AAAC FLINT | 3497_Limites conductor AAAC FLINT | 3497_Limites conductor AAAC FLINT | 0.14567 | 1.1526 | -0.85399 | 7.969 | 3497_Limites conductor AAAC FLINT | 3497_Hoja de datos_AAAC FLINT | 3497_Hoja de datos_OPGW | 3497_SET163T003-P-CC-03-001-0L001; 3497_SET163T003-P-CC-03-001-0L002 | 3497_Perfil Longuitudinal | 3497_SET163T003-P-EE-10-004_0; 3497_SET163T003-P-EE-10-005_0 | 3497_SET163T003-P-CC-03-001-0L001; 3497_SET163T003-P-CC-03-001-0L002; 3497_SET163T003-P-CC-03-002-BL001; 3497_SET163T003-P-CC-03-002-BL002; 3497_SET163T003-P-CC-03-003-BL001; 3497_SET163T003-P-CC-03-003-BL002; 3497_SET163T003-P-EE-10-008_R0 | 3497_SET163T003-P-LT-IF-023_01 Listado de estructuras_C1_Rev1 | 3497_SET163T003-P-LT-IF-024_R4 | 3497_Abatimiento y secuencia de fases
3498 | LA MISION - REMEHUE 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LA MISION - REMEHUE 66KV | C2 | LA MISION - REMEHUE 66KV C2 | 1 | LT269CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 8.413 | 0.091892 | 0.35224 | 3.3117 | 0.39351 | 1.2329 | 1.776 | 75 | 0.78 | 0.904 | 85.4 | 0.876 | 1.017 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 78.8 | OPGW | 693,21; 3498_SET163T003-P-LT-IF-001_0 | 12-06-2021 | INDEFINIDO | 19016-SP S/E REMEHUE B6-1; 19024-SP S/E REMEHUE B6-2; 19001-SP S/E LA MISION B3-1; 19002-SP S/E LA MISION B3-2 | TAP:0,4 ;PRIMARIOS:0,2-0,4 | TAP:0,4 ;PRIMARIOS:0,2-0,4-0,8 | TC ID 20254– TC S/E LA MISIÓN B3-2 | TC ID 20275– TC S/E REMEHUE B6 | 3498_Limites conductor AAAC FLINT | 3498_Limites conductor AAAC FLINT | 3498_Limites conductor AAAC FLINT | 3498_Limites conductor AAAC FLINT | 0.14567 | 1.1513 | -0.85491 | 8.168 | 3498_Limites conductor AAAC FLINT | 3498_Hoja de datos_AAAC FLINT | 3498_Hoja de datos_OPGW | 3498_SET163T003-P-CC-03-001-0L001; 3498_SET163T003-P-CC-03-001-0L002 | 3498_Perfil Longuitudinal | 3498_SET163T003-P-EE-10-004_0; 3498_SET163T003-P-EE-10-005_0 | 3498_SET163T003-P-CC-03-001-0L001; 3498_SET163T003-P-CC-03-001-0L002; 3498_SET163T003-P-CC-03-002-BL001; 3498_SET163T003-P-CC-03-002-BL002; 3498_SET163T003-P-CC-03-003-BL001; 3498_SET163T003-P-CC-03-003-BL002; 3498_SET163T003-P-EE-10-008_R0 | 3498_SET163T003-P-LT-IF-023_02 Listado de estructuras_C2_Rev1 | 3498_SET163T003-P-LT-IF-024_R4 | 3498_Abatimiento y secuencia de fases
3499 | MMH - TCHITACK 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MMH - TCHITACK 220KV | C1 | MMH - TCHITACK 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0135ST01L0135 |  | 220 | 6.3 | 0.086 | 0.4146 | 2.7937 | 0.4862 | 1.4945 | 1.749 | 75 | 0.6932 | 0.8975 | 75 | 0.736 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 86.7 | OPGW 36 fibras | 2700000 | 15-08-2019 | 12-06-2024 | ID13746 SP S/E MMH J2-S1; ID13747 SP S/E MMH J2-S2; ID20840 SP S/E TCHITACK J1-S1; ID20841 SP S/E TCHITACK J1-S2 | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Líneas de Transmisión SE Tchitack.rar | Líneas de Transmisión SE Tchitack.rar | Líneas de Transmisión SE Tchitack.rar | 6 | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | Interruptores SE Tchitack | N14MS03-I1-BBOSCH-61460-111EL02-6530-004.pdf
3500 | PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV | C1 | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | 2 | LT015CI1TR01L0135ST02L0135 |  | 220 | 78.53 | 0.086 | 0.4147 | 2.7937 | 0.5466 | 1.5714 | 1.749 | 75 | 0.8274 | 0.9578 | 75 | 0.9797 | 1.1549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 79 | OPGW 36 Fibras | 2700000 | no aplica | 12-06-2024 | ID13646 SP S/E ENCUENTRO J5-S1; ID13647 SP S/E ENCUENTRO J5-S2; ID20838 SP S/E TCHITACK J2-S1; ID20839 SP S/E TCHITACK J2-S2 | 0.8 | 1.2 | 0.96 | 1.44 | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | 78 | Límites+térmicos+ID3500+-+PATIO+DE+MUFAS+SE+ENCUENTRO+-+TCHITACK+220KV+C1 | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | Líneas de Transmisión SE Tchitack | N14MS03-I1-BBOSCH-61460-111EL02-6530-003.pdf
3501 | EST 19 – EST 128 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 4 | LT014CI2TR02T0002ST04T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 31.6107 | 0.2153 | 0.4071 | 2.8367 | 0.3614 | 1.5799 | 1.7282 | 50 | 0.2681 | 0.346 | 50 | 0.27674 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 30.69 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 19 – EST 128 66KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 19 – EST 128 66KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 19 – EST 128 66KV C2
3502 | EST 15 – EST 19 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 5 | LT014CI2TR02T0002ST05T0002 | AAAC Alliance 246,9 MCM | 66 | 1.3802 | 0.2653 | 0.4054 | 2.8504 | 0.411 | 1.5471 | 1.7191 | 50 | 0.25215 | 0.327 | 50 | 0.25793 | 0.337 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.09 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.34 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 15 – EST 19 66KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 15 – EST 19 66KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 15 – EST 19 66KV C2
3503 | EST 9 – EST 15 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 6 | LT014CI2TR02T0002ST06T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 1.3596 | 0.2153 | 0.4071 | 2.8367 | 0.3614 | 1.5799 | 1.7282 | 50 | 0.2681 | 0.346 | 50 | 0.27674 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.32 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 9 – EST 15 66KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 9 – EST 15 66KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases longitudinal EST 9 – EST 15 66KV C2
3504 | EST 4 – EST 9 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 7 | LT014CI2TR02T0002ST07T0002 | AAAC Alliance 246,9 MCM | 66 | 1.2978 | 0.2653 | 0.4054 | 2.8504 | 0.411 | 1.5471 | 1.7191 | 50 | 0.25215 | 0.327 | 50 | 0.25793 | 0.337 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.09 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C2 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.26 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 4 – EST 9 66KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 4 – EST 9 66KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 4 – EST 9 66KV C2
3505 | EST 19 – EST 128 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 4 | LT014CI1TR02T0002ST04T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 31.6107 | 0.2153 | 0.4071 | 2.8367 | 0.3614 | 1.5799 | 1.7282 | 50 | 0.2681 | 0.346 | 50 | 0.27674 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 30.69 | Anexo 1-Límites térmicos EST 19 – EST 128 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 19 – EST 128 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 19 – EST 128 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 19 – EST 128 66KV C1
3506 | EST 15 – EST 19 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 5 | LT014CI1TR02T0002ST05T0002 | AAAC Alliance 246,9 MCM | 66 | 1.3802 | 0.2653 | 0.4054 | 2.8504 | 0.411 | 1.5471 | 1.7191 | 50 | 0.25215 | 0.327 | 50 | 0.25793 | 0.337 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.09 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.34 | Anexo 1-Límites térmicos EST 15 – EST 19 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 15 – EST 19 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 15 – EST 19 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 15 – EST 19 66KV C1
3507 | EST 9 – EST 15 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 6 | LT014CI1TR02T0002ST06T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 1.3596 | 0.2153 | 0.4071 | 2.8367 | 0.3614 | 1.5799 | 1.7282 | 50 | 0.2681 | 0.346 | 50 | 0.27674 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.32 | Anexo 1-Límites térmicos EST 9 – EST 15 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 9 – EST 15 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 9 – EST 15 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 9 – EST 15 66KV C1
3508 | EST 4 – EST 9 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 7 | LT014CI1TR02T0002ST07T0002 | AAAC Alliance 246,9 MCM | 66 | 1.2978 | 0.2653 | 0.4054 | 2.8504 | 0.411 | 1.5471 | 1.7191 | 50 | 0.25215 | 0.327 | 50 | 0.25793 | 0.337 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.09 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 1.26 | Anexo 1-Límites térmicos EST 4 – EST 9 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 4 – EST 9 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 4 – EST 9 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 4 – EST 9 66KV C1
3517 | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV | C1 | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | 1 | LT176CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 66 | 10.7827 | 0.26854 | 0.40439 | 2.8624 | 0.41264 | 1.4889 | 1.4227 | 50 | 0.2423 | 0.2423 | 50 | 0.3849 | 0.3849 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 62.1 | 22-10-2020 | no aplica | ID 14451– SP S/E PANIMAVIDA B2-S1;ID 14452– SP S/E PANIMAVIDA B2-S2 | Tap: 0,1 ;Primarios:0,1-0,2-0,4 | no aplica | Tap: 0,12 ;Primarios:0,12-0,24-0,48 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Ancoa - Panimavida 66kV C1).pdf | 1.28 LTP con sol (Ancoa - Panimavida 66kV C1).pdf | 1.29 LTT sin sol (Ancoa - Panimavida 66kV C1).pdf | 1.30 LTT con sol (Ancoa - Panimavida 66kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 10.24 | 3517_ Informe y tabla de capacidad térmica del conductor; 3517_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3517_Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4-Tipo de torre más representativa (ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1) | 3517_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3517_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | 3517_Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | L66 KV Linares - Chacahuin - Ancoa
3518 | PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PANIMAVIDA - CHACAHUIN 66KV | C1 | PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | 1 | LT177CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 66 | 10.0026 | 0.26854 | 0.40439 | 2.8617 | 0.41429 | 1.6091 | 1.395 | 50 | 0.2423 | 0.28607 | 50 | 0.3849 | 0.29104 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 226.35 | 22-10-2020 | no aplica | ID 14449– SP S/E PANIMAVIDA B1-S1; ID 14450– SP S/E PANIMAVIDA B1-S2; ID 12088-SP S/E TAP PUTAGAN B1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Panimavida - Tap Putagan 66kV C1) | 1.28 LTP con sol (Panimavida - Tap Putagan 66kV C1) | 1.29 LTT sin sol (Panimavida - Tap Putagan 66kV C1) | 1.30 LTT con sol (Panimavida - Tap Putagan 66kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 9.581 | 3518_Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (Panimavida - Tap Putagan 66kV C1) | 3518_Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1) | 3518_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3518_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | 3518_Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3519 | ANDES SOLAR II - ANDES (AES ANDES) 23KV C1 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR II SPA | ANDES SOLAR II SPA | ANDES SOLAR II - ANDES (AES ANDES) 23KV | C1 | ANDES SOLAR II - ANDES (AES ANDES) 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0770ST01G0770 |  | 23 | 0.9482 | 0.01245 | 0.15241 | 7.6778 | 0.15965 | 1.4826 | 2.3893 | 75 | 3.23 | 3.6978 | 75 | 4.672 | 4.7846 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1266.76 | ALUMINIO | 2 | no aplica | no aplica | 892 | 13-08-2020 | no aplica | ID19184-SP S/E ANDES ET3-S1 ; ID19185-SP S/E ANDES ET3-S2 Y ID19190-SP S/E ANDES II E6 | TAP:2,5 ; PRIMARIO:2,5 | TAP:2,5 ; PRIMARIO:2,5 | 1.2 | 1.2 | Límites Térmicos. ver viñeta variación 2,5 | Límites Térmicos. ver viñeta variación 2,5 | Límites Térmicos. ver viñeta 1.29 | Límites Térmicos. ver viñeta 1.30 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.90305 | Límites Térmicos y MC Ampacidad Linea y MC parametro de Linea | Lupine_hoja de datos y Quotation-CABEN-858-AAC-EES-F20190510 -1 | no aplica | 19025-01-EE-ES-001_B Y 19025-01-EE-SY-002_B L1@L2 Y19025-01-EE-ES-006 | 19025-01-EE-SY-002_B L1@L2 | 19025-01-EE-ES-002_0 | NO APLICA. al ser postes de distribución no hay planos de geometrías con cuadros de cargas, debido a que partes de las cargas son tomadas por los tirantes, en distribución los planos que se suelen entregar son los incluidos en el punto 1. | 19025-01-EE-LI-002 | 19025-01-EE-MC-002 RB ; 19025-01-EE-MC-002 Anexos | 19025-01-EE-ES-006-R0-ABAT SEC FA
3520 | NUEVA POZO ALMONTE – EST. 647 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV | C1 | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 6 | LT001CI1TR01T0027ST06T0662 |  | 220 | 0.622 | 0.09 | 0.416 | 2.762 | 0.236 | 1.52 | 1.57 | 50 | 0.476 | 0.609 | 50 | 0.859 | 0.965 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 743 | 25-08-2020 | 25-08-2050 | ID14792-SP S/ NUEVA POZO ALMONTE J7-S1; ID14793-SP S/ NUEVA POZO ALMONTE J7-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | 0.48 | 0.48 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.592 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 2 Hoja de datos Conductor de fase LT AAAC FLINT.pdf | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal NUEVA POZO ALMONTE – EST647.zip | Anexo 6 Plano de conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
3521 | EST. 647 – EST. 653 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV | C1 | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01T0027ST02T0027 |  | 220 | 2.8 | 0.0902 | 0.3858 | 3.0724 | 0.2366 | 1.5822 | 1.5634 | 50 | 0.487 | 0.532 | 50 | 0.547 | 0.599 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | Alumoweld 7 AWG #8 | 743.2 | 03-07-1987 0:00:00 | no aplica | ID 10143 SP S/E POZO ALMONTE J1-S1; ID 12576 SP S/E POZO ALMONTE J1-S2; ID 14792 SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J7-S1; 14793 SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J7-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Est. 647 - Est. 653) | 1.28 LTP con sol (Est. 647 - Est. 653) | 1.29 LTT sin sol (Est. 647 - Est. 653) | 1.30 LTT con sol (Est. 647 - Est. 653) | no aplica | no aplica | no aplica | 2.72 | Anexo 1_Límites térmicos Est.647 - Est. 653 1x220 kV | Conductor AAAC | Conductores Alumoweld | 3521_Estructura Típica LLTT | Anexo 5_Perfil Longitudinal 4 Estr.653 a Estr.647 | Anexo 6_Plano del Conjunto suspensión y anclaje | Anexo 7_Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de carga | Anexo 8_Listado de Distribución de Estructuras Est. 647 - Est. 653 | Anexo 8.10_Memoria de Cálculo de Parámetros | no aplica
3522 | PUNTA COLORADA - EST.111 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV | C1 | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0062ST01L0101 | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220kV C1 | 220 | 57.9 | 0.06617 | 0.44598 | 2.5985 | 0.33987 | 1.2069 | 1.8871 | 50 | 0.488 | 0.656 | 50 | 0.595 | 0.801 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 506.7 | AAAC | 1 | 75.51 | Al | 524.2 | 10-05-2023 | no aplica | ID12332-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S1; ID12333-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S2; ID12334-SP S/E PUNTA COLORADA J7; ID12335-SP S/E PUNTA COLORADA J8; ID19266-SP S/E TRES QUEBRADAS J3-S1; ID19267-SP S/E TRES QUEBRADAS J3-S2 | TAP: 0,3 ; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | no aplica | ID20380 – TC S/E PUNTA COLORADA J7-3 | no aplica | ID3522-ANEXO1 | ID3522-ANEXO1 | ID3522-ANEXO1 | ID3522-ANEXO1 | 0.14591 | 1.002 | no aplica | 56.2 | ID3522-ANEXO1 INFORME LÍMITES TÉRMICOS | ID3522-ANEXO2 | ID3522-ANEXO3 | ID3522-FAMILIA DE TORRES | ID3522-ANEXO5 | ID3522-ANEXO6 | ID3522-ANEXO7 | ID3522-ANEXO6 | ID3522-ANEXO8.10 | ID3522-ANEXO8.12
3523 | TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | C1 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0062ST01L0101 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220kV C1 | 220 | 17 | 0.06632 | 0.41278 | 2.7999 | 0.30399 | 1.2128 | 1.6411 | 50 | 0.488 | 0.656 | 50 | 0.595 | 0.801 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 506.7 | AAAC | 1 | 130 | Al | 526.7 | 10-05-2023 | no aplica | ID19270-SP S/E TRES QUEBRADAS J2-S1; ID19271-SP S/E TRES QUEBRADAS J2-S2; ID19275-SP S/E LAMA J1-S1; ID19276-SP S/E LAMA J1-S2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | no aplica | ID20383 – TC S/E TRES QUEBRADAS J2 | no aplica | ID3523-ANEXO1 | ID3523-ANEXO1 | ID3523-ANEXO1 | ID3523-ANEXO1 | 0.14281 | 0.85932 | no aplica | 16.5 | ID3523-ANEXO1 INFORME LÍMITES TÉRMICOS | ID3523-ANEXO2 | ID3523-ANEXO3 | ID3523-FAMILIA DE TORRES | ID3523-ANEXO5 | ID3523-ANEXO6 | ID3523-ANEXO7 | ID3523-ANEXO6 | ID3523-ANEXO8.10 | ID3523-ANEXO8.12
3524 | EST. N°1 - QUILLOTA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV | C1 | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 2 | LT009CI1TR03T0048ST02T0048 |  | 110 | 0.545 | 0.039067 | 0.40921 | 2.8064 | 0.26903 | 1.0691 | 0.073298 | 75 | 1.353 | 1.503 | 75 | 1.713 | 1.942 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 861 | ACAR | 1 | 81.43 | ACERO | 110 | 1983 | no aplica | ID12100-SP S/E QUILLOTA H2-S1; ID14342-SP S/E QUILLOTA H2-S2 | no aplica | ID9488-TC S/E QUILLOTA H2 | no aplica | ID9488-TC S/E QUILLOTA H2 | 3524_ ANEXO 1.27 Límite Térmico permanente sin sol | 3524_ ANEXO 1.28 Límite Térmico permanente con sol | 3524_ ANEXO 1.29 Límite Térmico transitorio sin sol | 3524_ ANEXO 1.30 Límite Térmico transitorio con sol | 0.13853 | 0.83159 | no aplica | 0.544 | 3524_ ANEXO 1 Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3524_ ANEXO 2 Hoja de datos conductor de línea | OPGW_Cable.pdf | 3524 _ Torre_más_representativa | 3524_perfil_longitudinal_Quillota_SanPedro | 3524_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 3524_Planos de diseno de familia de estructuras | 3524_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3524_Cálculo Parametros Línea | Abatimiento San Pedro-Quillota
3531 | NUEVA PANQUEHUE - EST 199 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C2 | NUEVA PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 110KV C1 | 1 | LT051CI2TR02T0061ST01T0664 |  | 110 | 0.019897 | 0.2122 | 0.41124 | 2.8213 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.298 | 0.372 | 80 | 0.3107 | 0.41858 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC Butte | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 22-06-2021 | no aplica | ID 19356 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H4-S1;ID 19365 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H4-S2; ID 8232 SP S/E ACONCAGUA H3 | ID 20415 - TC S/E NUEVA PANQUEHUE H3 -1 TAP: 0,6; PRIMARIOS: 1,2-0,6-0,3 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | LT52-19-13618-ON06-DTE-MC-002-00-V1.docx;Límites Térmicos Sección Tramo Aérea.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01895 | LT52-19-13618-ON06-DTE-MC-002-00-V1.docx;Límites Térmicos Sección Tramo Aérea.xlsx | 2250143 Aluminio desnudo Butte 158.5mm2 - Elexor.pdf | no aplica | ESTRUCTURA TIPO HG 11A1.pdf | Perfil Longitudinal | Estructura | Estructura | Perfil Longitudinal | SE63-PARAMETROS-TRAMOS-REV.D | LT52-19-13618-ON06-PD-DI-005-00 | Anexo9_ID3531_LT52-19-13618-ON06-PD-SL-001-00 v0
3533 | EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C2 | NUEVA PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 110KV C1 | 3 | LT051CI2TR02T0061ST03T0061 |  | 110 | 16.34 | 0.2122 | 0.41124 | 282129 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.298 | 0.377 | 80 | 0.49 | 0.544 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC Butte | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 27-08-2020 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.86 | Anexo 1 - Límites térmicos -EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1; ID 3533 Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Estructura Representativa | Perfil Longitudinal - EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | Estructura Representativa | Estructura Representativa | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras - 3533 | SE63-PARAMETROS-TRAMOS-REV.C
3534 | NUEVA PANQUEHUE - EST 199 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C1 | NUEVA PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 110KV C1 | 1 | LT051CI1TR02T0061ST01T0664 |  | 110 | 0.019897 | 0.2122 | 0.41124 | 2.8213 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.298 | 0.377 | 80 | 0.49 | 0.544 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC Butte | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 22-06-2021 | no aplica | ID 19355 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H3-S1;ID 19364 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H3-S2; ID 8383 SP S/E TOTORALILLO H2A-S1;19214 SP S/E TOTORALILLO H2A-S2 | ID 20416 - TC S/E NUEVA PANQUEHUE H4 | no aplica | ID 20416 - TC S/E NUEVA PANQUEHUE H4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01895 | LT52-19-13618-ON06-DTE-MC-002-00-V1.docx;Límites Térmicos Sección Tramo Aérea.xlsx; ID 3534 Límites térmicos | 2250143 Aluminio desnudo Butte 158.5mm2 - Elexor.pdf | no aplica | ESTRUCTURA TIPO HG 11A1.pdf | Perfil Longitudinal | Estructura | Estructura | Perfil Longitudinal | SE63-PARAMETROS-TRAMOS-REV.D | LT52-19-13618-ON06-PD-DI-005-00 | Anexo9_ID3534_LT52-19-13618-ON06-PD-SL-001-00 v0
3535 | EST 199A - EST 199 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C1 | NUEVA PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 110KV C1 | 2 | LT051CI1TR02T0061ST02T0061 | A eliminar | 110 | 0.076976 | 0.2122 | 0.41124 | 282129 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.298 |  | 80 | 0.311 |  | NA | NO | NA | NA | NO | NA | 158 | AAAC | 1 | NA | NA | 174 | 27-08-2020 0:00:00 | no aplica | no aplica | Nueva Panquehue ID2215; TTCC ID20416-H4 - TAP: 0,6; PRIMARIOS: 1,2-0,6-0,3 | Aconcagua; ID:8162-H3 - TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | 0.72 | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | NA | NA | NA | 0.07331 | Anexo 1-Límites Térmicos | Datos Conductores | no aplica | Estructura | Perfil Longitudinal | Estructura | Estructura | Perfil Longitudinal | SE63-PARAMETROS-TRAMOS-REV.C
3536 | EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C1 | NUEVA PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 110KV C1 | 3 | LT051CI1TR02T0061ST03T0061 |  | 110 | 16.34 | 0.2122 | 0.41124 | 282129 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.298 | 0.377 | 80 | 0.49 | 0.544 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC Butte | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 27-08-2020 0:00:00 | no aplica | ID4044-SP S/E FUNDICION CHAGRES LA2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.86 | Anexo 1 - Límites térmicos -EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1; ID 3536 Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Estructura Representativa | Perfil Longitudinal - EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | Estructura Representativa | Estructura Representativa | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras - 3536 | SE63-PARAMETROS-TRAMOS-REV.C
3537 | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 | 1 | LT184CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 17.2 | 0.088548 | 0.4037 | 2.8445 | 0.2324 | 1.4232 | 1.7368 | 80 | 0.805 | 0.93353 | 80 | 0.925 | 1.0854 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 218 | 01-01-1973 | no aplica | ID1786-SP S/E POLPAICO J7-S1; ID1787-SP S/E POLPAICO J7-S2; ID19162-SP S/E NUEVA LAMPA J4-S1; ID19163-SP S/E NUEVA LAMPA J4-S2 | TAP: 1 ; PRIMARIOS: 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.7 | Anexo 1-Límites térmicos POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Secuencia fase líneas GZC
3538 | TAP LAMPA – EST 40 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C1 | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C1 | 1 | LT184CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.103 | 0.088548 | 0.4037 | 2.8445 | 0.2324 | 1.4232 | 1.7368 | 80 | 0.807 | 0.93552 | 80 | 0.927 | 1.0871 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 218 | 01-01-1973 | no aplica | ID1786-SP S/E POLPAICO J7-S1; ID1787-SP S/E POLPAICO J7-S2; ID19162-SP S/E NUEVA LAMPA J4-S1; ID19163-SP S/E NUEVA LAMPA J4-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites térmicos TAP LAMPA – EST 40 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP LAMPA – EST 40 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP LAMPA – EST 40 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Secuencia fase líneas GZC
3539 | EST 40 – NUEVA LAMPA 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C1 | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C1 | 2 | LT184CI1TR02T0002ST02T0835 |  | 220 | 0.062781 | 0.091 | 0.416 | 2.793 | 0.351 | 1.306 | 2.013 | 80 | 0.807 | 0.925 | 80 | 0.924 | 1.069 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.9 | ACSR | 1 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 194 | 12-01-2021 | no aplica | ID19162 - SP S/E NUEVA LAMPA J4-S1; ID19163 - SP S/E NUEVA LAMPA J4-S2; ID19164 - SP S/E NUEVA LAMPA J5 | no aplica | TAP:1.2 ; PRIMARIOS 1.2-2.4 | no aplica | 1.2 | 1.27 LTP sin sol verano.pdf | 1.28 LTP con sol invierno.pdf; 1.28 LTP con sol verano.pdf | 1.29 LTT sin sol verano.pdf | 1.30 LTT con sol invierno.pdf; 1.30 LTT con sol verano .pdf | 0.141 | 0.801 | no aplica | 0.06155 | Anexo 1-Límites térmicos .pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID3539-Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento y plano de secuencia de fases.rar
3540 | NUEVA LAMPA – EST 40 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C1 | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 1 | LT185CI1TR01T0002ST01T0835 |  | 220 | 0.062781 | 0.091 | 0.418 | 2.782 | 0.351 | 1.303 | 2.029 | 80 | 0.807 | 0.925 | 80 | 0.924 | 1.069 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.9 | ACSR | 1 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 194 | 12-01-2021 | no aplica | ID19164-SP S/E NUEVA LAMPA J5, ID19165-SP S/E NUEVA LAMPA J6-S1, ID19166-SP S/E NUEVA LAMPA J6-S2, ID19168-SP S/E NUEVA LAMPA JBP2 | TAP:1.2 ; PRIMARIOS 1.2-2.4 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.27 LTP sin sol verano.pdf | 1.28 LTP con sol invierno.pdf; 1.28 LTP con sol verano.pdf | 1.29 LTT sin sol verano.pdf | 1.30 LTT con sol invierno.pdf; 1.30 LTT con sol verano .pdf | 0.141 | 0.8 | no aplica | 0.06155 | Anexo 1-Límites térmicos .pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID3545-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento y plano de secuencia de fases.rar
3541 | EST 40 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C1 | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1 | 2 | LT185CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 13.52 | 0.088548 | 0.4037 | 2.8445 | 0.2324 | 1.4232 | 1.7368 | 80 | 0.807 | 0.93616 | 80 | 0.927 | 1.0879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 218 | 01-01-1973 | no aplica | ID7655-SP S/E CERRO NAVIA J61-S1; ID19259-SP S/E CERRO NAVIA J61-S2; ID19165-SP S/E NUEVA LAMPA J6-S1; ID19166-SP S/E NUEVA LAMPA J6-S2 | no aplica | TAP: 1,2 ; PRIMARIOS: 1,2-2,4 | no aplica | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.13 | Anexo 1-Límites térmicos EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3542 | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C2 | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 | 1 | LT184CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 17.2 | 0.088548 | 0.4037 | 2.8445 | 0.2324 | 1.4232 | 1.7368 | 80 | 0.805 | 0.9351 | 80 | 0.925 | 1.0865 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 218 | 01-01-1973 | no aplica | ID1786-SP S/E POLPAICO J7-S1; ID1787-SP S/E POLPAICO J7-S2; ID19157-SP S/E NUEVA LAMPA J1-S1; ID19158-SP S/E NUEVA LAMPA J1-S2 | TAP: 1 ; PRIMARIOS: 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 16.7 | Anexo 1-Límites térmicos POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Secuencia fase líneas GZC
3543 | TAP LAMPA – EST 40 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C2 | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C2 | 1 | LT184CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.103 | 0.088548 | 0.4037 | 2.8445 | 0.2324 | 1.4232 | 1.7368 | 80 | 0.807 | 0.93552 | 80 | 0.927 | 1.0871 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 218 | 01-01-1973 | no aplica | ID1786-SP S/E POLPAICO J7-S1; ID1787-SP S/E POLPAICO J7-S2; ID19157-SP S/E NUEVA LAMPA J1-S1; ID19158-SP S/E NUEVA LAMPA J1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites térmicos TAP LAMPA – EST 40 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP LAMPA – EST 40 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP LAMPA – EST 40 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Secuencia fase líneas GZC
3544 | EST 40 – NUEVA LAMPA 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C2 | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C2 | 2 | LT184CI2TR02T0002ST02T0835 |  | 220 | 0.062781 | 0.091 | 0.418 | 2.775 | 0.339 | 1.31 | 1.885 | 80 | 0.807 | 0.925 | 80 | 0.924 | 1.069 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.9 | ACSR | 1 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 194 | 12-01-2021 | no aplica | ID19157-SP S/E NUEVA LAMPA J1-S1, ID19158-SP S/E NUEVA LAMPA J1-S2, ID19159-SP S/E NUEVA LAMPA J2, ID19167-SP S/E NUEVA LAMPA JBP1, | no aplica | TAP:1.2 ; PRIMARIOS 1.2-2.4 | no aplica | 1.2 | 1.27 LTP sin sol verano.pdf | 1.28 LTP con sol invierno.pdf; 1.28 LTP con sol verano.pdf | 1.29 LTT sin sol verano.pdf | 1.30 LTT con sol invierno.pdf; 1.30 LTT con sol verano .pdf | 0.142 | 0.76 | no aplica | 0.06155 | Anexo 1-Límites térmicos .pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID3544-Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento y plano de secuencia de fases.rar
3545 | NUEVA LAMPA – EST 40 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C2 | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | 1 | LT185CI2TR01T0002ST01T0835 |  | 220 | 0.062781 | 0.091 | 0.418 | 2.781 | 0.339 | 1.309 | 1.886 | 80 | 0.807 | 0.925 | 80 | 0.924 | 1.069 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.9 | ACSR | 1 | 51.09 | ACERO GALVANIZADO | 194 | 12-01-2021 | no aplica | ID19159-SP S/E NUEVA LAMPA J2, ID19160-SP S/E NUEVA LAMPA J3-S1, ID19161-SP S/E NUEVA LAMPA J3-S2, ID19168-SP S/E NUEVA LAMPA JBP2, | TAP:1.2 ; PRIMARIOS 1.2-2.4 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.27 LTP sin sol verano.pdf | 1.28 LTP con sol invierno.pdf; 1.28 LTP con sol verano.pdf | 1.29 LTT sin sol verano.pdf | 1.30 LTT con sol invierno.pdf; 1.30 LTT con sol verano .pdf | 0.142 | 0.762 | no aplica | 0.06155 | Anexo 1-Límites térmicos .pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID3539-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento y plano de secuencia de fases.rar
3546 | EST 40 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | C2 | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 | 2 | LT185CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 13.52 | 0.088548 | 0.4037 | 2.8445 | 0.2324 | 1.4232 | 1.7368 | 80 | 0.807 | 0.93616 | 80 | 0.927 | 1.0879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 218 | 01-01-1973 | no aplica | ID7657-SP S/E CERRO NAVIA J71-S1; ID19261-SP S/E CERRO NAVIA J71-S2; ID19262-SP S/E CERRO NAVIA J71; ID19160-SP S/E NUEVA LAMPA J3-S1; ID19161-SP S/E NUEVA LAMPA J3-S2 | no aplica | TAP: 1,2 ; PRIMARIOS: 1,2-2,4 | no aplica | 1.44 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.13 | Anexo 1-Límites térmicos EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3547 | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES - LOS VILOS 220KV | C1 | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | 1 | LT093CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 71.5 | 0.088901 | 0.40563 | 2.861 | 0.32199 | 1.135 | 1.8553 | 55 | 0.583 | 0.751 | 55 | 0.651 | 0.853 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 173.5 | 01-01-1980 | no aplica | ID 6435-SP SE NOGALES J7/J8-S1 ; SP 6436 SP SE NOGALES J7/J8-S2 ; ID6437 SP SE NOGALES J7 ; ID1676 SE LOS VILOS J1-S1 ; ID1677 SP SE LOS VILOS J1-S2 | ID13215-TC SE DOÑA CARMEN J1 ( Terceros ) | ID9367-TC SE LOS VILOS J1 | ID13215-TC SE DOÑA CARMEN J1 ( Terceros ) | ID9367-TC SE LOS VILOS J1 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 0.1428 | 0.8967 | no aplica | 69.4 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | CATALOGO ALUMOWELD 7-8 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 5-Perfil longitudinal NOGALES - LOS VILOS 220KV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea Nogales Los Vilos | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3548 | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES - LOS VILOS 220KV | C1 | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | 1 | LT093CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 28.4 | 0.088901 | 0.40563 | 2.861 | 0.32199 | 1.135 | 1.8553 | 55 | 0.587 | 0.587 | 55 | 0.638 | 0.638 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 173.5 | 01-01-1980 0:00:00 | no aplica | ID 6435-SP SE NOGALES J7/J8-S1 ; SP 6436 SP SE NOGALES J7/J8-S2 ; ID6437 SP SE NOGALES J7 ; ID1676 SE LOS VILOS J1-S1 ; ID1677 SP SE LOS VILOS J1-S2 | ID9415-TC SE NOGALES J7 | no aplica | ID9415-TC SE NOGALES J7 | no aplica | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 0.1428 | 0.8967 | no aplica | 27.6 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | CATALOGO ALUMOWELD 7-8 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 5-Perfil longitudinal NOGALES - LOS VILOS 220KV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea Nogales Los Vilos | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3549 | CENTRAL RUCATAYO - RUCATAYO C1 | TRANSRUCATAYO S.A. | TRANSRUCATAYO S.A. | TRANSRUCATAYO S.A. | CENTRAL RUCATAYO - RUCATAYO 220KV | C1 | CENTRAL RUCATAYO - RUCATAYO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0017ST01T0017 |  | 220 | 1 | 0.091 | 0.397 | 2.902 | 0.383 | 1.094 | 1.756 | 50 | 0.537 | 0.721 | 50 | 0.602 | 0.822 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 328 | 02-06-2012 | no aplica | [5 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica |  |  | Anexo 2 Hoja de Datos Conductor | Anexo 3 Hoja de Datos Cable de Guardia y Conductor
3551 | CONCEPCION – EJERCITO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - EJERCITO 66KV | C1 | CONCEPCION – EJERCITO 66KV C1 | 1 | LT269CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.201 | 0.34229 | 0.422 | 2.761 | 0.493 | 1.773 | 1.667 | 50 | 0.311 | 0.329 | 74.9 | 0.315 | 0.333 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4 | CU 1/0 AWG-7H | 1 | no aplica | no aplica | 1528 | 20-12-2020 | no aplica | ID14410-SP S/E EJERCITO B1-1 ID14411-SP S/E EJERCITO B1-2 ID9362-SP S/E CONCEPCION B8 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4 - 0,8 | ID12513-TC S/E CONCEPCION B8 | ID17881-TC S/E EJERCITO B1 | 1.27 LTP sin sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C1).pdf | 1.28 LTP con sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C1).pdf | 1.29 LTT sin sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C1).pdf | 1.30 LTT con sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 3.108 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Concepción - Ejército 66kV C1).rar | Anexo 2_Hoja de Datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de Torre más representativa (Concepción - Ejército 66kV C1) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (Concepción - Ejército 66kV C1) | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7_ Geometria de estructuras y cuadro de cargas | ID3551_Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | Planos de abatimiento.pdf/dwg
3552 | CONCEPCION – EJERCITO 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - EJERCITO 66KV | C2 | CONCEPCION – EJERCITO 66KV C2 | 1 | LT269CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.224 | 0.34229 | 0.422 | 0.276 | 0.493 | 1.773 | 1.659 | 50 | 0.311 | 0.329 | 74.9 | 0.315 | 0.333 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4 | CU 1/0 AWG-7H | 1 | no aplica | no aplica | 1017 | 20-12-2020 | no aplica | ID14412-SP S/E EJERCITO B2-1 ID14413-SP S/E EJERCITO B2-2 ID9363-SP S/E CONCEPCION B9" | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4 - 0,8 | ID12514-TC S/E CONCEPCION B11 | ID17882-TC S/E EJERCITO B2 | 1.27 LTP sin sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C2).pdf | 1.28 LTP con sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C2).pdf | 1.29 LTT sin sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C2).pdf | 1.30 LTT con sol (CONCEPCIÓN-EJÉRCITO 66kV C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 3.13 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Concepción - Ejército 66kV C2).rar | Anexo 2_Hoja de Datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (Concepción - Ejército 66kV C2) | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7_ Geometria de estructuras y cuadro de cargas | ID3552_Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | Planos de abatimiento.pdf/dwg
3553 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EJERCITO - GUINDO 66 KV | C1 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | 1 | LT282CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 1.271 | 0.34229 | 0.422 | 2.762 | 0.492 | 1.566 | 1.683 | 50 | 0.311 | 0.329 | 74.9 | 0.315 | 0.333 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4 | CU 1/0 AWG-7H | 1 | no aplica | no aplica | 167 | 20-12-2020 | no aplica | ID14414-SP S/E EJERCITO B3-1 ID14415-SP S/E EJERCITO B3-2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4 - 0,8 | no aplica | ID17883-TC S/E EJERCITO B3 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEPE 66kV C1).pdf | 1.28 LTP con sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEEPE 66kV C1).pdf | 1.29 LTT sin sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEEPE 66kV C1).pdf | 1.30 LTT con sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEEPE 66kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 1.234 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Ejército - Tap off Cerro Chepe 66kV C1).rar | Anexo 2_Hoja de Datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de Torre más representativa (Ejército - Tap off Cerro Chepe 66kV C1) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (Ejército - Tap off Cerro Chepe 66kV C1) | Anexo 6_Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7_ Geometria de estructuras y cuadro de cargas | ID3553_Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | Planos de abatimiento.pdf/dwg
3555 | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | GUINDO - CORONEL 66 KV | C1 | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 1 | LT281CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 14.99 | 0.3455 | 0.4389 | 2.6636 | 0.49241 | 1.7015 | 1.8452 | 75 | 0.312 | 0.355 | 75 | 0.315 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | 'Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1018 | 1963 | no aplica | ID22254 SP S/E GUINDO B1-S1;ID22253 SP S/E GUINDO B1-S2; ID2259 SP S/E CORONEL B8 | no aplica | ID12511-TC S/E CORONEL B8 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | no aplica | ID12511-TC S/E CORONEL B8 (0,72) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.55 | 33965-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).doc; 33965-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).pdf | 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | N/A | 34004-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34004-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf | 34005-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34005-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34006-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34006-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34007-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34007-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34008-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34008-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34009-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34009-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34010-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34010-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34011-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34011-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34012-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34012-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34013-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34013-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34014-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34014-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34015-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34015-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34016-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34016-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34017-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34017-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34018-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34018-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34019-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34019-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34020-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34020-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34021-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34021-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34021-02_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34021-02_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf; 34021-03_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).dwg; 34021-03_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C1).pdf | 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34022-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).dwg; 34022-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).pdf | 33966-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33966-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).doc; 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).pdf | 34023-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (L.Colorada-Coronel 66 kV C1 y C2).dwg; 34023-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (L.Colorada-Coronel 66 kV C1 y C2).pdf; 34024-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (L.Colorada-Coronel 66 kV C1 y C2).dwg; 34024-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (L.Colorada-Coronel 66 kV C1 y C2).pdf
3556 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EJERCITO - GUINDO 66 KV | C2 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2 | 1 | LT282CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 1.299 | 0.34229 | 0.422 | 2.762 | 0.492 | 1.566 | 1.683 | 50 | 0.311 | 0.329 | 74.9 | 0.315 | 0.333 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4 | CU 1/0 AWG-7H | 1 | no aplica | no aplica | 94.07 | 20-12-2020 | no aplica | ID14416-SP S/E EJERCITO B4-1 ID14417-SP S/E EJERCITO B4-2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4 - 0,8 | no aplica | ID17884-TC S/E EJERCITO B4 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEPE 66kV C2).pdf | 1.28 LTP con sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEEPE 66kV C2).pdf | 1.29 LTT sin sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEEPE 66kV C2).pdf | 1.30 LTT con sol (EJÉRCITO-TAP OFF CERRO CHEEPE 66kV C2).pdf) | no aplica | no aplica | no aplica | 1017 | Anexo 1 - Límites Térmicos (Ejército - Tap off Cerro Chepe 66kV C2).rar | Anexo 2_Hoja de Datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de Torre más representativa (Ejército - Tap off Cerro Chepe 66kV C2) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (Ejército - Tap off Cerro Chepe 66kV C2) | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7_ Geometria de estructuras y cuadro de cargas | ID3556_Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | Planos de abatimiento.pdf/dwg
3558 | TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | GUINDO - CORONEL 66 KV | C2 | TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | 1 | LT281CI2TR03T0058ST01T0058 |  | 66 | 14.99 | 0.3455 | 0.4389 | 2.6636 | 0.49241 | 1.7015 | 1.8452 | 75 | 0.312 | 0.355 | 75 | 0.315 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | 'Cobre 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1018 | 1963 | no aplica | ID22252 SP S/E GUINDO B2-S1;ID22251 SP S/E GUINDO B2-S2;ID2261 SP S/E CORONEL B9 | no aplica | ID12511-TC S/E CORONEL B8 (TAP 0,6, PRIM 0,3-0,6) | no aplica | ID12512-TC S/E CORONEL B9 (0,72) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.55 | 33965-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).doc; 33965-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).pdf | 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | N/A | 34026-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34026-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf | 34027-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34027-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34028-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34028-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34029-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34029-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34030-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34030-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34031-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34031-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34032-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34032-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34033-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34033-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34034-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34034-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34035-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34035-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34036-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34036-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34037-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34037-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34038-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34038-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34039-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34039-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34040-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34040-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34041-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34041-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34042-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34042-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34043-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34043-01_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34043-02_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34043-02_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; 34043-03_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).dwg; 34043-03_ Anexo 5-Perfil longitudinal (L.Colorada - Coronel 66 kV C2).pdf; | 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 34022-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).dwg; 34022-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Lomas Coloradas - MLSE Coronel 66 kV C1 y C2).pdf | 33969-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33969-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).doc; 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).pdf | 34023-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (L.Colorada-Coronel 66 kV C1 y C2).dwg; 34023-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (L.Colorada-Coronel 66 kV C1 y C2).pdf; 34024-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (L.Colorada-Coronel 66 kV C1 y C2).dwg; 34024-01
3559 | ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | C1 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 1 | LT186CI1TR01T0022ST01T0022 |  | 220 | 30.78 | 0.0693 | 0.4158 | 2.7704 | 0.248 | 1.2837 | 1.6893 | 75 | 0.88562 | 0.9878 | 75 | 0.929 | 1.038 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 146 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26550 | 16-08-2021 | - | ID12313-SP S/E ENCUENTRO J17-S1; ID12314-SP S/E ENCUENTRO J17-S2; ID12315-SP S/E ENCUENTRO J17; ID12316-SP S/E ENCUENTRO 220kV BP1/BP2; ID12317-SP S/E ENCUENTRO J18-S1; ID12318-SP S/E ENCUENTRO J18-S2; ID12319-SP S/E ENCUENTRO J18 | ID15161 TC S/E ENCUENTRO J17-1 | no aplica | ID15161 TC S/E ENCUENTRO J17-1 | no aplica | 3559_Limites termicos | 3559_Limites termicos | 3559_Limites termicos | 3559_Limites termicos | 0.1472 | 1.3241 | -0.6425 | 29.89 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) - Encuentro | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Cable de guardia data sheet | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Perfil Longitudinal EST 70-1 | P2-LT-01-K005-001 | LINE DIAGRAM A -220 KV-Valido // LINE DIAGRAM AA-Valido // LINE DIAGRAM B-Valido // LINE DIAGRAM C-Valido // LINE DIAGRAM TR-Valido // P2-LT-09-K2B // P2-LT-09-K2D -H1 | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea // PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE LÍNEA ENCUENTRO- L.._ | P2-LT-01-K018-001
3560 | EST 70-1 - ANA MARIA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | ANA MARÍA S.A. | ANA MARÍA S.A. | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | C1 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 2 | LT186CI1TR01T0022ST02T0834 |  | 220 | 0.43878 | 0.066402 | 0.40232 | 2.8726 | 0.34069 | 1.3305 | 1.6818 | 75 | 0.88562 | 0.98147 | 97.46 | 1.0213 | 1.1593 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 113 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 24000 | 16-08-2021 | 16-08-2051 | ID19477-SP S/E ANA MARÍA J3-S1 ID19478-SP S/E ANA MARÍA J3-S2 | no aplica | ID 20455 - TC S/E ANA MARÍA J3-1; ID 20456 - TC S/E ANA MARÍA J3-2; ID 20457 - TC S/E ANA MARÍA J3-3 | no aplica | 2.4 | 1.27 LTP sin sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C1) | 1.28 LTP con sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C1) | 1.30 LTT con sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C1) | 0.1435 | 1.0192 | no aplica | 0.426 | Anexo 1-Límites térmicos (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C1) | 3560_03_ACAR 900MCM | 3560_04_ZTT OPGW 19-105996-48 | 3560_4_Tipo_de_torre_mas_representativa_del_tramo_seccionamiento | 3560_06_SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-CPLS-5808-B Conductor Profile and Line Section | 3560_6_Plano_conjunto_suspencion_y_anclaje | 3560_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 3560_8_Listado_de_distribucion_estructuras_seccionamiento | 3560_PFV_Santa_Isabel_Anexo_Memoria_de_Calculo_Parametros_electricos | 3560_10_P2-LT-01-K018-001
3561 | ANA MARIA - EST 71-1 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | ANA MARÍA S.A. | ANA MARÍA S.A. | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV | C1 | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C1 | 1 | LT187CI2TR02T0022ST01T0834 |  | 220 | 0.1442 | 0.066423 | 0.40228 | 2.8714 | 0.34613 | 1.3157 | 1.6637 | 75 | 0.88562 | 0.98147 | 97.46 | 1.0213 | 1.1593 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 113 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 24000 | 16-08-2021 | 16-08-2051 | ID19475-SP S/E ANA MARÍA J1-S1 ID19476-SP S/E ANA MARÍA J1-S2 | ID 20450 - TC S/E ANA MARÍA J1-1; ID 20451 - TC S/E ANA MARÍA J1-2; ID 20452 - TC S/E ANA MARÍA J1-3 | no aplica | 2.4 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C1) | 1.28 LTP con sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C1) | 1.30 LTT con sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C1) | 0.143 | 1.0197 | no aplica | 0.14 | Anexo 1-Límites térmicos (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C1) | 3561_03_ACAR 900MCM | 3561_04_ZTT OPGW 19-105996-48 | 3561_4_Tipo_de_torre_mas_representativa_del_tramo_seccionamiento | 3561_06_SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-CPLS-5808-B Conductor Profile and Line Section | 3561_6_Plano_conjunto_suspencion_y_anclaje | 3561_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 3561_8_Listado_de_distribucion_estructuras_seccionamiento | 3561_PFV_Santa_Isabel_Anexo_Memoria_de_Calculo_Parametros_electricos | 3561_10_P2-LT-01-K018-001
3562 | EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C1 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV | C1 | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C1 | 2 | LT187CI2TR02T0022ST02T0022 |  | 220 | 167.7 | 0.0744 | 0.4158 | 2.7704 | 0.24353 | 1.2837 | 1.6893 | 75 | 0.88562 | 0.9878 | 75 | 0.929 | 1.038 | no aplica | no aplica | no aplica | 30 | SI | 400 - 500 - 600 | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 146 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26550 | 16-08-2021 | - | ID12324-SP S/E LAGUNAS J8-S1; ID12325-SP S/E LAGUNAS J8-S2; ID12326-SP S/E LAGUNAS J8 | no aplica | ID15165 TC S/E LAGUNAS J8-1 | no aplica | ID15165 TC S/E LAGUNAS J8-1 | 3562_Limites térmicos | 3562_Limites térmicos | 3562_Limites térmicos | 3562_Limites térmicos | 0.1472 | 1.3241 | -0.6425 | 162.8 | 3562_Limites térmicos | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Cable de guardia data sheet | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Perfil longitudinal EST 71-1 | P2-LT-01-K005-001 | LINE DIAGRAM A -220 KV-Valido // LINE DIAGRAM AA-Valido // LINE DIAGRAM B-Valido // LINE DIAGRAM C-Valido // LINE DIAGRAM TR-Valido // P2-LT-09-K2B // P2-LT-09-K2D -H1 | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea // PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE LÍNEA ENCUENTRO- L.._ | P2-LT-01-K018-002
3563 | ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | C2 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C2 | 1 | LT186CI3TR03T0022ST01T0022 |  | 220 | 30.78 | 0.0744 | 0.4158 | 2.7704 | 0.24353 | 1.2837 | 1.6893 | 75 | 0.88562 | 0.9878 | 75 | 0.929 | 1.038 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 146 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26550 | 16-08-2021 | - | ID12317-SP S/E ENCUENTRO J18-S1; ID12318-SP S/E ENCUENTRO J18-S2; ID12319-SP S/E ENCUENTRO J18 | ID15162 TC S/E ENCUENTRO J18-1 | no aplica | ID15162 TC S/E ENCUENTRO J18-1 | no aplica | 3563_limite termico | 3563_limite termico | 3563_limite termico | 3563_limite termico | 0.1472 | 1.3241 | -0.6425 | 29.89 | 3563_limite termico | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Cable de guardia data sheet | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Perfil Longitudinal EST 70-1 | P2-LT-01-K005-001 | LINE DIAGRAM A -220 KV-Valido // LINE DIAGRAM AA-Valido // LINE DIAGRAM B-Valido // LINE DIAGRAM C-Valido // LINE DIAGRAM TR-Valido // P2-LT-09-K2B // P2-LT-09-K2D -H1 | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea // PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE LÍNEA ENCUENTRO- L.._ | P2-LT-01-K018-003
3564 | EST 70-1 - ANA MARIA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | ANA MARÍA S.A. | ANA MARÍA S.A. | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | C2 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C2 | 2 | LT186CI3TR03T0022ST02T0834 |  | 220 | 0.43878 | 0.066402 | 0.40232 | 2.8726 | 0.34069 | 1.3305 | 1.6818 | 75 | 0.88562 | 0.98147 | 97.46 | 1.0213 | 1.1593 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 113 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 24000 | 16-08-2021 | 16-08-2051 | ID19481-SP S/E ANA MARÍA J6-S1 ID19482-SP S/E ANA MARÍA J6-S2 | no aplica | ID 20463 - TC S/E ANA MARÍA J6-1;ID 20464 - TC S/E ANA MARÍA J6-2; ID 20465 - TC S/E ANA MARÍA J6-3 | no aplica | 2.4 | 1.27 LTP sin sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C2) | 1.28 LTP con sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C2) | 1.30 LTT con sol (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C2) | 0.1434 | 1.0692 | no aplica | 0.426 | Anexo 1-Límites térmicos (EST 70-1 - ANA MARÍA 220KV C2) | 3564_03_ACAR 900MCM | 3564_04_ZTT OPGW 19-105996-48 | 3564_4_Tipo_de_torre_mas_representativa_del_tramo_seccionamiento | 3564_06_SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-CPLS-5808-B Conductor Profile and Line Section | 3564_6_Plano_conjunto_suspencion_y_anclaje | 3564_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 3564_8_Listado_de_distribucion_estructuras_seccionamiento | 3564_PFV_Santa_Isabel_Anexo_Memoria_de_Calculo_Parametros_electricos | 3564_10_P2-LT-01-K018-001
3565 | ANA MARIA - EST 71-1 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | ANA MARÍA S.A. | ANA MARÍA S.A. | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV | C2 | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C2 | 1 | LT187CI4TR04T0022ST01T0834 |  | 220 | 0.1442 | 0.066423 | 0.40228 | 2.8714 | 0.34613 | 1.3157 | 1.6637 | 75 | 0.88562 | 0.98147 | 97.46 | 1.0213 | 1.1593 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 113 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 24000 | 16-08-2021 | 16-08-2051 | ID19479-SP S/E ANA MARÍA J4-S1 ID19480-SP S/E ANA MARÍA J4-S2 | ID 20458 - TC S/E ANA MARÍA J4-1; ID 20459 - TC S/E ANA MARÍA J4-2; ID 20460 - TC S/E ANA MARÍA J4-3 | no aplica | 2.4 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C2) | 1.28 LTP con sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C2) | 1.30 LTT con sol (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C2) | 0.143 | 1.0196 | no aplica | 0.14 | Anexo 1-Límites térmicos (ANA MARÍA - EST 71-1 220KV C2) | 3565_03_ACAR 900MCM | 3565_04_ZTT OPGW 19-105996-48 | 3565_4_Tipo_de_torre_mas_representativa_del_tramo_seccionamiento | 3565_06_SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-CPLS-5808-B Conductor Profile and Line Section | 3565_6_Plano_conjunto_suspencion_y_anclaje | 3565_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 3565_8_Listado_de_distribucion_estructuras_seccionamiento | 3565_PFV_Santa_Isabel_Anexo_Memoria_de_Calculo_Parametros_electricos | 3565_10_P2-LT-01-K018-001
3566 | EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C2 | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | INTERCHILE S.A. | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV | C2 | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C2 | 2 | LT187CI4TR04T0022ST02T0022 |  | 220 | 167.7 | 0.0744 | 0.4158 | 2.7704 | 0.24353 | 1.2837 | 1.6893 | 75 | 0.88562 | 0.9878 | 75 | 0.929 | 1.038 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM 18/19 | 1 | 146 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26550 | 16-08-2021 | - | ID12327-SP S/E LAGUNAS J9-S1; ID12328-SP S/E LAGUNAS J9-S2; ID12329-SP S/E LAGUNAS J9 | no aplica | ID15166 TC S/E LAGUNAS J9-1 | no aplica | ID15166 TC S/E LAGUNAS J9-1 | 3566_Limites térmicos | 3566_Limites térmicos | 3566_Limites térmicos | 3566_Limites térmicos | 0.1472 | 1.3241 | -0.6425 | 162.8 | 3566_Limites térmicos | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Cable de guardia data sheet | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea | Perfil longitudinal EST 71-1 | P2-LT-01-K005-001 | LINE DIAGRAM A -220 KV-Valido // LINE DIAGRAM AA-Valido // LINE DIAGRAM B-Valido // LINE DIAGRAM C-Valido // LINE DIAGRAM TR-Valido // P2-LT-09-K2B // P2-LT-09-K2D -H1 | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Parámetros Línea // PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE LÍNEA ENCUENTRO- L.._ | P2-LT-01-K018-004
3567 | DON ANTONIO - ANA MARIA 220KV C1 | TSGF SPA | TSGF SPA | TSGF SPA | DON ANTONIO - ANA MARIA 220KV | C1 | DON ANTONIO - ANA MARIA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR05G0549ST01G0549 |  | 220 | 0.582 | 0.090502 | 0.40859 | 2.8253 | 0.36304 | 1.3347 | 1.5884 | 75 | 0.756 | 0.78628 | 80 | 0.84209 | 0.99322 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT 740,8MCM | 1 | 80.52 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 22000 | 16-08-2021 | 16-08-2051 | ID19483-SP S/E ANA MARÍA J9-S1 ID19484-SP S/E ANA MARÍA J9-S2 ID19487-SP S/E DON ANTONIO JT1-S1 ID19488-SP S/E DON ANTONIO JT1-S2 | ID 20471 - TC S/E DON ANTONIO JT1-1 | ID 20468 - TC S/E ANA MARÍA J9-1;ID 20469 - TC S/E ANA MARÍA J9-2; ID 20470 - TC S/E ANA MARÍA J9-3 | 0.72 | 2.4 | 1.27 LTP sin sol (DON ANTONIO - ANA MARÍA 220KV C1) | 1.28 LTP con sol (DON ANTONIO - ANA MARÍA 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (DON ANTONIO - ANA MARÍA 220KV C1) | 1.30 LTT con sol (DON ANTONIO - ANA MARÍA 220KV C1) | 0.1473 | 1.278 | no aplica | 0.565 | Anexo 1-Límites térmicos (DON ANTONIO - ANA MARÍA 220KV C1) | 3567_03_ZTT Conductor-AAAC-19-105995 | 3567_04_ZTT OPGW 19-105996-48 | 3567_05_SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-TGAD-5701-B Tower General Arrangement Drawing | 3567_06_SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-CPLS-5701-B Conductor Profile and Line Section | 3567_05_SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-TGAD-5701-B Tower General Arrangement Drawing | 3567_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 3567_8_Listado_de_distribucion_de_estructuras | 3567_PFV_Santa_Isabel_Anexo_Memoria_de_Calculo_Parametros_electricos | SWLD-TOTL-CHL-190MWP-E-DWG-CPLS-5701-0 Conductor Profile and Line Section
3568 | EST.111 – EST.155 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV | C1 | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0062ST02L0101 | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220kV C1 | 220 | 23.6 | 0.0557 | 0.4276 | 2.6925 | 0.34464 | 1.2028 | 1.7072 | 50 | 0.52 | 0.712 | 50 | 0.658 | 0.903 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.04 | AAAC | 1 | 75.51 | Al | 524.2 | 10-05-2023 | no aplica | ID12332-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S1; ID12333-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S2; ID12334-SP S/E PUNTA COLORADA J7; ID12335-SP S/E PUNTA COLORADA J8; ID19266-SP S/E TRES QUEBRADAS J3-S1; ID19267-SP S/E TRES QUEBRADAS J3-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID3568-ANEXO1 | ID3568-ANEXO1 | ID3568-ANEXO1 | ID3568-ANEXO1 | 0.14534 | 1.0484 | no aplica | 22.9 | ID3568-ANEXO1 INFORME LÍMITES TÉRMICOS | ID3568-ANEXO2 | ID3568-ANEXO3 | ID3568-FAMILIA DE TORRES | ID3568-ANEXO5 | ID3568-ANEXO6 | ID3568-ANEXO7 | ID3568-ANEXO6 | ID3568-ANEXO8.10 | ID3568-ANEXO8.12
3569 | EST.155 – TRES QUEBRADAS 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV | C1 | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV C1 | 3 | LT001CI1TR01G0062ST03L0101 | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220kV C1 | 220 | 27.9 | 0.06617 | 0.44601 | 2.593 | 0.34891 | 1.2451 | 1.8408 | 50 | 0.488 | 0.656 | 50 | 0.595 | 0.801 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 506.7 | AAAC | 1 | 130 | Al | 524.2 | 10-05-2023 | no aplica | ID12332-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S1; ID12333-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S2; ID12334-SP S/E PUNTA COLORADA J7; ID12335-SP S/E PUNTA COLORADA J8; ID19266-SP S/E TRES QUEBRADAS J3-S1; ID19267-SP S/E TRES QUEBRADAS J3-S2 | no aplica | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | no aplica | ID20381 – TC S/E TRES QUEBRADAS J3 | ID3569-ANEXO1 | ID3569-ANEXO1 | ID3569-ANEXO1 | ID3569-ANEXO1 | 0.14575 | 1.0022 | no aplica | 27 | ID3569-ANEXO1 INFORME LÍMITES TÉRMICOS | ID3569-ANEXO2 | ID3569-ANEXO3 | ID3569-FAMILIA DE TORRES | ID3569-ANEXO5 | ID3569-ANEXO6 | ID3569-ANEXO7 | ID3569-ANEXO6 | ID3569-ANEXO8.10 | ID3569-ANEXO8.12
3570 | EST.51 – LAMA 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | C1 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV C1 | 2 | LT002CI1TR01G0062ST02L0101 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220kV C1 | 220 | 29 | 0.05577 | 0.4276 | 2.6915 | 0.33599 | 1.1042 | 1.7371 | 50 | 0.485 | 0.679 | 50 | 0.624 | 0.872 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.04 | AAAC | 1 | 75,51 y 51,14 | Al | 526.7 | 10-05-2023 | no aplica | ID19270-SP S/E TRES QUEBRADAS J2-S1; ID19271-SP S/E TRES QUEBRADAS J2-S2; ID19275-SP S/E LAMA J1-S1; ID19276-SP S/E LAMA J1-S2 | no aplica | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | no aplica | ID20385 – TC S/E LAMA J1 | ID3570-ANEXO1 | ID3570-ANEXO1 | ID3570-ANEXO1 | ID3570-ANEXO1 | 0.14224 | 0.92371 | no aplica | 28 | ID3570-ANEXO1 INFORME LÍMITES TÉRMICOS | ID3570-ANEXO2 | ID3570-ANEXO3 | ID3570-FAMILIA DE TORRES | ID3570-ANEXO5 | ID3523-ANEXO6 | ID3523-ANEXO7 | ID3570-ANEXO6 | ID3570-ANEXO8.10 | ID3570-ANEXO8.12
3571 | CHIU CHIU - CALAMA NUEVA 110KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | CHIU CHIU - CALAMA NUEVA 110KV | C1 | CHIU CHIU - CALAMA NUEVA 110KV C1 | 79 | LT006CI1TR01G0265ST79G0265 |  | 110 | 14.017 | 0.07267 | 0.37365 | 3.1091 | 0.35165 | 1.3649 | 1.751 | 75 | 0.821 | 0.954 | 75 | 0.971 | 1.095 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 1 | 103.23 | OPGW | 356662.072 | 07-12-2020 | no aplica | ID19695-SP S/E CHIU CHIU H1-S1; ID19696-SP S/E CHIU CHIU HL1-S2 | 0,3-0,6-1,2 (1,2) | 0,25-0,5-1 (0,5) | 1.44 | 0.6 | 1.27 LTP sin sol (CHIU CHIU - CALAMA C2) | 1.28 LTP con sol (CHIU CHIU - CALAMA C2) | 1.29 LTT sin sol (CHIU CHIU - CALAMA C2) | 1.30 LTT con sol (CHIU CHIU - CALAMA C2) | 0.14791 | 1.6079 | 0.41377 | 13.55 | Anexo 1-Informe y tabla de capacidad térmica | Anexo 2-Hoja de datos | Anexo 3-Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4-Tipo de Torre | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 9-Memoria de cálculo | Anexo 10 - Plano Abatimiento
3572 | SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV | C1 | SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV C1 | 1 | LT235CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 154 | 9.049 | 0.2112 | 0.42121 | 2.7437 | 0.35417 | 1.3834 | 1.5262 | 90 | 0.389 |  | 100 | 0.403 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC 312.8 MCM BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 75 | 22-12-2020 | no aplica | ID 12339- SP S/E SANTA LUISA A1-S1 ; ID 12340- SP S/E SANTA LUISA A1-S2 | TAP: 0,4: PRIMARIOS 0,2 - 0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | 31476-02 _ 1.27 LTP sin sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ BUTTE.pdf | 31476-02 _ 1.28 LTP con sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ BUTTE.pdf | 31476-02 _ 1.29 LTT sin sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ BUTTE.pdf | 31476-02 _ 1.30 LTT con sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ BUTTE.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 8.785 | 31476-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31476-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).xlsx; 31476-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31477-01 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 31490-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31490-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31485-14 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-14 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-15 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-15 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-16 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-16 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-17 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-17 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-18 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-18 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-19 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-19 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-20 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-20 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-21 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-21 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-22 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-22 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-23 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-23 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-24 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-24 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-25 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-25 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31491-00_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 31491-00_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31492-00_Anexo 7-Diseño de familia de estructuras.dwg; 31492-00_Anexo 7-Diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31479-00_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 31488-02_REV_0.pdf; 31488-02_REV_0.dwg
3573 | USYA - CHIU CHIU 110KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | USYA - CHIU CHIU 110KV | C1 | USYA - CHIU CHIU 110KV C1 | 1 | LT005CI1TR01G0265ST01G0265 |  | 110 | 2.72 | 0.26837 | 0.4051 | 2.4329 | 0.55018 | 1.2679 | 2.4266 | 80 | 0.36 | 0.426 | no aplica | 0.37 | 0.441 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 356662.072 | 07-12-2020 | no aplica | ID19697-SP S/E CHIU CHIU H2-S1 ; ID19698-SP S/E CHIU CHIU H2-S2 | 0,3-0,6 (0,6) | 0,3-0,6 (0,6) | 0.72 | 0.72 | 1.27 LTP sin sol (CHIU CHIU - USYA) | 1.28 LTP con sol (CHIU CHIU - USYA) | 1.29 LTT sin sol (CHIU CHIU - USYA) | 1.30 LTT con sol (CHIU CHIU - USYA) | no aplica | no aplica | no aplica | 2.65 | Anexo 1-Informe y tabla de capacidad térmica | Anexo 2-Hoja de datos | Anexo 3-Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4-Tipo de Torre | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 9-Memoria de cálculo | Anexo 10 - Plano Abatimiento
3574 | CALAMA NUEVA - CALAMA 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CALAMA NUEVA - CALAMA 110KV | C1 | CALAMA NUEVA - CALAMA 110 KV C1 | 1 | LT131CI1TR01T0025ST01T0025 |  | 110 | 0.19202 | 0.1429 | 0.39017 | 2.9748 | 0.35195 | 1.2028 | 1.5181 | 80 | 0.575 | 0.65 | 100 | 0.738 | 0.811 | 0.544 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 815.11 | 2015 | no aplica | ID16139-SP S/E CALAMA HBP2; IDXXXX-SP S/E CALAMA NUEVA B1H | ID18703-TC S/E CALAMA NUEVA HS | ID18706-TC S/E CALAMA HT1-1 | ID18703-TC S/E CALAMA NUEVA HS | ID18706-TC S/E CALAMA HT1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14559 | 1.0642 | no aplica | 0.18643 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3575 | TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | C1 | TAP NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | 1 | LT188CI1TR04T0002ST01T0002 |  | 66 | 33.07 | 0.27429 | 0.42872 | 2.6969 | 0.41933 | 1.4843 | 1.5356 | 50 | 0.244 | 0.2693 | 50 | 0.246 | 0.3278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 Capacidad termica del conductor sin sol | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 32.11 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4.- Tipo de torre más representativa | 5.- Perfil longitudinal | 6 Conj susp y anclaje | 7.- Familia de estructuras | LT Nirivilo - Constitucion 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Javier - Constitución 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 15 – EST 19 66KV C2
3576 | TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | C1 | CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 | 2 | LT188CI1TR03T0002ST02T0002 |  | 66 | 3.9 | 0.27429 | 0.42872 | 2.6969 | 0.41933 | 1.4843 | 1.5356 | 50 | 0.244 | 0.2692 | 50 | 0.246 | 0.3278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 108 | 01-01-1975 0:00:00 | no aplica | ID6325-SP S/E CONSTITUCION B1-S1; ID6326-SP S/E CONSTITUCION B1-S2 | no aplica | ID9981 - TC S/E CONSTITUCION B1 | no aplica | ID9981 - TC S/E CONSTITUCION B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | 1.28 Capacidad termica del conductor con sol | 1.29 Capacidad sobrecarga corta duracion sin sol | 1.30 Capacidad sobrecarga corta duracion con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 3.74 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR CU | no aplica | 4.- Tipo de torre más representativa | 5.- Perfil longitudinal | 6 Conj susp y anclaje | 7.- Familia de estructuras | LT Nirivilo - Constitucion 66kV | Minuta de cálculo de parámetros Línea San Javier - Constitución 66kV | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases longitudinal EST 9 – EST 15 66KV C2
3577 | CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | C1 | CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | 1 | LT006CI1TR01G0417ST01G0417 |  | 66 | 0.078 | 0.090683 | 0.33481 | 3.5274 | 0.23764 | 1.6564 | 1.586 | 60 | 0.636 | 0.7982 | 60 | 0.721 | 0.9094 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | 06-01-2022 | no aplica | 19720-SP S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1-1 | TAP: 0,6 ; PRIMARIOS: 1,2-0,6 | no aplica | 40kA/1s | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.026 | Anexo 1 Informe y tabla capacidad térmica.docx | ZTT AAAC Conductors 18-89566.pdf | no aplica | no aplica | EC-90.0015-LT-PL-EM-003-0 Perfil longitudinal.pdf | ZTT Conductor Fittings 18-89606.pdf | no aplica | Anexo 8 | EC-90.0015-LIT-EM-INF-100_Rev.B_Informe de parametros electricos.docx | EC-90.0015-LIT-PL-EM-003-AB Abatimiento
3578 | EST 71 - EST 156N 220KV C1 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | SGO - PALLATA 220KV | C1 | SGO - PALLATA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0127ST01L0127 |  | 220 | 35.641 | 0.0661 | 0.404 | 2.8592 | 0.3898 | 1.2698 | 1.7176 | 80 | 0.953 | 1.1 | 80 | 1.137 | 1.239 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481 | ACAR 950 18/19 | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 9955 - Anexo 1.20 Resistividad de terreno. | 15-03-2019 0:00:00 | no aplica | ID 19820 - SP S/E PALLATA J4-S1; ID 19821 - SP S/E PALLATA J4-S1 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | no aplica | 0.96 | no aplica | Anexo - Documento: Lim_term_perm_ACAR950-18_19.pdf | Anexo - Documento: Lim_term_perm_ACAR950-18_19.pdf | Anexo - Documento: Lim_term_trans_ACAR950-18_19.pdf | Anexo - Documento: Lim_term_trans_ACAR950-18_19.pdf | 0.2246 | 1.0483 | no aplica | 34.786 | Anexo - Documento: Lim_term_perm_ACAR950-18_19.pdf; Anexo - Documento: Lim_term_trans_ACAR950-18_19.pdf | 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.rar | 3 - Hoja de datos de cable guardia.rar | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 y Rar - Estructuras | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100017_0 y Rar - Perfil Longitudinal | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100011_2 y Rar - Conjuntos de Suspensión y Anclaje | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-100006_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-000001_3 //4-V5-2846-EL-DWG-000002_3 y Rar - Estructuras | Anexo - Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100016 y Rar - Perfil Longitudinal RAR - Listado de Distribución de Estructuras | Anexo - Documento: 4-V5-2846-EL-CAL-100009 | Anexo - Plano de abatimiento y de secuencia de fase EST 71 - EST 156N | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Spence - Sgo - Encuentro.zip
3579 | EST 70 - ENCUENTRO 220KV C1 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | PALLATA - ENCUENTRO 220KV | C1 | PALLATA - ENCUENTRO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0127ST01L0127 |  | 220 | 26.988 | 0.0661 | 0.404 | 2.8592 | 0.3898 | 1.2698 | 1.7176 | 80 | 0.953 | 1.101 | 80 | 1.137 | 1.24 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481 | ACAR 950 18/19 | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 9955 - Anexo 1.20 Resistividad de terreno. | 15-03-2019 0:00:00 | no aplica | ID 19822 - SP S/E PALLATA J5-S1; ID 19823 - SP S/E PALLATA J5-S2 | no aplica | TAP: 0,8 ; PRIMARIOS: 0,8 | no aplica | 1.2 | Anexo - Documento: Lim_term_perm_ACAR950-18_19.pdf | Anexo - Documento: Lim_term_perm_ACAR950-18_19.pdf | Anexo - Documento: Lim_term_trans_ACAR950-18_19.pdf | Anexo - Documento: Lim_term_trans_ACAR950-18_19.pdf | 0.223 | 1.0452 | no aplica | 26.34 | Anexo - Documento: Lim_term_perm_ACAR950-18_19.pdf; Anexo - Documento: Lim_term_trans_ACAR950-18_19.pdf | 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.rar | 3 - Hoja de datos de cable guardia.rar | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 y Rar - Estructuras | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100017_0 y Rar - Perfil Longitudinal | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100011_2 y Rar - Conjuntos de Suspensión y Anclaje | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-100006_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-000001_3 //4-V5-2846-EL-DWG-000002_3 y Rar - Estructuras | Anexo - Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100016 y Rar - Perfil Longitudinal RAR - Listado de Distribución de Estructuras | Anexo - Documento: 4-V5-2846-EL-CAL-100009 | Anexo - Plano de abatimiento y de secuencia de fase EST 70 - ENCUENTRO | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Spence - Sgo - Encuentro.zip
3581 | TAP GRANEROS - TAP GRANEROS (EFE) 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV | C1 | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS 66KV C1 | 1 | LT029CI1TR02T0058ST01L0011 |  | 66 | 1.8156 | 0.5367 | 0.3754 | 3.1069 | 0.6774 | 1.47 | 1.2565 | 75 | 0.229 | 0.287 | 80 | 0.191 | 0.299 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 24.6 | 29-11-2023 | no aplica | ID31296 - SP S/E GRANEROS (FFCC) B1 |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.78 | Anexo 1-Límites térmicos TAP GRANEROS - TAP GRANEROS (EFE) 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP GRANEROS - TAP GRANEROS (EFE) 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP GRANEROS - TAP GRANEROS (EFE) 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructura | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos |  | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3582 | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PANIMAVIDA - CHACAHUIN 66KV | C1 | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | 1 | LT177CI1TR04T0002ST01T0002 |  | 66 | 15.457 | 0.26854 | 0.40439 | 2.8617 | 0.41429 | 1.6091 | 1.395 | 50 | 0.2423 | 0.28017 | 50 | 0.3849 | 0.28509 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | CU 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 226.35 | 22-10-2020 | no aplica | ID 12088-SP S/E TAP PUTAGAN B1;ID 11413-SP S/E CHACAHUIN B1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Tap Putagan - Chacahuin 66kV C1) | 1.28 LTP con sol (Tap Putagan - Chacahuin 66kV C1) | 1.29 LTT sin sol (Tap Putagan - Chacahuin 66kV C1) | 1.30 LTT con sol (Tap Putagan - Chacahuin 66kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 14.964 | 3582_Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (Tap Putagan - Chacahuin 66kV C1) | 3582_Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1) | 3582_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3582_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | 3582_Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST 4 – EST 9 66KV C2
3583 | LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | C1 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 6 | LT233CI1TR01T0058ST06T0058 | EO: NUP 1342 | 154 | 1.114 | 0.090412 | 0.3943 | 2.9458 | 0.27675 | 1.3271 | 1.7729 | 74.2 | 0.776 |  | 74.2 | 0.877 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC 740.8 MCM FLINT | 1 | 51.1 | Acero | 75 | 22-12-2020 | no aplica | ID 7213-SP S/E LOS ANGELES A2-S1; ID 7214-SP S/E LOS ANGELES A2-S2; ID 12341-SP S/E SANTA LUISA A2-S1; ID 19895-SP S/E SANTA LUISA A2-S2 | TAP: 0,8: PRIMARIOS 0,4 - 0,8 | no aplica | 0.96 | no aplica | 31476-02 _ 1.27 LTP sin sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | 31476-02 _ 1.28 LTP con sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | 31476-02 _ 1.29 LTT sin sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | 31476-02 _ 1.30 LTT con sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 1.081 | 31476-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).doc; 31476-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31476-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).xlsx; 31476-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31477-03 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 31477-04 _ Anexo 2-Hoja de datos de cable guardia.pdf | 31490-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31490-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31485-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-01 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31491-00_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 31491-00_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31492-00_Anexo 7-Diseño de familia de estructuras.dwg; 31492-00_Anexo 7-Diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31479-00_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf; Memoria-Digsilent.rar | 31488-02_Abatimiento y Sec. Fases.dwg ; 31488-01_Abatimiento y Sec. Fases.dwg
3588 | EST 788A - LUCERO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LUCERO - CHILLAN 66KV | C1 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 1 | LT272CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.01514 | 0.21328 | 0.38811 | 2.9703 | 0.35577 | 1.4546 | 1.3617 | 50 | 0.28085 | 0.30983 | 50 | 0.34808 | 0.38519 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 85.01 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 42.1 | 31-07-2020 0:00:00 | Indefinido | 19898_SP S/E LUCERO B2-S1; 19899_SP S/E LUCERO B2-S2; 711_SP S/E CHARRUA B6 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0147 | 3588_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | HCTG Conductor de Cobre 3_0.xlsx | no aplica | SE026R019-P-EE-10-006.dwg | SE026R019-P-EE-10-003_Perfil.dwg | SE026R019-P-EE-10-004.dwg | SE026R019-P-EE-10-006.dwg; TRAM-ML-PL-001.dwg | TRAM-LE-002-001.xlsx | TRAM-TE-01-MC-001.pdf | SE026R019-P-EE-10-007_0 Plano de Abatimiento y secuencia de fases (secionamiento)
3589 | LUCERO - LARQUI 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LUCERO - LARQUI 66KV | C1 | LUCERO - LARQUI 66KV C1 | 1 | LT071CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 12.09 | 0.26831 | 0.37981 | 3.0579 | 0.41094 | 1.4591 | 1.3671 | 75.41 | 0.39 | 0.41436 | 87.027 | 0.397 | 0.50177 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 125.097 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 48.875 | 20-11-2020 | INDEFINIDA | 19900_SP S/E LUCERO B3-S1; 19901_SP S/E LUCERO B3-S2; 19902_SP S/E LARQUI B1-S1; 19903_SP S/E LARQUI B1-S2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4 | 25kA/1s | 0.48 | Ver anexo - 02 Informe del conductor AAAC ALLIANCE | Ver anexo - 02 Informe del conductor AAAC ALLIANCE | Ver anexo - 02 Informe del conductor AAAC ALLIANCE | Ver anexo - 02 Informe del conductor AAAC ALLIANCE | no aplica | no aplica | no aplica | 11.735 | Ver anexo - 02 Informe del conductor AAAC ALLIANCE | Anexo - 01 Hoja de Datos Conductor AAAC ALLIANCE | no aplica | 3589_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3589_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | SEF163R019-P-EE-10-004_0 | SEF163R019-P-CC-03-001-1 Diseño Estructura Poste Suspensión tipo At | SEF163R019-P-LT-IF-018 | SEF163R019-P-LT-IF-019_R1 | SEF163R019-P-EE-10-009_R1
3590 | PALLATA - EST 70 220KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR TCHAMMA SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PALLATA - ENCUENTRO 220KV | C1 | PALLATA - ENCUENTRO 220KV C1 | 2 | LT002CI1TR01L0127ST02G0554 |  | 220 | 0.34458 | 0.0659 | 0.4169 | 2.7905 | 0.3685 | 1.5163 | 1.7215 | 80 | 0.953 | 1.0529 | 80 | 1.137 | 1.2687 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481.37 | ACAR | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 182232.55 | 14-01-2022 | no aplica | 19822_SP S/E PALLATA J5-S1 ; 19823_SP S/E PALLATA J5-S2 | no aplica | 2.5 | no aplica | 1.2 | Limite térmico permanente-conductor ACAR 950 MCM.pdf | Limite térmico permanente-conductor ACAR 950 MCM.pdf | Limite térmico transitorio-conductor ACAR 950 MCM.pdf | 3590_Limites Limite térmico transitorio-conductor ACAR 950 MCM.pdfACAR 950 kcmil (18-19) | 0.0493 | 0.4986 | -0.2295 | 0.33454 | Limite térmico permanente-conductor ACAR 950 MCM.pdf; Limite térmico transitorio-conductor ACAR 950 MCM.pdf | 3590_Hoja de datos de los conductores de fase | 3590_Hoja de datos conductor de guarda | 3590_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3590_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3590_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3590_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3591_Coordenadas en sistema UTM y DATUM WGS84, de cada estructura del tramo.pdf | 3590_Memoria de cálculo parámetros eléctricos | 3590_Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3591 | PALLATA - EST. 71 220KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR TCHAMMA SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | SGO - PALLATA 220KV | C1 | SGO - PALLATA 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01L0127ST02G0554 |  | 220 | 0.2215 | 0.0659 | 0.4147 | 2.8023 | 0.3465 | 1.591 | 1.7158 | 80 | 0.953 | 1.0529 | 80 | 1.137 | 1.2687 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481.37 | ACAR | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 182232.55 | 14-01-2022 | no aplica | 19820_SP S/E PALLATA J4-S1; 19821_ SP S/E PALLATA J4-S2 | no aplica | 2.5 | no aplica | 1.2 | Limite térmico permanente-conductor ACAR 950 MCM.pdf | Limite térmico permanente-conductor ACAR 950 MCM.pdf | Limite térmico transitorio-conductor ACAR 950 MCM.pdf | Limite térmico transitorio-conductor ACAR 950 MCM.pdf | 0.0493 | 0.4986 | -0.2295 | 0.22074 | Limite térmico permanente-conductor ACAR 950 MCM.pdf; Limite térmico transitorio-conductor ACAR 950 MCM.pdf | 3591_Hoja de datos de los conductores de fase | 3591_Hoja de datos conductor de guarda | 3591_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3591_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3591_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3591_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3591_Listado de distribución de estructuras (ver art. 15, punto 8 Anexo Técnico) | 3591_Memoria de cálculo parámetros eléctricos | 3591_Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3592 | LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV | C1 | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV C1 | 1 | LT526CI2TR01T0002ST01T0002 | Est. de circuito doble. Aéreo | 220 | 103.515 | 0.051 | 0.405 | 2.8639 | 0.2449 | 1.1163 | 1.7971 | 75 | 0.95057 | 0.99239 | 75 | 1.2143 | 1.4195 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 399 | 29-09-2023 | no aplica | 19937-SP S/E LAGUNAS J13;19938-SP S/E LAGUNAS J12;19943-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S1;19946-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S2;20039-SP S/E PUQUIOS J1-S2;20040-SP S/E PUQUIOS J1-S1; | ID 20739 TC S/E LAGUNAS J13-2 T.B.;ID 20740 TC S/E LAGUNAS J13-1 T.B.;ID 20741 TC S/E LAGUNAS J12-2 T.B.;ID 20742 TC S/E LAGUNAS J12-1 T.B. | N/A | ID 20739 TC S/E LAGUNAS J13-2 T.B.;ID 20740 TC S/E LAGUNAS J13-1 T.B.;ID 20741 TC S/E LAGUNAS J12-2 T.B.;ID 20742 TC S/E LAGUNAS J12-1 T.B. | N/A | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1431 | 0.914 | N/A | 100.5 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | PLANOS ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | CONJUNTOS DE SUSPENSION Y ANCLAJE | PLANOS ESTRUCTURAS | LISTADO DE ESTRUCTURAS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3593 | TIQUIMA – EST. 255 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TIQUIMA - PAGUANA 220KV | C1 | TIQUIMA - PAGUANA 220kV C1 | 1 | LT529CI2TR01T0002ST01T0002 | Est. de circuito doble. Aéreo | 220 | 10.6502 | 0.0552 | 0.4133 | 2.8116 | 0.2265 | 1.0198 | 1.8589 | 75 | 1.0424 | 0.99265 | 75 | 1.28 | 1.4196 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 145.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 54 | 29-09-2023 | no aplica | 19950-SP S/E PAGUANA J2-S1;19951-SP S/E PAGUANA J2-S2;19933-SP S/E TIQUIMA J2-S1;19929-SP S/E TIQUIMA J2-S2; | ID 20733 TC S/E TIQUIMA J2 | N/A | ID 20733 TC S/E TIQUIMA J2 | N/A | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1366 | 0.7227 | N/A | 10.34 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | PLANOS ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | CONJUNTOS DE SUSPENSION Y ANCLAJE | PLANOS ESTRUCTURAS | LISTADO DE ESTRUCTURAS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3594 | PAGUANA - EST. 345 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAGUANA - PUQUIOS 220KV | C1 | PAGUANA - PUQUIOS 220kV C1 | 1 | LT530CI2TR01T0002ST01T0002 | Est. de circuito simple. Aéreo | 220 | 18.0456 | 0.0551 | 0.4253 | 2.7045 | 0.2073 | 0.9157 | 1.7116 | 75 | 1.0424 | 0.99174 | 75 | 1.28 | 1.4192 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 106 | 29-09-2023 | no aplica | 20037-SP S/E PUQUIOS J2-S2;20038-SP S/E PUQUIOS J2-S1;19948-SP S/E PAGUANA J1-S1;19949-SP S/E PAGUANA J1-S2; | ID 20750 TC S/E PAGUANA J2 | N/A | ID 20750 TC S/E PAGUANA J2 | N/A | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1377 | 0.7693 | N/A | 17.81 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | PLANOS ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | CONJUNTOS DE SUSPENSION Y ANCLAJE | PLANOS ESTRUCTURAS | LISTADO DE ESTRUCTURAS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3595 | LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV | C1 | LAGUNAS - CHALLACOLLO 220kV C1 | 1 | LT527CI2TR01T0002ST01T0002 | Est. de circuito doble. Aéreo | 220 | 57.4328 | 0.051 | 0.405 | 2.8639 | 0.2449 | 1.1163 | 1.7971 | 75 | 1.0455 | 1.0838 | 75 | 1.2888 | 1.4908 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 399 | 29-09-2023 | no aplica | 19935-SP S/E LAGUNAS J15;19936-SP S/E LAGUNAS J14;19944-SP S/E LAGUNAS J14/J15-S1;19945-SP S/E LAGUNAS J14/J15-S2;19958-SP S/E CHALLACOLLO J1-S1;19959-SP S/E CHALLACOLLO J1-S2; | ID 20735 TC S/E LAGUNAS J15-2 T.B.;ID 20736 TC S/E LAGUNAS J15-1 T.B.;ID 20737 TC S/E LAGUNAS J14-2 T.B.;ID 20738 TC S/E LAGUNAS J14-1 T.B. | N/A | ID 20735 TC S/E LAGUNAS J15-2 T.B.;ID 20736 TC S/E LAGUNAS J15-1 T.B.;ID 20737 TC S/E LAGUNAS J14-2 T.B.;ID 20738 TC S/E LAGUNAS J14-1 T.B. | N/A | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1431 | 0.9139 | N/A | 55.3 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | PLANOS ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | CONJUNTOS DE SUSPENSION Y ANCLAJE | PLANOS ESTRUCTURAS | LISTADO DE ESTRUCTURAS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3596 | CHALLACOLLO - TIQUIMA 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHALLACOLLO - TIQUIMA 220KV | C1 | CHALLACOLLO - TIQUIMA 220kV C1 | 1 | LT528CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 17.4379 | 0.0552 | 0.4133 | 2.8097 | 0.2262 | 1.02 | 1.8441 | 75 | 1.05 | 1.0424 | 75 | 1.28 | 1.4584 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 54 | 29-09-2023 | no aplica | 19960-SP S/E CHALLACOLLO J2-S1;19961-SP S/E CHALLACOLLO J2-S2;19934-SP S/E TIQUIMA J1-S1;19930-SP S/E TIQUIMA J1-S2; | ID 20761 TC S/E CHALLACOLLO J2 | ID 20734 TC S/E TIQUIMA J1 | ID 20761 TC S/E CHALLACOLLO J2 | ID 20734 TC S/E TIQUIMA J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1363 | 0.7232 | N/A | 16.93 | Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | PLANOS ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | PSA8048A-1100-E-DW-0402 - Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 2) | PLANOS ESTRUCTURAS | LISTADO DE ESTRUCTURAS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3597 | LOS TAMBORES - ENMALLE AEREO 2 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV | C1 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 3 | LT031CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 66 | 0.4131 | 0.26661 | 0.38728 | 3.0456 | 0.41225 | 1.5956 | 1.6337 | 80 | 0.41999 | 0.47417 | 80 | 0.4289 | 0.48607 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 252.24 | 30/09/2014 | INDEFINIDO | 5625-SP S/E LA UNION B1-S1 ; 5626-SP S/E LA UNION B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.4011 | 3597_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3597_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 3597_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3597_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3597_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3597_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3597_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3597_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3597_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3598 | ENMALLE AEREO 2 – LA UNION 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV | C1 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 4 | LT031CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 66 | 6.852 | 0.32857 | 0.40705 | 2.8751 | 0.47497 | 1.609 | 1.7059 | 50 | 0.27322 | 0.30071 | 50 | 0.27905 | 0.30211 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.42 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 213.67 | 30/09/2014 | INDEFINIDO | 5625-SP S/E LA UNION B1-S1 ; 5626-SP S/E LA UNION B1-S2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,15 ; 0,3 ; 0,6 | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.652 | 3598_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3598_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_CU 1_0 AWG.xlsx | no aplica | 3598_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3598_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3598_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3598_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3598_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3598_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3598_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3599 | ENMALLE AEREO 1 – LOS TAMBORES 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV | C1 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 2 | LT271CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 0.4224 | 0.26661 | 0.38728 | 3.0456 | 0.41225 | 1.5956 | 1.6337 | 80 | 0.27331 | 0.47417 | 80 | 0.4289 | 0.48607 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 252.24 | 30/09/2014 | INDEFINIDO | 7442_SP S/E LOS TAMBORES BT1-S1; 7441_SP S/E LOS TAMBORES BT1-S2; 19017_SP S/E REMEHUE B7-S1 ; 19025_SP S/E REMEHUE B7-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.4101 | 3599_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3599_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 3599_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3599_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3599_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3599_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3599_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3599_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3599_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3600 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV | C1 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1 | 1 | LT192CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 26.662 | 0.050933 | 0.39033 | 2.9767 | 0.28728 | 1.133 | 1.8901 | 50 | 0.683 | 0.939 | 50 | 0.827 | 1.169 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR 1200 MCM | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 213.6 | 02-01-2023 | no aplica | ID 19028 SP S/E TARAPACÁ J1-S1; ID 10239 SP S/E TARAPACÁ J1-S2; 1) ID 19996 SP S/E GEOGLIFOS J1/J2-S1; 2) ID 19997 SP S/E GEOGLIFOS J1/J2-S2 | TAP: 0,8 ; PRIMARIO:0,2-0,4-0,8 | TAP: 1,6 ; PRIMARIO:1,6 | 0.8 | 1.92 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3600 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3600 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3600 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3600 | 0.14301 | 0.91107 | No requerido | 25.885 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3600 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Listado de Distribución de Estructuras-TARGEO_C1 | Minuta de Parámetros eléctricos_V1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3601 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV | C2 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2 | 1 | LT192CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 26.662 | 0.050933 | 0.39033 | 2.9767 | 0.28728 | 1.133 | 1.8901 | 50 | 0.683 | 0.939 | 50 | 0.827 | 1.169 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR 1200 MCM | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 213.6 | 02-01-2023 | no aplica | ID 10240 SP S/E TARAPACÁ J2-S1; ID 19029 SP S/E TARAPACÁ J2-S2; 5) ID 20001 SP S/E GEOGLIFOS J4/J5-S1; 6) ID 20002 SP S/E GEOGLIFOS J4/J5-S2 | TAP: 0,8 ; PRIMARIO:0,2-0,4-0,8 | TAP: 1,6 ; PRIMARIO:1,6 | 0.8 | 1.92 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3601 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3601 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3601 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3601 | 0.14301 | 0.91107 | No requerido | 25.885 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3601 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Listado de Distribución de Estructuras-TARGEO_C2 | Minuta de Parámetros eléctricos_V1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3602 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV | C1 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1 | 1 | LT193CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 31.034 | 0.050949 | 0.39033 | 2.977 | 0.27769 | 1.1106 | 1.8933 | 50 | 0.675 | 0.918 | 50 | 0.819 | 1.148 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR 1200 MCM | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 131.8 | 02-01-2023 | no aplica | ID 10057 SP S/E LAGUNAS J5-S1; ID 21119 SP S/E LAGUNAS J5-S2; ID 19999 SP S/E GEOGLIFOS J3/J2-S1; ID 20000 SP S/E GEOGLIFOS J3/J2-S2 | TAP: 1,6 ; PRIMARIO:1,6 | TAP: 0,4 ; PRIMARIO:0,4-0,8 | 1.92 | 0.4 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3602 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3602 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3602 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3602 | 0.14178 | 0.8668 | No requerido | 30.13 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3602 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Listado de Distribución de Estructuras-GEOLAG_C1 | Minuta de Parámetros eléctricos_V1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3603 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV | C2 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2 | 1 | LT193CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 31.034 | 0.050949 | 0.39033 | 2.977 | 0.27769 | 1.1106 | 1.8933 | 50 | 0.675 | 0.918 | 50 | 0.819 | 1.148 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR 1200 MCM | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 131.8 | 02-01-2023 | no aplica | ID 10058 SP S/E LAGUNAS J6-S1; ID 21120 SP S/E LAGUNAS J6-S2; ID 20004 SP S/E GEOGLIFOS J6/J5-S1; ID 20005 SP S/E GEOGLIFOS J6/J5-S2 | TAP: 1,6 ; PRIMARIO:1,6 | TAP: 0,4 ; PRIMARIO:0,4-0,8 | 1.92 | 0.4 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3603 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3603 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3603 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3603 | 0.14178 | 0.8668 | No requerido | 30.13 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3603 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | FAMILIA DE ESTRUCTURAS | Listado de Distribución de Estructuras-GEOLAG_C2 | Minuta de Parámetros eléctricos_V1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3604 | EST. 139B - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | ELETRANS S.A. | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV L1 | C1 | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 1 | LT060CI1TR01T0002ST01T0665 |  | 220 | 0.87461 | 0.086717 | 0.42438 | 2.7096 | 0.25781 | 1.6684 | 1.7507 | 80 | 0.8329 | 0.9582 | 80 | 0.9927 | 1.1666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 382 | ACSR Gull | 1 | 38.36 | ACERO GALVANIZADO | 26.57 | 12-08-2022 | no aplica | ID19989-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J6-S1 ; ID19990-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J6-S2 ; ID19991-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J7-S1 ; ID19992-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J7-S2 | no aplica | ID20790-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J6 | no aplica | ID20790-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.25981 | 1.3145 | 0.99409 | 0.84914 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos del Cable de Guardia | PL ESTRUCTURA REPRESENTATIVA SECC.ZIP ; PL GEOMETRIA ESTRUCTURAS SECC.ZIP | PL PERFIL LONGITUDINAL SECC.ZIP | PL CONJ SUSP Y ANC SECC.ZIP | PL DISEÑO ESTRUCTURAS SECC.ZIP | LISTADO ESTRUCTURAS SECC Y TIC.PDF | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PL ABAT Y SECUENCIA FASES SECC.ZIP | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3604
3605 | EST. 139B - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | ELETRANS S.A. | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV L1 | C2 | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 2 | LT060CI2TR02T0002ST02T0665 |  | 220 | 0.86053 | 0.086717 | 0.42438 | 2.7096 | 0.25781 | 1.6684 | 1.7507 | 80 | 0.8329 | 0.9582 | 80 | 0.9927 | 1.1666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 382 | ACSR Gull | 1 | 38.36 | ACERO GALVANIZADO | 26.57 | 12-08-2022 | no aplica | ID19978-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J1-S1 ; ID19979-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J1-S2 ; ID19980-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J2-S1 ; ID19981-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J2-S2 | no aplica | ID20791-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J6 | no aplica | ID20791-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.25981 | 1.3145 | 0.99409 | 0.83547 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos del Cable de Guardia | PL ESTRUCTURA REPRESENTATIVA SECC.ZIP ; PL GEOMETRIA ESTRUCTURAS SECC.ZIP | PL PERFIL LONGITUDINAL SECC.ZIP | PL CONJ SUSP Y ANC SECC.ZIP | PL DISEÑO ESTRUCTURAS SECC.ZIP | LISTADO ESTRUCTURAS SECC Y TIC.PDF | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PL ABAT Y SECUENCIA FASES SECC.ZIP | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3605
3606 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - EST. 3A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | ELETRANS II S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L1 | C1 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | 1 | LT061CI1TR01T0002ST01T0665 |  | 220 | 0.23484 | 0.086715 | 0.42438 | 2.7051 | 0.25611 | 1.7499 | 1.7005 | 80 | 0.8329 | 0.9582 | 80 | 0.99273 | 1.1666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 382 | ACSR | 1 | 38.36 | ACERO GALVANIZADO | 27.9 | 12-08-2022 | no aplica | ID19980-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J2-S1; ID19981-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J2-S2; ID7734-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1/J2-S1; ID7735SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1/J2-S2; ID7736-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1 | ID20784-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J2 | no aplica | ID20784-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.12726 | 0.66675 | no aplica | 0.228 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10- Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3606
3607 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - EST. 3A 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | ELETRANS II S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L1 | C2 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | 2 | LT061CI2TR02T0002ST02T0665 |  | 220 | 0.23484 | 0.086715 | 0.42438 | 2.7051 | 0.25611 | 1.7499 | 1.7005 | 80 | 0.8329 | 0.9582 | 80 | 0.99273 | 1.1666 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 382 | ACSR | 1 | 38.36 | ACERO GALVANIZADO | 27.9 | 12-08-2022 | no aplica | ID19978-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J1-S1; ID19979-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J1-S2; ID7738-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4/J5-S1; ID7739-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4/J5-S2; ID7753-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4 | ID20783-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J1 | no aplica | ID20783-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.12726 | 0.66675 | no aplica | 0.228 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10- Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3607
3608 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | ELETRANS S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L2 | C3 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3 | 3 | LT004CI3TR03T0665ST03T0665 |  | 220 | 58.649 | 0.095407 | 0.39987 | 2.8321 | 0.30383 | 1.1425 | 1.7226 | 80 | 0.8585 | 0.945 | 80 | 0.99769 | 1.113 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405.2 | ACAR 800MCM | 1 | 130 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 41.861 | 12-08-2022 | no aplica | ID19987-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J5-S1 ; ID19988-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J5-S2 ; ID19607-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J9-1 ; ID19608-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J9-2 | ID 20789 - TC S/E TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J5 | ID 20444 - TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J9-1 | ID 20789 - TC S/E TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J5 | ID 20444 - TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J9-1 | 1.27 LTP SIN SOL LAAM.PDF | 1.28 LTP CON SOL LAAM.PDF | 1.29 LTT SIN SOL LAAM.PDF | 1.30 LTT CON SOL LAAM.PDF | 0.13697 | 0.69279 | -0.00057246 | 58 | LÍMITES TERMICOS - ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE.XLSX | DATASHEET OPGW Y CONDUCTOR LAAM.PDF | DATASHEET OPGW Y CONDUCTOR LAAM.PDF | PL ESTRUCTURA REPRESENTATIVA LAAM.ZIP ; PL GEOMETRIA ESTRUCTURAS LAAM.ZIP | PL PERFIL LONGITUDINAL LAAM.ZIP | PL CONJ SUSP Y ANC.ZIP | PL DISEÑO ESTRUCTURAS LAAM.ZIP | LISTADO ESTRUCTURAS LAAM.ZIP | MDC PARAMETROS ELÉCTRICOS LAAM.ZIP | PL ABAT Y SECUENCIA FASES LAAM.ZIP | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3608
3609 | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | ELETRANS S.A. | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV L2 | C3 | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3 | 3 | LT005CI3TR03T0665ST03T0665 |  | 220 | 67.751 | 0.088177 | 0.41709 | 2.6816 | 0.31094 | 1.7276 | 1.7535 | 80 | 0.9196 | 1.0142 | 80 | 1.0872 | 1.2132 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 87 | OPGW | 27.9 | 12-08-2022 | no aplica | ID20015-SP S/E RAPEL J4-S1 ; ID20016-SP S/E RAPEL J4-S2 ; ID19993-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J8-S1 ; ID19994-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J8-S2 | ID 20813 - TC S/E RAPEL J4 | ID 20792 - TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J8 | ID 20813 - TC S/E RAPEL J4 | ID 20792 - TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J8 | 1.27 LTP SIN SOL ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.PDF | 1.28 LTP CON SOL ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.PDF | 1.29 LTT SIN SOL ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.PDF | 1.30 LTT CON SOL ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.PDF | 0.1353 | 0.75244 | -0.8957 | 67.28 | Anexo 1-Límites Térmicos ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.xlsx | FATCond_LT_Rapel-SeccAltoMelipilla.rar | FATOPGW_LT_Rapel-SeccAltoMelipilla.rar | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.ZIP | Anexo 5-Perfil longitudinal ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.ZIP | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras ID3609-RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3.zip | ListEst_LT_Rapel-SeccAltoMelipilla.PDF | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | AbatSecFases_LT_Rapel-SeccAltoMelipilla.rar | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID3609
3614 | LLANQUIHUE - EST. 398B 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS 66KV | C1 | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS C1 | 1 | LT062CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.075993 | 0.0916 | 0.39976 | 2.8921 | 0.2359 | 1.4019 | 1.6125 | 80 | 0.85599 | 0.8962 | 80 | 0.96016 | 1.0075 | NO | NO |  | NO | NO | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 66.8 | 26-09-2022 |  | 19611-SP S/E LLANQUIHUE B1/B2-S1; 19612-SP S/E LLANQUIHUE B1/B2-S2 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 25 | 25 | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf |  |  |  | 0.07378 | TRAM-10-CON-001.pdf | SE184T003-P-EE-ET-002_0 Anexo I | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 3614-LLANQUIHUE -ESTRUCTURA N°399 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal LLANQUIHUE-ESTRUCTURA N°399 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje |  |  | TRAM-10-MPE-002 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-014_C.dwg
3615 | LLANQUIHUE - EST. 555H 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS 66KV | C2 | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS C2 | 1 | LT062CI2TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 0.16898 | 0.0916 | 0.39976 | 2.8921 | 0.2359 | 1.4019 | 1.6125 | 80 | 0.85599 | 0.8962 | 80 | 0.96016 | 1.0075 | NO | NO |  | NO | NO | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 66.8 | 26-09-2022 |  | 19615-SP S/E LLANQUIHUE B4/B5-S1; 19616-SP S/E LLANQUIHUE B4/B5-S2 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 25 | 25 | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf |  |  |  | 0.16406 | TRAM-10-CON-001.pdf | SE184T003-P-EE-ET-002_0 Anexo I | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 3615-LLANQUIHUE -ESTRUCTURA N°557 66KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal LLANQUIHUE-ESTRUCTURA N°557 66KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje |  |  | TRAM-10-MPE-002 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-014_C.dwg
3616 | LLANQUIHUE - TAP LLANQUIHUE 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLANQUIHUE - TAP LLANQUIHUE 220KV | C1 | LLANQUIHUE - TAP LLANQUIHUE 220KV C1 | 1 | LT064CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 0.023072 | 0.0916 | 0.3997 | 2.8921 | 0.2333 | 1.3322 | 1.5442 | 80 | 0.85599 | 0.8962 | 80 | 0.96016 | 1.0075 | NO | NO | NA | NO | NO | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 66.8 | 30-11-20 | 30-11-2040 0:00:00 | 19622-SP S/E LLANQUIHUE J1-S1 [En_Revision]; 19623-SP S/E LLANQUIHUE J1-S2 [En_Revision] | TAP 0,4 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | no aplica | 0.48 | no aplica | TRAM-10-CON-002 | TRAM-10-CON-002 | TRAM-10-CON-002 | TRAM-10-CON-002 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0224 | TRAM-10-CON-002 | SE184T003-P-EE-ET-002_0 Anexo I | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa_3616-LLANQUIHUE | Anexo 5-Perfil longitudinal_3616-LLANQUIHUE | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje LLANQUIHUE-TSP- LLANQUIHUE (EST. N°587) 220 KV C2 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras | TRAM-10-MPE-002 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-003_0.dwg
3619 | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | C1 | CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | 2 | LT183CI1TR01T0002ST02T0031 |  | 220 | 0.13503 | 0.088054 | 0.40057 | 2.8628 | 0.23216 | 1.4553 | 1.6499 | 50 | 0.516 | 0.60443 | 50 | 0.583 | 0.67761 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.709 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 287,61; 3619_RT-SE-CAL-EE-4-002_0 Resistividad del terreno | 31-03-2021 | Indefinido | ID17924-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-1; ID17925-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-2 | no aplica | TAP: 2; PRIMARIOS: 1-2 | no aplica | 1,2-2,4 | 3619_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3619_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3619_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3619_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | no aplica | no aplica | no aplica | 0.25471 | 3619_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3619_Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 3619_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3619_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3619_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3619_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3619_Listado de distribución de estructuras | 3419_Memoria de cálculo parámetros eléctricos | 3419_Plano de abatimiento y secuencia de fase
3620 | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | C2 | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | 2 | LT183CI2TR01T0002ST02T0031 |  | 220 | 0.13503 | 0.088054 | 0.40057 | 2.8628 | 0.23216 | 1.4553 | 1.6499 | 50 | 0.516 | 0.60443 | 50 | 0.583 | 0.67761 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.709 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 287,61; 3620_RT-SE-CAL-EE-4-002_0 Resistividad del terreno | 31-03-2021 | Indefinido | ID17931-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J4-1; ID17932-SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J4-2 | no aplica | TAP: 2; PRIMARIOS: 1-2 | no aplica | 1,2-2,4 | 3620_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3620_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3620_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | 3620_Límites Térmicos de Líneas Aéreas | no aplica | no aplica | no aplica | 0.25471 | 3620_Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 3620_Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 3620_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3620_Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 3620_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | 3620_Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 3620_Listado de distribución de estructuras | 3420_Memoria de cálculo parámetros eléctricos | 3420_Plano de abatimiento y secuencia de fase
3622 | EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | C1 | SECCIONADORA RIO TOLTEN – TAP OFF RIO TOLTEN 220 KV C1 | 2 | LT219CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 2.3 | 0.088053 | 0.39247 | 2.9331 | 0.23402 | 1.5414 | 1.7987 | 50 | 0.502 | 0.51194 | 150 | 0.564 | 0.57898 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 616.5 | 01-01-1981 | no aplica | ID2602-SP S/E CIRUELOS J1-S1; ID2603-SP S/E CIRUELOS J1-S2; ID19393-SP S/E CIRUELOS J1 | no aplica | [1,2]-0,6 | no aplica | 1.44 | 1.27 LTP sin sol ESTRUCTURA 101 - CIRUELOS 220KV C1 | 1.28 LTP con sol ESTRUCTURA 101 - CIRUELOS 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol ESTRUCTURA 101 - CIRUELOS 220KV C1 | 1.30 LTT sin sol ESTRUCTURA 101 - CIRUELOS 220KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 81.6 | Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 101 - CIRUELOS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 101 – CIRUELOS 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3623 | GEOGLIFOS - OYARVIDE 220KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | GEOGLIFOS - OYARVIDE 220KV | C1 | GEOGLIFOS - OYARVIDE 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR01L0126ST01L0126 |  | 220 | 0.2781 | 0.091353 | 0.44005 | 2.6728 | 0.33066 | 1.0523 | 1.9075 | 75 | 0.767 | 0.874 | 75 | 0.866 | 1.062 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.3 | AAAC FLINT | 1 | 77.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 608.2 | 26-01-2023 | no aplica | PENDIENTE EAP | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 7.2 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3623 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3623 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3623 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3623 | 0.14441 | 0.30967 | N/A | 0.27 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3623 | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | PLANOS ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal | CONJUNTOS DE SUSPENSION Y ANCLAJE | PLANOS ESTRUCTURAS | LISTADO DE ESTRUCTURAS | Minuta de Parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3624 | GEOGLIFOS - OYARVIDE 220KV C2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | GEOGLIFOS - OYARVIDE 220KV | C2 | GEOGLIFOS - OYARVIDE 220KV C2 | 2 | LT006CI2TR02L0126ST02L0126 |  | 220 | 0.2781 | 0.091353 | 0.44005 | 2.6728 | 0.33066 | 1.0523 | 1.9075 | 75 | 0.767 | 0.874 | 75 | 0.866 | 1.063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.3 | AAAC FLINT | 1 | 77.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 608.2 | 26-01-2023 | no aplica | PENDIENTE EAP | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 7.2 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3624 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3624 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3624 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3624 | 0.14441 | 0.30967 | N/A | 0.27 | Límites térmicos sección tramo aérea ID3624 | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | PLANOS ESTRUCTURAS | Perfil Longitudinal | CONJUNTOS DE SUSPENSION Y ANCLAJE | PLANOS ESTRUCTURAS | LISTADO DE ESTRUCTURAS | Minuta de Parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3625 | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV | C1 | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01L0089ST01L0089 | CX_EO:NUP1435E1 | 220 | 33.717 | 0.0911 | 0.4081 | 2.8715 | 0.3599 | 1.2166 | 1.8303 | 80 | 0.83 | 0.91 | 80 | 0.915 | 1.079 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 83.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 529.5 | 16-09-2025 0:00:00 | no aplica | ID20167-SP S/E ARAUCO MAPA T7-S1; ID20168-SP S/E ARAUCO MAPA T7-S2 | Tap :1 ; Primarios: 0,5-1-2 | Tap : 1 ; Primarios: 0,5-1-2 | 1.2 | 2 | En anexo: Arch2.1 | En anexo: Arch2.2 | En anexo: Arch2.3 | En anexo: Arch2.4 | 0.1448 | 1.0016 | 977.9 | 33.235 | En anexo: Arch2 | En anexo: Arch 3 | En anexo: Arch4 | En anexo: Arch 5 y Arch5.1 | En anexo: Arch 12 | En anexo: Arch 7 y Arch7.1 | En anexo: Arch 8 y Arch8.1 | En anexo: Arch 9 | En anexo: Arch1 | En anexo: Arch 6 y Arch6.1
3626 | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C2 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV | C2 | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 1 | LT010CI2TR02L0089ST01L0089 | CX_EO:NUP1435E1 | 220 | 33.717 | 0.0911 | 0.4081 | 2.8715 | 0.3599 | 1.2166 | 1.8303 | 80 | 0.83 | 0.91 | 80 | 0.915 | 1.079 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC (Flint) | 1 | 83.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 529.5 | 16-09-2025 0:00:00 | no aplica | ID20164-SP S/E ARAUCO MAPA T10-S1; ID20165-SP S/E ARAUCO MAPA T10-S2 | Tap : 1 ; Primarios: 0,5-1-2 | Tap : 1 ; Primarios: 0,5-1-2 | 1.2 | 2 | En anexo: Arch2.1 | En anexo: Arch2.2 | En anexo: Arch2.3 | En anexo: Arch2.4 | 0.1448 | 1.0016 | - | 33.235 | En anexo: Arch2 | En anexo: Arch 3 | En anexo: Arch4 | En anexo: Arch 5 y Arch5.1 | En anexo: Arch 12 | En anexo: Arch 7 y Arch7.1 | En anexo: Arch 8 y Arch8.1 | En anexo: Arch 9 | En anexo: Arch1 | En anexo: Arch 6 y Arch6.1
3628 | CHILLAN - TAP QUILMO II 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LUCERO - CHILLAN 66KV | C1 | CHILLAN - TAP QUILMO II 66KV C1 | 1 | LT272CI1TR10T0058ST01T0058 |  | 66 | 2.3896 | 0.3455 | 0.42481 | 2.7048 | 0.49116 | 1.5618 | 1.4606 | 61.7 | 0.34 | 0.423 | 61.7 | 0.34 | 0.423 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 187 | 1950 | no aplica | ID10761 - SP S/E CHILLAN B3-S1; ID10760 - SP S/E CHILLAN B3-S2 | ID13969 - TC S/E CHILLAN B3 | no aplica | ID13969 - TC S/E CHILLAN B3 | no aplica | DAIT03-005-959-V01 | DAIT03-005-959-V01 | DAIT03-005-959-V01 | DAIT03-005-959-V01 | no aplica | no aplica | no aplica | 2.31 | DAIT03-005-959-V01 | MO0820-01-02_ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; MO0820-01-02_ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | PE0820-01-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa.dwg; PE0820-01-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa.pdf | PL0820-01-001_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II - Chillán 66 kV C1).dwg; PL0820-01-001_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II - Chillán 66 kV C1).pdf; PL0820-01-002_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II - Chillán 66 kV C1).dwg; PL0820-01-002_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II - Chillán 66 kV C1).pdf; PL0820-01-003_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II - Chillán 66 kV C1).dwg; PL0820-01-003_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II - Chillán 66 kV C1).pdf; | CJ0820-01-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; CJ0820-01-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | SE0820-01-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; SE0820-01-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | MO0820-01-03 _ Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; MO0820-01-03 _ Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.pdf | MO0820-01-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; MO0820-01-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | PA0820-01-001_Plano de abatimiento.dwg; PA0820-01-001_Plano de abatimiento.pdf
3629 | TAP QUILMO II - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LUCERO - CHILLAN 66KV | C1 | TAP QUILMO II - TAP QUILMO 66KV C1 | 1 | LT272CI1TR11T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.0174 | 0.3455 | 0.42481 | 2.7059 | 0.49065 | 1.5088 | 1.492 | 61.7 | 0.34 | 0.423 | 61.7 | 0.34 | 0.423 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 106 | 1950 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | DAIT03-005-959-V01 | DAIT03-005-959-V01 | DAIT03-005-959-V01 | DAIT03-005-959-V01 | no aplica | no aplica | no aplica | 7.7839 | DAIT03-005-959-V01 | MO0820-02-02_ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; MO0820-02-02_ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | PE0820-02-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa.dwg; PE0820-02-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa.pdf | PL0820-02-001_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-001_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; PL0820-02-002_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-002_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; PL0820-02-003_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-003_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; PL0820-02-004_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-004_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; PL0820-02-005_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-005_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; PL0820-02-006_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-006_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; PL0820-02-007_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-007_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; PL0820-02-008_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; PL0820-02-008_Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Quilmo II-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; | CJ0820-02-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; CJ0820-02-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | SE0820-02-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; SE0820-02-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | MO0820-02-03 _ Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; MO0820-02-03 _ Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.pdf | MO0820-01-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; MO0820-01-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | PA0820-02-001_Plano de abatimiento.dwg; PA0820-02-001_Plano de abatimiento.pdf
3631 | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV | C1 | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | 1 | LT194CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 4.0661 | 0.091076 | 0.41129 | 2.8547 | 0.32347 | 1.1639 | 1.8789 | 50 | 0.507 | 0.685 | 50 | 0.566 | 0.778 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 77.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 145.7 | 20-04-2023 | no aplica | ID20262-SP S/E TARAPACÁ J3-1;ID20263-SP S/E TARAPACÁ J3-2; ID20264-SP S/E TARAPACÁ J3-3; ID20246-SP S/E PUERTO PATACHE J1-1; ID20257-SP S/E PUERTO PATACHE J1-2; ID20268-SP S/E PUERTO PATACHE J1-3; ID20247-SP S/E PUERTO PATACHE J2-1 | ID21008-TC S/E TARAPACÁ J3 | ID20990-TC S/E PUERTO PATACHE J1-1; ID21000-TC S/E PUERTO PATACHE J2-2 | ID21008-TC S/E TARAPACÁ J3 | ID20990-TC S/E PUERTO PATACHE J1-1; ID21000-TC S/E PUERTO PATACHE J2-2 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3631 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3631 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3631 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3631 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | 0.14255 | 0.85182 | No requerido | 3.9477 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3631 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Familia de Estructuras | Perfil LT TAR-PUP | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Familia de Estructuras | Listado de Estructuras - TAR-PUP | Minuta de Parámetros eléctricos_V1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3632 | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV | C2 | TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | 1 | LT194CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 4.0661 | 0.091076 | 0.41129 | 2.8547 | 0.32347 | 1.1639 | 1.8789 | 50 | 0.507 | 0.685 | 50 | 0.566 | 0.778 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 77.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 145.7 | 20-04-2023 | no aplica | ID20265-SP S/E TARAPACÁ J4-1; ID20266-SP S/E TARAPACÁ J4-2; ID20267-SP S/E TARAPACÁ J4-3; ID20249-SP S/E PUERTO PATACHE J4-1; ID20259-SP S/E PUERTO PATACHE J4-2; ID20270-SP S/E PUERTO PATACHE J4-3; ID20250-SP S/E PUERTO PATACHE J5-1 | ID21009-TC S/E TARAPACÁ J4 | ID20993-TC S/E PUERTO PATACHE J4-1; ID21003-TC S/E PUERTO PATACHE J5-2 | ID21009-TC S/E TARAPACÁ J4 | ID20993-TC S/E PUERTO PATACHE J4-1; ID21003-TC S/E PUERTO PATACHE J5-2 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3632 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3632 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3632 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3632 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | 0.14255 | 0.85182 | No requerido | 3.9477 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3632 - TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Familia de Estructuras | Perfil LT TAR-PUP | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Familia de Estructuras | Listado de Estructuras - TAR-PUP | Minuta de Parámetros eléctricos_V1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3633 | PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV | C1 | PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | 1 | LT195CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 67.9453 | 0.091076 | 0.41034 | 2.854 | 0.4262 | 1.4313 | 1.6885 | 50 | 0.493 | 0.663 | 50 | 0.554 | 0.759 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 73.87 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 2603.2 | 20-04-2023 | no aplica | ID20248-SP S/E PUERTO PATACHE J3-1; ID20258-SP S/E PUERTO PATACHE J3-2; ID20269-SP S/E PUERTO PATACHE J3-3; ID20247-SP S/E PUERTO PATACHE J2-1; ID12141-SP S/E CONDORES J1-1; ID12142-SP S/E CONDORES J1-2 | ID21001-TC S/E PUERTO PATACHE J3-2; ID20991-TC S/E PUERTO PATACHE J2-1 | ID15412-TC S/E CONDORES J1 | ID21001-TC S/E PUERTO PATACHE J3-2; ID20991-TC S/E PUERTO PATACHE J2-1 | ID15412-TC S/E CONDORES J1 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3633 - PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3633 - PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3633 - PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3633 - PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | 0.14661 | 1.1429 | No requerido | 65.9663 | Límites térmicos sección tramo aérea ID 3633 - PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Familia de Estructuras | Perfil LT PUP-CON | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Familia de Estructuras | Listado de Estructuras - PUP-CON | Minuta de Parámetros eléctricos_V1 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3634 | PUERTO PATACHE - PATILLOS 220KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | PUERTO PATACHE - PATILLOS 220KV | C1 | PUERTO PATACHE - PATILLOS 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR01L0126ST01L0126 |  | 220 | 0.055 | 0.0791 | 0.192 | 34.6595 | 0.2271 | 3.9107 | 34.6595 | 90 | 0.601 | no aplica | 105 | 0.656 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | 22-08-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.055 | no aplica | Anexo - DataSheet Conductor Aislado | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo - MC Cálculos Parámetros Eléctricos Conductor AT Aislado - SE Patillos/Anexo - 25800-220-V52-EKL0-20017_3 | no aplica
3635 | PUERTO PATACHE - PATILLOS 220KV C2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | PUERTO PATACHE - PATILLOS 220KV | C2 | PUERTO PATACHE - PATILLOS 220KV C2 | 1 | LT007CI2TR01L0126ST01L0126 |  | 220 | 0.045 | 0.0791 | 0.192 | 34.6595 | 0.2271 | 3.9107 | 34.6595 | 90 | 0.601 | no aplica | 105 | 0.656 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | 22-08-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.045 | no aplica | Anexo - DataSheet Conductor Aislado | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo - MC Cálculos Parámetros Eléctricos Conductor AT Aislado - SE Patillos/Anexo - 25800-220-V52-EKL0-20017_3 | no aplica
3636 | EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV | C1 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 3 | LT003CI1TR01T0009ST03T0002 |  | 220 | 0.10178 | 0.04518 | 0.28779 | 4.0088 | 0.18861 | 1.2678 | 2.2099 | 80 | 1.6455 | 1.6618 | 80 | 1.851 | 1.8669 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | no aplica | no aplica | 134 | 15-09-2020 | no aplica | 16423- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9-1; 16424- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9-2;16425-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9-3;4659 - SP S/E CAUTIN J7-S1;4660-SP S/E CAUTIN J7-S2;4661-SP S/E CAUTIN-S3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP Sin Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C1) | 1.28 LTP Con Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C1) | 1.29 LTT Sin Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C1) | 1.30 LTT Con Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.09872 | Anexo 1- Limites termicos(EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C1); Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. N°280N-EST. N°280A 220KV C1) | 3636-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°280N -EST. N°280A 220KV C1).xlsx | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Pendiente
3637 | EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV | C2 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 3 | LT003CI2TR02T0009ST03T0002 |  | 220 | 0.10178 | 0.04518 | 0.28779 | 4.0088 | 0.18861 | 1.2678 | 2.2099 | 80 | 1.6455 | 1.6618 | 80 | 1.851 | 1.8669 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | no aplica | no aplica | 134 | 15-09-2020 | no aplica | 16416- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6-1; 16417 SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6-2;16418 SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6-3; 4662-SP S/E CAUTIN J8-S1; 4663- SP S/E CAUTIN J8-S2;4664-SP S/E CAUTIN J8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP Sin Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C2) | 1.28 LTP Con Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C2) | 1.29 LTT Sin Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C2) | 1.30 LTT Con Sol (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.09872 | Anexo 1- Limites termicos(EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C2);Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. N°280N – EST. N°280A 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. N°280N-EST. N°280A 220KV C2) | 3637-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°280N -EST. N°280A 220KV C2).xlsx | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3638 | EST. N°279N– EST. N°278A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV | C1 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 3 | LT004CI1TR01T0009ST03T0002 |  | 220 | 0.14234 | 0.04518 | 0.28779 | 4.011 | 0.18745 | 1.2169 | 2.2254 | 80 | 1.6455 | 2.2442 | 80 | 1.851 | 2.6481 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | no aplica | no aplica | 77 | 15-09-2020 | no aplica | 16419-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J7-1; 16420 SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J7-2; 16421-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J7-3;7788- SP S/E MULCHEN J3-S1;9449-SP S/E MULCHEN J3-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP Sin Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C1) | 1.28 LTP Con Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C1) | 1.29 LTT Sin Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C1) | 1.30 LTT Con Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13793 | Anexo 1- Limites termicos(EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C1); Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. N°279N– EST. N°278A 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. N°279N-EST. N°278A 220KV C1) | 3638-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°279N -EST. N°278A 220KV C1) | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3639 | EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV | C2 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 3 | LT004CI2TR02T0009ST03T0002 |  | 220 | 0.14234 | 0.04518 | 0.28779 | 4.011 | 0.18745 | 1.2169 | 2.2254 | 80 | 1.6455 | 2.2442 | 80 | 1.851 | 2.6481 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 2 | no aplica | no aplica | 77 | 15-09-2020 | no aplica | 16412- SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J4-1; 16413-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J4-2; 16414-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP Sin Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C2) | 1.28 LTP Con Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C2) | 1.29 LTT Sin Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C2) | 1.30 LTT Con Sol (EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13793 | Anexo 1- Limites termicos(EST. N°279N – EST. N°278A 220KV C2);Minuta de corriente admisible Rio Malleco-FLINT | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. N°279N– EST. N°278A 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. N°279N-EST. N°278A 220KV C2) | 3639-Anexo 6-Conjunto suspension y anclaje-Conductor | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras(EST. N°279N -EST. N°278A 220KV C2) | Anexo 8.10 Memoria de desbalance de tension y calculo de parametros | Pendiente
3644 | NUEVA CHUQUICAMATA - EST.340 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - SALAR 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 0.721 | 0.038667 | 0.3938 | 2.9796 | 0.5169 | 1.5412 | 2.2037 | 75 | 1.205 | 1.449 | 75 | 1.55 | 1.86 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 36190 | 44135 | no aplica | ID20531 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J4-1 ID20540 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J4-2 ID10520 - SP S/E SALAR J6B-S1 ID13723 - SP S/E SALAR J6B-S2 | 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14787 | 1.5585 | no aplica | 0.7 | EE-MI-2020-0906-RB_SE Nva Chuquicamata-Límites Térmicos de líneas 3644_Límites Térmicos | 3644_AAC Coreopsis | 3644_Cable alumoweld 7No8AWG | 3644_Estructura P220.7 y Cuadro de Cargas | 3644_Perfil Long Seccionamiento en Nueva Chuquicamata - 6B | 3644_Conjunto de suspensión | 3644_Estructura P220.7 y Cuadro de Cargas | 3644_Listado de estructuras | EE-MI-2020-1025-RA_SE Nva Chuquicamata-Parámetros eléctricos de Líneas | 3644_abatimiento y secuencia de fases SE Nva Chuquicamata
3646 | NUEVA CHUQUICAMATA - EST.340 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - CHUQUICAMATA 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - CHUQUICAMATA 220KV C1 | 1 | LT011CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 0.721 | 0.038667 | 0.3938 | 2.9796 | 0.5169 | 1.5412 | 2.2037 | 75 | 1.205 | 1.449 | 75 | 1.55 | 1.86 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 36190 | 44135 | no aplica | ID20528 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J1-1 ID20538 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J1-2 ID9935 - SP S/E CHUQUICAMATA J7B-S1 ID13729 - SP S/E CHUQUICAMATA J7B-S2 | 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14787 | 1.5585 | no aplica | 0.7 | EE-MI-2020-0906-RB_SE Nva Chuquicamata-Límites Térmicos de líneas 3746_Límites Térmicos | 3646_AAC Coreopsis | 3646_Cable alumoweld 7No8AWG | 3646_Estructura P220.7 y Cuadro de Cargas | 3646_Perfil Long Seccionamiento en Nueva Chuquicamata - 7B | 3646_Conjunto de suspensión | 3646_Estructura P220.7 y Cuadro de Cargas | 3646_Listado de estructuras | EE-MI-2020-1025-RA_SE Nva Chuquicamata-Parámetros eléctricos de Líneas | 3646_abatimiento y secuencia de fases SE Nva Chuquicamata
3652 | CARDONES – EST 141A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CARDONES – ALGARROBAL 220KV | C1 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C1 | 1 | LT196CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 85.14 | 0.09069 | 0.41579 | 2.8023 | 0.23487 | 1.3617 | 1.7122 | 65 | 0.689 | 0.72963 | 65 | 0.752 | 0.82382 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 118.5 | 01-01-81 | no aplica | ID1277-SP S/E CARDONES J4-S1; ID1278-SP S/E CARDONES J4-S2 | TAP: 1,2; Primarios: 0,3-0,6-1,2 | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 LTP sin sol CARDONES – EST 141A 220KV C1 | 1.28 LTP con sol CARDONES – EST 141A 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol CARDONES – EST 141A 220KV C1 | 1.30 LTT con sol CARDONES – EST 141A 220KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 82.66 | Anexo 1-Límites térmicos CARDONES – EST 141A 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CARDONES – EST 141A 220KV C1 | CARDONES - EST 141A 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3653 | EST 141A – ALGARROBAL 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CARDONES – ALGARROBAL 220KV | C1 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C1 | 2 | LT196CI1TR01T0002ST02G0216 |  | 220 | 0.362 | 0.090543 | 0.40938 | 2.8386 | 0.33071 | 1.2616 | 1.7128 | 75 | 0.775 | 0.8188 | 75 | 0.865 | 0.9228 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 118.5 | 08-07-2021 | no aplica | ID20692 - SP S/E ALGARROBAL J1-S1 ID20693 - SP S/E ALGARROBAL J1-S2 | no aplica | TAP: 1 | no aplica | 1.2 | 1.27 LTP sin sol | 1.28 LTP con sol | 1.29 LTT sin sol | 1.30 LTT con sol | 0.1418 | 0.8383 | no aplica | 0.388 | Límites Térmicos_Seccionamiento Algarrobal EE-MI-2020-0660-RA_SE Algarrobal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | Aluminio desnudo Flint 375.36mm2 - Elexor | Cable alumoweld 7No8AWG | ATA-S-0900-R-MC-001_Memoria de cálculo_Torre-22FD.N.M ATA-S-0900-C-DT-001-L1_Plano de Torre 22FD.N.M | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases | ATA-S-0900-E-EF-006_(18060-01-LT-DP-006)_1_Conjunto Suspension y Anclaje | ATA-S-0900-C-DT-001-L2_Materiales y cuadro de cargas_Torre 22FD.N.N | 3653_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-0661-RB_SE Algarrobal_Minuta cálculo de parámetros eléctricos | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases
3654 | CARDONES – EST 144B 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CARDONES – ALGARROBAL 220KV | C2 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C2 | 1 | LT196CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 85.09 | 0.090843 | 0.41049 | 2.8592 | 0.28244 | 1.3464 | 1.8488 | 70 | 0.74 | 0.81732 | 70 | 0.809 | 0.92567 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 118.5 | 01-01-81 | no aplica | ID 7594 SP- S/E CARDONES J5-S1; ID 7595 SP-S/E CARDONES J5-S2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,3-0,6-1,2 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 LTP sin sol CARDONES – EST 144B 220KV C2 | 1.28 LTP con sol CARDONES – EST 144B 220KV C2 | 1.29 LTT sin sol CARDONES – EST 144B 220KV C2 | 1.30 LTT con sol CARDONES – EST 144B 220KV C2 | 0.14148 | 0.85176 | no aplica | 82.61 | Anexo 1-Límites térmicos CARDONES – EST 144B 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CARDONES – EST 144B 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal CARDONES – EST 144B 220KV C2 | Anexo 6-Conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3655 | EST 144B – ALGARROBAL 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CARDONES – ALGARROBAL 220KV | C2 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C2 | 2 | LT196CI2TR02T0002ST02G0216 |  | 220 | 0.259 | 0.090394 | 0.407 | 2.8589 | 0.28297 | 1.3428 | 1.8426 | 75 | 0.775 | 0.8188 | 75 | 0.865 | 0.9228 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 118.5 | 08-07-2021 | no aplica | ID20700 - SP S/E ALGARROBAL J7-S1 ID20701 - SP S/E ALGARROBAL J7-S2 | no aplica | TAP: 1 | no aplica | 1.2 | 1.27 LTP sin sol | 1.28 LTP con sol | 1.29 LTT sin sol | 1.30 LTT con sol | 0.14139 | 0.86184 | no aplica | 0.2535 | Límites Térmicos_Seccionamiento Algarrobal EE-MI-2020-0660-RA_SE Algarrobal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | Aluminio desnudo Flint 375.36mm2 - Elexor | Cable alumoweld 7No8AWG | ATA-S-0900-R-MC-001_Memoria de cálculo_Torre-22FD.N.M ATA-S-0900-C-DT-001-L1_Plano de Torre 22FD.N.M | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases | ATA-S-0900-E-EF-006_(18060-01-LT-DP-006)_1_Conjunto Suspension y Anclaje | ATA-S-0900-C-DT-001-L2_Materiales y cuadro de cargas_Torre 22FD.N.N | 3655_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-0661-RB_SE Algarrobal_Minuta cálculo de parámetros eléctricos | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases
3656 | CARDONES – EST 144B 220KV C3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CARDONES – ALGARROBAL 220KV | C3 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C3 | 1 | LT196CI3TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 85.09 | 0.090843 | 0.41049 | 2.8592 | 0.28244 | 1.3464 | 1.8488 | 70 | 0.74 | 0.74775 | 70 | 0.809 | 0.84388 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 118.5 | 01-01-81 | no aplica | ID 6794 SP-S/E CARDONES J6-S1; ID 7984 SP-S/E CARDONES J6-S2 | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,6-1,2 | no aplica | 0.72 | no aplica | 1.27 LTP sin sol CARDONES – EST 144B 220KV C3 | 1.28 LTP con sol CARDONES – EST 144B 220KV C3 | 1.29 LTT sin sol CARDONES – EST 144B 220KV C3 | 1.30 LTT con sol CARDONES – EST 144B 220KV C3 | 0.14148 | 0.85176 | no aplica | 82.61 | Anexo 1-Límites térmicos CARDONES – EST 144B 220KV C3 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CARDONES – EST 144B 220KV C3 | Anexo 5-Perfil longitudinal CARDONES – EST 144B 220KV C3 | Anexo 6-Conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3657 | EST 144B – ALGARROBAL 220KV C3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CARDONES – ALGARROBAL 220KV | C3 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C3 | 2 | LT196CI3TR03T0002ST02G0216 |  | 220 | 0.259 | 0.090394 | 0.407 | 2.8589 | 0.28297 | 1.3428 | 1.8426 | 75 | 0.775 | 0.8188 | 75 | 0.865 | 0.9228 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 118.5 | 08-07-2021 | no aplica | ID20696 - SP S/E ALGARROBAL J4-S1 ID20697 - SP S/E ALGARROBAL J4-S2 | no aplica | TAP: 1 | no aplica | 1.2 | 1.27 LTP sin sol | 1.28 LTP con sol | 1.29 LTT sin sol | 1.30 LTT con sol | 0.14139 | 0.86184 | no aplica | 0.2535 | Límites Térmicos_Seccionamiento Algarrobal EE-MI-2020-0660-RA_SE Algarrobal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | Aluminio desnudo Flint 375.36mm2 - Elexor | Cable alumoweld 7No8AWG | ATA-S-0900-R-MC-001_Memoria de cálculo_Torre-22FD.N.M ATA-S-0900-C-DT-001-L1_Plano de Torre 22FD.N.M | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases | ATA-S-0900-E-EF-006_(18060-01-LT-DP-006)_1_Conjunto Suspension y Anclaje | ATA-S-0900-C-DT-001-L2_Materiales y cuadro de cargas_Torre 22FD.N.N | 3657_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-0661-RB_SE Algarrobal_Minuta cálculo de parámetros eléctricos | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases
3658 | ALGARROBAL – EST 141C 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | C1 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C1 | 1 | LT197CI4TR01T0002ST01G0216 |  | 220 | 0.37 | 0.090543 | 0.40938 | 2.8386 | 0.33071 | 1.2616 | 1.7128 | 75 | 0.775 | 0.8188 | 75 | 0.865 | 0.9228 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 118.5 | 08-07-2021 | no aplica | ID20694 - SP S/E ALGARROBAL J3-S1 ID20695 - SP S/E ALGARROBAL J3-S2 | TAP: 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.27 LTP sin sol | 1.28 LTP con sol | 1.29 LTT sin sol | 1.30 LTT con sol | 0.1418 | 0.8383 | no aplica | 0.416 | Límites Térmicos_Seccionamiento Algarrobal EE-MI-2020-0660-RA_SE Algarrobal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | Aluminio desnudo Flint 375.36mm2 - Elexor | Cable alumoweld 7No8AWG | ATA-S-0900-R-MC-001_Memoria de cálculo_Torre-22FD.N.M ATA-S-0900-C-DT-001-L1_Plano de Torre 22FD.N.M | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases | ATA-S-0900-E-EF-006_(18060-01-LT-DP-006)_1_Conjunto Suspension y Anclaje | ATA-S-0900-C-DT-001-L2_Materiales y cuadro de cargas_Torre 22FD.N.N | 3658_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-0661-RB_SE Algarrobal_Minuta cálculo de parámetros eléctricos | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases
3659 | EST 141C – MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | C1 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C1 | 2 | LT197CI4TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 51.7 | 0.09069 | 0.41579 | 2.8023 | 0.23487 | 1.3617 | 1.7122 | 65 | 0.689 | 0.7149 | 65 | 0.752 | 0.80646 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | NO APICA | no aplica | 118.5 | 01-01-81 | no aplica | ID1703-SP S/E MAITENCILLO J1-S1: ID1704-SP S/E MAITENCILLO J1-S2 | no aplica | TAP:1,2; PRIMARIOS: 0,3-0,6-1,2 | no aplica | 1.44 | 1.27 LTP sin sol EST 141A – MAITENCILLO 220KV C1 | 1.28 LTP con sol EST 141A – MAITENCILLO 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol EST 141A – MAITENCILLO 220KV C1 | 1.30 LTT con sol EST 141A – MAITENCILLO 220KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 50.19 | Anexo 1-Límites térmicos EST 141A – MAITENCILLO 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 141A – MAITENCILLO 220KV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal (EST 141C - MAITENCILLO | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3660 | ALGARROBAL – EST 143A 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | C2 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C2 | 1 | LT197CI5TR02T0002ST01G0216 |  | 220 | 0.08945 | 0.090394 | 0.407 | 2.8589 | 0.28297 | 1.3428 | 1.8426 | 75 | 0.775 | 0.8188 | 75 | 0.865 | 0.9228 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 118.5 | 08-07-2021 | no aplica | ID20702 - SP S/E ALGARROBAL J9-S1 ID20703 - SP S/E ALGARROBAL J9-S2 | TAP: 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.27 LTP sin sol | 1.28 LTP con sol | 1.29 LTT sin sol | 1.30 LTT con sol | 0.14139 | 0.86184 | no aplica | 0.0895 | Límites Térmicos_Seccionamiento Algarrobal EE-MI-2020-0660-RA_SE Algarrobal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | Aluminio desnudo Flint 375.36mm2 - Elexor | Cable alumoweld 7No8AWG | ATA-S-0900-R-MC-001_Memoria de cálculo_Torre-22FD.N.M ATA-S-0900-C-DT-001-L1_Plano de Torre 22FD.N.M | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases | ATA-S-0900-E-EF-006_(18060-01-LT-DP-006)_1_Conjunto Suspension y Anclaje | ATA-S-0900-C-DT-001-L2_Materiales y cuadro de cargas_Torre 22FD.N.N | 3660_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-0661-RB_SE Algarrobal_Minuta cálculo de parámetros eléctricos | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases
3661 | EST 143A – MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | C2 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C2 | 2 | LT197CI5TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 50.985 | 0.090843 | 0.41049 | 2.8592 | 0.28244 | 1.3464 | 1.8488 | 70 | 0.74 | 0.80374 | 70 | 0.809 | 0.90888 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 118.5 | 01-01-81 | no aplica | ID 7423 SP-S/E MAITENCILLO J2-S1;ID 19377 SP-S/E MAITENCILLO J2-S2; ID 19378 SP-S/E MAITENCILLO J2 | no aplica | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,3-0,6-1,2 | no aplica | 0.72 | 1.27 LTP sin sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C2 | 1.28 LTP con sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C2 | 1.29 LTT sin sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C2 | 1.30 LTT con sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C2 | 0.14148 | 0.85176 | no aplica | 49.5 | Anexo 1-Límites térmicos EST 143A – MAITENCILLO 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 134A – MAITENCILLO 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 134A – MAITENCILLO 220KV C2 | Anexo 6-Conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3662 | ALGARROBAL – EST 143A 220KV C3 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | C3 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C3 | 1 | LT197CI6TR03T0002ST01G0216 |  | 220 | 0.08945 | 0.090394 | 0.407 | 2.8589 | 0.28297 | 1.3428 | 1.8426 | 75 | 0.775 | 0.8188 | 75 | 0.865 | 0.9228 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 118.5 | 08-07-2021 | no aplica | ID20698 - SP S/E ALGARROBAL J6-S1 ID20699 - SP S/E ALGARROBAL J6-S2 | TAP: 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | 1.27 LTP sin sol | 1.28 LTP con sol | 1.29 LTT sin sol | 1.30 LTT con sol | 0.14139 | 0.86184 | no aplica | 0.0895 | Límites Térmicos_Seccionamiento Algarrobal EE-MI-2020-0660-RA_SE Algarrobal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | Aluminio desnudo Flint 375.36mm2 - Elexor | Cable alumoweld 7No8AWG | ATA-S-0900-R-MC-001_Memoria de cálculo_Torre-22FD.N.M ATA-S-0900-C-DT-001-L1_Plano de Torre 22FD.N.M | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases | ATA-S-0900-E-EF-006_(18060-01-LT-DP-006)_1_Conjunto Suspension y Anclaje | ATA-S-0900-C-DT-001-L2_Materiales y cuadro de cargas_Torre 22FD.N.N | 3662_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-0661-RB_SE Algarrobal_Minuta cálculo de parámetros eléctricos | ATA-S-0900-E-EF-001_(18060-01-LT-DP-001)_1_Plano de Abatimiento y secuencia de fases
3663 | EST 143A – MAITENCILLO 220KV C3 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | C3 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C3 | 2 | LT197CI6TR03T0002ST02T0002 |  | 220 | 50.985 | 0.090843 | 0.41049 | 2.8592 | 0.28244 | 1.3464 | 1.8488 | 70 | 0.74 | 0.80374 | 70 | 0.809 | 0.90888 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 118.5 | 01-01-81 | no aplica | ID6793 SP S/E MAITENCILLO J8-S1; 7424 SP S/E MAITENCILLO J8-S2 | no aplica | TAP: 0,6; PRIMARIOS: 0,6-1,2 | no aplica | 0.72 | 1.27 LTP sin sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C3 | 1.28 LTP con sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C3 | 1.29 LTT sin sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C3 | 1.30 LTT con sol EST 143A – MAITENCILLO 220KV C3 | 0.14148 | 0.85176 | no aplica | 49.5 | Anexo 1-Límites térmicos EST 143A – MAITENCILLO 220KV C3 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 144A – MAITENCILLO 220KV C3 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 144A – MAITENCILLO 220KV C3 | Anexo 6-Conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3664 | POZO ALMONTE - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | C1 | POZO ALMONTE - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV C1 | 24 | LT159CI1TR02L0112ST24L0112 |  | 66 | 26.1 | 0.3361 | 0.4037 | 2.888 | 0.4842 | 2.2237 | 1.6083 | 75 | 0.2283 | 0.259 | 75 | 0.2327 | 0.2635 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.01 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 225992 | 29-10-2001 | no aplica | ID10170-SP S/E POZO ALMONTE B3-S1; ID24184-SP S/E POZO ALMONTE B3-S2 | ID13770-TC S/E POZO ALMONTE B3; 50-100-150-200/5-5-5A | no aplica | 0.1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 25.4 | Anexo 1-Límites térmicosPOZO ALMONTE - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativaPOZO ALMONTE - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinalPOZO ALMONTE - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fasesPOZO ALMONTE - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV C1
3665 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | C1 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV C1 | 25 | LT159CI1TR03L0112ST25L0112 |  | 66 | 14.8 | 0.3361 | 0.4037 | 2.8878 | 0.4842 | 2.2237 | 1.6036 | 75 | 0.298 | 0.3321 | 75 | 0.3015 | 0.3334 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.01 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 225992 | 29-10-2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.3 | Anexo 1-Límites térmicosTAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativaTAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinalTAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV C1
3666 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | C1 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 26 | LT159CI1TR04L0112ST26L0112 |  | 66 | 10.5 | 0.3361 | 0.4037 | 2.8875 | 0.4842 | 2.2237 | 1.5985 | 75 | 0.2252 | 0.2556 | 75 | 0.2296 | 0.2611 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85.01 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 225992 | 29-10-2001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.2 | Anexo 1-Límites térmicosTAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativaTAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinalTAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fasesTAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1
3667 | ENCUENTRO - CENTINELA 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | ENCUENTRO - CENTINELA 220KV | C1 | ENCUENTRO - CENTINELA 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0046ST01T0046 |  | 220 | 90.503 | 0.0905 | 0.414 | 2.7765 | 0.4329 | 1.2639 | 1.7047 | 75 | 0.723 | 0.83 | 75 | 0.828 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC FLINT | 1 | 100.39 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6822 | 05-08-2021 | no aplica | ID20813-SP S/E CENTINELA J7-1; ID20814-SP S/E CENTINELA J8-1; ID20817-SP S/E CENTINELA J7-2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 1.27 LTP Con Sol Centinela - Encuentro 220 kV C1.pdf | 1.28 LTP Sin Sol Centinela - Encuentro 220 kV C1.pdf | 1.29 LTT Con Sol Centinela - Encuentro 220 kV C1.pdf | 1.30 LTT Sin Sol Centinela - Encuentro 220 kV C1.pdf | 0.1475 | 1.2822 | no aplica | 90.288 | Anexo 1 - Límites Térmicos Encuentro - Centinela.xlsx | Anexo 2 - Hoja de datos de conductor de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos de conductor de guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.pdf | Anexo 5 - Perfil Longitudinal Encuentro - Centinela.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje Encuentro - Centinela.zip | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras Encuentro - Centinela | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras Formato CEN-Encuentro - Centinela.xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases Encuentro - Centinela.zip
3668 | CENTINELA - EL TESORO 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - EL TESORO 220KV | C1 | CENTINELA - EL TESORO 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0046ST01T0046 |  | 220 | 4.496 | 0.0905 | 0.4306 | 2.6678 | 0.3999 | 1.2217 | 1.7633 | 75 | 0.723 | 0.83 | 75 | 0.828 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC FLINT | 1 | 100.39 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2965.5 | 05-08-2021 | no aplica | ID20811-SP S/E CENTINELA J4-1; ID20812-SP S/E CENTINELA J5-1; ID20816-SP S/E CENTINELA J4-2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 1.27 LTP Con Sol El Tesoro - Centinela 220 kV C1.pdf | 1.28 LTP Sin Sol El Tesoro - Centinela 220 kV C1.pdf | 1.29 LTT Con Sol El Tesoro - Centinela 220 kV C1.pdf | 1.30 LTT Sin Sol El Tesoro - Centinela 220 kV C1.pdf | 0.1466 | 1.1681 | no aplica | 4.478 | Anexo 1 - Límites Térmicos Centinela - El Tesoro.xlsx | Anexo 2 - Hoja de datos de conductor de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos de conductor de guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.pdf | Anexo 5 - Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras Centinela - El Tesoro.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclajeCentinela - El Tesoro.zip | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras Formato CEN-Centinela - El Tesoro.xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases Centinela - El Tesoro.zip
3669 | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | C1 | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR01T0046ST01T0046 |  | 220 | 7.736 | 0.0905 | 0.4306 | 2.6686 | 0.4442 | 1.2949 | 1.773 | 75 | 0.723 | 0.83 | 75 | 0.828 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC FLINT | 1 | 100.39 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 19776 | 05-08-2021 | no aplica | ID20809-SP S/E CENTINELA J2-1; ID20810-SP S/E CENTINELA J3-1; ID20815-SP S/E CENTINELA J3-2 | 0.2 | 0.6 | 0.24 | 0.72 | 1.27 LTP Con Sol Centinela - Esperanza 220 kV C1.pdf | 1.28 LTP Sin Sol Centinela - Esperanza 220 kV C1.pdf | 1.29 LTT Con Sol Centinela - Esperanza 220 kV C1.pdf | 1.30 LTT Sin Sol Centinela - Esperanza 220 kV C1.pdf | 0.1475 | 1.346 | no aplica | 7.711 | Anexo 1 - Límites Térmicos Centinela - Esperanza.xlsx | Anexo 2 - Hoja de datos de conductor de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos de conductor de guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.pdf | Anexo 5 - Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras Centinela - Esperanza.zip | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje Centinela - Esperanza.zip | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras Formato CEN-Centinela - Esperanza.xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases Centinela - Esperanza.zip
3670 | CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220kV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220kV | C1 | CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220kV C1 | 1 | LT008CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 11.54 | 0.033344 | 0.30155 | 3.8148 | 0.31583 | 1.209 | 1.9175 | 75 | 1.691 | 1.9859 | 110 | 2.5563 | 2.809 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR 900MCM | 2 | 109.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 71319.4 | 06-12-2021 | no aplica | ID20534 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J7-1 ID20542 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J7-2 ID20543 - SP S/E CALAMA NUEVA J3/J4-1 ID20544 - SP S/E CALAMA NUEVA J3/J4-2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3670_1.27 LTP sin sol (Calama Nueva - Nueva Chuquicamata 220kV C1) | 3670_1.28 LTP con sol (Calama Nueva - Nueva Chuquicamata 220kV C1) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14763 | 1.384 | no aplica | 11.2 | EE-MI-2020-0906-RB_SE Nva Chuquicamata-Límites Térmicos de Líneas | 3670_Conductor ACAR 900MCM | 3670_Conductor de Guardia OPGW | 3670_Torre S.220.4 H25 y cuadro de cargas | 3670_Perfil Longitudinal | 3670_Conjunto de suspension y anclaje | 3670_Planos de estrucutras y cuadros de cargas.rar | 3670_Listado de estructuras | EE-MI-2020-1025-RA_SE Nva Chuquicamata-Parámetros eléctricos de Líneas | 3670_Plano de abatimiento y secuencia de fases
3672 | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 23KV C1 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 23KV | C1 | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 23KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0014ST01G0014 |  | 23 | 12 | 0.5442 | 0.3895 | 3.012 | 0.6914 | 1.8816 | 1.2603 | 50 | 0.156 | 0.203 | 50 | 0.156 | 0.194 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | Cu 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 1502.9 | 18-03-1998 | NO ESTIMADA | ID20804-SP S/E CENTRAL PEUCHEN EA | ID21249 TC S/E CENTRAL MAMPIL EU2 | no aplica | ID21249 TC S/E CENTRAL MAMPIL EU2 | no aplica | ID3672 CENTRAL MAMPIL - TAP LA CONFIANZA 23KV C1 Capacidad Termica | ID3672 CENTRAL MAMPIL - TAP LA CONFIANZA 23KV C1 Capacidad Termica | ID3672 CENTRAL MAMPIL - TAP LA CONFIANZA 23KV C1 Capacidad Termica | ID3672 CENTRAL MAMPIL - TAP LA CONFIANZA 23KV C1 Capacidad Termica | no aplica | no aplica | no aplica | 11.8 | ID3672 CENTRAL MAMPIL - TAP LA CONFIANZA 23KV C1 Capacidad Termica | Manual Línea de 23KV | no aplica | Manual Línea de 23KV | FL-23 | Manual Línea de 23KV | Manual Línea de 23KV | Listado de Distribución de Estructuras Localizado | Manual Línea de 23KV
3674 | TAP TRES ESQUINAS – EST 788B 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1 | 9 | LT271CI1TR01T0058ST09T0058 |  | 66 | 0.060266 | 0.3455 | 0.40991 | 2.8243 | 0.48943 | 1.5342 | 1.3308 | 55 | 0.2486 |  | 58 | 0.2513 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 90 | 1950 | no aplica | 711_SP S/E CHARRUA B6; 19898_SP S/E LUCERO B2-S1;19899_SP S/E LUCERO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.058511 | 31807-26 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Tres Esquinas-Est. N°788B 66 kV C1).doc; 31807-26 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Tres Esquinas-Est. N°788B 66 kV C1).pdf | 31807-27 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 31807-27 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 31807-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Tres Esquinas-Est. N°788B 66 kV C1).dwg; 31807-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap Tres Esquinas-Est. N°788B 66 kV C1).pdf | 31807-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Tres Esquinas-Est. N°788B 66 kV C1).dwg; 31807-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Tap Tres Esquinas-Est. N°788B 66 kV C1).pdf | 31807-03 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 31807-03 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31807-04 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 31807-04 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 31807-28 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; 31807-28 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31807-30 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 31807-30 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf
3675 | EST. 788B– LUCERO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHARRUA - LUCERO 66KV | C1 | TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1 | 3 | LT271CI1TR01T0058ST03T0003 |  | 66 | 0.01428 | 0.21328 | 0.38811 | 2.9703 | 0.3557 | 1.4546 | 1.3613 | 50 | 0.28085 | 0.30983 | 50 | 0.34808 | 0.38519 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 85.01 | Cobre | 1 | no aplica | no aplica | 42.1 | 31-07-2020 0:00:00 | Indefinido | 19896_SP S/E LUCERO B1-S1; 19897_SP S/E LUCERO B1-S2; 10760_SP S/E CHILLAN B3-S2; 10761_SP S/E CHILLAN B3-S1 | no aplica | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4 | no aplica | 25kA/1s | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01386 | TRAM-01-TE-CON-001_B.pdf | HCTG Conductor de Cobre 3_0.xlsx | no aplica | SE026R019-P-EE-10-006.dwg | SE026R019-P-EE-10-003_Perfil.dwg | SE026R019-P-EE-10-004.dwg | SE026R019-P-EE-10-006.dwg; TRAM-ML-PL-001.dwg | TRAM-LE-001-001.xlsx | TRAM-TE-01-MC-001.pdf | SE026R019-P-EE-10-007_0 Plano de Abatimiento y secuencia de fases (secionamiento)
3677 | TAP QUILMO - EST 788A 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LUCERO - CHILLAN 66KV | C1 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 2 | LT272CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 10.8436 | 0.3455 | 0.42815 | 2.7058 | 0.49072 | 1.5081 | 1.5104 | 55 | 0.2486 |  | 58 | 0.2513 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 102 | 1950 | no aplica | 10760_SP S/E CHILLAN B3-S2; 10761_SP S/E CHILLAN B3-S1;19896_SP S/E LUCERO B1-S1;19897_SP S/E LUCERO B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.5277 | 31807-31 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).doc; 31807-31 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf | 31807-32 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 31807-32 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 31807-06_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-06 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf | 31807-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-10 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-10 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-11 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-11 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-12 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-12 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-13 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-13 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-14 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-14 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-15 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-15 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-16 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-16 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-17 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-17 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-18 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-18 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; 31807-19 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).dwg; 31807-19 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Est. N°788A-Tap Quilmo 66 kV C1).pdf; | 31807-20 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 31807-20 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31807-21 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 31807-21 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 31807-33 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; XXXXX-01 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31807-35 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 31807-35 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf
3678 | LLOLLELHUE - EST. N°8 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV | C2 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C2 | 2 | LT041CI2TR02T0003ST02T0003 | Sol: ID 2153 | 66 | 24.6067 | 0.09119 | 0.35238 | 3.3069 | 0.37202 | 1.2579 | 1.7298 | 75 | 0.79 | 0.849 | 95.3 | 0.927 | 1.057 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 34.21 | OPGW | 622.1 | 27-07-2021 | N/A | 12466-SP S/E LLOLLELHUE B5/B6-1; 12467-SP S/E LLOLLELHUE B5/B6-2; 20900-SP S/E LA UNION B4-S1; 20901-SP S/E LA UNION B4-S2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 0.96 | 0.48 | Limites conductor AAAC FLINT | Limites conductor AAAC FLINT | Limites conductor AAAC FLINT | Limites conductor AAAC FLINT | 0.14495 | 1.0935 | 0.00089873 | 23.89 | Limites conductor AAAC FLINT | Hoja de datos del conductor | Hoja de datos del conductor | Planos Estructuras 5413-10-71-01-01-VAR-001 | Planos Perfil 5413-10-14-00-001-VAR-035 | Planos Conjuntos 5413-10-33-01-01-VAR-001 | Planos Estructuras | 5413-10-ITE-028 Listado de estructuras | 5413-10-ITE-029_R3 | Planos Abatimiento
3679 | LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - MATILLA 220KV | C1 | LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 | 1 | LT201CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 47.776 | 0.08094 | 0.41623 | 2.7701 | 0.46048 | 1.3509 | 1.7141 | 72 | 0.76071 | 0.8526 | 72 | 0.912 | 1.006 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 362.71 | AAC Violet | 1 | 75.6 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 67811.4 | 29-04-2021 | no aplica | ID20919-SP S/E MATILLA J1-S1;ID20918-SP S/E MATILLA J1-S2;ID20922-SP S/E LAGUNAS J10-S1;ID20921-SP S/E LAGUNAS J10-S2 | Tap:0,6;Primarios:0,3-0,6-1,2 | Tap: 0,6;Primarios: 0,6-0,3 | 0.72 | 0.72 | 1.27 LTP sin Sol (LAGUNAS-MATILLA 220KV C1) | 1.28 LTP con Sol (LAGUNAS-MATILLA 220KV C1) | 1.29 LTT sin Sol (LAGUNAS-MATILLA 220KV C1) | 1.30 LTT con Sol (LAGUNAS-MATILLA 220KV C1) | 0.148 | 1.513 | no aplica | 46.385 | Anexo 1- Informe de capacidad termica de conductor; Anexo 1- Limites Termicos (LAGUNAS – MATILLA 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fases | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LAGUNAS – MATILLA 220KV C1) | Anexo 5- Perfil Longitudinal (LAGUNAS – MATILLA 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspension y anclaje-conductor de fase;Anexo 6-Plano de conjunto de suspension y anclaje-cable de guardia | Anexo 7 -Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
3682 | CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | C1 | CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | 1 | LT202CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 18.37 | 0.065406 | 0.3954 | 2.9321 | 0.21284 | 1.6991 | 1.7396 | 56 | 0.69529 | 0.69529 | 150 | 0.78294 | 0.73796 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 455.7 | ACAR 900 MCM 18/19 | 1 | no aplica | no aplica | 3884,2 [Estudio resistividad eléctrica - LT Charrúa - Duqueco 220kV] | 01-01-62 | no aplica | ID1455- SP S/E CHARRUA J9-S1; ID:1456-SP S/E CHARRUA J9-S2;ID:7237- SP TAP OFF EL ROSAL J1-S2;ID:7238 SP-TAP OFF EL ROSAL J1-S1-2; ID:7239-SP TAP OFF EL ROSAL J1-S1-1 | [1,2]-2,4 | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 LTP sin sol CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | 1.28 LTP con sol CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | 1.30 LTT con sol CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | no aplica | NO APICA | NO APICA | 17.835 | Anexo 1-Límites térmicos CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
3683 | TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | C1 | TAP EL ROSAL – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 | 1 | LT202CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.1545 | 0.065406 | 0.3954 | 2.9321 | 0.21284 | 1.6991 | 1.7396 | 56 | 0.69529 | 0.69529 | 150 | 0.78294 | 0.90208 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 455.7 | ACAR 900 MCM 18/19 | 1 | no aplica | no aplica | 3884,2 [Estudio resistividad eléctrica - LT Charrúa - Duqueco 220kV] | 01-01-62 | no aplica | ID:7237-SP TAP OFF EL ROSAL J1-S2; ID:7238-SP TAP OFF EL ROSAL J1-S1-2;ID:7239 SP-TAP OFF EL ROSAL J1-S1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | 1.28 LTP con sol TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | 1.30 LTT con sol TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | no aplica | NO APICA | NO APICA | 0.15 | Anexo 1-Límites térmicos TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Secuencia de fase GZS
3684 | EST. 61A – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | C1 | TAP EL ROSAL – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 | 2 | LT202CI1TR02T0002ST02G0216 |  | 220 | 0.087 | 0.065406 | 0.3954 | 2.9219 | 0.21272 | 1.6992 | 1.652 | 56 | 0.696 | 0.817 | 150 | 0.793 | 0.935 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 456 | ACAR 900 MCM 18/19 | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3884.2 | 30-08-2020 0:00:00 | no aplica | ID20519-SP S/E SECCIONADORA EL ROSAL J1/S1 ID20518-SP S/E SECCIONADORA EL ROSAL J1/S2 | no aplica | 1 | no aplica | 1.2 | 3684_1.27 LTP sin sol | 3684_1.28 LTP con sol | 3684_1.29 LTT sin sol | 3684_1.30 LTT con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.085 | EE-MI-2020-0653-RA_SE_El Rosal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | 3684_Aluminio ACAR 900 MCM Elexor | 3684_Cable alumoweld 7No8AWG | 3684_BIO-S-1600-C-DT-0001-L1_Plano Torre 22FD.N.M 0 | 3684_BIO-S-1600-E-EF-0001_(18062-01-LT-DP-001)_1 | 3684_BIO-S-1600-E-EF-0007_(18062-01-LT-DP-007)_R1 | 3684_BIO-S-1600-R-MC-0001_Memoria de cálculo Torre 22FD.N.M 0 | NO APLICA (1 SOLA TORRE) | EE-MI-2020-0650-RB_SE_El Rosal_Minuta de cálculo de parámetros electricos | 3684_BIO-S-1600-E-EF-0001_(18062-01-LT-DP-001)_1
3685 | SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220kV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV | C1 | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV C1 | 1 | LT221CI1TR01T0002ST01G0216 |  | 220 | 0.085 | 0.065406 | 0.3954 | 2.9219 | 0.21272 | 1.6992 | 1.652 | 56 | 0.696 | 0.817 | 150 | 0.793 | 0.935 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 456 | ACAR 900 MCM 18/19 | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3884.2 | 30-08-2020 0:00:00 | no aplica | ID20515-SP S/E SECCIONADORA EL ROSAL J4/S1 ID20514-SP S/E SECCIONADORA EL ROSAL J4/S2 | 1 | no aplica | 1.2 | no aplica | 3685_1.27 LTP sin sol | 3685_1.28 LTP con sol | 3685_1.29 LTT sin sol | 3685_1.30 LTT con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 0.083 | EE-MI-2020-0653-RA_SE_El Rosal_Minuta de cálculo de Límites Térmicos | 3685_Aluminio ACAR 900 MCM Elexor | 3685_Cable alumoweld 7No8AWG | 3685_BIO-S-1600-C-DT-0001-L1_Plano Torre 22FD.N.M 0 | 3685_BIO-S-1600-E-EF-0001_(18062-01-LT-DP-001)_1 | 3685_BIO-S-1600-E-EF-0007_(18062-01-LT-DP-007)_R1 | 3685_BIO-S-1600-R-MC-0001_Memoria de cálculo Torre 22FD.N.M 0 | NO APLICA (1 SOLA TORRE) | EE-MI-2020-0650-RB_SE_El Rosal_Minuta de cálculo de parámetros electricos | 3685_BIO-S-1600-E-EF-0001_(18062-01-LT-DP-001)_1
3687 | EST. 15.1 - EL LAUREL 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | C1 | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C1 | 2 | LT178CI1TR01T0002ST02T0002 | CONDUCTOR AAAC GREELEY | 220 | 0.0531 | 0.073434 | 0.40114 | 2.916 | 0.32828 | 1.2372 | 1.7674 | 50 | 0.5286 | 0.52442 | 50 | 0.5756 | 0.59322 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 321.78 | 22-07-2019 | no aplica | ID11607-SP S/E EL LAUREL J1/J2-S1; ID11608-SP S/E EL LAUREL J1/J2-S2 | no aplica | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | no aplica | 1.2 | 3687_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3687_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3687_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3687_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.1429 | 0.911 | no aplica | 0.0516 | 3687_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (.dwg y .pdf) | 3687_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3687_Listado de Distribución de Estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea 2x220 kV Est E15.1 - El Laurel - Est E15.2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3688 | EST 15.1 - EL LAUREL 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | C2 | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C2 | 2 | LT178CI2TR01T0002ST02T0002 | CONDUCTOR AAAC GREELEY | 220 | 0.0531 | 0.073434 | 0.40114 | 2.916 | 0.32828 | 1.2372 | 1.7674 | 50 | 0.3807 | 0.44356 | 50 | 0.4084 | 0.47578 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 321.78 | 22-07-2019 | no aplica | ID11618-SP S/E EL LAUREL J4/J5-S1; ID11619-SP S/E EL LAUREL J4/J5-S2 | no aplica | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | no aplica | 1.2 | 3688_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3688_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3688_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3688_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.1429 | 0.911 | no aplica | 0.516 | 3688_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (.dwg y .pdf) | 3688_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3688_Listado de Distribución de Estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea 2x220 kV Est E15.1 - El Laurel - Est E15.2 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3689 | EL LAUREL - EST 15.2 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | C1 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 2 | LT179CI1TR01T0002ST02T0002 | CONDUCTOR AAAC GREELEY | 220 | 0.0543 | 0.073434 | 0.40114 | 2.9161 | 0.32829 | 1.2372 | 1.7685 | 50 | 0.5286 | 0.54584 | 50 | 0.5756 | 0.61693 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 321.78 | 22-07-2019 | no aplica | ID11615-SP S/E EL LAUREL J3/J2-S1; ID11616-SP S/E EL LAUREL J3/J2-S2 | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | no aplica | 1.2 | no aplica | 3689_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3689_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3689_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3689_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.1429 | 0.911 | no aplica | 0.05273 | 3689_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (.dwg y .pdf) | 3689_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3689_Listado de Distribución de Estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea 2x220 kV Est E15.1 - El Laurel - Est E15.2 | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3690 | EL LAUREL - EST 15.2 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | C2 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 2 | LT179CI2TR01T0002ST02T0002 | CONDUCTOR AAAC GREELEY | 220 | 0.0543 | 0.073434 | 0.40114 | 2.9161 | 0.32829 | 1.2372 | 1.7685 | 50 | 0.3807 | 0.44472 | 50 | 0.4084 | 0.47636 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 321.78 | 22-07-2019 | no aplica | ID11626-SP S/E EL LAUREL J6/J5-S1; ID11627-SP S/E EL LAUREL J6/J5-S2 | TAP: 1; PRIMARIOS:0,5-1-3,15 | no aplica | 1.2 | no aplica | 3690_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3690_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3690_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 3690_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | 0.1429 | 0.911 | no aplica | 0.05273 | 3690_Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC GREELEY | Hoja de datos de cable guardia | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (.dwg y .pdf) | 3690_Plano del conjunto de suspención y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3690_Listado de Distribución de Estructuras | Minuta de cálculo de parámetros Línea 2x220 kV Est E15.1 - El Laurel - Est E15.2 | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3691 | ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | C1 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 1 | LT099CI1TR01L0117ST01L0117 |  | 220 | 144.1 | 0.0893 | 0.4039 | 2.8623 | 0.319 | 1.1442 | 1.7274 | 53 | 0.507 | 0.624 | 120 | 0.582 | 0.731 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AASC FLINT | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 150 | 04-10-2012 | no aplica | ID13427 - SP S/E ENCUENTRO J8-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | Límites Térmicos Encuentro - Est. N°346.xlsx | 0.1394 | 0.8835 | no aplica | 139.9 | 19038-01-ES-MC-001 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | 'Estructuras_representativas.zip | Perfil longitudinal por zona.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-01-ES-MC-003 Rev. B.pdf
3692 | EST. 346 - EST. 399 220KV C1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | C1 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 2 | LT099CI1TR01L0117ST02L0117 |  | 220 | 12.1 | 0.0527 | 0.4057 | 2.8582 | 0.2659 | 1.1264 | 1.8253 | 59 | 0.685 | 0.861 | 120 | 0.871 | 0.989 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 150 | 04-10-2012 | no aplica | ID13427 - SP S/E ENCUENTRO J8-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | Límites Térmicos Est. N°346 - Est. N°399.xlsx | 0.1408 | 0.8176 | no aplica | 11.7 | 19038-01-ES-MC-001 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | 'Estructuras_representativas.zip | 'Perfil longitudinal por zona.zip |  | 'Familia_de_estructuras.zip |  | '19038-01-ES-MC-003 Rev. B.pdf
3693 | EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | C1 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 3 | LT099CI1TR01L0117ST03L0117 |  | 220 | 51.4 | 0.0531 | 0.4058 | 2.864 | 0.3035 | 1.0317 | 1.8844 | 53 | 0.626 | 0.815 | 120 | 0.82 | 0.94 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | CG1: 63 CG2: 58.56 | CG1: OPGW CG2: Alumoweld 7x8AWG | 150 | 04-10-2012 | no aplica | ID13427 - SP S/E ENCUENTRO J8-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | Límites Térmicos Est. N°399 - Collahuasi.xlsx | CG1: 0,1413 CG2: 0,1413 | CG1: 0,8160 CG2: 0,8715 | no aplica | 49.9 | 19038-01-ES-MC-001 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | 'Estructuras_representativas.zip | 'Perfil longitudinal por zona.zip |  | 'Familia_de_estructuras.zip |  | '19038-01-ES-MC-003 Rev. B.pdf
3694 | LAGUNAS - EST. 180 220KV C1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C1 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 1 | LT114CI1TR01L0117ST01L0117 |  | 220 | 77.02 | 0.0893 | 0.4063 | 2.8557 | 0.3393 | 1.2794 | 1.8409 | 50 | 0.45 | 0.574 | 120 | 0.521 | 0.68 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AASC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10055 - SP S/E LAGUNAS J3-S1 ID13674 - SP S/E LAGUNAS J3-S2 | 2 | 2 | 2.4 | ID13720 - TC S/E LAGUNAS J3 | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | 0.14224 | 0.87706 | no aplica | 74.78 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3695 | EST. 180 - EST. 202 220KV C1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C1 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 2 | LT114CI1TR01L0117ST02L0117 |  | 220 | 8.03 | 0.0544 | 0.3908 | 2.9819 | 0.3548 | 1.1582 | 1.9312 | 50 | 0.59 | 0.79 | 120 | 0.763 | 0.894 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | CG1 58,56 CG2 58,56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10055 - SP S/E LAGUNAS J3-S1 ID13674 - SP S/E LAGUNAS J3-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | CG1: 0,142258 CG2: 0,142248 | CG1: 0,88864 CG2: 0,84046 | no aplica | 7.8 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3697 | LAGUNAS - EST. 180 220KV C2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C2 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 1 | LT114CI2TR01L0117ST01L0117 |  | 220 | 77.02 | 0.893 | 0.4063 | 2.8557 | 0.3393 | 1.2794 | 1.8409 | 50 | 0.45 | 0.573 | 120 | 0.521 | 0.62 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AASC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10056 - SP S/E LAGUNAS J4-S1 ID13675 - SP S/E LAGUNAS J4-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | Límites Térmicos SE Lagunas - Est. N°180.xlsx | 0.14224 | 0.87706 | no aplica | 74.78 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3698 | EST. 180 - EST. 202 220KV C2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C2 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 2 | LT114CI2TR01L0117ST02L0117 |  | 220 | 8.03 | 0.0544 | 0.3908 | 2.9819 | 0.3548 | 1.1582 | 1.9312 | 50 | 0.59 | 0.79 | 120 | 0.763 | 0.894 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10056 - SP S/E LAGUNAS J4-S1 ID13675 - SP S/E LAGUNAS J4-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | Límites Térmicos Est. N°180 - Est. N°202.xlsx | CG1: 0,142248 CG2: 0,142258 | CG1: 0,84046 CG2: 0,88864 | no aplica | 7.8 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3701 | EST. 18 - LASANA 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | CALAMA NUEVA - LASANA 220KV | C1 | TAP OASIS - LASANA 220KV C1 | 2 | LT062CI1TR03T0002ST02G0568 |  | 220 | 2.951 | 0.06651 | 0.40387 | 2.8696 | 0.41482 | 1.3868 | 1.8219 | 75 | 0.864 | 1.001 | 75 | 1.509 | 1.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481 | ACAR | 1 | 100.39 | ALUMINIO | 36492 | 30-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID20978-SP S/E LASANA J1-S1 ID20980-SP S/E LASANA J1-S2 | no aplica | TAP:1 ; PRIMARIOS:0.25-0.5-1 | no aplica | 1.2 | 1.27 LTP sin Sol EST 78 - LASANA 220KV C1.pdf | 1.28 LTP con sol EST 78 - LASANA 220KV C1.pdf | 1.29 LTT sin sol EST 78 - LASANA 220KV C1.pdf | 1.30 LTT con sol EST 78 - LASANA 220KV C1.pdf | 0.1476 | 1.3516 | Sin Información | 2.942 | Anexo 1-Límites térmicos EST 78 – LASANA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 78 – LASANA 220KV C1.pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 78 – LASANA 220KV C1.pdf.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetro eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fases
3702 | LASANA - EST. 18 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | LASANA - SOLAR JAMA 220KV | C1 | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 1 | LT065CI1TR01T0002ST01G0568 |  | 220 | 2.951 | 0.06651 | 0.40387 | 2.8696 | 0.41482 | 1.3868 | 1.8219 | 75 | 0.864 | 1.001 | 75 | 1.509 | 1.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481 | ACAR | 1 | 100.39 | ALUMINIO | 36492 | 30-07-2020 0:00:00 | no aplica | ID20979-SP S/E LASANA J2-S1 ID20981-SP S/E LASANA J2-S2 | TAP:0.3 ; PRIMARIOS:0.3-0.6 | no aplica | 0.36 | no aplica | 1.27 LTP sin sol LASANA – EST 78 220KV C1.pdf | 1.28 LTP con sol LASANA – EST 78 220KV C1.pdf | 1.29 LTT sin sol LASANA – EST 78 220KV C1.pdf | 1.30 LTT con sol LASANA – EST 78 220KV C1.pdf | 0.1476 | 1.3516 | Sin Información | 2.942 | Anexo 1-Límites térmicos LASANA - EST 78 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LASANA - EST 78 220KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal LASANA - EST 78 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetro eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fases
3703 | EST. 18 - SOLAR JAMA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASANA - SOLAR JAMA 220KV | C1 | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 2 | LT065CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 6.5323 | 0.064258 | 0.41377 | 2.7753 | 0.42563 | 1.3756 | 1.692 | 75 | 0.876 | no aplica | 85 | 1.046 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481.37 | ACAR 950 | 1 | 79.22 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 55000 | PENDIENTE | no aplica | ID13892 SP S/E SOLAR JAMA J1-S1; ID13893 SP S/E SOLAR JAMA J1-S2; ID20979 SP S/E LASANA J2-S1; ID20981 SP S/E LASANA J2-S2 | no aplica | ID13796 TC S/E SOLAR JAMA | no aplica | ID13796 TC S/E SOLAR JAMA | 2.1 Limites Térmicos EST. 18 - SOLAR JAMA 220KV C1 | 2.1 Limites Térmicos EST. 18 - SOLAR JAMA 220KV C1 | 2.1 Limites Térmicos EST. 18 - SOLAR JAMA 220KV C1 | 2.1 Limites Térmicos Permanentes y Transitorios | 0.14768 | 1.4027 | no aplica | 6.342 | 2.1 Limites Térmicos EST. 18 - SOLAR JAMA 220KV C1 | 2.2 ACAR 950 MCM | 2.3 Cable de guardia - OPGW SPEC (15-53931) | 3703_EST. 18 - SOLAR JAMA 220KV C1_4 | 2.7 Perfil longitudinal - LAT 220 Calama As Built 250215 | 2.6 A1 aisladores | 23099-EL-LT-004_3_Rev0.pdf | 2.4 Listado de Distribución de Estructuras SP III | 3703_EST. 18 - SOLAR JAMA 220KV C1_8.10 | 23099-EL-LT-005_3_Rev0.pdf
3704 | EST. 320 – EST. 398A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C1 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C1 | 2 | LT063CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 18.1507 | 0.547 | 0.44 | 2.649 | 0.694 | 1.66 | 1.77 | 50 | 0.16493 | 0.17542 | 64.02 | 0.16522 | 0.17576 | NA | no aplica | NA | NA | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2 AWG | 1 | NA | no aplica | 417.31 | 26-09-2022 | N/A | 19613-SP S/E LLANQUIHUE B3/B2-1; 19614-SP S/E LLANQUIHUE B3/B2-2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.48 | Límites Térmicos formato CEN 2 AWG.xlsx | Límites Térmicos formato CEN 2 AWG.xlsx | TRAM-20-CON-001 | TRAM-20-CON-001 | TRAM-20-CON-001 | N/A | N/A | N/A | 17.622 | TRAM-20-CON-001 | HCTG COBRE 2 AWG.xlsx | no aplica | PU-PV_Estructura APS.dwg | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 398A – LLANQUIHUE 66KV C1 | PU-PV_Conjuntos.pdf | PU-PV_Estructura APS.pdf, PU-PV_Estructura Tipo PS.pdf Y PU-PV_Estructura Tipo Q.pdf | Listado Estructuras C1.pdf | TRAM-20-01-003_R1 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-003_0.dwg
3705 | EST. 439 – EST. 555A 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C2 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C2 | 2 | LT063CI2TR01T0003ST02T0003 | [OP_MD:1064-25] | 66 | 18.1507 | 0.547 | 0.444 | 2.636 | 0.694 | 1.652 | 1.936 | 50 | 0.16493 | 0.17542 | 64.02 | 0.16522 | 0.17576 | NA | no aplica | NA | NA | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2 AWG | 1 | NA | no aplica | 417.31 | 26-09-2022 | N/A | 19617-SP S/E LLANQUIHUE B6/B5-1 ; 19618-SP S/E LLANQUIHUE B6/B5-2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | no aplica | 0.48 | Límites Térmicos formato CEN 2 AWG.xlsx | Límites Térmicos formato CEN 2 AWG.xlsx | TRAM-20-CON-001 | TRAM-20-CON-001 | TRAM-20-CON-001 | N/A | N/A | N/A | 17.622 | TRAM-20-CON-001 | HCTG COBRE 2 AWG.xlsx | no aplica | PU-PV_Estructura Tipo PS.dwg | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 438 – EST. 555A 66KV C2 | PU-PV_Conjuntos.pdf | PU-PV_Estructura Tipo PS.pdf, PU-PV_Estructura Tipo Q.pdf, PU-PV_Estructura Tipo TA1.pdf Y PU-PV_Estructura TipoQ.3.pdf | Listado Estructuras C2.pdf | TRAM-20-01-003_R1 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-003_0.dwg
3706 | EST. 398A – LLANQUIHUE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C1 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C1 | 3 | LT063CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 66 | 0.042467 | 0.0916 | 0.3635 | 3.1987 | 0.2359 | 1.4019 | 1.6125 | 80 | 0.85599 | 0.8962 | 80 | 0.96016 | 1.0075 | NO | NO |  | NO | NO | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 66.8 | 26-09-2022 |  | 19613-SP S/E LLANQUIHUE B3/B2-S1; 19614-SP S/E LLANQUIHUE B3/B2-S2 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 25 | 25 | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf |  |  |  | 0.04123 | TRAM-10-CON-001.pdf | SE184T003-P-EE-ET-002_0 Anexo I | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 3706-ESTRUCTURA N°398-LLANQUIHUE 66KV C1.pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA N°398-LLANQUIHUE 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje |  |  | TRAM-10-MPE-002 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-014_C
3707 | EST. 555A – LLANQUIHUE 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C2 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C2 | 3 | LT063CI2TR01T0003ST03T0003 |  | 66 | 0.14963 | 0.0916 | 0.39976 | 2.8921 | 0.2359 | 1.4019 | 1.6125 | 80 | 0.85599 | 0.8962 | 80 | 0.96016 | 1.0075 | NO | NO |  | NO | NO | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 66.8 | 26-09-2022 |  | 19617-SP S/E LLANQUIHUE B6/B5-S1; 19618-SP S/E LLANQUIHUE B6/B5-S2 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP 0,8 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 25 | 25 | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf | TRAM-10-CON-001.pdf |  |  |  | 0.14527 | TRAM-10-CON-001.pdf | SE184T003-P-EE-ET-002_0 Anexo I | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 3707-ESTRUCTURA N°555-LLANQUIHUE 66KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA N°555-LLANQUIHUE 66KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje |  |  | TRAM-10-MPE-002 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-014_C
3708 | EST. 398B - PUERTO VARAS 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS 66KV | C1 | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS C1 | 2 | LT062CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 3.8553 | 0.5472 | 0.4402 | 2.6492 | 0.6942 | 1.66 | 1.77 | 50 | 0.165 | 0.17541 | 64.02 | 0.16502 | 0.17576 | NA | no aplica | NA | NA | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2 AWG | 1 | NA | no aplica | 734 | 26-09-2022 | N/A | 19611-SP S/E LLANQUIHUE B1/B2-1; 19612-SP S/E LLANQUIHUE B1/B2-2 ; 8446-SP S/E PUERTO VARAS B3-1; 8447-SP S/E PUERTO VARAS B3-2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP: 0,15 ; PRIMARIOS: 0,075-0,15 | 0.48 | 0.18 | Límites Térmicos formato CEN 2 AWG.xlsx | TRAM-20-CON-001 | TRAM-20-CON-001 | TRAM-20-CON-001 | N/A | N/A | N/A | 3.743 | TRAM-20-CON-001 | HCTG COBRE 2 AWG.xlsx | no aplica | PU-PV_Estructura APS.dwg | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 398B - PUERTO VARAS 66KV C1 | PU-PV_Conjuntos.pdf | PU-PV_Estructura APS.pdf, PU-PV_Estructura Tipo PS.pdf, PU-PV_Estructura Tipo Q.pdf Y PU-PV_Estructura TipoQ.3.pdf | Listado Estructuras C1.pdf | TRAM-20-01-003_R1 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-003_0.dwg
3709 | EST. 555H - PUERTO VARAS 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS 66KV | C2 | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS C2 | 2 | LT062CI2TR01T0003ST02T0002 |  | 66 | 3.8481 | 0.547 | 0.444 | 2.636 | 0.694 | 1.652 | 1.936 | 50 | 0.165 | 0.17541 | 64.02 | 0.16502 | 0.17576 | NA | no aplica | NA | NA | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2 AWG | 1 | NA | no aplica | 734 | 26-09-2022 | N/A | 19615-SP S/E LLANQUIHUE B4/B5-1 ; 19616-SP S/E LLANQUIHUE B4/B5-2 ; 14534-SP S/E PUERTO VARAS B4-1; 14535-SP S/E PUERTO VARAS B4-2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8 | 0.48 | 0.48 | Límites Térmicos formato CEN 2 AWG.xlsx | Límites Térmicos formato CEN 2 AWG.xlsx | TRAM-20-CON-001 | TRAM-20-CON-001 | N/A | N/A | N/A | 3.736 | TRAM-20-CON-001 | HCTG COBRE 2 AWG.xlsx | no aplica | PU-PV_Estructura Tipo PS.dwg | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 555H - PUERTO VARAS 66KV C2 | PU-PV_Conjuntos.pdf | PU-PV_Estructura Tipo PS.pdf Y PU-PV_Estructura Tipo Q.pdf | Listado Estructuras C2.pdf | TRAM-20-01-003_R1 | Anexo_SE184T003-P-EE-10-003_0.dwg
3711 | TAP CATILLO - ANCOA 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL CENTRO S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL CENTRO S.A. | ANCOA - SAN FABIAN 220KV | C1 | TAP CATILLO - ANCOA 220KV C1 | 3 | LT001CI1TR03T0033ST03T0033 |  | 220 | 79.1737 | 0.0814 | 0.417 | 2.7667 | 0.2907 | 1.149 | 1.5743 | 80 | 0.8614 | 0.91497 | 80 | 0.97 | 1.0337 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 1 | 87.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 145.9 | 22-10-2020 | INDEFINIDA | 10990_SP S/E SAN FABIAN J1-S1; 10991_SP S/E SAN FABIAN J1-S2; 10987_SP S/E ANCOA J10-S1;10988_SP S/E ANCOA J10-S2 | no aplica | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.6 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0467 | 0.2704 | no aplica | 76.8676 | 3711_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3711_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_ACAR 750 MCM.pdf | 3711_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia_OPGW.pdf | 3711_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3711_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3711_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3711_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3711_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3711_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3711_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3712 | SAN FABIAN - TAP CATILLO 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL CENTRO S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL CENTRO S.A. | ANCOA - SAN FABIAN 220KV | C1 | SAN FABIAN - TAP CATILLO 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR02T0033ST02T0033 |  | 220 | 46.5003 | 0.0814 | 0.417 | 2.7666 | 0.3237 | 1.2107 | 1.5663 | 80 | 0.86579 | 0.91793 | 80 | 0.97373 | 1.0357 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 518.8 | 22-10-2020 | INDEFINIDA | 10990_SP S/E SAN FABIAN J1-S1; 10991_SP S/E SAN FABIAN J1-S2; 10987_SP S/E ANCOA J10-S1;10988_SP S/E ANCOA J10-S2 | TAP 0.6; PRIMARIOS 0.3-06 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0479 | 0.3121 | no aplica | 45.146 | 3712_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 3712_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_ACAR 750 MCM.pdf | 3712_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia_OPGW.pdf | 3712_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 3712_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 3712_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 3712_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 3712_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 3712_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 3712_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
3713 | DIGUA - CATILLO 220KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | ELÉCTRICA DIGUA SPA | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | DIGUA - CATILLO 220KV | C1 | DIGUA - CATILLO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0572ST01G0572 | [OP_MD:ID16596-25] | 220 | 1.522 | 0.07067 | 0.39305 | 2.9377 | 0.21441 | 1.392 | 1.5735 | 75 | 0.919 | 1.077 | 90 | 1.229 | 1.4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC GREELEY | 1 | no aplica | no aplica | 144 | 19-05-2021 | no aplica | ID21033 - SP S/E CATILLO J1-1-S1 ID21034 - SP S/E CATILLO J1-1-S2 ID21035 - SP S/E CATILLO J1-2-S1 ID21036 - SP S/E CATILLO J1-2-S2 ID21037 - SP S/E DIGUA JT1-S1 ID21038 - SP S/E DIGUA JT1-S2 | TAP: 0,075 ; PRIMARIO: 0,075 | TAP: 0,075 ; PRIMARIO: 0,075 | 0.09 | 0.09 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.52 | Anexo 1-Límites Térmicos.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID3713 - DIGUA - CATILLO 220 kV C1).zip | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID3713 - DIGUA - CATILLO 220 kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
3715 | EST.37 - EST.105A 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV | C1 | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 1 | LT065CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 220 | 22.3148 | 0.09018 | 0.41426 | 2.7823 | 0.30905 | 1.4823 | 1.6672 | 80 | 0.833 | 0.96435 | 80 | 0.939 | 1.0543 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 712 | 02-08-2021 | no aplica | ID21059-SP S/E NUEVA ANCUD J7; ID21060-SP S/E NUEVA ANCUD J7 - S2; ID21061-SP S/E NUEVA ANCUD J7 - S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14515 | 1.0396 | no aplica | 21.6648 | 3715_Límites Térmicos AAAC FLINT | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo | Perfil Longitudinal | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3715_Listado de Distribución de Estructuras | Memoria de cálculo Parámetros Eléctricos | 3715_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3716 | EST.105A - NUEVA ANCUD 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV | C1 | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 2 | LT065CI1TR01T0003ST02T0002 |  | 220 | 0.0846 | 0.09016 | 0.38531 | 3.0054 | 0.35889 | 1.5382 | 1.6935 | 80 | 0.815 | 0.927 | 75 | 0.913 | 1.053 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 1060 | 02-08-2021 | no aplica | ID21059-SP S/E NUEVA ANCUD J7; ID21060-SP S/E NUEVA ANCUD J7 - S2; ID21061-SP S/E NUEVA ANCUD J7 - S1 | no aplica | TAP:1,3; PRIMARIOS:1,3-2,6 | no aplica | 1.56 | 3716_Límites térmicos sección tramo | 3716_Límites térmicos sección tramo | 3716_Límites térmicos sección tramo | 3716_Límites térmicos sección tramo | 0.14589 | 1.023 | no aplica | 0.08221 | 3716_Límites térmicos sección tramo | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo | Perfil Longitudinal | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Tipo de torre mas representativa del tramo | 3716_Listado de Distribución de Estructuras | Memoria de cálculo Parámetros Eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3717 | EST 105A - CHILOE 220KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV | C1 | NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV C1 | 2 | LT066CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 220 | 22.8617 | 0.09018 | 0.41426 | 2.7829 | 0.31268 | 1.504 | 1.677 | 80 | 0.833 | 0.96456 | 80 | 0.939 | 1.0546 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 912 | 02-08-2021 | no aplica | ID21059-SP S/E NUEVA ANCUD J7; ID21060-SP S/E NUEVA ANCUD J7 - S2; ID21061-SP S/E NUEVA ANCUD J7 - S1 | no aplica | ID17653-TC S/E CHILOE J4-1 t.b. / ID17656-TC S/E CHILOE J5-2 t.b. | no aplica | ID17653-TC S/E CHILOE J4-1 t.b. / ID17656-TC S/E CHILOE J5-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14553 | 1.0625 | no aplica | 22.1959 | 3717_Límites Térmicos AAAC FLINT | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo | Perfil Longitudinal | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 3717_Listado de Distribución de Estructuras | Memoria de cálculo Parámetros Eléctricos | 3717_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
3718 | NUEVA ANCUD - EST 105A 220KV | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV | C1 | NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV C1 | 1 | LT066CI1TR01T0003ST01T0002 |  | 220 | 0.0846 | 0.09016 | 0.38531 | 3.0077 | 0.35889 | 1.5381 | 1.6892 | 80 | 0.833 | 0.927 | 80 | 0.939 | 1.053 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 1060 | 02-08-2021 | no aplica | ID21066-SP S/E NUEVA ANCUD J4; ID21067-SP S/E NUEVA ANCUD J4 - S2; ID21068-SP S/E NUEVA ANCUD J4 - S1 | TAP:1,3; PRIMARIOS:1,3-2,6 | no aplica | 1.56 | no aplica | 3718_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3718_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3718_Límites Térmicos AAAC FLINT | 3718_Límites Térmicos AAAC FLINT | 0.14589 | 0.94995 | no aplica | 0.08221 | 3718_Límites Térmicos AAAC FLINT | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo | Perfil Longitudinal | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Tipo de torre mas representativa del tramo | 3718_Listado de Distribución de Estructuras | Memoria de cálculo Parámetros Eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3719 | CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | CALAMA NUEVA - LASANA 220KV | C1 | CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV C1 | 1 | LT062CI1TR02T0002ST01G0222 |  | 220 | 15.789 | 0.0642 | 0.415 | 2.7701 | 0.417 | 1.3586 | 1.7375 | 75 | 0.878 | 1.013 | 75 | 1.046 | 1.231 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481.37 | ACAR 950 MCM | 1 | 79.22 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36500 | 24-09-2016 | no aplica | ID 16135 - SP S/E CALAMA NUEVA JL2-S1 ; ID 16136 - SP S/E CALAMA NUEVA JL2-S2 ; ID 20978 - SP S/E LASANA J1-S1 ; ID 20980 - SP S/E LASANA J1-S2 | ID 13523 - TC S/E CALAMA NUEVA JL2 | no aplica | ID 13523 - TC S/E CALAMA NUEVA JL2 | no aplica | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 0.147 | 1.402 | 0.876 | 15.7 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.2 ACAR 950 MCM.pdf | 2.3 Cable de guardia - OPGW SPEC (15-53931).pdf | Ver archivos 2.8 | Ver archivos 2.7 | Ver archivo 2.6 | Ver archivos LT | Ver archivos 2.7 | Ver archivo 2.5 | 23099-EL-LT-005_1_Rev0.pdf
3720 | TAP OASIS - EST. 18 220KV | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CALAMA NUEVA - LASANA 220KV | C1 | TAP OASIS - LASANA 220KV C1 | 1 | LT062CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 220 | 10.605 | 0.0642 | 0.415 | 2.7701 | 0.417 | 1.3586 | 1.7375 | 75 | 0.878 | 1.013 | 75 | 1.046 | 1.231 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481.37 | ACAR 950 MCM | 1 | 79.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36500 | 29-10-2021 | no aplica | ID 16135 - SP S/E CALAMA NUEVA JL2-S1 ; ID 16136 - SP S/E CALAMA NUEVA JL2-S2 ; ID 20978 - SP S/E LASANA J1-S1 ; ID 20980 - SP S/E LASANA J1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 0.147 | 1.402 | 0.876 | 10.33 | 2.1 Límites Térmicos Calama Nueva - Est. 18 220kV C1 | 2.2 ACAR 950 MCM.pdf | 2.3 Cable de guardia - OPGW SPEC (15-53931).pdf | ver archivo 2.8 | ver archivo 2.7 | ver archivo 2.6 | Ver archivos LT | ver archivo 2.7 | ver archivo 2.5 | 23099-EL-LT-005_2_Rev0.pdf
3721 | OASIS - TAP OASIS 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | OASIS - TAP OASIS 220KV | C1 | OASIS - TAP OASIS 220KV C1 | 1 | LT800CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 0.052 | 0.066327 | 0.40949 | 2.8159 | 0.3801 | 1.401 | 1.5321 | 75 | 0.893 | 0.99321 | 80 | 1.053 | 1.1923 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481.4 | ACAR 950 MCM | 1 | 80.51 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 53507.6624 | 29-10-2021 | no aplica | ID21095-SP S/E OASIS J1 - S1 ID21096-SP S/E OASIS J1 - S2 | TAP:0,6 ; PRIMARIOS:0,6 | no aplica | 0.8 | no aplica | EE-MI-2020-0757-RA_Minuta de cálculo de Límites Térmicos PE Calama - Tap Off 220kV.rar | EE-MI-2020-0757-RA_Minuta de cálculo de Límites Térmicos PE Calama - Tap Off 220kV.rar | EE-MI-2020-0757-RA_Minuta de cálculo de Límites Térmicos PE Calama - Tap Off 220kV.rar | EE-MI-2020-0757-RA_Minuta de cálculo de Límites Térmicos PE Calama - Tap Off 220kV.rar | 0.1472 | 1.3336 | No requerido conforme a Guía Técnica de Descripción de parámetros V2.0 | 0.05 | EE-MI-2020-0757-RA_Minuta de cálculo de Límites Térmicos PE Calama - Tap Off 220kV.rar | ID3721_Anexo 2_TOC-E-0206-G-ET-5002_R1 ET de Conductor.pdf | ID3721_Anexo 3_TOC-E-0206-G-ET-5003_R1 ET de Cable de Guardia.pdf | ID3721_Anexo 4_TOC-E-0206-G-ED-5003_1_APC.pdf | ID3721_Anexo 5_TOC-E-0206-G-ED-5002_R1 Disposición Perfil Longitudinal.pdf | ID3721_Anexos 6_7_8_Estructura.rar | ID3721_Anexos 6_7_8_11_Estructura.rar | ID3721_Anexos 6_7_8_Estructura.rar | ID3721_Anexo 10_Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.rar | ID3721_Anexo 11_TOC-E-0206-G-ED-P-5004_R0 Abatimiento y Secuencia de Fases.pdf
3723 | EST. 202 – EST. 296 220KV C1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C1 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 5 | LT114CI1TR01L0117ST05L0117 |  | 220 | 32.67 | 0.0542 | 0.4093 | 2.85 | 0.3615 | 1.1117 | 1.9672 | 50 | 0.579 | 0.781 | 120 | 0.753 | 0.894 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | CG1: 58,56 CG2: 58,56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10055 - SP S/E LAGUNAS J3-S1 ID13674 - SP S/E LAGUNAS J3-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | CG1: 0,143318 CG2: 0,143315 | CG1: 0,89895 CG2: 0,86909 | no aplica | 31.72 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3724 | EST. 202 – EST. 296 220KV C2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C2 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 6 | LT114CI2TR01L0117ST06L0117 |  | 220 | 32.67 | 0.0542 | 0.4093 | 2.85 | 0.3615 | 1.1117 | 1.9672 | 50 | 0.579 | 0.781 | 120 | 0.753 | 0.894 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | CG1: 58,56 CG2: 58,56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10056 - SP S/E LAGUNAS J4-S1 ID13675 - SP S/E LAGUNAS J4-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°202 - Est. N°296.xlsx | CG1: 0,143315 CG2: 0,143318 | CG1: 0,89895 CG2: 0,86909 | no aplica | 31.72 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3725 | EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C1 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 7 | LT114CI1TR01L0117ST07L0117 |  | 220 | 4.47 | 0.0544 | 0.3908 | 2.9816 | 0.3547 | 1.1582 | 1.9296 | 50 | 0.579 | 0.781 | 120 | 0.753 | 0.894 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | CG1: 58,56 CG2: 58,56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10055 - SP S/E LAGUNAS J3-S1 ID13674 - SP S/E LAGUNAS J3-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | CG1: 0,142233 CG2: 0,142233 | CG1: 0,88867 CG2: 0,84049 | no aplica | 4.34 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3726 | EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C2 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | C2 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 8 | LT114CI2TR01L0117ST08L0117 |  | 220 | 4.47 | 0.0544 | 0.3908 | 2.9816 | 0.3547 | 1.1582 | 1.9296 | 50 | 0.579 | 0.781 | 120 | 0.753 | 0.894 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 604.4 | ACSR BLUEJAY | 1 | CG1: 58,56 CG2: 58,56 | CG1: Alumoweld 7x8AWG CG2: Alumoweld 7x8AWG | 150 | 03-09-1998 | no aplica | ID10056 - SP S/E LAGUNAS J4-S1 ID13675 - SP S/E LAGUNAS J4-S2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | Anexo 1-Límites Térmicos Est. N°296 - Collahuasi.xlsx | CG1: 0,142233 CG2: 0,142233 | CG1: 0,84049 CG2: 0,88867 | no aplica | 4.34 | 19038-01-ES-MC-002 RB.pdf | CONDUCTORES Y CG.zip | CONDUCTORES Y CG.zip | Estructuras_representativas.zip | Perfiles longitudinal con ubicación LAT Lag – Coll.zip |  | Familia_de_estructuras.zip |  | 19038-00-ES-MC-004 RB.pdf
3727 | LA HUELLA - DON HECTOR 220KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | LA HUELLA - DON HECTOR 220KV | C1 | LA HUELLA - DON HECTOR 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0577ST01G0577 |  | 220 | 2.755 | 0.0905 | 0.4198 | 2.801 | 0.2783 | 1.1686 | 1.7028 | 75 | 0.749 | 0.88 | 75 | 0.849 | 1.003 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.5 | AAAC | 1 | 93.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 200 | 23-07-2021 | no aplica | ID21115 SP S/E CENTRAL LA HUELLA J1 - S1 ID21116 SP S/E CENTRAL LA HUELLA J1 - S2 ID21117 SP S/E DON HECTOR J12 - S1 ID21118 SP S/E DON HECTOR J12 - S2 | TAP: 1,5; PRIMARIOS: 1,5-2-2,5-3 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,8 | 40kA / 1seg | 40kA / 1seg | 1.27 LTP sin sol Don Héctor - La Huella.pdf | 1.28 LTP con sol Don Héctor - La Huella.pdf | 1.29 LTT sin sol Don Héctor - La Huella.pdf | 1.30 LTT con sol Don Héctor - La Huella.pdf | 0.1394 | 0.8087 | - | 2.748 | Anexo 1 - Límites térmicos Línea 1x220 kV Don Héctor - La Huella.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre mas representativa Don Héctor - La Huella 220 kV.pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal Don Héctor - La Huella 220 kV.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de ditribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fase.pdf | E0021-EE-EL-DA-LT-0402_Rev05v02.pdf
3728 | EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | C1 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 5 | LT233CI1TR01T0058ST05T0058 | EO: NUP 1342 | 154 | 8.47 | 0.089304 | 0.39314 | 2.9449 | 0.2321 | 1.3555 | 1.5721 | 74.2 | 0.776 |  | 74.2 | 0.877 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC 740.8 MCM FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 75 | 1987 | no aplica | ID 7213-SP S/E LOS ANGELES A2-S1; ID 7214-SP S/E LOS ANGELES A2-S2; ID 12341-SP S/E SANTA LUISA A2-S1; ID 19895-SP S/E SANTA LUISA A2-S2 | no aplica | TAP: 0,8: PRIMARIOS 0,4 - 0,8 | no aplica | 0.96 | 31476-02 _ 1.27 LTP sin sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | 31476-02 _ 1.28 LTP con sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | 31476-02 _ 1.29 LTT sin sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | 31476-02 _ 1.30 LTT con sol (Los Ángeles - Coyanco 154 kV) _ FLINT.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 8.223 | 31476-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31476-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).xls | 31477-03 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 31490-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31490-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31485-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-02 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-03 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-04 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-05 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-06 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-07 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-08 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-09 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-10 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-10 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-11 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-11 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-12 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-12 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf; 31485-13 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).dwg; 31485-13 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Los Ángeles - Coyanco 154 kV).pdf | 31491-00_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 31491-00_Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31492-00_Anexo 7-Diseño de familia de estructuras.dwg; 31492-00_Anexo 7-Diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 31479-00_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf; Memoria-Digsilent.rar | 31488-01_REV0.dwg; 31488-02_REV0.dwg
3729 | ALTO JAHUEL - LOS GUINDOS (FFCC) 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ALTO JAHUEL - LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | C1 | ALTO JAHUEL - LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 1 | LT003CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 2.993 | 0.54443 | 0.42667 | 2.7083 | 0.68866 | 1.5416 | 1.3574 | 50°C | 0.157 | 0.203 | 50°C | 0.1572 | 0.203 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | CU 2AWG-7Heb | 1 | no aplica | no aplica | 86.97 | 01-07-1963 | no aplica | 19255-SP S/E ALTO JAHUEL B2 [En_Revision] | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 20210-EL-MC-003-R01 | 20210-EL-MC-003-R01 | 20210-EL-MC-003-R01.pdf | 20210-EL-MC-003-R01.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 2.906 | 20210-EL-MC-003-R01 | 20210-EL-MC-002-R01 | 20210-EL-MC-002-R01 | 20210-EL-LT-001-R0 | 20210-EL-LT-002-R0 | 20210-EL-LT-003-R0 | 20210-EL-LT-001-R0 | ID-594+Listado+Distribución+Estructuras_Rev0 | 20210-EL-MC-002-R01 | N/A | 3729 - Anexo 9 Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3731 | EST. 79 - ANCOA 220kV C2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV | C2 | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV C2 | 3 | LT005CI2TR02G0021ST03G0021 | CX_EO:NUP1416 | 220 | 63.818 | 0.037594 | 0.38804 | 2.9928 | 0.2357 | 1.1654 | 1.8559 | 80 | 1.404 | 1.627 | 80 | 1.807 | 2.149 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC | 1 | 136.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2261 | 17-02-2025 0:00:00 | no aplica | ID 21251-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J3-S2 ID 21252-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J3-S1 ID 21253-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J2-S2 ID 21254-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J2-S1 | ID13214-TC S/E ANCOA J3 | no aplica | ID13214-TC S/E ANCOA J3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.0957 | -0.5726 | 61.96 | ID3731-ID3734-Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).xlsx | Anexo 2-FAT Conductor AAC Coreopsis.pdf; Anexo 2-CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES.docx | Anexo 3-OPGW ZONA BAJA.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).pdf | Anexo 5-PERFIL LONG ZONA BAJA.rar | Anexo 6-DT2472-PDE005 AAC COREOPSIS Rev9_Conjuntos suspensión y anclaje conductor AAC Coreopsis.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).pdf | Anexo 8-Listado de Estructuras LAT.xlsx | Anexo 8.10-EE-MI-2021-0678-RA_Parametros electricos - ST Ancoa La Mina.pdf | Anexo 9-DT2472-PDE016_0_Abatimiento, transposición y secuencia de fases.pdf
3732 | CENTRAL LOS CONDORES – EST.79 220kV C2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV | C2 | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV C2 | 14 | LT005CI2TR02G0021ST14G0021 | CX_EO:NUP1416 | 220 | 25.486 | 0.06069 | 0.41568 | 2.7831 | 0.2611 | 1.1867 | 1.7564 | 80 | 1.025 | 1.184 | 80 | 1.2 | 1.41 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | AAAC | 1 | 144.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1416 | 17-02-2025 0:00:00 | no aplica | ID 21251-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J3-S2 ID 21252-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J3-S1 ID 21253-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J2-S2 ID 21254-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J2-S1 | no aplica | ID21471-TC S/E LOS CÓNDORES ENEL J6 | no aplica | ID21471-TC S/E LOS CÓNDORES ENEL J6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1447 | 0.991 | -0.5157 | 24.744 | ID3732-ID3733-Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).xlsx | Anexo 2-FAT Conductor AAAC 1100MCM.pdf; Anexo 2-CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES.docx | Anexo 3-OPGW ZONA ALTA.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).pdf | Anexo 5-PERFIL LONG ZONA ALTA.rar | Anexo 6-DT2472-PDE004 AAAC 1100 MCM Rev 9_Conjuntos suspensión y anclaje conductor AAAC 1100MCM.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).pdf | Anexo 8-Listado de Estructuras LAT.xlsx | Anexo 8.10-EE-MI-2021-0679-RA_Parametros electricos - ST Los Condores La Mina.pdf | Anexo 9-DT2472-PDE016_0_Abatimiento, transposición y secuencia de fases.pdf
3733 | CENTRAL LOS CONDORES – EST.79 220kV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV | C1 | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV C1 | 2 | LT005CI1TR01G0021ST02G0021 | CX_EO:NUP1416 | 220 | 25.486 | 0.06069 | 0.41568 | 2.7831 | 0.2611 | 1.1867 | 1.7564 | 80 | 1.025 | 1.184 | 80 | 1.2 | 1.41 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | AAAC | 1 | 144.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1416 | 17-02-2025 0:00:00 | no aplica | ID 21249-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J4-S2 ID 21250-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J4-S1 ID 21255-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J1-S2 ID 21256-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J1-S1 | no aplica | ID21472-TC S/E LOS CÓNDORES ENEL J5 | no aplica | ID21472-TC S/E LOS CÓNDORES ENEL J5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1447 | 0.991 | -0.5157 | 24.744 | ID3732-ID3733-Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).xlsx | Anexo 2-FAT Conductor AAAC 1100MCM.pdf; Anexo 2-CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES.docx | Anexo 3-OPGW ZONA ALTA.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).pdf | Anexo 5-PERFIL LONG ZONA ALTA.rar | Anexo 6-DT2472-PDE004 AAAC 1100 MCM Rev 9_Conjuntos suspensión y anclaje conductor AAAC 1100MCM.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-002-001 Version 1_Torre tipo LC22AD30 (torre representativa zona alta).pdf | Anexo 8-Listado de Estructuras LAT.xlsx | Anexo 8.10-EE-MI-2021-0679-RA_Parametros electricos - ST Los Condores La Mina.pdf | Anexo 9-DT2472-PDE016_0_Abatimiento, transposición y secuencia de fases.pdf
3734 | EST. 79 - ANCOA 220kV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV | C1 | CENTRAL LOS CONDORES – ANCOA 220kV C1 | 1 | LT005CI1TR01G0021ST01G0021 | CX_EO:NUP1416 | 220 | 63.818 | 0.037594 | 0.38804 | 2.9928 | 0.2357 | 1.1654 | 1.8559 | 80 | 1.404 | 1.627 | 80 | 1.807 | 2.149 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC | 1 | 136.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2261 | 17-02-2025 0:00:00 | no aplica | ID 21249-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J4-S2 ID 21250-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J4-S1 ID 21255-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J1-S2 ID 21256-SP S/E LOS CÓNDORES ENEL J1-S1 | ID13213-TC S/E ANCOA J2 | no aplica | ID13213-TC S/E ANCOA J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.0957 | -0.5726 | 61.96 | ID3731-ID3734-Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).xlsx | Anexo 2-FAT Conductor AAC Coreopsis.pdf; Anexo 2-CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES.docx | Anexo 3-OPGW ZONA BAJA.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).pdf | Anexo 5-PERFIL LONG ZONA BAJA.rar | Anexo 6-DT2472-PDE005 AAC COREOPSIS Rev9_Conjuntos suspensión y anclaje conductor AAC Coreopsis.pdf | Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).dwg Anexo 4 7-13347-10-03-IICW-PLN-005-001 Version 1_Torre tipo LC22AD.1 (torre representativa zona baja).pdf | Anexo 8-Listado de Estructuras LAT.xlsx | Anexo 8.10-EE-MI-2021-0678-RA_Parametros electricos - ST Ancoa La Mina.pdf | Anexo 9-DT2472-PDE016_0_Abatimiento, transposición y secuencia de fases.pdf
3736 | CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR ALENA SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | CENTRAL EOLICA ALENA - TAP COYANCO 154KV | C1 | CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1 | 2 | LT273CI1TR02T0058ST02G0580 |  | 154 | 0.982 | 0.21168 | 0.39166 | 2.9611 | 0.35702 | 1.504 | 1.5294 | 75 | 0.457 | 0.526 | 85 | 0.4971 | 0.5673 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 148.1 | 13-12-2021 | no aplica | ID 21138 - SP S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1-S1; ID 21139 - SP S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1-S2 | 0.5 | no aplica | 31.5 | no aplica | 1.27 sin sol - Límites térmicos sección tramo aéreo AAAC Butte_B | 1.28 con sol - Límites térmicos sección tramo aéreo AAAC Butte_B | 1.29 sin sol - Límites térmicos sección tramo aéreo AAAC Butte_B | 1.30 con sol - Límites térmicos sección tramo aéreo AAAC Butte_B | no aplica | no aplica | no aplica | 0.953 | Anexo 1-Informe límites térmicos conductor.pdf y Límites Térmicos formato CEN AAAC BUTTE Alena_B.xlsx | Anexo 2-Butte.pdf | no aplica | Anexo 3-3313-EL-PL-004 | Anexo 4-CL17-083-DRW-EL-SACYR-030.pdf | Anexo 5-3313-EL-PL-009 | Anexo 6 | Anexo 7-Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8-CL17-083-CAL-EL-SACYR-026.pdf | Anexo 9-CL17-083-DRW-EL-SACYR-032
3737 | TCHAMMA - PALLATA 220KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR TCHAMMA SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | TCHAMMA - PALLATA 220KV | C1 | TCHAMMA - PALLATA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0554ST01G0554 |  | 220 | 36.41 | 0.0908 | 0.4223 | 2.7417 | 0.4766 | 1.3545 | 1.8718 | 75 | 0.742 | 0.776 | 75 | 0.845 | 0.886 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 87.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66262 | 21-02-2022 | no aplica | ID21267-SP S/E TCHAMMA JT1-S1; ID21268-SP S/E TCHAMMA JT1-S2 | ID21528-TC S/E TCHAMMA JT1 | ID20627-TC S/E PALLATA J2-1; ID20629-TC S/E PALLATA J3-1 | ID21528-TC S/E TCHAMMA JT1 | ID20627-TC S/E PALLATA J2-1; ID20629-TC S/E PALLATA J3-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1478 | 1.4684 | 0.0981 | 36.33 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Flint.pdf | Anexo 3-OPGW_ALCATEL_54 24 18.pdf | Anexo 4-DST-0278-04-D-ES-PL-001.pdf | Anexo 5-CL24-084-DRW-EL-SACYR-037 | Anexo 6 - DST-0278-04-D-LIN-PL-003 Rev_0 | Anexo 4-DST-0278-04-D-ES-PL-001.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | CL24-083-CAL-EL-SACYR-014_R4 Parámetros Eléctricos.pdf | Anexo 9-CL24-083-DRW-EL-SACYR-042
3739 | SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C1 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 4 | LT005CI4TR06L0022ST04L0022 | Tramo aéreo | 66 | 3.282 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6666 San Francisco / B2 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B31 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5858 - TC S/E SAN FRANCISCO B2-L2) | 0,6 (ID5826 - TC S/E LOS BRONCES B-31) | 0,72 (ID5858 - TC S/E SAN FRANCISCO B2-L2) | 0,72 (ID5826 - TC S/E LOS BRONCES B-31) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8334 | -0.8485 | 3.186 | Límites_Térmicos_SAN FRANCISCO-EST12.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C1_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3740 | EST. N°12 – EST. N°25 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C1 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 5 | LT005CI4TR06L0022ST05L0022 | Tramo aéreo | 66 | 3.19 | 0.1429 | 0.3918 | 2.962 | 0.3256 | 1.3608 | 1.6545 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6666 San Francisco / B2 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B31 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5858 - TC S/E SAN FRANCISCO B2-L2) | 0,6 (ID5826 - TC S/E LOS BRONCES B-31) | 0,72 (ID5858 - TC S/E SAN FRANCISCO B2-L2) | 0,72 (ID5826 - TC S/E LOS BRONCES B-31) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8335 | -0.5758 | 3.097 | Límites_Térmicos_EST12-EST25.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C1_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3741 | EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C1 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 12 | LT005CI4TR06L0022ST12L0022 | Tramo aéreo | 66 | 0.011 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | no aplica | ID6666 San Francisco / B2 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B31 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5858 - TC S/E SAN FRANCISCO B2-L2) | 0,6 (ID5826 - TC S/E LOS BRONCES B-31) | 0,72 (ID5858 - TC S/E SAN FRANCISCO B2-L2) | 0,72 (ID5826 - TC S/E LOS BRONCES B-31) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8335 | -0.8485 | 0.011 | Límites_Térmicos_EST25-LOS BRONCES.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C1_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3742 | EST. N°10 – EST. N°23 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C2 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 4 | LT005CI5TR07L0022ST04L0022 | Tramo aéreo | 66 | 3.758 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | San Francisco / B3 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B61 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,6 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,72 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,72 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8335 | -0.8485 | 3.648 | Límites_Térmicos_EST10-EST23.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C2_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3743 | EST. N°23 – EST. N°24 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C2 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 5 | LT005CI5TR07L0022ST05L0022 | Tramo subterráneo | 66 | 0.334 | 0.0641 | 0.2207 | 51.364 | 0.2119 | 1.718 | 51.364 | 90 | 0.386 | PENDIENTE | 130 | 0.386 | PENDIENTE | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6667 San Francisco / B3 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B61 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,6 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,72 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,72 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,386 kA | 0,386 kA | 0,386 kA | 0,386 kA | no aplica | no aplica | no aplica | 0.324 | MC_DCA_1776_C2_EST23-EST24.pdf | XLPE.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | BANCO_DE_DUCTOS.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | no aplica | BANCO_DE_DUCTOS.pdf | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C2_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf, BANCO_DE_DUCTOS.pdf
3744 | EST. N°24 – LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C2 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 6 | LT005CI5TR07L0022ST06L0022 | Tramo aéreo | 66 | 0.132 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.34 | 0.475 | 50 | 0.369 | 0.524 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6667 San Francisco / B3 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B61 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,6 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0.72 | 0.72 | 0,426 kA | VERANO: 0,340 kA // INVIERNO: 0,475 kA | 0,457 kA | VERANO: 0,369 kA // INVIERNO: 0,524 kA | 0.1388 | 0.8334 | -0.8485 | 0.011 | Límites_Térmicos_EST24-LOS BRONCES.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C2_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3745 | SAN FRANCISCO – EST. N°2 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C3 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 3 | LT005CI6TR08L0022ST03L0022 | Tramo aéreo | 66 | 0.131 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 24-06-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6670 San Francisco / B6 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B21 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,6 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,72 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,72(ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8335 | -0.8485 | 0.127 | Límites_Térmicos_SAN FRANCISCO-EST2.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C3_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3746 | EST. N°2 – EST. N°10 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C3 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 4 | LT005CI6TR08L0022ST04L0022 | Tramo aéreo | 66 | 2.334 | 0.1429 | 0.3918 | 2.9621 | 0.3256 | 1.3614 | 1.6532 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6670San Francisco / B6 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B21 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,6 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,72 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,72 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8332 | -0.5739 | 2.266 | Límites_Térmicos_EST2-EST10.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C3_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3748 | EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C1 | TAP TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | 2 | LT180CI1TR05T0002ST02T0002 |  | 154 | 0.176 | 0.0724 | 0.4017 | 2.8854 | 0.216 | 1.3714 | 1.8208 | 75 | 0.5712 | 0.5712 | 75 | 1.0356 | 1.0356 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | No apliaca | 139.05 | 05-02-2023 | no aplica | ID16627 SP S/E PUNTA DE CORTES A1-S1; ID16628 SP S/E PUNTA DE CORTES A1-S2; ID16629 SP S/E PUNTA DE CORTES A1 | no aplica | TAP: 0,6; PRIMARIOS:0,6-0,8 | no aplica | 0.72 | 1.27 LTP sin sol (EST 144C- PUNTA DE CORTES 154kV C1) | 1.28 LTP con sol (EST 144C- PUNTA DE CORTES 154kV C1) | 1.29 LTT sin sol (EST 144C- PUNTA DE CORTES 154kV C1) | 1.30 LTT con sol (EST 144C- PUNTA DE CORTES 154kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.171 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (Est N°144C - PUNTA DE CORTES 154kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(Est N°144C - PUNTA DE CORTES 154kV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (EST 144C- PUNTA DE CORTES 154kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3749 | EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | C2 | TAP TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | 2 | LT180CI2TR04T0002ST02T0002 |  | 154 | 0.176 | 0.0724 | 0.4017 | 2.8854 | 0.216 | 1.3714 | 1.8208 | 75 | 0.5712 | 0.5712 | 75 | 1.0356 | 1.0356 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC Greeley | 1 | no aplica | No apliaca | 139.05 | 05-02-2023 | no aplica | ID16633 SP S/E PUNTA DE CORTES A4-S1; ID16634 SP S/E PUNTA DE CORTES A4-S2; ID16635 SP S/E PUNTA DE CORTES A4 | no aplica | TAP: 0,6; PRIMARIOS:0,6-0,8 | no aplica | 0.72 | 1.27 LTP sin sol (EST 144C-PUNTA CORTES C2) | 1.28 LTP con sol (EST 144C-PUNTA CORTES C2) | 1.29 LTT sin sol (EST 144C-PUNTA CORTES C2) | 1.30 LTT con sol (EST 144C-PUNTA CORTES C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.171 | Informe capacidad termica; Anexo 1-Límites térmicos (Est N°144C - PUNTA DE CORTES 154kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de torre más representativa(Est N°144C - PUNTA DE CORTES 154kV C2) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (Tap Tuniche- Est 144C 154KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | L154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2
3750 | S/E AILLIN - EST.2 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | S/E AILLIN - S/E LAS JUNTAS 23KV | C1 | AILLIN – TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0583ST01G0583 | Tramo subterráneo Aillin - estero Quilaquín | 23 | 3.34 | 0.2054 | 0.1162 | 52.5509 | 1.1145 | 0.6464 | 52.5509 | 90 | 0.269 | 0.269 | 130 | - | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | NA2XSY 1x150 mm2 | 1 | no aplica | no aplica | 151.1 | 20-06-2023 | no aplica | 21329_SP S/E LAS JUNTAS E1; 21323_SP S/E AILLIN E2 | TAP: 0,1 | no aplica | 0.1 | no aplica | 3750_Cable 150mm2 | 3750_Cable 150mm2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.3 | 3750_EEMT-MI-067-118_RB Limites térmicos Aillín | 3750_Technical Agreement-NA2XSY (150-185mm2) (hoja de datos) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3750_EEMT-MI-067-117_RB Parametros Eléctricos | no aplica
3751 | CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - ALTO MAIPO 110KV | C1 | CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0010ST01G0010 |  | 110 | 7.7454 | 0.0701 | 0.3244 | 3.5343 | 0.2608 | 1.0026 | 1.8298 | 75 | 1.277 | 1.344 | 75 | 1.544 | 1.644 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC DARIEN | 2 | 134.36 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 194.1 | 07/07/2021 | no aplica | ID 21952 SP S/E CENTRAL ALFALFAL H7-S1; ID 21953 SP S/E CENTRAL ALFALFAL H7-S2; ID 16895 - SP S/E CENTRAL MAITENES H2-S2; ID 16896 - SP S/E CENTRAL MAITENES H2-S1; ID 14869 - SP S/E ALTO MAIPO H1 - S1; ID 14870 - SP S/E ALTO MAIPO H1 - S2; | ID 13038 TC S/E ALFALFAL H7 N°1; ID 13039 TC S/E ALFALFAL H7 N°2; ID 13040 TC S/E ALFALFAL H7 N°3; TAP: 1,5; PRIMARIO 0,75-1,5 | no aplica | ID 20486 TC S/E ALFALFAL H7.T.B. | no aplica | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | 0.1436 | 0.9656 | Parámetro ya no requerido | 7.7454 | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1
3752 | TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - ALTO MAIPO 110KV | C1 | TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1 | 2 | LT002CI1TR03G0010ST02G0010 |  | 110 | 3.4605 | 0.0703 | 0.1919 | 6.072 | 0.1664 | 0.526 | 3.6569 | 75 | 1.282 | 1.351 | 75 | 1.282 | 1.351 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC DARIEN | 2 | 134.36 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.2 | 07/07/2021 | no aplica | ID 21952 SP S/E CENTRAL ALFALFAL H7-S1; ID 21953 SP S/E CENTRAL ALFALFAL H7-S2; ID 16895 - SP S/E CENTRAL MAITENES H2-S2; ID 16896 - SP S/E CENTRAL MAITENES H2-S1; ID 14869 - SP S/E ALTO MAIPO H1 - S1; ID 14870 - SP S/E ALTO MAIPO H1 - S2; | no aplica | ID 14287 TC S/E ALTO MAIPO H1; TAP:2; PRIMARIO 1,2;2 | no aplica | 2 | Capacidad térmica_ID 3752 - TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1 | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | 0.0715 | 0.4748 | Parámetro ya no requerido | 3.58 | 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb. y del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspención y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Cálculo de parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1
3755 | CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220KV | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220KV | C1 | CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220KV | 1 | LT010CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 220 | 7.34 | 0.037315 | 0.30667 | 3.7551 | 0.37921 | 1.184 | 2.2637 | 75 | 1.63 | 1.902 | 75 | 1.878 | 2.67 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405 | ACAR | 2 | 96.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3360 | 18-01-2023 | no aplica | ID21348-SP S/E CAMPOS DEL SOL J1-1 ID21349-SP S/E CAMPOS DEL SOL J1-2 | TAP: 1,6; PRIMARIOS: 0,8-1,2-1,6 | TAP: 1,6; PRIMARIOS: 0,8-1,2-1,6 | 1.92 | 1.92 | 1.27 LTP sin sol CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.pdf | 1.28 LTP con sol CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.pdf | 1.29 LTT sin sol CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.pdf | 1.30 LTT con sol CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.pdf | 0.14694 | 1.1857 | no aplica | 7.314 | Anexo 1-Límites térmicos CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetro eléctricos CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fases CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220 kV.zip
3756 | ELEVADORA CAPRICORNIO - CAPRICORNIO 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ELEVADORA CAPRICORNIO - CAPRICORNIO 110KV | C1 | ELEVADORA CAPRICORNIO - CAPRICORNIO 110KV | 1 | LT162CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 110 | 6.722 | 0.11347 | 0.38128 | 3.0267 | 0.5149 | 1.3672 | 1.7468 | 75 | 0.64019 | 0.744 | 75 | 0.692 | 0.798 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC DARIEN | 1 | 81.36 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 113480 | Validado | no aplica | ID21396-SP S/E ELEVADORA CAPRICORNIO H1-1 ID21397-SP S/E ELEVADORA CAPRICORNIO H1-2 | TAP:0,6 ; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | TAP:0,6 ; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | 0.72 | 0.72 | 3756_Limite de corriente permanente | 3756_Limite de corriente permanente | 3756_Limite de corriente permanente | 3756_Limite de corriente permanente | 0.14792 | 1.6105 | No requerido conforme a Guía Técnica de Descripción de parámetros V2.0 | 6.722 | ID3756_Anexo 1_Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).rar;3756_Limite de corriente permanente | ID3756_Anexo 2_Conductor de fase.rar | ID3756_Anexo 3_Cable de Guardia OPGW.rar | ID3756_Anexo 4_ANT-E-0104-E-PL-5032_R0 Geometría Estructuras.pdf | ID3756_Anexo 5_ANT-E-0104-E-PL-5031_R0 Perfil Longitudinal.pdf | ID3756_Anexos 6_7_8_11_Estructura.rar | ID3756_Anexos 6_7_8_11_Estructura.rar | ID3756_Anexos 6_7_8_11_Estructura.rar | ID3756_Anexo 10_EE-MI-2020-0784-RB_PF Capricornio_Minuta cálculo de parámetros eléctricos.rar | ID3756_Anexo11_ANT-E-0104-E-PL-5039_R0 Abatimiento y secuencia de fases.pdf
3757 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | MAIPO - PIRQUE 110KV | C1 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 2 | LT004CI1TR01T0855ST02T0855 |  | 110 | 12.379 | 0.26721 | 0.39736 | 2.9177 | 0.40253 | 1.3565 | 1.4213 |  | 0.25388 |  |  | 0.26131 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | ACSR 4/0 AWG PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 23.15 | 1997 | no aplica | ID21814 S/E SP MAIPO H1; o 14697 S/E SP PIRQUE H3 | TAP: 0,6 ; PRIMARIOS 0,6 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS 0,4-0,2 | 0.72 | 0.48 | Anexo 1 - MC-Ampacidad | Anexo 1 - MC-Ampacidad | Anexo 1 - MC-Ampacidad | Anexo 1 - MC-Ampacidad | no aplica | no aplica | no aplica | 12.378 | Anexo 1 - MC-Ampacidad | HCTG CONDUCTOR PEGUIN 107MM2.PDF | no aplica | Anexo 4-Torre Tipo A | Anexo 5 -Perfil Maipo-Pirque | Anexo 6 | Anexo 7-Maipo - Pirque | ID3757-Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10 - MC - Parametros | NSPQ-S57-5-e-PL-009-0
3760 | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV | C1 | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 3 | LT003CI1TR02T0855ST03T0855 |  | 110 | 8.5283 | 0.26721 | 0.39736 | 2.9172 | 0.40229 | 1.3629 | 1.3989 |  | 0.253 |  |  | 0.26034 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | ACSR 4/0 AWG PENGUIN | 1 | no aplica | no aplica | 24.7 | 1997 | no aplica | 3779 SP SE PUENTE ALTO A-1 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS 0,4-0,2 | TAP: 0,4 ; PRIMARIOS 0,4 | 0.48 | 0.48 | Anexo 1 - MC-Ampacidad | Anexo 1 - MC-Ampacidad | Anexo 1 - MC-Ampacidad | Anexo 1 - MC-Ampacidad | no aplica | no aplica | no aplica | 6 | Anexo 1 - MC-Ampacidad | HCTG CONDUCTOR PEGUIN 107MM2.PDF | no aplica | Anexo 4-Torre Tipo A | Anexo 5 - Pirque-CMPC | Anexo 6 | Anexo 7-Pirque - CMPC | ID3760-Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10 - MC - Parametros | NSPQ-S57-5-e-PL-009-0
3761 | SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220KV | C1 | SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0584ST01T0002 |  | 220 | 0.06 | 0.0249 | 0.1986 | 45.194 | 0.1729 | 3.1898 | 45.194 | 90 | 1.201 | 1.201 | 250 | 2.224 | 2.224 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 800 | Conductor: Cu; Aislacion cable: XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 1000000000 | 28-09-2021 | no aplica | ID21418-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J2/J3-S1; ID21419-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J2/J3-S2;ID21421-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J2;ID21422-SP S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J3;ID21427-SP S/E SURCO Y SEMILLA JT1-S1;ID21428-SP S/E SURCO Y SEMILLA | ID 21699 - TC S/E SURCO Y SEMILLA JT1 | ID 21697 - TC S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J3-1 t.b.; ID 21698 - TC S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J3-2 t.b. | ID 21699 - TC S/E SURCO Y SEMILLA JT1 | ID 21697 - TC S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J3-1 t.b.; ID 21698 - TC S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J3-2 t.b. | 1.27 LTP sin sol (SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220kV C1) | 1.28 LTP con sol (SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220kV C1) | 1.29 LTT sin sol (SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220kV C1) | 1.30 LTT con sol (SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 0.06 | Anexo 1-Límites térmicos (SURCO Y SEMILLA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220kV C1); Anexo 1 Informe de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 Informe de capacidad térmica sobrecarga Conductor 220 KV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | Anexo 5-Perfil longitudinal (SURCO Y SEMILLA-SECCIONADORA RIO MALLECO 220kV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
3762 | AGUA BUENA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD MALLECO SPA | WPD MALLECO SPA | AGUA BUENA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220KV | C1 | AGUA BUENA - SECCIONADORA RIO MALLECO 220KV C1 | 2 | LT002CI1TR01G0584ST02G0584 |  | 220 | 8.44 | 0.090809 | 0.41496 | 2.7757 | 0.34353 | 1.0885 | 1.672 | 75 | 776.16 | 793.06 | 75 | 884.82 | 952 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 88.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 223.3 | 03-02-2022 | no aplica | ID 21440 SP S/E AGUA BUENA JT1-S1 y ID 21441 SP S/E AGUA BUENA JT1-S2 | 21722 TC S/E AGUA BUENA JT1; 21694 TC S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J1-2 t.b. | TAP:0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,6 | 0.36 | 0.36 | 1.27 LTP sin sol Línea 1x220 kV Agua Buena - Río Malleco | 1.28 LTP con sol Línea 1x220 kV Agua Buena - Río Malleco | 1.29 LTT sin sol Línea 1x220 kV Agua Buena - Río Malleco | 1.30 LTT con sol Línea 1x220 kV Agua Buena - Río Malleco | 0.14271 | 0.9837 | no aplica | 8.194 | 3762 Anexo 1-Límites térmicos (AGUA BUENA - RIO MALLECO 220KV C1) | 3762 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fases | 3762 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | 3762 Anexo 4-Tipo de torre más representativa (AGUA BUENA - RIO MALLECO 220KV C1) | 3762 Anexo 5-Perfil longitudinal (AGUA BUENA - RIO MALLECO 220KV C1) | 3762 Anexo 6-Plano de cojunto de suspensión y anclaje | 3762 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 3762 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 7705-03-ES-IF-001_0 Estudio de parámetros eléctricos | 3762- Plano de Abatimiento si secuencia de fases | Anexo - Plano Definición de servidumbre
3763 | TAP LO ESPEJO (FFCC) - LO ESPEJO (FFCC) 110KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP LO ESPEJO - LO ESPEJO 110KV | C1 | TAP LO ESPEJO (FFCC) - LO ESPEJO (FFCC) 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0011ST01L0011 | [9 empty] | 50 | [34 empty] | no aplica
3764 | TAP LO ESPEJO (FFCC) - LO ESPEJO (FFCC) 110KV C2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP LO ESPEJO - LO ESPEJO 110KV | C2 | TAP LO ESPEJO (FFCC) - LO ESPEJO (FFCC) 110KV C2 | 2 | LT002CI2TR02L0011ST02L0011 | [9 empty] | 50 | [34 empty] | no aplica
3774 | EST.323 - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C1 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 13 | LT009CI1TR01G0216ST13G0216 | (6B) | 220 | 4.73 | 0.038153 | 0.40272 | 2.8919 | 0.19582 | 1.2247 | 1.9388 | 75 | 1.188 | 1.427 | 75 | 1.535 | 1.937 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 100 | CABLE ELÉCTIRICO, OPCIÓN ADSS Y PVP | 36190 | 44135 | no aplica | ID20533 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J6-1 ID20541 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J6-2 ID11942 - SP S/E KIMAL J10-1 ID11943 - SP S/E KIMAL J10-2 ID11944 - SP S/E KIMAL J10-3 | no aplica | 1 | no aplica | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14761 | 1.3318 | no aplica | 4.59 | EE-MI-2020-0906-RB_SE Nva Chuquicamata-Límites Térmicos de líneas 3774_Límites Térmicos | 3774_AAC Coreopsis | 3774_HDCC100 | 3774_Estructura AH M3 | 3774_Perfil Longitudinal | 3774_Conjunto de Suspensión | 3774_Diseño de Estructuras y Cuadro de Cargas | 3774_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-1025-RA_SE Nva Chuquicamata-Parámetros eléctricos de Líneas | 3774_abatimiento y secuencia de fases SE Nva Chuquicamata
3775 | EST.323 - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV | C2 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 12 | LT009CI2TR02G0216ST12G0216 | (7B) | 220 | 4.73 | 0.038192 | 0.40256 | 2.8942 | 0.19708 | 1.2149 | 1.9467 | 75 | 1.188 | 1.427 | 75 | 1.535 | 1.937 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 1 | 100 | CABLE ELÉCTIRICO, OPCIÓN ADSS Y PVP | 36190 | 44135 | no aplica | ID20530 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J3-1 ID20539 - SP S/E NUEVA CHUQUICAMATA J3-2 ID11956 - SP S/E KIMAL J16-1 ID11957 - SP S/E KIMAL J16-2 ID11958 - SP S/E KIMAL J16-3 | no aplica | 1 | no aplica | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14761 | 1.3425 | no aplica | 4.59 | EE-MI-2020-0906-RB_SE Nva Chuquicamata-Límites Térmicos de líneas 3775_Límites Térmicos | 3775_AAC Coreopsis | 3775_HDCC100 | 3775_Estructura AH M3 | 3775_Perfil Longitudinal | 3775_Conjunto de Suspensión | 3775_Diseño de Estructuras y Cuadro de Cargas | 3775_Listado de Estructuras | EE-MI-2020-1025-RA_SE Nva Chuquicamata-Parámetros eléctricos de Líneas | 3775_abatimiento y secuencia de fases SE Nva Chuquicamata
3780 | SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV | C1 | MARIA ELENA - SOL DEL DESIERTO 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0590ST01G0590 |  | 220 | 1.6281 | 0.090346 | 0.42876 | 2.694 | 0.35231 | 1.2099 | 1.7919 | 75 | 0.759 | 0.786 | 75 | 0.853 | 0.885 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 150 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1341 | 28-01-2022 | 15-06-2046 | ID21633 - SP S/E SOL DEL DESIERTO J1-S1 ID21634 - SP S/E SOL DEL DESIERTO J1-S2 ID21655 - SP S/E MARÍA ELENA J10-S1 ID21656 - SP S/E MARÍA ELENA J10-S2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,8 | TAP: 0,8; PRIMARIOS: 0,8-0,4 | 0.96 | 0.96 | Capacidad Térmica ST ID3780.pdf | Capacidad Térmica ST ID3780.pdf | Capacidad Térmica ST ID3780.pdf | Capacidad Térmica ST ID3780.pdf | 0.14605 | 1.0421 | -0.6941 | 1.683 | Capacidad Térmica ST ID3780.pdf | AAAC-Flint.pdf Anexo I Hoja de características técnicas garantizadas conductor AAAC Flint.PDF | Ficha Técnica Cable de Guardia OPGW.pdf | PL-IG-CHPPAC0024-AT-LA-577_Silueta_Estructuras_0D.pdf.pdf PL-IG-CHPPAC0024-AT-LA-577_Silueta_Estructuras_0D.pdf.dwg | PL-IG-CHPPAC0024-AT-LA-576_Planta_perfil_00.pdf PL-IG-CHPPAC0024-AT-LA-576_Planta_perfil_00.dwg | PL.IG.CHPPAC0024.AT.LA.573_Conjuntos_suspension_anclaje_conductor_00.pdf PL.IG.CHPPAC0024.AT.LA.573_Conjuntos_suspension_anclaje_conductor_00.dwg | PL-IG-CHPPAC0024-AT-LA-577_Silueta_Estructuras_00.pdf PL-IG-CHPPAC0024-AT-LA-577_Silueta_Estructuras_00.dwg | PL.IG.CHPPAC0024.AT.LA.575_Planta_general_00.pdf PL.IG.CHPPAC0024.AT.LA.575_Planta_general_00.dwg | Minuta Parametros eléctricos LT.pdf | PL.IG.CHPPAC0024.AT.LA.597_00_Abatimiento_secuencia_fases.pdf | PL-IG-CHPPAC0024-AT-LA-587_AB_Franja_Seguridad.pdf
3781 | CENTRAL LA HIGUERA - ESTRUCTURA 43 220KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV | C1 | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0827ST01T0827 |  | 220 | 21.35 | 0.0513 | 0.2996 | 3.8652 | 0.2781 | 1.0716 | 2.2501 | 65 | 1.241 | 1.354 | 80 | 1.572 | 1.66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 331 | AAAC Elgin | 2 | 120 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 500 | 14-09-2021 | no aplica | Anexo 1.24 Sistemas de protección.xls | 1.5 | no aplica | 1.8 | no aplica | CAPACIDAD TÉRMICA STID3781 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3781 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3781 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3781 | 0.1442 | 0.9244 | -0.6343 | 20.82 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3781 | Anexo 2 - Hoja de datos conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos cable de guardia.zip | Anexo 4 - Torre Representativa.zip | Anexo 5-Perfil Longitudinal (La Higuera-Estructura 43 220kV C1) | Anexo 6 - Plano Conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 - Diseño Familia Extructuras.zip | Anexo 8 - Listado Distribución Estructuras.zip | Anexo 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos_C1.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (La Higuera - Est.43).pdf | HLH-EST43.rar
3782 | ESTRUCTURA 43 - PUENTE NEGRO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV | C1 | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 2 | LT003CI1TR01T0827ST02T0061 |  | 220 | 0.668 | 0.0514 | 0.288 | 4.0066 | 0.2526 | 1.0221 | 2.118 | 80 | 1.536 | 1.761 | 80 | 1.536 | 1.812 | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | 331 | AAAC ELGIN | 2 | 110.9 | ACERO GALVANIZADO | 235 | 14-09-2021 | N/A | ID 21576 SP S/E PUENTE NEGRO J9-1; ID 21577 SP S/E PUENTE NEGRO J9-2 | N/A | 1,5 - 2 | N/A | 1,8 - 2,4 | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3782 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C1.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3782 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C1.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3782 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C1.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3782 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C1.pdf | 0.0472 | 0.297 | N/A | 0.6681 | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3782 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C1.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal - Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C1 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseño de familia de estructuras con cuadros de cargas | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras - ESTRUCTURA 43 - PUENTE NEGRO 220KV C1 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculos eléctricos.pdf | Anexo 9
3783 | CENTRAL LA HIGUERA - ESTRUCTURA 43 220KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV | C2 | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 3 | LT003CI2TR02T0827ST03T0827 |  | 220 | 21.35 | 0.0513 | 0.2996 | 3.8652 | 0.2781 | 1.0716 | 2.2501 | 65 | 1.241 | 1.354 | 80 | 1.572 | 1.66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 331 | AAAC Elgin | 2 | 120 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 500 | 14-09-2021 | no aplica | Anexo 1.24 Sistemas de protección.xls | 1.5 | no aplica | 1.8 | no aplica | CAPACIDAD TÉRMICA STID3783 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3783 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3783 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3783 | 0.1442 | 0.9244 | -0.6343 | 20.82 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3783 | Anexo 2 - Hoja de datos conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos cable de guardia.zip | Anexo 4 - Torre Representativa.zip | Anexo 5-Perfil Longitudinal (La Higuera-Estructura 43 220kV C1) | Anexo 6 - Plano Conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 - Diseño Familia Extructuras.zip | Anexo 8 - Listado Distribución Estructuras.zip | Anexo 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos_C2.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (La Higuera - Est.43).pdf | HLH-EST43.rar
3784 | ESTRUCTURA 43 - PUENTE NEGRO 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV | C2 | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 4 | LT003CI2TR02T0827ST04T0061 |  | 220 | 0.668 | 0.0514 | 0.288 | 4.0066 | 0.2526 | 1.0221 | 2.118 | 80 | 1.536 | 1.761 | 80 | 1.536 | 1.812 | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | 331 | AAAC ELGIN | 2 | 110.9 | ACERO GALVANIZADO | 235 | 14-09-2021 | N/A | ID 21580 SP S/E PUENTE NEGRO J12-1; ID 21581 SP S/E PUENTE NEGRO J12-2 | N/A | 1,5 - 2 | N/A | 1,8 - 2,4 | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3784 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C2.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3784 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C2.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3784 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C2.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3784 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C2.pdf | 0.0472 | 0.297 | N/A | 0.6681 | Anexo 1 - Límites térmicos Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3784 EST 43 - PUENTE NEGRO 220KV C2.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal - Estructura 43 - Puente Negro 220 kV C2 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseño de familia de estructuras con cuadros de cargas | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras - ESTRUCTURA 43 - PUENTE NEGRO 220KV C2 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculos eléctricos.pdf | Anexo 9
3785 | PUENTE NEGRO - ESTRUCTURA 43 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | PUENTE NEGRO – TINGUIRIRICA 220KV | C1 | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0827ST01T0061 |  | 220 | 0.63296 | 0.0514 | 0.288 | 4.0066 | 0.2526 | 1.0221 | 2.118 | 80 | 1.536 | 1.761 | 80 | 1.536 | 1.812 | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | 331 | AAAC ELGIN | 2 | 110.9 | ACERO GALVANIZADO | 235 | 14-09-2021 | N/A | ID 21574 SP S/E PUENTE NEGRO J7-1; ID 21572 SP S/E PUENTE NEGRO J7-2 | 1,5 - 2 | N/A | 1,8 - 2,4 | N/A | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3785 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C1.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3785 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C1.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3785 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C1.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3785 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C1.pdf | 0.0472 | 0.297 | N/A | 0.63099 | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C1; Capacidad térmica_ID 3785 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C1.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal - Puente Negro - Estructura 43 220 kV C1 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseño de familia de estructuras con cuadros de cargas | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras - PUENTE NEGRO - ESTRUCTURA 43 220KV C1 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculos eléctricos.pdf | Anexo 9
3786 | ESTRUCTURA 43 - TINGUIRIRICA 220KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | PUENTE NEGRO – TINGUIRIRICA 220KV | C1 | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C1 | 2 | LT004CI1TR01T0827ST02T0827 |  | 220 | 16.37 | 0.0513 | 0.2996 | 3.8652 | 0.2781 | 1.0716 | 2.2501 | 65 | 1.258 | 1.369 | 80 | 1.589 | 1.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 331 | AAAC Elgin | 2 | 120 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 500 | 14-09-2021 | no aplica | ID12940 SP S/E TINGUIRIRICA J2/J3-S1; ID12941 SP S/E TINGUIRIRICA J2/J3-S2 | no aplica | 1.5 | no aplica | 1.8 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3786 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3786 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3786 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3786 | 0.1442 | 0.9244 | -0.6343 | 16.12 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3786 | Anexo 2 - Hoja de datos conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos cable de guardia.zip | Anexo 4 - Torre Representativa.zip | Anexo 5-Perfil Longitudinal (Estructura 43-Tinguiririca 220kV C1) | Anexo 6 - Plano Conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 - Diseño Familia Extructuras.zip | Anexo 8 - Listado Distribución Estructuras.zip | Anexo 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos_C1.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (Est.43 - Tinguiririca).pdf | EST43-TINGUI-~1.rar
3787 | PUENTE NEGRO - ESTRUCTURA 43 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | PUENTE NEGRO – TINGUIRIRICA 220KV | C2 | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C2 | 3 | LT004CI2TR02T0827ST03T0061 |  | 220 | 0.63296 | 0.0514 | 0.288 | 4.0066 | 0.2526 | 1.0221 | 2.118 | 80 | 1.536 | 1.761 | 80 | 1.536 | 1.812 | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | 331 | AAAC ELGIN | 2 | 110.9 | ACERO GALVANIZADO | 235 | 14-09-2021 | N/A | ID 21578 SP S/E PUENTE NEGRO J10-1; ID 21579 SP S/E PUENTE NEGRO J10-2 | 1,5 - 2 | N/A | 1,8 - 2,4 | N/A | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3787 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C2.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3787 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C2.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3787 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C2.pdf | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3787 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C2.pdf | 0.0472 | 0.297 | N/A | 0.63099 | Anexo 1 - Límites térmicos Puente Negro - Estructura 43 220 kV C2; Capacidad térmica_ID 3787 PUENTE NEGRO - EST 43 220KV C2.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal - Puente Negro - Estructura 43 220 kV C2 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseño de familia de estructuras con cuadros de cargas | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras - PUENTE NEGRO - ESTRUCTURA 43 220KV C2 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculos eléctricos.pdf | Anexo 9
3788 | ESTRUCTURA 43 - TINGUIRIRICA 220KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A. | PUENTE NEGRO – TINGUIRIRICA 220KV | C2 | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C2 | 4 | LT004CI2TR02T0827ST04T0827 |  | 220 | 16.38 | 0.0513 | 0.2996 | 3.8652 | 0.2781 | 1.0716 | 2.2501 | 65 | 1.258 | 1.369 | 80 | 1.589 | 1.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 331 | AAAC Elgin | 2 | 120 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 500 | 14-09-2021 | no aplica | ID12936 SP S/E TINGUIRIRICA J5/J6-S1; ID12937 SP S/E TINGUIRIRICA J5/J6-S2 | no aplica | 1.5 | no aplica | 1.8 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3788 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3788 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3788 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3788 | 0.1442 | 0.9244 | -0.6343 | 16.13 | CAPACIDAD TÉRMICA STID3788 | Anexo 2 - Hoja de datos conductores de fase.zip | Anexo 3 - Hoja de datos cable de guardia.zip | Anexo 4 - Torre Representativa.zip | Anexo 5-Perfil Longitudinal (Estructura 43-Tinguiririca 220kV C2) | Anexo 6 - Plano Conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 - Diseño Familia Extructuras.zip | Anexo 8 - Listado Distribución Estructuras.zip | Anexo 8.10 - Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos_C2.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (Est.43 - Tinguiririca).pdf | EST43-TINGUI-~1.rar
3789 | LAGUNAS - EST. 475 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 | C1 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L1 C1 | 3 | LT002CI1TR02T0027ST03T0027 |  | 220 | 1.24 | 0.0903 | 0.3858 | 3.0828 | 0.4435 | 1.3881 | 1.8567 | 50 | 0.486 | 0.546 | 50 | 0.546 | 0.615 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 743.2 | 03-07-1987 0:00:00 | no aplica | 10053_SP S/E LAGUNAS J1-S1; 19427_SP S/E LAGUNAS J1-S2; 14794_SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J9-S1; 14795_SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J9-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Lagunas - Est. 475) | 1.28 LTP con sol (Lagunas - Est. 475) | 1.29 LTT sin sol (Lagunas - Est. 475) | 1.30 LTT con sol (Lagunas - Est. 475) | 0.1466 | 1.2045 | 1.0854 | 1.24 | Anexo 1-Límites térmicos Lagunas – Est. 475 1x220 kV | Anexo 2_Hoja de datos de conductores de fase | Anexo 3_Hoja de datos cable de guerdia | Anexo 4_Tipo de Torre mas representativa | Anexo 5_Perfil Longitudinal Laguna a Estr.475 | Anexo 6_Plano del conjunto suspención | Anexo 7_Plano diseño de estructuras | Anexo 8_Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10_Memoria de Cálculo de Parámetros | no aplica
3790 | EST. 653 - POZO ALMONTE 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV | C1 | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 4 | LT001CI1TR01T0027ST04T0027 |  | 220 | 3.77 | 0.0903 | 0.3858 | 3.0757 | 0.4504 | 1.3834 | 1.7921 | 50 | 0.486 | 0.532 | 50 | 0.547 | 0.599 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 743.2 | 03-07-1987 0:00:00 | no aplica | 10163_SP S/E POZO ALMONTE J1-S1; 12576_SP S/E POZO ALMONTE J1-S2; 14788_SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J1-S1; 14789_SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (Est. 653 - Pozo Almonte) | 1.28 LTP con sol (Est. 653 - Pozo Almonte) | 1.29 LTT sin sol (Est. 653 - Pozo Almonte) | 1.30 LTT con sol (Est. 653 - Pozo Almonte) | 0.1463 | 1.2231 | 1.2 | 3.66 | Anexo 1_Límites térmicos Est. 653 – Pozo Almonte 1x220 kV | Anexo 2_Hoja de datos conductor de Fase | Anexo 3_Hoja de Datos condutor de guardia | Anexo 4_Tipo de Torre mas representativa | Anexo 5_Perfil Longitudinal Pozo Almonte a Estr.653 | Anexo 6_Plano del Conjunto suspensión y anclaje | Anexo 7_Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de carga | Anexo 8_Listado de Distribución de Estructuras Est. 653 - Pozo Almonte | Anexo 8.10_Memoria de Cálculo de Parámetros | no aplica
3792 | RAHUE - EST. 336 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | C1 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 4 | LT205CI1TR01T0002ST04T0002 |  | 220 | 3.2264 | 0.089 | 0.393 | 2.927 | 0.234 | 1.378 | 1.791 | 50 | 0.511 | - | 50 | 0.6 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 108.2 | 30-09-2020 0:00:00 | no aplica | ID21635-SP S/E RAHUE J1-S1 ;ID9220-SP S/E RAHUE J1-S2 ;ID11782-SP S/E CENTRAL AURORA J1 ;ID21633-SP S/E PUERTO MONTT J1-S1;ID1816-SP S/E PUERTO MONTT J1-S2 | ID12113-TC S/E RAHUE J1 | no aplica | ID12113-TC S/E RAHUE J1 | no aplica | 1.27 LTP SIN SOL (Rahue- EST 336 220KV C1) | 1.28 LTP CON SOL (Rahue- EST 336 220KV C1) | 1.29 LTT SIN SOL (Rahue- EST 336 220KV C1) | 1.30 LTT CON SOL (Rahue- EST 336 220KV C1) | 0.007 | 0.043 | no aplica | 3.132 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (Rahue- EST 336 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa (Rahue- EST 336 220KV C1) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (Rahue- EST 336 220KV C1) | Anexo 6 Conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
3796 | RAHUE - EST. 336 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | C2 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 5 | LT205CI2TR01T0002ST05T0002 |  | 220 | 3.2441 | 0.089 | 0.393 | 2.926 | 0.234 | 1.377 | 1.791 | 50 | 0.511 | - | 50 | 0.6 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 108.2 | 30-09-2020 0:00:00 | no aplica | ID21636-SP S/E RAHUE J4-S1; ID8593 SP S/E RAHUE J4-S2; ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | ID13173-TC S/E RAHUE J4 | no aplica | ID13173-TC S/E RAHUE J4 | no aplica | 1.27 LTP SIN SOL ( Rahue- EST 336 220KV C2) | 1.28 LTP CON SOL ( Rahue- EST 336 220KV C2) | 1.29 LTT SIN SOL ( Rahue- EST 336 220KV C2) | 1.30 LTT CON SOL ( Rahue- EST 336 220KV C2) | 0.008 | 0.047 | no aplica | 3.149 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos ( Rahue- EST 336 220KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa (Rahue- EST 336 220KV C2) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (Rahue- EST 336 220KV C2) | Anexo 6 Conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
3799 | EST. 336 - EST 1.C1 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | C1 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 1 | LT205CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 62.8875 | 0.089 | 0.413 | 2.771 | 0.232 | 1.352 | 1.662 | 50 | 0.511 | - | 50 | 0.6 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 123.9 | 14-05-2021 | no aplica | ID21635-SP S/E RAHUE J1-S1 ;ID9220-SP S/E RAHUE J1-S2 ; ID21672-SP S/E FRUTILLAR NORTE J4-S1;ID21673-SP S/E FRUTILLAR NORTE J4-S2; ID21674-SP S/E FRUTILLAR NORTE J4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP SIN SOL (EST. 336 - EST. 511 220KV C1) | 1.28 LTP CON SOL (EST. 336 - EST. 511 220KV C1) | 1.29 LTT SIN SOL (EST. 336 - EST. 511 220KV C1) | 1.30 LTT CON SOL (EST. 336 - EST. 511 220KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 61.055 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor; Anexo 1-Límites térmicos (EST. 336 - EST. 511 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 336 - EST. 511 220KV C1) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (EST. 336 - EST. 511 220KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
3800 | EST 1.C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | C1 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 2 | LT205CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 7.4508 | 0.085 | 0.3 | 3.854 | 0.321 | 1.038 | 2.227 | 75 | 1.051 | - | 75 | 1.106 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.9 | AAAC CANTON | 2 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165.4 | 14-05-2021 | no aplica | ID21635-SP S/E RAHUE J1-S1 ;ID9220-SP S/E RAHUE J1-S2 ; ID21672-SP S/E FRUTILLAR NORTE J4-S1;ID21673-SP S/E FRUTILLAR NORTE J4-S2; ID21674-SP S/E FRUTILLAR NORTE J4 | no aplica | ID21994-TC S/E FRUTILLAR NORTE J4-1 [EN_REVISION]; ID21995-TC S/E FRUTILLAR NORTE J4-2 [EN_REVISION] | no aplica | ID21994-TC S/E FRUTILLAR NORTE J4-1 [EN_REVISION]; ID21995-TC S/E FRUTILLAR NORTE J4-2 [EN_REVISION] | 1.27 LTP SIN SOL (EST 511 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1) | 1.28 LTP CON SOL (EST 511 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1) | 1.29 LTT SIN SOL (EST 511 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1) | 1.30 LTT CON SOL (EST 511 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1) | 0.142 | 0.893 | -0.6658 | 7.2338 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (EST 511 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST 511 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (EST 511 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
3801 | EST. 336 - EST 509N 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | C2 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 1 | LT205CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 55.8556 | 0.142 | 0.413 | 2.765 | 0.286 | 1.389 | 1.622 | 50 | 0.386 | - | 50 | 0.425 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234 | ACSR IBIS | 1 | no aplica | no aplica | 115.4 | 14-05-2021 | no aplica | ID21636-SP S/E RAHUE J4-S1; ID8593 SP S/E RAHUE J4-S2; ID21669 SP S/E FRUTILLAR NORTE J3-S1; ID21670 SP S/E FRUTILLAR NORTE J3-S2; ID21671-SP S/E FRUTILLAR NORTE J3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP SIN SOL (EST.336-EST 509N 220KV C2) | 1.28 LTP CON SOL (EST.336-EST 509N 220KV C2) | 1.29 LTT SIN SOL (EST.336-EST 509N 220KV C2) | 1.30 LTT CON SOL (EST.336-EST 509N 220KV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 52.2288 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (EST. 336 - EST 509N 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductor de fase | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre más representativa (EST. 336-EST 509N 220KV C2) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (EST. 336-EST 509N 220KV C2) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
3802 | EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | C2 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 2 | LT205CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 0.8831 | 0.084 | 0.317 | 3.66 | 0.266 | 1.098 | 2.061 | 75 | 1.051 | - | 75 | 1.106 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.9 | AAAC CANTON | 2 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 140.7 | 14-05-2021 | no aplica | ID21636-SP S/E RAHUE J4-S1; ID8593 SP S/E RAHUE J4-S2; ID21669 SP S/E FRUTILLAR NORTE J3-S1; ID21670 SP S/E FRUTILLAR NORTE J3-S2; ID21671-SP S/E FRUTILLAR NORTE J3 | no aplica | ID21992-TC S/E FRUTILLAR NORTE J3-1 [EN_REVISION]; ID21993-TC S/E FRUTILLAR NORTE J3-2 [EN_REVISION] | no aplica | ID21992-TC S/E FRUTILLAR NORTE J3-1 [EN_REVISION]; ID21993-TC S/E FRUTILLAR NORTE J3-2 [EN_REVISION] | 1.27 LTP SIN SOL (EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2) | 1.28 LTP CON SOL (EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2) | 1.29 LTT SIN SOL (EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2) | 1.30 LTT CON SOL (EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2) | 0.137 | 0.752 | -0.1744 | 0.8574 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 ) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre mas representativa (EST 509N-FRUTILLAR NORTE 220KV C2) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento de fases
3803 | FRUTILLAR NORTE - EST 1.C1 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV | C1 | FRUTILLAR NORTE - TAP AURORA 220KV C1 | 1 | LT207CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 7.4508 | 0.085 | 0.3 | 3.854 | 0.321 | 1.038 | 2.227 | 75 | 1.051 | - | 75 | 1.106 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.9 | AAAC CANTON | 2 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165.4 | 14-05-2021 | no aplica | ID21665-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S1; ID21666-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S2; ID21667-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1;ID11782--SP S/E CENTRAL AURORA J1; ID21633-SP S/E PUERTO MONTT J1-S1;ID1816-SP S/E PUERTO MONTT J1-S2 | ID21988-TC S/E FRUTILLAR NORTE J1-1 [EN_REVISION]; ID21989-TC S/E FRUTILLAR NORTE J1-2 [EN_REVISION] | no aplica | ID21988-TC S/E FRUTILLAR NORTE J1-1 [EN_REVISION]; ID21989-TC S/E FRUTILLAR NORTE J1-2 [EN_REVISION] | no aplica | 1.27 LTP SIN SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 511 220KV C1) | 1.28 LTP CON SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 511 220KV C1) | 1.29 LTT SIN SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 511 220KV C1) | 1.30 LTT CON SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 511 220KV C1) | 0.142 | 0.893 | -0.6658 | 7.2338 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (FRUTILLAR NORTE - EST. 511 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (FRUTILLAR NORTE - EST.511 220KV C1) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (FRUTILLAR NORTE - EST.511 220KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3804 | EST. 1.C1 - TAP AURORA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV | C1 | FRUTILLAR NORTE - TAP AURORA 220KV C1 | 2 | LT207CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 17.9617 | 0.089 | 0.413 | 2.771 | 0.232 | 1.359 | 1.628 | 50 | 0.511 | - | 50 | 0.6 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 133.5 | 14-05-2021 | no aplica | ID21665-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S1; ID21666-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S2; ID21667-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1;ID11782--SP S/E CENTRAL AURORA J1; ID21633-SP S/E PUERTO MONTT J1-S1;ID1816-SP S/E PUERTO MONTT J1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP SIN SOL (EST. 511 - TAP AURORA 220KV C1) | 1.28 LTP CON SOL (EST. 511 - TAP AURORA 220KV C1) | 1.29 LTT SIN SOL (EST. 511 - TAP AURORA 220KV C1) | 1.30 LTT CON SOL (EST. 511 - TAP AURORA 220KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4386 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (EST. 511 - TAP AURORA 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 511-TAP AURORA 220KV C1) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (EST. 511-TAP AURORA 220KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3805 | FRUTILLAR NORTE - EST. 509N 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV | C2 | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV C2 | 1 | LT207CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.8831 | 0.085 | 0.317 | 3.64 | 0.303 | 1.024 | 1.876 | 75 | 1.051 | - | 75 | 1.106 | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 199.9 | AAAC CANTON | 2 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 140.7 | 14-05-2021 | no aplica | ID21676-SP S/E FRUTILLAR NORTE J6-S1;ID21677-SP S/E FRUTILLAR NORTE J6-S2;ID21678-SP S/E FRUTILLAR NORTE J6;ID19622-SP S/E LLANQUIHUE J1-S1;ID19623-SP S/E LLANQUIHUE J1-S2;ID19624-SP S/E LLANQUIHUE J1; ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1;ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | ID21998-TC S/E FRUTILLAR NORTE J6-1 [EN_REVISION]; ID21999-TC S/E FRUTILLAR NORTE J6-2 [EN_REVISION] | no aplica | ID21998-TC S/E FRUTILLAR NORTE J6-1 [EN_REVISION]; ID21999-TC S/E FRUTILLAR NORTE J6-2 [EN_REVISION] | no aplica | 1.27 LTP SIN SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 509 220KV C2) | 1.28 LTP CON SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 509 220KV C2) | 1.29 LTT SIN SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 509 220KV C2) | 1.30 LTT CON SOL (FRUTILLAR NORTE- EST. 509 220KV C2) | 0.137 | 0.752 | -0.9293 | 0.8574 | Anexo 1 Informe de capacidad termica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (FRUTILLAR NORTE - EST. 509 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre mas representativa (FRUTILLAR NORTE - EST. 509N 220KV C2) | Anexo 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras (EST 509N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
3807 | TAP DESALANT - EST 209A | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | MEJILLONES - GUARDIAMARINA 110 KV | C1 | TAP DESALANT - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 2 | LT163CI1TR02G0216ST02G0216 |  | 110 | 6.4447 | 0.14282 | 0.37665 | 3.0913 | 0.2892 | 1.5839 | 1.5628 | 50 | 0.384 | 0.513 | 50 | 0.44113 | 0.48723 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | Cairo AAAC 465.4 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 378.4 | 07-07-22 | no aplica | 10088_SP S/E MEJILLONES H1-S1 22373_SP S/E MEJILLONES H1-S2 22376_SP S/E MEJILLONES H1 21847_SP S/E GUARDIAMARINA H4-S1 21848_SP S/E GUARDIAMARINA H4-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.257 | 3807_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 3807_Data Sheet AAAC Cairo | no aplica | Estructura Típica_LT-1x110-kV-Mejillones-Guardiamarina_Oct2020 | 3807_Perfil_Tap Desalant-Est. 209A_LT Mejillones-Guardiamarina | Conjunto de Suspension y Anclaje_LT-1x110-kV-Mejillones-Guardiamarina_Oct2020 | Familia Estructuras_LT-1x110kV_Guardiamarina-Antofagasta_Oct2020 | 3807_Listado de Distribución de Estructuras Tap Desalant - Est. 209A | 3807_TRAM-LI-TA-209-001; 3807_110 kV TAP DESALANT - EST_ N°209A | 3807_D119-60e-1_Secuencia de Fases y Transp._LT 1x110kV_Mejillones-Antofagasta_Abr2021
3808 | EST 209A - GUARDIAMARINA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | MEJILLONES - GUARDIAMARINA 110 KV | C1 | TAP DESALANT - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 3 | LT163CI1TR02G0216ST03T0031 |  | 110 | 0.067898 | 0.14292 | 0.41258 | 2.8029 | 0.4557 | 1.4594 | 1.6946 | 75 | 0.587 | 0.591 | 75 | 0.627 | 0.632 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1265 | 07-07-22 | Indefinido | ID21847 SP S/E GUARDIAMARINA H4-S1; ID21848 SP S/E GUARDIAMARINA H4-S2 | no aplica | ID 22140 TC S/E GUARDIAMARINA H4 | no aplica | ID 22140 TC S/E GUARDIAMARINA H4 | 3808_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3808_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3808_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3808_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 0.14641 | 1.0974 | 0.54677 | 0.06592 | 3808_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3808_Complete Technical documents -AAAC 465.4 MCM CAIRO (Firm).PDF | 3808_Data sheet cable de guardia | 3808_Geometria de estructura mas representativa | 3808_Perfil Longitudinal | 3808_Plano de conjunto del conductor | 3808_Geometria de estructura y cuadro de cargas | 3808_Listado de estructuras | 3808_Informe de parametros electricos | 3808_Plano de Abatimiento
3809 | GUARDIAMARINA - EST 209B | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV | C1 | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 1 | LT164CI1TR02G0216ST01T0031 |  | 110 | 0.078548 | 0.14292 | 0.41259 | 2.8035 | 0.45412 | 1.4606 | 1.7037 | 75 | 0.587 | 0.591 | 75 | 0.627 | 0.632 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1265 | 07-07-22 | Indefinido | ID21841 SP S/E GUARDIAMARINA H1-S1; ID21842 SP S/E GUARDIAMARINA H1-S2 | ID 22137 TC S/E GUARDIAMARINA H1 | no aplica | ID 22137 TC S/E GUARDIAMARINA H1 | no aplica | 3809_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3809_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3809_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3809_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 0.14643 | 1.0926 | 0.54835 | 0.07626 | 3809_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3809_Complete Technical documents -AAAC 465.4 MCM CAIRO (Firm).PDF | 3809_Data sheet cable de guardia | 3809_Geometria de estructura mas representativa | 3809_Perfil Longitudinal | 3809_Plano de conjunto del conductor | 3809_Geometria de estructura y cuadro de cargas | 3809_Listado de estructuras | 3809_Informe de parametros electricos | 3809_Plano de Abatimiento
3810 | EST 209B - EST 220 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV | C1 | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 2 | LT164CI1TR02G0216ST02G0216 |  | 110 | 4.6402 | 0.14282 | 0.42024 | 2.7365 | 0.28572 | 1.4281 | 1.4353 | 50 | 0.381 | 0.51 | 50 | 0.43833 | 0.48454 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | Cairo AAAC 465.4 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 175.33 | 07-07-22 | no aplica | 21841_SP S/E GUARDIAMARINA H1-S1 21842_SP S/E GUARDIAMARINA H1-S2 9724_ SP S/E ANTOFAGASTA H3-S1 12709_ SP S/E ANTOFAGASTA H3-S2 12710_ SP S/E ANTOFAGASTA H3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.505 | 3810_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 3810_Data Sheet AAAC Cairo | no aplica | Estructura Típica_LT-1x110-kV-Guardiamarina-Antofagasta_Oct2020 | 3810_Perfil_Est. 209B-Estr. 220_LT Guardiamarina-Antofagasta | Conjunto de Suspension y Anclaje_LT-1x110-kV-Guardiamarina-Antofagasta_Oct2020 | Familia Estructuras_LT-1x110kV_Guardiamarina-Antofagasta_Oct2020 | 3810_Listado de Distribución de Estructuras Est. 209B - Est. 220 | 3810_TRAM-LI-209-220-001; 3810_110 kV EST_ N°209B - EST_ N°220 110KV | 3810_D119-60e-1_Secuencia de Fases y Transp._LT 1x110kV_Mejillones-Antofagasta_Abr2021
3811 | LA PORTADA – EST 62 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | C1 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 2 | LT158CI1TR01T0025ST02T0025 |  | 110 | 0.107 | 0.14305 | 0.3933 | 2.9695 | 0.28858 | 1.5524 | 1.4729 | 75 | 0.586 | 0.672 | 75 | 0.62353 | 0.713 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 351.04 | 07-07-22 | no aplica | SEL 311L-H1 (ID10034); SEL 311C-H1 (ID21167) | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2; 0,4 (IDXXXXX) | no aplica | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2; 0,4 (IDXXXXX) | no aplica | 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | no aplica | no aplica | no aplica | 0.104 | 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32919-01_ANEXO 1 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32931-01_ANEXO 2 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32931-01_ANEXO 2 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | no aplica | 32941-01_ANEXO 4 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32941-01_ANEXO 4 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32947-01_ANEXO 5 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32947-01_ANEXO 5 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32954-01_ANEXO 6 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32954-01_ANEXO 6 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32960-01_ANEXO 7 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32960-01_ANEXO 7 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32966-01_ANEXO 8 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32966-01_ANEXO 8 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32972-01_ANEXO 8.10 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32972-01_ANEXO 8.10 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | 32978-01_ANEXO 9 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).pdf; 32978-01_ANEXO 9 (LA PORTADA - EST 62 110 kV C1).dwg | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3812 | EST 27A - EST27B 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | C1 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 3 | LT158CI1TR01T0025ST03T0031 |  | 110 | 0.054796 | 0.14296 | 0.36956 | 3.157 | 0.49261 | 1.2036 | 1.698 | 75 | 0.587 | 0.591 | 75 | 0.627 | 0.632 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 80.81 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1265 | 07-07-22 | Indefinido | ID21845 SP S/E GUARDIAMARINA H3-S1; ID21846 SP S/E GUARDIAMARINA H3-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3812_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3812_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3812_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3812_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 0.14652 | 1.1335 | 0.20207 | 0.0532 | 3812_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3812_Complete Technical documents -AAAC 465.4 MCM CAIRO (Firm) | 3812_Data sheet cable de guardia | 3812_Geometria de estructura mas representativa | 3812_Perfil Longitudinal | 3812_Plano de conjunto del conductor | 3812_Geometria de estructura y cuadro de cargas | 3812_Listado de estructuras | 3812_Informe de parametros electricos | 3812_ Plano de Abatimiento
3813 | EST 27B - GUARDIAMARINA 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | C1 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 4 | LT158CI1TR01T0025ST04T0031 |  | 110 | 0.087622 | 0.14297 | 0.36499 | 3.1938 | 0.47628 | 1.2898 | 1.6642 | 75 | 0.587 | 0.591 | 75 | 0.627 | 0.632 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 80.81 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1265 | 07-07-22 | Indefinido | ID21845 SP S/E GUARDIAMARINA H3-S1; ID21846 SP S/E GUARDIAMARINA H3-S2 | no aplica | ID 22139 TC S/E GUARDIAMARINA H3 | no aplica | ID 22139 TC S/E GUARDIAMARINA H3 | 3813_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3813_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3813_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3813_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 0.14706 | 1.2204 | 0.59109 | 0.08507 | 3813_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3813_Complete Technical documents -AAAC 465.4 MCM CAIRO (Firm) | 3813_Data sheet cable de guardia | 3813_Geometria de estructura mas representativa | 3813_Perfil Longitudinal | 3813_Plano de conjunto del conductor | 3813_Geometria de estructura y cuadro de cargas | 3813_Listado de estructuras | 3813_Informe de parametros electricos | 3813_ Plano de Abatimiento
3814 | GUARDIAMARINA - EST 27B 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV | C1 | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV C1 | 1 | LT159CI1TR02T0025ST01T0031 |  | 110 | 0.099148 | 0.14295 | 0.36512 | 3.1938 | 0.49914 | 1.5212 | 1.6653 | 75 | 0.587 | 0.591 | 75 | 0.627 | 0.632 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 80.81 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1265 | 07-07-22 | Indefinido | ID21843 SP S/E GUARDIAMARINA H2-S1; ID21844 SP S/E GUARDIAMARINA H2-S2 | ID 22138 TC S/E GUARDIAMARINA H2 | no aplica | ID 22138 TC S/E GUARDIAMARINA H2 | no aplica | 3814_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3814_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3814_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3814_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 0.14707 | 1.2185 | 0.56851 | 0.09626 | 3814_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3814_Complete Technical documents -AAAC 465.4 MCM CAIRO (Firm) | 3814_Data sheet cable de guardia | 3814_Geometria de estructura mas representativa | 3814_Perfil Longitudinal | 3814_Plano de conjunto del conductor | 3814_Geometria de estructura y cuadro de cargas | 3814_Listado de estructuras | 3814_Informe de parametros electricos | 3814_ Plano de Abatimiento
3815 | EST 27B - EST 27A 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV | C1 | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV C1 | 2 | LT159CI1TR02T0025ST02T0031 |  | 110 | 0.054796 | 0.14296 | 0.36956 | 3.157 | 0.49261 | 1.2036 | 1.689 | 75 | 0.587 | 0.591 | 75 | 0.627 | 0.632 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | 80.81 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1265 | 07-07-22 | Indefinido | ID21843 SP S/E GUARDIAMARINA H2-S1; ID21844 SP S/E GUARDIAMARINA H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3815_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3815_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3815_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3815_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 0.14652 | 1.1335 | 0.20207 | 0.0532 | 3815_Limite termico Mejillones - Antofagasta | 3815_Complete Technical documents -AAAC 465.4 MCM CAIRO (Firm) | 3815_Data sheet cable de guardia | 3815_Geometria de estructura mas representativa | 3815_Perfil Longitudinal | 3815_Plano de conjunto del conductor | 3815_Geometria de estructura y cuadro de cargas | 3815_Listado de estructuras | 3815_Informe de parametros electricos | 3815_ Plano de Abatimiento
3816 | EST 27A – EST 16 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV | C1 | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV C1 | 3 | LT159CI1TR02T0025ST03T0025 |  | 110 | 4.2579 | 0.14341 | 0.42815 | 2.7391 | 0.41921 | 1.1494 | 1.9845 | 75 | 0.5845 | 0.67 | 75 | 0.6226 | 0.712 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | 11.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 206.55 | 07-07-22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 0.14526 | 0.98294 | -0.7993 | 4.1339 | 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32927-01_ANEXO 1 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32935-01_ANEXO 2 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32935-01_ANEXO 2 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32939-01_ANEXO 3 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32939-01_ANEXO 3 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32945-01_ANEXO 4 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32945-01_ANEXO 4 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32952-01_ANEXO 5 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32952-01_ANEXO 5 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32958-01_ANEXO 6 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32958-01_ANEXO 6 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32964-01_ANEXO 7 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32964-01_ANEXO 7 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32970-01_ANEXO 8 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32970-01_ANEXO 8 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32976-01_ANEXO 8.10 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32976-01_ANEXO 8.10 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | 32982-01_ANEXO 9 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).pdf; 32982-01_ANEXO 9 (EST 27A - EST 16 110 kV C1).dwg | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3817 | CHOLGUAN - TCBB 13.2kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHOLGUAN - TCBB 13.2kV | C1 | CHOLGUAN - TCBB 13.2kV C1 | 1 | LT083CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 13.2 | 0.063 | 0.07996 | 0.08924 | 101.705 | 0.835 | 0.53789 | 101.705 | 90 | 0.687 | 0.687 | 130 | 0.687 | 0.687 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 400 | XLPE | 2 | no aplica | no aplica | 585.32 | 21-11-2022 | no aplica | 7627-02-ES-IF-004_EAP El Pinar | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.063 | no aplica | DATASHEET XLPE 15KV 750MCM 133 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7627 - Memoria Parámetros eléctricos Cholguán - TCBB 13,2 kV | SE104T003-LS-PL-003_1 - Canalizaciones - Detalles constructivos; SE104T003-LS-PL-002_1 - Disposición planta - Alimentador y canalizaciones MT
3819 | EST. 291 - EST. 303 66 KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 3 | LT284CI2TR02T0058ST03T0058 |  | 66 | 2.51 | 0.208 | 0.38453 | 3.0223 | 0.35405 | 1.6495 | 1.6824 | 75 | 0.439 | 0.532 | 75 | 0.479 | 0.552 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 604 ?·m; 32090-00 _ Estudio de resistividad del terreno.pdf | 1961 | no aplica | ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | ID1195-TC S/E TEMUCO B2 (TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4) | no aplica | ID1195-TC S/E TEMUCO B2 (TAP: 0,48) | no aplica | 32082-02 _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | 32082-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf; 32082-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | 32082-02 _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | 32082-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf; 32082-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 2.44 | 32082-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf; 32082-03 _ Anexo 1-Parámetros de entrada (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | TEST REPORT FOR 2020-1176.pdf | no aplica | 32084-00 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).rar | 31728-02 _Anexo 5- Perfil Longitudinal (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).rar | 31733-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | 32085-00 _ Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 32088-00 _ Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 32089-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 31732-01 _ Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).rar
3821 | EST. 303 - TAP METRENCO FFCC 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 4 | LT284CI1TR02T0058ST04T0058 |  | 66 | 1.11 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7791 | 0.49245 | 1.719 | 1.4528 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.318 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.48 | COBRE 1/0 | 1 | no aplica | no aplica | 604 ? ; 33214-00_Estudio de resistividad del terreno.pdf | 1961 | no aplica | ID2333-SP S/E TEMUCO B6 | ID1197-TC S/E TEMUCO B6 (TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4) | no aplica | ID1197-TC S/E TEMUCO B6 (TAP: 0,48) | no aplica | 33207-02 _ 1.27 LTP sin sol (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf | 33207-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf; 33207-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf | 33207-02 _ 1.29 LTT sin sol (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf | 33207-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf; 33207-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 1.08 | 33207-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf; 33207-03 _ Parámetros de Entrada (Est. 303 - Tap Metrenco 66 kV C1).pdf | 33208-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33213-00 _ Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento.rar
3822 | EST. 291 - EST. 303 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 3 | LT284CI1TR02T0058ST03T0058 |  | 66 | 2.51 | 0.208 | 0.38453 | 3.0223 | 0.35405 | 1.6495 | 1.6824 | 75 | 0.439 | 0.532 | 75 | 0.479 | 0.552 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 604 ?·m; 32090-00 _ Estudio de resistividad del terreno.pdf | 1961 | no aplica | ID2333-SP S/E TEMUCO B6 | ID1197-TC S/E TEMUCO B6 (TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4) | no aplica | ID1197-TC S/E TEMUCO B6 (TAP: 0,48) | no aplica | 32082-02 _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | 32082-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf; 32082-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | 32082-02 _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | 32082-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf; 32082-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 2.44 | 32082-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf; 32082-03 _ Anexo 1-Parámetros de entrada (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).pdf | TEST REPORT FOR 2020-1176.pdf | no aplica | 32084-00 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).rar | 31728-02 _Anexo 5- Perfil Longitudinal (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).rar | 31733-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | 32085-00 _ Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 32087-00 _ Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 32089-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | 31732-01 _ Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche - Temuco 66 kV C1 y C2).rar
3824 | EST 62 - EST 58 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | C1 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 1 | LT158CI1TR01T0025ST01T0025 |  | 110 | 0.97865 | 0.14351 | 0.42561 | 2.7265 | 0.4368 | 1.1734 | 1.6877 | 75 | 0.5869 | 0.672 | 75 | 0.62459 | 0.714 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | 11.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 351.04 | 07-07-22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 0.14453 | 1.0479 | -0.9863 | 0.95015 | 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32921-01_ANEXO 1 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32932-01_ANEXO 2 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32932-01_ANEXO 2 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32937-01_ANEXO 3 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32937-01_ANEXO 3 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32942-01_ANEXO 4 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32942-01_ANEXO 4 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32948-01_ANEXO 5 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32948-01_ANEXO 5 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32955-01_ANEXO 6 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32955-01_ANEXO 6 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32961-01_ANEXO 7 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32961-01_ANEXO 7 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32967-01_ANEXO 8 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32967-01_ANEXO 8 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32973-01_ANEXO 8.10 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32973-01_ANEXO 8.10 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | 32979-01_ANEXO 9 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).pdf; 32979-01_ANEXO 9 (EST 62 - EST 58 110 kV C1).dwg | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3825 | EST 16 – ESMERALDA 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV | C1 | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV C1 | 4 | LT159CI1TR02T0025ST04T0025 |  | 110 | 5.6339 | 0.14342 | 0.39304 | 2.996 | 0.41982 | 1.2187 | 1.88 | 75 | 0.583 | 0.669 | 75 | 0.62097 | 0.711 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | 11.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 206.55 | 07-07-22 | no aplica | GE D60-H3 (ID10318); EPAC 3522-H3 (IDXXXXX) | no aplica | ID 13657 - TC S/E ESMERALDA H3 | no aplica | ID 13657 - TC S/E ESMERALDA H3 | 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 0.145 | 0.985 | -0.697 | 5.4698 | 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32929-01_ANEXO 1 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32936-01_ANEXO 2 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32936-01_ANEXO 2 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32940-01_ANEXO 3 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32940-01_ANEXO 3 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32946-01_ANEXO 4 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32946-01_ANEXO 4 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32953-01_ANEXO 5 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32953-01_ANEXO 5 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32959-01_ANEXO 6 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32959-01_ANEXO 6 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32965-01_ANEXO 7 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32965-01_ANEXO 7 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32971-01_ANEXO 8 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32971-01_ANEXO 8 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32977-01_ANEXO 8.10 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32977-01_ANEXO 8.10 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | 32983-01_ANEXO 9 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).pdf; 32983-01_ANEXO 9 (EST 16 - ESMERALDA 110 kV C1).dwg | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
3826 | CENTRAL ALFALFAL II - EST A1 220KV C1 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | CENTRAL ALFALFAL - CENTRAL ALFALFAL II 220KV | C1 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | 2 | LT018CI1TR01G0010ST02G0466 | Soterrado | 220 | 2.7 | 0.28706 | 0.28312 | 99.0304 | 0.38954 | 0.21762 | 99.0304 | 90 | 0.677 | no aplica | 105 | 0.57 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AL XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 391 | 14-04-2022 | no aplica | ID16021 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II JT1-S1; ID16022 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II JT1-S2 | ID 14297 TC S/E CENTRAL ALFALFAL II JT1-1 | no aplica | ID 14297 TC S/E CENTRAL ALFALFAL II JT1-1 | no aplica | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.7 | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | Hoja de datos Conductor 220kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EE-ES-2021-0589-RA_CH_Alfalfal_II_Memoria_Calculo_Parametros_electricos | no aplica | no aplica
3827 | CENTRAL ALFALFAL II - EST A1 220KV C2 | AES ANDES S.A. | ALTO MAIPO SPA | ALTO MAIPO SPA | CENTRAL ALFALFAL - CENTRAL ALFALFAL II 220KV | C2 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | 3 | LT018CI2TR02G0010ST03G0466 | Soterrado | 220 | 2.7 | 0.28706 | 0.28312 | 99.0304 | 0.38954 | 0.21762 | 99.0304 | 90 | 0.677 | no aplica | 105 | 0.57 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AL XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 391 | 26-03-2022 | no aplica | ID16023 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II JT2-S1; ID16024 SP S/E CENTRAL ALFALFAL II JT2-S2 | ID 14298 TC S/E CENTRAL ALFALFAL II JT2-1 | no aplica | ID 14298 TC S/E CENTRAL ALFALFAL II JT2-1 | no aplica | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2.7 | NO APLICA PARA CABLE CUBIERTO SUBTERRANEO | Hoja de datos Conductor 220kV | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EE-ES-2021-0589-RA_CH_Alfalfal_II_Memoria_Calculo_Parametros_electricos | no aplica | no aplica
3828 | EST 138 - CARDONES 220KV | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR ESCONDIDO SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV | C1 | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0581ST01G0581 |  | 220 | 11.769 | 0.091286 | 0.41563 | 2.7761 | 0.25136 | 1.0585 | 1.6819 | 80 | 0.784 | 0.8915 | 90 | 0.884 | 0.9316 | no aplica | NO | No | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 187.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1318.74 | 01-12-2021 | no aplica | ID21237-SP S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO J1 - S1;ID21238-SP S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO J1 - S2;ID21234-SP S/E CARDONES J16 - S1;ID21235-SP S/E CARDONES J16 - S2 | no aplica | TAP: 1;PRIMARIO:1 | no aplica | TAP: 1,2 | 1.27 LTP sin sol (EST 138- CARDONES) | 1.28 LTP con sol (EST 138- CARDONES) | 1.29 LTT sin sol (EST 138- CARDONES) | 1.30 LTT con sol (EST 138- CARDONES) | 0.12703 | 0.78723 | no aplica | 11.426 | Anexo 1 Informe y tablas de capacidad térmica del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 -Tipo de torre más representativa (RIO ESCONDIDO -EST 138) | Anexo 5- Perfil longitudinal (RIO ESCONDIDO -EST 138) | Anexo 6 Conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Abatimiento de fase
3829 | TAP AURORA – EST. 571 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV | C1 | TAP AURORA - TINEO 220 KV C1 | 1 | LT207CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 3.765 | 0.089 | 0.413 | 2.777 | 0.233 | 1.375 | 1.709 | 50 | 0.549 | 0.716 | 50 | 0.623 | 0.82 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | no aplica | no aplica | 159.9 | 31-03-2021 0:00:00 | no aplica | ID11782-SP S/E CENTRAL AURORA J1 ;ID21605-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J3 ;ID21606-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J3-S1;ID21607-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J3-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (TAP AURORA-EST.571 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (TAP AURORA-EST.571 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (TAP AURORA-EST.571 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (TAP AURORA-EST.571 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (TAP AURORA-EST.571 220KV C1);1.30 LTT con sol verarno (TAP AURORA-EST.571 220KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 3.656 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (TAP AURORA-EST. 571 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (TAP AURORA – EST. 571 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos del conductor de fase | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre mas representativa (TAP AURORA – EST 571 220KV C1) | Anexo 5 Perfil Longitudinal (TAP AURORA – EST 571 220KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3830 | EST. 571 - TINEO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV | C1 | TAP AURORA - TINEO 220 KV C1 | 2 | LT207CI1TR01T0002ST02T0712 |  | 220 | 0.814 | 0.065 | 0.403 | 2.878 | 0.297 | 1.19 | 1.771 | 75 | 0.984 | 1.123 | 75 | 1.098 | 1.221 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.26 | AAC Cocckscomb 900 MCM | 1 | 81.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 169.5 | 31-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID11782-SP S/E CENTRAL AURORA J1 ;ID21605-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J3 ;ID21606-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J3-S1;ID21607-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J3-S2 | no aplica | ID 21941 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J3-1 t.b. | no aplica | ID 21941 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J3-1 t.b. | 1.27 LTP sin sol (EST.571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (EST.571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (EST.571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (EST.571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (EST.571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (EST.571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1) | 0.141 | 0.828 | no aplica | 0.791 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (EST 571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST. 571 - NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos del conductor de fase | Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre mas representativa (EST 571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1) | Anexo 5- Perfil longitudinal (EST 571-NUEVA PUERTO MONTT 220KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
3831 | TINEO – EST. 571N 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | C1 | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV C1 | 3 | LT208CI1TR01T0002ST03T0712 |  | 220 | 0.596 | 0.036 | 0.302 | 3.869 | 0.264 | 1.095 | 2.115 | 75 | 1.968 | 2.246 | 75 | 2.196 | 2.442 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.26 | AAC Cocckscomb 900 MCM | 2 | 81.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 169.5 | 31-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID21601-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1;ID21602-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-S1 ;ID21603-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-S2;ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | ID 21937 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-1 t.b. | no aplica | ID 21937 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-1 t.b. | no aplica | 1.27 LTP sin sol (NUEVA PUERTO MONTT - EST.572 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT - EST.572 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT - EST.572 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (NUEVA PUERTO MONTT - EST.572 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT - EST.572 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT - EST.572 220KV C1) | 0.141 | 0.825 | no aplica | 0.579 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (NUEVA PUERTO MONTT – EST 572 C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NUEVA PUERTO MONTT – EST. 572 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos del conductor de fase | Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre mas representativa (NUEVA PUERTO MONTT – EST. 572 220KV C1) | Anexo 5- Perfil longitudinal (NUEVA PUERTO MONTT – EST. 572 220KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
3833 | EST. 509N – EST. 582 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV | C2 | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV C2 | 5 | LT207CI2TR02T0002ST05T0002 |  | 220 | 24.175 | 0.142 | 0.412 | 2.782 | 0.287 | 1.436 | 1.69 | 50 | 0.411 | 0.53 | 50 | 0.441 | 0.572 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 234 | ACSR IBIS | 1 | no aplica | no aplica | 188.2 | 31-03-2021 0:00:00 | no aplica | ID21665-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S1; ID21666-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S2; ID21667-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1;ID21612-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J6;ID21613-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J6-S1 ;ID21614-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J6-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (EST. 509N – EST. 581 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (EST. 509N – EST. 581 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (EST. 509N – EST. 581 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (EST. 509N – EST. 581 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (EST. 509N – EST. 581 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (EST. 509N – EST. 581 220KV C2) | no aplica | no aplica | no aplica | 23.471 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (EST 509 - EST 581 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST. 509N – EST. 581 220KV C2); | Anexo 2 Hoja de datos del conductor de fase | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre más representativa (EST 509-EST 581 220KV C2) | Anexo 5 Perfil Longitudinal (EST 509-EST 581 220KV C2) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Pendiente
3834 | EST. 581 – TINEO KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV | C2 | FRUTILLAR NORTE - TINEO 220 KV C2 | 6 | LT207CI2TR02T0002ST06T0712 |  | 220 | 6.804 | 0.065 | 0.414 | 2.802 | 0.298 | 1.168 | 1.821 | 75 | 0.985 | 1.122 | 75 | 1.098 | 1.221 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.26 | AAC Cocckscomb 900 MCM | 1 | 81.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 169.5 | 31-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID21665-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S1; ID21666-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1-S2; ID21667-SP S/E FRUTILLAR NORTE J1;ID21612-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J6;ID21613-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J6-S1 ;ID21614-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J6-S2 | no aplica | ID 21947 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J6-1 t.b. | no aplica | ID 21947 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J6-1 t.b. | 1.27 LTP sin sol (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2);1.28 LTP con sol verano (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2) | 1.29 LTT sin sol (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2);1.30 LTT con sol verano (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2) | 0.141 | 0.829 | no aplica | 6.606 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (EST 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2);Límites térmicos sección tramo aérea (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos del conductor de fase | Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 -Tipo de torre mas representatica (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (EST. 581 – NUEVA PUERTO MONTT 220 KV C2) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
3835 | TINEO – EST. 582N 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | C2 | TINEO - TAP LLANQUIHUE 220KV C2 | 7 | LT208CI2TR02T0002ST07T0712 |  | 220 | 6.804 | 0.033 | 0.3 | 3.845 | 0.261 | 1.06 | 2.182 | 75 | 1.97 | 2.244 | 75 | 2.195 | 2.442 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.26 | AAC Cocckscomb 900 MCM | 2 | 81.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 169.5 | 31-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID21619-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9 ;ID21620-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S1 ;ID21621-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S2;ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | ID 21939 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J2-1 t.b. | no aplica | ID 21939 - TC S/E NUEVA PUERTO MONTT J2-1 t.b. | no aplica | 1.27 LTP sin sol (NUEVA PUERTO MONTT - EST.582 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT - EST.582 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT - EST.582 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (NUEVA PUERTO MONTT - EST.582 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT - EST.582 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT - EST.582 220KV C2) | 0.141 | 0.829 | no aplica | 6.606 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor;Anexo 1-Límites térmicos (NUEVA PUERTO MONTT – EST 582 220 KV ;Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NUEVA PUERTO MONTT – EST. 582 220KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos del conductor de fase | Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 -Tipo de torre mas representatica (NUEVA PUERTO MONTT – EST. 582 220 KV C2) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (NUEVA PUERTO MONTT – EST. 582 220 KV C2) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
3837 | TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV | C1 | TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 9 | LT209CI1TR01T0712ST09T0712 |  | 220 | 144.18 | 0.02104 | 0.26438 | 3.7523 | 0.23089 | 0.95707 | 3.7294 | 75 | 3.32 | 3.796 | 75 | 3.611 | 4.014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | AAC Verbena 700 MCM | 4 | 81.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 131 | 31-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID21615-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J7;ID21616-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J7-S1 ;ID21617-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J7-S2;ID21597-SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI J9-S1;ID21598-SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI J9-S2 [ | TAP:1,2; PRIMARIOS: 1,2-0,6 | TAP:0,8;PRIMARIOS: 0,8-0,4 | TAP:1,44;PRIMARIOS:1,44-0,72 | TAP:0,96;PRIMARIOS:0,96_0,48 | 1.27 LTP sin sol (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1) | 0.13773 | 0.75271 | no aplica | 139.981 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor; Anexo 1-Límites térmicos (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1) | Anexo 5- Perfil longitudinal (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
3838 | TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TRANSELEC CONCESIONES S.A. | TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV | C2 | TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 10 | LT209CI2TR02T0712ST10T0712 |  | 220 | 144.18 | 0.02104 | 0.26438 | 3.7523 | 0.23089 | 0.95707 | 3.7294 | 75 | 3.235 | 3.796 | 75 | 3.611 | 4.014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.7 | AAC Verbena 700 MCM | 4 | 81.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 131 | 31-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID21608-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J4 ;ID21609-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J4-S1;ID21610-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J4-S2;ID21599-SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI J12-S1;ID21600-SP S/E NUEVA PICHIRROPULLI J12-S2 | TAP:1,2; PRIMARIOS: 1,2-0,6 | TAP:0,8;PRIMARIOS: 0,8-0,4 | TAP:1,44;PRIMARIOS:1,44-0,72 | TAP:0,96;PRIMARIOS:0,96_0,48 | 1.27 LTP sin sol (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (NUEVA PUERTO MONTT-NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2) | 0.13773 | 0.75271 | no aplica | 139.981 | Anexo 1 Informe capacidad térmica del conductor; Anexo 1-Límites térmicos (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos de conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2) | Anexo 5- Perfil longitudinal (NUEVA PUERTO MONTT – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1620
3839 | ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | C1 | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 2 | LT267CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 3.339 | 0.21169 | 0.3778 | 3.0417 | 0.35569 | 1.4321 | 1.5157 | 75 | 0.461 |  | 80 | 0.5 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC Butte | 1 | no aplica | no aplica | 53.5 |  |  | ID: 16375 - SP S/E LINARES NORTE B1-S1; 16376 - SP S/E LINARES NORTE B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1) | 1.28 LTP con sol (ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1) | 1.29 LTT sin sol (ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1) | 1.30 LTT con sol (ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1) | no aplica | no aplica | no aplica | 3.242 | Anexo 1-Límites térmicos (ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1) | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | no aplica | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Ver minuta | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Minuta reunión CGE - CEN - TECNET 30-08-2019
3840 | ESTRUCTURA 173 - LINARES NORTE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | C1 | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 3 | LT267CI1TR01T0058ST03T0058 |  | 66 | 9.891 | 0.33529 | 0.41375 | 2.7756 | 0.47929 | 1.4681 | 1.4465 | 75 | 0.317 | 0.352 | 80 | 0.335 | 0.37 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | cobre | 1 | no aplica | no aplica | 53.5 |  |  | ID: 16375 - SP S/E LINARES NORTE B1-S1; 16376 - SP S/E LINARES NORTE B1-S2 | no aplica | TAP: 0.3 ; PRIMARIOS: 0.3-0.6 | no aplica | 360 (300 x 1,2) | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 9.603 | Anexo 1-Límites térmicos.xlsx | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | no aplica | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Ver minuta | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | OA45-ING-0100-TECHDOC-MDC-EL-0010 | Minuta reunión CGE - CEN - TECNET 30-08-2019
3842 | TAP OFF PLACERES - EST. LA7 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C1 | TAP OFF PLACERES – LA POLVORA 110KV C1 | 1 | LT037CI1TR01T0057ST01T0057 | Cu 2/0 | 110 | 7.4766 | 0.14337 | 0.39157 | 2.972 | 0.33912 | 1.3258 | 1.7263 | 50 | 0.39042 | 0.53038 | 50 | 0.40942 | 0.55534 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 235.77 | CAIRO | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 3598 SP S/E LOS PLACERES PSP 2221) ; (ID 3597 SP S/E LOS PLACERES PSP 2220) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3842_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3842_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3842_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3842_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13882 | 0.90859 | -0.799 | 7.33 | 3842_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3842_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 3842_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL | PLANOS SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3842_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3842 - Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3843 | TAP OFF PLACERES - EST. LA6 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C2 | TAP OFF PLACERES – LA POLVORA 110KV C2 | 1 | LT037CI2TR02T0057ST01T0057 | Cu 2/0 | 110 | 7.4766 | 0.14337 | 0.39157 | 2.972 | 0.33912 | 1.3258 | 1.7263 | 50 | 0.39042 | 0.53038 | 50 | 0.40942 | 0.55534 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 235.77 | CAIRO | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 3600 SP S/E LOS PLACERES PSP 2223) ; (ID 3601 SP S/E LOS PLACERES PSP 2224) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3843_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3843_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3843_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3843_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13882 | 0.90859 | -0.799 | 7.33 | 3843_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3843_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 3843_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL | PLANOS SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3843_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3843 - Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3844 | EST. LA7 - LA POLVORA 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C1 | TAP OFF PLACERES – LA POLVORA 110KV C1 | 2 | LT037CI1TR01T0057ST02T0707 | ACAR 500 MCM | 110 | 1.167 | 0.118 | 0.41923 | 2.7802 | 0.47646 | 1.3777 | 1.7594 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21910 SP S/E LA PÓLVORA H4-S1; ID 21911 SP S/E LA PÓLVORA H4-S2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14334 | 1.0995 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.164 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3845 | EST. LA6 - LA POLVORA 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV | C2 | TAP OFF PLACERES – LA POLVORA 110KV C2 | 2 | LT037CI2TR02T0057ST02T0707 | ACAR 500 MCM | 110 | 1.167 | 0.11759 | 0.41943 | 2.7703 | 0.41179 | 1.4246 | 1.7382 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21908 SP S/E LA PÓLVORA H3-S1; ID 21909 SP S/E LA PÓLVORA H3-S2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14409 | 0.90941 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.164 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3846 | LA POLVORA - EST. LA7 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LA POLVORA - LAGUNA VERDE 110KV | C1 | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C1 | 1 | LT038CI1TR01T0057ST01T0707 | ACAR 500 MCM | 110 | 1.159 | 0.118 | 0.41923 | 2.7802 | 0.47646 | 1.3777 | 1.7594 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21906 SP S/E LA PÓLVORA H2-S1; ID 21907 SP S/E LA PÓLVORA H2-S2 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | no aplica | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14334 | 1.0253 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.156 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3847 | LA PÓLVORA - EST. LA9 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LA POLVORA - LAGUNA VERDE 110KV | C2 | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C2 | 1 | LT038CI2TR02T0057ST01T0707 | ACAR 500 MCM | 110 | 1.159 | 0.11759 | 0.41943 | 2.7703 | 0.41179 | 1.4246 | 1.7382 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21904 SP S/E LA PÓLVORA H1-S1; ID 21905 SP S/E LA PÓLVORA H1-S2 | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | no aplica | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14409 | 0.89701 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.156 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3848 | EST. LA7 – LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA POLVORA - LAGUNA VERDE 110KV | C1 | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C1 | 2 | LT038CI1TR01T0057ST02T0057 | Cu 2/0 | 110 | 4.8042 | 0.26894 | 0.43429 | 2.6802 | 0.46468 | 1.3685 | 1.6155 | 50 | 0.24846 | 0.3225 | 50 | 0.24983 | 0.326 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU-2/0 7 hebras | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 823 SP S/E CENTRAL LAGUNA VERDE H1) | no aplica | 800-1200-1600/5-5-5 | no aplica | 1.92 | 3848_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3848_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3848_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3848_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13882 | 0.90859 | -0.7649 | 4.71 | 3848_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3848_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 3848_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL | PLANOS SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3848_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3848 - Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3849 | EST. LA9 – LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LA POLVORA - LAGUNA VERDE 110KV | C2 | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C2 | 2 | LT038CI2TR02T0057ST02T0057 | Cu 2/0 | 110 | 4.8042 | 0.26894 | 0.43429 | 2.6802 | 0.46468 | 1.3685 | 1.6155 | 50 | 0.24846 | 0.3225 | 50 | 0.24983 | 0.326 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU-2/0 7 hebras | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 824 SP S/E CENTRAL LAGUNA VERDE H2) | no aplica | 800-1200-1600/5-5-5 | no aplica | 1.92 | 3849_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3849_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3849_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3849_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13882 | 0.90859 | -0.7649 | 4.71 | 3849_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3849_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 3849_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL | PLANOS SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3849_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3849 - Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3850 | EST. E1 – LA POLVORA 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV | C1 | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV C1 | 1 | LT039CI1TR01T0707ST01T0707 |  | 110 | 1.922 | 0.11799 | 0.41924 | 2.78 | 0.47598 | 1.3779 | 1.7591 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR 500 MCM | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21914 SP S/E LA PÓLVORA H6-S1; ID 21915 SP S/E LA PÓLVORA H6-S2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14343 | 1.0979 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.916 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3851 | EST. E1 – LA POLVORA 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV | C2 | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV C2 | 1 | LT039CI2TR02T0707ST01T0707 |  | 110 | 1.922 | 0.11759 | 0.41943 | 2.7708 | 0.41163 | 1.4246 | 1.7433 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21912 SP S/E LA PÓLVORA H5-S1; ID 21913 SP S/E LA PÓLVORA H5-S2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14417 | 0.90877 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.916 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3852 | EST. E1 – LA POLVORA 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV | C1 | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C1 | 1 | LT040CI1TR01T0707ST01T0707 |  | 110 | 1.974 | 0.11799 | 0.41924 | 2.78 | 0.47598 | 1.3779 | 1.7591 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21918 SP S/E LA PÓLVORA H8-S1; ID 21919 SP S/E LA PÓLVORA H8-S2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14342 | 1.0246 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.968 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3853 | EST. E1 – LA POLVORA 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV | C2 | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C2 | 1 | LT040CI2TR02T0707ST01T0707 |  | 110 | 1.974 | 0.11759 | 0.41943 | 2.7708 | 0.41163 | 1.4246 | 1.7433 | 53 | 0.466 | 0.597 | 75 | 0.712 | 0.821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.06 | ACAR | 1 | 96.56 | ACERO GALVANIZADO | 1002 | 22-05-22 | no aplica | ID 21916 SP S/E LA PÓLVORA H7-S1; ID 21917 SP S/E LA PÓLVORA H7-S2 | no aplica | TAP: 0,3; PRIMARIOS: 0,3-0,15 | no aplica | TAP: 0,36; PRIMARIOS: 0,3-0,18 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°1 | 0.14417 | 0.89645 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 1.968 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | Ver Anexo N°3 | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
3857 | ESTRUCTURA 58 - QUELENTARO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV | C1 | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV C1 | 2 | LT277CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 110 | 12.927 | 0.14036 | 0.34897 | 3.312 | 0.38008 | 1.0692 | 1.5837 | 75 | 0.585 | 0.674 | 75 | 0.625 | 0.723 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.82 | AAAC Cairo 465.4 MCM | 1 | 91 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26.75 | 24-06-2021 | no aplica | SP ID 21092 S/E LA ESTRELLA H2 ; ID 6737 SP QUELENTARO H2 SISTEMA 1 (GE D60) | ID 21380 TC S/E LA ESTRELLA H2 | ID 10942 - TC S/E QUELENTARO H2 | ID 21380 TC S/E LA ESTRELLA H2 | ID 10942 - TC S/E QUELENTARO H2 | 32778-01 _ 1.27 LTP sin sol (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).xlsx; 32778-01 _ 1.27 LTP sin sol (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).pdf | 32778-01 _ 1.28 LTP con sol verano (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).xlsx; 32778-01 _ 1.28 LTP con sol verano (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).pdf; 32778-01 _ 1.28 LTP con sol invierno (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).xlsx; 32778-01 _ 1.28 LTP con sol invierno (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).pdf | 32778-01 _ 1.29 LTT sin sol (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).xlsx; 32778-01 _ 1.29 LTT sin sol (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).pdf | 32778-01 _ 1.30 LTT con sol verano (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).xlsx; 32778-01 _ 1.30 LTT con sol verano (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).pdf; 32778-01 _ 1.30 LTT con sol invierno (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).xlsx; 32778-01 _ 1.30 LTT con sol invierno (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).pdf | 0.144 | 0.926 | -0.866 | 12.55 | 32778-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).doc; 32778-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Quelantaro - Est. N°58 110 kV C1).pdf | 32777-01_ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | ID-3857_4491A-24C-SSLT-85kA2.pdf | 32774-01 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32774-01 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf | 32779-01__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-01__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-02__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-02__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-03__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-03__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-04__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-04__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-05__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-05__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-06__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-06__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-07__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-07__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-08__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-08__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-09__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-09__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-10__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-10__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-11__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-11__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-12__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-12__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-13__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-13__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf; 32779-14__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32779-14__Anexo 5-Perfil Longitudinal (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf | 32773-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 32773-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 32775-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 32775-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 32776-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 32776-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 7699-02-ES-IF-003_B+Estudio+de+parámetros+eléctricos+RevING+CGE+07-08-2020.pdf | 32781-01 _ Anexo 9-Plano Abatimiento (Quelentaro - Est.58 110 kV).dwg; 32781-01 _ Anexo 9-Plano Abatimiento (Quelentaro - Est.58 110 kV).pdf
3858 | LA ESTRELLA - ESTRUCTURA 58 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV | C1 | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV C1 | 1 | LT277CI1TR01T0058ST01G0576 |  | 110 | 1.6 | 0.14287 | 0.37714 | 3.0722 | 0.32913 | 1.1133 | 1.7403 | 75 | 0.585 | 0.615 | 75 | 0.624 | 0.624 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo | 1 | 143.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110 | 24-06-2021 | no aplica | ID21093-SP S/E LA ESTRELLA H1 | 0.6 | no aplica | 25 | no aplica | ID3858-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | ID3858-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | ID3858-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | ID3858-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | 0.1429 | 0.93052 | 3.1898 | 1.43 | ID3858-Anexo 1 Memoria de Calculo Conductor | ID3858-Anexo 2 Hoja de datos conductor | ID3858-Anexo 3 Hoja de datos cg | ID3858-Anexo 4 Torre Representativa | ID3858-Anexo 5 Perfil Longitudinal | ID3858-Anexo 6 Suspensión y Anclaje | ID3858-Anexo 7 Diseño estructuras y cuadros de cargas | ID3858-Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | ID3858-Anexo 8.10 Cálculo de Parámetros | no aplica | Plano Servidumbres LT PE La Estrella
3859 | ESTRUCTURA 58 - LA ESTRELLA 110 KV C1 | ENORCHILE S.A. | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV | C1 | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 2 | LT276CI1TR02T0058ST02G0576 |  | 110 | 1.6 | 0.14287 | 0.37714 | 3.0722 | 0.32913 | 1.1133 | 1.7403 | 75 | 0.585 | 0.615 | 75 | 0.624 | 0.624 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo | 1 | 143.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110 | 24-06-2021 | no aplica | ID21092-SP S/E LA ESTRELLA H2 | no aplica | 0.6 | no aplica | 25 | ID3859-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | ID3859-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | ID3859-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | ID3859-Anexo 9 Limite termico por Coordinador | 0.1429 | 0.93052 | 3.1898 | 1.43 | ID3859-Anexo 1 Memoria de Calculo Conductor | ID3859-Anexo 2 Hoja de datos conductor | ID3859-Anexo 3 Hoja de datos cg | ID3859-Anexo 4 Torre Representativa | ID3859-Anexo 5 Perfil Longitudinal | ID3859-Anexo 6 Suspensión y Anclaje | ID3859-Anexo 7 Diseño estructuras y cuadros de cargas | ID3859-Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | ID3859-Anexo 8.10 Cálculo de Parámetros | no aplica | Plano Servidumbres LT PE La Estrella
3860 | PORTEZUELO - ESTRUCTURA 58 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV | C1 | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 1 | LT276CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 110 | 25.02 | 0.14036 | 0.34897 | 3.3113 | 0.38906 | 1.0865 | 1.5599 | 75 | 0.585 | 0.674 | 75 | 0.624 | 0.723 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.82 | AAAC Cairo 465.4 MCM | 1 | 91 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 41.47 | 24-06-2021 | no aplica | SP ID 6743 SP H1 PORTEZUELO (GE 60) ; SP ID 21093 S/E LA ESTRELLA H1 | ID 10874 - TC S/E PORTEZUELO H1 | ID 21381 TC S/E LA ESTRELLA H1 | ID 10874 - TC S/E PORTEZUELO H1 | ID 21381 TC S/E LA ESTRELLA H1 | 32778-02 _ 1.27 LTP sin sol (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).xlsx; 32778-02 _ 1.27 LTP sin sol (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).pdf | 32778-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).xlsx; 32778-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).pdf; 32778-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).xlsx; 32778-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).pdf | 32778-02 _ 1.29 LTT sin sol (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).xlsx; 32778-02 _ 1.29 LTT sin sol (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).pdf | 32778-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).xlsx; 32778-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).pdf; 32778-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).xlsx; 32778-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).pdf | 0.144 | 0.967 | -0.866 | 24.29 | 32778-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).doc; 32778-02 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°58 - Portezuelo 110 kV C1).pdf | 32777-02_ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | ID-3860_4491A-24C-SSLT-85kA2.pdf | 32774-02 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32774-02 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf | 32780-01_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-01_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-02_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-02_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-03_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-03_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-04_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-04_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-05_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-05_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-06_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-06_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-07_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-07_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-08_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-08_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-09_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-09_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-10_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-10_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-11_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-11_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-12_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-12_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-13_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-13_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-14_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-14_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-15_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-15_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-16_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-16_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-17_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-17_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-18_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-18_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-19_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-19_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-20_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-20_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-21_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-21_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-22_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-22_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-23_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-23_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-24_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-24_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32780-25_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32780-25_Anexo 5-Perfil Longitudinal (Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf | 32773-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 32773-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 32775-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 32775-02 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 32776-02 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 32776-02 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 7699-02-ES-IF-003_B+Estudio+de+parámetros+eléctricos+RevING+CGE+07-08-2020.pdf | 32782-01 _ Anexo 9-Plano Abatimiento ( Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32782-01 _ Anexo 9-Plano Abatimiento ( Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf; 32782-02 _ Anexo 9-Plano Abatimiento ( Est.58 - Portezuelo 110 kV).dwg; 32782-02 _ Anexo 9-Plano Abatimiento ( Est.58 - Portezuelo 110 kV).pdf
3862 | TAP QUINTAY - TAP ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C1 | TAP QUINTAY - TAP ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 2 | LT039CI1TR03T0057ST02T0057 |  | 66 | 13.794 | 0.26878 | 0.40814 | 2.8382 | 0.41444 | 1.6135 | 1.3735 | 75 | 0.36 | 0.41 | 90 | 0.38 | 0.435 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 01-01-1969 | no aplica | ID21949 SP S/E LITORAL CENTRAL B7-S1; ID21948 SP S/E LITORAL CENTRAL B7-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.392 | 1.- ID3862-Límites Térmicos.xlsx | 2.- ID3862-Conductor.pdf | no aplica | 4.- ID3862-Torre más representativa.pdf | 5.- ID3862-Perfil Longitudinal (LT19-PL-PF-001-02-R00).dwg y pdf | 6.- ID3862-Plano Suspensión y Anclaje.pdf | 7.- ID3862-Familia de Estructuras.pdf | 8.- ID3862-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 8.10.- ID3862-Cálculo Parámetros Línea.pdf | 9.- ID3862-Abatimiento y Secuencia de Fases.pdf
3863 | TAP QUINTAY - TAP ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C2 | TAP QUINTAY - TAP ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 1 | LT039CI2TR03T0057ST01T0057 |  | 66 | 13.793 | 0.33879 | 0.428 | 2.71 | 0.48495 | 1.5953 | 1.4896 | 75 | 0.349 | 0.397 | 90 | 0.361 | 0.413 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 01-01-50 | no aplica | ID21951 SP S/E LITORAL CENTRAL B6-S1; ID21950 SP S/E LITORAL CENTRAL B6-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.48 | 1.-ID3863-Límites térmicos / 1.-ID3863-Límites Térmicos CEN Calculo | 2.-ID3863-Conductor | no aplica | 4.-ID3863-Torre mas representativa dwg-pdf | 5.-ID-Perfil Longitudina (LT12-PL-PF-002-02-R00) /dwg-pdf | 6.-ID3863_Plano Suspension y Anclaje | 7.-ID.3863-Familia de Estructuras | 8.-ID3863-Listado de distribución de estructuras | 8.10.-_ID3863_Cálculo Parámetros Línea | PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
3864 | TAP ALGARROBO NORTE - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C1 | TAP ALGARROBO NORTE - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 1 | LT039CI1TR04T0057ST01T0057 |  | 66 | 0.015 | 0.26878 | 0.40814 | 2.8382 | 0.41444 | 1.6135 | 1.3735 | 75 | 0.36 | 0.411 | 90 | 0.38 | 0.436 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 01-01-1969 | no aplica | ID21949 SP S/E LITORAL CENTRAL B7-S1; ID21948 SP S/E LITORAL CENTRAL B7-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01 | 1.- ID3864-Límites Térmicos.xlsx | 2.- ID3864-Conductor.pdf | no aplica | 4.- ID3864-Torre más representativa.pdf | no aplica | no aplica | 7.- ID3864-Familia de Estructuras.pdf | 8.- ID3864-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 8.10.- ID3864-Cálculo Parámetros Línea.pdf | 9.- ID3864-Abatimiento y Secuencia de Fases.pdf
3865 | TAP ALGARROBO NORTE - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C2 | TAP QUINTAY - TAP ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 2 | LT039CI2TR03T0057ST02T0057 |  | 66 | 0.015 | 0.33879 | 0.42808 | 2.7144 | 0.48496 | 1.5953 | 1.4896 | 75 | 0.35 | 0.397 | 90 | 0.362 | 0.413 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 53.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 01-01-1969 | no aplica | ID21951 SP S/E LITORAL CENTRAL B6-S1; ID21950 SP S/E LITORAL CENTRAL B6-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01 | 1.-ID3865-Límites térmicos / 1.-ID3865-Límites Térmicos CEN Calculo | 2.-ID3865-Conductor | no aplica | 4.-ID3865-Torre mas representativa | no aplica | no aplica | 7.-ID3863-Familia de Estructuras | 8.-ID3865-Listado de distribución de estructuras | 8.10.-ID3863_Cálculo Parámetros Línea | ID3865-Plano de Abatimiento y Secuencia de Fase
3866 | TAP ALGARROBO NORTE - EST. T153A 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C1 | TAP ALGARROBO NORTE - LITORAL CENTRAL 66KV C1 | 1 | LT039CI1TR05T0057ST01T0057 |  | 66 | 3.3434 | 0.266 | 0.405 | 2.849 | 0.412 | 1.61 | 1.443 | 75 | 0.365 | 0.414 | 75 | 0.372 | 0.422 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | 2/0 Cu AWG | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 18-11-2023 | no aplica | ID: 21949-SP S/E LITORAL CENTRAL B7 - S1; ID: 21948-SP S/E LITORAL CENTRAL B7 - S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T135 C1 | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T135 C1 | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T135 C1 | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T135 C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 3.246 | 2052-INF-EL3-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT TAP Algarrobo Norte - Litoral Central | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (Cu 2_0 AWG) | no aplica | ANEXO 7 - Plano de Diseño Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras.7z | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Plano de Diseño Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL3-001_Rev. A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap Algarrobo Norte | no aplica
3867 | EST. T135A - LITORAL CENTRAL 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C1 | TAP ALGARROBO NORTE - LITORAL CENTRAL 66KV C1 | 2 | LT039CI1TR05T0057ST02T0057 |  | 66 | 0.176 | 0.2113 | 0.399 | 2.811 | 0.356 | 1.543 | 1.596 | 75 | 0.431 | 0.491 | 75 | 0.451 | 0.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 18-11-2023 | no aplica | ID: 21949-SP S/E LITORAL CENTRAL B7 - S1; ID: 21948-SP S/E LITORAL CENTRAL B7 - S2 | no aplica | ID:22243-TC S/E LITORAL CENTRAL B7; TAP: 0,6 SEC: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T135A - LITORAL CENTRAL C1 | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T135A - LITORAL CENTRAL C1 | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T135A - LITORAL CENTRAL C1 | ANEXO 1- Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T135A - LITORAL CENTRAL C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.171 | 2052-INF-EL3-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT TAP Algarrobo Norte - Litoral Central | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (AAAC BUTTE) | no aplica | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL3-001_Rev. A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap Algarrobo Norte | ANEXO - Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase
3868 | TAP ALGARROBO NORTE - EST. T179A 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C2 | TAP ALGARROBO NORTE - LITORAL CENTRAL 66KV C2 | 1 | LT039CI2TR05T0057ST01T0057 |  | 66 | 3.157 | 0.335 | 0.425 | 2.726 | 0.481 | 1.592 | 1.563 | 75 | 0.314 | 0.356 | 75 | 0.318 | 0.436 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | 1/0 Cu AWG | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 18-11-2023 | no aplica | ID: 21951-SP S/E LITORAL CENTRAL B6 - S1; ID: 21950-SP S/E LITORAL CENTRAL B6 - S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T179A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T179A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T179A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - TAP ALGARROBO NORTE - EST. T179A C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 3.065 | 2052-INF-EL3-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT TAP Algarrobo Norte - Litoral Central | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (Cu 1_0 AWG) | no aplica | ANEXO 7 - Plano de Diseño Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras.7z | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Plano de Diseño Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL3-001_Rev. A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap Algarrobo Norte | no aplica
3869 | EST.T179A - LITORAL CENTRAL 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LAGUNA VERDE - LITORAL CENTRAL 66KV | C2 | TAP ALGARROBO NORTE - LITORAL CENTRAL 66KV C2 | 2 | LT039CI2TR05T0057ST02T0057 |  | 66 | 0.175 | 0.211 | 0.399 | 2.811 | 0.356 | 1.543 | 1.596 | 75 | 0.431 | 0.491 | 75 | 0.451 | 0.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 257 | 18-11-2023 | no aplica | ID:21951-SP S/E LITORAL CENTRAL B6-S1; ID:21950-SP S/E LITORAL CENTRAL B6-S2 | no aplica | ID:22244-TC S/E LITORAL CENTRAL B6 ; TAP: 06 ; SEC: 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.6 | no aplica | 0.72 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T179A - LITORAL CENTRAL C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T179A - LITORAL CENTRAL C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T179A - LITORAL CENTRAL C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T179A - LITORAL CENTRAL C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17 | 2052-INF-EL3-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT TAP Algarrobo Norte - Litoral Central | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (AAAC BUTTE) | no aplica | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL3-001_Rev. A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap Algarrobo Norte | ANEXO - Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase
3870 | LITORAL CENTRAL - EST. T137A 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL CENTRAL - SAN ANTONIO 66KV | C1 | LITORAL CENTRAL - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 1 | LT042CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 66 | 0.656 | 0.211 | 0.399 | 2.811 | 0.356 | 1.526 | 1.596 | 75 | 0.431 | 0.491 | 75 | 0.451 | 0.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 215 | 18-11-2023 | no aplica | ID:21944-SP S/E LITORAL CENTRAL B1-S1; ID:21943- SP S/E LITORAL CENTRAL B1-S2 | ID: 22249-TC S/E LITORAL CENTRAL B1; TAP: 0,6; SEC: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | no aplica | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAO - EST. T137A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAO - EST. T137A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAO - EST. T137A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAO - EST. T137A C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.637 | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT Litoral Central - TAP San Sebastián | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (AAAC BUTTE) | no aplica | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL1-001_Rev A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap San Sebastián | ANEXO - Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase
3871 | EST. T137A - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL CENTRAL - SAN ANTONIO 66KV | C1 | LITORAL CENTRAL - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 2 | LT042CI1TR01T0057ST02T0057 |  | 66 | 16.798 | 0.266 | 0.405 | 2.849 | 0.412 | 1.593 | 1.443 | 75 | 0.364 | 0.412 | 75 | 0.37 | 0.421 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 215 | 18-11-2023 | no aplica | ID:21944-SP S/E LITORAL CENTRAL B1-S1; ID:21943-SP S/E LITORAL CENTRAL B1-S2 | no aplica | ID:2249-TC S/E LITORAL CENTRAL B1; TAP: 0,6; SEC: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T137 - TAP SAN SEBASTIÁN C1 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T137 - TAP SAN SEBASTIÁN C1 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T137 - TAP SAN SEBASTIÁN C1 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T137 - TAP SAN SEBASTIÁN C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 16.309 | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT Litoral Central - TAP San Sebastián | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (Cu 2_0 AWG) | no aplica | ANEXO 7 - Plano de Diseño Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Plano de Diseño Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL1-001_Rev A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap San Sebastián | no aplica
3872 | LITORAL CENTRAL - EST. T181A 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL CENTRAL - SAN ANTONIO 66KV | C2 | LITORAL CENTRAL - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 1 | LT042CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 66 | 0.628 | 0.211 | 0.399 | 2.811 | 0.356 | 1.526 | 1.596 | 75 | 0.431 | 0.491 | 75 | 0.451 | 0.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 215 | 18-11-2023 | no aplica | ID:21942-SP S/E LITORAL CENTRAL B2-S1; ID:21941-SP S/E LITORAL CENTRAL B2-S2 | ID: 22248-SP S/E LITORAL CENTRAL B2; TAP: 0,6; SEC: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | no aplica | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAL - EST. T181A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAL - EST. T181A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAL - EST. T181A C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - LITORAL CENTRAL - EST. T181A C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.61 | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT Litoral Central - TAP San Sebastián | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (AAAC BUTTE) | no aplica | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL1-001_Rev A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap San Sebastián | ANEXO - Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase
3873 | EST. T181A - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL CENTRAL - SAN ANTONIO 66KV | C2 | LITORAL CENTRAL - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 2 | LT042CI2TR01T0057ST02T0057 |  | 66 | 15.7845 | 0.335 | 0.425 | 2.726 | 0.481 | 1.575 | 1.563 | 75 | 0.314 | 0.356 | 75 | 0.318 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 215 | 18-11-2023 | no aplica | ID:21942-SP S/E LITORAL CENTRAL B2-S1; ID:21941-SP S/E LITORAL CENTRAL B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T181A - TAN SAN SEBASTIÁN C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T181A - TAN SAN SEBASTIÁN C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T181A - TAN SAN SEBASTIÁN C2 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. T181A - TAN SAN SEBASTIÁN C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 15.475 | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT Litoral Central - TAP San Sebastián | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (Cu 1_0 AWG) | no aplica | ANEXO 7 - Plano Diseño de Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Plano Diseño de Familia de Estructuras con Sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL1-001_Rev A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Litoral Central - Tap San Sebastián | no aplica
3875 | EST. 2 - LITORAL CENTRAL 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV | C1 | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV C1 | 1 | LT011CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 66 | 0.3397 | 0.2113 | 0.399 | 2.811 | 0.356 | 1.553 | 1.596 | 75 | 0.431 | 0.491 | 75 | 0.451 | 0.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 287 | 18-11-2023 | no aplica | ID:21936-SP S/E LITORAL CENTRAL B5-S1; ID:21935-SP S/E LITORAL CENTRAL B5-S2 | no aplica | ID:22245-TC S/E LITORAL CENTRAL B5; TAP: 0,6; SEC: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,6 | no aplica | 0.72 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. 2A - LITORAL CENTRAL C1 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. 2A - LITORAL CENTRAL C1 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. 2A - LITORAL CENTRAL C1 | ANEXO 1 - Límites térmicos sección tramo aérea - EST. 2A - LITORAL CENTRAL C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.3298 | 2052-INF-EL4-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT Casablanca - Litoral Central | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (AAAC BUTTE) | no aplica | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | 2052-INF-EL4-001_Rev A EPE Estudio de Parámetros Eléctricos - LT Casablanca - Litoral Central | ANEXO - Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase
3878 | LITORAL CENTRAL - SAN JERONIMO 66KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL CENTRAL - SAN JERONIMO 66KV | C1 | LITORAL CENTRAL - SAN JERONIMO 66KV C1 | 1 | LT041CI1TR01T0060ST01T0057 |  | 66 | 0.4284 | 0.211 | 0.394 | 2.839 | 0.357 | 1.596 | 1.339 | 75 | 0.431 | 0.491 | 75 | 0.451 | 0.516 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 414 | 18-11-2023 | no aplica | ID 21940 - SP S/E LITORA CENTRAL B3 - S1; ID:21939 - SP S/E LITORAL CENTRAL B3 - S2 | 0.6 | - | 0.6 | - | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT litoral Central - San Jerónimo | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT litoral Central - San Jerónimo | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT litoral Central - San Jerónimo | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT litoral Central - San Jerónimo | no aplica | no aplica | no aplica | 0.357 | 2052-INF-EL1-002_REV_A ECT Estudio de Capacidad Térmica - LT litoral Central - San Jerónimo | ANEXO 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase (AAAC BUTTE) | no aplica | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructruas con sus Cuadros de Carga | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras (LITORAL CENTRAL - SAN JERÓNIMO 66KV C1) | 2052-INF-EL2-001_Rev. B_Estudio de Parametros Electricos_LT Litoral Central - San Jeronimo | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras
3879 | ESTRUCTURA 166 - HUALQUI 220KV C1 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. [No_Mostrar] | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. [No_Mostrar] | LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV | C1 | LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV C1 | 4 | LT210CI1TR01T0002ST04T0049 |  | 220 | 0.387 | 0.066676 | 0.40997 | 2.8361 | 0.32495 | 1.2676 | 1.8445 | 80 | 0.99979 | 1.1446 | 80 | 1.157 | 1.347 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | 73.87 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 250 | 03-11-2021 | no aplica | ID 21975 SP S/E HUALQUI J9-S2; ID 21976 SP S/E HUALQUI J9-S1 | no aplica | TAP: 1,6; PRIMARIOS: 1,6-0,8 | no aplica | TAP: 1,92; PRIMARIOS: 1,92-0,96 | Ver anexo 1 | Ver anexo 1 | Ver anexo 1 | Ver anexo 1 | Ver anexo 8.10 | Ver anexo 8.10 | Ver anexo 8.10 | 0.36894 | Ver anexo 1 | Ver anexo 2 | Ver anexo 3 | Ver anexo 4 | Ver anexo 5 | Ver anexo 6 | Ver anexo 7 | Ver anexo 8 | Ver anexo 8.10 | Ver anexo 9
3880 | LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV | C1 | LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV C1 | 3 | LT210CI1TR01T0002ST03T0002 |  | 220 | 21.5 | 0.072508 | 0.40842 | 2.8356 | 0.40099 | 1.4851 | 1.6677 | 80 | 0.943 | 1.052 | 1.198 | 1.093 | 1.116 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 73.87 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3856 | 03-11-2021 | no aplica | ID11567-SP S/E CHARRUA J15; ID11569-SP S/E CHARRUA J15/J31-S1; ID11570-SP S/E CHARRUA J15/J31-S2 | ID9179- TC S/E CHARRUA J15 | no aplica | 1.44 | no aplica | 1.27 LTP sin sol LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | 1.28 LTP con sol LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | 1.29 LTT sin sol LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | 1.30 LTT con sol LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | 0.1466 | 1.1559 | no aplica | 20.87 | Anexo 1-Límites térmicos LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3881 | ESTRUCTURA 166 - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALQUI - CHARRUA 220KV | C1 | HUALQUI - CHARRUA 220KV C1 | 2 | LT211CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 57.745 | 0.073504 | 0.41251 | 2.8365 | 0.40165 | 1.4884 | 1.668 | 80 | 0.952 | 1.1 | 80 | 1.104 | 1.295 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 73.87 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3811.92 | 03-11-2021 | no aplica | ID11567- SP S/E CHARRUA J15; ID11569 -SP S/E CHARRUA J15/J31-S1; ID11570 -SP S/E CHARRUA J15/J31-S2 | no aplica | ID15383 - TC S/E CHARRUA J15 | no aplica | ID15383 - TC S/E CHARRUA J15 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | 0.14665 | 1.1547 | no aplica | 56.063 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 166-CHARRUA 220KVC1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 166- CHARRUA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento
3882 | HUALQUI - ESTRUCTURA 166 220KV C1 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. [No_Mostrar] | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. [No_Mostrar] | HUALQUI - CHARRUA 220KV | C1 | HUALQUI - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT211CI1TR02T0002ST01T0049 |  | 220 | 0.387 | 0.066676 | 0.40997 | 2.8361 | 0.32495 | 1.2676 | 1.8445 | 80 | 0.99979 | 1.1446 | 80 | 1.157 | 1.347 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | 73.87 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 250 | 03-11-2021 | no aplica | ID 21960 SP S/E HUALQUI J6-S2; ID 21961 SP S/E HUALQUI J6-S1 | TAP: 1,6; PRIMARIOS: 1,6-0,8 | no aplica | TAP: 1,92; PRIMARIOS: 1,92-0,96 | no aplica | Ver anexo 1 | Ver anexo 1 | Ver anexo 1 | Ver anexo 1 | Ver anexo 8.10 | Ver anexo 8.10 | Ver anexo 8.10 | 0.36894 | Ver anexo 1 | Ver anexo 2 | Ver anexo 3 | Ver anexo 4 | Ver anexo 5 | Ver anexo 6 | Ver anexo 7 | Ver anexo 8 | Ver anexo 8.10 | Ver anexo 9
3884 | EST 156N - SGO 220KV C1 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | SGO - PALLATA 220KV | C1 | SGO - PALLATA 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01L0127ST02L0127 |  | 220 | 0.53 | 0.0648 | 0.4245 | 2.7219 | 0.3846 | 1.3379 | 1.709 | 80 | 0.962 | 1.086 | 80 | 1.148 | 1.228 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481.4 | ACAR 950 24/13 | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 10 | 15-03-2019 0:00:00 | no aplica | ID 12157 - SP S/E SGO J1-S1; ID 12158 - SP S/E SGO J1-S2 | no aplica | TAP: 0.8 ; PRIMARIOS:0.4-0.8 | no aplica | 0.96 | Anexo - Documento Lim_term_perm_ACAR950-24_13.pdf | Anexo - Documento Lim_term_perm_ACAR950-24_13.pdf | Anexo - Documento Lim_term_trans_ACAR950-24_13.pdf | Anexo - Documento Lim_term_trans_ACAR950-24_13.pdf | 0.4193 | 1.4271 | no aplica | 0.517 | Anexo - Documento Lim_term_perm_ACAR950-24_13.pdf; Anexo - Documento Lim_term_trans_ACAR950-24_13.pdf | 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.rar | 3 - Hoja de datos de cable guardia.rar | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 y Rar - Estructuras | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100017_0 y Rar - Perfil Longitudinal | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100011_2 y Rar - Conjuntos de Suspensión y Anclaje | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-100006_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-000001_3 //4-V5-2846-EL-DWG-000002_3 y Rar - Estructuras | Anexo - Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100016 y Rar - Perfil LongitudinalRAR - Listado de Distribución de Estructuras | Anexo - Documento: 4-V5-2846-EL-CAL-100009 | Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fase EST 156N - SGO | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Spence - Sgo - Encuentro.zip
3886 | EST.2 - EST.1 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | S/E AILLIN - S/E LAS JUNTAS 23KV | C1 | AILLIN – TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV C1 | 2 | LT001CI1TR02G0583ST02G0583 | Cruce aéreo estero Quilaquín | 23 | 0.08 | 0.2683 | 0.3325 | 3.548 | 0.414 | 1.7153 | 1.2347 | 75 | 0.387 | 0.441 | 90 | 0.451 | 0.499 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC ALLIANCE | 1 | no aplica | no aplica | 282.3 | 20-06-2023 | no aplica | 21329_SP S/E LAS JUNTAS E1; 21323_SP S/E AILLIN E2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3886_AASC Alliance | 3886_AASC Alliance | 3886_AAAC Alliance | 3886_AAAC Alliance | no aplica | no aplica | no aplica | 0.08 | 3886_AAAC Alliance; 3886_EEMT-MI-067-118_RB Limites térmicos Aillín | 3886_AAAC | no aplica | 3886_EEMT-MI-067-117_RA Parametros Eléctricos.pdf | 3886_85-12009-10000-ST-GAD-1005_B (secciones y detalles) | 3886_85-12009-10000-ST-GAD-1005_B (secciones y detalles) | no aplica | no aplica | 3886_EEMT-MI-067-117_RB Parametros Eléctricos | 3886_85-12009-10000-ST-GAD-1005_B (secciones y detalles)
3887 | EST.1 - TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | S/E AILLIN - S/E LAS JUNTAS 23KV | C1 | AILLIN – TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV C1 | 3 | LT001CI1TR02G0583ST03G0583 | Tramo subterráneo estero Quilaquín estero Llauquero | 23 | 4.48 | 0.2054 | 0.1162 | 52.5509 | 1.1518 | 0.6345 | 52.5509 | 90 | 0.269 | 0.269 | 130 | - | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 | NA2XSY 1x185 mm2 | 1 | no aplica | no aplica | 658.55 | 20-06-2023 | no aplica | 21329_SP S/E LAS JUNTAS E1; 21323_SP S/E AILLIN E2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3887_Cable 150mm2 | 3887_Cable 150mm2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4.45 | 3887_EEMT-MI-067-118_RB Limites térmicos Aillín | 3887_Technical Agreement-NA2XSY (150-185mm2) (hoja de datos) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3887_EEMT-MI-067-117_RB Parametros Eléctricos | no aplica
3888 | TAP CENTRAL LLAUQUEREO - S/E LAS JUNTAS 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | S/E AILLIN - S/E LAS JUNTAS 23KV | C1 | TAP CENTRAL LLAUQUEREO – LAS JUNTAS 23KV C1 | 4 | LT001CI1TR03G0583ST04G0583 | Tramo subterráneo estero Llauquero - Las Juntas | 23 | 7.3 | 0.1645 | 0.1126 | 56.706 | 1.1081 | 0.585 | 56.706 | 90 | 0.304 | 0.304 | 130 | - | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | NA2XSY 1x185 mm2 | 1 | no aplica | no aplica | 1695.06 | 20-06-2023 | no aplica | 21329_SP S/E LAS JUNTAS E1; 21323_SP S/E AILLIN E2 | no aplica | TAP: 0,25 ; PRIMARIOS: 0,125-0,25 | no aplica | 0.25 | 3888_Cable 185mm2 | 3888_Cable 185mm2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7.3 | 3888_EEMT-MI-067-118_RB Limites térmicos Aillín | 3888_Technical Agreement-NA2XSY (150-185mm2) (hoja de datos) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3888_EEMT-MI-067-117_RB Parametros Eléctricos | no aplica
3889 | LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR 220KV | C1 | LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0615ST01G0615 |  | 220 | 5.779 | 0.08993 | 0.41576 | 2.7723 | 0.25445 | 0.97405 | 1.7144 | 85 | 838 | 863 | 85 | 0.95 | 1.024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 170.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 139.7 | 07-04-2022 | no aplica | ID22019 - SP S/E TAP OFF LA CRUZ SOLAR J3-S1; ID22020 - SP S/E TAP OFF LA CRUZ SOLAR J3-S2; ID22022 - SP S/E LA CRUZ SOLAR J1-S1; ID22023 - SP S/E LA CRUZ SOLAR J1-S2 | ID22298 - TC S/E LA CRUZ SOLAR JT1 t.b. | ID22297 - TC S/E TAP OFF LA CRUZ J3 | ID22298 - TC S/E LA CRUZ SOLAR JT1 t.b. | ID22297 - TC S/E TAP OFF LA CRUZ J3 | Anexo 1-Límites térmicos (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV) | Anexo 1-Límites térmicos (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV) | Anexo 1-Límites térmicos (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV) | Anexo 1-Límites térmicos (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV) | 0.13969 | 0.87805 | no aplica | 5.775 | Anexo 1-Límites térmicos (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV) | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID3889 - LA CRUZ SOLAR - TAP OFF LA CRUZ SOLAR C1 220KV)
3890 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV | C1 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 1 | LT278CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 12.37 | 0.2112 | 0.38257 | 3.0123 | 0.3572 | 1.615 | 1.4183 | 75 | 0.4564 | 0.529 | 75 | 0.48 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 398 | 1957 | no aplica | ID734-SP S/E TEMUCO B4 | no aplica | ID11196 TC S/E TEMUCO B4 | no aplica | ID11196 TC S/E TEMUCO B4 | 31791-02 _ 1.27 LTP sin sol (Pillánlelbún - Temuco 66 kV).pdf | 31791-02 _ 1.28 LTP con sol (Pillánlelbún - Temuco 66 kV).pdf | 31791-02 _ 1.29 LTT sin sol (Pillánlelbún - Temuco 66 kV).pdf | 31791-02 _ 1.30 LTT con sol (Pillánlelbún - Temuco 66 kV).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 12.076 | 31791-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Pillánlelbún - Temuco 66 kV).pdf; 31791-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Pillánlelbún - Temuco 66 kV).xlsx | 31792-00 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 31806-00_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Pillanlelbún - Temuco 66 kV C1).pdf/dwg | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | 31798-00 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 31798-00 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 31798-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 31798-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 31793-00 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 31795-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | plano abatimiento_REVB.rar
3891 | SOL DE LILA - ANDES (AES ANDES) 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SOL DE LILA - ANDES (AES ANDES) 220KV | C1 | SOL DE LILA - ANDES (AES ANDES) 220KV C1 | 1 | LT020CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 220 | 1.448 | 0.05289 | 0.406 | 2.8487 | 0.2687 | 1.0666 | 1.876 | 75 | 0.96 | 1.144 | 75 | 1.194 | 1.457 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.4 | ACAR 1200 MCM | 1 | 131.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 648 | 01-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID22027-SP S/E SOL DE LILA JT1-S1; ID22028-SP S/E SOL DE LILA JT1-S2; ID22046-SP S/E ANDES J12-S1; ID22047-SP S/E ANDES J12-S2 | TAP: 0,8; PRIMARIOS : 0,4 - 0,8 - 1,6 | TAP: 1; PRIMARIOS: 0,5 - 1 - 2 | 0.96 | 1.2 | Anexo 1 - Límites térmicos SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 1 - Límites térmicos SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 1 - Límites térmicos SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 1 - Límites térmicos SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | 0.1456 | 1.053 | no aplica | 1.405 | Anexo 1 - Límites térmicos SOL DE LILA - ANDES 220KV C1; Memoria de Cálculo de Ampacidad de Línea Rev B - SOL DE LILA - ANDES 220 kV C1 | Anexo 2 - Hoja de datos Conductor de Fase | Anexo 3 - Hoja de datos Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa - SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal - SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 6 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje - SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras - SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras - SOL DE LILA - ANDES 220KV C1 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - SOL DE LILA - ANDES 220 kV C1 | Anexo 9 - Plano de abatimiento y Secuencia de Fases - SOL DE LILA - ANDES 220KV C1
3893 | EST. 607N - S/E PUEBLO SECO 154KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV | C1 | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV C1 | 2 | LT236CI1TR01T0002ST02T0051 |  | 154 | 0.14457 | 0.072639 | 0.3732 | 3.1023 | 0.33457 | 1.372 | 1.7288 | 75 | 0.915 | 0.972 | 150 | 1.06 | 1.129 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 175 | 27-09-2021 | no aplica | ID22048-SP S/E PUEBLO SECO A1-S1; ID22049-SP S/E PUEBLO SECO A1-S2; ID22050-SP S/E PUEBLO SECO A2-S1; ID22051-SP S/E PUEBLO SECO A2-S2; ID22052-SP S/E PUEBLO SECO AT1-S1; ID22053-SP S/E PUEBLO SECO AT1-S2; ID22058-SP S/E PUEBLO SECO 154kV | ID22316 - TC S/E PUEBLO SECO A2 | ID12183 - TC S/E MONTERRICO TC1 | ID22316 - TC S/E PUEBLO SECO A2 | ID12183 - TC S/E MONTERRICO TC1 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | 0.14304 | 0.9099 | -0.5247 | 0.14036 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3894 | PUEBLO SECO - EST. 607N 154KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV | C1 | PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV | 1 | LT213CI1TR01T0002ST01T0051 |  | 154 | 0.14457 | 0.072607 | 0.3768 | 3.068 | 0.3339 | 1.649 | 1.7446 | 75 | 0.915 | 0.972 | 150 | 1.06 | 1.129 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC GREELEY | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 175 | 27-09-2021 | no aplica | ID22048-SP S/E PUEBLO SECO A1-S1; ID22049-SP S/E PUEBLO SECO A1-S2; ID22050-SP S/E PUEBLO SECO A2-S1; ID22051-SP S/E PUEBLO SECO A2-S2; ID22052-SP S/E PUEBLO SECO AT1-S1; ID22053-SP S/E PUEBLO SECO AT1-S2; ID22058-SP S/E PUEBLO SECO 154kV | ID22315 - TC S/E PUEBLO SECO A1 | ID9153 - TC S/E CHARUA A2 | ID22315 - TC S/E PUEBLO SECO A1 | ID9153 - TC S/E CHARUA A2 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | 0.14305 | 0.9076 | -0.5316 | 0.14036 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3895 | EST. 607N - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV | C1 | PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV | 2 | LT213CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 154 | 29.98 | 0.12076 | 0.43226 | 2,677894 0 | 0.26849 | 1.8224 | 1.7277 | 50 | 0.403 | 0.512 | 50 | 0.432 | 0.552 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | CU 300 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 10466,5 [Informe justificación resistividad LT Parral - Charrúa 154kV C1] | 01-01-95 | no aplica | ID1360-SP S/E CHARRUA A2-S1; ID1361-SP S/E CHARRUA A2-S2 | ID12183-TC S/E MONTERRICO TC1; ID12184-TC S/E MONTERRICO TC2 | ID9153-TC S/E CHARRUA A2 | ID12183-TC S/E MONTERRICO TC1; ID12184-TC S/E MONTERRICO TC2 | ID9153-TC S/E CHARRUA A2 | 1.27 LTP sin sol EST. 607N - CHARRUA 154KV C1 | 1.28 LTP con sol EST. 607N - CHARRUA 154KV C1 | 1.29 LTT sin sol EST. 607N - CHARRUA 154KV C1 | 1.30 LTT con sol EST. 607N - CHARRUA 154KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 29.11 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 607N - CHARRUA 154KV C1 | CATALOGO CONDUCTOR - COPPERWELD/CATALOGO CONDUCTOR CU 300MCM | no aplica | Anexo 4-Plano torre reprentativa | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 607N - CHARRÚA 154KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3896 | PLAYA ANCHA – EST. E1 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV | C1 | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV C1 | 2 | LT039CI1TR01T0707ST02T0057 |  | 110 | 5.1 | 0.26891 | 0.42891 | 2.7145 | 0.45956 | 1.3815 | 1.5901 | 75 | 0.36012 | 0.4109 | 75 | 0.3712 | 0.41873 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU-2/0 7 hebras | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 3631 SP S/E PLAYA ANCHA HT1-S2) ; (ID 3632 SP S/E PLAYA ANCHA HT1-S1) | 100-150-200-300-400-500-600/5 | no aplica | 0.15 | no aplica | 3896_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3896_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3896_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3896_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13798 | 0.87182 | -0.6663 | 5 | 3896_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3896_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 3896_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL TAP PLAYA ANCHA | PLANO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3896_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3896 - Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3897 | PLAYA ANCHA – EST. E1 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV | C2 | PLAYA ANCHA – LA POLVORA 110KV C2 | 2 | LT039CI2TR02T0707ST02T0057 |  | 110 | 5.1 | 0.26891 | 0.42891 | 2.7145 | 0.45956 | 1.3815 | 1.5901 | 75 | 0.36012 | 0.4109 | 75 | 0.3712 | 0.41873 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU-2/0 7 hebras | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 3629 SP S/E PLAYA ANCHA HT2-S2) ; (ID 3630 SP S/E PLAYA ANCHA HT2-S1) | 100-150-200-300-400-500-600/5 | no aplica | 0.15 | no aplica | 3897_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3897_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3897_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3897_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13798 | 0.87182 | -0.6663 | 5 | 3897_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3897_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 3897_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL TAP PLAYA ANCHA | PLANO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3897_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3897 - Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3898 | VALPARAISO – EST. E1 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV | C1 | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C1 | 2 | LT040CI1TR01T0707ST02T0057 |  | 110 | 1.938 | 0.26891 | 0.42891 | 2.7145 | 0.45956 | 1.3815 | 1.5901 | 75 | 0.36012 | 0.4109 | 75 | 0.3712 | 0.41873 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU-2/0 7 hebras | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 12260 SP S/E VALPARAISO H2) | 200-300-400/5 | no aplica | 0.2 | no aplica | 3898_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3898_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3898_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3898_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13798 | 0.87182 | -0.6663 | 1.9 | 3898_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3898_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 3898_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL TAP VALPARAÍSO ; PERFIL LONGITUDINAL | PLANO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3898_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3898 - Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3899 | VALPARAISO – EST. E1 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV | C2 | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C2 | 2 | LT040CI2TR02T0707ST02T0057 |  | 110 | 1.938 | 0.26891 | 0.42891 | 2.7145 | 0.45956 | 1.3815 | 1.5901 | 75 | 0.36012 | 0.4109 | 75 | 0.3712 | 0.41873 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 66.63 | CU-2/0 7 hebras | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 42.16 | 22-05-22 | no aplica | (ID 12261 SP S/E VALPARAISO H1) | 100-200-300/5 | no aplica | 0.2 | no aplica | 3899_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3899_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3899_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3899_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 0.13798 | 0.87182 | -0.6663 | 1.9 | 3899_ ANEXO LÍMITES TÉRMICOS | 3899_Hoja de datos | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8.pdf | 3899_TORRE MAS REPRESENTATIVA | PERFIL LONGITUDINAL TAP VALPARAÍSO ; PERFIL LONGITUDINAL | PLANO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | DISEÑO FAMILIA DE ESTRUCTURAS | 3899_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 3899- Cálculo Parámetros Linea | no aplica
3900 | URIBE - ACCESO NORTE 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | URIBE - URIBE SOLAR 110KV | C1 | URIBE - ACCESO NORTE 110KV C1 | 3 | LT050CI1TR03G0261ST03G0261 |  | 110 | 2.2336 | 0.2663 | 0.4071 | 2.8265 | 0.7021 | 1.2446 | 1.6514 | 75 | 0.389 | 0.442 | 75 | 0.398 | 0.453 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | 132.73 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4436 | 06-01-2017 0:00:00 | no aplica | ID19629 - SP S/E URIBE H3-S1 ID19630 - SP S/E URIBE H3-S2 ID22391 - SP S/E URIBE SOLAR H1-S1 ID22392 - SP S/E URIBE SOLAR H1-S2 | ID25537 TC S/E URIBE H3 | no aplica | ID25537 TC S/E URIBE H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1473 | 1.4583 | no aplica | 2.2283 | Anexo 1-Límites térmicos Uribe - Acceso Norte 110 kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa Uribe - Acceso Norte 110 kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal Uribe - Acceso Norte 110 kV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
3901 | ACCESO NORTE - URIBE SOLAR 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | URIBE - URIBE SOLAR 110KV | C1 | ACCESO NORTE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 4 | LT050CI1TR04G0261ST04G0261 |  | 110 | 5.5186 | 0.2663 | 0.3758 | 3.0601 | 0.7282 | 1.2665 | 1.6683 | 75 | 0.389 | 0.442 | 75 | 0.398 | 0.453 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | 132.73 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4436 | 06-01-2017 0:00:00 | no aplica | ID19629 - SP S/E URIBE H3-S1 ID19630 - SP S/E URIBE H3-S2 ID22391 - SP S/E URIBE SOLAR H1-S1 ID22392 - SP S/E URIBE SOLAR H1-S2 | no aplica | ID18326 - TC S/E URIBE SOLAR H1 | no aplica | ID18326 - TC S/E URIBE SOLAR H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1476 | 1.5124 | no aplica | 5.5054 | Anexo 1-Límites térmicos Acceso Norte - Uribe Solar 110 kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa Acceso Norte - Uribe Solar 110 kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal Acceso Norte - Uribe Solar 110 kV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
3902 | ACCESO NORTE - CARBONATO 110KV C1 | SQM SALAR S.A. | SQM SALAR S.A. | SQM SALAR S.A. | ACCESO NORTE – CARBONATO 110KV | C1 | ACCESO NORTE - CARBONATO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0152ST01L0152 |  | 110 | 2.768 | 0.26802 | 0.38757 | 2.9938 | 0.60126 | 1.2557 | 1.6318 | 75 | 0.34 | 0.374 | 100 | 0.414 | 0.441 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC-Alliance | 1 | 95.6 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 741 | 31-01-2023 | no aplica | ID22060 - SP S/E ACCESO NORTE H1 ID22061 - SP S/E ACCESO NORTE H1-S1 ID22062 - SP S/E ACCESO NORTE H1-S2 | ID22328–TC S/E ACCESO NORTE H1: TAP:0,3; PRIMARIOS: 0,6-0,3 | ID22329–TC S/E CARBONATO HT1 t.b.; TAP:0,35; PRIMARIOS: 0,35 | 0.36 | 0.35 | Anexo 1-Límites térmicos (ID5069 - ACCESO NORTE - CARBONATO 110kV C1) | Anexo 1-Límites térmicos (ID5069 - ACCESO NORTE - CARBONATO 110kV C1) | Anexo 1-Límites térmicos (ID5069 - ACCESO NORTE - CARBONATO 110kV C1) | Anexo 1-Límites térmicos (ID5069 - ACCESO NORTE - CARBONATO 110kV C1) | 0.14663 | 1.1965 | no aplica | 2761 | Anexo 1-Límites térmicos (ID5069 - ACCESO NORTE - CARBONATO 110kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4 - Torre más representativa (ID5069 - ACCESO NORTE - CARBONATO 110kV C1) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (ID5069 - ACCESO NORTE - CARBONATO 110kV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip | Anexo 9-Planos ancho de servidumbre linea
3903 | EST.6D - COPAYAPU 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CARDONES - COPAYAPU 110KV | C1 | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 1 | LT195CI2TR02T0058ST01T0058 |  | 110 | 0.462 | 0.119 | 0.396 | 2.927 | 0.256 | 1.289 | 1.6401 | 75 | 0.668 | 0.772 | 90 | 0.885 | 0.918 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.67 | AAAC DARIEN | 1 | no aplica | no aplica | 27.14 | 18-06-2024 | no aplica | ID 7919 - SP S/E COPAYAPU H1-S1; ID 7920 - SP S/E COPAYAPU H1-S2; ID1270 SP S/E CARDONES H3-S1; ID1271 SP S/E CARDONES H3; ID19221 SP S/E CARDONES H3-S2 | no aplica | ID12738 TC S/E COPAYAPU H1 (TAP: 0,8 ; PRIMARIOS: 0,4-0,8) | no aplica | ID12738 TC S/E COPAYAPU H1 (0,96) | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID 3903 EST.6D - COPAYAPU 110KV C1.pdf | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID 3903 EST.6D - COPAYAPU 110KV C1.pdf | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID 3903 EST.6D - COPAYAPU 110KV C1.pdf | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID 3903 EST.6D - COPAYAPU 110KV C1.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.449 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor; Capacidad Térmica_ID 3903 EST.6D - COPAYAPU 110KV C1.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa (EST.6D - COPAYAPU 110KV C1) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST.6D - COPAYAPU 110KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento (EST.6D - COPAYAPU 110KV C1)
3904 | EST.4A - COPIAPO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU - COPIAPO 110KV | C1 | COPAYAPU - COPIAPO 110KV C1 | 2 | LT145CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 110 | 13.564 | 0.274 | 0.443 | 2.631 | 0.419 | 1.346 | 1.804 | 75 | 0.351 | 0.398 | 75 | 0.376 | 0.388 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | Cu 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 30.8 | 18-06-2024 | no aplica | ID 4731 - SP S/E COPIAPO H1-S2; ID 647 - SP S/E COPIAPO H1-S1. | no aplica | ID 10002 - TC S/E COPIAPO H1 (TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,2-0,4-0,8) | no aplica | ID 10002 - TC S/E COPIAPO H1 (0,24-0,48-0,96) | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | no aplica | no aplica | no aplica | 13.169 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexos Adicionales
3906 | LOS MOLLES – EST 4 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C1 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 8 | LT014CI1TR02T0002ST08T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 0.8343 | 0.2153 | 0.4071 | 2.8367 | 0.3614 | 1.5799 | 1.7282 | 50 | 0.2681 | 0.346 | 50 | 0.27674 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | ID9364-TC S/E LOS MOLLES B1 | no aplica | ID9364-TC S/E LOS MOLLES B1 | no aplica | Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C1 | Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C1 | Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C1 | Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.81 | Anexo 1-Límites térmicos Los Molles - Est.4 C1 | Anexo 2- Hoja de Datos Conductor de Fase | no aplica | Anexo 4- Tipo de Torre más Representativa LOS MOLLES – EST 4 66KV C1 | Anexo 5- Perfil Longitudinal LOS MOLLES – EST 4 66KV C1 | Anexo 6- Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7- Planos Familia Estructuras Cuadro Cargas | Anexo 8- Listado Distribución Estructura con Función y Coordenadas | Anexo 8.10- MCA Parámetros Eléctricos | Anexo 9 -Plano Abatimiento y Secuencia de Fases LOS MOLLES – EST 4 66KV C1
3907 | LOS MOLLES – EST 4 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | C2 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 8 | LT014CI2TR02T0002ST08T0002 | CU 3/0 AWG | 66 | 0.81 | 0.2153 | 0.4071 | 2.8367 | 0.3614 | 1.5799 | 1.7282 | 50 | 0.2681 | 0.346 | 50 | 0.27674 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 85 | CU 3/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 256 | 04-04-2021 0:00:00 | no aplica | ID1665-SP S/E LOS MOLLES B1;ID1667-SP S/E LOS MOLLES B2;ID19400-SP S/E OVALLE B1-S2;ID19401-SP S/E OVALLE B1-S2;6043-SP S/E OVALLE B2 ;ID6042-SP S/E OVALLE B2-S1-3;ID6041-SP S/E OVALLE B2-S1-2;ID6040-SP S/E OVALLE B2-S1-1;ID6039-SP S/E OVALLE B1;ID6038-SP S/E OVALLE B1-S1-3;ID6037-SP S/E OVALLE B1-S1-2;ID6036-SP S/E OVALLE B1-S1-1 | ID9365-TC S/E LOS MOLLES B2 | no aplica | ID9365-TC S/E LOS MOLLES B2 | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C2 | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C2 | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C2 | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C2 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.8343 | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea Los Molles - Est.4 C2 | Anexo 2- Hoja de Datos Conductor de Fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de Torre más Representativa LOS MOLLES – EST 4 66KV C2 | Anexo 5-Perfil Longitudinal Anexo LOS MOLLES – EST 4 66KV C2 | Anexo 6-Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7-Planos Familia Estructuras Cuadro Cargas | Anexo 8- Listado Distribución Estructura con Función y Coordenadas | Anexo 8.10- MCA Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano Abatamiento y Secuencia de Fases LOS MOLLES – EST 4 66KV C2
3908 | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN PABLO – LO AGUIRRE 110KV | C1 | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1 | 1 | LT067CI1TR02T0835ST01T0835 |  | 110 | 14.8532 | 0.2868 | 0.4281 | 2.7109 | 0.431 | 1.451 | 1.499 | 75 | 0.452 | 0.515 | 75 | 0.466 | 0.604 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AASC | 1 | no aplica | no aplica | 130.27 | 04-10-2021 | no aplica | ID 90 - SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H11-S1; ID 9042 - SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H11-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol | 1.28 LTP con sol | 1.29 LTT sin sol | 1.30 LTT con sol | no aplica | no aplica | no aplica | 14.562 | Parámetros de entrada y Límites térmicos sección tramo aérea (1x160 mm2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores por fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | SDO-10854-001
3909 | TAP LO PRADO - LO AGUIRRE 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP SAN PABLO – LO AGUIRRE 110KV | C1 | TAP LO PRADO - LO AGUIRRE 110KV C1 | 2 | LT067CI1TR03T0835ST02T0835 |  | 110 | 1.4096 | 0.2994 | 0.4481 | 2.58 | 0.441 | 1.373 | 1.471 | 75 | 0.357 | 0.402 | 75 | 0.423 | 0.463 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | CU 2/0 | 1 | no aplica | no aplica | 44.92 | 04-10-2021 | no aplica | ID 90 - SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H11-S1; ID 9042 - SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H11-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Parámetros de entrada y Límites térmicos sección tramo aérea (1x2.0 Cobre) | Parámetros de entrada y Límites térmicos sección tramo aérea (1x2.0 Cobre) | Parámetros de entrada y Límites térmicos sección tramo aérea (1x2.0 Cobre) | Parámetros de entrada y Límites térmicos sección tramo aérea (1x2.0 Cobre) | no aplica | no aplica | no aplica | 1.382 | Parámetros de entrada y Límites térmicos sección tramo aérea (1x2.0 Cobre) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores por fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | SDO-12703-001
3924 | LAUTARO - EST.209 A 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAUTARO - LLAIMA 66 KV | C1 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 1 | LT279CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 9.82 | 0.21178 | 0.39033 | 2.9548 | 0.35801 | 1.5494 | 1.6014 | 75 | 0.461 | 0.484 | 75 | 0.477 | 0.502 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 235.5 | 1965 | Indefinido | ID368 y ID19585 (Lautaro B2), ID734 (B4 temuco) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | no aplica | no aplica | no aplica | 9.53 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Hoja de datos AAAC Butte.pdf;Hoja de datos AAAC Butte.xlsx | no aplica | STS-19-ESTR-001 | STS-19-PFL-002_LAUTARO - EST-209 A 66 KV C1 | STS-19-PCO-001_B | STS-19-ESTR-001 | STS-19-LIS-002_LAUTARO - EST-209 A 66 KV C1 | STS-19-MCP-001_B.docx; STS-19-MCP-001_C.docx; STS-19-MCP-001_C.pdf | SE036R019-P-EE-10-010_1 Plano de abatimiento y secuencia de fases.dwg;SE036R019-P-EE-10-010_1 Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
3925 | EST.209 A - LLAIMA 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LAUTARO - LLAIMA 66 KV | C1 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 2 | LT279CI1TR01T0058ST02T0003 |  | 66 | 0.030436 | 0.1661 | 0.3704 | 3.1616 | 0.302 | 1.2537 | 1.9197 | 75 | 0.53777 | 0.614 | 85 | 0.62179 | 0.6984 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 7.44 | 11-08-2021 | Indefinido | 22129-SP S/E LLAIMA B2-S1; 22130-SP S/E LLAIMA B2-S2 | no aplica | 22366-TC S/E LLAIMA B2 | no aplica | 22366-TC S/E LLAIMA B2 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02955 | TRAM-10-CON-001 | HCTG AAAC CANTON | no aplica | Plano de silueta Estructura Seccionamiento | Plano de Perfil Longitudinal condicion final | Plano de conjuntos | Plano de silueta Estructura Seccionamiento | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | TRAM-LL-MC-001 | Plano de abatimiento y secuencia de fases
3926 | LLAIMA - EST.209 A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLAIMA - PILLANLELBUN 66 KV | C1 | LLAIMA - PILLANLELBUN 66 KV C1 | 1 | LT280CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.030436 | 0.1661 | 0.3704 | 3.1616 | 0.302 | 1.2537 | 1.9197 | 75 | 0.53777 | 0.614 | 85 | 0.62179 | 0.6984 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC CANTON | 1 | no aplica | no aplica | 7.44 | 11-08-2021 | Indefinido | 22127-SP S/E LLAIMA B1-S1; 22128-SP S/E LLAIMA B1-S2 | 22365-TC S/E LLAIMA B1 | no aplica | 22365-TC S/E LLAIMA B1 | no aplica | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | TRAM-10-CON-001 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02955 | TRAM-10-CON-001 | HCTG AAAC CANTON | no aplica | Plano de silueta Estructura Seccionamiento | Plano de Perfil Longitudinal condicion final | Plano de conjuntos | Plano de silueta Estructura Seccionamiento | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | TRAM-LL-MC-001 | Plano de abatimiento y secuencia de fases
3927 | EST.209 A - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LLAIMA - PILLANLELBUN 66 KV | C1 | LLAIMA - PILLANLELBUN 66 KV C1 | 2 | LT280CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 2.38 | 0.21178 | 0.39024 | 2.9544 | 0.35792 | 1.5443 | 1.5923 | 75 | 0.461 | 0.484 | 75 | 0.477 | 0.502 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 222.75 | 1965 | Indefinido | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | no aplica | no aplica | no aplica | 2.31 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Hoja de datos AAAC Butte.pdf;Hoja de datos AAAC Butte.xlsx | no aplica | STS-19-ESTR-001 | STS-19-PFL-001_EST-209 A - PILLANLELBUN 66 KV C1 | STS-19-PCO-001_B | STS-19-ESTR-001 | STS-19-LIS-001_EST-209 A - PILLANLELBUN 66 KV C1 | STS-19-MCP-001_B.docx; STS-19-MCP-001_C.docx; STS-19-MCP-001_C.pdf | SE036R019-P-EE-10-010_1 Plano de abatimiento y secuencia de fases.dwg;SE036R019-P-EE-10-010_1 Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf.
3932 | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAUZAL - RANCAGUA 154KV | C1 | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | 2 | LT027CI1TR02T0002ST02T0002 | NUP 2006 | 154 | 10.9798 | 0.26098 | 0.44138 | 2.6817 | 0.40688 | 1.4987 | 1.6705 | 80 | 0.406 | 0.41338 | 80 | 0.382 | 0.43569 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 225.5 | 23-01-2024 | no aplica | 1922 SP S/E SAUZAL A1-T4; 1923 SP S/E SAUZAL A1-T4; 9152 SP S/E SAUZAL A1 | [0,7] | no aplica | 0.84 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.66 | ANEXO 1 - Límites Térmicos de Líneas Aéreas | ANEXO 2 -Hoja de datos conductor ACSR | no aplica | ANEXO 4 - Tipo de torre más representativa | ANEXO 5 - Perfil longitudinal Sauzal - Rancagua | ANEXO 6 - Plano de conjunto suspención y anclaje | ANEXO 7 - Planos de diseño de familia de estructuras (NUP 2006) | ANEXO 8 - Secuencia de Estructuras Sauzal - Rancagua 154kV (NUP 2006) | ANEXO 8.10 - Minuta de cálculo de parámetros Línea L154kV SAU-RAN | ANEXO 9 - Plano de abatimiento de fases
3933 | CUMBRES – EST 46 220KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | CUMBRES - MALGARIDA 220KV | C1 | CUMBRES - MALGARIDA 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR01G0651ST01G0265 |  | 220 | 1.236 | 0.067515 | 0.40266 | 2.863 | 0.14275 | 1.0583 | 1.6159 | 75 | 0.9135 | 1.056 | 75 | 1.014 | 1.266 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 506.7 | AAAC 1000 MCM | 1 | 80.52 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 574.86 | 19-06-2021 | INDEFINIDO | ID14503-SP S/E CUMBRES J4 S1 ID14504 - S/E CUMBRES J4 S2 | [1,6]-0,6 | no aplica | [1,92]-0,72 | no aplica | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 0.14429 | 1.0356 | 0.11938 | 1.2 | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 2-Hoja de datos | Anexo 3-Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspención | Anexo 7-Plan de diseño de familias | Anexo 8-Listado distribución de estructuras | Anexo 9-Memoria de cálculo | Plano abatimiento y de secuencia de fase
3934 | EST 46 – MALGARIDA 220KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | CUMBRES - MALGARIDA 220KV | C1 | CUMBRES - MALGARIDA 220KV C1 | 2 | LT007CI1TR01G0651ST02G0265 | Comparte estructuras con ST ID 3935 | 220 | 3.1137 | 0.070093 | 0.40314 | 2.8777 | 0.29016 | 1.156 | 1.7975 | 75 | 0.911 | 1.055 | 75 | 1.087 | 1.266 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 506.7 | AAAC 1000 MCM | 1 | 97 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 306 | 12-04-2021 0:00:00 | INDEFINIDO | ID21548-SP S/E MALGARIDA J1-S2 ID21549-SP S/E MALGARIDA J1-S1 | no aplica | 0,6-[1,2] | no aplica | 072-[1,44] | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | 0.14254 | 1.8964 | 0.36031 | 3.023 | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 2-Hoja de datos | Anexo 3-Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspención | Anexo 7-Plan de diseño de familias | Anexo 8-Listado distribución de estructuras | Anexo 9-Memoria de cálculo | Anexo 10-Plano de abatimiento
3935 | MALGARIDA – EST 46 220KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV | C1 | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV C1 | 1 | LT008CI1TR02G0651ST01G0265 | Comparte estructuras con ST ID 3934 | 220 | 3.1137 | 0.070093 | 0.40314 | 2.8777 | 0.29016 | 1.156 | 1.7975 | 75 | 0.911 | 1.055 | 75 | 1.087 | 1.266 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 506.7 | AAAC 1000 MCM | 1 | 97 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 306 | 19-06-2021 | INDEFINIDO | ID21552-SP S/E MALGARIDA J2-S1; ID21551-SP S/E MALGARIDA J2-S2 | [0,3]-0,6 | no aplica | [0,36]-0,72 | no aplica | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | 0.14254 | 1.8964 | 0.36031 | 3.023 | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 2-Hoja de datos | Anexo 3-Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspención | Anexo 7-Plan de diseño de familias | Anexo 8-Listado distribución de estructuras | Anexo 9-Memoria de cálculo | Anexo 10-Plano de abatimiento
3936 | EST 46 – ALMEYDA 220KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV | C1 | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV C1 | 2 | LT008CI1TR02G0651ST02G0265 |  | 220 | 14.626 | 0.090254 | 0.41228 | 2.7943 | 0.16645 | 1.1022 | 1.6051 | 75 | 0.7588 | 0.875 | 75 | 0.86 | 1.002 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 80.52 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 574.86 | 19-06-2021 | INDEFINIDO | ID14508-SP S/E ALMEYDA JT1-S1 ID14509-SP S/E ALMEYDA JT1-S2 | no aplica | 0,3-[0,6] | no aplica | 0,36-[0,72] | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2- Límites térmicos de la línea, Límites de sobrecarga admisible, Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | 0.14445 | 0.99022 | 0.09937 | 14.2 | Anexo 1-Tabla de capacidad térmica | Anexo 2-Hoja de datos | Anexo 3-Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspención | Anexo 7-Plan de diseño de familias | Anexo 8-Listado distribución de estructuras | Anexo 9-Memoria de cálculo | Plano abatimiento y de secuencia de fase
3939 | PUELCHE SUR - EST. 509N 220 KV C1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR PUELCHE SUR SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | PUELCHE SUR - FRUTILLAR NORTE 220 KV | C1 | PUELCHE SUR - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 1 | LT214CI1TR01G0627ST01G0627 |  | 220 | 12.4187 | 0.090816 | 0.41483 | 2.7817 | 0.32221 | 1.0545 | 1.7561 | 75 | 0.815 | 0.919 | 75 | 0.915 | 1.046 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 200 | 10-01-2023 | no aplica | ID22160-SP S/E FRUTILLAR NORTE J9;ID22161-SP S/E FRUTILLAR NORTE J9-S1;ID22162-SP S/E FRUTILLAR NORTE J9-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol verano o invierno (Puelche sur - EST. 509N 220kV) | 1.28 LTP con sol invierno (Puelche sur - EST. 509N 220kV);1.28 LTP con sol verano (Puelche sur - EST. 509N 220kV) | 1.29 LTT sin sol verano o invierno (Puelche sur - EST. 509N 220kV) | 1.30 LTT con sol invierno (Puelche sur - EST. 509N 220kV);1.30 LTT con sol verano (Puelche sur - EST. 509N 220kV) | 0.14337 | 0.98047 | no aplica | 12.057 | Anexo 1-Límites térmicos (Puelche sur - EST. 509N 220kV );Informe de capacidad termica del conductor;Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Puelche sur - EST. 509N 220kV) | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia |  | Anexo 5-Perfil longitudinal (Puelche Sur - Est. 509N 220kV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (Puelche Sur - Est. 509N 220kV)
3941 | SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | SOL DE LOS ANDES SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110 KV | C1 | SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110KV C1 | 5 | LT001CI1TR03G0626ST05G0626 |  | 110 | 1.8 | 0.143 | 0.413 | 2.815 | 0.672 | 1.234 | 1.936 | 75 | 0.564 | 0.648 | 75 | 0.653 | 0.762 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo | 1 | 74 y 58,56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 119803.3 | 31-01-2022 | no aplica | ID22171-SP S/E SOL DE LOS ANDES HT1; ID22173-SP S/E RIO SALADO H3 | 0.6 - ID22410-TC S/E SOL DE LOS ANDES HT1 | 0.6 - ID22411-TC S/E RIO SALADO H3 | 0.72 - ID22410-TC S/E SOL DE LOS ANDES HT1 | 0.72 - ID22411-TC S/E RIO SALADO H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.148 | 1.622 | no aplica | 1837.81 | EE-MI-2020-2390-RA_Capacidad térmica de conductor_ID-3941.pdf; Capacidad_Termica_ID 3941 – SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110KV C1 | ET CAIRO APROBADO.PDF | ZTT OPGW 19-89685-48---1.24 aprobado.pdf | 20005-04-EE-DP-001_R0 Geometría de Estructuras | 20005-04-EE-PF-001_R0 Perfil Longitudinal Línea | 20005-04-EE-DP-004_R0 Conjunto de Suspensión y Anclaje Para Conductor | 20005-04-EE-MC-003_R0 Cargas Estructuras | ID3941-Listado de distribución de estructuras | EE-MI-2020-2369-RA_Cálculo parámetros de linea_ID-3941.pdf | 20005-04-EE-DP-003_R0 Abatimiento y Secuencia de Fases | Plano Servidumbres LT PFV Sol de Los Andes
3942 | EST. E-68 - LLANTA 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | RIO SALADO - POTRERILLOS 110 KV | C1 | RIO SALADO - LLANTA 110KV C1 | 4 | LT021CI1TR02L0075ST04L0075 |  | 110 | 15.18 | 0.14401 | 0.38224 | 3.034 | 0.29162 | 1.8802 | 1.4789 | 75 | 0.558 | 0.642 | 75 | 0.784 | 0.926 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 10000 | 31-01-2022 | 01-01-2080 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.89 | Anexo 1-Límites Térmicos | ET CAIRO APROBADO.PDF | no aplica | Torre_representativa.pdf |  |  |  | 20005-05-EE-MC-001_R0 Cargas Estructuras | EE-MI-2021-2373-RA_Parametros electricos .pdf
3943 | RIO SALADO - EST. E-68 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | SOL DE LOS ANDES SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | RIO SALADO - POTRERILLOS 110 KV | C1 | RIO SALADO - LLANTA 110KV C1 | 3 | LT021CI1TR02L0075ST03G0626 |  | 110 | 0.277 | 0.1426 | 0.4132 | 2.81 | 0.69 | 1.3896 | 1.8662 | 75 | 0.565 | 0.649 | 75 | 0.654 | 0.762 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 48321.7 | 31-01-2022 | no aplica | ID22177-SP S/E RIO SALADO H1 - S1 ; ID22176-SP S/E RIO SALADO H1 - S2 | 0.6 - ID22413-TC S/E RIO SALADO H1 | no aplica | 0.72 - ID22413-TC S/E RIO SALADO H1 | no aplica | Capacidad_Termica_ID 3943– RIO SALADO - EST. E-68 110KV C1 | Capacidad_Termica_ID 3943– RIO SALADO - EST. E-68 110KV C1 | Capacidad_Termica_ID 3943– RIO SALADO - EST. E-68 110KV C1 | Capacidad_Termica_ID 3943– RIO SALADO - EST. E-68 110KV C1 | 0.1478 | 1.505 | no aplica | 0.269 | EE-MI-2020-2392-RA_Capacidad térmica de conductor_ID-3943.pdf; Capacidad_Termica_ID 3943– RIO SALADO - EST. E-68 110KV C1 | ET CAIRO APROBADO.PDF | Cable Alumoweld.pdf | 20005-05-EE-DP-001_R0 Geometría de Estructuras | 20005-05-EE-PF-003_RB Perfil Longitudinal Seccionamiento Línea | 20005-05-EE-DP-005_R0 Montaje Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf | 20005-05-EE-MC-001_R0 Cargas Estructuras | ID3943-Listado de distribución de estructuras | EE-MI-2020-2371-RA_Cálculo parámetros de linea_ID-3943.pdf | 20005-05-EE-DP-003_R0 Abatimiento y secuencia de fases a SSEE | Plano Servidumbres LT PFV Sol de Los Andes
3944 | EST. E-66 - RIO SALADO 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | SOL DE LOS ANDES SPA | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | DIEGO DE ALMAGRO - RIO SALADO 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - RIO SALADO 110KV C1 | 2 | LT020CI1TR01L0075ST02G0626 |  | 110 | 0.24 | 0.1425 | 0.4133 | 2.811 | 0.6806 | 1.4 | 1.874 | 75 | 0.565 | 0.649 | 75 | 0.654 | 0.762 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC Cairo | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 48321.7 | 31-01-2022 | no aplica | ID22175-SP S/E RIO SALADO H2 - S1 ; ID22174-SP S/E RIO SALADO H2 - S2 | no aplica | 0.6 - ID22412-TC S/E RIO SALADO H2 | no aplica | 0.72 - ID22412-TC S/E RIO SALADO H2 | Capacidad_Termica_ID 3944 – EST. E-66 - RIO SALADO 110KV C1 | Capacidad_Termica_ID 3944 – EST. E-66 - RIO SALADO 110KV C1 | Capacidad_Termica_ID 3944 – EST. E-66 - RIO SALADO 110KV C1 | Capacidad_Termica_ID 3944 – EST. E-66 - RIO SALADO 110KV C1 | 0.1478 | 1.489 | no aplica | 0.233 | EE-MI-2020-2393-RA_Capacidad térmica de conductor_ID-3944.pdf; Capacidad_Termica_ID 3944 – EST. E-66 - RIO SALADO 110KV C1 | ET CAIRO APROBADO.PDF | Cable Alumoweld.pdf | 20005-05-EE-DP-001_R0 Geometría de Estructuras | 20005-05-EE-PF-003_RB Perfil Longitudinal Seccionamiento Línea | 20005-05-EE-DP-005_R0 Montaje Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf | 20005-05-EE-MC-001_R0 Cargas Estructuras | ID3944- Listado de distribución de estructuras | EE-MI-2020-2372-RA_Cálculo parámetros de linea_ID-3944.pdf | 20005-05-EE-DP-003_R0 Abatimiento y secuencia de fases a SSEE | Plano Servidumbres LT PFV Sol de Los Andes
3945 | DIEGO DE ALMAGRO - EST. E-66 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - RIO SALADO 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - RIO SALADO 110KV C1 | 1 | LT020CI1TR01L0075ST01L0075 |  | 110 | 14.39 | 0.14401 | 0.38224 | 3.034 | 0.29162 | 1.8802 | 1.4789 | 75 | 0.559 | 0.643 | 75 | 0.786 | 0.928 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 10000 | 31-01-2022 | 01-01-2080 | ID1559-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H2-S1; ID1560-SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H2-S2 | ID9234-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H2 | no aplica | ID9234-TC S/E DIEGO DE ALMAGRO H2 | No aplioca | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.11 | Anexo 1-Límites Térmicos | ET CAIRO APROBADO.PDF | no aplica | Torre_representativa.pdf |  |  |  |  | EE-MI-2021-2373-RA_Parametros electricos .pdf
3946 | LICANCO - EST. 170A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | C1 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1 | 1 | LT072CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 29.273 | 0.5383 | 0.4415 | 2.6127 | 0.6851 | 1.701 | 1.4558 | 50 | 0.16278 | 0.208 | 50 | 0.16303 | 0.17518 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.67 | Cu 2AWG | 1 | no aplica | no aplica | Informe Resistividad | 1992 | Indefinida | ID11884 SP S/E LICANCO B1 | 0,15-0,3-0,6/0,005-0,005-0,005 | no aplica | 0.6 | no aplica | ID 3946 Limites Termicos.xlsx | ID 3946 Limites Termicos.xlsx | ID 3946 Limites Termicos.xlsx | ID 3946 Limites Termicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 28.42 | 01. Informe y Tabla Capacidad Térmica | 02. Hoja de Datos Conductor | no aplica | 04. Tipo de Torre más representativa | 05. Perfil Longitudinal | 06. Plano Conjuntos | 07. Plano Diseño de Familia Estructuras | 08. Listado Estructuras | 08.10 Memoria Parámetros | 10. Abatimiento
3947 | EST. 170A - LAS VIOLETAS 66KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | C1 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1 | 2 | LT072CI1TR01T0003ST02T0051 |  | 66 | 0.02909 | 0.07257 | 0.33916 | 3.4406 | 0.21627 | 1.3953 | 1.5717 | 75 | 0.925 | 1.076 | 75 | 1.083 | 1.287 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 469.82 | AAAC GREELEY | 1 | no aplica | no aplica | 216.1 | 03-11-2021 | 30-04-2021 | ID22195 - SP S/E LAS VIOLETAS B8-S1; ID22196 - SP S/E LAS VIOLETAS B8-S2 | ID22432 - TC S/E LAS VIOLETAS B8 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos (ID3947).pdf | Anexo 1-Límites térmicos (ID3947).pdf | Anexo 1-Límites térmicos (ID3947).pdf | Anexo 1-Límites térmicos (ID3947).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07205 | Anexo 1-Límites térmicos (ID3947).pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID3947).pdf | no aplica | DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.dwg; DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.pdf | DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-001_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-001_1.pdf; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-002_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-002_1.pdf | DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-001_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-001_1.pdf; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-002_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-002_1.pdf | DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.dwg; DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.pdf | Anexo 8_ID3947_Listado de distribución de estructuras.pdf | 1091-MC-LT-00B.pdf | DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-008_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-008_1.pdf
3948 | LAS VIOLETAS - EST. 170B 66KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV | C1 | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV C1 | 1 | LT073CI1TR01T0003ST01T0051 |  | 66 | 0.02834 | 0.07257 | 0.33916 | 3.4406 | 0.21627 | 1.3953 | 1.5717 | 75 | 0.925 | 1.076 | 75 | 1.083 | 1.287 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 469.82 | AAAC GREELEY | 1 | no aplica | no aplica | 216.1 | 03-11-2021 | 30-04-2021 | ID22189 - SP S/E LAS VIOLETAS B5-S1; ID22190 - SP S/E LAS VIOLETAS B5-S2 | ID22429 - TC S/E LAS VIOLETAS B5 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites térmicos (ID3948).pdf | Anexo 1-Límites térmicos (ID3948).pdf | Anexo 1-Límites térmicos (ID3948).pdf | Anexo 1-Límites térmicos (ID3948).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.12609 | Anexo 1-Límites térmicos (ID3948).pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase (ID3948).pdf | no aplica | DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.dwg; DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.pdf | DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-001_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-001_1.pdf; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-002_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-002-002_1.pdf | DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-001_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-001_1.pdf; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-002_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-003-002_1.pdf | DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.dwg; DST-0292-ON28-LT1-ES-CR-001-B.pdf | Anexo 8_ID3948_Listado de distribución de estructuras.pdf | 1091-MC-LT-00B.pdf | DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-008_1.dwg; DST-0292-ON28-LT1-EL-PL-008_1.pdf
3949 | EST. 170B - IMPERIAL 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV | C1 | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV C1 | 2 | LT073CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 66 | 2.124 | 0.5383 | 0.4415 | 2.6128 | 0.6846 | 1.701 | 1.4575 | 50 | 0.16313 | 0.208 | 50 | 0.16334 | 0.209 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 33.67 | Cu 2AWG | 1 | no aplica | no aplica | Informe Resisitividad | 1992 | Indefinida | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 3949 Limites Termicos.xlsx | ID 3949 Limites Termicos.xlsx | ID 3949 Limites Termicos.xlsx | ID 3949 Limites Termicos.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | 2.06 | 01. Informe y Tabla de Capacidad térmica del Conductor | 02. Hoja de Datos Conductor | no aplica | 04. Tipo de Torre más representativa | 05. Perfil Longitudinal | 06. Plano Conjuntos | 07. Plano Diseño de Familia Estructuras | 08. Listado Estructuras | 08.10 Memoria Parámetros | 10. Abatimiento
3952 | TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EJERCITO - GUINDO 66 KV | C1 | TAP OFF CERRO CHEPE - GUINDO 66KV C2 | 12 | LT282CI1TR02T0058ST12T0058 |  | 66 | 8.82 | 0.3455 | 0.4389 | 2.6632 | 0.49124 | 1.5712 | 1.8399 | 75 | 0.312 | 0.356 | 75 | 0.315 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 53.5 | 1963 | no aplica | ID22250 SP S/E GUINDO B3-S1; ID22249 SP S/E GUINDO B3-S2; ID14416 SP S/E EJERCITO B4-S1;ID14417 SP S/E EJERCITO B4-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.56 | 33953-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Cerro Chepe - Est. N°86B 66 kV C1 y C2).doc; 33953-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Cerro Chepe - Est. N°86B 66 kV C1 y C2).pdf | 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 33984-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33984-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf | 33985-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33985-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33986-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33986-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33987-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33987-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33988-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33988-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33989-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33989-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33990-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33990-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33991-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33991-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33992-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33992-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33993-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33993-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33993-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33993-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf; 33993-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).dwg; 33993-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C2).pdf | 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33981-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Cerro Chepe - Est. N°86 66 kV C1 y C2).dwg; 33981-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Cerro Chepe - Est. N°86 66 kV C1 y C2).pdf | 33959-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33959-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).doc; 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).pdf | 33982-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Chepe-Ets.86B 66 kV C1 y C2).dwg; 33982-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Chepe-Ets.86B 66 kV C1 y C2).pdf; 33983-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Chepe-Ets.86B 66 kV C1 y C2).dwg; 33983-01 _ Anexo 9 - Pla
3953 | TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EJERCITO - GUINDO 66 KV | C1 | TAP OFF CERRO CHEPE - GUINDO 66KV C1 | 11 | LT282CI1TR01T0058ST11T0058 |  | 66 | 8.84 | 0.3455 | 0.4389 | 2.6632 | 0.49124 | 1.5712 | 1.8399 | 75 | 0.312 | 0.356 | 75 | 0.315 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 53.5 | 1963 | no aplica | ID14414 SP S/E EJERCITO B3-S1; ID14415 SP S/E EJERCITO B3-S2;ID22248 SP S/E GUINDO B4-S1;ID22247 SP S/E GUINDO B4-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.58 | 33953-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Cerro Chepe - Est. N°86B 66 kV C1 y C2).doc; 33953-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Tap Cerro Chepe - Est. N°86B 66 kV C1 y C2).pdf | 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 33970-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33970-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf | 33971-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33971-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33972-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33972-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33973-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33973-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33974-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33974-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33975-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33975-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33976-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33976-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33977-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33977-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33978-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33978-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33979-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33979-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33979-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33979-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf; 33979-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).dwg; 33979-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Chepe - Est.86B 66 kV C1).pdf | 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33981-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Cerro Chepe - Est. N°86 66 kV C1 y C2).dwg; 33981-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Tap Cerro Chepe - Est. N°86 66 kV C1 y C2).pdf | 33955-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33955-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).doc; 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).pdf | 33982-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Chepe-Ets.86B 66 kV C1 y C2).dwg; 33982-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Chepe-Ets.86B 66 kV C1 y C2).pdf; 33983-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Chepe-Ets.86B 66 kV C1 y C2).dwg; 33983-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Chepe-Ets.86B 66 kV C1 y C2).pdf
3954 | EST. 85 - GUINDO 66KV C2 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | EJERCITO - GUINDO 66 KV | C1 | TAP OFF CERRO CHEPE - GUINDO 66KV C2 | 10 | LT282CI1TR02T0058ST10T0051 |  | 66 | 0.24877 | 0.26851 | 0.42554 | 2.7752 | 0.41118 | 1.4014 | 1.9774 | 75 | 0.395 | 0.455 | 75 | 0.404 | 0.467 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 70 | 23-12-2022 | no aplica | ID22250 - SP S/E GUINDO B3-S1; ID22249 - SP S/E GUINDO B3-S2 | no aplica | ID 22454 - TC S/E GUINDO B3 | no aplica | ID 22454 - TC S/E GUINDO B3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.00499 | 0.029369 | no aplica | 0.24877 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos cable guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3955 | EST. 85 - GUINDO 66KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | EJERCITO - GUINDO 66 KV | C1 | TAP OFF CERRO CHEPE - GUINDO 66KV C1 | 9 | LT282CI1TR01T0058ST09T0051 |  | 66 | 0.24877 | 0.26851 | 0.42554 | 2.7776 | 0.41118 | 1.4014 | 2.0619 | 75 | 0.395 | 0.455 | 75 | 0.404 | 0.467 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 70 | 23-12-2022 | no aplica | ID22248 - SP S/E GUINDO B4-S1; ID22247 - SP S/E GUINDO B4-S2 | no aplica | ID 22453 - TC S/E GUINDO B4 | no aplica | ID 22453 - TC S/E GUINDO B4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.00499 | 0.029369 | no aplica | 0.24877 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos cable guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3956 | EST. 87 - TAP OFF LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | GUINDO - CORONEL 66 KV | C2 | GUINDO - TAP LOMA COLORADA 66KV C2 | 8 | LT281CI2TR02T0058ST08T0058 |  | 66 | 1.09 | 0.3455 | 0.4389 | 2.6634 | 0.49195 | 1.6391 | 1.8431 | 75 | 0.312 | 0.356 | 75 | 0.315 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 53.5 | 1963 | no aplica | ID22252 SP S/E GUINDO B2-S1;ID22251 SP S/E GUINDO B2-S2; ID2261 SP S/E CORONEL B9 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.06 | 33960-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°86A - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).doc; 33960-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°86A - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).pdf | 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 34000-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.86A-L.Colorada 66 kV C2).dwg; 34000-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.86A-L.Colorada 66 kV C2).pdf | 34001-01 _ Anexo 5 - Perfil longitudinal (Est.86A-L.Colorada 66 kV C2).dwg; 34001-01 _ Anexo 5 - Perfil longitudinal (Est.86A-L.Colorada 66 kV C2).pdf | 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33998-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Est.N°86 - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).dwg; 33998-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Est.N°86 - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).pdf | 33964-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33964-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).doc; 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).pdf | 33999-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1 y C2).dwg; 33999-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1 y C2).pdf
3957 | EST. 87 - TAP OFF LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | GUINDO - CORONEL 66 KV | C1 | GUINDO - TAP LOMA COLORADA 66KV C1 | 7 | LT281CI1TR01T0058ST07T0058 |  | 66 | 1.09 | 0.3455 | 0.4389 | 2.6634 | 0.49195 | 1.6391 | 1.8431 | 75 | 0.312 | 0.356 | 75 | 0.315 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 53.5 | 1963 | no aplica | ID22254 SP S/E GUINDO B1-S1;ID22253 SP S/E GUINDO B1-S2; ID2259 SP S/E CORONEL B8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.06 | 33960-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°86A - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).doc; 33960-00 _ Anexo 1-Límites térmicos (Est. N°86A - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).pdf | 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33954-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 33994-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1).dwg; 33994-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1).pdf | 33995-01 _ Anexo 5 - Perfil longitudinal (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1).dwg; 33995-01 _ Anexo 5 - Perfil longitudinal (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1).pdf | 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33980-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33998-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Est.N°86 - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).dwg; 33998-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras (Est.N°86 - Tap Lomas Coloradas 66 kV C1 y C2).pdf | 33961-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33961-01 _ Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).doc; 33957-01_Anexo 8.10-Memoria de Cálculo de los parámetros eléctricos (Chepe-Coronel).pdf | 33999-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1 y C2).dwg; 33999-01 _ Anexo 9 - Plano de abatimiento (Est.86A-L.Colorada 66 kV C1 y C2).pdf
3958 | GUINDO - EST. 87 66KV C2 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | GUINDO - CORONEL 66 KV | C2 | GUINDO - TAP LOMA COLORADA 66KV C2 | 6 | LT281CI2TR02T0058ST06T0051 |  | 66 | 0.2487 | 0.26851 | 0.42554 | 2.7752 | 0.41118 | 1.4014 | 1.9774 | 75 | 0.395 | 0.455 | 75 | 0.404 | 0.467 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 70 | 23-12-2022 | no aplica | ID22252 - SP S/E GUINDO B2-S1; ID22251 - SP S/E GUINDO B2-S2 | ID 22455 - TC S/E GUINDO B2 | no aplica | ID 22455 - TC S/E GUINDO B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.00499 | 0.029369 | no aplica | 0.2487 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos cable guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3959 | GUINDO - EST. 87 66KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | GUINDO - CORONEL 66 KV | C1 | GUINDO - TAP LOMA COLORADA 66KV C1 | 5 | LT281CI1TR01T0058ST05T0051 |  | 66 | 0.2487 | 0.26851 | 0.42554 | 2.7776 | 0.41118 | 1.4014 | 2.0619 | 75 | 0.395 | 0.455 | 75 | 0.404 | 0.467 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 70 | 23-12-2023 | no aplica | ID22254 - SP S/E GUINDO B1-S1; ID22253 - SP S/E GUINDO B1-S2 | ID 22456 - TC S/E GUINDO B1 | no aplica | ID 22456 - TC S/E GUINDO B1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.00499 | 0.029369 | no aplica | 0.2487 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos cable guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3960 | EST. 49A - GUINDO 220 KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | HUALPEN - GUINDO 220 KV | C1 | HUALPEN - GUINDO 220 KV C1 | 4 | LT216CI1TR01T0002ST04T0051 |  | 220 | 0.50829 | 0.070695 | 0.39464 | 2.8648 | 0.29574 | 1.2116 | 1.7764 | 75 | 0.903 | 1.056 | 75 | 1.036 | 1.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 70 | 23-12-2022 | no aplica | ID22268 - SP S/E GUINDO J1/J2-S1; ID22267 - SP S/E GUINDO J1/J2-S2 | no aplica | ID 22469 - TC S/E GUINDO J1-1; ID 22465 - TC S/E GUINDO J2-2 | no aplica | ID 22469 - TC S/E GUINDO J1-1; ID 22465 - TC S/E GUINDO J2-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 1.3832 | 0.78558 | no aplica | 0.50829 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos cable guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3961 | HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | HUALPEN - GUINDO 220 KV | C1 | HUALPEN - GUINDO 220 KV C1 | 3 | LT216CI1TR01T0002ST03T0002 |  | 220 | 10.29 | 0.078022 | 0.4045 | 2.8716 | 0.33041 | 1.2947 | 1.7992 | 80 | 0.95 | 1.086 | 80 | 0.984 | 1.036 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR 850 | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 183.75 | 01-01-2011 0:00:00 | no aplica | ID6510-SP S/E LAGUNILLAS J2-J3; ID6511-SP S/E LAGUNILLAS J2-J3; ID6522-SP S/E LAGUNILLAS J3; ID6610-SP S/E HUALPEN J1-J3; ID6611-SP S/E HUALPEN J1-J3; ID6612-SP S/E HUALPEN J1 | ID9267-TC S/E HUALPEN TC1-J1; ID9270-TC S/E HUALPEN TC2-J1 | ID9319-TC S/E LAGUNILLAS TC1-J2; ID9325-TC S/E LAGUNILLAS TC2-J2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites térmicos HUALPEN-EST 49A 220kV C1 | Anexo 1-Límites térmicos HUALPEN-EST 49A 220kV C1 | Anexo 1-Límites térmicos HUALPEN-EST 49A 220kV C1 | Anexo 1-Límites térmicos HUALPEN-EST 49A 220kV C1 | 0.14228 | 0.88753 | no aplica | 9.99 | Anexo 1-Límites térmicos HUALPEN-EST 49A 220kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa HUALPEN-EST 49A 220kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal HUALPEN-EST 49A 220kV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3962 | EST. 49A - LAGUNILLAS 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | GUINDO - LAGUNILLAS 220 KV | C1 | GUINDO - LAGUNILLAS 220 KV C1 | 2 | LT215CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 14.73 | 0.078018 | 0.4045 | 2.8716 | 0.33854 | 1.3182 | 1.7992 | 80 | 0.949 | 1.086 | 80 | 0.983 | 1.036 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR 850 | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 255.75 | 01-01-2011 0:00:00 | no aplica | ID6510-SP S/E LAGUNILLAS J2-J3; ID6511-SP S/E LAGUNILLAS J2-J3; ID6522-SP S/E LAGUNILLAS J3; ID6610-SP S/E HUALPEN J1-J3; ID6611-SP S/E HUALPEN J1-J3; ID6612-SP S/E HUALPEN J1 | ID9267-TC S/E HUALPEN TC1-J1; ID9270-TC S/E HUALPEN TC2-J1 | ID9319-TC S/E LAGUNILLAS TC1-J2; ID9325-TC S/E LAGUNILLAS TC2-J2 | 2.4 | 2.4 | Anexo 1-Límites térmicos EST 49A-LAGUNILLAS 220KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 49A-LAGUNILLAS 220KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 49A-LAGUNILLAS 220KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos EST 49A-LAGUNILLAS 220KV C1 | 0.14311 | 0.91776 | no aplica | 14.3 | Anexo 1-Límites térmicos EST 49A-LAGUNILLAS 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 49A-LAGUNILLAS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 49A-LAGUNILLAS 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras
3963 | GUINDO - EST. 49A 220 KV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | GUINDO - LAGUNILLAS 220 KV | C1 | GUINDO - LAGUNILLAS 220 KV C1 | 1 | LT215CI1TR01T0002ST01T0051 |  | 220 | 0.50829 | 0.070695 | 0.39464 | 2.8648 | 0.29574 | 1.2116 | 1.7764 | 75 | 0.903 | 1.056 | 75 | 1.036 | 1.24 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 70 | 23-12-2022 | no aplica | ID22264 - SP S/E GUINDO J4/J5-S1; ID22263 - SP S/E GUINDO J4/J5-S2 | no aplica | ID 22461 - TC S/E GUINDO J4-1; ID 22457 - TC S/E GUINDO J5-2 | no aplica | ID 22461 - TC S/E GUINDO J4-1; ID 22457 - TC S/E GUINDO J5-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 1.3832 | 0.78558 | no aplica | 0.50829 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor.rar | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase.rar | Anexo 3 - Hoja de datos cable guardia.rar | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.rar | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Plano de abatimiento.rar
3964 | MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1 | AES ANDES S.A. | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV | C1 | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1 | 1 | LT152CI1TR01G0689ST01G0689 | SE Mesamávida hasta patio de mufas Santa Luisa | 154 | 1.08 | 0.2519 | 0.452 | 2.571 | 0.4894 | 1.1614 | 1.704 | 75 | 0.396 | 0.414 | 75 | 0.474 | 0.498 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC Alliance | 1 | 89.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 91.6 | 29-07-2022 0:00:00 | no aplica | ID22270 - SP S/E MESAMÁVIDA AT1-S1 ID22271 - SP S/E MESAMÁVIDA AT1-S2 | 0.4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Capacidad Térmica Sección Tramo ID 3964 | Capacidad Térmica Sección Tramo ID 3964 | Capacidad Térmica Sección Tramo ID 3964 | Capacidad Térmica Sección Tramo ID 3964 | 0.3932 | 0.747 | 0.001587 | 1.08 | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16); Capacidad Térmica Sección Tramo ID 3964 | 2 Anexo - Hoja de datos Certificado Cable AAAC Alliance | 3 Anexo - Ficha Técnica OPGW 24h | 4 Anexo - Tipo de torre más representativa Línea 1x154kV Mesamávida - Santa Luisa | 5 Anexo - Perfil longitudinal Línea 1x154kV Mesamávida - Santa Luisa 5 Anexo - Plano de perfil longitudinal Línea 1x154kV Mesamávida - Santa Luisa | 6 Anexo - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Anexo - Plano de diseño de familia de estructuras | 8 Anexo - Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 10 Anexo - Parámetros Eléctricos | 9 Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fases Mesamávida - Santa Luisa | 9. Plano de Servidumbre Santa Luisa - Mesamavida .pdf
3965 | EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1 | AES ANDES S.A. | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV | C1 | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1 | 2 | LT152CI1TR01G0689ST02G0689 | Patio de mufas Santa Luisa a SE Santa Luisa | 154 | 0.13 | 0.1257 | 0.1337 | 43.66 | 0.1637 | 0.0898 | 43.66 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 91.6 | 29-07-2022 0:00:00 | no aplica | ID22270 - SP S/E MESAMÁVIDA AT1-S1 ID22271 - SP S/E MESAMÁVIDA AT1-S2 | no aplica | 0,4 - 0,8 | no aplica | 0,48 - 0,96 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13 | no aplica | 2 Anexo - Hoja de Datos Conductor de fase (Aislado) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 10 Anexo - Parámetros Eléctricos | no aplica | 9. Plano de Servidumbre Santa Luisa - Mesamavida .pdf
3966 | EST. T23 – EST. T13N 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV | C1 | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV C1 | 1 | LT009CI1TR01T0042ST01T0042 | [OP_MD:ID18349-25] | 220 | 4.37 | 0.11907 | 0.41288 | 2.7988 | 0.32485 | 1.1237 | 1.7492 | 75 | 0.661 | 0.759 | 75 | 0.71594 | 0.884 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 283.48 | AAAC DARIEN | 1 | 96.77 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 59.1612 | 31-12-2019 | no aplica | ID16119-SP S/E TOLPAN SUR JT1-S1, ID16120-SP S/E TOLPAN SUR JT1-S2, ID16116-SP S/E MULCHEN J10-S1, ID16117-SP S/E MULCHEN J10-S2 | ID18749 TC S/E TOLPAN SUR JT1-1 | ID22483 TC S/E LOS OLMOS J2-1 | ID18749 TC S/E TOLPAN SUR JT1-1 | ID22483 TC S/E LOS OLMOS J2-1 | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | 0.13587 | 0.77827 | -0.5535 | 4.37 | Anexo_3 | Anexo_4 | Anexo_4 | Anexo_5 | Anexo_6 | Anexo_7 | Anexo_8 | Anexo_9 | Anexo_3 | ID3966_Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
3967 | EST. T13N – LOS OLMOS 220KV C1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV | C1 | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV C1 | 2 | LT009CI1TR01T0042ST02G0628 |  | 220 | 0.07057 | 0.0907 | 0.4046 | 2.8637 | 0.2839 | 1.0725 | 1.7459 | 75 | 0.813 | 0.961 | 75 | 0.817 | 0.967 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 97 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 57.9 | 19-01-2022 | no aplica | ID22291 - SP S/E LOS OLMOS J1-S1 ID22290 - SP S/E LOS OLMOS J1-S2 | ID18749 TC S/E TOLPAN SUR JT1-1 | ID22483 TC S/E LOS OLMOS J2-1 | ID18749 TC S/E TOLPAN SUR JT1-1 | ID22483 TC S/E LOS OLMOS J2-1 | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 0.3554 | 0.8044 | 0.001066 | 0.07057 | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 2 Anexo - Certificado de Conductor de Fase AAAC FLINT | 3 Anexo - Ficha Técnica OPGW 48h | 4 Anexo - Tipo de torre más representativa - SE Los Olmos | 5 Anexo - Plano de perfil longitudinal del seccionamiento SE Los Olmos L1 5 Anexo - Plano de perfil longitudinal del seccionamiento SE Los Olmos L2 | 6 Anexo - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Anexo - Plano de diseño de familia de estructuras | 8 Anexo - Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 10 Anexo - Parámetros Eléctricos | 9 Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fases SE Los Olmos | 9. Plano de la servidumbre.pdf
3968 | LOS OLMOS – EST. T13N 220KV C1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | LOS OLMOS – MULCHEN 220KV | C1 | LOS OLMOS – MULCHEN 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01T0042ST01G0628 |  | 220 | 0.07057 | 0.0907 | 0.4046 | 2.8637 | 0.2839 | 1.0725 | 1.7459 | 75 | 0.813 | 0.961 | 75 | 0.817 | 0.967 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT | 1 | 97 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 57.9 | 19-01-2022 | no aplica | ID22289 - SP S/E LOS OLMOS J2-S1 ID22288 - SP S/E LOS OLMOS J2-S2 | ID22484 TC S/E LOS OLMOS J1-1 | ID18748 TC S/E MULCHEN J10-1 | ID22484 TC S/E LOS OLMOS J1-1 | ID18748 TC S/E MULCHEN J10-1 | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 0.3554 | 0.8044 | 0.001066 | 0.07057 | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 2 Anexo - Certificado de Conductor de Fase AAAC FLINT | 3 Anexo - Ficha Técnica OPGW 48h | 4 Anexo - Tipo de torre más representativa - SE Los Olmos | 5 Anexo - Plano de perfil longitudinal del seccionamiento SE Los Olmos L1 5 Anexo - Plano de perfil longitudinal del seccionamiento SE Los Olmos L2 | 6 Anexo - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Anexo - Plano de diseño de familia de estructuras | 8 Anexo - Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 10 Anexo - Parámetros Eléctricos | 9 Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fases SE Los Olmos | 9. Plano de la servidumbre.pdf
3969 | EST. T13N – PATIO DE MUFAS 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | TOLCHÉN TRANSMISIÓN SPA | LOS OLMOS – MULCHEN 220KV | C1 | LOS OLMOS – MULCHEN 220KV C1 | 2 | LT010CI1TR01T0042ST02T0042 | [OP_MD:ID18349-25] | 220 | 22.3 | 0.1191 | 0.41851 | 2.7574 | 0.32485 | 1.1237 | 1.7492 | 75 | 0.661 | 0.759 | 75 | 0.71594 | 0.884 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 283.48 | AAAC DARIEN | 1 | 96.77 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 59.1612 | 31-12-2019 | no aplica | ID16119-SP S/E TOLPAN SUR JT1-S1, ID16120-SP S/E TOLPAN SUR JT1-S2, ID16116-SP S/E MULCHEN J10-S1, ID16117-SP S/E MULCHEN J10-S2 | ID22484 TC S/E LOS OLMOS J1-1 | ID18748 TC S/E MULCHEN J10-1 | ID22484 TC S/E LOS OLMOS J1-1 | ID18748 TC S/E MULCHEN J10-1 | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | Anexo2-Tabla de parámetros LT Tolchén | 0.13587 | 0.77827 | -0.5535 | 22.3 | Anexo_3 | Anexo_4 | Anexo_4 | Anexo_5 | Anexo_6 | Anexo_7 | Anexo_8 | Anexo_9 | Anexo_3 | ID3966_Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
3970 | RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | C2 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 | 1 | LT218CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.04017 | 0.01 | 0.26 | 4.453 | 0.188 | 0.884 | 2.68 | 75 | 4.156 | 4.875 | 75 | 4.974 | 5.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22315-SP S/E RIO ACONCAGUA J9-S1;ID22315-SP S/E RIO ACONCAGUA J9-S2;ID156-SP S/E POLPAICO J14-S1;ID1794 SP S/E POLPAICO J14-S2 | ID22497-TC S/E RIO ACONCAGUA J9-1 t.b;ID22498-TC S/E RIO ACONCAGUA J8-2 | no aplica | ID22497-TC S/E RIO ACONCAGUA J9-1 t.b;ID22498-TC S/E RIO ACONCAGUA J8-2 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2) | 0.134 | 0.638 | -0.5023 | 0.039 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (RIO ACONCAGUA -81B 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2)
3971 | RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | C1 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 | 1 | LT218CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.04017 | 0.01 | 0.26 | 4.453 | 0.182 | 0.865 | 2.68 | 75 | 4.156 | 4.875 | 75 | 4.974 | 5.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22323-SP S/E RIO ACONCAGUA J6-S1;ID22322-SP S/E RIO ACONCAGUA J6-S2;ID157-SP S/E POLPAICO J15-S1;ID1795-SP S/E POLPAICO J15-S2 | ID22503-TC S/E RIO ACONCAGUA J6-1 t.b;ID22504-TC S/E RIO ACONCAGUA J5-2 t.b | no aplica | ID22503-TC S/E RIO ACONCAGUA J6-1 t.b;ID22504-TC S/E RIO ACONCAGUA J5-2 t.b | no aplica | 1.27 LTP sin sol (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1) | 0.132 | 0.61 | -0.5023 | 0.039 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (RIO ACONCAGUA -81B 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1)
3972 | E-17 – E-81A 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV | C2 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C2 | 1 | LT217CI2TR01T0002ST01T0002 | Doble circuito un cable de guarda | 220 | 27.003 | 0.014 | 0.263 | 4.417 | 0.186 | 0.868 | 2.711 | 75 | 4.149 | 4.849 | 75 | 4.941 | 5.507 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36.11 | 27-05-22 | no aplica | ID22320-SP S/E RIO ACONCAGUA J7-S1;ID22321-SP S/E RIO ACONCAGUA J7-S2;ID6452-SP S/E NOGALES J11/J12-S1;ID6453-SP S/E NOGALES J11/J12-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (NOGALES - E-81A 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (NOGALES - E-81A 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (NOGALES - E-81A 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (NOGALES - E-81A 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (NOGALES - E-81A 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (NOGALES - E-81A 220KV C2) | 0.132 | 0.609 | -0.5216 | 26.2169 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (NOGALES – E-81A 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NOGALES – E-81A 220KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (NOGALES - E-81A 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (NOGALES – E-81A 220KV C2) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (NOGALES – E-81A 220KV C2)
3973 | E-17 – E-81A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV | C1 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C1 | 1 | LT217CI1TR01T0002ST01T0002 | Doble circuito un cable de guarda | 220 | 27.003 | 0.014 | 0.263 | 4.417 | 0.186 | 0.868 | 2.711 | 75 | 4.149 | 4.849 | 75 | 4.941 | 5.507 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36.11 | 27-05-22 | no aplica | ID22327-SP S/E RIO ACONCAGUA J4-S1;ID22326 SP S/E RIO ACONCAGUA J4-S2;ID6449-SP S/E NOGALES J10/J11-S1;ID6450-SP S/E NOGALES J10/J11-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (NOGALES - E-81A 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (NOGALES - E-81A 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (NOGALES - E-81A 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (NOGALES - E-81A 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (NOGALES - E-81A 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (NOGALES - E-81A 220KV C1) | 0.132 | 0.609 | -0.5216 | 26.2169 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (NOGALES – E-81A 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NOGALES – E-81A 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (NOGALES - E-81A 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (NOGALES – E-81A 220KV C1) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (NOGALES – E-81A 220KV C1)
3976 | RIO ACONCAGUA - E-225A 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV | C1 | RIO ACONCAGUA - TAP CHAGRES 110KV C1 | 1 | LT048CI1TR01T0061ST01T0002 |  | 110 | 0.145 | 0.09 | 0.385 | 3.031 | 0.295 | 1.375 | 1.92 | 75 | 0.766 | 0.891 | 75 | 0.866 | 0.963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 114.75 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22308-SP S/E RIO ACONCAGUA H1-S1;ID22307-SP S/E RIO ACONCAGUA H1-S2 | ID22489-TC S/E RIO ACONCAGUA H1 | no aplica | ID22489-TC S/E RIO ACONCAGUA H1 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1);1.28 LTP con sol verano (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 1.29 LTT sin sol (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1);1.30 LTT con sol verano (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 0.143 | 0.925 | -0.6046 | 0.141 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (RIO ACONCAGUA - E-225A 110 kV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (RIO ACONCAGUA - E-225A 110 kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (RIO ACONCAGUA – E-225A 110 kV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (RIO ACONCAGUA – E-225A 110 kV C1)
3977 | RIO ACONCAGUA – E-225A 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV | C1 | RIO ACONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | 1 | LT045CI1TR01T0061ST01T0002 |  | 110 | 0.145 | 0.09 | 0.385 | 3.031 | 0.295 | 1.375 | 1.92 | 75 | 0.766 | 0.891 | 75 | 0.866 | 0.963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 114.75 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22305-SP S/E RIO ACONCAGUA H2-S1;ID23304-SP S/E RIO ACONCAGUA H2-S2 | ID22488-TC S/E RIO ACONCAGUA H2 | no aplica | ID22488-TC S/E RIO ACONCAGUA H2 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1);1.28 LTP con sol verano (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 1.29 LTT sin sol (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1);1.30 LTT con sol verano (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | 0.143 | 0.925 | -0.6046 | 0.141 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (RIO ACONCAGUA - E-225A 110 kV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (RIO ACONCAGUA - E-225A 110 kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (RIO ACONCAGUA – E-225A 110 kV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (RIO ACONCAGUA -E-225A 110KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (RIO ACONCAGUA – E-225A 110 kV C1)
3978 | ESPERANZA – E-225B 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV | C2 | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2 | 1 | LT049CI2TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 3.8735 | 0.2122 | 0.41124 | 2.8213 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.288 | 0.402 | 50 | 0.298 | 0.411 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 27-05-22 | no aplica | ID8302 - SP S/E ESPERANZA H2-S1 ID22435 - SP S/E ESPERANZA H2-S2 ID4047 - SP S/E FUNDICION CHAGRES L2E-S1 ID4048 - SP S/E FUNDICION CHAGRES L2E-S2 | ID8171 - TC S/E ESPERANZA (HASA) H2 TAPS: 0,2 -0,4 kA | no aplica | ID8171 - TC S/E ESPERANZA (HASA) H2 TAPS:0,24 - 0,48 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.7607 | Anexo 1-Límites térmicos (ESPERANZA – EST. E227 110 kV C2 ) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ESPERANZA – EST. E227 110 kV C2 ) | Anexo 5-Perfil longitudinal (ESPERANZA – EST. E227 110 kV C2 ) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 4138 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
3979 | ESPERANZA – E-225B 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV | C1 | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C1 | 1 | LT049CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 3.8735 | 0.2122 | 0.41124 | 2.8213 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.288 | 0.402 | 50 | 0.298 | 0.411 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 174 | 27-05-22 | no aplica | ID8301 - SP S/E ESPERANZA H1-S1 ID22434 - SP S/E ESPERANZA H1-S2 ID4047 - SP S/E FUNDICION CHAGRES L2E-S1 ID4048 - SP S/E FUNDICION CHAGRES L2E-S2 | ID8170 - TC S/E ESPERANZA (HASA) H1 TAPS: 0,2-0,4 kA | no aplica | ID8170 - TC S/E ESPERANZA (HASA) H1 TAPS: 0,24-0,48 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.7607 | Anexo 1-Límites térmicos (ESPERANZA – EST. E227 110 kV C1 ) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (ESPERANZA – EST. E227 110 kV C1 ) | Anexo 5-Perfil longitudinal (ESPERANZA – EST. E227 110 kV C1 ) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 4139 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
3980 | EST. 509N – FRUTILLAR NORTE 220 KV C1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR PUELCHE SUR SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | PUELCHE SUR - FRUTILLAR NORTE 220 KV | C1 | PUELCHE SUR - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 2 | LT214CI1TR01G0627ST02G0627 | NUP 926 | 220 | 0.88271 | 0.090436 | 0.42269 | 2.7389 | 0.2538 | 1.1892 | 1.7974 | 75 | 0.815 | 0.919 | 75 | 0.915 | 1.046 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC Flint | 1 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 140.7 | 10-01-2023 | no aplica | ID22160-SP S/E FRUTILLAR NORTE J9;ID22161-SP S/E FRUTILLAR NORTE J9-S1;ID22162-SP S/E FRUTILLAR NORTE J9 | no aplica | ID22398 TC S/E FRUTILLAR NORTE J9-1;ID22397 TC S/E FRUTILLAR NORTE J8-2 | no aplica | ID22398 TC S/E FRUTILLAR NORTE J9-1;ID22397 TC S/E FRUTILLAR NORTE J8-2 | 1.27 LTP sin sol verano o invierno (EST.509N -Frutillar Norte 220kV) | 1.28 LTP con sol invierno (EST.509N -Frutillar Norte 220kV);1.28 LTP con sol verano (EST.509N -Frutillar Norte 220kV) | 1.29 LTT sin sol verano o invierno (EST.509N -Frutillar Norte 220kV) | 1.30 LTT con sol invierno (EST.509N -Frutillar Norte 220kV);1.30 LTT con sol verano (EST.509N -Frutillar Norte 220kV) | 0.13788 | 0.65903 | no aplica | 0.857 | Anexo 1-Límites térmicos (EST.509N - Frutillar Norte 220kV);Informe de capacidad termica del conductor;Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST.509N - Frutillar Norte 220kV) | Anexo 2-Hoja de datos del conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia |  | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST.509N - Frutillar Norte 220kV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
3983 | E-225B – RIO ACONCAGUA 110KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV | C2 | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2 | 2 | LT049CI2TR01T0061ST02T0002 |  | 110 | 0.357 | 0.09 | 0.385 | 3.031 | 0.285 | 1.311 | 1.92 | 75 | 0.766 | 0.891 | 75 | 0.866 | 0.963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 55.5 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22302-SP S/E RIO ACONCAGUA H3-S1;ID22301-SP S/E RIO ACONCAGUA H3-S2 | no aplica | ID22487-TC S/E RIO ACONCAGUA H3 | no aplica | ID22487-TC S/E RIO ACONCAGUA H3 | 1.27 LTP sin sol (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C2);1.28 LTP con sol verano (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C2) | 1.29 LTT sin sol (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C2);1.30 LTT con sol verano (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C2) | 0.142 | 0.858 | -0.6046 | 0.347 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C2) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C2)
3984 | E-225B – RIO ACONCAGUA 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV | C1 | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C1 | 2 | LT049CI1TR01T0061ST02T0002 |  | 110 | 0.357 | 0.09 | 0.385 | 3.031 | 0.285 | 1.311 | 1.92 | 75 | 0.766 | 0.891 | 75 | 0.866 | 0.963 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC Flint | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 55.5 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22299-SP S/E RIO ACONCAGUA H4-S1;ID22298-SP S/E RIO ACONCAGUA H4-S2 | no aplica | ID22486-TC S/E RIO ACONCAGUA H4 | no aplica | ID22486-TC S/E RIO ACONCAGUA H4 | 1.27 LTP sin sol (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C1);1.28 LTP con sol verano (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C1) | 1.29 LTT sin sol (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C1);1.30 LTT con sol verano (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C1) | 0.142 | 0.858 | -0.6046 | 0.347 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-225B-RIO ACONCAGUA 110KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-225B – RIO ACONCAGUA 110 kV C1)
3985 | E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV | C2 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C2 | 2 | LT217CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 0.034 | 0.01 | 0.26 | 4.453 | 0.182 | 0.865 | 2.68 | 75 | 4.484 | 5.268 | 75 | 7.024 | 7.815 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36.11 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22320-SP S/E RIO ACONCAGUA J7-S1;ID22321-SP S/E RIO ACONCAGUA J7-S2;ID6452-SP S/E NOGALES J11/J12-S1;ID6453-SP S/E NOGALES J11/J12-S2 | no aplica | ID22499-TC S/E RIO ACONCAGUA J8-1 t.b;ID22500-TC S/E RIO ACONCAGUA J7-2 t.b | no aplica | ID22499-TC S/E RIO ACONCAGUA J8-1 t.b;ID22500-TC S/E RIO ACONCAGUA J7-2 t.b | 1.27 LTP sin sol (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C2) | 0.132 | 0.61 | -0.5023 | 0.033 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7- Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2)
3986 | E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV | C1 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C1 | 2 | LT217CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 0.034 | 0.01 | 0.26 | 4.453 | 0.188 | 0.884 | 2.68 | 75 | 4.484 | 5.268 | 75 | 7.024 | 7.815 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 805.7 | AAC Coreopsis | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36.11 | 27-05-2022 0:00:00 | no aplica | ID22327-SP S/E RIO ACONCAGUA J4-S1;ID22326 SP S/E RIO ACONCAGUA J4-S2;ID6449-SP S/E NOGALES J10/J11-S1;ID6450-SP S/E NOGALES J10/J11-S2 | no aplica | ID22505-TC S/E RIO ACONCAGUA J5-1 t.b;ID22506-TC S/E RIO ACONCAGUA J4-2 t.b | no aplica | ID22505-TC S/E RIO ACONCAGUA J5-1 t.b;ID22506-TC S/E RIO ACONCAGUA J4-2 t.b | 1.27 LTP sin sol (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C1) | 0.134 | 0.638 | -0.5023 | 0.033 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-81A - RIO ACONCAGUA 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1)
3987 | E-81B – E-119 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | C2 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 | 2 | LT218CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 13.832 | 0.014 | 0.263 | 4.417 | 0.192 | 0.886 | 2.711 | 75 | 4.156 | 4.875 | 75 | 4.974 | 5.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | 27-05-22 | no aplica | ID22315-SP S/E RIO ACONCAGUA J9-S1;ID22315-SP S/E RIO ACONCAGUA J9-S2;ID156-SP S/E POLPAICO J14-S1;ID1794 SP S/E POLPAICO J14-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (E-81B – POLPAICO 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (E-81B – POLPAICO 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (E-81B – POLPAICO 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (E-81B – POLPAICO 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (E-81B – POLPAICO 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (E-81B – POLPAICO 220KV C2) | 0.135 | 0.637 | -0.5216 | 13.238 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-81B - POLPAICO 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-81B – POLPAICO 220KV C2) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-81B – POLPAICO 220KV C2)
3988 | E-81B – E-119 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | C1 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 | 2 | LT218CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 13.832 | 0.014 | 0.263 | 4.417 | 0.192 | 0.886 | 2.711 | 75 | 4.156 | 4.875 | 75 | 4.974 | 5.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | 27-05-22 | no aplica | ID22323-SP S/E RIO ACONCAGUA J6-S1;ID22322-SP S/E RIO ACONCAGUA J6-S2;ID157-SP S/E POLPAICO J15-S1;ID1795-SP S/E POLPAICO J15-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (E-81B – POLPAICO 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (E-81B – POLPAICO 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (E-81B – POLPAICO 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (E-81B – POLPAICO 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (E-81B – POLPAICO 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (E-81B – POLPAICO 220KV C1) | 0.135 | 0.637 | -0.5216 | 13.238 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-81B - POLPAICO 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-81B – POLPAICO 220KV C1) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-81B – POLPAICO 220KV C1)
3989 | SAN FRANCISCO – EST. N°2 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C2 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 14 | LT005CI5TR07L0022ST14L0022 | Tramo aéreo | 66 | 0.141 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 01-09-2020 0:00:00 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6667 San Francisco / B3 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B61 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,6 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,72 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,72 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8335 | -0.8485 | 0.137 | Límites_Térmicos_SAN FRANCISCO-EST2.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C2_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3990 | EST. N°2 – EST. N°10 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C2 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 8 | LT005CI5TR07L0022ST08L0022 | Tramo aéreo | 66 | 2.334 | 0.1429 | 0.3918 | 2.9621 | 0.3256 | 1.3608 | 1.6545 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 01-09-2020 0:00:00 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6667 San Francisco / B3 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B61 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,6 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,72 (ID5859 - TC S/E SAN FRANCISCO B3-L3) | 0,72 (ID5829 - TC S/E LOS BRONCES B-61) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8335 | -0.5758 | 2.266 | Límites_Térmicos_EST2-EST10.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C2_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3991 | EST. N°10 – EST. N°12 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C3 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 9 | LT005CI6TR08L0022ST09L0022 | Tramo aéreo | 66 | 0.844 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 01-09-2020 0:00:00 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6670 San Francisco / B6 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B21 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,6 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,72 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,72 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8335 | -0.8485 | 0.819 | Límites_Térmicos_EST10-EST11.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C3_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3992 | EST. N°12 – EST. N°25 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C3 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 10 | LT005CI6TR08L0022ST10L0022 | Tramo aéreo | 66 | 3.19 | 0.1429 | 0.3915 | 2.9643 | 0.3256 | 1.3614 | 1.6532 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 12-07-2022 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6670 San Francisco / B6 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B21 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,6 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,72 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,72 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8332 | -0.5739 | 3.097 | Límites_Térmicos_EST11-EST24.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C3_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3993 | EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | C3 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 11 | LT005CI6TR08L0022ST11L0022 | Tramo aéreo | 66 | 0.011 | 0.1429 | 0.43102 | 2.6725 | 0.3256 | 1.2824 | 1.6475 | 50 | 0.333 | 0.47 | 50 | 0.363 | 0.52 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC CAIRO | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 58 | 01-09-2020 0:00:00 | 01-01-2065 0:00:00 | ID6670 San Francisco / B6 / Siemens 7SA61 / Protección de distancia / 21/21N, 51N _ Los Bronces / B21 / ABB REL670 / Protección de distancia / 21/21N, 67N | 0,6 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,6 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,72 (ID12004 - TC S/E SAN FRANCISCO B6-L6) | 0,72 (ID5824 - TC S/E LOS BRONCES B-21) | 0,422 kA | VERANO: 0,333 kA // INVIERNO: 0,470 kA | 0,454 kA | VERANO: 0,363 kA // INVIERNO: 0,520 kA | 0.1388 | 0.8334 | -0.8485 | 0.011 | Límites_Térmicos_EST24-LOS BRONCES.pdf | AAAC Cairo.pdf | Hoja_de_datos_EHS 3_8.pdf | Torre_Tipo_D1.pdf | DLB-DRW-6229-TO-001.dwg | DLB-DRW-6229-ES-003-2.dwg | Torre_Tipo_D1.dwg | Listado_de_Distribución_de_Estructuras_C3_VF.xlsx | MC_PARÁMETROS_ELÉCTRICOS_V4.pdf | Plano_De_abatimieno.pdf
3994 | ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C1 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 9 | LT227CI1TR01T0058ST09T0058 |  | 66 | 0.2549 | 0.21176 | 0.38399 | 2.9983 | 0.3566 | 1.5419 | 1.3954 | 75 | 0.462 | 0.53 | 75 | 0.473 | 0.546 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 187.6 | 19-01-2021 | no aplica | ID328-SP S/E HORCONES B7 | no aplica | ID10215-TC S/E HORCONES B7 | no aplica | ID10215-TC S/E HORCONES B7 | 32068-05_ANEXO 1 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 32068-05_ANEXO 1 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 32068-05_ANEXO 1 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 32068-05_ANEXO 1 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 2.475 | 32068-05_ANEXO 1 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 32069-03_ANEXO 2 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | no aplica | 32070-05_ANEXO 4 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 32070-05_ANEXO 4 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 31197-01_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31197-02_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31197-03_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31197-04_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31197-01_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31197-02_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf, 31197-03_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31197-04_ANEXO 5 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 31203-00_ANEXO 6 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31203-00_ANEXO 6 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 32073-05_ANEXO 7 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 32073-05_ANEXO 7 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 32074-05_ANEXO 8 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 32075-05_ANEXO 8.10 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf | 31198-01_ANEXO 9 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31198-02_ANEXO 9 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).DWG, 31198-01_ANEXO 9 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf, 31198-02_ANEXO 9 (ESTRUCTURA 150 - SE HORCONES C1 66KV).pdf
4001 | CENTRAL LLAUQUEREO - PATIO DE MUFA 23KV C1 | SCOTTA CHILE SPA | HIDROELÉCTRICA LLEUQUEREO S.A. | HIDROELÉCTRICA LLEUQUEREO S.A. | CENTRAL LLAUQUEREO - TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV | C1 | CENTRAL LLAUQUEREO - TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0147ST01G0147 |  | 23 | 0.08835 | 0.2683 | 0.3325 | 3.548 | 0.4151 | 1.8366 | 1.2347 | 90 | 0.439 | 0.452 | 100 | 0.48 | 0.492 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC Alliance | 1 | no aplica | no aplica | 1034.8 | 23-08-2023 | INDEFINIDO | 22341_SP S/E CENTRAL LLAUQUEREO E2-1 | ID 22513 - TC S/E CENTRAL LLAUQUEREO EG | no aplica | ID 22513 - TC S/E CENTRAL LLAUQUEREO EG | no aplica | 4001_AAAC Alliance_RB | 4001_AAAC Alliance_RB | 4001_AAAC Alliance_RB | 4001_AAAC Alliance_RB | no aplica | no aplica | no aplica | 0.08835 | 4001_EEMT-MI-122-177_RB Límites térmicos CH Llauquereo | 4001_AAAC | no aplica | 4001_EEMT-MI-122-176_RA Parámetros Electricos CH Llauquereo | 4001_85-12009-10000-ST-GAD-1006_0 | 4001_85-12009-10000-ST-GAD-1006_0 | no aplica | no aplica | 4001_EEMT-MI-122-176_RA Parámetros Electricos CH Llauquereo | 4001_85-12009-10000-ST-GAD-1006_0
4002 | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV | C1 | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 2 | LT199CI1TR01T0058ST02T0058 | Atacama | 110 | 9.3284 | 0.268 | 0.4179 | 2.7725 | 0.4124 | 1.4423 | 1.4953 | 75 | 0.39 | 0.444 | 75 | 0.41 | 0.47 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 93.27 | 06-05-2021 | no aplica | ID7937-SP S/E HERNAN FUENTES H3-S1; ID661 - SP S/E HERNAN FUENTES H3-S2; ID7931 - SP S/E GALLEGUILLOS H2-S1; ID7930 SP S/E GALLEGUILLOS H2-S2 | ID10208-TC S/E HERNAN FUENTES H3 (TAP 0.4, PRIM 0.4-0.8) | ID12743-TC S/E GALLEGUILLOS H2 (TAP 0.4, PRIM 0.4-0.8) | ID10208-TC S/E HERNAN FUENTES H3 [0.48] | ID12743-TC S/E GALLEGUILLOS H2 [0.48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.0567 | 4002 Anexo 1-Límites térmicos HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1.xlsx | 4002 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 4002 Anexo 4-Tipo de torre más representativa HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1.zip | 4002 Anexo 5-Perfil longitudinal HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1.zip | 4002 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4002 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4002 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4002 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4002 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1.zip
4003 | LLANOS DEL VIENTO – EST. 52 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | AR LLANOS DEL VIENTO SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | LLANOS DEL VIENTO – O'HIGGINS 220KV | C1 | LLANOS DEL VIENTO – O'HIGGINS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0653ST01G0653 |  | 220 | 24.09 | 0.071 | 0.429 | 2.661 | 0.373 | 1.241 | 1.566 | 180 | 1.471 | 1.527 | 200 | 1.811 | 1.887 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ACCC Córdoba | 1 | 81.46 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6808 | 31-03-2023 | NO APICA | ID:22425-SP S/E O'HIGGINS J11-S1; ID:22426-SP S/E O'HIGGINS J11-S2; ID:22427-SP S/E O'HIGGINS J11 | ID:22585-TC S/E O'HIGGINS J11; TAP: 0,5; SEC: 1,5 - 1 - 0,5 | no aplica | 0.6 | no aplica | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV_RevB | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV_RevB | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV_RevB | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV_RevB | 0.147 | 1.236 | -0.9073 | 23.39 | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV_RevB | ANEXO 2 - Hoja de Datos Conductor por Fase (ACCC Córdoba) | ANEXO 3 - Cable de guardia | ANEXO 7 - Plano Diseño de Familia de Etructuras | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal con Ubicación de las Estructuras | ANEXO 6 - Plano Conjunto de Suspención y Anclaje | ANEXO 7 - Plano Diseño de Familia de Etructuras | ANEXO 8 - Listado de Distribución de Estructuras | ANEXO 8.10 - Memoria de Cálculo Parámetros Eléctricos_RevB
4004 | EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | C1 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | 2 | LT003CI1TR01G0655ST02G0655 |  | 23 | 1.401 | 0.2123 | 0.3858 | 3.02 | 0.5659 | 1.0947 | 1.7261 | 75 | 423.1 | 469.6 | 75 | 446.3 | 497.3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE | 1 | 100.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 309.21 | 06-01-2022 | no aplica | ID22469-SP S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) ET3 | no aplica | ID22609-TC S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) ET3 | no aplica | ID22609-TC S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) ET3 | Anexo 1-Límites térmicos CORRALES-SAN ANDRES 23 KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos CORRALES-SAN ANDRES 23 KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos CORRALES-SAN ANDRES 23 KV C1 | Anexo 1-Límites térmicos CORRALES-SAN ANDRES 23 KV C1 | 0.146 | 1.2457 | -1.4281 | 1 | Anexo 1-Límites térmicos CORRALES-SAN ANDRES 23 KV C1 | Anexo 2- Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CORRALES-SAN ANDRES 23 KV C1 | Anexo 5- Perfil longitudinal CORRALES-SAN ANDRES 23 KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4006 | LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 1 | LT284CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.9887 | 0.2112 | 0.37904 | 3.0428 | 0.35429 | 1.4453 | 1.4168 | 75 | 0.458 | 0.531 | 75 | 0.473 | 0.551 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 59 | 10-03-22 | no aplica | ID22478 SP S/E PADRE LAS CASAS B2-S1; ID22479 SP S/E PADRE LAS CASAS B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | MO0220-06-01A _ 1.27 LTP sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).xlsx; MO0220-06-01A _ 1.27 LTP sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).PDF | MO0220-06-01A _ 1.28 LTP con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).xlsx; MO0220-06-01A _ 1.28 LTP con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).pdf | MO0220-06-01A _ 1.29 LTT sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).xlsx; MO0220-06-01A _ 1.29 LTT sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).pdf | MO0220-06-01A _ 1.30 LTT con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).xlsx; MO0220-06-01A _ 1.30 LTT con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.96 | MO0220-06-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).doc; MO0220-06-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).pdf | MO0220-06-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; MO0220-06-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | PE0220-06-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).dwg; PE0220-06-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).pdf | PL0220-06-001 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).dwg; PL0220-06-001 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).pdf | CJ0220-06-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; CJ0220-06-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | SE0220-06-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; SE0220-06-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | MO0220-06-03 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; MO0220-06-03 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | MO0220-06-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; MO0220-06-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | PA0220-06-001_Anexo 9 - Plano Abatimiento (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).dwg; PA0220-06-001_Anexo 9 - Plano Abatimiento (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C1).pdf
4007 | LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C2 | 1 | LT284CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.98862 | 0.2112 | 0.37904 | 3.0429 | 0.35435 | 1.4452 | 1.4216 | 75 | 0.458 | 0.531 | 75 | 0.473 | 0.551 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC BUTTE | 1 | no aplica | no aplica | 59 | 10-03-22 | no aplica | ID22476 SP S/E PADRE LAS CASAS B1-S1; ID22477 SP S/E PADRE LAS CASAS B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | MO0220-07-01A _ 1.27 LTP sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).xlsx; MO0220-07-01A _ 1.27 LTP sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf | MO0220-07-01A _ 1.28 LTP con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).xlsx; MO0220-07-01A _ 1.28 LTP con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf | MO0220-07-01A _ 1.29 LTT sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).xlsx; MO0220-07-01A _ 1.29 LTT sin sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf | MO0220-07-01A _ 1.30 LTT con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).xlsx; MO0220-07-01A _ 1.30 LTT con sol (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.96 | MO0220-07-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).doc; MO0220-07-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf | MO0220-07-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; MO0220-07-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | PE0220-07-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).dwg; PE0220-07-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf | PL0220-07-001 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).dwg; PL0220-07-001 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf | CJ0220-07-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; CJ0220-07-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | SE0220-07-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; SE0220-07-001 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | MO0220-07-03 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx; MO0220-07-03 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | MO0220-07-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; MO0220-07-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | PA0220-07-001_Anexo 9 - Plano Abatimiento (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).dwg; PA0220-07-001_Anexo 9 - Plano Abatimiento (Licanco - Padre Las Casas 66 kV C2).pdf
4008 | ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 2 | LT284CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.099 | 0.114 | 0.089 | 72.912 | 0.132 | 0.059 | 72.912 | 90 | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AL; XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 43.73 | 10-03-22 | no aplica | ID22478 SP S/E PADRE LAS CASAS B2-S1; ID22479 SP S/E PADRE LAS CASAS B2-S2 | no aplica | ID 22619 – TC S/E PADRE LAS CASAS B2 | no aplica | ID 22619 – TC S/E PADRE LAS CASAS B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.092 | no aplica | 4008_Hoja de Datos.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 4008-Anexo 8.10.- MC Parámetros eléctricos.rar | no aplica
4009 | ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C2 | 2 | LT284CI2TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.078 | 0.114 | 0.089 | 72.912 | 0.132 | 0.059 | 72.912 | 90 | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AL; XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 43.73 | 10-03-22 | no aplica | ID22476 SP S/E PADRE LAS CASAS B1-S1; ID22477 SP S/E PADRE LAS CASAS B1-S2 | no aplica | ID 22618 – TC S/E PADRE LAS CASAS B1 | no aplica | ID 22618 – TC S/E PADRE LAS CASAS B1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.071 | no aplica | 4009_Hoja de Datos.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 4009 - Anexo 8.10.- MC Parámetros eléctricos.rar | no aplica
4010 | PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 341 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 | C1 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1 | 2 | LT283CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.037 | 0.212 | 0.403 | 2.873 | 0.358 | 1.566 | 1.53 | 75 | 0.455 | 0.528 | 75 | 0.472 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE 312.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 368 | 10-03-22 | no aplica | ID22482 SP S/E PADRE LAS CASAS B4-S1; ID22483 SP S/E PADRE LAS CASAS B4-S2 | ID 22622 – TC S/E PADRE LAS CASAS B4 | no aplica | ID 22622 – TC S/E PADRE LAS CASAS B4 | no aplica | Anexo 1; 31643-02 _ 1.27.pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.28 LTP con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.29 LTT sin sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.30 LTT con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.036 | Anexo 1_31643-01.pdf; Anexo 1_31643-01.xlsx | Anexo 2_2201028.pdf | no aplica | 31664-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Padre Las Casas-Temuco 66 kV).dwg; 31664-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Padre Las Casas-Temuco 66 kV).pdf | ID 4010 - Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6_31660-01.dwg; Anexo 6_31660-01.pdf | 32280-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 32280-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras. Pdf | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | ID 4010 - Anexo 8.10.- MC Parámetros eléctricos.rar | ID4010_Anexo 9-Plano de abatimieno (Padre Las Casas-Temuco 66 kV C1)
4011 | PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 341 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 | C2 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 2 | LT283CI2TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.028 | 0.212 | 0.403 | 2.873 | 0.358 | 1.566 | 1.53 | 75 | 0.455 | 0.528 | 75 | 0.472 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE 312.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 368 | 10-03-22 | no aplica | ID22484 SP S/E PADRE LAS CASAS B5-S1; ID22485 SP S/E PADRE LAS CASAS B5-S2 | ID 22623 – TC S/E PADRE LAS CASAS B5 | no aplica | ID 22623 – TC S/E PADRE LAS CASAS B5 | no aplica | Anexo 1; 31643-02 _ 1.27.pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.28 LTP con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.29 LTT sin sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.30 LTT con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.027 | Anexo 1_31643-01.pdf; Anexo 1_31643-01.xlsx | Anexo 2_2201028.pdf | no aplica | 31664-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Padre Las Casas-Temuco 66 kV).dwg; 31664-01_Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Padre Las Casas-Temuco 66 kV).pdf | ID 4011 - Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6_31661-01.dwg; Anexo 6_31661-01.pdf | 32280-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 32280-01 _ Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras. Pdf | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | ID 4011 - Anexo 8.10.- MC Parámetros eléctricos.rar | ID4011_Anexo 9-Plano de abatimiento (Padre Las Casas-Temuco 66 kV C2)
4012 | ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 | C1 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1 | 1 | LT283CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.433 | 0.2112 | 0.37987 | 3.036 | 0.35729 | 1.6145 | 1.4361 | 75 | 0.455 | 0.528 | 75 | 0.472 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE 312,8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 368 | 10-03-22 | no aplica | ID22482 SP S/E PADRE LAS CASAS B4-S1; ID22483 SP S/E PADRE LAS CASAS B4-S2 | no aplica | ID11197 TC S/E TEMUCO B6; 200-400/5-5-5; TAP 0,4 | no aplica | ID11197 TC S/E TEMUCO B6; 0.48 | Anexo 1; 31643-02 _ 1.27.pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.28 LTP con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.29 LTT sin sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.30 LTT con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 8.239 | Anexo 1_31643-01.pdf; Anexo 1_31643-01.xlsx | Anexo 2_2201028.pdf | no aplica | Anexo 4_31664-01.dwg; Anexo 4_31664-01.pdf | Anexo 5_31652-01.dwg; Anexo 5_31652-01.pdf; Anexo 5_31652-02.dwg; Anexo 5_31652-02.pdf; Anexo 5_31652-03.dwg; Anexo 5_31652-03.pdf; Anexo 5_31652-04.dwg; Anexo 5_31652-04.pdf; Anexo 5_31652-05.dwg; Anexo 5_31652-05.pdf; Anexo 5_31652-06.dwg; Anexo 5_31652-06.pdf; Anexo 5_31652-07.dwg; Anexo 5_31652-07.pdf; | Anexo 6_31660-01.dwg; Anexo 6_31660-01.pdf | Anexo 7_31666-01.dwg; Anexo 7_31666-01.pdf | Anexo 8_31644-01.xlsx; Anexo 8_31644-01.pdf | 32275-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos..doc, 32275-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | ID 4012 - Anexo 9.- Plano Abatimiento.rar
4013 | ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 | C2 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 1 | LT283CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 8.435 | 0.2112 | 0.37987 | 3.0359 | 0.357 | 1.615 | 1.442 | 75 | 0.455 | 0.528 | 75 | 0.472 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC BUTTE 312.8 MCM | 1 | no aplica | no aplica | 368 | 10-03-22 | no aplica | ID22484 SP S/E PADRE LAS CASAS B5-S1; ID22485 SP S/E PADRE LAS CASAS B5-S2 | no aplica | ID11195 TC S/E TEMUCO B2; 200-400/5-5-5; TAP 0.4 | no aplica | ID11195 TC S/E TEMUCO B2; 0.48 | Anexo 1; 31643-02 _ 1.27.pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.28 LTP con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.29 LTT sin sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | Anexo 1; 31643-02 _ 1.30 LTT con sol (Temuco - Padre Las Casas C1 y C2 66 kV).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 8.244 | Anexo 1_31643-01.pdf; Anexo 1_31643-01.xlsx | Anexo 2_2201028.pdf | no aplica | Anexo 4_31665-01.dwg; Anexo 4_31665-01.pdf | Anexo 5_31653-01.dwg; Anexo 5_31653-01.pdf; Anexo 5_31653-02.dwg; Anexo 5_31653-02.pdf; Anexo 5_31653-03.dwg; Anexo 5_31653-03.pdf; Anexo 5_31653-04.dwg; Anexo 5_31653-04.pdf; Anexo 5_31653-05.dwg; Anexo 5_31653-05_Anexo 5.pdf; Anexo 5_31653-06.dwg; Anexo 5_31653-06.pdf; Anexo 5_31653-07.dwg; Anexo 5_31653-07.pdf | Anexo 6_31661-01.dwg; Anexo 6_31661-01.pdf | Anexo 7_31667-01.dwg; Anexo 7_31667-01.pdf | Anexo 8_31644-02.xlsx; Anexo 8_31644-02.pdf | 32275-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 32275-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | ID 4013 - Anexo 9.- Plano Abatimiento.rar
4014 | HADES - PURI 220KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | HADES - PURI 220KV | C1 | HADES - PURI 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0975ST01G0975 | [OP_MD:ID16834-25] | 220 | 18.5 | 0.09068 | 0.41526 | 2.7845 | 0.47104 | 1.3239 | 1.8105 | 75 | 0.756 | 0.881 | 75 | 0.854 | 0.902 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC FLINT 740.8 MCM | 1 | 92.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 18344.95 | 29-12-2022 | no aplica | ID22512-SP S/E PURI J3-S1; ID22513-SP S/E PURI J3-S2; 22515-SP S/E HADES JT1-S2; 22516-SP S/E HADES T1-S1; 22517-SP S/E HADES T1-S2; | ID22639-TC S/E HADES JT1 | ID22638-TC S/E PURI J3 | ID22639-TC S/E HADES JT1 | ID22638-TC S/E PURI J3 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) SE HADES – SE PURI 220kV | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) SE HADES – SE PURI 220kV | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) SE HADES – SE PURI 220kV | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) SE HADES – SE PURI 220kV | 0.14759 | 1.3775 | -0.8771 | 17.9562 | Anexo 1-Límites térmicos S/E HADES – S/E PURI 220kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa S/E HADES – S/E PURI 220kV.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal S/E HADES – S/E PURI 220kV.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases S/E HADES – S/E PURI 220kV.zip
4015 | LOS ANGELES SUR – EST. 2 66KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD DUQUECO SPA | WPD DUQUECO SPA | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0659ST01G0659 | Aérea | 66 | 0.207 | 0.09058 | 0.38313 | 3.016 | 0.3741 | 1.0708 | 1.7968 | 80 | 0.832 | 0.874 | 80 | 0.885 | 0.948 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 111 | 03-08-2022 00:00 | no aplica | ID22536 - SP S/E LOS ANGELES SUR B1-1 | ID22640 - TC S/E LOS ANGELES SUR B1 | no aplica | ID22640 - TC S/E LOS ANGELES SUR B1 | no aplica | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | no aplica | no aplica | no aplica | 0.206 | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | TRAM-SME-010-HCT-009 Rev. 01 | no aplica | TRAM-SME-030-PLN-001_R1 | TRAM-SME-020-PLN-001-R1 | TRAM-SME-020-PLN-001-R1 | TRAM-SME-030-PLN-001_R1 | TRAM-SME-020-PLN-001-R1 | TRAM-SME-010-DOC-004_2 | TRAM-SME-030-PLN-011_R1
4016 | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1 | 2 | LT046CI1TR01T0061ST02T0061 |  | 220 | 0.034 | 0.04442 | 0.39009 | 2.9695 | 0.25269 | 1.1761 | 1.5841 | 55 | 0.861 | 1.144 | 55 | 0.992 | 1.428 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 684.5 | AAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 42.4 | 2000 | no aplica | ID8374-SP S/E POLPAICO J2-S1; ID8375-SP S/E POLPAICO J2-S2 | ID7824-TC S/E POLPAICO J2 | no aplica | ID7824-TC S/E POLPAICO J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13443 | 0.72021 | no aplica | 0.03342 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa S/E POLPAICO - EST.1 220kV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (S/E POLPAICO - EST.1 220kV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Polpaico - EST. 1 220 kV
4017 | EST.1 - EST.39 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1 | 3 | LT046CI1TR01T0061ST03T0061 |  | 220 | 15.622 | 0.090967 | 0.41297 | 2.8278 | 0.29579 | 1.1878 | 1.8065 | 67 | 1.453 | 1.734 | 67 | 1.58 | 1.959 | N/A | no aplica | N/A | N/A | no aplica | N/A | 402.84 | AAAC | 2 | 58.36 | ACERO GALVANIZADO | 42.4 | 2000 | no aplica | ID8374-SP S/E POLPAICO J2-S1; ID8375-SP S/E POLPAICO J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13619 | 0.7076 | no aplica | 15.167 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa EST.1 - EST.39 220kV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST.1 - EST.39 220kV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | 1.2 Listado de distribución de estructuras 4017 | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea EST.1 - EST.39 220KV C1
4018 | EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1 | 4 | LT046CI1TR01T0061ST04T0061 |  | 220 | 0.32703 | 0.090971 | 0.40951 | 2.8457 | 0.29823 | 1.1927 | 1.6345 | 67 | 0.728 | 0.868 | 67 | 0.79 | 0.98 | N/A | no aplica | N/A | N/A | no aplica | N/A | 402.84 | AAAC | 1 | 58.36 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 42.4 | 2000 | no aplica | ID8374-SP S/E POLPAICO J2-S1; ID8375-SP S/E POLPAICO J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13642 | 0.71856 | no aplica | 0.3175 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa EST.39 - EST.T42 CH 220kV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST.39 - EST.T42 CH 220kV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | 1.3 Listado de distribución de estructuras (Artículo 15) 4018 | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea EST.39 - EST.42 CH 220KV C1
4019 | EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1 | 5 | LT046CI1TR01T0061ST05T0061 |  | 220 | 1.63 | 0.0908 | 0.41523 | 2.7996 | 0.29867 | 1.2167 | 1.7754 | 67 | 0.73 | 0.865 | 67 | 0.79 | 0.98 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 42.4 | 2000 | no aplica | ID8374-SP S/E POLPAICO J2-S1; ID8375-SP S/E POLPAICO J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13404 | 0.75706 | no aplica | 1.5768 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa EST.T42 CH - S/E LAS TÓRTOLAS 220kV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST.T42 CH - S/E LAS TÓRTOLAS 220kV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | 2 Listado de distribución de estructuras (Artículo 15) 4019 | Estudio de parámetros eléctricos - SE Las Tortolas - Est. 42 CH
4020 | S/E LAS TORTOLAS - EST.T42 CH 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV | C1 | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 2 | LT047CI1TR01T0061ST02T0061 |  | 220 | 1.6328 | 0.0908 | 0.41523 | 2.7996 | 0.29867 | 1.2167 | 1.7754 | 55 | 0.777 | 1.029 | 55 | 0.881 | 1.119 | no aplica | no aplica | N/A | N/A | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 42.4 | 2000 | no aplica | ID8326-SP S/E LOS MAITENES J3-S2; ID21084-SP S/E LOS MAITENES J3-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13404 | 0.75706 | no aplica | 1.5852 | Anexo 1 - Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa S/E LAS TÓRTOLAS - EST.T42 CH 220kV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (S/E LAS TÓRTOLAS - EST.T42 CH 220kV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - SE Las Tortolas - Est. 42 CH
4021 | EST.T42 CH – EST.83 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV | C1 | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 3 | LT047CI1TR01T0061ST03T0061 |  | 220 | 18.4547 | 0.0916 | 0.42282 | 2.7446 | 0.25387 | 0.99514 | 1.4953 | 60 | 0.602 | 0.766 | 60 | 0.664 | 0.885 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A | 402.84 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 42.4 | 2000 | no aplica | ID8326-SP S/E LOS MAITENES J3-S2; ID21084-SP S/E LOS MAITENES J3-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.12841 | 0.7875 | no aplica | 17.9172 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa EST.T42 CH – EST.83 220kV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST.T42 CH – EST.83 220kV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4022 | EST.83 - S/E LOS MAITENES 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV | C1 | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 4 | LT047CI1TR01T0061ST04T0061 |  | 220 | 24.09 | 0.090719 | 0.41791 | 2.7856 | 0.3766 | 1.1187 | 1.8521 | 60 | 0.6 | 0.756 | 60 | 0.679 | 0.885 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 87.07 | 2000 | no aplica | ID8326-SP S/E LOS MAITENES J3-S2; ID21084-SP S/E LOS MAITENES J3-S1 | no aplica | ID7795-TC S/E CENTRAL MAITENES J3 | no aplica | ID7795-TC S/E CENTRAL MAITENES J3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14172 | 0.83564 | no aplica | 23.3966 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa EST.83 - S/E LOS MAITENES 220kV C1 | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST.83 - S/E LOS MAITENES 220kV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Estudio de parámetros eléctricos - Est. 83 - Los Maitenes 220 kV C1
4023 | LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | C1 | LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C1 | 1 | LT286CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.83 | 0.3455 | 0.4163 | 2.779 | 0.49252 | 1.7319 | 1.4499 | 75 | 0.314 | 0.354 | 75 | 0.317 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 870 | 1961 | no aplica | ID22551-S/E Lastarria B3-S1;ID22552-S/E Lastarria B3-S2;ID390-S/E Loncoche B6; ID2333-S/E Temuco B6 | ID 10472 - TC S/E LONCOCHE B6 | no aplica | ID 10469 - TC S/E LONCOCHE B3 | no aplica | 33482-02 _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33482-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf; 33482-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33482-02 _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33482-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf; 33482-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 3.715 | 33482-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).doc; 33482-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33483-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33483-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 33494-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).dwg; 33494-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33495-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).dwg; 33495-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).pdf; 33495-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).dwg; 33495-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).pdf; 33495-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).dwg; 33495-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).pdf; 33495-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).dwg; 33495-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).pdf; 33495-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).dwg; 33495-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C1).pdf | 33497-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33497-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33498-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 33498-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 33484-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33484-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33487-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 33487-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 33500-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Loncoche- Est. 19 66 kV C1).dwg; 33500-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Loncoche- Est. 19 66 kV C1).pdf
4024 | LONCOCHE - EST. 19 66 KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | C2 | LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C2 | 1 | LT286CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 3.85 | 0.3455 | 0.4163 | 2.779 | 0.49251 | 1.7319 | 1.4495 | 75 | 0.314 | 0.354 | 75 | 0.317 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 870 | 1961 | no aplica | ID22553-S/E Lastarria B4-S1;ID22554-S/E Lastarria B4-S2;ID394-S/E Loncoche B3; ID2573-S/E Temuco B2 | ID 10469 - TC S/E LONCOCHE B3 | no aplica | ID 10469 - TC S/E LONCOCHE B3 | no aplica | 33482-02 _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33482-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf; 33482-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33482-02 _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33482-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf; 33482-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).xlsx; 33482-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 3.738 | 33482-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).doc; 33482-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33483-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33483-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 33494-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).dwg; 33494-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche- Est. 19 66 kV C1 y C2).pdf | 33496-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).dwg; 33496-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).pdf; 33496-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).dwg; 33496-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).pdf; 33496-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).dwg; 33496-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).pdf; 33496-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).dwg; 33496-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).pdf; 33496-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).dwg; 33496-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - E19 66 kV C2).pdf | 33497-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33497-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33499-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 33499-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 33485-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33485-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33487-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 33487-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 33501-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Loncoche- Est. 19 66 kV C2).dwg; 33501-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Loncoche- Est. 19 66 kV C2).pdf
4025 | EST. 19 - LASTARRIA 66 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | C1 | LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C1 | 2 | LT286CI1TR01T0058ST02T0002 |  | 66 | 0.608 | 0.26853 | 0.41802 | 2.7975 | 0.56742 | 1.4645 | 1.7617 | 75 | 0.396 | 0.45 | 75 | 0.406 | 0.463 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC Alliance | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 611.71 | 30-06-2022 | no aplica | ID22551 SP S/E LASTARRIA B3-S1; ID22552 SP S/E LASTARRIA B3-S2 | no aplica | 22655 TC S/E LASTARRIA B3 | no aplica | 22655 TC S/E LASTARRIA B3 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 0.14586 | 1.0465 | Parámetro no requerido | 0.59 | MCAL Límites térmicos sección tramo aérea | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4025_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4026 | EST. 19 - LASTARRIA 66 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | C2 | LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C2 | 2 | LT286CI2TR01T0058ST02T0002 |  | 66 | 0.608 | 0.26853 | 0.41802 | 2.7975 | 0.56742 | 1.4645 | 1.7617 | 75 | 0.396 | 0.45 | 75 | 0.406 | 0.463 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC Alliance | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 611.71 | 30-06-2022 | no aplica | ID22553 SP S/E LASTARRIA B4-S1; ID22554 SP S/E LASTARRIA B4-S2 | no aplica | ID22656 TC S/E LASTARRIA B4 | no aplica | ID22656 TC S/E LASTARRIA B4 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 0.14586 | 1.0465 | Parámetro no requerido | 0.59 | MCAL Límites térmicos sección tramo aérea | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4026_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4027 | LASTARRIA - EST. 20 66 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C1 | LASTARRIA – GORBEA 66 KV C1 | 1 | LT028CI1TR02T0058ST01T0002 |  | 66 | 0.624 | 0.26853 | 0.41802 | 2.7975 | 0.56742 | 1.4645 | 1.7617 | 75 | 0.396 | 0.45 | 75 | 0.406 | 0.463 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC Alliance | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 611.71 | 30-06-2022 | no aplica | ID22549 SP S/E LASTARRIA B2-S1; ID22550 SP S/E LASTARRIA B2-S2 | ID22654 TC S/E LASTARRIA B2 | no aplica | ID22654 TC S/E LASTARRIA B2 | no aplica | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 0.14586 | 1.0465 | Parámetro no requerido | 0.606 | MCAL Límites térmicos sección tramo aérea | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4027_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4028 | LASTARRIA - EST. 20 66 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C2 | LASTARRIA – GORBEA 66 KV C2 | 1 | LT028CI2TR02T0058ST01T0002 |  | 66 | 0.624 | 0.26853 | 0.41802 | 2.7975 | 0.56742 | 1.4645 | 1.7617 | 75 | 0.396 | 0.45 | 75 | 0.406 | 0.463 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC Alliance | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 611.71 | 30-06-2022 | no aplica | ID22547 SP S/E LASTARRIA B1-S1; ID22548 SP S/E LASTARRIA B1-S2 | ID22653 TC S/E LASTARRIA B1 | no aplica | ID22653 TC S/E LASTARRIA B1 | no aplica | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | 0.14586 | 1.0465 | Parámetro no requerido | 0.606 | MCAL Límites térmicos sección tramo aérea | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4028_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4029 | EST. 20 - GORBEA 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C1 | LASTARRIA – GORBEA 66 KV C1 | 2 | LT028CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 31.35 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7799 | 0.49259 | 1.7319 | 1.4764 | 75 | 0.311 | 0.351 | 75 | 0.315 | 0.356 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 870 | 1961 | no aplica | ID22549-S/E Lastarria B2-S1;ID22550-S/E Lastarria B2-S2;ID390-S/E Loncoche B6 ;ID2333-S/E Temuco B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33488-02 _ 1.27 LTP sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.27 LTP sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33488-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf; 33488-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33488-02 _ 1.29 LTT sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.29 LTT sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33488-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf; 33488-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 30.437 | 33488-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).doc; 33488-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33489-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33489-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 33502-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).dwg; 33502-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33503-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-06_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-06_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-07_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-07_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-08_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-08_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-09_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-09_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-10_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-10_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-11_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-11_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-12_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-12_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-13_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-13_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-14_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-14_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-15_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-15_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-16_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-16_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-17_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-17_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-18_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-18_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-19_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-19_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-20_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-20_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-21_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-21_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-22_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-22_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-23_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-23_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-24_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-24_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-25_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-25_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-26_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-26_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-27_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-27_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-28_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-28_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-29_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-29_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-30_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-30_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-31_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-31_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-32_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-32_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-33_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-33_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-34_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-34_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-35_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-35_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-36_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-36_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-37_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-37_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33503-38_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33503-38_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf | 33505-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33505-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33506-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras; 33506-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 33490-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33490-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33493-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 33493-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 33508-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33508-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf; 33508-02_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).dwg; 33508-02_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C1).pdf
4030 | EST. 20 - GORBEA 66 KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C2 | LASTARRIA – GORBEA 66 KV C2 | 2 | LT028CI2TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 31.36 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7797 | 0.49257 | 1.7319 | 1.4719 | 75 | 0.311 | 0.351 | 75 | 0.315 | 0.356 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE 1/0 AWG 7 | 1 | no aplica | no aplica | 870 | 1961 | no aplica | ID22547-S/E Lastarria B1-S1;ID22548-S/E Lastarria B1-S2;ID394 -S/E Loncoche B3;ID2573-S/E Temuco B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33488-02 _ 1.27 LTP sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.27 LTP sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33488-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.28 LTP con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf; 33488-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.28 LTP con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33488-02 _ 1.29 LTT sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.29 LTT sin sol (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33488-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.30 LTT con sol verano (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf; 33488-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).xlsx; 33488-02 _ 1.30 LTT con sol invierno (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 30.444 | 33488-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).doc; 33488-01_ Anexo 1-Límites térmicos (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33489-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; 33489-A4_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 33502-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).dwg; 33502-01_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Est.20 - Gorbea 66 kV C1 y C2).pdf | 33504-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-05_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-06_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-06_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-07_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-07_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-08_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-08_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-09_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-09_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-10_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-10_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-11_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-11_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-12_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-12_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-13_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-13_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-14_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-14_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-15_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-15_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-16_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-16_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-17_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-17_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-18_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-18_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-19_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-19_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-20_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-20_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-21_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-21_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-22_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-22_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-23_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-23_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-24_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-24_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-25_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-25_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-26_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-26_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-27_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-27_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-28_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-28_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-29_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-29_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-30_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-30_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-31_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-31_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-32_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-32_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-33_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-33_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-34_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-34_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-35_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-35_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-36_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-36_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-37_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-37_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33504-38_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33504-38_Anexo 5-Perfil longitudinal (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf | 33505-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 33505-01 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | 33507-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; 33507-01 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | 33491-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; 33491-A4 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33493-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 33493-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | 33509-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33509-01_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf; 33509-02_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).dwg; 33509-02_Anexo 9-Plano abatimiento (Est.20 - Gorbea 66 kV C2).pdf
4031 | TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | C1 | TAP OFF RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C1 | 1 | LT219CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 45.641 | 0.090632 | 0.39249 | 2.9387 | 0.23683 | 1.5274 | 1.8558 | 50 | 0.527 | 0.712 | 50 | 0.59 | 0.813 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 533.15 | 30-09-2021 0:00:00 | no aplica | ID17935 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-1; ID17936 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-2; ID17937 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-3; ID22568 SP S/E LASTARRIA J7-S1; ID22569 SP S/E LASTARRIA J7-S2; ID 22570 SP S/E LASTARRIA J7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 44.312 | Anexo 1-Límites Térmicos | Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4034 | EST. 101 - EST.254A 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | C2 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C2 | 2 | LT219CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 48.067 | 0.091029 | 0.39249 | 2.9387 | 0.23723 | 1.5274 | 1.8558 | 50 | 0.527 | 0.712 | 50 | 0.59 | 0.813 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 533.15 | 30-09-2021 0:00:00 | no aplica | ID17928 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-1; ID17929 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-2; ID17930 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-3; ID22561 SP S/E LASTARRIA J4-S1; ID22562 SP S/E LASTARRIA J4-S2; ID22563 SP S/E LASTARRIA J4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Capacidad térmica ST ID 4034 | Capacidad térmica ST ID 4034 | Capacidad térmica ST ID 4034 | Capacidad térmica ST ID 4034 | no aplica | no aplica | no aplica | 46.667 | Capacidad térmica ST ID 4034 | Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4035 | EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | C1 | TAP OFF RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C1 | 3 | LT219CI1TR02T0002ST03T0002 |  | 220 | 0.07 | 0.090779 | 0.38604 | 2.9692 | 0.40988 | 1.2645 | 1.7284 | 75 | 0.785 | 0.911 | 75 | 0.897 | 1.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 345.02 | 30-06-2022 | no aplica | ID17935 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-1; ID17936 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-2; ID17937 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J6-3; ID22568 SP S/E LASTARRIA J7-S1; ID22569 SP S/E LASTARRIA J7-S2; ID 22570 SP S/E LASTARRIA J7 | no aplica | ID22670 TC S/E LASTARRIA J7-1 t.b.; ID22671 TC S/E LASTARRIA J7-2 t.b. | no aplica | ID22670 TC S/E LASTARRIA J7-1 t.b.; ID22671 TC S/E LASTARRIA J7-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14459 | 0.90353 | Parámetro no requerido | 0.0667 | MCAL Límites térmicos | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4035_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4036 | EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | C2 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C2 | 3 | LT219CI2TR01T0002ST03T0002 |  | 220 | 0.07 | 0.091168 | 0.38921 | 2.9454 | 0.41023 | 1.2583 | 1.7473 | 75 | 0.785 | 0.911 | 75 | 0.897 | 1.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 345.02 | 30-06-2022 | no aplica | ID17928 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-1; ID17929 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-2; ID17930 SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J3-3; ID22561 SP S/E LASTARRIA J4-S1; ID22562 SP S/E LASTARRIA J4-S2; ID22563 SP S/E LASTARRIA J4 | no aplica | ID22664 TC S/E LASTARRIA J4-1 t.b.; ID22665 TC S/E LASTARRIA J4-2 t.b. | no aplica | ID22664 TC S/E LASTARRIA J4-1 t.b.; ID22665 TC S/E LASTARRIA J4-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14459 | 0.90353 | Parámetro no requerido | 0.0667 | MCAL Límites térmicos | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4036_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4037 | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | C1 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1 | 1 | LT220CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.049 | 0.090779 | 0.38604 | 2.9692 | 0.40581 | 1.2582 | 1.7284 | 75 | 0.785 | 0.911 | 75 | 0.897 | 1.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 304.915 | 30-06-2022 | no aplica | ID2602 SP S/E CIRUELOS J1-S1; ID2603 SP S/E CIRUELOS J1-S2; ID19393 SP S/E CIRUELOS J1; ID22572 SP S/E LASTARRIA J9-S1; ID22573 SP S/E LASTARRIA J9-S2; ID22574 SP S/E LASTARRIA J9 | ID22674 TC S/E LASTARRIA J9-1 t.b.; ID22675 TC S/E LASTARRIA J9-2 t.b. | no aplica | ID22674 TC S/E LASTARRIA J9-1 t.b.; ID22675 TC S/E LASTARRIA J9-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14438 | 0.89212 | Parámetro no requerido | 0.04831 | MCAL Límites térmicos | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4037_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4038 | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | C2 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2 | 1 | LT220CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.049 | 0.091169 | 0.38921 | 2.9454 | 0.40615 | 1.2519 | 1.7473 | 75 | 0.785 | 0.911 | 75 | 0.897 | 1.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 304.915 | 30-06-2022 | no aplica | ID9223 SP S/E CIRUELOS J6-S1; ID9224 SP S/E CIRUELOS J6-S2; ID22565 SP S/E LASTARRIA J6-S1; ID22566 SP S/E LASTARRIA J6-S2; ID22567 SP S/E LASTARRIA J6 | ID22668 TC S/E LASTARRIA J6-1 t.b.; ID22669 TC S/E LASTARRIA J6-2 t.b. | no aplica | ID22668 TC S/E LASTARRIA J6-1 t.b.; ID22669 TC S/E LASTARRIA J6-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14438 | 0.89212 | Parámetro no requerido | 0.04831 | MCAL Límites térmicos | Hoja de datos de los conductores de fase | Hoja de datos de cable guardia | Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano del conjunto de suspención y anclaje | Planos de diseno de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | 4038_Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4039 | EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | C2 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2 | 2 | LT220CI2TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 4.87 | 0.091029 | 0.39366 | 2.9289 | 0.23694 | 1.5148 | 1.8441 | 50 | 0.535 | 0.712 | 50 | 0.6 | 0.814 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 558.83 | 30-09-2021 0:00:00 | no aplica | ID9223 SP S/E CIRUELOS J6-S1; ID9224 SP S/E CIRUELOS J6-S2; ID22565 SP S/E LASTARRIA J6-S1; ID22566 SP S/E LASTARRIA J6-S2; ID22567 SP S/E LASTARRIA J6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Capacidad térmica ST ID 4039 | Capacidad térmica ST ID 4039 | Capacidad térmica ST ID 4039 | Capacidad térmica ST ID 4039 | no aplica | no aplica | no aplica | 4.7282 | Capacidad térmica ST ID 4039 | Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4040 | EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | C1 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1 | 2 | LT220CI1TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 35.609 | 0.090632 | 0.39265 | 2.9339 | 0.23665 | 1.5296 | 1.8214 | 50 | 0.535 | 0.712 | 50 | 0.6 | 0.814 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.33 | ACSR GROSBEAK | 1 | no aplica | no aplica | 558.83 | 30-09-2021 0:00:00 | no aplica | ID2602 SP S/E CIRUELOS J1-S1; ID2603 SP S/E CIRUELOS J1-S2; ID19393 SP S/E CIRUELOS J1; ID22572 SP S/E LASTARRIA J9-S1; ID22573 SP S/E LASTARRIA J9-S2; ID22574 SP S/E LASTARRIA J9 | no aplica | ID9588 TC S/E CIRUELOS J1 | no aplica | ID9588 TC S/E CIRUELOS J1 | Capacidad térmica ST ID 4040 | Capacidad térmica ST ID 4040 | Capacidad térmica ST ID 4040 | Capacidad térmica ST ID 4040 | no aplica | no aplica | no aplica | 34.5718 | Capacidad térmica ST ID 4040 | Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4043 | CENTRAL MC3 – E42 23KV C1 | HIDROENERSUR SPA | HIDROENERSUR SPA | HIDROENERSUR SPA | CENTRAL MC3 – E42 23KV | C1 | CENTRAL MC3 – E42 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0476ST01G0476 |  | 23 | 6.4 | 0.15774 | 0.16612 | 89.2575 | 0.2031 | 1.7185 | 89.2575 | 80 | 0.352 | 0.383 | 120 | 0.98 | 1.04 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 04-01-2023 | no aplica | ID22632 - SP S/E CENTRAL MC3 E2 | ID22714 – TC S/E CENTRAL MC3 E2-1; ID22715 – TC S/E CENTRAL MC3 E2-2; ID22716 – TC S/E CENTRAL MC3 E2-3 t.b | ID22712 – TC S/E E42 E1-1; ID22713 – TC S/E E42 E1-2 t.b. | ID22714 – TC S/E CENTRAL MC3 E2-1; ID22715 – TC S/E CENTRAL MC3 E2-2; ID22716 – TC S/E CENTRAL MC3 E2-3 t.b | ID22712 – TC S/E E42 E1-1; ID22713 – TC S/E E42 E1-2 t.b. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.4 | "Ampacidad" | "TRI-MVP_ARE4H1R_REV003" | no aplica | no aplica | "17000-ID-GE-100-PL-001.pdf","17000-CL-1-SIN-1-ID-GE-100-PL-001.dwg" | no aplica | no aplica | no aplica | "Informe Técnico 2021-06-25" | no aplica
4044 | E42 – TAP MC3 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | E42 – TAP MC3 23KV | C1 | E42 – TAP MC3 23KV C1 | 1 | LT508CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 23 | 0.04 | 0.0936 | 0.2978 | 3.9405 | 0.2397 | 1.6642 | 1.3413 | 75 | 0.764 | 0.876 | 75 | 0.885 | 1.028 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 226.56 | 04-01-2023 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.04 | Anexo 1-Límites Térmicos
4047 | PITRUFQUEN - EST. 220 66 KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 5 | LT284CI2TR02T0058ST05T0058 | Subterráneo | 66 | 0.053 | 0.114 | 0.089 | 72.912 | 0.132 | 0.059 | 72.912 | 90 | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AL; XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 182.8 | 04-04-2022 | no aplica | ID22643 SP S/E PITRUFQUEN B1-S1; ID22644 SP S/E PITRUFQUEN B1-S2 | ID 22730 – TC S/E PITRUFQUEN B1 | no aplica | ID 22730 – TC S/E PITRUFQUEN B1 | no aplica | 4047_Tabla NO APLICA.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.046 | no aplica | 4047_Hoja de Datos.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 4047 – PITRUFQUÉN - EST. 220 66KV C2 (SUBTERRÁNEO).doc; ID 4047 – PITRUFQUÉN - EST. 220 66KV C2 (SUBTERRÁNEO).pdf | no aplica
4048 | PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 5 | LT284CI1TR02T0058ST05T0058 |  | 66 | 0.068 | 0.114 | 0.089 | 72.912 | 0.132 | 0.059 | 72.912 | 90 | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AL; XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 182.8 | 04-04-22 | no aplica | ID22641 SP S/E PITRUFQUEN B2-S1; ID22642 SP S/E PITRUFQUEN B2-S2 | ID 22729 – TC S/E PITRUFQUEN B2 | no aplica | ID 22729 – TC S/E PITRUFQUEN B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.061 | no aplica | 4048_Hoja de Datos.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 4048 – PITRUFQUÉN - EST. 220 66KV C1 (SUBTERRÁNEO).doc; ID 4048 – PITRUFQUÉN - EST. 220 66KV C1 (SUBTERRÁNEO).pdf | no aplica
4049 | EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C1 | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1 | 4 | LT028CI1TR09T0058ST04T0058 |  | 66 | 0.098 | 0.114 | 0.089 | 72.912 | 0.132 | 0.059 | 71.912 | 90 | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AL; XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 182.8 | 04-04-22 | no aplica | ID22637 SP S/E PITRUFQUEN B4-S1; ID22638 SP S/E PITRUFQUEN B4-S2 | no aplica | ID 22724 – TC S/E PITRUFQUEN B4 | no aplica | ID 22724 – TC S/E PITRUFQUEN B4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.091 | no aplica | 4049_Hoja de Datos.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 4049 – EST. 219 - PITRUFQUÉN 66KV C1 (SUBTERRÁNEO).doc, ID 4049 – EST. 219 - PITRUFQUÉN 66KV C1 (SUBTERRÁNEO).pdf | no aplica
4050 | EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C2 | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C2 | 6 | LT028CI2TR11T0058ST06T0058 |  | 66 | 0.083 | 0.114 | 0.089 | 72.912 | 0.132 | 0.059 | 72.912 | 90 | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AL; XLPE | 1 | no aplica | no aplica | 182.8 | 04-04-22 | no aplica | ID22639 SP S/E PITRUFQUEN B3-S1; ID22640 SP S/E PITRUFQUEN B3-S2 | no aplica | ID 22725 – TC S/E PITRUFQUEN B3 | no aplica | ID 22725 – TC S/E PITRUFQUEN B3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.076 | no aplica | 4050_Hoja de Datos.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ID 4050 – EST. 219 - PITRUFQUÉN 66KV C2 (SUBTERRÁNEO).doc; ID 4050 – EST. 219 - PITRUFQUÉN 66KV C2 (SUBTERRÁNEO).pdf | no aplica
4051 | EST. 52 – O'HIGGINS 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | AR LLANOS DEL VIENTO SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | LLANOS DEL VIENTO – O'HIGGINS 220KV | C1 | LLANOS DEL VIENTO – O'HIGGINS 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0653ST02G0653 |  | 220 | 0.125 | 0.049 | 0.064 | 62.292 | 0.052 | 0.054 | 62.29 | 90 | 1.416 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | 220kV XPLE 1Cx1200sqm Power Cable | 1 | 80.51 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6808 | 31-03-2023 | no aplica | ID:22425-SP S/E O'HIGGINS J11-S1; ID:22426-SP S/E O'HIGGINS J11-S2; ID:22427-SP S/E O'HIGGINS J11 | no aplica | ID:22794-TC S/E LLANOS DEL VIENTO JT1-1 | no aplica | ID:22794-TC S/E LLANOS DEL VIENTO JT1-1 | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV | no aplica | no aplica | no aplica | 0.125 | ANEXO 1 - Límite Térmico Sección Tramo Aérea - Llanos del Viento - EST. 52 220kV | ANEXO 2 - Hoja de Datos Conductor por Fase (XPLE) | ANEXO 3 - Cable de guardia | no aplica | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal | no aplica | no aplica | no aplica | ANEXO 8.10 -Memoria de Cálculo Parámetros Eléctricos | ANEXO 5 - Perfil Longitudinal
4053 | GORBEA - EST. 219 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C1 | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1 | 5 | LT028CI1TR09T0058ST05T0058 |  | 66 | 13.1 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7788 | 0.49243 | 1.732 | 1.4201 | 75 | 0.306 | 0.355 | 75 | 0.309 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 870 | 04-04-22 | no aplica | ID22637 SP S/E PITRUFQUEN B4-S1; ID22638 SP S/E PITRUFQUEN B4-S2 | 10472 - TC S/E LONCOCHE B6 | no aplica | 10472 - TC S/E LONCOCHE B6 | no aplica | MO0220-01-01A _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).xlsx; MO0220-01-01A _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf | MO0220-01-01A _ 1.28 LTP con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1)xlsx; MO0220-01-01A _ 1.28 LTP con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf | MO0220-01-01A _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).xlsx; MO0220-01-01A _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf | MO0220-01-01A _ 1.30 LTT con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).xlsx; MO0220-01-01A _ 1.30 LTT con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 13.1 | MO0220-01-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).doc; MO0220-01-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf | M00220-01-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; M00220-01-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | PE0220-01-001_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PE0220-01-001_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf | PL0220-01-045 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-045_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-046 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-046_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-047 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-047_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-048 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-048_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-049 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-049_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-050 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-050_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-051 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-051_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-052 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-052_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-053 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-053_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-054 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-054_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-055 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-055_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-056 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-056_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-057 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-057_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-058 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-058_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-059 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-059_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-060 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-060_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf; PL0220-01-061 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).dwg; PL0220-01-061_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C1).pdf | CJ0220-01-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; CJ0220-01-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | SE0220-01-001 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; SE0220-01-001 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | MO0220-01-03 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; MO0220-01-03 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33459-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 33459-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | PA0220-01-003_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C1).dwg; PA0220-01-003_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C1).pdf; PA0220-01-004_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C1).dwg; PA0220-01-004_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C1).pdf
4054 | GORBEA - EST. 219 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | C2 | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C2 | 7 | LT028CI2TR11T0058ST07T0058 |  | 66 | 13.1 | 0.3455 | 0.4163 | 2.779 | 0.49242 | 1.732 | 1.419 | 75 | 0.306 | 0.355 | 75 | 0.309 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | Cu 1/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 870 | 04-04-22 | no aplica | ID22639 SP S/E PITRUFQUEN B3-S1; ID22640 SP S/E PITRUFQUEN B3-S2 | 10469 - TC S/E LONCOCHE B3 | no aplica | 10469 - TC S/E LONCOCHE B3 | no aplica | MO0220-02-01A _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).xlsx; MO0220-02-01A _ 1.27 LTP sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf | MO0220-02-01A _ 1.28 LTP con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2)xlsx; MO0220-02-01A _ 1.28 LTP con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf | MO0220-02-01A _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).xlsx; MO0220-02-01A _ 1.29 LTT sin sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf | MO0220-02-01A _ 1.30 LTT con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).xlsx; MO0220-02-01A _ 1.30 LTT con sol (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 13.1 | MO0220-02-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).doc; MO0220-02-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf | M00220-02-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.xlsx; M00220-02-02 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | E0220-02-001_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PE0220-02-001_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf | PL0220-02-045 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-045_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-046 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-046_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-047 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-047_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-048 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-048_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-049 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-049_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-050 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-050_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-051 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-051_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-052 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-052_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-053 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-053_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-054 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-054_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-055 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-055_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-056 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-056_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-057 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-057_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-058 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-058_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-059 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-059_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf; PL0220-02-060 _ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).dwg; PL0220-02-060_ Anexo 5-Perfil longitudinal (Loncoche - Pitrufquén 66 kV C2).pdf | CJ0220-02-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; CJ0220-02-001 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | SE0220-02-001 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; SE0220-02-001 _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | MO0220-02-03 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; MO0220-02-03 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | 33459-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; 33459-A4 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | PA0220-02-003_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C2).dwg; PA0220-02-003_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C2).pdf; PA0220-02-004_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C2).dwg; PA0220-02-004_Anexo 9 - Plano abatimiento (Loncoche-Pitrufquen C2).pdf
4055 | TIGRE - EST. 9B 220KV C1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR PAMPA SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | TIGRE - FARELLON 220KV | C1 | TIGRE - FARELLON 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0560ST01G0665 |  | 220 | 0.03255 | 0.0467 | 0.3688 | 3.1494 | 0.3407 | 1.459 | 1.6161 | 80 | 1.217 | 1.382 | 80 | 1.497 | 1.735 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 644.51 | AAC NARCISSUS | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1226 | 01-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID22663-SP S/E TIGRE J1-S2; ID22664-SP S/E TIGRE J1-S1; | TAP: 1,2 ; Primarios: 0,3-0,6-1,2 ; ID22735-TC S/E TIGRE J1 | no aplica | ID22735-TC S/E TIGRE J1 | no aplica | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | 0.1455 | 1.0416 | -0.5283 | 0.032 | Anexo 1 - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.PDF | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.pdf | Anexo 5-Perfil Longitudinal.PDF | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje .pdf ; Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje .dwg | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | EE-MI-2021-0273-RA_Parametros electricos - LAT Tigre - E9B.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.pdf
4056 | EST. 9B - FARELLON 220KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR CERRO TIGRE SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | TIGRE - FARELLON 220KV | C1 | TIGRE - FARELLON 220KV C1 | 2 | LT002CI1TR01G0560ST02G0560 |  | 220 | 2.7023 | 0.072756 | 0.41321 | 2.8 | 0.35768 | 1.2359 | 1.7849 | 80 | 0.936 | 1.0593 | 80 | 1.09 | 1.245 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.6 | AAAC GREELEY | 1 | 78.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1201 | 01-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID20725 SP S/E FARELLON J3-S2; ID20726 SP S/E FARELLON J3-S1; ID 22663 SP S/E TIGRE J1-S2; ID22664 SP S/E TIGRE J1-S1 | no aplica | ID 21206 - TC S/E FARELLON J3 | no aplica | ID 21206 - TC S/E FARELLON J3 | Anexo 1_Capacidad por Límite Térmico_v2 | Anexo 1_Capacidad por Límite Térmico_v2 | Anexo 1_Capacidad por Límite Térmico_v2 | Anexo 1_Capacidad por Límite Térmico_v2 | 0.14604 | 1.055 | -0.7125 | 2.5 | Anexo 1_Capacidad por Límite Térmico_v2 | Complete Technica_ documents -AAAC 927.2 MCM GREELEY (Firm).pdf | ZTT OPGW 20-107151 | CL28-084-DRW-SS-ELECN-002 Rev.B | EC-90.0022-LIT-PL-01-EM-004_rev 1 Plano Perfil Longitudinal | EC-90.0022-LIT-PL-01-EM-002-L2_Rev.0 Planos de Conjuntos Conductor | Anexo 7_ Geometria de estructuras y cuadro de cargas | Anexo 8_Listado de estructuras | Anexo 8.10_EC-90.0022-LIT-MC-01-EM-010_2_Rev.1_Informe de parametros electricos estructura 9B-farellon.docx | EC-90.0022-LIT-PL-01-EM-012_Rev.B Abatimiento y Secuencia de Fases
4057 | CENTRAL CERRO TIGRE - EST. 9B 220KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR CERRO TIGRE SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | CENTRAL CERRO TIGRE - TIGRE 220KV | C1 | CENTRAL CERRO TIGRE - TIGRE 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0560ST01G0560 |  | 220 | 11.5073 | 0.090835 | 0.42171 | 2.7491 | 0.38917 | 1.2178 | 1.863 | 80 | 0.811 | 0.91645 | 80 | 0.916 | 1.042 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.5 | AAAC FLINT | 1 | 78.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1201 | 01-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID21527 SP S/E CENTRAL CERRO TIGRE JT1 - S1; ID21528 SP S/E CENTRAL CERRO TIGRE JT1 - S2 ; ID22662 SP S/E TIGRE J2-S1; ID22661 SP S/E TIGRE J2-S2 | ID21844 - TC S/E CENTRAL CERRO TIGRE JT1 | no aplica | ID21844 - TC S/E CENTRAL CERRO TIGRE JT1 | no aplica | Anexo 1_Capacidad por Limite termico_V2.rar | Anexo 1_Capacidad por Limite termico_V2.rar | Anexo 1_Capacidad por Limite termico_V2.rar | Anexo 1_Capacidad por Limite termico_V2.rar | 0.14632 | 1.0941 | -0.7893 | 10.215 | Anexo 1_Capacidad por Limite termico_V2.rar | Complete Technical documents - AAAC 740.8 MCM FLINT (Firm).PDF | ZTT OPGW 20-107151.pdf | CL28-084-DRW-SS-ELECN-002 Rev.B | EC-90.0022-LIT-PL-01-EM-004_rev 1 Plano Perfil Longitudinal | EC-90.0022-LIT-PL-01-EM-002-L1_Rev.0 Planos de Conjuntos Conductor | Anexo 7_ Geometria de estructuras y cuadro de cargas | Anexo 8_Listado de estructuras | Anexo 8.10_MCA parametros electricos | EC-90.0022-LIT-PL-01-EM-012_Rev.B Abatimiento y Secuencia de Fases
4058 | EST. 9B - TIGRE 220KV C1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR PAMPA SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | CENTRAL CERRO TIGRE - TIGRE 220KV | C1 | CENTRAL CERRO TIGRE - TIGRE 220KV C1 | 2 | LT003CI1TR01G0560ST02G0665 |  | 220 | 0.03255 | 0.0902 | 0.3865 | 3.001 | 0.3842 | 1.4768 | 1.5786 | 80 | 0.805 | 0.909 | 80 | 0.909 | 1.041 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1226 | 01-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID22661-SP S/E TIGRE J2-S2; ID22662-SP S/E TIGRE J2-S1; | no aplica | TAP: 0,6 ; Primarios: 0,3-0,6-1,2 ; ID22734-TC S/E TIGRE J2 | no aplica | ID22734-TC S/E TIGRE J2 | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | 0.1455 | 1.0416 | -0.5118 | 0.032 | Anexo 1 - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.PDF | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.pdf | Anexo 5-Perfil Longitudinal.PDF | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje .pdf ; Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje .dwg | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | EE-MI-2021-0273-RA_Parametros electricos - LAT Tigre - E9B.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.pdf
4059 | PAMPA TIGRE - TIGRE 220KV C1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR PAMPA SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | PAMPA TIGRE - TIGRE 220KV | C1 | PAMPA TIGRE - TIGRE 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0665ST01G0665 |  | 220 | 7.1049 | 0.0901 | 0.4295 | 2.6859 | 0.3975 | 1.3753 | 1.7016 | 80 | 0.801 | 0.905 | 80 | 0.905 | 1.037 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1154 | 01-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID22666-SP S/E PAMPA TIGRE JT1-S2; ID22667-SP S/E PAMPA TIGRE JT1-S1; ID22659-SP S/E TIGRE J3-S2; ID22660-SP S/E TIGRE J3-S1 | TAP: 0,3 ; Primarios: 0,3-0,6-1,2 ; ID22737-TC S/E PAMPA TIGRE JT1-1 | TAP: 0,3 ; Primarios: 0,3-0,6-1,2 ; ID22733-TC S/E TIGRE J3 | ID22737-TC S/E PAMPA TIGRE JT1-1 | ID22733-TC S/E TIGRE J3 | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | 0.146 | 1.082 | no aplica | 7.1 | Anexo 1 - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.PDF | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.pdf;Anexo 4-Tipo de torre más representativa.dwg | Anexo 5-Perfil Longitudinal.PDF ; Anexo 5-Perfil Longitudinal.dwg | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje .pdf ; Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje .dwg | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras .zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | EE-MI-2021-0267-RA_Parametros electricos - LAT Tigre -Pampa Tigre.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases Pampa Tigre - Tigre.pdf
4060 | RIO ESCONDIDO - EST. 39 220 KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR ESCONDIDO SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | RIO ESCONDIDO - VALLE ESCONDIDO 220 KV | C1 | RIO ESCONDIDO - VALLE ESCONDIDO 220 KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0581ST01G0581 |  | 220 | 11.06 | 0.091329 | 0.41491 | 2.8054 | 0.36579 | 1.1409 | 1.9522 | 80 | 0.7826 | 0.8915 | 90 | 0.89 | 1.0221 | no aplica | NO | NO | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 96.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1318.74 | 01-12-2021 | no aplica | ID21237-SP S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO J1 - S1; ID21238-SP S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO J1 - S2; ID22678 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J2-S1; ID22679 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J2-S2 | ID21447 - TC S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO J1 | no aplica | ID21447 - TC S/E CENTRAL RÍO ESCONDIDO J1 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (RIO ESCONDIDO- EST 39) | 1.28 LTP con sol (RIO ESCONDIDO- EST 39) | 1.29 LTT sin sol (RIO ESCONDIDO- EST 39) | 1.30 LTT con sol (RIO ESCONDIDO- EST 39) | 0.14675 | 1.149 | -0.8653 | 10.738 | Anexo 1 Informe y tablas de capacidad térmica del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 -Tipo de torre más representativa (RIO ESCONDIDO -EST 39) | Anexo 5-Perfil longitudinal (RIO ESCONDIDO -EST 39) | Anexo 6 Conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Abatimiento de fase
4061 | EST. 39 - VALLE ESCONDIDO 220 KV C1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR VALLE ESCONDIDO SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | RIO ESCONDIDO - VALLE ESCONDIDO 220 KV | C1 | RIO ESCONDIDO - VALLE ESCONDIDO 220 KV C1 | 2 | LT002CI1TR01G0581ST02G0666 |  | 220 | 0.127 | 0.0906 | 0.4091 | 2.8366 | 0.3706 | 1.2502 | 1.8004 | 80 | 0.796 | 0.908 | 90 | 0.994 | 1.122 | no aplica | NO | No | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 80.51 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1318.74 | 21-09-2022 | no aplica | ID22678 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J2-S1 ID22679 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J2-S2 | no aplica | 22748 - TC S/E VALLE ESCONDIDO J2 | no aplica | 22748 - TC S/E VALLE ESCONDIDO J2 | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | 0.0728 | 0.5345 | -0.7548 | 0.127 | Anexo 1 Informe y tablas de capacidad térmica del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos cable OPGW | Anexo 4 -Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6 Plano del Conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras con sus cuadros de cargas | EE-ES-2021-0122-RC_Memoria_Calculo_Parametros_electricos_(PFV_Valle_Escondido) | Anexo 9 Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4062 | VALLE ESCONDIDO - EST. 39 220 KV C1 | HUEMUL ENERGÍA SPA | AR VALLE ESCONDIDO SPA | HUEMUL ENERGÍA SPA | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV | C1 | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0581ST01G0666 |  | 220 | 0.127 | 0.0906 | 0.4091 | 2.8366 | 0.3706 | 1.2502 | 1.8004 | 80 | 0.796 | 0.908 | 90 | 0.994 | 1.122 | no aplica | NO | No | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 80.51 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1318.74 | 21-09-2022 | no aplica | ID22676 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J1-S1 ID22677 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J1-S2 | ID22747 - TC S/E VALLE ESCONDIDO J1 | no aplica | ID22747 - TC S/E VALLE ESCONDIDO J1 | no aplica | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | Límites térmicos | 0.0728 | 0.5345 | -0.7548 | 0.127 | Anexo 1 Informe y tablas de capacidad térmica del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos cable OPGW | Anexo 4 -Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6 Plano del Conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras con sus cuadros de cargas | EE-ES-2021-0122-RC_Memoria_Calculo_Parametros_electricos_(PFV_Valle_Escondido) | Anexo 9 Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4063 | EST. 39 - EST. 138 220 KV C1 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | AR ESCONDIDO SPA | CÓNDOR ENERGÍA SPA | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV | C1 | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV C1 | 2 | LT003CI1TR01G0581ST02G0581 |  | 220 | 33.445 | 0.091413 | 0.41583 | 2.7769 | 0.35933 | 1.1538 | 1.6947 | 80 | 0.7826 | 0.8915 | 90 | 0.89 | 1.0221 | no aplica | NO | NO | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 96.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1318.74 | 01-12-2021 | no aplica | ID22676 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J1-S1; ID22677 - SP S/E VALLE ESCONDIDO J1-S2; ID21234-SP S/E CARDONES J16 - S1; ID21235-SP S/E CARDONES J16 - S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.27 LTP sin sol (39- EST 138) | 1.28 LTP con sol (39- EST 138) | 1.29 LTT sin sol (39- EST 138) | 1.30 LTT con sol (39- EST 138) | 0.14592 | 1.1294 | -0.8653 | 32.471 | Anexo 1 Informe y tablas de capacidad térmica del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 -Tipo de torre más representativa (39 -EST 138) | Anexo 5-Perfil longitudinal (39-EST 138) | Anexo 6 Conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Abatimiento de fase
4065 | TAP GRANEROS (EFE) - EST. 8 66 KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS (FFCC) 66KV | C1 | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | 2 | LT004CI1TR01L0011ST02L0011 |  | 66 | 1.2 | 0.53679 | 0.37577 | 3.117 | 0.70714 | 1.4065 | 1.4712 | 50 | 0.171 | 0.223 | 50 | 0.158 | 0.224 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.4 | AAAC AZUSA | 1 | 22.7 | ACERO GALVANIZADO | 13.66 | 29-11-2023 | 10-01-2021 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Capacidad térmica_ID 4065 – TAP GRANEROS (EFE) - EST. 8 66 KV C1.pdf | Capacidad térmica_ID 4065 – TAP GRANEROS (EFE) - EST. 8 66 KV C1.pdf | Capacidad térmica_ID 4065 – TAP GRANEROS (EFE) - EST. 8 66 KV C1 | Capacidad térmica_ID 4065 – TAP GRANEROS (EFE) - EST. 8 66 KV C1 | 0.1366 | 0.9985 | Anexo 8.10 | 1.2 | Capacidad térmica_ID 4065 – TAP GRANEROS (EFE) - EST. 8 66 KV C1 | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4 | Anexo 5 | Anexo 6 | no aplica | Anexo 8 | Anexo 8.10 | Anexo 9
4066 | EST. 8 - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS (FFCC) 66KV | C1 | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | 3 | LT004CI1TR01L0011ST03L0011 |  | 66 | 0.62 | 0.555 | 0.417 | 2.778 | 0.691 | 1.396 | 1.22 | 50 | 0.158 | 0.205 | 50 | 0.159 | 0.205 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | CU 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 13.66 | 29-11-2023 |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Capacidad térmica_ID 4066 – EST. 8 - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | Capacidad térmica_ID 4066 – EST. 8 - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | Capacidad térmica_ID 4066 – EST. 8 - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | Capacidad térmica_ID 4066 – EST. 8 - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | no aplica | no aplica | no aplica | 0.62 | Capacidad térmica_ID 4066 – EST. 8 - GRANEROS (FFCC) 66 KV C1 | anexo cables_efe.pdf ver 2AWG | no aplica | [5 empty] | Estimado
4067 | EST. R12-1 – DUQUECO 66KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0659ST01T0025 | Aérea | 66 | 0.042 | 0.091734 | 0.37555 | 3.183 | 0.23834 | 1.485 | 1.5186 | 75 | 0.789 | 0.921 | 75 | 0.875 | 1.039 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 172.5 | 25-03-2021 00:00 | no aplica | " ID22409-SP S/E DUQUECO B3-S1; ID22410-SP S/E DUQUECO B3 S2" | ID22640-TC S/E LOS ANGELES SUR B1 | ID22582-TC S/E DUQUECO B3 | ID22640-TC S/E LOS ANGELES SUR B1 | ID22582-TC S/E DUQUECO B3 | 4067_ANEXO 1 (DUQUECO - EST.2 66 kV C1).pdf | 4067_ANEXO 1 (DUQUECO - EST.2 66 kV C1).pdf | 4067_ANEXO 1 (DUQUECO - EST.2 66 kV C1).pdf | 4067_ANEXO 1 (DUQUECO - EST.2 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 0.04 | 4067_ANEXO 1 (DUQUECO - EST.2 66 kV C1).pdf | 4067-A4_ANEXO 2 (DUQUECO – EST.2 66 kV C1).pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 4067_ANEXO 8 (DUQUECO - EST.2 66 kV C1).pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9 - Planos de Abatimiento.rar
4068 | PATIO DE MUFA - TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV C1 | SCOTTA CHILE SPA | HIDROELÉCTRICA LLEUQUEREO S.A. | HIDROELÉCTRICA LLEUQUEREO S.A. | CENTRAL LLAUQUEREO - TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV | C1 | CENTRAL LLAUQUEREO - TAP CENTRAL LLAUQUEREO 23KV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0147ST02G0147 |  | 23 | 0.7 | 0.6411 | 0.1472 | 36.639 | 1.6803 | 0.8289 | 36.6962 | 90 | 0.145 | 0.145 | 130 | - | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50 | NA2XS(F)2Y 18/30kV 1x50 mm2 | 1 | no aplica | no aplica | 1034.8 | 23-08-2023 | INDEFINIDO | 22341_SP S/E CENTRAL LLAUQUEREO E2-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4068_Cable 50mm2.xlsx | 4068_Cable 50mm2.xlsx | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.7 | 4068_EEMT-MI-122-177_RB Límites térmicos CH Llauquereo | 4068_na2xs-f-2y-6_10kv-12_20kv-18_30kv | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 4068_EEMT-MI-122-176_RA Parámetros Electricos CH Llauquereo | no aplica
4069 | PETROPOWER - HUALPEN 154KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | PETROPOWER - HUALPEN 154KV | C1 | PETROPOWER - HUALPEN 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0034ST01L0034 |  | 154 | 0.0714 | 0.121 | 0.421 | 2.735 | 0.262 | 1.339 | 1.513 | 75 | 0.605 | 0.697 | 90 | 0.871 | 0.979 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.87 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 45.86 | 01-11-1998 | no aplica | ID1027 - SP S/E HUALPEN A3-S1 | TC S/E HUALPEN A3 [TAP:0,3] | no aplica | TC S/E HUALPEN A3 [80] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.07 | ANEXO 1 - Capacidad térmica del conductor.zip | ANEXO 2 - Hoja de datos conductor de fase.zip | no aplica | ANEXO 4 - Tipo de torre más representativa.zip | ANEXO 5 - Perfil longitudinal.zip | ANEXO 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.zip | ANEXO 7 - Diseño de familia de estructuras.zip | ANEXO 8 - Listado de distribución de estructura.zip | ANEXO 8.10 - Parámetros Eléctricos.zip | ANEXO 9 - Abatimiento y secuencia de fases.zip
4070 | SPPC - SALADILLO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | C1 | ACONCAGUA - SPPC 66KV C1 | 2 | LT022CI1TR02T0061ST02T0061 |  | 66 |  | 0.14256 | 0.40142 | 2.9076 | 0.35939 | 1.5091 | 1.8434 | 50 | 0.36 | 0.506 | 50 | 0.371 | 0.538 | [6 empty] | 465.4 | AAAC | 1 | 50 | ACERO GALVANIZADO | 422 |  |  | ID3771-SP S/E SALADILLO B3-1 | ID12475-TC S/E SALADILLO B3 |  | ID12475-TC S/E SALADILLO B3 |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14536 | 1.023 |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | [5 empty] | Estudio de Parámetros Eléctricos Línea SPPC - Saladillo 66 kV
4071 | TOTORALILLO - CENTRAL CHACABUQUITO 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TOTORALILLO - CENTRAL CHACABUQUITO 110KV | C1 | TOTORALILLO - CENTRAL CHACABUQUITO 110KV C1 | 1 | LT050CI1TR01T0061ST01T0061 | [9 empty] | 50 | 0.292 | 0.397 | 50 | 0.294 | 0.414 | [19 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica
4072 | MINA - MOLINOS 66KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINA - MOLINOS 66KV | C1 | MINA - MOLINOS 66KV C1 | 1 | LT008CI1TR01L0077ST01L0077 |  | 66 | 0.15 | 0.112 | 0.0818 | 86.46 | 0.126 | 0.054 | 86.46 | 90 | 0.533 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | ACSR | 1 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | 100 | 07-12-1988 | no aplica | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 0.147 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CABLE FILERGIE 38-66KV_SE MINA - SE MOLINOS | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | No aplica - Línea subterránea | No aplica - Línea subterránea | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | No aplica - Línea subterránea | Memoria de calculo para parametros de linea Mina-Molinos 66 kV.pdf | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CABLE FILERGIE 38-66KV_SE MINA - SE MOLINOS
4073 | KM 21 - REFUGIO KM 21 66KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | KM 21 - REFUGIO KM 21 66KV | C1 | KM 21 - REFUGIO KM 21 66KV C1 | 1 | LT009CI1TR01L0077ST01L0077 |  | 66 | 0.112 | 0.112 | 0.0818 | 86.46 | 0.126 | 0.054 | 86.46 | 90 | 0.533 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | ACSR | 1 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | 100 | 07-12-1988 | no aplica | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | 0.11 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | ANEXO 2_HOJA DE DATOS CABLE FILERGIE 38-66KV_SE MINA - SE MOLINOS; ANEXO 2_HOJA DE DATOS CABLE FILERGIE 38-66KV_SE MINA - TORRE 17 SE KM21 | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | Memoria de calculo para parametros de linea km 21-Refugio km 21 66 kV.pdf | NO APLICA (CABLE SOTERRADO)
4074 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | ELETRANS S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV | C1 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 1 | LT003CI2TR01T0665ST01T0665 |  | 220 | 0.097974 | 0.10961 | 0.42483 | 2.7059 | 0.27192 | 1.7654 | 1.7507 | 80 | 0.8205 | 0.9439 | 80 | 0.93888 | 1.1001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | 38.36 | ACERO GALVANIZADO | 26.57 | 12-08-2022 | no aplica | ID19982-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J3-S1 ; ID19983-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J3-S2 | ID20785-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J3 | ID21885-TC S/E ALTO MELIPILLA J1-1 T.B. | ID20785-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J3 | ID21885-TC S/E ALTO MELIPILLA J1-1 T.B. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.25996 | 1.3164 | 1.0119 | 0.09512 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos del Cable de Guardia | PL ESTRUCTURA REPRESENTATIVA TIC.ZIP | PL PERFIL LONGITUDINAL TIC .ZIP | PL CONJ SUSP Y ANC TIC.ZIP | PL DISEÑO ESTRUCTURAS TIC.ZIP | LISTADO ESTRUCTURAS SECC Y TIC.PDF | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PL ABAT Y SECUENCIA FASES TIC.ZIP | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4074
4075 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | ELETRANS S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV | C2 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 1 | LT003CI1TR01T0665ST01T0665 |  | 220 | 0.097974 | 0.10961 | 0.42483 | 2.7059 | 0.27192 | 1.7654 | 1.7507 | 80 | 0.8205 | 0.9439 | 80 | 0.93888 | 1.1001 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | ACSR Grosbeak | 1 | 38.36 | ACERO GALVANIZADO | 26.57 | 12-08-2022 | no aplica | ID19984-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J4-S1 ; ID19985-SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J4-S2 | ID20786-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J4 | ID21887-TC S/E ALTO MELIPILLA J2-1 T.B. | ID20786-TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J4 | ID21887-TC S/E ALTO MELIPILLA J2-1 T.B. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.25996 | 1.3164 | 1.0119 | 0.09512 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos del Cable de Guardia | PL ESTRUCTURA REPRESENTATIVA TIC.ZIP | PL PERFIL LONGITUDINAL TIC .ZIP | PL CONJ SUSP Y ANC TIC.ZIP | PL DISEÑO ESTRUCTURAS TIC.ZIP | LISTADO ESTRUCTURAS SECC Y TIC.PDF | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PL ABAT Y SECUENCIA FASES TIC.ZIP | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4075
4076 | RAPEL - EST. 139B 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV L1 | C1 | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 2 | LT060CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 220 | 57.83 | 0.088086 | 0.40301 | 2.862 | 0.30207 | 1.2243 | 1.8256 | 50 | 0.517 | 0.708 | 50 | 0.604 | 0.836 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 381.6 | ACSR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 144.5 | 12-08-2022 | no aplica | ID6351-SP S/E RAPEL J1-S1; ID6352-SP S/E RAPEL J1-S2; ID7734-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1/J2-S1; ID7735-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1/J2-S2; ID7750-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1 | ID9504-TC S/E RAPEL J1 | no aplica | ID9504-TC S/E RAPEL J1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14244 | 0.92727 | -0.5453 | 56.15 | Anexo 1-Límites térmicos RAPEL - EST.139B 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa RAPEL - EST. 139B 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal RAPEL - EST. 139B 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4077 | RAPEL - EST. 139B 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV L1 | C2 | RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 3 | LT060CI2TR02T0002ST03T0002 |  | 220 | 57.83 | 0.088086 | 0.40301 | 2.862 | 0.30207 | 1.2243 | 1.8256 | 50 | 0.517 | 0.708 | 50 | 0.604 | 0.836 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 381.6 | ACSR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 144.5 | 12-08-2022 | no aplica | ID6353-SP S/E RAPEL J2-S1; ID6354-SP S/E RAPEL J2-S2; ID7738-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4/J5-S1; ID7739-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4/J5-S2; ID7753-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4 | ID9505-TC S/E RAPEL J2 | no aplica | ID9505-TC S/E RAPEL J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14244 | 0.92727 | -0.5453 | 56.015 | Anexo 1-Límites térmicos RAPEL - EST.139B 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa RAPEL - EST. 139B 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal RAPEL - EST. 139B 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4078 | EST. 3A - EST. 139A 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L1 | C2 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | 3 | LT061CI2TR02T0002ST03T0665 |  | 220 | 0.60755 | 0.088416 | 0.40621 | 2.8318 | 0.2608 | 1.2367 | 1.749 | 75 | 0.774 | 0.896 | 75 | 0.885 | 1.042 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 322.2 | ACSR | 1 | 58.548 | ACERO GALVANIZADO | 36 | 12-08-2022 | no aplica | 4078_SE31-DT-EZ-006-00-R02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13292 | 0.74463 | 1.3015 | 0.6075 | Parámetros+de+entrada+límites+térmicos+líneas+aéreas+(Artículo+16) | 4078_Catalogo+Condcutores+de+Aluminio | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 4078 Torre mas Representativa | Perfil Longitudinal | 4078_PLANO+DE+SUSPENSION+Y+ANCLAJE | 4078_FAMILIA+ESTRUCUTRA | 4078_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 4078 - Cálculo Parámetros Línea nuevo | 4078_ABATIMIENTO O SIMILAR | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4078
4079 | EST. 3A - EST. 139A 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS II S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L1 | C1 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | 2 | LT061CI1TR01T0002ST02T0665 |  | 220 | 0.60755 | 0.088416 | 0.40621 | 2.8318 | 0.2608 | 1.2367 | 1.749 | 75 | 0.774 | 0.896 | 75 | 0.885 | 1.042 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 322.2 | ACSR | 1 | 58.548 | ACERO GALVANIZADO | 36 | 12-08-2022 | no aplica | 4079_SE31-DT-EZ-006-00-R02 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13292 | 0.74463 | 1.3015 | 0.6075 | Parámetros+de+entrada+límites+térmicos+líneas+aéreas+(Artículo+16) | 4079_Catalogo+Condcutores+de+Aluminio | 2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 4079 Torre mas Representativa | Perfil Longitudinal | 4079_PLANO+DE+SUSPENSION+Y+ANCLAJE | 4079_FAMILIA+ESTRUCUTRA | 4079_ ANEXO 8 Listado de Distribución de Estructuras | 4079 - Cálculo Parámetros Línea nuevo | 4079_ABATIMIENTO O SIMILAR | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4079
4080 | EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L1 | C2 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | 4 | LT061CI2TR02T0002ST04T0002 |  | 220 | 45.97 | 0.088367 | 0.40268 | 2.8659 | 0.34466 | 1.121 | 1.842 | 50 | 0.503 | 0.698 | 50 | 0.592 | 0.828 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 381.6 | ACSR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 144.5 | 12-08-2022 | no aplica | ID6353-SP S/E RAPEL J2-S1; ID6354-SP S/E RAPEL J2-S2; ID7738-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4/J5-S1; ID7739-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4/J5-S2; ID7753-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4 | no aplica | ID12493-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4-1; ID12494-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4-2 | no aplica | ID12493-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4-1; ID12494-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J4-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14244 | 0.92727 | -0.5453 | 44.63 | Anexo 1-Límites térmicos EST.139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4081 | EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L1 | C1 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | 3 | LT061CI1TR01T0002ST03T0002 |  | 220 | 45.97 | 0.088367 | 0.40268 | 2.8659 | 0.34466 | 1.121 | 1.842 | 50 | 0.503 | 0.698 | 50 | 0.592 | 0.828 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 381.6 | ACSR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 144.5 | 12-08-2022 | no aplica | ID6351-SP S/E RAPEL J1-S1; ID6352-SP S/E RAPEL J1-S2; ID7734-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1/J2-S1; ID7735-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1/J2-S2; ID7750-SP S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1 | no aplica | ID12487-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1-1; ID12488-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1-2 | no aplica | ID12487-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1-1; ID12488-TC S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J1-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14244 | 0.92727 | -0.5453 | 44.63 | Anexo 1-Límites térmicos EST.139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4082 | TAP PUNITAQUI - PUNITAQU 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP PUNITAQUI - PUNITAQUI 110KV | C1 | TAP PUNITAQUI - PUNITAQU 110KV C1 | 1 | LT288CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 110 | 0.0673 | 0.15 | 0.43 | 2.739 | 0.413 | 1.478 | 1.574 | 75 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica |  | no aplica | [5 empty] | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0653
4085 | VENTANAS - EST. 19A 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | VENTANAS - PUCHUNCAVI 110 KV | C1 | VENTANAS - PUCHUNCAVI 110 KV C1 | 1 | LT067CI1TR01T0048ST01T0048 |  | 110 | 4.945 | 0.084174 | 0.36752 | 3.1656 | 0.29149 | 1.055 | 1.7563 | 75 | 0.828 | 0.964 | 75 | 0.992 | 0.997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 404 | AAAC | 1 | 115.32 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 48.6 | 2004 | no aplica | ID978-SP S/E VENTANAS H3-S1; ID9035-SP S/E VENTANAS H3-S2; ID72-SP S/E TORQUEMADA H1-S1; ID9018-SP S/E TORQUEMADA H1-S2 | ID5781-TC S/E VENTANAS H3 | no aplica | ID5781-TC S/E VENTANAS H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13861 | 0.88447 | no aplica | 4.709 | 4085_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_VENTANA_TORQUEMADA.PDF | 4085_OPGW | 4085_TORRE_REPRESENTATIVA_VENTANA_TORQUEMADA.RAR | Anexo 5_Perfil Longitudinal_Ventana Torquemada | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructurasVENTANAS_TORQUEMADA | Listado de distribución de estructuras .pdf | 4085 - Cálculo Parámetros de Línea | Abatimiento LTx Ventanas-Torquemas_
4086 | EST. 19A - PUCHUNCAVI 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ S.A. | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ S.A. | VENTANAS - PUCHUNCAVI 110 KV | C1 | VENTANAS - PUCHUNCAVI 110 KV C1 | 1 | LT067CI1TR01T0048ST01T0713 |  | 110 | 1.0517 | 0.084013 | 0.36738 | 3.1656 | 0.33592 | 1.172 | 1.8102 | 75 | 0.836 | 0.96 | 75 | 0.947 | 0.992 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405.1 | AAAC | 1 | 112 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 141.6 | 07-06-2024 | no aplica | ID22775:SP S/E PUCHUNCAVÍ H1-S1 ID22776:SP S/E PUCHUNCAVÍ H1-S2 | no aplica | ID 22830 – TC S/E PUCHUNCAVÍ H1; TAP:1,2 ; PRIMARIOS: 0,6-1,2 | no aplica | 1.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14302 | 0.93449 | No requerido conforme a Guía Técnica de Descripción de parámetros | 1.0499 | Anexo 1-Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).rar; | Anexo 2-Conductor de fase.rar | Anexo 3-Conductor de Guarda.rar | Anexo 4-Torre Representativa.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexo 10-Memoria Parámetros Eléctricos.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar
4087 | PUCHUNCAVI - EST. 19A 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ S.A. | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ S.A. | PUCHUNCAVI - TORQUEMADA 110 KV | C1 | PUCHUNCAVI - TORQUEMADA 110 KV C1 | 1 | LT068CI1TR01T0048ST01T0713 |  | 110 | 1.0517 | 0.084013 | 0.36738 | 3.1656 | 0.33592 | 1.172 | 1.8102 | 75 | 0.836 | 0.96 | 75 | 0.947 | 0.992 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405.1 | AAAC | 1 | 112 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 141.6 | 07-06-2024 | no aplica | ID22777:SP S/E PUCHUNCAVÍ H2-S1 ID22778:SP S/E PUCHUNCAVÍ H2-S2 | ID 22831 – TC S/E PUCHUNCAVÍ H2; TAP:1,2 ; PRIMARIOS: 0,6-1,2 | no aplica | 1.8 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14302 | 0.93449 | No requerido conforme a Guía Técnica de Descripción de parámetros | 1.0499 | Anexo 1-Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).rar | Anexo 2-Conductor de fase.rar | Anexo 3-Conductor de Guarda.rar | Anexo 4-Torre Representativa.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar | Anexo 10-Memoria Parámetros Eléctricos.rar | Anexos 5_6_7_8_11-Estructuras_Planimetría.rar
4088 | EST. 19A - TORQUEMADA 110 KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | PUCHUNCAVI - TORQUEMADA 110 KV | C1 | PUCHUNCAVI - TORQUEMADA 110 KV C1 | 1 | LT068CI1TR01T0048ST01T0048 |  | 110 | 17.592 | 0.084174 | 0.36752 | 3.1656 | 0.29149 | 1.055 | 1.7563 | 75 | 0.828 | 0.964 | 75 | 0.992 | 0.996 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 404 | AAAC | 1 | 115.32 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 48.6 | 2004 | no aplica | ID978-SP S/E VENTANAS H3-S1; ID9035-SP S/E VENTANAS H3-S2; ID72-SP S/E TORQUEMADA H1-S1; ID9018-SP S/E TORQUEMADA H1-S2 | no aplica | ID5764-TC S/E TORQUEMADA H1 | no aplica | ID5764-TC S/E TORQUEMADA H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13861 | 0.88447 | no aplica | 16.754 | 4088_INFORME_CAPACIDAD_TÉRMICA | CONDUCTOR_LINEA_VENTANA_TORQUEMADA.PDF | 4088_OPGW | 4088_TORRE_REPRESENTATIVA_VENTANA_TORQUEMADA.RAR | Anexo 5_Perfil Longitudinal_Ventana Torquemada | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructurasVENTANAS_TORQUEMADA | Listado de distribución de estructuras.pdf | 4088 - Calculo Parametros Linea | Abatimiento LTx Ventanas-Torquemas_
4089 | EST 58 - EST 56 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | C1 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 5 | LT158CI1TR01T0025ST05T0025 |  | 110 | 0.16457 | 0.14342 | 0.393 | 2.966 | 0.28848 | 1.553 | 1.368 | 75 | 0.5867 | 0.672 | 75 | 0.62448 | 0.713 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 351.04 | 07-07-22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15978 | 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32923-01_ANEXO 1 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32933-01_ANEXO 2 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32933-01_ANEXO 2 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | no aplica | 32943-01_ANEXO 4 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32943-01_ANEXO 4 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32949-01_ANEXO 5 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32949-01_ANEXO 5 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32956-01_ANEXO 6 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32956-01_ANEXO 6 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32962-01_ANEXO 7 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32962-01_ANEXO 7 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32968-01_ANEXO 8 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32968-01_ANEXO 8 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32974-01_ANEXO 8.10 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32974-01_ANEXO 8.10 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | 32980-01_ANEXO 9 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).pdf; 32980-01_ANEXO 9 (EST 58 - EST 56 110 kV C1).dwg | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
4090 | EST 56 - EST 27A 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | C1 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV C1 | 6 | LT158CI1TR01T0025ST06T0025 |  | 110 | 6.4697 | 0.14345 | 0.42548 | 2.7285 | 0.44862 | 1.1944 | 1.7314 | 75 | 0.5867 | 0.672 | 75 | 0.62448 | 0.713 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC CAIRO | 1 | 11.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 567.14 | 07-07-22 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 0.14552 | 1.0921 | -0.9609 | 6.2813 | 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32925-01_ANEXO 1 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32934-01_ANEXO 2 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32934-01_ANEXO 2 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32938-01_ANEXO 3 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32938-01_ANEXO 3 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32944-01_ANEXO 4 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32944-01_ANEXO 4 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32950-01_ANEXO 5 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32950-01_ANEXO 5 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg; 32951-01_ANEXO 5 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32951-01_ANEXO 5 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32957-01_ANEXO 6 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32957-01_ANEXO 6 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32963-01_ANEXO 7 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32963-01_ANEXO 7 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32969-01_ANEXO 8 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32969-01_ANEXO 8 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32975-01_ANEXO 8.10 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32975-01_ANEXO 8.10 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | 32981-01_ANEXO 9 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).pdf; 32981-01_ANEXO 9 (EST 56 - EST 27A 110 kV C1).dwg | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
4091 | PANGUILEMO(EFE) - PANGUILEMO 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | PANGUILEMO(FF.CC) - PANGUILEMO 66KVFF.CC | C1 | PANGUILEMO(EFE) - PANGUILEMO 66KV C1 | 1 | LT005CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.57222 | 0.5442 | 0.4264 | 2.7083 | 0.6866 | 1.4607 | 1.3508 | 50 | 0.16 | 0.207 | 60 | 0.208 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 35.87 | 01-07-1965 | no aplica | ID31275 - SP S/E PANGUILEMO (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.561 |  |  | no aplica
4092 | HOSPITAL(EFE) - TAP HOSPITAL 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | HOSPITAL(FF.CC) - TAP HOSPITAL 66KV | C1 | HOSPITAL(FF.CC) - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 1 | LT006CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.23664 | 0.5442 | 0.4264 | 2.707 | 0.6843 | 1.402 | 1.336 | 50 | 0.157 | 0.207 | 60 | 0.191 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 18.76 | 01-07-1963 | no aplica | ID 31299 - SP S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.232 |  |  | no aplica
4093 | LOS LIRIOS - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LOS LIRIOS - TAP LOS LIRIOS 66KV | C1 | LOS LIRIOS - TAP LOS LIRIOS 66KV | 1 | LT007CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 2.1624 | 0.5442 | 0.4264 | 2.7084 | 0.6879 | 1.5088 | 1.3585 | 50 | 0.157 | 0.207 | 60 | 0.191 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 60.72 | 01-07-1964 | no aplica | ID31293 - SP S/E LOS LIRIOS (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.12 |  |  | no aplica
4094 | RENGO(EFE) - TAP RENGO 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | RENGO(FF.CC.) - TAP RENGO 66KV | C1 | RENGO(FF.CC.) - TAP RENGO 66KV | 1 | LT008CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.9792 | 0.5443 | 0.4265 | 2.7084 | 0.6887 | 1.5453 | 1.3585 | 50 | 0.158 | 0.207 | 60 | 0.192 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 90.2 | 01-07-1964 | no aplica | ID 28906 - SP S/E RENGO (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.96 |  |  | no aplica
4095 | SAN FERNANDO(FF.CC) - SAN FERNANDO 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SAN FERNANDO(FF.CC) - SAN FERNANDO 66KV | C1 | SAN FERNANDO(FF.CC) - SAN FERNANDO 66KV | 1 | LT009CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.07548 | 0.5442 | 0.4299 | 2.7034 | 0.6896 | 1.5371 | 1.5078 | 50 | 0.158 | 0.207 | 60 | 0.192 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 90.1 | 01-07-1964 | no aplica | ID 28183 - SP S/E SAN FERNANDO B6; ID31287 - SP S/E SAN FERNANDO (FFCC) B1 | 0.1 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.074 |  |  | no aplica
4096 | QUINTA (FF.CC) - TAP QUINTA 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | QUINTA (FF.CC) - TAP QUINTA 66KV | C1 | QUINTA (FF.CC) - TAP QUINTA 66KV | 1 | LT010CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 3.9168 | 0.5367 | 0.3978 | 2.9156 | 0.6808 | 1.5152 | 1.3761 | 75 | 0.25 | 0.287 | 80 | 0.264 | 0.299 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 66.11 | 01-07-1964 | no aplica | ID 31284 - SP S/E QUINTA (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.84 |  |  | no aplica
4097 | CURICO - CURICO (FF.CC) 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | CURICO - CURICO (FF.CC) 66KV | C1 | CURICO - CURICO (FF.CC) 66KV | 1 | LT011CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 2.8866 | 0.5442 | 0.4279 | 2.697 | 0.6857 | 1.4638 | 1.2982 | 50 | 0.159 | 0.207 | 60 | 0.193 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 37.83 | 01-07-1965 | no aplica | ID 6134 - SP S/E CURICO B2; ID 31281 - SP S/E CURICO (FFCC) B1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.83 |  |  | no aplica
4098 | ITAHUE - ITAHUE (FF.CC) 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ITAHUE - ITAHUE (FF.CC) 66KV | C1 | ITAHUE - ITAHUE (FF.CC) 66KV | 1 | LT012CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.54162 | 0.5442 | 0.465 | 2.4888 | 0.6876 | 1.423 | 1.4816 | 50 | 0.159 | 0.207 | 60 | 0.192 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 55.16 | 01-07-1965 | no aplica | ID 1658 - SP S/E ITAHUE B1; ID 29280 - SP S/E ITAHUE (FFCC) B1 | 1.2 | 0.1 | 1.44 | 0.12 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.531 |  |  | no aplica
4099 | VILLA ALEGRE - VILLA ALEGRE (FF.CC.) 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | VILLA ALEGRE - VILLA ALEGRE (FF.CC.) 66KV | C1 | VILLA ALEGRE - VILLA ALEGRE (FF.CC.) 66KV | 1 | LT013CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.80886 | 0.5442 | 0.4279 | 2.6984 | 0.687 | 1.4652 | 1.3655 | 50 | 0.16 | 0.207 | 60 | 0.193 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 38.99 | 01-07-1966 | no aplica | ID 31272 SP S/E VILLA ALEGRE (FFCC) B1 | no aplica | 0.1 | no aplica | 0.12 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.793 |  |  | no aplica
4100 | LONGAVI (FF.CC.) - TAP LONGAVI 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LONGAVI (FF.CC.) - TAP LONGAVI 66KV | C1 | LONGAVI (FF.CC.) - TAP LONGAVI 66KV | 1 | LT014CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.6834 | 0.5442 | 0.4279 | 2.6985 | 0.6837 | 1.3669 | 1.3723 | 50 | 0.16 | 0.207 | 60 | 0.193 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 13.2 | 01-07-1966 | no aplica | ID 31269 - SP S/E LONGAVI (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.67 |  |  | no aplica
4101 | NIQUEN - TAP NIQUEN 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NIQUEN - TAP NIQUEN 66KV | C1 | NIQUEN - TAP NIQUEN 66KV | 1 | LT015CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 7.0227 | 0.5442 | 0.4264 | 2.7098 | 0.6879 | 1.4764 | 1.4107 | 50 | 0.16 | 0.207 | 60 | 0.193 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 43.03 | 01-07-1966 | no aplica | ID 31266 - SP S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.885 |  |  | no aplica
4102 | COCHARCAS (FF.CC.) - COCHARCAS 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | COCHARCAS (FF.CC.) - COCHARCAS 66KV | C1 | COCHARCAS (FF.CC.) - COCHARCAS 66KV | 1 | LT016CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 2.1695 | 0.5442 | 0.4279 | 2.6989 | 0.687 | 1.4601 | 1.3881 | 50 | 0.16 | 0.207 | 60 | 0.194 | 0.233 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 37.04 | 01-07-1967 | no aplica | ID 31263 - SP S/E COCHARCAS (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.127 |  |  | no aplica
4103 | BULNES (FF.CC.) - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BULNES (FF.CC.) - TAP TRES ESQUINAS 66KV | C1 | BULNES (FF.CC.) - TAP TRES ESQUINAS 66KV | 1 | LT017CI1TR01L0011ST01L0011 | [44 empty] | no aplica
4104 | CHIGUAYANTE - EST. 159N 66kV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66kV | C1 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66kV | 1 | LT018CI1TR01L0011ST01L0011 | [OP_MD:ID18105-25] | 66 | 14.72 | 0.544 | 0.441 | 0.2616 | 0.69 | 1.658 | 1.319 | 75 | 0.253 | 0.265 | 80 | 0.267 | 0.301 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 415.86 | 01-07-1974 | no aplica | ID 27073 SP S/E CHIGUAYANTE B1 | 0.2 | no aplica | 0.24 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.43 | Anexo 1-Límites térmicos CHIGUAYANTE - EST 159N 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHIGUAYANTE - EST 159N 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal CHIGUAYANTE - EST 159N 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento o secuencia de fases CHIGUAYANTE - EST 159N 66KV C1 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
4105 | CONCEPCION (FFCC) - TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | CONCEPCION (FFCC) - TAP CERRO CHEPE 66KV | C1 | CONCEPCION (FFCC) - TAP CERRO CHEPE 66KV | 1 | LT019CI1TR01L0011ST01L0011 |  | 66 | 0.745 | 0.5442 | 0.4401 | 2.6193 | 0.6815 | 1.4101 | 1.2369 | 50 | 0.161 | 0.208 | 60 | 0.195 | 0.234 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 26.33 | 01-07-1972 | no aplica | SP S/E CONCEPCIÓN (FFCC) B1 | 0.1 | no aplica | 0.12 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.731 | Anexo 1-Límites térmicos CONCEPCIÓN (FFCC) - TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CONCEPCIÓN (FFCC) - TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal CONCEPCIÓN (FFCC) - TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructura | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento o secuencia de fases CONCEPCIÓN (FFCC) - TAP CERRO CHEPE 66KV C1 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
4108 | CENTRAL CORRALES – EST. N°1 23KV C1 (SUBTERRANEO) | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | C1 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | 3 | LT003CI1TR01G0655ST03G0655 |  | 23 | 1.05 | 0.0751 | 0.209 | 107.767 | 0.8289 | 0.5125 | 107.767 | 90 | 0.389 | 0.389 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AL XLPE PVC | 1 | no aplica | no aplica | 309.21 | 06-01-2022 | no aplica | ID22470-SP S/E CENTRAL CORRALES E2 | ID22612-TC S/E CENTRAL CORRALES E2-3.t.b | no aplica | ID22612-TC S/E CENTRAL CORRALES E2-3.t.b | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.05 | Anexo 1-Límites térmicos CORRALES–SAN ANDRES 23 KV C1 | Anexo 2 Hoja de datos de cable | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
4109 | VALLE DEL SOL - MIRAJE 220 KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | VALLE DEL SOL - MIRAJE 220 KV | C1 | VALLE DEL SOL - MIRAJE 220 KV C1 | 1 | LT103CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 220 | 10.309 | 0.03944 | 0.30425 | 3.7812 | 0.44807 | 1.2539 | 2.2604 | 75 | 1.612 | 1.856 | 75 | 1.846 | 2.158 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405.16 | ACAR | 2 | 78.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 141000 | 17-04-2023 | no aplica | ID22851-SP S/E VALLE DEL SOL J1-S1; ID22852-SP S/E VALLE DEL SOL J1-S2;ID22853-SP S/E VALLE DEL SOL JT1-S1;ID22854-SP S/E VALLE DEL SOL JT1-S2; | ID22876-TC S/E VALLE DEL SOL J1 | ID22872 TC S/E MIRAJE J1-1 ; ID22873 TC S/E MIRAJE J1-2 | ID22876-TC S/E VALLE DEL SOL J1 | ID22872 TC S/E MIRAJE J1-1 ; ID22873 TC S/E MIRAJE J1-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14787 | 1.5494 | no aplica | 10.009 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa S/E VALLE DEL SOL - S/E MIRAJE 220kV.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal S/E VALLE DEL SOL - S/E MIRAJE 220kV.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases S/E VALLE DEL SOL - S/E MIRAJE 220kV.zip
4110 | NOGALES – E-17 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV | C1 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C1 | 3 | LT217CI1TR01T0002ST03T0002 | Doble circuito dos cables de guarda | 220 | 4.2346 | 0.014 | 0.237 | 4.968 | 0.247 | 0.811 | 2.934 | 75 | 4.149 | 4.849 | 75 | 4.941 | 5.507 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36.11 | 27-05-22 | no aplica | ID22327-SP S/E RIO ACONCAGUA J4-S1;ID22326 SP S/E RIO ACONCAGUA J4-S2;ID6449-SP S/E NOGALES J10/J11-S1;ID6450-SP S/E NOGALES J10/J11-S2 | ID9407-TC S/E NOGALES J10 | no aplica | ID9407-TC S/E NOGALES J10 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (NOGALES-E-17 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (NOGALES-E-17 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (NOGALES-E-17 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (NOGALES-E-17 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (NOGALES-E-17 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (NOGALES-E-17 220KV C1) | 0.14 | 0.713 | no aplica | 4.3616 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (NOGALES-E-17 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NOGALES-E-17 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (NOGALES-E-17 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (NOGALES-E-17 220KV C1) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (NOGALES-E-17 220KV C1)
4112 | NOGALES – E-17 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV | C2 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C2 | 5 | LT217CI2TR01T0002ST05T0002 | Doble circuito dos cables de guarda | 220 | 4.5489 | 0.014 | 0.237 | 4.974 | 0.217 | 0.898 | 2.904 | 75 | 4.149 | 4.849 | 75 | 4.941 | 5.507 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 36.11 | 27-05-22 | no aplica | ID22320-SP S/E RIO ACONCAGUA J7-S1;ID22321-SP S/E RIO ACONCAGUA J7-S2;ID6452-SP S/E NOGALES J11/J12-S1;ID6453-SP S/E NOGALES J11/J12-S2 | ID9409-TC S/E NOGALES J12 | no aplica | ID9409-TC S/E NOGALES J12 | no aplica | 1.27 LTP sin sol (NOGALES - E-17 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (NOGALES - E-17 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (NOGALES - E-17 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (NOGALES - E-17 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (NOGALES - E-17 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (NOGALES - E-17 220KV C2) | 0.14 | 0.711 | no aplica | 4.4165 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (NOGALES - E-17 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (NOGALES - E-17 220KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (NOGALES - E-17 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (NOGALES - E-17 220KV C2) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (NOGALES - E-17 220KV C2)
4114 | E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | C1 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 | 3 | LT218CI1TR01T0002ST03T0002 |  | 220 | 39.5877 | 0.013 | 0.23 | 5.089 | 0.222 | 0.917 | 2.882 | 75 | 4.156 | 4.875 | 75 | 4.974 | 5.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | 27-05-22 | no aplica | ID22323-SP S/E RIO ACONCAGUA J6-S1;ID22322-SP S/E RIO ACONCAGUA J6-S2;ID157-SP S/E POLPAICO J15-S1;ID1795-SP S/E POLPAICO J15-S2 | no aplica | ID9453-TC S/E POLPAICO J14 | no aplica | ID9453-TC S/E POLPAICO J14 | 1.27 LTP sin sol (E-119 – POLPAICO 220KV C1) | 1.28 LTP con sol invierno (E-119 – POLPAICO 220KV C1);1.28 LTP con sol verano (E-119 – POLPAICO 220KV C1) | 1.29 LTT sin sol (E-119 – POLPAICO 220KV C1) | 1.30 LTT con sol invierno (E-119 – POLPAICO 220KV C1);1.30 LTT con sol verano (E-119 – POLPAICO 220KV C1) | 0.141 | 0.714 | no aplica | 40.7753 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (E-119 – POLPAICO 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (E-119 – POLPAICO 220KV C1) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-119 – POLPAICO 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-119 – POLPAICO 220KV C1) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-119 – POLPAICO 220KV C1)
4115 | E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | C2 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 | 3 | LT218CI2TR01T0002ST03T0002 |  | 220 | 40.7753 | 0.013 | 0.231 | 5.089 | 0.238 | 0.87 | 2.886 | 75 | 4.156 | 4.875 | 75 | 4.974 | 5.539 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 564 | AAC Marigold | 4 | 91.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | 27-05-22 | no aplica | ID22315-SP S/E RIO ACONCAGUA J9-S1;ID22315-SP S/E RIO ACONCAGUA J9-S2;ID156-SP S/E POLPAICO J14-S1;ID1794 SP S/E POLPAICO J14-S2 | no aplica | ID9454-TC S/E POLPAICO J15 | no aplica | ID9454-TC S/E POLPAICO J15 | 1.27 LTP sin sol (E-119-POLPAICO 220KV C2) | 1.28 LTP con sol invierno (E-119-POLPAICO 220KV C2);1.28 LTP con sol verano (E-119-POLPAICO 220KV C2) | 1.29 LTT sin sol (E-119-POLPAICO 220KV C2) | 1.30 LTT con sol invierno (E-119-POLPAICO 220KV C2);1.30 LTT con sol verano (E-119-POLPAICO 220KV C2) | 0.141 | 0.714 | no aplica | 39.5877 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (E-119-POLPAICO 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (E-119-POLPAICO 220KV C2) | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (E-119-POLPAICO 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (E-119-POLPAICO 220KV C2) | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (E-119-POLPAICO 220KV C2)
4116 | TALCA - EST.11 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TALCA - EL RUIL 66kV L1 | C1 | TALCA – EL RUIL 66kV L1 C1 | 2 | LT337CI2TR02T0058ST02T0058 | CX_MD:NUP2413-25 | 66 | 1.9 | 0.1453 | 0.37123 | 3.1356 | 0.28805 | 1.4626 | 1.669 | 75 | 0.589 | 0.68 | 75 | 0.628 | 0.729 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC CAIRO | 1 | no aplica | no aplica | 89.1; Resistividad de Terreno LT 66 kV Talca-La Palma-San Javier.pdf | 28-02-2022 | no aplica | ID581-SP TALCA B5; ID16199-SP S/E LA PALMA B1-S1; ID16200-SP S/E LA PALMA B1-S2 | ID11152-TC S/E TALCA B5 | no aplica | ID11152-TC S/E TALCA B5 | no aplica | 32254-03A _ 1.27 LTP sin sol (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).pdf | 32254-03A _ 1.28 LTP con sol verano (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).xlsx; 32254-03A _ 1.28 LTP con sol verano (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).pdf; 32254-03A _ 1.28 LTP con sol invierno (Talca -Estructura N°11 66 kV C1).xlsx; 32254-03A _ 1.28 LTP con sol invierno (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).pdf | 32254-03A _ 1.29 LTT sin sol (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).pdf | 32254-03A _ 1.30 LTT con sol verano (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).pdf; 32254-03A _ 1.30 LTT con sol invierno (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).pdf | no aplica | no aplica | no aplica | 1.898 | 32254-03 _ Anexo 1-Límites térmicos (Talca - Estructura N°11 66 kV C1).pdf | 32255-01 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 32260-03 _ Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | 32261-00 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4119 | PARINACOTA – WILLKA 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA | PARINACOTA – WILLKA 220kV | C1 | PARINACOTA – WILLKA 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0690ST01G0690 | [OP_MD:ID17182-25] | 220 | 18.57 | 0.09 | 0.421 | 2.741 | 0.457 | 1.42 | 1.684 | 75 | 0.763 | 0.872 | 75 | 0.86 | 0.997 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4526 | 06-02-2024 0:00:00 | no aplica | ID22885-SP S/E PARINACOTA J3-S1, ID22886-SP S/E PARINACOTA J3-S2; ID22887-SP S/E WILLKA JT1-S1; ID22888-SP S/E WILLKA JT1-S2 | ID22905 - TC S/E PARINACOTA J3 | ID22906 - TC S/E WILLKA JT1 | ID22905 - TC S/E PARINACOTA J3 | ID22906 - TC S/E WILLKA JT1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14685 | 1.2772 | no aplica | 18.036 | Anexo 1 - Tabla de capacidad térimica ID 4119.xlsx | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase ID 4119.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos clable de guardia ID 4119.pdf | Anexo 4 - Estructura mas representativa ID 4119 | Anexo 5 - Perfil logitudinal completo ID 4119.rar | Anexo 6 - Plano suspención y anclaje.rar | Anexo 7 - Familia de estructuras ID 4119.rar | Anexo 8 - Listado de estructuras (Artículo 16) ID 4119.xlsx | Anexo 9 - Cálculo de Parámetros Eléctricos ID 4119_RB.zip | Anexo 10 - Abtimiento y secuencia de fases ID 4119.rar
4120 | MULCHEN - EST. 71 220 KV C1 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV | C1 | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0009ST01T0009 |  | 220 | 39.6889 | 0.045204 | 0.28821 | 3.9839 | 0.18588 | 1.291 | 1.9376 | 80 | 1.667 | 1.917 | 80 | 2.218 | 2.585 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 13-07-2023 | no aplica | ID7786 - SP S/E MULCHEN J1-S1; ID9451 - SP S/E MULCHEN J1-S2 | ID12936-TC S/E MULCHEN J1 | no aplica | ID12936-TC S/E MULCHEN J1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 38.5329 | Anexo 1-Límites térmicos MULCHEN - EST. 71 220 kV C1.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa MULCHEN - EST. 71 220 kV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal MULCHEN - EST. 71 220 kV C1.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras MULCHEN - EST. 71 220 KV C1.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MULCHEN - EST. 71 220 kV C1.zip | TRCL_FS_ST_4120
4121 | EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV | C1 | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0009ST01G0830 |  | 220 | 0.51366 | 0.04511 | 0.28435 | 4.0443 | 0.18798 | 1.2914 | 2.1155 | 80 | 1.65 | 1.893 | 80 | 1.872 | 2.177 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 162.13 | 13-07-2023 | no aplica | ID22908-SP S/E SANTA CLARA J9-S1 ID22909-SP S/E SANTA CLARA J9-S2 | no aplica | ID22922-TC S/E SANTA CLARA J8-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22923-TC S/E SANTA CLARA J8-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22924-TC S/E SANTA CLARA J9-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22925-TC S/E SANTA CLARA J9-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA | no aplica | ID22922-TC S/E SANTA CLARA J8-1 2,4 kA ID22923-TC S/E SANTA CLARA J8-2 2,4 kA ID22924-TC S/E SANTA CLARA J9-1 2,4 kA ID22925-TC S/E SANTA CLARA J9-2 2,4 kA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.4987 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C1.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C1.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C1.pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C1.pdf | Plano servidumbre LT Mulchen - Charrua 220 KV.pdf
4122 | SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV | C1 | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0009ST01G0830 |  | 220 | 0.46501 | 0.04511 | 0.28437 | 4.0485 | 0.18846 | 1.2908 | 2.1562 | 80 | 1.65 | 1.893 | 80 | 1.872 | 2.177 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 162.13 | 13-07-2023 | no aplica | ID22904-SP S/E SANTA CLARA J7-S1 ID22905-SP S/E SANTA CLARA J7-S2 | ID22920-TC S/E SANTA CLARA J7-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22921-TC S/E SANTA CLARA J7-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22922-TC S/E SANTA CLARA J8-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22923-TC S/E SANTA CLARA J8-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA | no aplica | ID22920-TC S/E SANTA CLARA J7-1 2,4 kA ID22921-TC S/E SANTA CLARA J7-2 2,4 kA ID22922-TC S/E SANTA CLARA J8-1 2,4 kA ID22923-TC S/E SANTA CLARA J8-2 2,4 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.45147 | Anexo 1-Límites térmicos SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C1.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C1.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C1.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C1.pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C1.zip | Plano servidumbre LT Mulchen - Charrua 220 KV.pdf
4123 | EST. 68 - CHARRUA 220 KV C1 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV | C1 | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0009ST01T0009 |  | 220 | 29.0367 | 0.045204 | 0.28821 | 3.9839 | 0.18588 | 1.291 | 1.9376 | 80 | 1.668 | 1.917 | 80 | 2.218 | 2.584 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 13-07-2023 | no aplica | ID4665-SP S/E CHARRUA J23-S1; ID4666-SP S/E CHARRUA J23-S2; ID4667-SP S/E CHARRUA J23 | no aplica | ID9012-TC S/E CHARRUA J23 | no aplica | ID9012-TC S/E CHARRUA J23 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 28.1909 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 68 - CHARRUA 220 kV C1.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 68 - CHARRUA 220 kV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal MULCHÉN - EST. 68 - CHARRUA 220 kV C1.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras EST. 68 - CHARRUA 220 KV C1.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 68 - CHARRUA 220 kV C1.zip | TRCL_FS_ST_4123
4124 | MULCHEN - EST. 71 220 KV C2 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV | C2 | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV C2 | 1 | LT005CI2TR01T0009ST01T0009 |  | 220 | 39.6889 | 0.045204 | 0.28821 | 3.9836 | 0.18584 | 1.291 | 1.9343 | 80 | 1.667 | 1.917 | 80 | 2.218 | 2.585 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 13-07-2023 | no aplica | ID7787 - SP S/E MULCHEN J2-S1; ID9452 - SP S/E MULCHEN J2-S2 | ID12938-TC S/E MULCHEN J2 | no aplica | ID12938-TC S/E MULCHEN J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 38.5329 | Anexo 1-Límites térmicos MULCHEN - EST. 71 220 kV C2.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa MULCHEN - EST. 71 220 kV C2.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal MULCHEN - EST. 71 220 kV C2.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras MULCHEN - EST. 71 220 KV C2.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MULCHEN - EST. 71 220 kV C2.zip | TRCL_FS_ST_4124
4125 | EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV | C2 | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV C2 | 1 | LT005CI2TR01T0009ST01G0830 |  | 220 | 0.51366 | 0.04511 | 0.28435 | 4.0443 | 0.18798 | 1.2914 | 2.1155 | 80 | 1.65 | 1.893 | 80 | 1.872 | 2.177 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 162.13 | 13-07-2023 | no aplica | ID22915-SP S/E SANTA CLARA J12-S1 ID22916-SP S/E SANTA CLARA J12-S2 | no aplica | ID22928-TC S/E SANTA CLARA J11-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22929-TC S/E SANTA CLARA J11-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22930-TC S/E SANTA CLARA J12-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22932-TC S/E SANTA CLARA J12-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA | no aplica | ID22928-TC S/E SANTA CLARA J11-1 2,4 kA ID22929-TC S/E SANTA CLARA J11-2 2,4 kA ID22930-TC S/E SANTA CLARA J12-1 2,4 kA ID22932-TC S/E SANTA CLARA J12-2 2,4 kA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.4987 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C2.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C2.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C2.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C2.pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 71 - SANTA CLARA 220 KV C2.zip | Plano servidumbre LT Mulchen - Charrua 220 KV.pdf
4126 | SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV | C2 | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV C2 | 1 | LT006CI2TR01T0009ST01G0830 |  | 220 | 0.46501 | 0.04511 | 0.28437 | 4.0485 | 0.18846 | 1.2908 | 2.1562 | 80 | 1.65 | 1.893 | 80 | 1.872 | 2.177 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 162.13 | 13-07-2023 | no aplica | ID22911-SP S/E SANTA CLARA J10-S1 ID22912-SP S/E SANTA CLARA J10-S2 | ID22926-TC S/E SANTA CLARA J10-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22927-TC S/E SANTA CLARA J10-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22928-TC S/E SANTA CLARA J11-1 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA ID22929-TC S/E SANTA CLARA J11-2 TAP:2; PRIMARIOS:1-2 kA | no aplica | ID22926-TC S/E SANTA CLARA J10-1 2,4 kA ID22927-TC S/E SANTA CLARA J10-2 2,4 kA ID22928-TC S/E SANTA CLARA J11-1 2,4 kA ID22929-TC S/E SANTA CLARA J11-2 2,4 kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.45147 | Anexo 1-Límites térmicos SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C2.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C2.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C2.pdf | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C2.pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SANTA CLARA - EST. 68 220 KV C2.zip | Plano servidumbre LT Mulchen - Charrua 220 KV.pdf
4127 | EST. 68 - CHARRUA 220 KV C2 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV | C2 | SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV C2 | 1 | LT006CI2TR01T0009ST01T0009 |  | 220 | 29.4571 | 0.045204 | 0.28821 | 3.9836 | 0.18584 | 1.291 | 1.9343 | 80 | 1.668 | 1.917 | 80 | 2.218 | 2.584 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 165 | 13-07-2023 | no aplica | ID4668-SP S/E CHARRUA J3-S1; ID4669-SP S/E CHARRUA J3-S2; ID4670-SP S/E CHARRUA J3 | no aplica | ID9013-TC S/E CHARRUA J3 | no aplica | ID9013-TC S/E CHARRUA J3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 28.5991 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 68 - CHARRUA 220 kV C2.pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 68 - CHARRUA 220 kV C2.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 68 - CHARRUA 220 kV C2.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras EST. 68 - CHARRUA 220 KV C2.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 68 - CHARRUA 220 kV C2.zip | TRCL_FS_ST_4127
4128 | CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220 KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR S.A. | CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220 KV | C1 | CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220 KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0830ST01G0830 |  | 220 | 21.079 | 0.09056 | 0.40306 | 2.8718 | 0.26749 | 1.1184 | 1.7724 | 80 | 0.825 | 0.947 | 80 | 0.929 | 1.083 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 152.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 487.93 | 13-07-2023 | no aplica | ID22901-SP S/E SANTA CLARA J6-S1 ID22902-SP S/E SANTA CLARA J6-S2 | ID22945-TC S/E CAMPO LINDO JT1 TAP:0,8; PRIMARIOS:0,4-0,8 kA | ID22916-TC S/E SANTA CLARA J5-1 TAP:2; PRIMARIOS:0,4-0,8 kA ID22917-TC S/E SANTA CLARA J5-2 TAP:0,8; PRIMARIOS:0,4-0,8kA ID22918-TC S/E SANTA CLARA J6-1 TAP:0,8; PRIMARIOS:0,4-0,8kA ID22919-TC S/E SANTA CLARA J6-2 TAP:0,8; PRIMARIOS:0,4-0,8kA | ID22945-TC S/E CAMPO LINDO JT1 0,96 kA | ID22916-TC S/E SANTA CLARA J5-1 0,96 kA ID22917-TC S/E SANTA CLARA J5-2 0,96 kA ID22918-TC S/E SANTA CLARA J6-1 0,96 kA ID22919-TC S/E SANTA CLARA J6-2 0,96 kA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14522 | 0.98318 | no aplica | 20.465 | Anexo 1-Límites térmicos (CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220 kV C1).pdf | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220 kV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220 kV C1).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos Santa Clara - Campo Lindo Rev B.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (CAMPO LINDO - SANTA CLARA).zip | (FRANJA) LT SANTA CLARA - CAMPO LINDO 220 kV.rar
4129 | NUEVA POZO ALMONTE - POZO ALMONTE 220KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV | C2 | NUEVA POZO ALMONTE - POZO ALMONTE 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0027ST01T0662 |  | 220 | 7.04 | 0.0326 | 0.2863 | 4.0295 | 0.2334 | 1.0106 | 2.1917 | 75 | 1.836 | 2.051 | 75 | 1.836 | 2.146 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 455.7 | AAC | 2 | 121.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 394.58 | 30-09-2022 0:00:00 | 30-09-2022 0:00:00 | ID14788-S S/E NUEVA POZO ALMONTE J1-S1; ID14789-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J1-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | 0.48 | 0.48 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | 0.1436 | 0.9644 | no aplica | 6.9 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 2 Hoja de datos Conductor de fase LT AAC 900MCM COCKSCOMB.pdf | Anexo 3 Hoja de datos cable guardia LT OPGW 24B1-1 15.pdf | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE.zip | Anexo 6 Plano de conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
4130 | NUEVA POZO ALMONTE - CONDORES 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | NUEVA POZO ALMONTE - CONDORES 220KV | C1 | NUEVA POZO ALMONTE - CONDORES 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0662ST01T0662 |  | 220 | 38.56 | 0.0325 | 0.3045 | 3.8264 | 0.2476 | 1.0119 | 2.5984 | 75 | 1.836 | 2.058 | 75 | 1.835 | 2.153 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 455.7 | AAC Cockscomb | 2 | 121.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1314.81 | 30-09-2022 0:00:00 | 30-09-2022 0:00:00 | ID14790-S S/E NUEVA POZO ALMONTE J3-S1; ID14791-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J3-S2 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,4-0,6 | 0.48 | 0.48 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | 0.1453 | 1.0588 | no aplica | 39 | Anexo 1 Estudio Limites Termicos | Anexo 2 Hoja de datos Conductor de fase LT AAC 900MCM COCKSCOMB.pdf | Anexo 3 Hoja de datos cable guardia LT OPGW 24B1-1 15.pdf | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal NUEVA POZO ALMONTE – CÓNDORES.zip | Anexo 6 Plano de conjuntos Suspensión y Anclaje.zip | Anexo 7 Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase.rar
4150 | FUNDICION CHAGRES - EST 199B 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV | C1 | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 4 | LT002CI1TR01T0061ST04T0061 |  | 110 | 4.6093 | 0.164 | 0.39327 | 2.796 | 0.40493 | 1.5076 | 1.7359 | 165 | 0.8105 | 0.8504 | 165 | 0.9029 | 0.951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 190.1 | LSCC | 1 | no aplica | no aplica | 305.14 | 10-05-2024 | no aplica | ID4044 - SP S/E FUNDICION CHAGRES LA2-S2 ID4043 - SP S/E FUNDICION CHAGRES L2A-S1 | ID 5804 TC S/E FUNDICION CHAGRES L2A | no aplica | ID 5804 TC S/E FUNDICION CHAGRES L2A | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.475 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4151 | TAP CHAGRES - EST 199B 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV | C1 | TAP CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 1 | LT048CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 110 | 4.1916 | 0.164 | 0.39562 | 2.8412 | 0.3095 | 1.529 | 1.7078 | 165 | 0.8105 | 0.8504 | 165 | 0.9029 | 0.951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 190.1 | LSCC | 1 | no aplica | no aplica | 305.14 | 10-05-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.0695 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4157 | EST.61A - EST. 145N 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV | C1 | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV C1 | 1 | LT221CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 24.63 | 0.065406 | 0.3954 | 2.9277 | 0.21284 | 1.6991 | 1.7396 | 56 | 0.691 | 0.898 | 56 | 0.794 | 1.056 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 3884.2 | 11-04-2023 | no aplica | ID7777-SP S/E DUQUECO J1-S1; ID11381-SP S/E DUQUECO J1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 23.9 | Anexo 1-Límites térmicos EST.61A - EST. 145N 220 KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.61A - EST. 145N 220 KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST.61A - EST. 145N 220 KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.61A - EST. 145N 220 KV C1 | Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
4158 | EST. 145N - LOS VARONES 220kV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV | C1 | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV C1 | 1 | LT221CI1TR01T0002ST01T0051 |  | 220 | 0.4317 | 0.068363 | 0.39185 | 2.8873 | 0.24974 | 1.2345 | 1.7873 | 75 | 0.913 | 1.071 | 75 | 1.076 | 1.287 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 43.09 | 11-04-2023 | no aplica | ID22958-SP S/E LOS VARONES J9-S1; ID22959-SP S/E LOS VARONES J9-S2; | no aplica | ID22975-TC S/E LOS VARONES J9-2 | no aplica | ID22975-TC S/E LOS VARONES J9-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1352 | 0.76291 | no aplica | 0.4317 | Anexo 1-Límites térmicos SE SECCIONADORA EL ROSAL - SE LOS VARONES 220 KV.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa SE SECCIONADORA EL ROSAL - SE LOS VARONES 220 KV.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal SE SECCIONADORA EL ROSAL - SE LOS VARONES 220 KV.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fase SE SECCIONADORA EL ROSAL-SE LOS VARONES 220 KV.zip
4159 | LOS VARONES - EST. 145N 220 kV C1 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LOS VARONES – DUQUECO 220 kV | C1 | LOS VARONES - DUQUECO 220kV C1 | 1 | LT222CI1TR01T0002ST01T0051 |  | 220 | 0.4317 | 0.068363 | 0.39185 | 2.8873 | 0.24974 | 1.2345 | 1.7873 | 75 | 0.913 | 1.071 | 75 | 1.076 | 1.287 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 43.09 | 11-04-2023 | no aplica | ID22951-SP S/E LOS VARONES J6-S1; ID22952-SP S/E LOS VARONES J6-S2; | ID22969-TC S/E LOS VARONES J6-2 | no aplica | ID22969-TC S/E LOS VARONES J6-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1352 | 0.76291 | no aplica | 0.4317 | Anexo 1-Límites térmicos SE LOS VARONES - DUQUECO 220 kV C1 220 KV.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa SE LOS VARONES - DUQUECO 220 kV C1 220 KV.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal SE LOS VARONES - DUQUECO 220 kV C1 220 KV.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SE LOS VARONES - DUQUECO 220 kV C1 220 KV.zip
4160 | EST. 145N - DUQUECO 220 kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS VARONES – DUQUECO 220 kV | C1 | LOS VARONES - DUQUECO 220kV C1 | 1 | LT222CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 7.55 | 0.065406 | 0.3954 | 2.9277 | 0.21284 | 1.6991 | 1.7396 | 56 | 0.692 | 0.9 | 56 | 0.795 | 1.044 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 3884.2 | 11-04-2023 | no aplica | ID7777-SP S/E DUQUECO J1-S1; ID11381-SP S/E DUQUECO J1-S2 | no aplica | ID14147-TC S/E DUQUECO J1 | no aplica | ID14147-TC S/E DUQUECO J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.33 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 145N - DUQUECO 220 KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 145N - DUQUECO 220 KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 145N - DUQUECO 220 KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 145N - DUQUECO 220 KV C1
4161 | EST. 220 - EST. 225 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 6 | LT284CI1TR02T0058ST06T0058 |  | 66 | 1.09 | 0.208 | 0.37749 | 3.0742 | 0.35394 | 1.6851 | 1.2952 | 75 | 0.465 | 0.529 | 75 | 0.48 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.06 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33685-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4162 | EST. 220 - EST. 225 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 6 | LT284CI2TR02T0058ST06T0058 |  | 66 | 1.09 | 0.208 | 0.37749 | 3.0742 | 0.35394 | 1.6851 | 1.2952 | 75 | 0.465 | 0.529 | 75 | 0.48 | 0.549 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.06 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33686-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4163 | EST. 225 - EST. 243 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 7 | LT284CI1TR02T0058ST07T0058 |  | 66 | 3.7 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7783 | 0.49237 | 1.7191 | 1.4275 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.317 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.6 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33689-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4164 | EST. 225 - EST. 243 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 7 | LT284CI2TR02T0058ST07T0058 |  | 66 | 3.7 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7783 | 0.49237 | 1.7191 | 1.4275 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.317 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.6 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33690-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4165 | EST. 243 - EST. 255 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 8 | LT284CI1TR02T0058ST08T0058 |  | 66 | 2.47 | 0.208 | 0.37877 | 3.0445 | 0.35462 | 1.6818 | 1.4217 | 75 | 0.465 | 0.53 | 75 | 0.48 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.4 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33693-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4166 | EST. 243 - EST. 255 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 8 | LT284CI2TR02T0058ST08T0058 |  | 66 | 2.47 | 0.208 | 0.37877 | 3.0445 | 0.35462 | 1.6818 | 1.4217 | 75 | 0.465 | 0.53 | 75 | 0.48 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1691 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.4 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33694-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4167 | EST. 255 - EST. 260 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 9 | LT284CI1TR02T0058ST09T0058 |  | 66 | 1.08 | 0.3455 | 0.42437 | 2.7291 | 0.49218 | 1.7032 | 1.4022 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.318 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.05 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33697-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4168 | EST. 255 - EST. 260 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 9 | LT284CI2TR02T0058ST09T0058 |  | 66 | 1.08 | 0.3455 | 0.42437 | 2.7291 | 0.49218 | 1.7032 | 1.4022 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.318 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.05 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33698-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4169 | EST. 260 - EST. 266 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 10 | LT284CI1TR02T0058ST10T0058 |  | 66 | 1.26 | 0.208 | 0.37877 | 3.0446 | 0.35463 | 1.6818 | 1.4254 | 75 | 0.465 | 0.53 | 75 | 0.48 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.22 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33701-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4170 | EST. 260 - EST. 266 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 10 | LT284CI2TR02T0058ST10T0058 |  | 66 | 1.26 | 0.208 | 0.37877 | 3.0446 | 0.35463 | 1.6818 | 1.4254 | 75 | 0.465 | 0.53 | 75 | 0.48 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.22 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33702-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4171 | EST. 266 - EST. 291 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 11 | LT284CI1TR02T0058ST11T0058 |  | 66 | 5.14 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7782 | 0.49236 | 1.7191 | 1.4245 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.318 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33705-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4172 | TAP METRENCO FFCC - EST. 330 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV C1 | 2 | LT284CI1TR03T0058ST02T0058 |  | 66 | 4.87 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7789 | 0.49221 | 1.6841 | 1.4466 | 75 | 0.315 | 0.355 | 75 | 0.317 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.73 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33712-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4173 | EST. 330 - LICANCO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C1 | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV C1 | 3 | LT284CI1TR03T0058ST03T0058 |  | 66 | 0.95 | 0.208 | 0.37877 | 3.0434 | 0.35402 | 1.6473 | 1.3653 | 75 | 0.465 | 0.53 | 75 | 0.48 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 522 | 1961 | no aplica | ID390-SP S/E LONCOCHE B6 ; ID2334-SP S/E TEMUCO B6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.92 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33718-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4174 | EST. 266 - EST. 291 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 11 | LT284CI2TR02T0058ST11T0058 |  | 66 | 5.14 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7782 | 0.49236 | 1.7191 | 1.4245 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.318 | 0.36 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 758 | 1961 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.99 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33706-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4175 | EST. 330 - LICANCO 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 12 | LT284CI2TR02T0058ST12T0058 |  | 66 | 0.95 | 0.208 | 0.37877 | 3.0434 | 0.35402 | 1.6473 | 1.3653 | 75 | 0.465 | 0.53 | 75 | 0.48 | 0.55 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 522 | 1961 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.92 | Anexo 1 - Limites termicos.rar | 33681-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33719-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4178 | EST. 303 - EST. 330 66 KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | C2 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 14 | LT284CI2TR02T0058ST14T0058 |  | 66 | 5.98 | 0.3455 | 0.4163 | 2.7789 | 0.49221 | 1.6841 | 1.4466 | 75 | 0.314 | 0.355 | 75 | 0.317 | 0.359 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 522 | 1961 | no aplica | ID394-SP S/E LONCOCHE B3; ID2573-SP S/E TEMUCO B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.81 | Anexo 1-Límites Térmicos.rar | 33682-01_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 33715-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.rar | Anexo 9.- Plano de Abatimiento.rar
4179 | EL PEÑON - EST. 63B 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PEÑON - LA RUCA 110KV | C1 | EL PEÑON - LA RUCA 110KV C1 | 1 | LT294CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 40.442 | 0.261 | 0.402 | 2.97 | 0.407 | 1.591 | 1.782 | 75 | 0.352 | 0.402 | 75 | 0.359 | 0.414 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 261.12 | 1953 | no aplica | ID312; SEL 311C,SEL 351, SEL 487B | ID10137; TAP: 0,4; PRIMARIO: 0,4;0,2 | no aplica | ID10137- TC S/E EL PEÑON H1 (0,48) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 39.264 | Anexo 1-Límites Térmicos | ID4179_Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | ID4179_Anexo 4 - Tipo de torre más representativa |  | ID4179_Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | ID4179_Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | ID4179_Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Estimación_Parámetros eléctricos_Involucrada
4180 | EL PEÑON - EST. 63B 110KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PEÑON - LA RUCA 110KV | C2 | EL PEÑON - LA RUCA 110KV C2 | 1 | LT294CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 40.442 | 0.261 | 0.41 | 2.822 | 0.407 | 1.6 | 1.682 | 50 | 0.241 | 0.313 | 50 | 0.245 | 0.32 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 261.12 | 2013 (cambio tension) | no aplica | ID7369; ID14523; SEL 311C, SEL 311L, SEL 487 | ID12127; TAP: 0,4; PRIMARIO: 0,4;0,2 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 39.264 | Anexo 1-Límites Térmicos | ID4180_Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | ID4180_Anexo 4 - Tipo de torre más representativa |  | ID4180_Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | ID4180_Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | ID4180_Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | ID4180_Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos.zip
4181 | EST. 63B - LA RUCA 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | EL PEÑON - LA RUCA 110KV | C1 | EL PEÑON - LA RUCA 110KV C1 | 1 | LT294CI1TR01T0058ST01T0031 |  | 110 | 0.07004 | 0.26365 | 0.39132 | 2.9553 | 0.4413 | 1.3419 | 1.6631 | 75 | 0.387 | 0.444 | 75 | 0.469 | 0.548 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 25.66 | 23-01-2023 | no aplica | 22983-SP S/E LA RUCA H1-S1; 22984-SP S/E LA RUCA H1-S2 | no aplica | 22992-TC SE LA RUCA H1 | no aplica | 22992-TC SE LA RUCA H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13853 | 0.73999 | - | 0.068 | IMELSA_TRAM-MC-001; Anexo 1-Límites Térmicos | SE315T003-P-LT-LI-002 | SE315T003-P-EE-ET-014_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | SE315T003-P-EE-10-002_B | SE315T003-P-EE-10-005-L001_0; SE315T003-P-EE-10-005-L002_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | Listado de distribución de estructuras | IMELSA_TRAM-LR-MP-001-1 | SE315T003-P-EE-10-003_0
4182 | EST. 63B - LA RUCA 110KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | EL PEÑON - LA RUCA 110KV | C2 | EL PEÑON - LA RUCA 110KV C2 | 2 | LT294CI2TR01T0058ST02T0031 |  | 110 | 0.07004 | 0.26365 | 0.39132 | 2.9553 | 0.4413 | 1.3419 | 1.6631 | 75 | 0.387 | 0.444 | 75 | 0.469 | 0.548 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 25.66 | 23-01-2023 | no aplica | 22985-SP S/E LA RUCA H2-S1; 22986-SP S/E LA RUCA H2-S2 | no aplica | 22993-TC SE LA RUCA H2 | no aplica | 22993-TC SE LA RUCA H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13853 | 0.73999 | - | 0.068 | IMELSA_TRAM-MC-001; Anexo 1-Límites Térmicos | SE315T003-P-LT-LI-002 | SE315T003-P-EE-ET-014_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | SE315T003-P-EE-10-002_B | SE315T003-P-EE-10-005-L001_0; SE315T003-P-EE-10-005-L002_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | Listado de distribución de estructuras | IMELSA_TRAM-LR-MP-001-1 | SE315T003-P-EE-10-003_0
4183 | LA RUCA - EST. 63A 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | LA RUCA - OVALLE 110KV | C1 | LA RUCA - OVALLE 110KV C1 | 1 | LT295CI1TR01T0058ST01T0031 |  | 110 | 0.07004 | 0.068146 | 0.34969 | 3.3313 | 0.2458 | 1.3002 | 1.7869 | 75 | 0.907 | 1.057 | 75 | 1.008 | 1.191 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.03 | ACAR | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 25.66 | 23-01-2023 | no aplica | 22989-SP S/E LA RUCA H4-S1; 22990-SP S/E LA RUCA H4-S2 | 22995-TC SE LA RUCA H4 | no aplica | 22995-TC SE LA RUCA H4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13853 | 0.73999 | - | 0.068 | IMELSA_TRAM-MC-001; Anexo 1-Límites Térmicos | SE315T003-P-LT-LI-002 | SE315T003-P-EE-ET-014_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | SE315T003-P-EE-10-002_B | SE315T003-P-EE-10-005-L001_0; SE315T003-P-EE-10-005-L002_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | Listado de distribución de estructuras | IMELSA_TRAM-LR-MP-001-1 | SE315T003-P-EE-10-003_0
4184 | LA RUCA - EST. 63A 110KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | LA RUCA - OVALLE 110KV | C2 | LA RUCA - OVALLE 110KV C2 | 1 | LT295CI2TR01T0058ST01T0031 |  | 110 | 0.07004 | 0.068146 | 0.34969 | 3.3313 | 0.2458 | 1.3002 | 1.7869 | 75 | 0.907 | 1.057 | 75 | 1.008 | 1.191 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.03 | ACAR | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 25.66 | 23-01-2023 | no aplica | 22987-SP S/E LA RUCA H3-S1; 22988-SP S/E LA RUCA H3-S2 | 22994-TC SE LA RUCA H3 | no aplica | 22994-TC SE LA RUCA H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13853 | 0.73999 | - | 0.068 | IMELSA_TRAM-MC-001; Anexo 1-Límites Térmicos | SE315T003-P-LT-LI-002 | SE315T003-P-EE-ET-014_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | SE315T003-P-EE-10-002_B | SE315T003-P-EE-10-005-L001_0; SE315T003-P-EE-10-005-L002_0 | SE315T003-P-EE-10-004_B | Listado de distribución de estructuras | IMELSA_TRAM-LR-MP-001-1 | SE315T003-P-EE-10-003_0
4185 | EST. 63A - OVALLE 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA RUCA - OVALLE 110KV | C1 | LA RUCA - OVALLE 110KV C1 | 1 | LT295CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 15.6519 | 0.261 | 0.402 | 2.969 | 0.407 | 1.6 | 1.758 | 75 | 0.35 | 0.401 | 75 | 0.358 | 0.413 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 287.35 | 1953 | no aplica | ID464; SEL 311C, SEL 311L | - | ID10701; TAP: 0,3; PRIMARIO: 0,15;0,3;0,6 | - | ID10701- TC S/E OVALLE H2 (0,48) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.196 | Anexo 1-Límites Térmicos | ID4185_Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | ID4185_Anexo 4 - Tipo de torre más representativa |  | ID4185_Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | ID4185_Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | ID4185_Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Estimación_Parámetros eléctricos_Involucrada
4186 | EST. 63A - OVALLE 110KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA RUCA - OVALLE 110KV | C2 | LA RUCA - OVALLE 110KV C2 | 1 | LT295CI2TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 15.6519 | 0.261 | 0.41 | 2.821 | 0.407 | 1.609 | 1.659 | 50 | 0.242 | 0.318 | 50 | 0.258 | 0.342 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 287.35 | 2013 (cambio tension) | no aplica | ID7370; ID4828; SEL 311L, SEL 311C | no aplica | ID12128; TAP: 0,4; PRIMARIO: 0,4;0,2 | no aplica | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 15.196 | Anexo 1-Límites Térmicos | ID4186_Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | ID4186_Anexo 4 - Tipo de torre más representativa |  | ID4186_Anexo 6 - Conjunto de suspensión y anclaje | ID4186_Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | ID4186_Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Estimación_Parámetros eléctricos_Involucrada
4187 | FUTURO – ANDES (AES GENER) 220KV C1 | AES ANDES S.A. | ANDES SOLAR II SPA | ANDES SOLAR II SPA | FUTURO – ANDES (AES ANDES) 220KV | C1 | FUTURO – ANDES (AES ANDES) 220KV C1 | 1 | LT152CI1TR01G0770ST01G0770 |  | 220 | 2.7 | 0.0541 | 0.4166 | 2.8049 | 0.2831 | 1.1242 | 1.7663 | 75 | 0.998 | 1.164 | 75 | 1.0691 | 1.258 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608.2 | ACAR | 1 | 99.5 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 300 | 17-07-2023 | no aplica | PL.IG.CHNCH005.AT.CP.191_00 DU Funcional 220 kV (1).pdf, PL.IG.CHNCH005.AT.CP.346_00 DU Funcional 220 kV (1).pdf | ID22999-TC S/E FUTURO J1 | ID22998-TC S/E ANDES (AES GENER) J9 | ID22999-TC S/E FUTURO J1 | ID22998-TC S/E ANDES (AES GENER) J9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14009 | 0.90774 | 1.076 | 2.6 | ET.IG.CHNCH005.AT.LA.409_00.pdf | ID_4187_ACAR1200MCM-Datasheet and Drawings.pdf | ID_4187_OPGW 24cores--Datasheet and Drawings.pdf | PL.IG.CHNCH005.AT.LA.425L1_0A.pdf | PL.IG.CHNCH005.AT.LA.375_0A2.pdf | PL.IG.CHNCH005.AT.LA.405_0A.pdf, PL.IG.CHNCH005.AT.LA.406_0A.pdf | PL.IG.CHNCH005.AT.LA.389_0A.pdf, PL.IG.CHNCH005.AT.LA.425L1_0A.pdf, PL.IG.CHNCH005.AT.LA.425L2_0A.pdf | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | MC.IG.CHNCH005.AT.LA.410.pdf | PL.IG.CHNCH005.AT.LA.407_0A1 (1).pdf
4188 | COLBUN – TAP PFV MACHICURA 13,8 KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBUN – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV | C1 | COLBUN – TAP PFV MACHICURA 13,8 KV C1 | 1 | LT051CI1TR01G0004ST01G0004 |  | 13.2 | 6.386 | 0.5228 | 0.4314 | 2.6688 | 0.6676 | 1.6027 | 1.6296 | 80 | 0.247 | 0.277 | 90 | 0.268 | 0.296 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.65 | Cobre Desnudo 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 213.17 | 20-12-2022 | no aplica | 23761 - SP S/E COLBUN C5 | 0.3 / 0.005 | no aplica | 0.399 / 0.00665 | no aplica | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | no aplica | no aplica | no aplica | 6.1 | Anexo 1. ID 4188 Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16); Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Anexo 2. Hoja de datos conductor tramos ID 4188 e ID 4189 | no aplica | Anexo 4. PFMA-ELE-010 Poste Suspensión Tipo P | LT Machicura 2x13.8 kV Perfil Longitudinal | Anexo 6. Plano conjunto Suspensión y Anclaje | Anexo 7. Tramos ID 4188-4189 Cuadro de cargas | Anexo 8. Listado de distribución de estructuras ID 4188 | Anexo 8.10. Tramos ID 4188-4189 Parámetros Eléctricos | Anexo 9. Tramos ID 4188 -4189 Plano Abatimiento y Secuencia Fases
4189 | COLBUN – TAP PFV MACHICURA 13,8 KV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBUN – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV | C2 | COLBUN – TAP PFV MACHICURA 13,8 KV C2 | 1 | LT051CI2TR01G0004ST01G0004 |  | 13.2 | 6.386 | 0.5228 | 0.4314 | 2.6688 | 0.6676 | 1.6027 | 1.6296 | 80 | 0.247 | 0.277 | 90 | 0.268 | 0.296 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.65 | Cobre Desnudo 2 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 213.17 | 20-12-2022 | no aplica | 23762 - SP S/E COLBUN C9 | 0.3 / 0.005 | no aplica | 0.399 / 0.00665 | no aplica | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | no aplica | no aplica | no aplica | 6.1 | Anexo 1. ID 4189 Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16); Capacidad térmica_ID 4188_e_ID_4189 | Anexo 2. Hoja de datos conductor tramos ID 4188 e ID 4189 | no aplica | Anexo 4. PFMA-ELE-010 Poste Suspensión Tipo P | LT Machicura 2x13.8 kV Perfil Longitudinal | Anexo 6. Plano conjunto Suspensión y Anclaje | Anexo 7. Tramos ID 4188-4189 Cuadro de cargas | Anexo 8. Listado de distribución de estructuras ID 4189 | Anexo 8.10. Tramos ID 4188-4189 Parámetros Eléctricos | Anexo 9. Tramos ID 4188 -4189 Plano Abatimiento y Secuencia Fases
4190 | TAP PFV MACHICURA – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBUN – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV | C1 | TAP PFV MACHICURA – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV C1 | 1 | LT051CI1TR02G0004ST01G0004 |  | 13.2 | 0.133 | 0.28236 | 0.11266 | 59.0772 | 0.49868 | 0.10164 | 59.0772 | 80 | 0.2376 | 0.2376 | 80 | 0.2376 | 0.2376 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | XT 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 21.13 | 20-12-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | LT Machicura 2x13.8 kV Parámetros Eléctricos | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.133 | Anexo 1. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Ampacidad | Anexo 2. Hoja de datos conductor tramos ID 4190 e ID 4191 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Parámetros Eléctricos | no aplica
4191 | TAP PFV MACHICURA – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBUN – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV | C2 | TAP PFV MACHICURA – CENTRAL MACHICURA 13,8 KV C2 | 1 | LT051CI2TR02G0004ST01G0004 |  | 13.2 | 0.133 | 0.28236 | 0.11266 | 59.0772 | 0.49868 | 0.10164 | 59.0772 | 80 | 0.2376 | 0.2376 | 80 | 0.2376 | 0.2376 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | XT 2/0 AWG | 1 | no aplica | no aplica | 21.13 | 20-12-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | LT Machicura 2x13.8 kV Parámetros Eléctricos | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.133 | Anexo 1. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Ampacidad | Anexo 2. Hoja de datos conductor tramos ID 4190 e ID 4191 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Parámetros Eléctricos | no aplica
4192 | TAP PFV MACHICURA – PFV MACHICURA 13,8 KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | TAP PFV MACHICURA – PFV MACHICURA 13,8 KV | C1 | TAP PFV MACHICURA – PFV MACHICURA 13,8 KV C1 | 1 | LT052CI1TR01G0004ST01G0004 |  | 13.2 | 0.53 | 0.13347 | 0.12041 | 64.1282 | 0.53384 | 0.27108 | 64.1282 | 90 | 0.3398 | 0.3398 | 130 | 0.3398 | 0.3398 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | Cable AL 37H TR-XLPE 240 mm2 25 kV 240mm2 | 1 | no aplica | no aplica | 21.13 | 20-12-2022 | no aplica | ID 23039 SP S/E PFV Machicura C1 | no aplica | ID 23012 TC S/E PFV MACHICURA C1-1. Razón nominal 100-200-300 / 5 A | no aplica | ID 23012 TC S/E PFV MACHICURA C1-1. Sobrecarga 133-266-399 / 6,65 A | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.53 | Anexo 1. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Ampacidad | Anexo 2. Hoja de datos conductor tramos ID 4192 e ID 4193 | no aplica | no aplica | PFMA-ELE-002 - LT Tap PFV Machicura - PFV Machicura Plano Planta PFMA-ELE-003 - LT Tap PFV Machicura - PFV Machicura Acometida Eléctrica | no aplica | no aplica | PFMA-ELE-002 - LT Tap PFV Machicura - PFV Machicura Plano Planta | Anexo 8.10. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Parámetros Eléctricos | no aplica
4193 | TAP PFV MACHICURA – PFV MACHICURA 13,8 KV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | TAP PFV MACHICURA – PFV MACHICURA 13,8 KV | C2 | TAP PFV MACHICURA – PFV MACHICURA 13,8 KV C2 | 1 | LT052CI2TR01G0004ST01G0004 |  | 13.2 | 0.53 | 0.13347 | 0.12041 | 64.1282 | 0.53384 | 0.27108 | 64.1282 | 90 | 0.3398 | 0.3398 | 130 | 0.3398 | 0.3398 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | Cable AL 37H TR-XLPE 240 mm2 25 kV 240mm2 | 1 | no aplica | no aplica | 21.13 | 20-12-2022 | no aplica | ID 23040 SP S/E PFV Machicura C2 | no aplica | ID 23013 TC S/E PFV MACHICURA C2-1. Razón nominal 100-200-300 / 5 A | no aplica | ID 23013 TC S/E PFV MACHICURA C2-1. Sobrecarga 0.133-0.266-0.399 / 0,00665 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.53 | Anexo 1. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Ampacidad | Anexo 2. Hoja de datos conductor tramos ID 4192 e ID 4193 | no aplica | no aplica | PFMA-ELE-002 - LT Tap PFV Machicura - PFV Machicura Plano Planta PFMA-ELE-003 - LT Tap PFV Machicura - PFV Machicura Acometida Eléctrica | no aplica | no aplica | PFMA-ELE-002 - LT Tap PFV Machicura - PFV Machicura Plano Planta | Anexo 8.10. Tramos ID 4190-4191-4192-4193 Parámetros Eléctricos | no aplica
4194 | CARACAS II - CENTRAL CHAGUAL 23 KV C1 | GENERADORA SOL SOLIV SPA | GENERADORA SOL SOLIV SPA | GENERADORA SOL SOLIV SPA | CARACAS II - CENTRAL CHAGUAL 23 KV | C1 | CARACAS II - CENTRAL CHAGUAL 23 KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0697ST01G0697 |  | 23 | 8.1 | 0.14281 | 0.32279 | 3.7206 | 0.28344 | 1.422 | 1.8467 | 75 | 0.59 | 0.677 | 75 | 0.629 | 0.725 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 20.24 | 09-08-2023 | no aplica | ID23042 - SP S/E CARACAS II E1; ID23041 - SP S/E CENTRAL CHAGUAL E30LL | ID 366 – CM S/E CARACAS II E1 | ID369 - CM S/E CENTRAL CHAGUAL E30LL | ID366 - CM S/E CARACAS II E1 | ID369 - CM S/E CENTRAL CHAGUAL E30LL | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.96 | Límites térmicos sección tramo aérea Caracas II | 01 Technical specification of AAAC CAIRO | no aplica | 80.0027.CI-II.LID.FPS-PL-050-ING_0 | 80.0027.CI-II.LID.FPS-PL-022-ING_0 | 80.0027.CI-II.LID.FPS-PL-023-024-025-50-51-ING_0 | 80.0027.CI-II.LID.FPS-PL-023-024-025-50-51-ING_0 | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16)_Caracas II | 80.0027.CII.LID.FPS-DOC-61-ING_Rev.B_ Parámetros eléctricos CEN Caracas II | 80.0027.CI.LID.FPS-PL-036-ING_REVB
4198 | EST. 225A – FUNDICION CHAGRES 110 KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RIO ACONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV | C1 | RIO ACONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | 3 | LT045CI1TR01T0061ST03T0061 |  | 110 | 3.9138 | 0.164 | 0.39931 | 2.8179 | 0.30939 | 1.5218 | 1.7523 | 165 | 0.8105 | 0.8504 | 165 | 0.9029 | 0.951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 190.1 | LSCC | 1 | no aplica | no aplica | 305.14 | 10-05-2024 | no aplica | ID 4047 SP S/E FUNDICION CHAGRES LSE-S1; ID 4048 SP S/E FUNDICION CHAGRES L2E-S2 | no aplica | ID 5806 TC S/E FUNDICION CHAGRES L2E | no aplica | ID 5806 TC S/E FUNDICION CHAGRES L2E | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.7998 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4199 | EST. 225A - TAP CHAGRES 110 KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV | C1 | RIO ACONCAGUA - TAP CHAGRES 110KV C1 | 3 | LT048CI1TR01T0061ST03T0061 |  | 110 | 3.4961 | 0.164 | 0.39958 | 2.816 | 0.30951 | 1.5212 | 1.757 | 165 | 0.8105 | 0.8504 | 165 | 0.9029 | 0.951 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 190.1 | LSCC | 1 | no aplica | no aplica | 305.14 | 10-05-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.3943 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4201 | ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV | C1 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 2 | LT297CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 10.77 | 0.269 | 0.428 | 2.697 | 0.414 | 1.486 | 1.494 | 50 | 0.246 | 0.322 | 50 | 0.309 | 0.416 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 114.2 | 1954 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.46 | 4201_LI-001.pdf;4201_Limites termicos | 4201_Ficha 2-0.pdf | no aplica | 4201_Siluetas.pdf; 4201_Siluetas.dwg | 4201_Plano de Perfil Longitudinal | 4201_Plano de conjunto | 4201_Siluetas.pdf; 4201_Siluetas.dwg | 4201_Listado Estructuras.xlsx | 4201_Memoria de Calculo | 4201_Plano abatimiento
4202 | ESTRUCTURA 134 - NEGRETE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV | C1 | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 1 | LT298CI1TR04T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.028222 | 0.1405 | 0.3634 | 3.1871 | 0.2858 | 1.5407 | 1.4553 | 50 | 0.39 | 0.531 | 50 | 0.447 | 0.623 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 188.8 | 24-11-2022 | no aplica | ID23095-SP S/E NEGRETE B1-S2; ID23096SP S/E NEGRETE B1-S1 | no aplica | ID23045-TC S/E NEGRETE B1 | no aplica | ID23045-TC S/E NEGRETE B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0274 | 4202_LI-001.pdf | 4202_Ficha Cairo.pdf | no aplica | 4202_Torre Representativa | 4202_Plano de Perfil Longitudinal | 4202_Plano de conjunto | 4202_Familia de Estructuras | 4202_Listado Estructuras.xlsx | 4202_Memoria de Calculo y resistividad de terreno | 4202_Plano abatimiento
4203 | NEGRETE - ESTRUCTURA 135 66 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV | C1 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 1 | LT297CI1TR02T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.19055 | 0.269 | 0.404 | 2.855 | 0.415 | 1.609 | 1.472 | 50 | 0.246 | 0.322 | 50 | 0.309 | 0.416 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 255.86 | 24-11-2022 | no aplica | ID23093-SP S/E NEGRETE B2-S2; ID23094-SP S/E NEGRETE B2-S1 | ID23044-TC S/E NEGRETE B2 | no aplica | ID23044-TC S/E NEGRETE B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.185 | 4203_LI-001.pdf | 4203_Ficha 2-0.pdf | no aplica | 4203_Torre Representativa | 4203_Plano de Perfil Longitudinal | 4203_Plano de conjunto | 4202_Familia de Estructuras | 4203_Listado Estructuras.xlsx | 4203_Memoria de Calculo y resistividad de terreno | 4203_Plano abatimiento
4204 | INCA DE ORO - ILLAPA 220 KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | INCA DE ORO - ILLAPA 220 KV | C1 | INCA DE ORO - ILLAPA 220 KV C1 | 1 | LT053CI1TR01G0004ST01G0004 |  | 220 | 2.72 | 0.09 | 0.414 | 2.785 | 0.306 | 1.135 | 1.706 | 75 | 0.755 | 0.87 | 75 | 0.861 | 1.007 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | 114 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1306.84 | 09-08-2022 | no aplica | ID23097 - SP S/E INCA DE ORO J1-S1 ID23098 - SP S/E INCA DE ORO J1-S2 ID23121 - SP S/E INCA DE ORO J13-S1 ID23122 - SP S/E INCA DE ORO J13-S2 | ID23046 - TC S/E INA DE ORO J1-1 | ID23055 - TC S/E INA DE ORO J13-1 ID23056 - TC S/E INA DE ORO J13-2 ID23057 - TC S/E INA DE ORO J14-1 ID23058 - TC S/E INA DE ORO J14-2 | ID23046 - TC S/E INA DE ORO J1-1 | ID23055 - TC S/E INA DE ORO J13-1 ID23056 - TC S/E INA DE ORO J13-2 ID23057 - TC S/E INA DE ORO J14-1 ID23058 - TC S/E INA DE ORO J14-2 | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 0.146 | 1.098 | -0.8293 | 2.6 | 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | Anexo 2 - HCTG Cable AAC FLINT | Anexo 3 - HCTG Cable OPGW | Anexo 4 - TIPO DE TORRE MÁS REPRESENTATIVA INCA DE ORO - ILLAPA 220KV C1 - L1 Anexo 4 - TIPO DE TORRE MÁS REPRESENTATIVA INCA DE ORO - ILLAPA 220KV C1 - L2 | Anexo 5 - PERFIL LONGITUDINAL INCA DE ORO - ILLAPA 220KV C1 - L1 Anexo 5 - PERFIL LONGITUDINAL INCA DE ORO - ILLAPA 220KV C1 - L2 | Anexo 6 - PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE Anexo 6 - PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE - CABLE DE GUARDIA | Anexo 7 - PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA DE ESTRUCTURAS - 1 Anexo 7 - PLANO DE DISEÑO DE FAMILIA DE ESTRUCTURAS - 2 | Anexo 8 - LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS (Artículo 16) | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de Parámetros Eléctricos INCA DE ORO - ILLAPA 220 kV | Anexo 9 - PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES INCA DE ORO - ILLAPA 220KV C1
4205 | PALPANA - EST. 27A 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1 | C1 | PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1 | 2 | LT804CI1TR01G0216ST02G0216 |  | 220 | 0.83 | 0.04899 | 0.39237 | 2.958 | 0.3382 | 1.3142 | 1.8262 | 80 | 1.149 | 1.304 | 80 | 1.262 | 1.449 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | ACAR | 1 | 97.3 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4163 | 24-03-2023 | no aplica | ID23128 - SP SE PALPANA J3-S1 ID23129 - SP SE PALPANA J3-S2 | ID23061 - TC SE PALPANA J2-1 t.b.: 600-1000/1-1-1-1-1 A ID23062 - TC SE PALPANA J2-2 t.b.: 600-1000/1-1-1-1-1 A ID23063 - TC SE PALPANA J3-1 t.b.: 600-1000/1-1-1-1-1 A ID23064 - TC SE PALPANA J3-2 t.b.: 600-1000/1-1-1-1-1 A | no aplica | ID23065 - TC SE PALPANA J5-1 t.b.; ID23066 - TC SE PALPANA J5-2 t.b.:; ID23067 - TC SE PALPANA J6-1 t.b.; ID23068 - TC SE PALPANA J6-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14659 | 1.1226 | 0.88327 | 0.827 | ANT-E-0107-E-ES-2010 - Límites Térmicos.pdf | Anexo 2 - Aluminio ACAR 1250 MCM Elexor.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Estructura Tipo: 22FD.N Anexo: ANT-E-0107-E-DT-0005_R0 Geometría de Estructuras y Distancias Eléctricas.pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID4205 - PALPANA - EST. 27A 220 kV C1.zip | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | - ANT-E-0107-C-DF-0030_Rev 0-Plano Diseño de Portal Doble Viga - Lista Materiales y Detalles.zip - ANT-E-0107-C-DT-0011_R0 Estructuras Marco de Linea.zip - ANT-E-0107-C-DT-0022-R0 Estructura de Anclaje-Remate - Torre Tipo 22FD.N - Diseño.zip - ANT-E-0107-C-DT-0023-R0 Estructura de Anclaje-Remate - Torre Tipo 22FD.N- Materiales.zip - ANT-E-0107-C-DT-0025-R0 Diseño Portal Anclaje - Elevaciones y Secciones.zip - ANT-E-0107-C-DT-0026-R0 Diseño Portal Anclaje - Lista Materiales y Detalles.zip - ANT-E-0107-C-DT-0031_Rev 0-Plano Diseño de Portal Doble Viga – Elevaciones y Secciones.zip - ANT-E-0107-E-MC-0012-R0 Diseño electromecánico.zip | Anexo 8 - ANT-E-0107-C-LE-0001-R0 Listado de Estructuras.pdf | ANT-E-0107-E-IN-2002 - Rev.0.pdf | - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.dwg - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.pdf
4206 | EST. 27A - EST. 178 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1 | C1 | PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1 | 1 | LT804CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 50.946 | 0.049159 | 0.39501 | 2.9384 | 0.29514 | 1.233 | 1.8245 | 55 | 0.729 | 0.962 | 80 | 1.275 | 1.403 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | ACAR | 1 | 79.53 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 01-06-96 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14498 | 0.98247 | 1.007 | 50.824 | Informe: ANT-E-0107-E-ES-2010 RB - Límites Térmicos.pdf Tablas: Límites térmicos - ID4206 - EST. 27A - EST. 178 220 KV C1.xlsx | (AG-2)Prysal_Acar.pdf | Guardia Cru-RT.pdf | Estructura Tipo: 22AD.1+3 Anexo: Torres ESt. 27A- Est. 178.pdf | Perfil longitudinal EST. 27A a Est. 178.zip | -ANT-E-0107-E-DE-0006 -R0 Montaje de Conjuntos de y Anclaje Conductor.dwg -ANT-E-0107-E-DE-0006 -R0 Montaje de Conjuntos de y Anclaje Conductor.pdf | - ANEXO EA LL-6 Diseño Linea Crucero-Abra-Tomic 220kV.pdf - (AG-8.11)Torres.zip | Coordenadas LAT220kV - Est. 27A - Est. 178.xlsx | ANT-E-0107-E-IN-2002 - Rev.2.pdf | - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.dwg - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.pdf
4207 | PALPANA - EST. 27A 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | C1 | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | 2 | LT805CI1TR01G0216ST02G0216 |  | 220 | 0.83 | 0.04899 | 0.39237 | 2.9586 | 0.3382 | 1.3142 | 1.8262 | 80 | 1.149 | 1.304 | 80 | 1.262 | 1.449 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | ACAR | 1 | 97.3 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4163 | 24-03-2023 | no aplica | ID23131 - SP SE PALPANA J6-S1 ID23132 - SP SE PALPANA J6-S2 | ID23065 - TC SE PALPANA J5-1 t.b.: ; ID23066 - TC SE PALPANA J5-2 t.b.; ID23067 - TC SE PALPANA J6-1 t.b.; ID23068 - TC SE PALPANA J6-2 t.b. | no aplica | ID23065 - TC SE PALPANA J5-1 t.b.: ; ID23066 - TC SE PALPANA J5-2 t.b.; ID23067 - TC SE PALPANA J6-1 t.b.; ID23068 - TC SE PALPANA J6-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14659 | 1.1226 | 0.88327 | 0.828 | ANT-E-0107-E-ES-2010 - Límites Térmicos.pdf | Anexo 2 - Aluminio ACAR 1250 MCM Elexor.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Estructura Tipo: 22FD.N Anexo: ANT-E-0107-E-DT-0005_R0 Geometría de Estructuras y Distancias Eléctricas.pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID4205 - PALPANA - EST. 27A 220 kV C1.zip | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | - ANT-E-0107-C-DF-0030_Rev 0-Plano Diseño de Portal Doble Viga - Lista Materiales y Detalles.zip - ANT-E-0107-C-DT-0011_R0 Estructuras Marco de Linea.zip - ANT-E-0107-C-DT-0022-R0 Estructura de Anclaje-Remate - Torre Tipo 22FD.N - Diseño.zip - ANT-E-0107-C-DT-0023-R0 Estructura de Anclaje-Remate - Torre Tipo 22FD.N- Materiales.zip - ANT-E-0107-C-DT-0025-R0 Diseño Portal Anclaje - Elevaciones y Secciones.zip - ANT-E-0107-C-DT-0026-R0 Diseño Portal Anclaje - Lista Materiales y Detalles.zip - ANT-E-0107-C-DT-0031_Rev 0-Plano Diseño de Portal Doble Viga – Elevaciones y Secciones.zip - ANT-E-0107-E-MC-0012-R0 Diseño electromecánico.zip | Anexo 8 - ANT-E-0107-C-LE-0001-R0 Listado de Estructuras.pdf | ANT-E-0107-E-IN-2002 - Rev.0.pdf | - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.dwg - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.pdf
4208 | EST. 27A - CRUCERO 220 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | C1 | PALPANA - CRUCERO 220 KV C1 | 1 | LT805CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 9.003 | 0.049131 | 0.38986 | 2.979 | 0.29685 | 1.2399 | 1.8437 | 55 | 0.775 | 1.007 | 80 | 1.262 | 1.449 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | ACAR | 1 | 79.53 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 01-06-96 | no aplica | ID9884 - SP S/E CRUCERO J9-S1 ID13621 - SP S/E CRUCERO J9-S2 | no aplica | ID13613 - TC S/E CRUCERO J9: 200-400-800/5-5-5-5-5 A | no aplica | ID13613 - TC S/E CRUCERO J9: 0,96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14518 | 0.98804 | 1.0014 | 8.98 | Informe: ANT-E-0107-E-ES-2010 RB - Límites Térmicos.pdf Tablas: Límites térmicos - ID4208 - CRUCERO 220 KV - EST. 27A C1.xlsx | (AG-2)Prysal_Acar.pdf | Guardia Cru-RT.pdf | Estructura Tipo: 22AD.1+3 Anexo: Torres Cru- Est. 27A.pdf | Perfil longitudinal Crucero a EST. 27A.zip | -ANT-E-0107-E-DE-0006 -R0 Montaje de Conjuntos de y Anclaje Conductor.dwg -ANT-E-0107-E-DE-0006 -R0 Montaje de Conjuntos de y Anclaje Conductor.pdf | - ANEXO EA LL-6 Diseño Linea Crucero-Abra-Tomic 220kV.pdf - (AG-8.11)Torres.zip | Coordenadas LAT220kV Crucero a Est. 27A.xlsx | ANT-E-0107-E-IN-2002 - Rev.2.pdf | - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.dwg - ANT-E-0107-E-EM-0006_RB Abatimiento y secuencia de fase.pdf
4209 | EST. 2 – EST. 3 66KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD DUQUECO SPA | WPD DUQUECO SPA | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0659ST02G0659 | Soterrada | 66 | 3.701 | 0.0318 | 0.1691 | 87.642 | 0.15478 | 0.05158 | 87.6418 | 90 | 0.943 | 0.943 | 130 | 0.943 | 0.943 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 1000 | HV-CWS | 1 | no aplica | no aplica | 110 | 03-08-2022 00:00 | no aplica | ID22536 - SP S/E LOS ANGELES SUR B1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 3.688 | no aplica | HV-CWS-1000MM-ALUMINIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | TRAM-SME-050-DOC-004 -MC Parámetros de Línea Subt Flat_R3 | TRAM-SME-030-PLN-011_R1 | no aplica
4210 | EST. 3 – EST. 4 66KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD DUQUECO SPA | WPD DUQUECO SPA | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV C1 | 3 | LT001CI1TR01G0659ST03G0659 | Aérea | 66 | 0.078 | 0.09058 | 0.38313 | 3.0145 | 0.3831 | 1.0876 | 1.7642 | 80 | 0.832 | 0.874 | 80 | 0.885 | 0.948 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375.4 | AAAC FLINT | 1 | no aplica | no aplica | 164 | 03-08-2022 00:00 | no aplica | ID22536 - SP S/E LOS ANGELES SUR B1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | no aplica | no aplica | no aplica | 0.076 | 7753-01-ES-IF-002 Límites Térmicos Permanentes y Transitorios LT Los Angeles Sur - Duqueco 66kV | TRAM-SME-010-HCT-009 Rev. 01 | no aplica | TRAM-SME-030-PLN-001_R1 | TRAM-SME-020-PLN-001-R1 | TRAM-SME-020-PLN-001-R1 | TRAM-SME-030-PLN-001_R1 | TRAM-SME-020-PLN-001-R1 | TRAM-SME-010-DOC-004_2 | TRAM-SME-030-PLN-011_R1
4211 | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV C1 | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | PECKET ENERGY S.A. | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV | C1 | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0389ST01G0389
4212 | EST. 4 – EST. R12-1 66KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | WPD DUQUECO SPA | WPD DUQUECO SPA | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV C1 | 4 | LT001CI1TR01G0659ST04G0659 | Soterrada | 66 | 0.404 | 0.0318 | 0.1691 | 87.642 | 0.15478 | 0.05139 | 87.6418 | 90 | 0.943 | 0.943 | 130 | 0.943 | 0.943 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 1000 | HV-CWS | 1 | no aplica | no aplica | 164 | 03-08-2022 00:00 | no aplica | ID22536 - SP S/E LOS ANGELES SUR B1-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.38 | no aplica | HV-CWS-1000MM-ALUMINIO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | TRAM-SME-050-DOC-004 -MC Parámetros de Línea Subt Flat_R3 | TRAM-SME-030-PLN-011_R1
4213 | TAP MAURO - EST. 427A 220kV C1 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C1 | TAP MAURO - EL CHACAY 220kV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0053ST01T0053 |  | 220 | 37.54 | 0.0899 | 0.4088 | 2.8324 | 0.2334 | 1.3697 | 1.7833 | 57 | 0.561 | 0.736 | 57 | 0.638 | 0.846 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 126.5 | 16-02-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 35.75 | 1 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4213 Tap Mauro-Est. 427A 220kV C1) | Datos de conductor | no aplica | Plano diseño, torre tipo 22 CD-Q | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | Familia de estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | EN203007.1 Parámetros Tramo 2x220 Tap Mauro - El Chacay C1 Rev B | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto
4214 | EST. 427A - EL CHACAY 220kV C1 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C1 | TAP MAURO - EL CHACAY 220kV C1 | 2 | LT002CI1TR01T0053ST02T0053 |  | 220 | 0.167 | 0.09 | 0.393 | 2.951 | 0.296 | 1.223 | 1.64 | 75 | 0.742 | 0.876 | 75 | 0.846 | 1.01 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 112.3 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 580 | 16-02-2024 | no aplica | ID23173 - SP S/E EL CHACAY J9-S1; ID23174 - SP S/E EL CHACAY J9-S2 | no aplica | ID24521-TC S/E EL CHACAY J9-3 | no aplica | ID24521-TC S/E EL CHACAY J9-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.159 | 3 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4214 Est. 427A-El Chacay 220kV C1) | Datos de conductor | Características Cable Fase - OPGW | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | MLP-004-IE-PL04-002 Seccionamiento LT 220 kV Planta-Perfil | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | MLP-003-IE-ES-022 Parámetros Seccion Est. 427A-El Chacay C1 Rev.0 | 26148-220-V26-EZL0-00269[004] Plano de abatimiento y secuencias de fases | no aplica
4215 | EL CHACAY - EST. 428B 220kV C1 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV | C1 | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV C1 | 2 | LT003CI1TR01T0053ST02T0053 |  | 220 | 0.167 | 0.09 | 0.393 | 2.951 | 0.296 | 1.223 | 1.64 | 75 | 0.742 | 0.874 | 75 | 0.846 | 1.008 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 112.3 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 580 | 16-02-2024 | no aplica | ID23171 - SP S/E EL CHACAY J7-S1; ID23172 - SP S/E EL CHACAY J7-S2 | ID24520: TC S/E EL CHACAY J7-3 | no aplica | ID24520: TC S/E EL CHACAY J7-3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.159 | 5 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4215 El Chacay-Est. 428A 220kV C1) | Datos de conductor | Características Cable Fase - OPGW | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | MLP-004-IE-PL04-002 Seccionamiento LT 220 kV Planta-Perfil | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | MLP-003-IE-ES-024 Parámetros Seccion El Chacay - Est. 428B C1 Rev 0 | V26-EZL0-00269[004] Plano de abatimiento y secuencias de fases | no aplica
4216 | EST. 428B - LOS PIUQUENES 220kV C1 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV | C1 | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0053ST01T0053 |  | 220 | 1.75 | 0.0899 | 0.4088 | 2.8272 | 0.2326 | 1.3706 | 1.7339 | 57 | 0.563 | 0.739 | 57 | 0.64 | 0.849 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 126.5 | 16-02-2024 | no aplica | ID3714 - SP S/E LOS PIUQUENES J1-S1; ID3715 - SP S/E LOS PIUQUENES J1-S2 | no aplica | ID8278 - TC S/E LOS PIUQUENES JL1 | no aplica | ID8278 - TC S/E LOS PIUQUENES JL1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.67 | 7 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4216 Est. 428A- Los Piuquenes 220kV C1) | Datos de conductor | no aplica | Plano diseño, torre tipo 22 CD-Q | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | Familia de estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | EN203007.1 Parámetros Tramo 2x220 El Chacay-Los Piuquenes C1 Rev B | 26148-220-V26-EZL0-00269[004] Plano de abatimiento y secuencias de fases | no aplica
4217 | TAP MAURO - EST. 427A 220kV C2 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C2 | TAP MAURO - EL CHACAY 220kV C2 | 1 | LT002CI2TR01T0053ST01T0053 |  | 220 | 37.54 | 0.0899 | 0.4088 | 2.8324 | 0.2334 | 1.3697 | 1.7833 | 57 | 0.561 | 0.736 | 57 | 0.638 | 0.846 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 126.5 | 16-02-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 35.75 | 2 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4217 Tap Mauro-Est. 427A 220kV C2) | Datos de conductor | no aplica | Plano diseño, torre tipo 22 CD-Q | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | Familia de estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | EN203007.1 Parámetros Tramo 2x220 Tap Mauro - El Chacay C2 Rev B | Archivo Adjunto | Archivo Adjunto
4218 | EST. 427A - EL CHACAY 220kV C2 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C2 | TAP MAURO - EL CHACAY 220kV C2 | 2 | LT002CI2TR01T0053ST02T0053 |  | 220 | 0.167 | 0.09 | 0.393 | 2.951 | 0.296 | 1.223 | 1.64 | 75 | 0.742 | 0.876 | 75 | 0.846 | 1.01 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 112.3 | CABLE ELÉCTIRICO, OPCIÓN ADSS Y PVP | 580 | 16-02-2024 | no aplica | ID23175 - SP S/E EL CHACAY J10-S1; ID23176 - SP S/E EL CHACAY J10-S2 | no aplica | TC S/E EL CHACAY J10-3 | no aplica | ID24522-TC S/E EL CHACAY J10-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.159 | 4 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4218 Est. 427A-El Chacay 220kV C2) | Datos de conductor | Características Cable Fase - OPGW | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | MLP-004-IE-PL04-002 Seccionamiento LT 220 kV Planta-Perfil | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | MLP-003-IE-ES-023 Parámetros Seccion Est. 427A-El Chacay C2 Rev.0 | 26148-220-V26-EZL0-00269[004] Plano de abatimiento y secuencias de fases | no aplica
4219 | EL CHACAY - EST. 428B 220kV C2 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV | C2 | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV C2 | 2 | LT003CI2TR01T0053ST02T0053 |  | 220 | 0.167 | 0.09 | 0.393 | 2.951 | 0.296 | 1.223 | 1.64 | 75 | 0.742 | 0.874 | 75 | 0.846 | 1.008 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 112.3 | CABLE ELÉCTIRICO, OPCIÓN ADSS Y PVP | 580 | 16-02-2024 | no aplica | ID23169 - SP S/E EL CHACAY J6-S1; ID23170 - SP S/E EL CHACAY J6-S2 | ID24519-TC S/E EL CHACAY J6-3 | no aplica | ID24519-TC S/E EL CHACAY J6-3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.159 | 6 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4219 El Chacay-Est. 428A 220kV C2) | Datos de conductor | Características Cable Fase - OPGW | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | MLP-004-IE-PL04-002 Seccionamiento LT 220 kV Planta-Perfil | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | MLP - El Chacay Familia de Estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | MLP-003-IE-ES-025 Parámetros Seccion El Chacay - Est. 428B C2 Rev 0 | 26148-220-V26-EZL0-00269[004] Plano de abatimiento y secuencias de fases | no aplica
4220 | EST. 428B - LOS PIUQUENES 220kV C2 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV | C2 | EL CHACAY - LOS PIUQUENES 220kV C2 | 1 | LT003CI2TR01T0053ST01T0053 |  | 220 | 1.75 | 0.0899 | 0.4088 | 2.8272 | 0.2326 | 1.3706 | 1.7339 | 57 | 0.563 | 0.739 | 57 | 0.64 | 0.849 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 126.5 | 16-02-2024 | no aplica | ID3716 - SP S/E LOS PIUQUENES J2-S1; ID3717 - SP S/E LOS PIUQUENES J2-S2 | no aplica | ID8279 - TC S/E LOS PIUQUENES JL2 | no aplica | ID8279 - TC S/E LOS PIUQUENES JL2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.67 | 8 Límites térmicos sección tramo aérea (ID 4220 Est. 428A- Los Piuquenes 220kV C2) | Datos de conductor.pdf | no aplica | Plano diseño, torre tipo 22 CD-Q | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | Plano conjunto suspension y anclaje sistema 220 kv | Familia de estructuras | LISTADO ESTRUCTURAS SECCIONES TAP-MAURO-CHACAY-PIUQUENES | EN203007.1 Parámetros Tramo 2x220 El Chacay-Los Piuquenes C2 Rev B | 26148-220-V26-EZL0-00269[004] Plano de abatimiento y secuencias de fases | no aplica
4221 | MONTENEGRO - LUCERO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MONTENEGRO - LUCERO 66KV | C1 | MONTENEGRO - LUCERO 66KV C1 | 1 | LT510CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 66 | 10.965 | 0.095823 | 0.38678 | 3.0084 | 0.3594 | 1.1856 | 1.5436 | 75 | 0.7459 | 0.8603 | 75 | 0.823 | 0.962 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 303.18 | AAC | 1 | 80.52 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 103.52 | 05-06-2024 | no aplica | SP: 23243 SP S/E MONTENEGRO B1-S1 SP: 23244 SP S/E MONTENEGRO B1-S2 | TC: 23175 TC S/E MONTENEGRO B1 | TC: 23184 TC S/E LUCERO B5 | TC: 23175 TC S/E MONTENEGRO B1 | TC: 23184 TC S/E LUCERO B5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14137 | 0.91658 | -0.29163 | 10.646 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 02 Hoja de Datos Conductor | Anexo 02 Hoja de Datos Conductor | Anexo 04 Planos - 03 Estructuras | Anexo 05 Planos - 02 Perfil | Anexo 06 Planos - 04 Conjuntos | Anexo 04 Planos - 03 Estructuras | Anexo 08 Listado Estructuras | Anexo 06 Memoria Parámetros | Anexo 07 Planos - 05 Abatimiento
4222 | CHARRUA - EST. 148A 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - MONTENEGRO 154KV | C1 | CHARRUA - MONTENEGRO 154KV C1 | 1 | LT223CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 45.3746 | 0.081165 | 0.41769 | 2.785 | 0.34835 | 1.6458 | 1.8334 | 80 | 0.87 | 1 | 80 | 0.895 | 1.033 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 5094.58 | 10-09-2023 | no aplica | ID22396-SP S/E CHARRUA A6-S1; ID22397-SP S/E CHARRUA A6-S1 | ID9155-TC S/E CHARRUA A6 | no aplica | ID9155-TC S/E CHARRUA A6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14706 | 1.2963 | no aplica | 44.053 | Anexo 1-Límites térmicos CHARRUA - EST. 148A 154KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CHARRUA - EST. 148A 154KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal CHARRUA - EST. 148A 154KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases CHARRUA - EST. 148A 154KV C1
4223 | EST. 148A - MONTENEGRO 154KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHARRUA - MONTENEGRO 154KV | C1 | CHARRUA - MONTENEGRO 154KV C1 | 1 | LT223CI1TR01T0002ST01T0003 |  | 154 | 0.09888 | 0.081148 | 0.40948 | 2.8212 | 0.27961 | 1.3891 | 1.6622 | 80 | 0.87 | 0.99 | 80 | 1.04 | 1.21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 216.83 | 10-09-2023 | no aplica | ID 23237 SP S/E MONTENEGRO A2-S1; ID 23238 SP S/E MONTENEGRO A2-S2 | no aplica | ID 23167 TC S/E MONTENEGRO A2 | no aplica | ID 23167 TC S/E MONTENEGRO A2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14166 | 0.91117 | -0.62162 | 0.096 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4224 | MONTENEGRO - EST. 148A 154KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV | C1 | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 1 | LT224CI1TR01T0002ST01T0003 |  | 154 | 0.07313 | 0.081148 | 0.40948 | 2.8212 | 0.27961 | 1.3891 | 1.6622 | 80 | 0.87 | 0.99 | 80 | 1.04 | 1.21 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 216.83 | 10-09-2023 | no aplica | ID 23235 SP S/E MONTENEGRO A1-S1; ID 23236SP S/E MONTENEGRO A1-S2 | ID 23166 TC S/E MONTENEGRO A1 | no aplica | ID 23166 TC S/E MONTENEGRO A1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14166 | 0.91117 | -0.62162 | 0.071 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos_ | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4225 | EST. 148A - EST.195 (TAP CHILLAN) 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV | C1 | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 1 | LT224CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 14.6157 | 0.081165 | 0.41769 | 2.785 | 0.34835 | 1.6458 | 1.8334 | 80 | 0.87 | 1.001 | 80 | 0.895 | 1.033 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 5094.58 | 10-09-2023 | no aplica | ID22396-SP S/E CHARRUA A6-S1; ID22397-SP S/E CHARRUA A6-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14706 | 1.2963 | no aplica | 14.19 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 148B - TAP CHILLAN 154KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 148B - TAP CHILLAN 154KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 148B - TAP CHILLAN 154KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 148B - TAP CHILLAN 154KV C1
4229 | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23KV C1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23KV | C1 | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0013ST01L0013 |  | 23 | 26.783 | 0.4132 | 0.3497 | 3.3115 | 0.5584 | 1.6099 |  | 75 | 0.278 | 0.318 |  |  |  | 0.262 | [5 empty] | 81.3 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 3000 | 1983 | no aplica | [12 empty] | 26.002 | Anexo 1-Límites térmicos CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23KV C1.zip | [6 empty] | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16)_23 kV
4232 | EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV | C1 | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 2 | LT224CI1TR01T0002ST02T0002 | AAC ARBUTUS | 154 | 0.16926 | 0.072734 | 0.40659 | 2.8462 | 0.22018 | 1.7796 | 1.7815 | 75 | 0.87554 | 1.0215 | 75 | 1.0032 | 1.1968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | ID23329 - SP S/E MONTERRICO A2-S1; ID23330 - SP S/E MONTERRICO A2-S2 | no aplica | ID23320 - TC S/E MONTERRICO A2-1 | no aplica | ID23320 - TC S/E MONTERRICO A2-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.16433 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4233 | EST. 526 - EST. 517A 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV | C1 | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 3 | LT224CI1TR01T0002ST03T0002 | AAC HEKSINKI | 154 | 2.9851 | 0.1867 | 0.43384 | 2.6573 | 0.33428 | 1.8241 | 1.5576 | 180 | 0.795 | 0.82906 | 180 | 0.842 | 0.8874 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 178.6 | ACCC/TW | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.8982 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4234 | EST. 195 - EST. 526 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV | C1 | MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV C1 | 4 | LT224CI1TR01T0002ST04T0002 | AAC ARBUTUS | 154 | 0.1552 | 0.072734 | 0.40659 | 2.8458 | 0.22018 | 1.7796 | 1.781 | 75 | 0.87621 | 1.0226 | 75 | 1.0208 | 1.2144 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15069 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4236 | PARRAL - EST. 517A 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PARRAL - MONTERRICO 154KV | C1 | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 2 | LT225CI1TR01T0002ST02T0002 | CU 300 MCM | 154 | 64.4225 | 0.12076 | 0.43226 | 2.6779 | 0.26849 | 1.8224 | 1.7277 | 50 | 0.40338 | 0.5398 | 50 | 0.4148 | 0.5856 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | Equipo no creado en IT | Equipo no creado en IT | no aplica | Equipo no creado en IT | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 62.5461 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4237 | EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PARRAL - MONTERRICO 154KV | C1 | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 3 | LT225CI1TR01T0002ST03T0002 | AAC ARBUTUS | 154 | 0.1549 | 0.072734 | 0.40659 | 2.8462 | 0.22018 | 1.7796 | 1.7815 | 75 | 0.87554 | 1.0215 | 75 | 1.0032 | 1.1968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | ID23331 - SP S/E MONTERRICO A3-S1; ID23332 - SP S/E MONTERRICO A3-S2 | no aplica | ID23321 - TC S/E MONTERRICO A3-1 | no aplica | ID23321 - TC S/E MONTERRICO A3-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15039 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4242 | LOS BRONCES - EST. 24 66kV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV | C1 | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV C1 | 1 | LT012CI1TR01L0022ST01L0022 | [CX_EO:NUP2396] | 66 | 0.13184 | 0.1429 | 0.431 | 2.6725 | 0.3265 | 1.2886 | 1.6475 | 75 | 0.534 | 0.62 | 75 | 0.581 | 0.684 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 62.35 | 23-07-2025 0:00:00 | no aplica | ID23362 - SP S/E CORRUGADO T1-S1; ID23363 - SP S/E CORRUGADO T1-S2; ID6677-SP S/E LOS BRONCES B-14 | ID12003-TC S/E LOS BRONCES B-14 | no aplica | id12003-TC S/E LOS BRONCES B-14 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1391 | 0.8399 | no aplica | 0.128 | Anexo 1 - Informe y Tabla de Capacidad Termica de la Sección Tramo | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4243 | EST. 24 - EST. 23 66kV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV | C1 | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV C1 | 2 | LT012CI1TR01L0022ST02L0022 | [CX_EO:NUP2396] | 66 | 0.33372 | 0.0641 | 0.2207 | 51.3643 | 0.2119 | 1.725 | 51.3643 | 75 | 0.386 | no aplica | 130 | 0.386 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 62.35 | 23-07-2025 0:00:00 | no aplica | ID23362 - SP S/E CORRUGADO T1-S1; ID23363 - SP S/E CORRUGADO T1-S2; ID6677-SP S/E LOS BRONCES B-14 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.324 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad térmica | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4244 | EST. 23 - EST. 21 66kV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV | C1 | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV C1 | 3 | LT012CI1TR01L0022ST03L0022 | [CX_EO:NUP2396] | 66 | 0.74984 | 0.1429 | 0.3918 | 2.9621 | 0.3265 | 1.367 | 1.6545 | 75 | 0.534 | 0.62 | 75 | 0.581 | 0.684 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 62.35 | 23-07-2025 0:00:00 | no aplica | ID23362 - SP S/E CORRUGADO T1-S1; ID23363 - SP S/E CORRUGADO T1-S2; ID6677-SP S/E LOS BRONCES B-14 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.3245 | 1.6798 | no aplica | 0.728 | Anexo 1 - Informe y Tabla de Capacidad Termica de la Sección Tramo | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4245 | EST. 21 - CORRUGADO 66kV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV | C1 | LOS BRONCES - CORRUGADO 66kV C1 | 4 | LT012CI1TR01L0022ST04L0022 | [CX_EO:NUP2396] | 66 | 0.25029 | 0.1429 | 0.384 | 3.0281 | 0.3326 | 1.382 | 1.4415 | 75 | 0.534 | 0.62 | 75 | 0.581 | 0.684 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 62.35 | 23-07-2025 0:00:00 | no aplica | ID23362 - SP S/E CORRUGADO T1-S1; ID23363 - SP S/E CORRUGADO T1-S2; ID6677-SP S/E LOS BRONCES B-14 | no aplica | ID23343-TC S/E CORRUGADO BT1-1 | no aplica | ID23343-TC S/E CORRUGADO BT1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1381 | 0.9066 | no aplica | 0.243 | Anexo 1 - Informe y Tabla de Capacidad Termica de la Sección Tramo | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 - Planos de diseno de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4246 | ESTRUCTURA N°6B - ESTRUCTURA N°7B 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV | C1 | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2 | LT232CI1TR01T0058ST02T0058 | subterraneo | 66 | 0.25 | 0.02149 | 0.10626 | 138.858 | 0.12619 | 0.059787 | 136.081 | 89 | 0.794 | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1200 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 193 | 14-03-2022 | no aplica | ID12091-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S2; ID12092-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S1; ID23387-SP S/E FATIMA B1-S1; ID23388-SP S/E FATIMA B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.216 | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | 66 kV Fatima_Isla Maipo Ampacity & Electrical Parameters.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 32287-01 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento.rar
4247 | ESTRUCTURA N°7B - ESTRUCTURA N°R82 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV | C1 | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 3 | LT232CI1TR01T0058ST03T0058 | FLINT | 66 | 9.99 | 0.0893 | 0.34676 | 3.354 | 0.23453 | 1.5347 | 1.4537 | 75 | 0.778 | 0.904 | 75 | 0.874 | 1.025 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 193 | 14-03-2022 | no aplica | ID12091-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S2; ID12092-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S1; ID23387-SP S/E FATIMA B1-S1; ID23388-SP S/E FATIMA B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.694 | Anexo 1 - Límites Térmicos.rar | 2201026 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 32287-03 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento.rar
4248 | ESTRUCTURA N°R82 - ESTRUCTURA N°R83 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV | C1 | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 4 | LT232CI1TR01T0058ST04T0058 | Helsinky (cruce río) | 66 | 0.89 | 0.093 | 0.312 | 3.699 | 0.316 | 1.388 | 2.272 | 75 | 0.778 | 0.952 | 75 | 0.778 | 0.952 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150.6 | ACCC/TW | 2 | 51.1 | CABLE ELÉCTIRICO, OPCIÓN ADSS Y PVP | 645 | 14-03-2022 | no aplica | ID12091-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S2; ID12092-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S1; ID23387-SP S/E FATIMA B1-S1; ID23388-SP S/E FATIMA B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14616 | 1.0363 | no aplica | 0.868 | Anexo 1 - Límites Térmicos.rar | ACCC Helsinki _ Anexo 2-Hoja de datos.pdf; ACCC® Helsinki Rev-D _ Anexo 2-Hoja de datos.pdf | 32284-00 _ Anexo 2 - Hoja de datos de cable guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 32287-04 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento.rar
4249 | ESTRUCTURA N°R83 – ISLA DE MAIPO 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV | C1 | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 5 | LT232CI1TR01T0058ST05T0058 | FLINT | 66 | 12.4 | 0.0895 | 0.34676 | 3.3541 | 0.23501 | 1.5533 | 1.4565 | 75 | 0.778 | 0.904 | 75 | 0.874 | 1.024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 236 | 14-03-2022 | no aplica | ID12091-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S2; ID12092-SP S/E ISLA DE MAIPO B4-S1; ID23387-SP S/E FATIMA B1-S1; ID23388-SP S/E FATIMA B1-S2 | no aplica | ID23241-TC S/E ISLA DE MAIPO B4 | no aplica | ID23241-TC S/E ISLA DE MAIPO B4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.04 | Anexo 1 - Límites Térmicos.rar | 2201026 _ Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 32287-05 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento.rar
4250 | IBERELENA - KIMAL 220 kV C1 | ENORCHILE S.A. | SOLAR ELENA SPA | SOLAR ELENA SPA | IBERELENA - KIMAL 220kV | C1 | IBERELENA - KIMAL 220 kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0732ST01G0732 |  | 220 | 22.637 | 0.01866 | 0.24337 | 4.6881 | 0.259 | 0.83733 | 2.5269 | 70 | 3.245 | 3.396 | 100 | 5.149 | 5.681 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 465 | AAAC | 4 | 109.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5028 | 22-11-2023 0:00:00 | no aplica | ID 23434 SP S/E KIMAL J21-S1; ID 23435 SP S/E KIMAL J21-S2; ID 23436 SP S/E IBERELENA J1-S1; ID 23437 SP S/E IBERELENA J1-S2 | ID 23436 TC S/E IBERELENA J1-1; ID 23440 TC S/E IBERELENA J2-2 | ID 15268 TC S/E KIMAL J20-1; ID 23434 TC S/E KIMAL J21-2 | ID 23436 TC S/E IBERELENA J1-1; ID 23440 TC S/E IBERELENA J2-2 | ID 15268 TC S/E KIMAL J20-1; ID 23434 TC S/E KIMAL J21-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14698 | 1.1639 | no aplica | 22.576 | - Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | GTP -09.03.2021 REV.02 | ZTT OPGW 20-110137 | CHI04.ELKI.PL.ES.SKE.01 REV.03 | EC-90.0023-LIT-EM-PL-004-B Perfil y planimetría | - Anclaje - Suspension | EC-90.0023-LIT-EM-PL-001-F Geometrias | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) rev 1 | - Informe parámetros eléctricos ID 4250 El-Ki Rev. C - Anexo I - Geometría de estructura 22SKE - 399-EDT-1 | EC-90.0023-LIT-EM-PL-017-B Abatimiento
4253 | CENTRAL HP SAN VICTOR – EST.1 6,6 kV C1 SUB (SM) | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | CENTRAL HP SAN VICTOR – SAN VICTOR 6,6 kV (SM) | C1 (SM) | CENTRAL HP SAN VICTOR – SAN VICTOR 6,6 kV C1 (SM) | 1 | LT001CI3TR04G0733ST01G0733 |  | 6.6 | 0.04 | 0.1359 | 0.089 | 93.16 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.385 | 0.385 | 250 | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 271.9 | 10-06-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | 0.04 | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | 4253_Hoja de datos conductor de cobre EPROTENAX (HEPR).pdf | no aplica | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS) | SIN ANTECEDENTES | NO APLICA (CABLES SUBTERRÁNEOS)
4254 | EST.1 – SAN VICTOR 6,6 kV C1 (SM) | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | CENTRAL HP SAN VICTOR – SAN VICTOR 6,6 kV (SM) | C1 (SM) | CENTRAL HP SAN VICTOR – SAN VICTOR 6,6 kV C1 (SM) | 2 | LT001CI3TR04G0733ST02G0733 |  | 6.6 | 0.217 | 0.26166 | 0.3359 | 3.0618 | 0.40626 | 1.5078 | 1.4183 | 80 | 0.414 | 0.46 | 80 | 0.427 | 0.475 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 271.9 | 10-06-2022 | no aplica | ID23471-SP S/E CENTRAL HP SAN VICTOR D1 (SM) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.217 | 2144_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) EST.1 – SAN VICTOR 6,6 kV C1 (SM).xlsx | 4254_Hoja de Datos Cable ALUM.AAAC ALLIANCE.pdf | no aplica |  | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST.1 – SAN VICTOR 6,6 kV C1 (SM)).rar | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (EST.1 – SAN VICTOR 6,6 kV C1 (SM)).xlsx | SIN ANTECEDENTES | no aplica
4255 | SAN VICTOR – TAP OFF SAN VICTOR 33kV C1 (SM) | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR SPA | SAN VICTOR – TAP OFF SAN VICTOR 33kV (SM) | C1 (SM) | SAN VICTOR – TAP OFF SAN VICTOR 33kV C1 (SM) | 3 | LT002CI4TR05G0733ST03G0733 |  | 33 | 0.035 | 0.26166 | 0.3359 | 3.0618 | 0.40626 | 1.5078 | 1.4183 | 80 | 0.415 | 0.46 | 80 | 0.427 | 0.475 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 271.9 | 10-06-2022 | no aplica | ID23470-SP S/E SAN VICTOR F1 (SM) | ID23475-TC S/E SAN VICTOR F1 (SM) | no aplica | ID23475-TC S/E SAN VICTOR F1 (SM) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.035 | 2145_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) SAN VICTOR – TAP OFF SAN VICTOR 33kV C1 (SM).xlsx | 4255_Hoja de Datos Cable ALUM.AAAC ALLIANCE.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (SAN VICTOR – TAP OFF SAN VICTOR 33kV C1 (SM)).pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal (SAN VICTOR – TAP OFF SAN VICTOR 33kV C1 (SM)).rar | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (SAN VICTOR – TAP OFF SAN VICTOR 33kV C1 (SM)).xlsx | SIN ANTECEDENTES | no aplica
4256 | EST. 162 – EST. 165 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV | C1 | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV C1 | 2 | LT526CI2TR01T0002ST02T0002 | Est. de circuito doble. Subterráneo | 220 | 0.94 | 0.0112 | 0.1506 | 72.067 | 0.1591 | 1.8018 | 72.067 | 75 | no aplica | no aplica | 75 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2000 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 399 | 29-09-2023 | no aplica | 19937-SP S/E LAGUNAS J13;19938-SP S/E LAGUNAS J12;19943-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S1;19946-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S2;20039-SP S/E PUQUIOS J1-S2;20040-SP S/E PUQUIOS J1-S1; | N/A | N/A | N/A | N/A | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A | N/A | N/A | 0.935 | no aplica | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de disposición en tunel | Planos de disposición en tunel | N/A | Planos de disposición en tunel | Listado de Distribución de Estructuras-LAGUNAS-PUQUIOS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Planos de disposición en tunel
4257 | EST. 165 – EST. 255 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV | C1 | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV C1 | 3 | LT526CI2TR01T0002ST03T0002 | Est. de circuito doble. Aéreo | 220 | 25.02 | 0.0551 | 0.405 | 2.8622 | 0.2448 | 1.1165 | 1.7819 | 75 | 0.95057 | 0.99239 | 75 | 1.2143 | 1.4195 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 399 | 29-09-2023 | no aplica | 19937-SP S/E LAGUNAS J13;19938-SP S/E LAGUNAS J12;19943-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S1;19946-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S2;20039-SP S/E PUQUIOS J1-S2;20040-SP S/E PUQUIOS J1-S1; | N/A | N/A | N/A | N/A | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1429 | 0.914 | N/A | 24.81 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) (3592_4257_4258_4259) | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de diseno de familia de estructuras | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | PSA8048A-1100-E-DW-0401 - Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 1);PSA8048A-1100-E-DW-0402 - Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 2) | Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-LAGUNAS-PUQUIOS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4258 | EST. 255 – EST. 345 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV | C1 | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV C1 | 4 | LT526CI2TR01T0002ST04T0002 | Est. de circuito simple. Aéreo | 220 | 22.05 | 0.0551 | 0.4253 | 2.7056 | 0.2074 | 0.9155 | 1.7269 | 75 | 0.95057 | 0.99239 | 75 | 1.2143 | 1.4195 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 76.9769 | ACERO GALVANIZADO | 106 | 29-09-2023 | no aplica | 19937-SP S/E LAGUNAS J13;19938-SP S/E LAGUNAS J12;19943-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S1;19946-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S2;20039-SP S/E PUQUIOS J1-S2;20040-SP S/E PUQUIOS J1-S1; | N/A | N/A | N/A | N/A | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1381 | 0.7793 | N/A | 22.04 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) (3592_4257_4258_4259) | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de diseno de familia de estructuras | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | PSA8048A-1100-E-DW-0403 -Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 3) | Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-LAGUNAS-PUQUIOS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4259 | EST. 345 – PUQUIOS 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV | C1 | LAGUNAS - PUQUIOS 220KV C1 | 5 | LT526CI2TR01T0002ST05T0002 | Est. de circuito doble. Aéreo | 220 | 1.63 | 0.0551 | 0.4068 | 2.8487 | 0.1997 | 0.9757 | 1.7765 | 75 | 0.95057 | 0.99239 | 75 | 1.2143 | 1.4195 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 106 | 29-09-2023 | no aplica | 19937-SP S/E LAGUNAS J13;19938-SP S/E LAGUNAS J12;19943-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S1;19946-SP S/E LAGUNAS J12/J13-S2;20039-SP S/E PUQUIOS J1-S2;20040-SP S/E PUQUIOS J1-S1; | N/A | ID 20828 TC S/E PUQUIOS J1 | N/A | ID 20828 TC S/E PUQUIOS J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1376 | 0.7579 | N/A | 1.339 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) (3592_4257_4258_4259) | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de diseno de familia de estructuras | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | PSA8048A-1100-E-DW-0403 -Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 3) | Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-LAGUNAS-PUQUIOS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4260 | EST. 255 - PAGUANA 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TIQUIMA - PAGUANA 220KV | C1 | TIQUIMA - PAGUANA 220kV C1 | 2 | LT529CI2TR01T0002ST02T0002 | Est. de circuito simple. Aéreo | 220 | 5.68 | 0.0551 | 0.4253 | 2.7043 | 0.2073 | 0.9158 | 1.7086 | 75 | 0.95233 | 0.99265 | 75 | 1.2172 | 1.4196 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 106 | 29-09-2023 | no aplica | 19950-SP S/E PAGUANA J2-S1;19951-SP S/E PAGUANA J2-S2;19933-SP S/E TIQUIMA J2-S1;19929-SP S/E TIQUIMA J2-S2; | N/A | ID 20749 TC S/E PAGUANA J1 | N/A | ID 20749 TC S/E PAGUANA J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1377 | 0.76885 | N/A | 5.55 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)(3593_4260) | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de diseno de familia de estructuras | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | PSA8048A-1100-E-DW-0403 -Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 3) | Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-PAGUANA-TIQUIMA | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4261 | EST. 345 - PUQUIOS 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PAGUANA - PUQUIOS 220KV | C1 | PAGUANA - PUQUIOS 220kV C1 | 2 | LT530CI2TR01T0002ST02T0002 | Est. de circuito doble. Aéreo | 220 | 1.63 | 0.0551 | 0.4068 | 2.8487 | 0.1997 | 0.9757 | 1.7765 | 75 | 0.95043 | 0.99174 | 75 | 1.2142 | 1.4192 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 106 | 29-09-2023 | no aplica | 20037-SP S/E PUQUIOS J2-S2;20038-SP S/E PUQUIOS J2-S1;19948-SP S/E PAGUANA J1-S1;19949-SP S/E PAGUANA J1-S2; | N/A | ID 20827 TC S/E PUQUIOS J2 | N/A | ID 20827 TC S/E PUQUIOS J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1376 | 0.7579 | N/A | 1.339 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)(3594_4261) | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de diseno de familia de estructuras | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | PSA8048A-1100-E-DW-0403 -Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 3) | Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-PAGUANA-PUQUIOS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4262 | EST. 162 – EST. 165 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV | C1 | LAGUNAS - CHALLACOLLO 220kV C1 | 2 | LT527CI2TR01T0002ST02T0002 | Est. de circuito doble. Subterráneo | 220 | 0.94 | 0.0112 | 0.1506 | 72.067 | 0.1591 | 1.8018 | 72.067 | 75 | no aplica | no aplica | 75 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2000 | XLPE (cobre aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 399 | 29-09-2023 | no aplica | 19935-SP S/E LAGUNAS J15;19936-SP S/E LAGUNAS J14;19944-SP S/E LAGUNAS J14/J15-S1;19945-SP S/E LAGUNAS J14/J15-S2;19958-SP S/E CHALLACOLLO J1-S1;19959-SP S/E CHALLACOLLO J1-S2; | N/A | N/A | N/A | N/A | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | N/A | N/A | N/A | 0.935 | no aplica | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de disposición en tunel | Planos de disposición en tunel | N/A | Planos de disposición en tunel | Listado de Distribución de Estructuras-CHALLACOLLO-LAGUNAS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Planos de disposición en tunel
4263 | EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV | C1 | LAGUNAS - CHALLACOLLO 220kV C1 | 3 | LT527CI2TR01T0002ST03T0002 | Est. de circuito doble. Aéreo | 220 | 3.3 | 0.0551 | 0.405 | 2.8622 | 0.2448 | 1.1165 | 1.7819 | 75 | 1.0455 | 1.0838 | 75 | 1.2888 | 1.4908 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 633 | AAAC | 1 | 129.8888 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 399 | 29-09-2023 | no aplica | 19935-SP S/E LAGUNAS J15;19936-SP S/E LAGUNAS J14;19944-SP S/E LAGUNAS J14/J15-S1;19945-SP S/E LAGUNAS J14/J15-S2;19958-SP S/E CHALLACOLLO J1-S1;19959-SP S/E CHALLACOLLO J1-S2; | N/A | ID 20760 TC S/E CHALLACOLLO J1 | N/A | ID 20760 TC S/E CHALLACOLLO J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1429 | 0.914 | N/A | 3.23 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) (3595_4263) | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | DATA SHEET CONDUCTOR Y OPGW | Planos de diseno de familia de estructuras | Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | PSA8048A-1100-E-DW-0401 - Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor (ZONA 1) | Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de Distribución de Estructuras-CHALLACOLLO-LAGUNAS | Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4266 | EST. 571N – EST. 641 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | C1 | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV C1 | 5 | LT208CI1TR01T0002ST05T0002 |  | 220 | 23.621 | 0.0885 | 0.413 | 2.7783 | 0.2332 | 1.3726 | 1.7297 | 170 | 1.164 | 1.216 | 170 | 1.296 | 1.367 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 282 | LSCC | 1 | no aplica | no aplica | 156.8 | 30-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID21601-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1;ID21602-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-S1 ;ID21603-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-S2;ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22.933 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (EST. 571N- EST.641 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST. 571N- EST.641 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de datos conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de Torre más representativa (EST. 571N-EST. 641 220KV C1) | Anexo 5 -Perfil longitudinal (EST.571N-EST.641 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8- Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 -Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.571N-EST.641 220KV C1)
4267 | EST. 641 – PUERTO MONTT 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | C1 | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV C1 | 6 | LT208CI1TR01T0002ST06T0002 |  | 220 | 1.697 | 0.0995 | 0.415 | 2.7628 | 0.2951 | 1.3795 | 1.7754 | 170 | 1.164 | 1.215 | 170 | 1.296 | 1.366 | no aplica | NO | no aplica | ID16-RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | SI | no aplica | 257.65 | LSCC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 164.9 | 30-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID21601-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1;ID21602-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-S1 ;ID21603-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J1-S2;ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | no aplica | ID23491-TC S/E PUERTO MONTT J1 | no aplica | ID23491-TC S/E PUERTO MONTT J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14247 | 0.87838 | no aplica | 1.648 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C1);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C1) | Anexo 5 - Perfil Longitudinal (EST. 641- PUERTO MONTT 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 -Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C1)
4268 | EST. 582N – TAP LLANQUIHUE 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | C2 | TINEO - TAP LLANQUIHUE 220KV C2 | 6 | LT208CI2TR02T0002ST06T0002 |  | 220 | 1.774 | 0.1445 | 0.4129 | 2.7653 | 0.289 | 1.4405 | 1.5515 | 170 | 1.164 | 1.215 | 170 | 1.296 | 1.366 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 282 | LSCC | 1 | no aplica | no aplica | 199.4 | 30-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID21619-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9 ;ID21620-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S1 ;ID21621-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S2;ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.722 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (EST.582N-TAP LLANQUIHUE 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST.582N-TAP LLANQUIHUE 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa (EST.582N - TAP LLANQUIHUE 220KV C2) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (EST.582N - TAP LLANQUIHUE 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.582N-TAP LLANQUIHUE 220KV C2
4269 | TAP LLANQUIHUE – EST. 641 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | C2 | TAP LLANQUIHUE - TINEO 220KV C2 | 5 | LT208CI2TR03T0002ST05T0002 |  | 220 | 18.428 | 0.1415 | 0.4129 | 2.7652 | 0.286 | 1.4405 | 1.5504 | 170 | 1.164 | 1.215 | 170 | 1.296 | 1.366 | no aplica | NO | no aplica | ID15-RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | SI | no aplica | 282 | LSCC | 1 | no aplica | no aplica | 199.4 | 30-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID21619-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9 ;ID21620-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S1 ;ID21621-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S2;ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 17.891 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (TAP LLANQUIHUE-EST.641 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (TAP LLANQUIHUE-EST.641 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de Torre Más Representativa (TAP LLANQUIHUE- EST. 641 220KV C2) | Anexo 5 -Perfil longitudinal (TAP LLANQUIHUE -EST. 641 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8- Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (TAP LLANQUIHUE-EST.641 220KV C2)
4270 | EST. 641 – PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | C2 | TAP LLANQUIHUE - TINEO 220KV C2 | 6 | LT208CI2TR03T0002ST06T0002 |  | 220 | 1.697 | 0.0995 | 0.415 | 2.7628 | 0.2951 | 1.3795 | 1.7754 | 170 | 1.164 | 1.215 | 170 | 1.296 | 1.366 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 257.65 | LSCC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 164.9 | 30-09-2022 0:00:00 | no aplica | ID21619-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9 ;ID21620-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S1 ;ID21621-SP S/E NUEVA PUERTO MONTT J9-S2;ID21634-SP S/E PUERTO MONTT J2-S1; ID1820-SP S/E PUERTO MONTT J2-S2 | no aplica | ID23492-TC S/E PUERTO MONTT J2 | no aplica | ID23492-TC S/E PUERTO MONTT J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14247 | 0.87838 | no aplica | 1.648 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor;Anexo 1 -Límites térmicos sección tramo (EST.641 -PUERTO MONTT 220KV C2);Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST.641 -PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de Torre Más Representativa (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2)
4275 | TENO – EST. 189-2 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TENO - RAUQUEN 66kV | C1 | TENO - RAUQUEN 66kV C1 | 5 | LT347CI1TR01T0058ST05T0058 | CX_EO:NUP2614; Estructura con doble circuito | 66 | 0.798 | 0.143 | 0.376 | 3.119 | 0.286 | 1.435 | 1.742 | 75 | 0.584 | 0.678 | 75 | 0.618 | 0.723 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 68.44 | 30-10-2024 | no aplica | ID596-SP S/E TENO B2-S1; ID6322-SP S/E TENO B2-S2 | ID11213-TC S/E TENO B2 | no aplica | ID11213-TC S/E TENO B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.774 | Anexo 1 - Límites Térmicos.rar | 34514-01_ANEXO 2 (TENO - EST 189-2 66kV C1).pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 34519-01_ANEXO 8 (SE TENO - EST 189-2 66KV C1).pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4276 | BELLA MONICA - ILLAPA 220 kV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | BELLA MONICA - ILLAPA 220 kV | C1 | BELLA MONICA - ILLAPA 220 kV C1 | 1 | LT104CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 220 | 8.4 | 0.0375 | 0.30664 | 3.733 | 0.32717 | 1.0788 | 2.0764 | 75 | 1.654 | 1.92 | 75 | 2.689 | 3.066 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405 | ACAR | 2 | 97.42 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 525.75 | 26-06-2023 | no aplica | ID23534-SP S/E ILLAPA J15-S1 ID23535-SP S/E ILLAPA J15-S2 ID23536-SP S/E BELLA MONICA J1-S1 ID23537-SP S/E BELLA MONICA J1-S2 | ID23527-TC S/E BELLA MONICA J1; TAP:1,6 ; PRIMARIOS:0,8-1,6 | ID23526-TC S/E ILLAPA J15-2;TAP:2 ; PRIMARIOS:1-2 | ID23527-TC S/E BELLA MONICA J1; 2,4 | ID23526-TC S/E ILLAPA J15-2; 3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.144 | 1.015 | -1.1953 | 8.156 | Anexo 1- Límites Térmicos tramo Bella mónica-Illapa.zip | Anexo 2- Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familias de estructuras 2 | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras | Memoria de calculo de parámetros - tramo Bella monica-Illapa.pdf | Anexo 9- Plano de abatimiento o secuencia de fases Bella mónica-illapa
4277 | MALLOA NUEVA - EST. 195A 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MALLOA NUEVA - FUENTECILLA 66 KV | C1 | MALLOA NUEVA - FUENTECILLA 66 KV C1 | 1 | LT303CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 13.6489 | 0.216 | 0.3601 | 3.222 | 0.3564 | 1.4232 | 1.3099 | 75 | 0.456 | 0.527 | 75 | 0.471 | 0.546 | [6 empty] | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 31.34 | 29-11-2022 | [6 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | NA | NA | NA | 13.2514 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)_ID4277.xlsx | [6 empty] | ID4277_Listado Estructuras_MALLOA NUEVA - EST. 195A 66 KV C1
4278 | EST. 195A - FUENTECILLA 66 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | MALLOA NUEVA - FUENTECILLA 66 KV | C1 | MALLOA NUEVA - FUENTECILLA 66 KV C1 | 1 | LT303CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.02045 | 0.21174 | 0.38282 | 3.0256 | 0.34283 | 1.2217 | 1.5843 | 75 | 0.457 | 0.511 | 75 | 0.472 | 0.53 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 5.27 | 29-11-2022 | no aplica | SP: 23606 SP S/E FUENTECILLA B1-S1 ; SP 23607 SP S/E FUENTECILLA B1-S2 | no aplica | TC: 23585 TC S/E FUENTECILLA B1 | no aplica | TC: 23585 TC S/E FUENTECILLA B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02045 | Anexo 1 - Informe Limites Termicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4279 | FUENTECILLA - EST. 195A 66 KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FUENTECILLA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV | C1 | FUENTECILLA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV C1 | 1 | LT304CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.02045 | 0.21174 | 0.38282 | 3.0256 | 0.34283 | 1.2217 | 1.5843 | 75 | 0.457 | 0.511 | 75 | 0.472 | 0.53 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 5.27 | 29-11-2022 | no aplica | SP: 23608 SP S/E FUENTECILLA B2-S1 ; SP: 23609 SP S/E FUENTECILLA B2-S2 | TC: 23586 TC S/E FUENTECILLA B2 | no aplica | TC: 23586 TC S/E FUENTECILLA B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02045 | Anexo 1 - Informe Limites Termicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4280 | EST. 195A - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FUENTECILLA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV | C1 | FUENTECILLA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV C1 | 1 | LT304CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.86456 | 0.2161 | 0.3587 | 3.2436 | 0.3566 | 1.4288 | 1.3098 | 75 | 0.456 | 0.527 | 75 | 0.471 | 0.546 | [6 empty] | 158.45 | AAAC | 1 | No aplico | no aplica | 31.34 | 29-11-2022 | [6 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.83938 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)_ID4280.xlsx | [6 empty] | ID4280 Listado Estructuras_EST. 195A - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV C1
4281 | MULCHEN - EST.10 220KV C1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV | C1 | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C1 | 1 | LT226CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 41.142 | 0.0457 | 0.29716 | 3.9011 | 0.24901 | 1.0064 | 2.1559 | 75 | 1.569 | 1.83 | 75 | 1.569 | 1.889 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.5 | AAAC | 2 | 13.89 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID7290 SP S/E MULCHEN J5-S1;ID9453 SP S/E MULCHEN J5-S2 | ID12206-TC S/E MULCHEN J5 | no aplica | ID12206-TC S/E MULCHEN J5 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.21189 | 0.61823 | no aplica | 39.944 | Anexo 1 Límites térmicos sección tramo aérea (MULCHEN - EST.10 220KV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MULCHEN - EST.10 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (MULCHEN - EST.10 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MULCHEN - EST.10 220KV C1)
4282 | MULCHEN - EST.10 220KV C2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV | C2 | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C2 | 1 | LT226CI2TR01T0061ST01T0061 |  | 220 | 41.142 | 0.0457 | 0.29716 | 3.9011 | 0.24901 | 1.0064 | 2.1559 | 75 | 1.569 | 1.83 | 75 | 1.569 | 1.889 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.5 | AAAC | 2 | 13.89 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID7291 SP S/E MULCHEN J6-S1;ID9454 SP S/E MULCHEN J6-S2 | ID12207-TC S/E MULCHEN J6 | no aplica | ID12207-TC S/E MULCHEN J6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.21189 | 0.61283 | no aplica | 39.944 | Anexo 1 Límites térmicos sección tramo aérea (MULCHEN - EST.10 220KV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MULCHEN - EST.10 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (MULCHEN - EST.10 220KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MULCHEN - EST.10 220KV C2)
4283 | LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - PANGUE 220KV | C2 | TAP OFF SANTA BARBARA - PANGUE 220KV C2 | 1 | LT233CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.356 | 0.040366 | 0.38598 | 3.0019 | 0.29701 | 1.2221 | 1.8098 | 75 | 1.32 | 1.554 | 75 | 1.679 | 2.024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID23629 SP S/E LOS NOTROS J6-S1;ID23630 SP S/E LOS NOTROS J6-S2;ID23631 SP S/E LOS NOTROS J6; ID14268 SP S/E CENTRAL PANGUE J1/J4-S1;ID14269 SP S/E CENTRAL PANGUE J1/J4-S2 | ID23419 TC S/E LOS NOTROS J6-1;ID23418 TC S/E LOS NOTROS J5-2 | no aplica | ID23419 TC S/E LOS NOTROS J6-1;ID23418 TC S/E LOS NOTROS J5-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14638 | 1.1474 | no aplica | 0.346 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C1)
4284 | EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - PANGUE 220KV | C2 | LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 | 1 | LT233CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 31.344 | 0.040437 | 0.38778 | 2.9964 | 0.37112 | 1.4701 | 1.8637 | 80 | 1.38 | 1.604 | 80 | 1.474 | 1.725 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 73.67 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID14268 SP S/E CENTRAL PANGUE J1/J4-S1;ID14269 SP S/E CENTRAL PANGUE J1/J4-S2 | no aplica | ID8385 TC S/E CENTRAL PANGUE J1;ID8386 TC S/E CENTRAL PANGUE J2 | no aplica | ID8385 TC S/E CENTRAL PANGUE J1;ID8386 TC S/E CENTRAL PANGUE J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14662 | 1.162 | no aplica | 30.432 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 -Tipo de torre mas representativa (TAP OFF SANTA BARBARA-PANGUE 220KV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP OFF SANTA BARBARA-PANGUE 220 KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4284-TAP OFF SANTA BARBARA - PANGUE 220KV C1 )
4285 | LOS NOTROS - EST.6 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV | C1 | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV C1 | 1 | LT227CI1TR01T0061ST01T0002 |  | 220 | 0.376 | 0.045623 | 0.29636 | 3.9238 | 0.24342 | 1.0224 | 2.2422 | 75 | 1.578 | 1.837 | 75 | 1.578 | 1.895 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 2 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID7292 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J1-S1;ID14203 SP S/E CENTRAL ANGOSTURAL J1-S2;ID19430 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J1;ID23417 SP S/E LOS NOTROS J13-S1;ID23418 SP S/E LOS NOTROS J13-S2;ID23419 SP S/E LOS NOTROS J13 | ID23398 TC S/E LOS NOTROS J13-2;ID23399 TC S/E LOS NOTROS J14-1 | no aplica | ID23398 TC S/E LOS NOTROS J13-2;ID23399 TC S/E LOS NOTROS J14-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14186 | 0.82836 | no aplica | 0.365 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LOS NOTROS EST.6 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS EST.6 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS EST.6 220KV C1)
4286 | LOS NOTROS - EST.6 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV | C2 | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV C2 | 1 | LT227CI2TR01T0061ST01T0002 |  | 220 | 0.376 | 0.045623 | 0.29636 | 3.9238 | 0.24342 | 1.0224 | 2.2422 | 75 | 1.578 | 1.837 | 75 | 1.578 | 1.895 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 2 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID7293 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J2-S1;ID14204 SP S/E CENTRAL ANGOSTURAL J2-S2;ID19431 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J2;ID23423 SP S/E LOS NOTROS J16-S1;ID23424 SP S/E LOS NOTROS J16-S2;ID23425 SP S/E LOS NOTROS J16 | ID23404 TC S/E LOS NOTROS J16-2;ID23405 TC S/E LOS NOTROS J17-S1 | no aplica | ID23404 TC S/E LOS NOTROS J16-2;ID23405 TC S/E LOS NOTROS J17-S1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14186 | 0.82836 | no aplica | 0.365 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LOS NOTROS EST.6 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS EST.6 220KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS EST.6 220KV C2)
4287 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1 | C1 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 | 1 | LT228CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 98.519 | 0.025542 | 0.32547 | 3.5192 | 0.31548 | 1.2003 | 2.0105 | 80 | 2.324 | 2.69 | 80 | 2.426 | 2.822 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID1390 SP S/E CHARRUA J16-S1;ID1391 SP S/E CHARRUA J16-S2;ID1392 SP S/E CHARRUA J16;ID23639 SP S/E LOS NOTROS J10-S1;ID23640 SP S/E LOS NOTROS J10-S2 | ID9180 TC S/E CHARRUA J16 | ID23428 TC S/E LOS NOTROS J10-2;ID23429 TC S/E LOS NOTROS J11-1 | ID9180 TC S/E CHARRUA J16 | ID23428 TC S/E LOS NOTROS J10-2;ID23429 TC S/E LOS NOTROS J11-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1466 | 1.1618 | no aplica | 95.65 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1)
4288 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1 | C2 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2 | 1 | LT228CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 98.519 | 0.025542 | 0.32547 | 3.5192 | 0.31548 | 1.2003 | 2.0105 | 80 | 2.324 | 2.69 | 80 | 2.426 | 2.822 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID1405 SP S/E CHARRUA J24-S1;ID1406 SP S/E CHARRUA J24-S2;ID1407 SP S/E CHARRUA J24;ID23632 SP S/E LOS NOTROS J7-S1;ID23633 SP S/E LOS NOTROS J7-S2 | ID9012 TC S/E CHARRUA J23 | ID23422 TC S/E LOS NOTROS J7-2;ID23423 TC S/E LOS NOTROS J8-1 | ID9012 TC S/E CHARRUA J23 | ID23422 TC S/E LOS NOTROS J7-2;ID23423 TC S/E LOS NOTROS J8-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1466 | 1.1618 | no aplica | 95.65 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2)
4289 | LOS NOTROS - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - RALCO 220KV | C1 | LOS NOTROS - RALCO 220KV C1 | 1 | LT229CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 47.496 | 0.025648 | 0.34544 | 3.3181 | 0.30415 | 1.183 | 2.0601 | 80 | 2.299 | 2.665 | 80 | 2.405 | 2.803 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID23643 SP S/E LOS NOTROS J12-S1;ID23644 SP S/E LOS NOTROS J12-S2;ID23645;ID7494 SP S/E CENTRAL RALCO J1/J4-S1;ID9255 SP S/E CENTRAL RALCO J1/J4-S2 | ID23430 TC S/E LOS NOTROS J11-2;ID23431 TC S/E LOS NOTROS J12-1 | ID8022 TC S/E CENTRAL RALCO J1;ID8025 TC S/E CENTRAL RALCO J4 | ID23430 TC S/E LOS NOTROS J11-2;ID23431 TC S/E LOS NOTROS J12-1 | ID8022 TC S/E CENTRAL RALCO J1;ID8025 TC S/E CENTRAL RALCO J4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14645 | 1.1269 | no aplica | 46.113 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LOS NOTROS - RALCO 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS - RALCO 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS - RALCO 220KV C1)
4290 | LOS NOTROS - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - RALCO 220KV | C2 | LOS NOTROS – TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | 1 | LT229CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 47.169 | 0.025648 | 0.34544 | 3.3181 | 0.30415 | 1.183 | 2.0601 | 80 | 2.299 | 2.665 | 80 | 2.405 | 2.803 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 608 | ACAR | 2 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID23635 SP S/E LOS NOTROS J9-S1;ID23636 SP S/E LOS NOTROS J9-S2;ID23638 SP S/E LOS NOTROS J9;ID9256 SP S/E CENTRAL RALCO J2/J3-S1;ID9257 SP S/E CENTRAL RALCO J2/J3-S2;ID23735 SP S/E ZONA DE CAIDA T1-S1;ID23736 SP S/E ZONA DE CAIDA T1-S2;ID23737 SP S/E ZONA DE CAIDA T1-1 | ID23424 TC S/E LOS NOTROS J8-2;ID23425 TC S/E LOS NOTROS J9-1 | no aplica | ID23424 TC S/E LOS NOTROS J8-2;ID23425 TC S/E LOS NOTROS J9-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14645 | 1.1269 | no aplica | 45.796 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre mas representativa (LOS NOTROS-TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2)
4291 | LOS NOTROS - EST. 4 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C2 | LOS NOTROS - TAP OFF CHOLGUAN 220KV C2 | 1 | LT231CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.458 | 0.040305 | 0.38435 | 3.0198 | 0.24814 | 1.1546 | 1.1546 | 75 | 1.32 | 1.554 | 75 | 1.679 | 2.024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 352 | 05-10-2023 | no aplica | ID23618 SP S/E LOS NOTROS J1-S1;ID23619 SP S/E LOS NOTROS J1-S2;ID23620 SP S/E LOS NOTROS J1;ID1402 SP S/E CHARRUA J22-S2;ID1403 SP S/E CHARRUA J22;ID6502 SP S/E CHARRUA J22-S1;ID1066 SP S/E ANTUCO J5-S1;ID1067 SP S/E ANTUCO J5-S2 | ID23410 TC S/E LOS NOTROS J1-2;ID23411 TC S/E LOS NOTROS J2-1 | no aplica | ID23410 TC S/E LOS NOTROS J1-2;ID23411 TC S/E LOS NOTROS J2-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14355 | 0.88966 | no aplica | 0.445 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructurasAnexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1)
4292 | EST. 4 - EST. 184 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C2 | LOS NOTROS - TAP OFF CHOLGUAN 220KV C2 | 2 | LT231CI2TR02T0002ST02T0002 |  | 220 | 56.162 | 0.038408 | 0.39576 | 2.9405 | 0.2423 | 1.3876 | 1.3876 | 80 | 1.393 | 1.616 | 80 | 1.775 | 2.086 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 352 | 05-10-2023 | no aplica | ID23618 SP S/E LOS NOTROS J1-S1;ID23619 SP S/E LOS NOTROS J1-S2;ID23620 SP S/E LOS NOTROS J1;ID1402 SP S/E CHARRUA J22-S2;ID1403 SP S/E CHARRUA J22;ID6502 SP S/E CHARRUA J22-S1;ID1066 SP S/E ANTUCO J5-S1;ID1067 SP S/E ANTUCO J5-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14338 | 0.94141 | no aplica | 54.526 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 4 - EST. 184 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 4 - EST. 184 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4292–EST. 4 - EST. 184 220KV C1)
4293 | EST. E184 - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C1 | LOS NOTROS - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 | 3 | LT231CI1TR01T0002ST03T0002 | TAP OFF TRUPAN (EST. 195) | 220 | 3.559 | 0.040222 | 0.39514 | 2.9371 | 0.27472 | 1.5995 | 1.7212 | 80 | 1.384 | 1.607 | 80 | 1.477 | 1.726 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 3907 | 05-10-2023 | no aplica | ID23618 SP S/E LOS NOTROS J1-S1;ID23619 SP S/E LOS NOTROS J1-S2;ID23620 SP S/E LOS NOTROS J1;ID1402 SP S/E CHARRUA J22-S2;ID1403 SP S/E CHARRUA J22;ID6502 SP S/E CHARRUA J22-S1;ID1066 SP S/E ANTUCO J5-S1;ID1067 SP S/E ANTUCO J5-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14662 | 1.1377 | no aplica | 3.456 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 184 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 184 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4293–EST. 184 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1)
4294 | LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C1 | LOS NOTROS - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 | 4 | LT231CI1TR01T0002ST04T0002 |  | 220 | 0.458 | 0.040305 | 0.38435 | 3.0198 | 0.24814 | 1.1546 | 1.1546 | 75 | 1.32 | 1.554 | 75 | 1.679 | 2.024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 352 | 05-10-2023 | no aplica | ID23624 SP S/E LOS NOTROS J4-S1;ID23625 SP S/E LOS NOTROS J4-S2;ID23627 SP S/E LOS NOTROS J4;ID1393 SP S/E CHARRUA J1-S1;ID1394 SP S/E CHARRUA J1-S2;ID19919 SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S1;ID19920 SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | ID23416 TC S/E LOS NOTROS J4-2;ID23417 TC S/E LOS NOTROS J5-1 | no aplica | ID23416 TC S/E LOS NOTROS J4-2;ID23417 TC S/E LOS NOTROS J5-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14355 | 0.88966 | no aplica | 0.445 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardiaAnexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructurasAnexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1)
4295 | EST. 4 - EST. 184 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C1 | LOS NOTROS - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 | 5 | LT231CI1TR01T0002ST05T0002 |  | 220 | 56.162 | 0.038408 | 0.39576 | 2.9405 | 0.2423 | 1.3876 | 1.3876 | 80 | 1.393 | 1.616 | 80 | 1.775 | 2.086 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 806 | AAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 352 | 05-10-2023 | no aplica | ID23624 SP S/E LOS NOTROS J4-S1;ID23625 SP S/E LOS NOTROS J4-S2;ID23627 SP S/E LOS NOTROS J4;ID1393 SP S/E CHARRUA J1-S1;ID1394 SP S/E CHARRUA J1-S2;ID19919 SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S1;ID19920 SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14338 | 0.94141 | no aplica | 54.526 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 4 - EST. 184 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 4 - EST. 184 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4295–EST. 4 - EST. 184 220KV C1)
4296 | EST. 184 - EST. E201 (TAP CHOLGUAN) 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2 | C2 | LOS NOTROS - TAP OFF CHOLGUAN 220KV C2 | 3 | LT231CI2TR02T0002ST03T0002 | TAP OFF CHOLGUAN (EST. 201) | 220 | 22.515 | 0.04018 | 0.36878 | 3.1557 | 0.28329 | 1.6491 | 1.8698 | 80 | 1.385 | 1.608 | 80 | 1.478 | 1.727 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 3907 | 05-10-2023 | no aplica | ID23624 SP S/E LOS NOTROS J4-S1;ID23625 SP S/E LOS NOTROS J4-S2;ID23627 SP S/E LOS NOTROS J4;ID1393 SP S/E CHARRUA J1-S1;ID1394 SP S/E CHARRUA J1-S2;ID19919 SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S1;ID19920 SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14697 | 1.1882 | no aplica | 21.895 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 184 - TAP OFF CHOLGUAN 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 184 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4296–EST. 184 - TAP OFF CHOLGUAN 220KV C1)
4297 | EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - PANGUE 220KV | C1 | TAP OFF SANTA BARBARA - PANGUE 220KV C1 | 2 | LT233CI2TR03T0002ST02T0002 |  | 220 | 31.344 | 0.040437 | 0.38778 | 2.9964 | 0.37112 | 1.4701 | 1.8637 | 80 | 1.38 | 1.604 | 80 | 1.474 | 1.725 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 73.67 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID14266 SP S/E CENTRAL PANGUE J2/J3-S1;ID14267 SP S/E CENTRAL PANGUE J2/J3-S2;ID23622 SP S/E LOS NOTROS J3-S1;ID23623 SP S/E LOS NOTROS J3-S2 | no aplica | ID8386-TC S/E CENTRAL PANGUE J2;ID8387-TC S/E CENTRAL PANGUE J3 | no aplica | ID8386-TC S/E CENTRAL PANGUE J2;ID8387-TC S/E CENTRAL PANGUE J3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14662 | 1.162 | no aplica | 30.432 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 -Tipo de torre mas representativa (TAP OFF SANTA BARBARA-PANGUE 220KV C1) | Anexo 5 -Perfil Longitudinal (TAP OFF SANTA BARBARA-PANGUE 220 KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4297–TAP OFF SANTA BARBARA - PANGUE 220KV C2)
4298 | LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LOS NOTROS - PANGUE 220KV | C1 | LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C1 | 1 | LT233CI2TR02T0002ST01T0002 |  | 220 | 0.356 | 0.040366 | 0.38598 | 3.0019 | 0.29701 | 1.2221 | 1.8098 | 75 | 1.32 | 1.554 | 75 | 1.679 | 2.024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 811 | ACAR | 1 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3785 | 05-10-2023 | no aplica | ID14266 SP S/E CENTRAL PANGUE J2/J3-S1;ID14267 SP S/E CENTRAL PANGUE J2/J3-S2;ID23622 SP S/E LOS NOTROS J3-S1;ID23623 SP S/E LOS NOTROS J3-S2 | ID23412 TC S/E LOS NOTROS J2-2;ID23413 TC S/E LOS NOTROS J3-1 | no aplica | ID23412 TC S/E LOS NOTROS J2-2;ID23413 TC S/E LOS NOTROS J3-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14638 | 1.1474 | no aplica | 0.346 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | 'Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2)
4299 | EST.10 - LOS NOTROS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV | C1 | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C1 | 2 | LT226CI1TR01T0061ST02T0002 |  | 220 | 0.746 | 0.045602 | 0.29403 | 3.9503 | 0.2433 | 1.0274 | 2.1986 | 75 | 1.578 | 1.838 | 75 | 1.578 | 1.896 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 2 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID23421 SP S/E LOS NOTROS J15-S1;ID23422 SP S/E LOS NOTROS J15-S2;ID7290 SP S/E MULCHEN J5-S1;ID9453 SP S/E MULCHEN J5-S2 | no aplica | ID12206 TC S/E MULCHEN J5 | no aplica | ID12206 TC S/E MULCHEN J5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14167 | 0.82835 | no aplica | 0.724 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST.10 LOS NOTROS 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST.10 LOS NOTROS 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.10 LOS NOTROS 220KV C1)
4300 | EST.10 - LOS NOTROS 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV | C2 | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C2 | 2 | LT226CI2TR01T0061ST02T0002 |  | 220 | 0.746 | 0.045602 | 0.29403 | 3.9503 | 0.2433 | 1.0274 | 2.1986 | 75 | 1.578 | 1.838 | 75 | 1.578 | 1.896 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 2 | 158.29 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID23427 SP S/E LOS NOTROS J18-S1;ID23428 SP S/E LOS NOTROS J18-S2;ID7291 SP S/E MULCHEN J6-S1;ID9454 SP S/E MULCHEN J6-S2 | no aplica | ID12207 TC S/E MULCHEN J6 | no aplica | ID12207 TC S/E MULCHEN J6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14167 | 0.82835 | no aplica | 0.724 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST.10 LOS NOTROS 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST.10 LOS NOTROS 220KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.10 LOS NOTROS 220KV C2)
4301 | EST.6 - ANGOSTURA 220KV C1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV | C1 | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV C1 | 3 | LT227CI1TR01T0061ST03T0061 |  | 220 | 0.559 | 0.04553 | 0.2868 | 4.0627 | 0.24158 | 1.0462 | 2.0131 | 75 | 1.575 | 1.835 | 75 | 1.575 | 1.893 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.5 | AAAC | 2 | 13.89 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID19430 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J1; ID7292 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J1-S1; ID14203 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J1-S2 | no aplica | ID12208-TC S/E CENTRAL ANGOSTURA J1 | no aplica | ID12208-TC S/E CENTRAL ANGOSTURA J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.20415 | 0.62533 | no aplica | 0.543 | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea (ANGOSTURA - EST 6 220KV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST.6 - ANGOSTURA 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST.6 - ANGOSTURA 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.6 - ANGOSTURA 220KV C1)
4302 | EST.6 - ANGOSTURA 220KV C2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV | C2 | LOS NOTROS - ANGOSTURA 220KV C2 | 3 | LT227CI2TR01T0061ST03T0061 |  | 220 | 0.559 | 0.04553 | 0.2868 | 4.0627 | 0.24158 | 1.0462 | 2.0131 | 75 | 1.575 | 1.835 | 75 | 1.575 | 1.893 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 374.5 | AAAC | 2 | 13.89 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165 | 05-10-2023 | no aplica | ID19431 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J2;ID7293 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J2-S1;ID140204 SP S/E CENTRAL ANGOSTURA J2-S2 | no aplica | ID12209-TC S/E CENTRAL ANGOSTURA J2 | no aplica | ID12209-TC S/E CENTRAL ANGOSTURA J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.20415 | 0.62533 | no aplica | 0.543 | Anexo 1-Límites térmicos sección tramo aérea (ANGOSTURA - EST 6 220KV C2) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST.6 - ANGOSTURA 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST.6 - ANGOSTURA 220KV C2) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.6 - ANGOSTURA 220KV C2)
4311 | CENTRAL CARENA - LO PRADO 44KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL CARENA - LO PRADO 44KV | C1 | CENTRAL CARENA - LO PRADO 44KV C1 | 2 | LT029CI1TR02T0061ST02T0061 | CX_EO:NUP1979 | 44 | 10.749 | 0.264 | 0.176 | 6.796 | 0.409 | 1.368 | 1.835 | 75 | 0.494 | 0.57 | 75 | 0.492 | 0.567 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 100.5 | 31-03-2024 | no aplica | ID23701 - SP S/E LO PRADO F4; ID26234 - SP S/E CENTRAL CARENA F3 | ID26541 - TC S/E CENTRAL CARENA F3 t.b. | ID23661 - TC S/E LO PRADO F4 t.b. | 0.24 | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.093 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4313 | LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV | C1 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 2 | LT220CI1TR01T0058ST02T0058 | AAAC Helsinki | 66 | 3.7 | 0.1862 | 0.31966 | 3.5476 | 0.33177 | 1.6507 | 1.2839 | 180 | 0.798 | 0.831 | 180 | 0.836 | 0.875 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150.6 | ACCC/TW | 1 | no aplica | no aplica | 196 | 10-03-22 | no aplica | ID22480 SP S/E PADRE LAS CASAS B3-S1; ID22481 SP S/E PADRE LAS CASAS B3-S2 | ID 10345 – TC S/E LAS ENCINAS B1 | no aplica | ID 10345 – TC S/E LAS ENCINAS B1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.59 | MO1421-01-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).doc; MO1421-01-01 _ Anexo 1-Límites térmicos (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).pdf | MO1421-01-02_Anexo 2-Hoja de datos del conductor.xlsx; MO1421-01-02_Anexo 2-Hoja de datos del conductor.pdf | no aplica | PE1421-01-001_ Anexo 4-Tipo de torre más representativa.dwg; PE1421-01-001 _ Anexo 4-Tipo de torre más representativa.pdf | 30699-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).dwg; 30699-01_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).pdf; 30699-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).dwg; 30699-02_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).pdf; 30699-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).dwg; 30699-03_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).pdf; 30699-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).dwg; 30699-04_Anexo 5-Perfil longitudinal (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).pdf | 30700-A2 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.dwg; 30700-A2 _ Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.pdf | CGE-1726-EL-PL-003-R0B _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras; CGE-1726-EL-PL-003-R0B _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf; CGE-1726-EL-PL-004-R0B _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras; CGE-1726-EL-PL-004-R0B _Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | MO1421-01-03 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.xlsx; MO1421-01-03 _ Anexo 8-Listado de Distribución de Estructuras.pdf | MO1421-01-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.doc; MO1421-01-05 _ Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | PA1421-01-001_Anexo 9-Plano abatimiento (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).dwg; PA1421-01-001_Anexo 9-Plano abatimiento (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).pdf; PA1421-01-002_Anexo 9-Plano abatimiento (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).dwg; PA1421-01-002_Anexo 9-Plano abatimiento (SE Padre Las Casas - SE Las Encinas 66 kV C1).pdf
4314 | EST. 1 - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV | C1 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 3 | LT220CI1TR01T0058ST03T0058 | AAAC Flint | 66 | 0.093 | 0.091 | 0.335 | 3.523 | 0.236 | 1.75 | 1.369 | 75 | 0.797 | 0.923 | 75 | 0.888 | 1.047 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 196 | 10-03-22 | no aplica | ID22480 SP S/E PADRE LAS CASAS B3-S1; ID22481 SP S/E PADRE LAS CASAS B3-S2 | no aplica | ID 22621 – TC S/E PADRE LAS CASAS B3 | no aplica | ID 22621 – TC S/E PADRE LAS CASAS B3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.091 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor ID4314.pdf; Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor ID4314.xlsx; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas ID4314.pdf; Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas ID4314.xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID4314.xlsx | no aplica | Anexo 4-Tipo torre más representativa ID4314.pdf | Anexo 5-Perfil longitudinal ID4314.dwg; Anexo 5-Perfil longitudinal ID4314.pdf | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje ID4314.dwg; Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje ID4314.pdf | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras ID4314.dwg; Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras ID4314.pdf | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras ID4314.xlsx | ID 4314 - Anexo 8.10-Memoria de cálculos de parámetros eléctricos.rar | ID 4314 - Anexo 9.- Plano Abatimiento.rar
4319 | TAP MAPAL - MAPAL 154kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SAGESA S.A. | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | TAP MAPAL - MAPAL 154kV | C1 | TAP MAPAL - MAPAL 154kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0018ST01G0018 |  | 154 | 0.42621 | 0.269 | 0.4286 | 2.6884 | 0.5424 | 1.4286 | 1.5641 | 50 | 0.2655 | 0.35366 | 50 | 0.31779 | 0.43388 | 0.22739 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO GALVANIZADO | 522.36 | 01-04-96 | Indefinida | 23319_SP S/E MAPAL AT1-S1; 23320 SP S/E MAPAL AT1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.0484 | 0.329 | 0 | 0.4138 | Anexo1-Límites Térmicos TAP MAPAL - MAPAL | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP MAPAL - MAPAL | Anexo 5-Perfil longitudinal TAP MAPAL - MAPAL | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctrico | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP MAPAL - MAPAL
4320 | MESETA DE LOS ANDES - LOS MAQUIS 220kV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | TERCERA REGIÓN SOLAR SPA | SONNEDIX COX ENERGY CHILE SPA | MESETA DE LOS ANDES - LOS MAQUIS 220kV | C1 | MESETA DE LOS ANDES - LOS MAQUIS 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0753ST01G0753 |  | 220 | 16.07 | 0.090554 | 0.42996 | 2.708 | 0.29717 | 1.0604 | 1.9386 | 75 | 0.72568 | 0.862 | 75 | 0.869 | 1.043 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 106.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 59 | 07-12-2023 0:00:00 | no aplica | ID23763 - SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S1; ID23764 - SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S2; ID23767 - SP S/E MESETA DE LOS ANDES J1-S1;ID23768 - SP S/E MESETA DE LOS ANDES J1-S2 | ID23812 - TC S/E MESETA DE LOS ANDES J1-2 t.b. | TC S/E LOS MAQUIS J10; TC S/E LOS MAQUIS J9 | ID23812 - TC S/E MESETA DE LOS ANDES J1-2 t.b. | TC S/E LOS MAQUIS J10; TC S/E LOS MAQUIS J9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14072 | 0.7565 | no aplica | 15.6 | LTPyT_220kV_M. de Los Andes - Los Maquis | Hoja de datos de los conductores de fases | ZTT OPGW 19-105728 | 6373-03-LT-PL-003_0 Estructura de Suspensión SR220-S | 6373-03-LT-PL-002-L001_1 Plano de perfil | 6373-03-LT-PL-011_0 Plano de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Fases; 6373-03-LT-PL-012_0 Plano de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para OPGW | 6373-03-LT-PL-003_0 Estructura de Suspensión SR220-S; 6373-03-LT-PL-004_0 Estructura de Anclaje SR220-A; 6373-03-LT-PL-005_2 Estructura de Remate SR220-R | 6373-03-LT-LI-002_1 Listado de estructuras | 6373-04-ES-IF-014_0 Estudio de parámetros eléctricos | 6373-03-LT-PL-006_0 Plano de abatimiento y secuencia de fases | 6373-03-LT-PL-006_0 Plano de abatimiento y secuencia de fases
4321 | TAP BUIN – EST. 34 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL – BAJOS DE MENA 110KV | C1 | TAP BUIN – BAJOS DE MENA 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0055ST01T0835 |  | 110 | 10.3738 | 0.042108 | 0.26076 | 4.4324 | 0.23544 | 1.0036 | 2.2512 | 75 | 1.583 | 1.811 | 75 | 1.937 | 2.283 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 242.585 | 26-01-2023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1439 | 0.95225 | no aplica | 10.1704 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Tap Buin-Est.34 110kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PLANO ABATIMIENTO
4322 | EST. 34 – BAJOS DE MENA 110KV C1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | ALTO JAHUEL – BAJOS DE MENA 110KV | C1 | TAP BUIN – BAJOS DE MENA 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0055ST01T0055 |  | 110 | 2.341 | 0.0423 | 0.2782 | 4.1733 | 0.3382 | 1.1312 | 2.3513 | 75 | 1.625 | 1.786 | 95 | 2.063 | 2.147 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405.36 | AAAC | 2 | 117.35 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 267 | 26-01-2023 | no aplica | ID23371-SP S/E BAJOS DE MENA H1-S1; ID23372-SP S/E BAJOS DE MENA H1-S2 | no aplica | ID23368-TC S/E BAJOS DE MENA H1 | no aplica | ID23368-TC S/E BAJOS DE MENA H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1449 | 1.0206 | no aplica | 2.34 | 1-Límites térmicos EST 34-Bajos de Mena | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST 34 – BAJOS DE MENA 110KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST 34 – BAJOS DE MENA 110KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano abatimiento o secuencia de fase EST 34 – BAJOS DE MENA 110KV C1
4323 | BAJOS DE MENA – EST. 34 110KV C1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | BAJOS DE MENA – FLORIDA 110KV | C1 | BAJOS DE MENA – TAP LA PINTANA 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0055ST01T0055 |  | 110 | 2.341 | 0.0423 | 0.2782 | 4.1733 | 0.3382 | 1.1312 | 2.3513 | 75 | 1.625 | 1.786 | 95 | 2.063 | 2.147 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405.36 | AAAC | 2 | 117.35 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 267 | 26-01-2023 | no aplica | ID23373-SP S/E BAJOS DE MENA H2-S1; ID23374-SP S/E BAJOS DE MENA H2-S2 | ID23369-TC S/E BAJOS DE MENA H2 | no aplica | ID23369-TC S/E BAJOS DE MENA H2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1449 | 1.0206 | no aplica | 2.34 | 1-Límites térmicos Bajos de Mena-EST 34 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa BAJOS DE MENA 110KV - EST 34 C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal BAJOS DE MENA 110KV - EST 34 C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano abatimiento o secuencia de fase EST 34 – BAJOS DE MENA 110KV C1
4324 | EST. 34 – TAP LA PINTANA 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | BAJOS DE MENA – FLORIDA 110KV | C1 | BAJOS DE MENA – TAP LA PINTANA 110KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0055ST01T0835 |  | 110 | 2.4057 | 0.042131 | 0.26075 | 4.4353 | 0.22159 | 0.96144 | 2.2736 | 75 | 1.7743 | 1.8919 | 75 | 1.7743 | 1.8919 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81.59 | 26-01-2023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14146 | 0.85227 | 1.1419 | 2.3585 | Anexo 1-Límites térmicos Tramo Alto Jahuel – Tap Buin 110kV (Parámetros de entrada) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Tap La Pintana - EST. 34 110kV) | Anexo 5-Perfil longitudinal ((Tap La Pintana - EST. 34 110kV) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Línea_Alto Jahuel - La Florida) | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PLANO ABATIMIENTO
4325 | EST. 5 - EST. 41 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - CENTRAL BONITO 23KV | C1 | RIO BONITO - TAP MC3 23KV C1 | 1 | LT061CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 23 | 1.153 | 0.0936 | 0.2978 | 3.9405 | 0.2397 | 1.6642 | 1.3413 | 75 | 0.764 | 0.876 | 75 | 0.885 | 1.028 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 226.56 | 12-07-2012 | no aplica |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.153 | 4325_Anexo 1-Límites Térmicos | 4325_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAC 300mm2 |  | 4325_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | 4325_Anexo 5-Perfil longitudinal | 4325_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | 4325_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | 4325_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 4325_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos | 4325_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
4326 | TAP MC3 - EST. 41H (TAP FEO) 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - CENTRAL BONITO 23KV | C1 | TAP MC3 - EST. 41H (TAP FEO) 23KV C1 | 1 | LT061CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 23 | 0.229 | 0.10072 | 0.30348 | 3.8601 | 0.24739 | 1.733 | 1.3435 | 75 | 0.645 | no aplica | 90 | 0.782 | no aplica | no aplica | SI | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 300 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 445.7 | 12-07-2012 |  | 5953-SP S/E RIO BONITO E | [11 empty] | 0.222 | 4326_Informe del conductor de fase.docx | 4326_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf |  | 4326_Anexo 4 - Tipo de estructura mas representativa.dwg; 4326_Anexo 4 - Tipo de estructura mas representativa.pdf | 4326_Anexo 5 - Perfil longitudinal.dwg; 4326_Anexo 5 - Perfil longitudinal.pdf | 4326_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.dwg; 4326_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.pdf | 4326_Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4326_Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4326_Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases.dwg; Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
4327 | E243 - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - HUALPEN 220KV | C1 | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 3 | LT049CI1TR02T0002ST03T0002 |  | 220 | 11.03 | 0.079723 | 0.38086 | 3.3689 | 0.22442 | 1.374 | 1.8533 | 50 | 0.609 | 0.839 | 50 | 0.623 | 0.861 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 111 | 29-01-2024 |  | 1387 SP S/E CHARRUA J26;1388 SP S/E CHARRUA J26-S2;1389 SP S/E CHARRUA J26-S1;1601 SP S/E HUALPEN J2/J3-S1;1602 SP S/E HUALPEN J2/J3-S2;6613 SP S/E HUALPEN J2 | no aplica | ID9268-TC S/E HUALPEN TC1-J2; ID9271:TC S/E HUALPEN TC2-J2 | no aplica | ID9268-TC S/E HUALPEN TC1-J2; ID9271:TC S/E HUALPEN TC2-J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.7 | Anexo 1 Límites térmicos CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | no aplica | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
4336 | CHARRUA - E243 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - HUALPEN 220KV | C1 | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 4 | LT049CI1TR02T0002ST04T0002 | Sección tramo asociada a la línea CHARRUA - HUALPEN 220KV distinta a la sección tramo ID 1320 | 220 | 74.86 | 0.079838 | 0.38074 | 3.409 | 0.2815 | 1.4016 | 1.9805 | 50 | 0.609 | 0.839 | 50 | 0.623 | 0.861 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 95.74 | 29-01-2024 |  | 1387 SP S/E CHARRUA J26;1388 SP S/E CHARRUA J26-S2;1389 SP S/E CHARRUA J26-S1;1601 SP S/E HUALPEN J2/J3-S1;1602 SP S/E HUALPEN J2/J3-S2;6613 SP S/E HUALPEN J2 | ID 9182 TC S/E CHARRUA J26 | no aplica | ID 9182 TC S/E CHARRUA J26 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14384 | 0.91858 | 1.0626 | 72.67 | Anexo 1-Límites térmicos CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Dable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
4337 | EST.64 - EST.67 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 3 | LT075CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 110 | 0.43922 | 0.2661 | 0.39898 | 2.908 | 0.41335 | 1.7252 | 1.566 | 75 | 0.40258 | 0.4176 | 75 | 0.48653 | 0.50609 | 0.38045 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.42643 | 4337_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4337_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 4337_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4337_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4337_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4337_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4337_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4337_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 4337_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4338 | EST.67 - EST.74 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 4 | LT075CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 110 | 1.3168 | 0.5454 | 0.44018 | 2.6197 | 0.69253 | 1.7666 | 1.4275 | 50 | 0.16601 | 0.1758 | 50 | 0.22068 | 0.23417 | 0.14567 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.2784 | 4338_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4338_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 4338_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4338_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4338_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4338_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4338_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4338_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 4338_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4339 | EST.74 - EST.79 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 5 | LT075CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 110 | 0.62288 | 0.2661 | 0.37967 | 3.0602 | 0.41317 | 1.7641 | 1.4088 | 75 | 0.40263 | 0.41783 | 75 | 0.4864 | 0.50596 | 0.38052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.60474 | 4339_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4339_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 4339_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4339_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4339_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4339_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4339_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4339_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 4339_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4340 | EST.79 - EST.89 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 6 | LT075CI1TR01T0003ST06T0003 |  | 110 | 1.8474 | 0.5454 | 0.44018 | 2.6197 | 0.69253 | 1.7666 | 1.4275 | 50 | 0.16608 | 0.17577 | 50 | 0.2208 | 0.23411 | 0.14575 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.7936 | 4340_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4340_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 4340_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4340_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4340_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4340_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4340_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4340_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 4340_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4341 | EST.89 - EST.93 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 7 | LT075CI1TR01T0003ST07T0003 |  | 110 | 0.55638 | 0.2661 | 0.39898 | 2.908 | 0.41335 | 1.7252 | 1.566 | 75 | 0.40316 | 0.41765 | 75 | 0.4869 | 0.50547 | 0.38104 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.54018 | 4341_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4341_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 4341_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4341_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4341_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4341_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4341_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4341_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 4341_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4342 | EST.93 - EST.101 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 8 | LT075CI1TR01T0003ST08T0003 |  | 110 | 1.0544 | 0.5454 | 0.44018 | 2.6197 | 0.69253 | 1.7666 | 1.4275 | 50 | 0.16633 | 0.17585 | 50 | 0.22111 | 0.23416 | 0.14601 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.0237 | 4342_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4342_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 4342_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4342_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4342_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4342_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4342_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4342_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 4342_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4343 | EST.101 - CHONCHI 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CASTRO - CHONCHI 110KV | C1 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 9 | LT075CI1TR01T0003ST09T0003 |  | 110 | 2.1481 | 0.2661 | 0.39898 | 2.9058 | 0.41323 | 1.7254 | 1.5085 | 75 | 0.40343 | 0.41799 | 75 | 0.48725 | 0.50591 | 0.38132 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 1302 | 17-12-2000 | INDEFINIDO | 12096_SP S/E CHONCHI H1-1; 12097_SP S/E CHONCHI H1-2; 7051_SP S/E CASTRO H2-S1; 8867_SP S/E CASTRO H2-S2 | no aplica | TAP 0.4; PRIMARIOS 0.2-0.4-0.8 | no aplica | 0.48 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.0855 | 4343_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4343_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase_AAAC Alliance.pdf | no aplica | 4343_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4342_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4343_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4343_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4343_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4343_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.zip | 4343_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4348 | DUQUECO – EST. 146.2 66KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV | C1 | DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0008ST01T0008 |  | 66 | 30.9 | 0.26731 | 0.36865 | 3.1251 | 0.41349 | 1.6875 | 1.3223 | 75 | 0.365 | 0.408 | 75 | 0.381 | 0.429 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 522.2 | 01-01-91 | 01-01-69 | ID23892-SP S/E SANTA BARBARA B1-S1; ID23893-SP S/E SANTA BARBARA B1-S2; ID11388-SP S/E DUQUECO B4-S1 ID23729-SP S/E DUQUECO B4-S2 | TC: ID 26222 - TC S/E DUQUECO B4 | no aplica | TC: ID 26222 - TC S/E DUQUECO B4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 30 | Anexo 1-Límites térmicos (DUQUECO – EST. 146.2 66KV C1) | ID4348-HOJA_DATOS_ CONDUCTOR - ACSR PENGUIN.pdf | no aplica | 9.- Torre mas Representativa Tipo (S) | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID4348-DUQUECO - EST. 146.2 66KV C1).rar | Estructura Más Representativa.dwg | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 2.- Listado de distribución de estructuras Dco-Fpgue 66kv | MEMORIAS DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEA CENTRAL DUQUECO - EST. 146.2 66 kV C1.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4348-DUQUECO - EST. 146.2 66KV C1).rar
4349 | EST. 146.2 – SANTA BARBARA 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV | C1 | DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0008ST01T0003 |  | 66 | 0.03422 | 0.26704 | 0.36563 | 3.1732 | 0.41155 | 1.5427 | 1.3619 | 50 | 0.271 | 0.35 | 75 | 0.429 | 0.492 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 108.8 | 02-01-2024 | no aplica | ID23892-SP SE SANTA BARBARA B1-S1; ID23893-SP SE SANTA BARBARA B1-S2 | no aplica | ID23981-TC SE SANTA BARBARA B1 | no aplica | ID23981-TC SE SANTA BARBARA B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03323 | 4349_Informe y tablas de capacidad térmica LT 1x66 kV Duqueco - Santa Bárbara; 4349_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)LT 1x66 kV Duqueco - Santa Bárbara | 4349_SE140T003-LT-IF-001_R0 MC Selección del conductor de fase | no aplica | 4349_SE140T003-LT-IF-004_R0 Informe Electromecánico; 4349_SE140T003-LT-PL-003_0 Geometría de estructuras | 4349_SE140T003-LT-PL-002_0 Perfil longitudinal | 4349_SE140T003-LT-PL-005_0 Conjuntos de Aislación Conductor Fase; 4349_SE140T003-LT-PL-006_R0 Montaje de Aislación | 4349_SE140T003-LT-PL-003_0 Geometría de estructuras | 4349_SE140T003-LT-IF-005_R0 Listado de Estructuras | 4349_SE140T003-LT-IF-009_R0 Parámetros eléctricos de la línea | 4349_SE140T003-LT-PL-004_0 Abatimiento y secuencia de fases
4350 | SANTA BARBARA – EST. 146.1 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV | C1 | SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0008ST01T0003 |  | 66 | 0.03613 | 0.26704 | 0.36563 | 3.1732 | 0.41154 | 1.5427 | 1.3613 | 50 | 0.271 | 0.35 | 75 | 0.429 | 0.492 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 108.8 | 02-01-2024 | no aplica | ID23894-SP SE SANTA BARBARA B2-S1; ID23895-SP SE SANTA BARBARA B2-S2 | no aplica | ID23982-TC SE SANTA BARBARA B2 | no aplica | ID23982-TC SE SANTA BARBARA B2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03508 | 4350_Informe y tablas de capacidad térmica LT 1x66 kV Duqueco - Santa Bárbara; 4350_Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)LT 1x66 kV Santa Bárbara - Faenas Pangue | 4350_SE140T003-LT-IF-001_R0 MC Selección del conductor de fase | no aplica | 4350_SE140T003-LT-IF-004_R0 Informe Electromecánico; 4350_SE140T003-LT-PL-003_0 Geometría de estructuras | 4350_SE140T003-LT-PL-002_0 Perfil longitudinal | 4350_SE140T003-LT-PL-005_0 Conjuntos de Aislación Conductor Fase; 4350_SE140T003-LT-PL-006_R0 Montaje de Aislación | 4350_SE140T003-LT-PL-003_0 Geometría de estructuras | 4350_SE140T003-LT-IF-005_R0 Listado de Estructuras | 4350_SE140T003-LT-IF-009_R0 Parámetros eléctricos de la línea | 4350_SE140T003-LT-PL-004_0 Abatimiento y secuencia de fases
4351 | EST. 146.1 – FAENAS PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV | C1 | SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0008ST01T0008 |  | 66 | 52.402 | 0.26731 | 0.36879 | 3.1238 | 0.41356 | 1.6871 | 1.3346 | 75 | 0.36 | 0.403 | 75 | 0.377 | 0.425 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 522.2 | 01-01-91 | 01-01-69 | ID23894-SP S/E SANTA BARBARA B2-S1; ID23895-SP S/E SANTA BARBARA B2-S2; ID22581-SP S/E FAENAS PANGUE BT1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 50.876 | Anexo 1-Límites térmicos (ID4351-EST. 146.1 – FAENAS PANGUE 66KV C1) | ID4351-HOJA_DATOS_ CONDUCTOR - ACSR PENGUIN.pdf | no aplica | 9.- Torre mas Representativa Tipo (S) | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID4351-EST. 146.1 - FAENAS PANGUE 66KV C1).rar | Estructura Más Representativa.dwg | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | 2.- Listado de distribución de estructuras Dco-Fpgue 66kv | MEMORIAS DE PARAMETROS ELECTRICOS LINEA EST. 146.1 – CENTRAL FAENAS PANGUE 66 kV C1.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4351-EST. 146.1 - FAENAS PANGUE 66KV C1).rar
4352 | PLACILLA - EST. 153A 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PLACILLA - PUQUILLAY 66KV | C1 | PLACILLA - PUQUILLAY 66KV C1 | 1 | LT307CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 6.159 | 0.1459 | 0.5229 | 2.7581 | 0.2773 | 1.0393 | 1.8202 | 75 | 0.582 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.727 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.82 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 24.115 | 2911-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.98 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)_ID4352.xlsx | 4352 Datasheet Conductores.zip | no aplica | 4352 Tipo Torre.zip | 4352 Perfil Longitudinal.zip | 4352 Plano Suspensión y Anclaje.zip | 4352 Diseño.zip | 4352 Distribución de Estructuras.zip | 4352 Memoria de Cálculo.zip | 4352 Plano de abatimiento y de secuencia de fase.zip
4353 | EST. 153A - PUQUILLAY 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PLACILLA - PUQUILLAY 66KV | C1 | PLACILLA - PUQUILLAY 66KV C1 | 1 | LT307CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.15562 | 0.1402 | 0.345 | 3.3721 | 0.2803 | 1.3819 | 1.5468 | 75 | 0.586 | 0.68 | 75 | 0.676 | 0.797 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 22.23 | 2911-2022 | no aplica | SP: 23897 SP S/E PUQUILLAY B1-S1; SP: 23898 SP S/E PUQUILLAY B1-S2 | no aplica | TC: 23983 TC S/E PUQUILLAY B1 | no aplica | TC: 23983 TC S/E PUQUILLAY B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15562 | Anexo 1 - Informe Limites Termicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4354 | PUQUILLAY - EST. 153A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUQUILLAY - NANCAGUA 66KV | C1 | PUQUILLAY - NANCAGUA 66KV C1 | 1 | LT308CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.15562 | 0.1402 | 0.345 | 3.3721 | 0.2803 | 1.3819 | 1.5468 | 75 | 0.586 | 0.686 | 75 | 0.676 | 0.797 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 22.23 | 2911-2022 | no aplica | SP: 23899 SP S/E PUQUILLAY B2-S1; SP: 23900 SP S/E PUQUILLAY B2-S2 | TC: 23984 TC S/E PUQUILLAY B2 | no aplica | TC: 23984 TC S/E PUQUILLAY B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15562 | Anexo 1 - Informe Limites Termicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4355 | EST. 153A - NANCAGUA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUQUILLAY - NANCAGUA 66KV | C1 | PUQUILLAY - NANCAGUA 66KV C1 | 1 | LT308CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.6386 | 0.1459 | 0.5229 | 2.7581 | 0.2773 | 1.0393 | 1.8202 | 75 | 0.582 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.727 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.82 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 24.115 | 29-11-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.62 | Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16)_ID4355.xlsx | 4355 Datasheet Conductores.zip | no aplica | 4355 Tipo Torre.zip | 4355 Perfil Longitudinal.zip | 4355 Plano Suspensión y Anclaje.zip | 4355 Diseño.zip | 4355 Distribución de Estructuras.zip | 4355 Memoria de Cálculo.zip | 4355 Plano de abatimiento y de secuencia de fase.zip
4357 | EST. 276A - SANTA CRUZ 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV | C1 | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV C1 | 1 | LT309CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.02678 | 0.2086 | 0.3575 | 3.2465 | 0.35 | 1.431 | 1.514 | 75 | 0.457 | 0.528 | 75 | 0.542 | 0.636 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.45 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 33.27 | 29-11-2022 | no aplica | SP 23912 SP S/E SANTA CRUZ B2-S1; SP 23913 SP S/E SANTA CRUZ B2-S2 | no aplica | TC 23991 TC S/E SANTA CRUZ B2 | no aplica | TC 23991 TC S/E SANTA CRUZ B2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.026 | Anexo 1 - Informe Limites Termicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4358 | SANTA CRUZ - EST. 276A 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SANTA CRUZ - LIHUIEIMO 66KV | C1 | SANTA CRUZ - LIHUEIMO 66KV C1 | 1 | LT310CI1TR01T0058ST01T0003 |  | 66 | 0.02678 | 0.2086 | 0.3575 | 3.2465 | 0.35 | 1.431 | 1.514 | 75 | 0.457 | 0.528 | 75 | 0.542 | 0.636 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.71 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 33.27 | 29-11-2022 | no aplica | SP 23910 SP S/E SANTA CRUZ B1-S1 ; SP 23911 SP S/E SANTA CRUZ B1-S2 | TC: 23990 TC S/E SANTA CRUZ B1 | no aplica | TC: 23990 TC S/E SANTA CRUZ B1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.026 | Anexo 1 - Informe Limites Termicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4359 | EST. 276A - EST. 284 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA CRUZ - LIHUIEIMO 66KV | C1 | SANTA CRUZ - LIHUEIMO 66KV C1 | 1 | LT310CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 1.4484 | 0.212 | 0.373 | 3.1 | 0.351 | 1.333 | 1.43 | 75 | 0.457 | 0.528 | 90 | 0.604 | 0.68 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 15.07 | 29-11-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.42 | 4359 Anexo 1-Límites térmicos EST. 276A - EST. 284 66KV C1.zip | 4359 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4359 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 276A - EST. 284 66KV C1.zip | 4359 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 276A - EST. 284 66KV C1.zip | 4359 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4359 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4359 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4359 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4359 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 276A - EST. 284 66KV C1.zip
4363 | CALERA CENTRO - CEMENTO MELON 66kV C1 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | CALERA CENTRO - CEMENTO MELON 66kV | C1 | CALERA CENTRO - CEMENTO MELON 66kV C1 | 1 | LT003CI1TR01L0026ST01L0026 |  | 66 | 0.061 | 0.2113 | 0.253 | 2.32 | 0.2113 | 0.253 | 2.32 | 75 | 0.485 | 0.518 | 90 | 1.6 | 1.9 | 0.433 | [5 empty] | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 129.62 | 1935 | en servicio |  | 300:5-5A | 300:5-5-5A | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 0.0585 | [7 empty] | ME-04-22-INF-01
4364 | CALERA CENTRO - CEMENTO MELON 66kV C2 | MELON S.A. | MELON S.A. | MELON S.A. | CALERA CENTRO - CEMENTO MELON 66kV | C2 | CALERA CENTRO - CEMENTO MELON 66kV C2 | 1 | LT003CI2TR01L0026ST01L0026 |  | 66 | 0.061 | 0.2113 | 0.253 | 2.32 | 0.2113 | 0.253 | 2.32 | 75 | 0.485 | 0.518 | 90 | 1.6 | 1.9 | 0.433 | [5 empty] | 158 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 129.62 | 1935 | EN SERVICIO |  | 300:5-5A | 300:5-5-5A | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 0.0585 | [7 empty] | ME-04-22-INF-01
4374 | EST. 607N - EST. 526 154kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV | C1 | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV C1 | 1 | LT236CI1TR01T0002ST01T0002 | CU 300 MCM | 154 | 29.9771 | 0.12076 | 0.43226 | 2.6779 | 0.26849 | 1.8224 | 1.7277 | 50 | 0.40393 | 0.53998 | 50 | 0.427 | 0.5856 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 29.104 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4375 | EST. 526 - EST. 195 154kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV | C1 | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV C1 | 2 | LT236CI1TR01T0002ST02T0002 | AAC ARBUTUS | 154 | 0.1552 | 0.072734 | 0.40659 | 2.8458 | 0.22018 | 1.7796 | 1.781 | 75 | 0.87621 | 1.0226 | 75 | 1.0208 | 1.2144 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 402.8 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1507 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4376 | EST. 195 - CHILLAN 154kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV | C1 | PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV C1 | 3 | LT236CI1TR01T0002ST03T0002 | ACSR PENGUIN | 154 | 2.9392 | 0.034131 | 0.45928 | 2.5357 | 0.18136 | 1.812 | 1.3912 | 60 | 0.302 | 0.37 | 60 | 0.312 | 0.386 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.22 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 10466.5 | 15-04-2023 | no aplica | ID252 - SP S/E CHILLAN AT3 | no aplica | ID9824 - TC S/E CHILLAN AT3 | no aplica | ID9824 - TC S/E CHILLAN AT3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.8535 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | 5 Perfil Longitudinal con ubicación de las estructuras | 6 Plano del conjunto de suspension y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4390 | ANDALICAN – EST. 129 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. |  | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C1 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 11 | LT227CI1TR01T0058ST11T0058 | Torres con doble circuito | 66 | 10.75 | 0.21168 | 0.38468 | 3.0191 | 0.3569 | 1.5842 | 1.6571 | 75 | 0.459 | 0.529 | 75 | 0.478 | 0.552 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.46 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 298.8 | 17-02-2023 | no aplica | ID11793 - SP S/E ANDALICAN B1-S1; 11794 - SP S/E ANDALICAN B1-S2 | ID14667 - TC S/E ANDALICAN B1-1 | no aplica | ID14667 - TC S/E ANDALICAN B1-1 | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.14 | 6415-01-ES-IF-002 Limites térmicos LT 1x66kV Andalican - Est.129 | 2250143 Ficha Técnica | no aplica | CBR-08-01-LT-PL-003_R1 | CBR-08-01-LT-PL-002-L001 L1 a L23 | CBR-08-02-LT-PL-007-L002_R4v | Planos Familia de Estructuras | Listado de distribución de estructuras - Andalican - Est.129 | 6415-01-ES-IF-004 Parámetros eléctricos LT 1x66kV Andalican - Est. 129 | CBR-08-02-LT-PL-002_R0
4391 | EST. 129 – EST. 150 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. |  | ANDALICAN - HORCONES 66KV | C1 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 12 | LT227CI1TR01T0058ST12T0058 | Torres con circuito simple | 66 | 3.09 | 0.21168 | 0.35956 | 3.2384 | 0.35784 | 1.6334 | 1.4135 | 75 | 0.46 | 0.53 | 75 | 0.478 | 0.534 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.46 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 304 | 17-02-2023 | no aplica | ID11793 - SP S/E ANDALICAN B1-S1; 11794 - SP S/E ANDALICAN B1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3 | 6415-01-ES-IF-003 Limites térmicos LT 1x66kV Est.129 - Est.150 | 2250143 Ficha Técnica | no aplica | CBR-08-01-LT-PL-003_R1 | CBR-08-01-LT-PL-002-L001 L1 a L23 | CBR-08-02-LT-PL-007-L002_R4 | Planos Familia de Estructuras | Listado de distribución de estructuras - Est.129 - Est.150 | 6415-01-ES-IF-005_B Parámetros eléctricos LT 1x66kV Est. 129 - Est. 150 | CBR-08-02-LT-PL-002_R0
4392 | EST. N°27- EST. Nº39 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - PACIFICO 110KV | C1 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 54 | LT033CI1TR01T0025ST54T0025 |  | 110 | 1.8403 | 0.14312 | 0.38604 | 3.0119 | 0.44923 | 1.3034 | 1.5415 | 80 | 0.608 | 0.691 | 100 | 0.763 | 0.844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 75.24 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 528.07 | 01-12-2001 | no aplica | ID10347-SP S/E CONDORES H3-S1; ID10348-SP S/E CONDORES H3-S2; ID10410-SP S/E PACIFICO H1; ID10411-SP S/E PACIFICO HT1; ID10412-SP S/E PACIFICO HT1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14533 | 1.0638 | no aplica | 1.7867 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
4393 | EST. N°27 - PALAFITOS 110KV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - PALAFITOS 110KV | C1 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 55 | LT034CI1TR01T0025ST55T0025 |  | 110 | 1.3169 | 0.14315 | 0.39048 | 2.9743 | 0.44764 | 1.2968 | 1.4955 | 80 | 0.607 | 0.69 | 100 | 0.762 | 0.843 | 0.57532 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 75.24 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 528.07 | 01-12-2001 | no aplica | ID10345-SP S/E CONDORES H2-S1; ID10346-SP S/E CONDORES H2-S2; ID10419-SP S/E PALAFITOS 110 KV; ID10421-SP S/E PALAFITOS HT1 LINEA CONDORES - PALAFITOS | no aplica | ID13762-TC S/E PALAFITOS HT1 | no aplica | ID13762-TC S/E PALAFITOS HT1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14484 | 1.0604 | no aplica | 1.2785 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.rar
4398 | EST. 189-2 – EST. 213 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TENO - RAUQUEN 66kV | C1 | TENO - RAUQUEN 66kV C1 | 6 | LT347CI1TR01T0058ST06T0058 | CX_EO:NUP2614; Estructura con circuito simple | 66 | 4.237 | 0.143 | 0.36 | 3.255 | 0.287 | 1.49 | 1.374 | 75 | 0.584 | 0.679 | 75 | 0.618 | 0.723 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 87.89 | 30-10-2024 | no aplica | ID596-SP S/E TENO B2-S1; ID6322-SP S/E TENO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.114 | Anexo 1 - Límites Térmicos.rar | 34514-02_ANEXO 2 (EST 189-2 - EST 213 66kV C1).pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 34519-02_ANEXO 8 (EST 189-2 - EST 213 66KV C1).pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4399 | EST. 213 – EST. 216 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TENO - RAUQUEN 66kV | C1 | TENO - RAUQUEN 66kV C1 | 7 | LT347CI1TR01T0058ST07T0058 | CX_EO:NUP2614; Cruce de río | 66 | 1.091 | 0.15 | 0.072 | 8.268 | 0.208 | 1.083 | 1.904 | 75 | 1.168 | 1.358 | 75 | 1.236 | 1.446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 51.26 | 30-10-2024 | no aplica | ID596-SP S/E TENO B2-S1; ID6322-SP S/E TENO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.059 | Anexo 1 - Límites Térmicos.rar | 34514-03_ANEXO 2 (EST 213 - EST 216 66kV C1).pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 34519-03_ANEXO 8 (EST 213 - EST 216 66KV C1).pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4400 | EST. 216 - RAUQUEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TENO - RAUQUEN 66kV | C1 | TENO - RAUQUEN 66kV C1 | 8 | LT347CI1TR01T0058ST08T0058 | CX_EO:NUP2614; Estructura con circuito simple | 66 | 4.461 | 0.143 | 0.36 | 3.256 | 0.287 | 1.49 | 1.387 | 75 | 0.584 | 0.679 | 75 | 0.618 | 0.724 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 87.89 | 30-10-2024 | no aplica | ID596-SP S/E TENO B2-S1; ID6322-SP S/E TENO B2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.331 | Anexo 1 - Límites Térmicos.rar | 34514-04_ANEXO 2 (EST 216 - SE RAUQUEN 66kV C1).pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa.rar | Anexo 5-Perfil longitudinal.rar | Anexo 6-Conjunto de suspensión y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | 34519-04_ANEXO 8 (EST 216 - SE RAUQUEN 66KV C1).pdf | Anexo 8.10 - Parametros electricos.rar | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4412 | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 2 | LT008CI1TR01T0835ST02T0835 |  | 220 | 0.43216 | 0.027372 | 0.24312 | 4.7725 | 0.20417 | 0.99138 | 1.9694 | 75 | 2.1295 | 2.5122 | 75 | 2.3191 | 2.768 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 86.52 | 1991 | no aplica | ID: 19180 - SP S/E POLPAICO J5-S1; ID: 19181 - SP S/E POLPAICO J5-S2 | ID 6865 - TC S/E POLPAICO J5 | no aplica | ID 6865 - TC S/E POLPAICO J5 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14199 | 0.83777 | 1.1603 | 0.42369 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4413 | EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 3 | LT008CI1TR01T0835ST03T0835 |  | 220 | 8.0121 | 0.027473 | 0.26344 | 4.4594 | 0.21051 | 0.95233 | 2.1693 | 75 | 2.1161 | 2.4984 | 75 | 2.308 | 2.749 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 86.26 | 1991 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13994 | 0.79975 | 1.2136 | 7.855 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4414 | TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C1 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 2 | LT008CI1TR04T0835ST02T0835 |  | 220 | 7.7553 | 0.027866 | 0.28475 | 4.0734 | 0.20714 | 0.87113 | 2.3809 | 75 | 2.14 | 2.526 | 75 | 2.712 | 3.278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.6 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13792 | 0.76858 | no aplica | 7.6033 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano Abatimiento y Secuencia de Fases LT 220 KV POLPAICO-EL SALTO
4415 | EST. 75 - EST.117 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C1 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 3 | LT008CI1TR04T0835ST03T0835 |  | 220 | 18.1296 | 0.027295 | 0.29422 | 3.9373 | 0.16362 | 1.0028 | 2.3037 | 75 | 2.0473 | 2.4324 | 75 | 2.2512 | 2.7006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13209 | 0.54146 | 1.7431 | 17.7741 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4416 | EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C1 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 4 | LT008CI1TR04T0835ST04T0835 |  | 220 | 8.777 | 0.027669 | 0.29579 | 3.9102 | 0.18603 | 0.90209 | 2.3302 | 75 | 2.0507 | 2.4364 | 75 | 2.2549 | 2.705 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13694 | 0.72803 | 1.3266 | 8.6049 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4417 | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C2 | POLPAICO (TRANSELEC) - TAP EL MANZANO 220KV C2 | 2 | LT008CI2TR01T0835ST02T0835 |  | 220 | 0.34838 | 0.027225 | 0.28256 | 4.1271 | 0.17239 | 1.1992 | 2.4694 | 75 | 2.1295 | 2.5122 | 75 | 2.3191 | 2.768 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 86.52 | 1991 | no aplica | ID: 1798 - SP S/E POLPAICO J1-S1; ID: 9166 - SP S/E POLPAICO J1-S2 | ID 6864 - TC S/E POLPAICO J1 | no aplica | ID 6864 - TC S/E POLPAICO J1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.34155 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4418 | EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C2 | POLPAICO (TRANSELEC) - TAP EL MANZANO 220KV C2 | 3 | LT008CI2TR01T0835ST03T0835 |  | 220 | 8.0121 | 0.027418 | 0.26361 | 4.4592 | 0.2086 | 0.9676 | 2.1676 | 75 | 2.1161 | 2.4984 | 75 | 2.308 | 2.749 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 86.26 | 1991 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13994 | 0.79975 | 1.2135 | 7.855 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4419 | TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C2 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 2 | LT008CI2TR04T0835ST02T0835 |  | 220 | 7.7553 | 0.027672 | 0.28533 | 4.0723 | 0.20443 | 0.89199 | 2.3778 | 75 | 2.14 | 2.526 | 75 | 2.712 | 3.278 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.6 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13792 | 0.76858 | 1.2807 | 7.6033 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano Abatimiento y Secuencia de Fases LT 220 KV POLPAICO-EL SALTO
4420 | EST.75 - EST.117 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C2 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 3 | LT008CI2TR04T0835ST03T0835 |  | 220 | 18.1296 | 0.027301 | 0.29421 | 3.9621 | 0.16412 | 1.0004 | 2.3893 | 75 | 2.0473 | 2.4324 | 75 | 2.2512 | 2.7006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13211 | 0.54677 | 1.728 | 17.7741 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4421 | EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | C2 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 4 | LT008CI2TR04T0835ST04T0835 |  | 220 | 8.777 | 0.027669 | 0.29579 | 3.9102 | 0.18603 | 0.90209 | 2.3302 | 75 | 2.0507 | 2.4364 | 75 | 2.2549 | 2.705 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | AAAC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 49.95 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13694 | 0.72803 | 1.3266 | 8.6049 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos
4425 | TMO EST. Nº 25 - EST. Nº 68 44kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C1 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 3 | LT041CI1TR03T0835ST03T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 5.4841 | 0.21039 | 0.35557 | 3.2615 | 0.35552 | 1.5031 | 1.4446 | 75 | 0.48539 | 0.56131 | 75 | 0.56918 | 0.66486 | 0.45696 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 97.015 | 1965 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.3765 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | no aplica | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4426 | TMO EST. Nº 68 - EST. Nº 87 44kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C1 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 4 | LT041CI1TR03T0835ST04T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 2.1899 | 0.2769 | 0.37406 | 3.1147 | 0.42171 | 1.5785 | 1.8792 | 75 | 0.49638 | 0.57293 | 75 | 0.57716 | 0.67256 | 0.46744 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 97.84 | 1965 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.147 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | no aplica | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4427 | TMO EST. Nº 87 - CURACAVI 44kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C1 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 5 | LT041CI1TR03T0835ST05T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 2.194 | 0.21039 | 0.34675 | 3.3478 | 0.35538 | 1.5487 | 1.3963 | 75 | 0.44704 | 0.51641 | 75 | 0.52946 | 0.61821 | 0.42092 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 160 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 97.015 | 1965 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.151 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | no aplica | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4428 | TMO EST. Nº 25 - EST. Nº 68 44kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C2 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 3 | LT041CI2TR01T0835ST03T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 5.893 | 0.2769 | 0.37523 | 3.0777 | 0.42188 | 1.5761 | 1.3486 | 75 | 0.348 | 0.399 | 75 | 0.373 | 0.431 | 0.32806 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 97.94 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.777 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 4428 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 4428 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 4428 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 4428 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 4428 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 4428 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 4428 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 4428 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 4428
4429 | TMO EST. Nº 68 - EST. Nº 87 44kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C2 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 4 | LT041CI2TR01T0835ST04T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 2.19 | 0.2769 | 0.37406 | 3.1147 | 0.42171 | 1.5786 | 1.8792 | 75 | 0.356 | 0.407 | 75 | 0.38 | 0.438 | 0.33575 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 97.94 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.147 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 4429 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 4429 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 4429 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 4429 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 4429 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 4429 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 4429 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 4429 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 4429
4430 | TMO EST. Nº 87 - CURACAVI 44kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LO PRADO - CURACAVI 44KV | C2 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 5 | LT041CI2TR01T0835ST05T0835 | [OP_MD:ID6436-25] | 44 | 3.03 | 0.2769 | 0.37523 | 3.0777 | 0.42188 | 1.5761 | 1.3486 | 75 | 0.356 | 0.407 | 75 | 0.38 | 0.438 | 0.33602 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 97.94 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.971 | Anexo 1-Límites térmicos - ID 4430 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - ID 4430 | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - ID 4430 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 4430 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ID 4430 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje - ID 4430 | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras - ID 4430 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras - ID 4430 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos - ID 4430
4439 | SANTA ESTER SOLAR – CASTILLA 23KV C1 |  | SANTA ESTER SOLAR SPA |  | SANTA ESTER SOLAR – CASTILLA 23KV | C1 | SANTA ESTER SOLAR – CASTILLA 23KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0741ST01G0741 |  | 23 | 1.14 | 0.2683 | 0.3185 | 3.72 | 0.4133 | 1.6738 | 1.2139 | 75 | 0.381 | 0.435 | 75 | 0.427 | 0.495 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 112 | 19-12-2022 | no aplica | ID 23493 – SP S/E CASTILLA E2; ID 24182 – SP S/E SANTA ESTER SOLAR ET1 | no aplica | ID11296-TC S/E CASTILLA E2-2 T.B. | no aplica | ID11296-TC S/E CASTILLA E2-2 T.B. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.1 | Anexo 1-Límites Térmicos | 2250140 (2) | no aplica | 02 PFV CASTILLA 3,00 MW - PLANO DETALLE ESTRUCTURAS AEREAS MT | PFV CASTILLA.dwg | PFV CASTILLA.dwg | PFV CASTILLA.dwg | PFV CASTILLA.dwg | PR_CL_0431_03_Rev0 ECT Santa Ester Solar - Castilla -2 1x23 kV - copia.pdf yPR_CL_0431_03_Rev0 ECT Nueva Castilla - Castilla 1x23 kV | PFV CASTILLA.dwg | PLANO SERVIDUMBRE ELECTRICA Y DE PASO_PMG CASTILLA.pdf
4440 | COLORADO CHICO - EST.19 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | COLORADO CHICO - OGP1 69KV | C1 | COLORADO CHICO - OGP1 69KV C1 | 1 | LT180CI1TR01L0120ST01L0120 | AAAC FLINT | 69 | 15.66 | 0.09 | 0.434 | 2.651 | 0.32 | 1.117 | 1.725 | 50 | 0.438 | 0.624 | 50 | 0.504 | 0.734 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 96.61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 620.63 | 01-12-2023 | no aplica | ID24228 - SP S/E COLORADO CHICO BT1 | ID24317 - TC S/E COLORADO CHICO BT1-1 | no aplica | ID24317 - TC S/E COLORADO CHICO BT1-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 1.001 | 1.67 | 14.915 | 1 Anexo - Límites térmicos sección tramo aérea AAAC FLINT (Artículo 16) | 2 Anexo - HCTG Conductor AAAC FLINT | 3 Anexo - HCTG Cable de Guardia | 4 Anexo - Tipo de torre mas representativa COLORADO CHICO - EST. ER 69KV C1 | 5 Anexo - Perfil Longitudinal COLORADO CHICO - EST. ER 69KV C1 | 6 Anexo - Plano Conjunto de Suspensión y Anclaje | 7 Anexo - Plano de diseño de familia de estructuras | 8 Anexo - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Anexo MC Parámetros Electricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de COLORADO CHICO - EST.19 69KV C1.zip
4441 | EST.19 - OGP1 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | COLORADO CHICO - OGP1 69KV | C1 | COLORADO CHICO - OGP1 69KV C1 | 2 | LT180CI1TR01L0120ST02L0120 | AAAC GREELEY | 69 | 4.21 | 0.073 | 0.423 | 2.729 | 0.299 | 1.126 | 1.743 | 50 | 0.497 | 0.716 | 50 | 0.592 | 0.876 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 96.61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 620.63 | 01-12-2023 | no aplica | ID24228 - SP S/E COLORADO CHICO BT1 | no aplica | ID 24895 - TC S/E OGP1 BL1 | no aplica | ID 24895 - TC S/E OGP1 BL1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 0.988 | 1.691 | 4.011 | 1 Anexo - Límites térmicos sección tramo aérea AAAC GREELEY (Artículo 16) | 2 Anexo - HCTG Conductor AAAC GREELEY | 3 Anexo - HCTG Cable de Guardia | 4 Anexo - Tipo de torre mas representativa EST. ER - OGP1 69KV C1 | 5 Anexo - Perfil Longitudinal EST. ER - OGP1 69KV C1 | 6 Anexo - Plano Conjunto de Suspensión y Anclaje | 7 Anexo - Plano de diseño de familia de estructuras | 8 Anexo - Listado de distribución de estructuras | 8.10 Anexo MC Parámetros Electricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de EST.19 - OGP1 69KV C1.zip
4445 | PANIAHUE - EST. 268 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV | C1 | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV C1 | 2 | LT309CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.1734 | 0.523 | 0.412 | 2.823 | 0.663 | 1.412 | 1.293 | 75 | 0.226 | 0.257 | 90 | 0.266 | 0.294 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 15.07 | 01-01-1960 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17 | 4445 Anexo 1-Límites térmicos PANIAHUE - EST. 268 66KV C1.zip | 4445 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4445 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PANIAHUE - EST. 268 66KV C1.zip | 4445 Anexo 5-Perfil longitudinal PANIAHUE - EST. 268 66KV C1.zip | 4445 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4445 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4445 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4445 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4445 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PANIAHUE - EST. 268 66KV C1.zip
4446 | EST. 268 - EST. 276A 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV | C1 | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV C1 | 3 | LT309CI1TR01T0058ST03T0058 |  | 66 | 1.4892 | 0.212 | 0.373 | 3.1 | 0.351 | 1.333 | 1.42 | 75 | 0.457 | 0.528 | 90 | 0.604 | 0.68 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 15.07 | 29-11-2022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.46 | 4446 Anexo 1-Límites térmicos EST. 268 - EST. 276A 66KV C1.zip | 4446 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4446 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 268 - EST. 276A 66KV C1.zip | 4446 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 268 - EST. 276A 66KV C1.zip | 4446 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4446 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4446 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4446 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4446 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 268 - EST. 276A 66KV C1.zip
4449 | LAS SALINAS - CENTINELA 220kV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | LAS SALINAS - CENTINELA 220kV | C1 | LAS SALINAS - CENTINELA 220kV C1 | 1 | LT105CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 220 | 20.5114 | 0.039167 | 0.30746 | 3.7085 | 0.43659 | 1.3135 | 1.9787 | 75 | 1.553 | 1.797 | 75 | 1.553 | 1.877 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 405 | ACAR | 2 | 108.19 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 269093 | 12-02-2024 0:00:00 | no aplica | 24309 SP S/E LAS SALINAS J1-S1 24310 SP S/E LAS SALINAS J1-S2 24367 SP S/E CENTINELA J10/J11-S1 24368 SP S/E CENTINELA J10/J11-S2 | 24427 TC S/E LAS SALINAS J1 | 24427 TC S/E LAS SALINAS J1 | 24487 TC S/E CENTINELA J10-1 24488 TC S/E CENTINELA J10-2 | 24487 TC S/E CENTINELA J10-1 24488 TC S/E CENTINELA J10-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5475 | no aplica | 19.91 | 1 - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) | 2 - Hoja de datos conductor de fase | 3 - Hoja de datos cable de guardia | 4 - GRE.EEC.C.99.CL.P.12117.14.092.00_MC Estructura Suspensión | 5 - GRE.EEC.D.99.CL.P.12117.14.054.00_Perfil Longitudinal | 7 - GRE.EEC.D.99.CL.P.12117.14.056.00 - Familia de estructuras | 7 - GRE.EEC.D.99.CL.P.12117.14.056.00 - Familia de estructuras | 8 - Listado de distribución de estructuras - CEN | 9 - EE-MI-2022-0462-RB_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 10 - GRE.EEC.D.99.CL.P.12117.14.055.00_Plano abatimiento y secuencia de fases
4454 | EST. E-92 (TAP RIO MELADO) - RIO MELADO 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EST. E-92 (TAP RIO MELADO) - RIO MELADO 154KV | C1 | EST. E-92 (TAP RIO MELADO) - RIO MELADO 154KV C1 | 1 | LT241CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 0.011741 | 0.26894 | 0.45916 | 2.5266 | 0.54287 | 1.177 | 1.7519 | 80 | Pendiente | Pendiente | 80 | Pendiente | Pendiente | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 680 | Pendiente | no aplica | ID25694-SP S/E RIO MELADO A1-S2; ID25695-SP S/E RIO MELADO A1-S3; ID25696-SP S/E RIO MELADO A1-S4 | no aplica | ID8348-TC S/E CENTRAL RIO MELADO A1 | no aplica | ID8348-TC S/E CENTRAL RIO MELADO A1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14579 | 1.0819 | no aplica | 0.011399 | Pendiente | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC ALLIANCE | HOJA DE DATOS - ACERO | Anexo planos de estructuras | KMZ LT ArranqueMelado | Conjunto suspensión y anclaje | Anexo planos de estructuras | Secuencia_Estructuras_ArranqueMelado_154 | Minuta de cálculo de parámetros Línea L154kV Tap Río Melado - Río Melado | Secuencia de fase LT Arranque Melado
4455 | NUEVA MAITENCILLO - EST.5A 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV | C1 | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0709ST01T0709 |  | 220 | 1.4852 | 0.033 | 0.2946 | 3.8974 | 0.1863 | 1.0449 | 2.0634 | 75 | 1.836 | 2.131 | 75 | 2.125 | 2.509 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 344 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23268 - SP S/E NUEVA MAITENCILLO J12-S1; ID23269 - SP S/E NUEVA MAITENCILLO J12-S2 | ID23188 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-1 ; ID23189 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-2 | no aplica | ID23188 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-1 ; ID23189 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.2902 | 5.8931 | no aplica | 1.4419 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4455
4456 | EST.5A - EST.229 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV | C1 | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 2 | LT002CI1TR01T0709ST02T0709 |  | 220 | 102.2348 | 0.0333 | 0.3073 | 3.7254 | 0.2303 | 1.066 | 2.0719 | 75 | 1.78 | 2.071 | 75 | 2.081 | 2.467 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 117.03 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 344 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.143 | 0.9315 | no aplica | 99.2571 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4456
4457 | EST.229 - PUNTA COLORADA 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV | C1 | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 3 | LT002CI1TR01T0709ST03T0709 |  | 220 | 0.3105 | 0.033 | 0.2978 | 3.8477 | 0.1845 | 1.0461 | 1.8896 | 75 | 1.84 | 2.133 | 75 | 2.128 | 2.51 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 344 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23272 - SP S/E PUNTA COLORADA J18-S1; ID23273 - SP S/E PUNTA COLORADA J18-S2 | no aplica | ID23192 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-1; ID23193 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-2 | no aplica | ID23192 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-1; ID23193 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1434 | 0.9381 | no aplica | 0.3015 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4457
4458 | NUEVA MAITENCILLO - EST.5A 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV | C2 | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 1 | LT002CI2TR01T0709ST01T0709 |  | 220 | 1.4852 | 0.033 | 0.2946 | 3.9004 | 0.1961 | 0.9908 | 2.1329 | 75 | 1.836 | 2.131 | 75 | 2.125 | 2.509 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 344 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23268 - SP S/E NUEVA MAITENCILLO J12-S1; ID23269 - SP S/E NUEVA MAITENCILLO J12-S2 | ID23188 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-1 ; ID23189 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-2 | no aplica | ID23188 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-1 ; ID23189 - TC S/E NUEVA MAITENCILLO J12-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1451 | 1.0184 | no aplica | 1.4419 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4458
4459 | EST.5A - EST.229 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV | C2 | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 2 | LT002CI2TR01T0709ST02T0709 |  | 220 | 102.2348 | 0.0333 | 0.3073 | 3.7254 | 0.2303 | 1.066 | 2.0719 | 75 | 1.78 | 2.071 | 75 | 2.081 | 2.467 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 117.03 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 344 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.143 | 0.9315 | no aplica | 99.2571 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4459
4460 | EST.229 - PUNTA COLORADA 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV | C2 | NUEVA MAITENCILLO - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 3 | LT002CI2TR01T0709ST03T0709 |  | 220 | 0.3105 | 0.033 | 0.2979 | 3.8487 | 0.1962 | 0.9823 | 1.9804 | 75 | 1.84 | 2.133 | 75 | 2.128 | 2.51 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 344 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23272 - SP S/E PUNTA COLORADA J18-S1; ID23273 - SP S/E PUNTA COLORADA J18-S2 | no aplica | ID23192 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-1; ID23193 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-2 | no aplica | ID23192 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-1; ID23193 - TC S/E PUNTA COLORADA J18-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1435 | 1.0237 | no aplica | 0.3015 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4460
4461 | PUNTA COLORADA - EST.6A 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C1 | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0709ST01T0709 |  | 220 | 1.3526 | 0.0333 | 0.3105 | 3.6868 | 0.1888 | 1.027 | 2.0806 | 75 | 1.84 | 2.134 | 75 | 2.128 | 2.51 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 518 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23270 - SP S/E PUNTA COLORADA J16-S1; ID23271 - SP S/E PUNTA COLORADA J16-S2 | ID23190 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-1; ID23191 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-2 | no aplica | ID23190 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-1; ID23191 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1414 | 0.9906 | no aplica | 1.3132 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras. | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4461
4462 | EST.6A - EST.232 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C1 | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01T0709ST02T0709 |  | 220 | 94.4796 | 0.0333 | 0.3073 | 3.7254 | 0.236 | 1.0834 | 2.0719 | 75 | 1.798 | 2.09 | 75 | 2.099 | 2.484 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 117.03 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 518 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1439 | 0.9691 | no aplica | 91.7277 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras. | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4462
4463 | EST.232 - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C1 | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 3 | LT001CI1TR01T0709ST03T0709 |  | 220 | 7.2753 | 0.0332 | 0.2985 | 3.8363 | 0.1891 | 1.0519 | 2.0718 | 75 | 1.83 | 2.124 | 75 | 2.128 | 2.513 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 518 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23296 - SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-S1; ID23296 - SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-S2 | no aplica | ID23237 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-1; ID23238 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-2 | no aplica | ID23237 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-1; ID23238 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1433 | 0.9869 | no aplica | 7.0634 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras. | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4463
4464 | PUNTA COLORADA - EST.6A 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C2 | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0709ST01T0709 |  | 220 | 1.3526 | 0.0333 | 0.3105 | 3.6868 | 0.1888 | 1.027 | 2.0806 | 75 | 1.84 | 2.134 | 75 | 2.128 | 2.51 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 518 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23270 - SP S/E PUNTA COLORADA J16-S1; ID23271 - SP S/E PUNTA COLORADA J16-S2 | ID23190 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-1; ID23191 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-2 | no aplica | ID23190 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-1; ID23191 - TC S/E PUNTA COLORADA J16-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1414 | 0.9906 | no aplica | 1.3132 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras. | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4464
4465 | EST.6A - EST.232 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C2 | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 2 | LT001CI2TR01T0709ST02T0709 |  | 220 | 94.4796 | 0.0333 | 0.3073 | 3.7254 | 0.236 | 1.0834 | 2.0719 | 75 | 1.798 | 2.09 | 75 | 2.099 | 2.484 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 117.03 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 518 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1439 | 0.9691 | no aplica | 91.7277 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras. | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4465
4466 | EST.232 - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ELETRANS III S.A. | ELETRANS III S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | C2 | NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 3 | LT001CI2TR01T0709ST03T0709 |  | 220 | 7.2753 | 0.0332 | 0.2985 | 3.8363 | 0.1891 | 1.0519 | 2.0718 | 75 | 1.83 | 2.124 | 75 | 2.128 | 2.513 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.08 | ACAR | 2 | 167.34 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 518 | 19-03-2024 | PENDIENTE CEN | ID23296 - SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-S1; ID23296 - SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-S2 | no aplica | ID23237 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-1; ID23238 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-2 | no aplica | ID23237 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-1; ID23238 - TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1433 | 0.9869 | no aplica | 7.0634 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos de los Conductores de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos de Cable Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras. | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de los Parámetros Eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4466
4467 | ANDES (AES ANDES) – LA PUNA 345 kV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ANDES – LA PUNA 345 kV | C1 | ANDES – LA PUNA 345 kV C1 | 1 | LT152CI1TR01G0010ST01G0010 |  | 345 | 190.3 | 0.0302 | 0.3506 | 3.4014 | 0.3722 | 0.9273 | 2.8385 | 70 | 1.686 | 2.031 | 70 | 2.242 | 2.762 | 40 | NO | 844 | no aplica | NO | no aplica | 593.62 | ACSR | 2 | 93.27 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1969.75 | 15-12-2022 | no aplica | 9781 SP S/E ANDES (AES GENER) L03-S1 9782 SP S/E ANDES (AES GENER) L03-S2 | ID 14160 – TC S/E ANDES 3TCC04 | ID 24711 – TC S/E LA PUNA 3L015 | ID 14160 – TC S/E ANDES 3TCC04 | ID 24711 – TC S/E LA PUNA 3L015 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1467 | 1.037 | Sin información | 184.8 | Anexo 1-Límites térmicos (Andes - La Puna).xlsx | Anexo 2-Hoja datos de los conductores fase | Anexo 3-Hoja datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa |  | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Andes-La Puna) | EE-MI-2022-0232-RC_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano abatimiento y secuencia fases Andes-Cobos
4468 | EST.3 - EST.27 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C2 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 2 | LT014CI2TR03T0003ST02T0003 |  | 66 | 2.1815 | 0.2627 | 0.3551 | 3.268 | 0.4073 | 1.5933 | 1.6371 | 80 | 0.41898 | 0.43684 | 80 | 0.61578 | 0.64453 | 0.39798 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.1179 | 4468_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4468_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 4468_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4468_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4468_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4468_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4468_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4468_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 4468_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4469 | EST.27 - EST.43 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C1 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 3 | LT014CI1TR03T0003ST03T0003 |  | 66 | 2.6714 | 0.2688 | 0.4135 | 2.7914 | 0.4133 | 1.5348 | 1.7035 | 50 | 0.25132 | 0.27454 | 50 | 0.30331 | 0.33214 | 0.21821 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.42 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.5937 | 4469_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4469_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 4469_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4469_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4469_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4469_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4469_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4469_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 4469_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4470 | EST.27 - EST.43 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C2 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 3 | LT014CI2TR03T0003ST03T0003 |  | 66 | 2.6714 | 0.2735 | 0.3941 | 2.9365 | 0.418 | 1.5154 | 1.7461 | 80 | 0.41888 | 0.43681 | 80 | 0.61577 | 0.64466 | 0.39789 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.5937 | 4468_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4470_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 4470_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4470_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4470_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4470_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4470_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4470_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 4470_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4471 | EST.43 - PICARTE 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C1 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 4 | LT014CI1TR03T0003ST04T0003 |  | 66 | 0.33941 | 0.2688 | 0.4135 | 2.791 | 0.4133 | 1.5348 | 1.6938 | 50 | 0.2514 | 0.27507 | 50 | 0.47859 | 0.4971 | 0.21827 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.42 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.32952 | 4471_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4471_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 4471_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4471_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4471_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4471_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4471_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4471_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 4471_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4472 | EST.43 - PICARTE 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C2 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 4 | LT014CI2TR03T0003ST04T0003 |  | 66 | 0.33941 | 0.2688 | 0.4135 | 2.791 | 0.4133 | 1.5348 | 1.6938 | 50 | 0.2514 | 0.27507 | 50 | 0.47859 | 0.4971 | 0.21827 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.42 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 141.8 | 19-08-2001 | INDEFINIDA | 5886_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-S1; 5887_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-1; 5888_SP S/E VALDIVIA (STS) B3-2; 5813_SP S/E PICARTE BT2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.32952 | 4472_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4472_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 4472_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4472_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4472_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4472_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 4472_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4472_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 4472_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4473 | PAN DE AZUCAR – EST. 89 110 kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV C1 | 1 | LT315CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 30.227 | 0.2685 | 0.4251 | 2.734 | 0.4151 | 1.5504 | 1.6993 | 75 | 0.384 | 0.401 | 75 | 0.393 | 0.412 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 352.12 | 04-09-2023 | no aplica | ID24424-SP S/E DAMASCAL H2-S1;ID24425-SP S/E DAMASCAL H2-S2 | ID9430_TC S/E PAN DE AZUCAR HT7-1 | no aplica | ID9430_TC S/E PAN DE AZUCAR HT7-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 29.3469 | DAIT03-005_1640_V01.PDF; Límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) - ID 4473 y 4474.xlsm | 4473 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4473 Anexo 4-Tipo de torre más representativa PAN DE AZUCAR – EST. 89A 110 KV C1 [EN_REVISION].zip | 4473 Anexo 5-Perfil longitudinal PAN DE AZUCAR – EST. 89A 110 KV C1 [EN_REVISION].zip | 4473 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4473 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4473 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | DAIT03-005_1640_V01.PDF | 4473 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PAN DE AZUCAR – EST. 89A 110 KV C1 [EN_REVISION].zip
4474 | EST. 89 – EST. 89A 110 kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV C1 | 2 | LT315CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 110 | 0.166 | 0.2685 | 0.4251 | 2.734 | 0.4151 | 1.5504 | 1.6993 | 75 | 0.384 | 0.441 | 75 | 0.393 | 0.412 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 352.12 | 04-09-2023 | no aplica | ID24424-SP S/E DAMASCAL H2-S1;ID24425-SP S/E DAMASCAL H2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.16121 | DAIT03-005_1640_V01.PDF; Límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) - ID 4473 y 4474.xlsm | [7 empty] | DAIT03-005_1640_V01.PDF
4475 | EST. 89A – DAMASCAL 110 kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV C1 | 1 | LT315CI1TR01T0058ST01T0664 |  | 110 | 0.1743 | 0.2685 | 0.4251 | 2.734 | 0.4151 | 1.5504 | 1.6993 | 75 | 0.384 | 0.441 | 75 | 0.575 | 0.541 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 352.12 | 04-09-2023 | no aplica | ID24424-SP S/E DAMASCAL H2-S1;ID24425-SP S/E DAMASCAL H2-S2 | no aplica | ID24552_TC S/E DAMASCAL H2 | no aplica | ID24552_TC S/E DAMASCAL H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.16935 | ID_4475_2022-11-16_ID_4475 Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | ID_4475_2022-11-16_ID_4475 Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | no aplica | ID_4475 LT 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña - Característica | ID_4475_LT66-21-1640-30-PD-PF-002-00 - Perfil Longitudinal | ID_4475 LT66-21-1640-30-PD-FL-002-00 vB - Conjuntos de suspensión y anclaje conductor de fa | ID_4475 LT66-21-1640-30-PD-ST-005-00 Diseño 89A | ID_4475 LT 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña - Característica | ID_4475 LT 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña - Parámetros | ID_4475 LT66-21-1640-30-PD-AF1-001-00 - Abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_ID4475_LT66-21-1640-30-PD-FS-001-00 v0
4476 | DAMASCAL – EST. 89A 110 kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | DAMASCAL - VICUÑA 110KV | C1 | DAMASCAL - VICUÑA 110KV C1 | 1 | LT316CI1TR01T0058ST01T0664 |  | 110 | 0.1743 | 0.2685 | 0.4251 | 2.734 | 0.4151 | 1.5504 | 1.6993 | 75 | 0.384 | 0.441 | 75 | 0.575 | 0.541 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 352.12 | 04-09-2023 | no aplica | ID24422-SP S/E DAMASCAL H1-S1;ID24423-SP S/E DAMASCAL H1-S2 | ID24551_TC S/E DAMASCAL H1 | no aplica | ID24551_TC S/E DAMASCAL H1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.16935 | ID_4476_2022-11-16_ID_4476 Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | ID_4476_2022-11-16_ID_4476 Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16) | no aplica | ID_4476 LT 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña - Característica | ID_4476_LT66-21-1640-30-PD-PF-002-00 - Perfil Longitudinal | ID_4476 LT66-21-1640-30-PD-FL-002-00 vB - Conjuntos de suspensión y anclaje conductor de fa | ID_4476 SE81-21-1640-30-PD-ST-004-01 Diseño ML | ID_4476 LT 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña - Característica | ID_4476 LT 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña - Parámetros | ID_4476 LT66-21-1640-30-PD-AF1-001-00 - Abatimiento y secuencia de fases | Anexo9_ID4476_LT66-21-1640-30-PD-FS-001-00 v0
4477 | EST. 89A – EST. 90 110 kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DAMASCAL - VICUÑA 110KV | C1 | DAMASCAL - VICUÑA 110KV C1 | 1 | LT316CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 110 | 0.158 | 0.2685 | 0.4251 | 2.734 | 0.4151 | 1.5504 | 1.6993 | 75 | 0.382 | 0.441 | 75 | 0.392 | 0.411 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 352.12 | 04-09-2023 | no aplica | ID24422-SP S/E DAMASCAL H1-S1;ID24423-SP S/E DAMASCAL H1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.15364 | DAIT03-005_1640_V01.PDF; Límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) - ID 4477 y 4478.xlsm | [7 empty] | DAIT03-005_1640_V01.PDF
4478 | EST. 90 – VICUÑA 110 kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DAMASCAL - VICUÑA 110KV | C1 | DAMASCAL - VICUÑA 110KV C1 | 2 | LT316CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 110 | 31.084 | 0.2685 | 0.4251 | 2.734 | 0.4151 | 1.5504 | 1.6993 | 75 | 0.382 | 0.401 | 75 | 0.392 | 0.411 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 352.12 | 04-09-2023 | no aplica | ID24422-SP S/E DAMASCAL H1-S1;ID24423-SP S/E DAMASCAL H1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 30.1785 | DAIT03-005_1640_V01.PDF; Límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16) - ID 4477 y 4478.xlsm | 4478 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4478 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 89A - VICUÑA 110 KV C1.zip | 4478 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 89A - VICUÑA 110 KV C1.zip | 4478 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4478 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4478 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | DAIT03-005_1640_V01.PDF | 4478 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 89A - VICUÑA 110 KV C1.zip
4479 | PARINACOTA - EST. 395B 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | PARINACOTA - RONCACHO 220kV | C1 | PARINACOTA - RONCACHO 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0662ST01T0662 |  | 220 | 53.44 | 0.032566 | 0.28652 | 4.0127 | 0.23888 | 1.0763 | 1.8211 | 75 | 1.836 | 2.059 | 75 | 1.836 | 2.153 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.06 | AAC | 2 | 122 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1095.03 | 28-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID22922-SP S/E PARINACOTA J2-S1 ID22923-SP S/E PARINACOTA J2-S2 | ID22933-TC S/E PARINACOTA J2 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14506 | 1.0207 | 0.96031 | 51.89 | Anexo 1 Límite térmico | Anexo 2 Hoja de datos Conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos Cable guardia | Anexo 4 Torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal | Anexo 6 Suspensión y Anclaje | Anexo 7 Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 MC parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento
4480 | EST. 395B - RONCACHO 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | PARINACOTA - RONCACHO 220kV | C1 | PARINACOTA - RONCACHO 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0662ST01T0027 |  | 220 | 0.59 | 0.0326 | 0.2794 | 4.1055 | 0.2472 | 1.039 | 1.9365 | 75 | 1.599 | 1.669 | 75 | 1.599 | 1.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 455.7 | AAC | 2 | 122 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 554.75 | 28-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID24437 - SP S/E RONCACHO J7-S1 ID24438 - SP S/E RONCACHO J7-S2 ID22922 - SP S/E PARINACOTA J2-S1 ID22923 - SP S/E PARINACOTA J2-S2 | no aplica | ID24561-TC S/E RONCACHO J7-1 t.b. ID24562-TC S/E RONCACHO J7-2 t.b. ID24565-TC S/E RONCACHO J8-2 t.b. | no aplica | ID24561-TC S/E RONCACHO J7-1 t.b. ID24562-TC S/E RONCACHO J7-2 t.b. ID24565-TC S/E RONCACHO J8-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1445 | 0.9835 | -0.8926 | 0.58 | Anexo 1-Límites térmicos Est.395B Parinacota – Roncacho | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.395B Parinacota – Roncacho | Anexo 5-Perfil longitudinal EST.395B Parinacota – Roncacho | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.395B Parinacota – Roncacho | ST-4480_Anexo 9_Servidumbre_Seccionamiento Roncacho
4481 | RONCACHO - EST. 392A 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220kV | C1 | RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0662ST01T0027 |  | 220 | 0.46 | 0.0326 | 0.2793 | 4.1039 | 0.248 | 1.0365 | 1.902 | 75 | 1.599 | 1.699 | 75 | 1.599 | 1.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 455.7 | AAC | 2 | 122 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 554.75 | 28-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID24440-SP S/E RONCACHO J9-S1 ID24441-SP S/E RONCACHO J9-S2 ID14796-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S1 ID14797-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S2 | no aplica | ID24561-TC S/E RONCACHO J7-1 t.b. ID24562-TC S/E RONCACHO J7-2 t.b. ID24565-TC S/E RONCACHO J8-2 t.b. | no aplica | ID24561-TC S/E RONCACHO J7-1 t.b. ID24562-TC S/E RONCACHO J7-2 t.b. ID24565-TC S/E RONCACHO J8-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1445 | 0.9835 | -0.8926 | 0.45 | Anexo 1-Límites térmicos Roncacho - Nueva Pozo Almonte Est. 392A | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa Roncacho - Nueva Pozo Almonte Est. 392A | Anexo 5-Perfil longitudinal Roncacho - Nueva Pozo Almonte Est. 392A | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases Roncacho - Nueva Pozo Almonte Est. | ST-4481_Anexo 9_Servidumbre_Seccionamiento Roncacho
4482 | EST. 392A - NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220kV | C1 | RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0662ST01T0662 |  | 220 | 185.11 | 0.032566 | 0.28652 | 4.0125 | 0.23888 | 1.0763 | 1.818 | 75 | 1.836 | 2.037 | 75 | 1.836 | 2.059 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.06 | AAC | 2 | 122 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1095.03 | 28-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID14796-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S1 ID14797-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S2 | no aplica | ID18419-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S1 ID18420-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S2 | no aplica | ID18419-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S1 ID18420-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J10-S2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14504 | 1.0207 | 0.9603 | 179.72 | Anexo 1 Límite térmico | Anexo 2 Hoja de datos Conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos Cable guardia | Anexo 4 Torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal | Anexo 6 Suspensión y Anclaje | Anexo 7 Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 MC parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento
4483 | EST.1 - MAITENCILLO 220kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | IBERATACAMA - MAITENCILLO 220KV | C1 | IBERATACAMA - MAITENCILLO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01G0098ST01T0032 |  | 220 | 112.744 | 0.06568 | 0.40105 | 2.8919 | 0.33268 | 1.2492 | 1.8527 | 85 | 1.0407 | 1.174 | 85 | 1.1532 | 1.316 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 522.43 | AAAC | 1 | 114.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 11380 | 15-09-2023 | no aplica | 19874: SP S/E MAITENCILLO J16-S1; 19875: SP S/E MAITENCILLO J16-S2 | no aplica | ID20686-TC S/E MAITENCILLO J16-2 | no aplica | ID20686-TC S/E MAITENCILLO J16-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1472 | 1.2665 | no aplica | 109.461 | 4483_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 4483_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.pdf | 4483_Anexo 3-Hoja de datos conductor de guardia.pdf | 4483_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 4483_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4483_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 4483_ Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras .zip | 4483_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4483_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 4483_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
4484 | EST.10 – IBERATACAMA 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | CENTRAL CABO LEONES II – IBERATACAMA 220KV | C1 | CENTRAL CABO LEONES II – IBERATACAMA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0098ST01G0098 |  | 220 | 3.909 | 0.06568 | 0.40125 | 2.8836 | 0.3046 | 1.193 | 1.781 | 75 | 0.968 | 1.11 | 75 | 1.143 | 1.325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 523 | AAAC | 1 | 104.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 822 | 15-09-2023 | no aplica | SP: ID 24452 -SP S/E IBERATACAMA J1-S1; SP: ID 24452 -SP S/E IBERATACAMA J1-S2; SP: ID 24454 -SP S/E IBERATACAMA J1; | no aplica | ID 24578 -TC S/E IBERATACAMA J1 | no aplica | ID 24578 -TC S/E IBERATACAMA J1 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 0.998 | no aplica | 3.795 | Anexo 1-Límites térmicos EST.10 – IBERATACAMA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.10 – IBERATACAMA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST.10 – IBERATACAMA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.10 – IBERATACAMA 220KV C1 | PEAT-SERVIDUMBRE LAT (27-03-2019).dwg
4493 | TAP SAN FELIPE - EST.105B 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C1 | TAP SAN FELIPE - LOS VILLARES 110KV C1 | 1 | LT051CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 13.1589 | 0.21148 | 0.39659 | 2.949 | 0.35632 | 1.5628 | 1.8779 | 75 | 0.438 | 0.512 | 75 | 0.4931 | 0.5884 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 305.393 | 30-04-2023 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.7756 | 1075-1076-MC-00B | Anexo V Ficha Técnica Conductores | no aplica | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Planos de Perfil Longitudinal | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Listado de Estructuras y secuencia de fases | 1075-1076-MC-00B | no aplica
4494 | EST.105B - LOS VILLARES 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C1 | TAP SAN FELIPE - LOS VILLARES 110KV C1 | 1 | LT051CI1TR01T0061ST01T0051 |  | 110 | 0.03113 | 0.067636 | 0.36786 | 3.1712 | 0.41562 | 1.3301 | 1.8606 | 75 | 0.877 | 1.039 | 90 | 1.113 | 1.294 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 360.786 | 31-01-2024 0:00:00 | no aplica | ID23186-SP S/E LOS VILLARES H1-S1; ID23187-SP S/E LOS VILLARES H1-S2 | no aplica | ID23162-TC S/E LOS VILLARES H1 | no aplica | ID23162-TC S/E LOS VILLARES H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14413 | 0.32591 | 0.97772 | 0.0283 | Anexo 1 Límites térmicos - EST.105B - LOS VILLARES 110kV C1.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos | Anexo 3 - Hoja de datos del cable guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa EST.105B - LOS VILLARES 110kV C1.pdf | Anexo 5 - Perfil longitudinal EST.105B - LOS VILLARES 110kV C1.zip | Anexo 6- Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras EST.105B - LOS VILLARES 110kV C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.105B - LOS VILLARES 110kV C1.zip
4495 | TAP SAN FELIPE - EST.105B 110kV C2 | TRANSELEC S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C2 | TAP SAN FELIPE - LOS VILLARES 110KV C2 | 1 | LT051CI2TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 13.1589 | 0.21148 | 0.39659 | 2.949 | 0.35632 | 1.5628 | 1.8779 | 75 | 0.438 | 0.512 | 75 | 0.4931 | 0.5884 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 305.393 | 30-04-2023 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.7756 | 1075-1076-MC-00B | Anexo V Ficha Técnica Conductores | no aplica | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Planos de Perfil Longitudinal | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Listado de Estructuras y secuencia de fases | 1075-1076-MC-00B | no aplica
4496 | EST.105B - LOS VILLARES 110kV C2 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV | C2 | TAP SAN FELIPE - LOS VILLARES 110KV C2 | 1 | LT051CI2TR01T0061ST01T0051 |  | 110 | 0.03113 | 0.067645 | 0.36784 | 3.1738 | 0.42795 | 1.3205 | 2.0053 | 75 | 0.877 | 1.039 | 90 | 1.113 | 1.294 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 360.786 | 31-01-2024 0:00:00 | no aplica | ID23188-SP S/E LOS VILLARES H2-S1; ID23189-SP S/E LOS VILLARES H2-S2 | no aplica | ID23163-TC S/E LOS VILLARES H2 | no aplica | ID23163-TC S/E LOS VILLARES H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.11441 | 0.32591 | 0.97772 | 0.0283 | Anexo 1 Límites térmicos - EST.105B - LOS VILLARES 110kV C2.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos | Anexo 3 - Hoja de datos del cable guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa EST.105B - LOS VILLARES 110kV C2.ZIP | Anexo 5 - Perfil longitudinal EST.105B - LOS VILLARES 110kV C2.ZIP | Anexo 6- Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras EST.105B - LOS VILLARES 110kV C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.105B - LOS VILLARES 110kV C2.zip
4497 | LOS VILLARES - EST.105A 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LOS VILLARES - ACONCAGUA 110kV | C1 | LOS VILLARES - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR01T0061ST01T0051 |  | 110 | 0.030492 | 0.067646 | 0.36784 | 3.1738 | 0.42811 | 1.3204 | 2.0055 | 75 | 0.877 | 1.039 | 90 | 1.113 | 1.294 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 360.786 | 31-01-2024 0:00:00 | no aplica | ID23192-SP S/E LOS VILLARES H4-S1; ID23193-SP S/E LOS VILLARES H4-S2 | ID23165-TC S/E LOS VILLARES H4 | no aplica | ID23165-TC S/E LOS VILLARES H4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14413 | 0.32597 | 0.9779 | 0.02772 | Anexo 1 Límites térmicos - LOS VILLARES - EST.105A 110kV C1.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos | Anexo 3 - Hoja de datos del cable guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa LOS VILLARES - EST.105A 110kV C1.zip | Anexo 5 - Perfil longitudinal LOS VILLARES - EST.105A 110kV C1.zip | Anexo 6- Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras LOS VILLARES - EST.105A 110kV C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS VILLARES - EST.105A 110kV C1.zip
4498 | EST.105A - TAP SAN RAFAEL 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS VILLARES - ACONCAGUA 110kV | C1 | LOS VILLARES - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 0.77188 | 0.21148 | 0.39659 | 2.9491 | 0.35661 | 1.5782 | 1.8798 | 75 | 0.438 | 0.512 | 75 | 0.4931 | 0.5884 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 360.786 | 30-04-2023 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.7494 | 1075-1076-MC-00B | Anexo V Ficha Técnica Conductores | no aplica | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Planos de Perfil Longitudinal | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Listado de Estructuras y secuencia de fases | 1075-1076-MC-00B | no aplica
4499 | LOS VILLARES - EST.105A 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110kV | C1 | LOS VILLARES - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 1 | LT053CI1TR01T0061ST01T0051 |  | 110 | 0.030492 | 0.067637 | 0.36785 | 3.1712 | 0.41577 | 1.33 | 1.8607 | 75 | 0.877 | 1.039 | 90 | 1.113 | 1.294 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 469.8 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 360.786 | 31-01-2024 0:00:00 | no aplica | ID23190-SP S/E LOS VILLARES H3-S1; ID23191-SP S/E LOS VILLARES H3-S2 | ID23164-TC S/E LOS VILLARES H3 | no aplica | ID23164-TC S/E LOS VILLARES H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14413 | 0.32597 | 0.9779 | 0.02772 | Anexo 1 Límites térmicos - LOS VILLARES - EST.105A 110kV C2.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos | Anexo 3 - Hoja de datos del cable guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa LOS VILLARES - EST.105A 110kV C2.zip | Anexo 5 - Perfil longitudinal LOS VILLARES - EST.105A 110kV C2.zip | Anexo 6- Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7- Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras LOS VILLARES - EST.105A 110kV C2 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS VILLARES - EST.105A 110kV C2.zip
4500 | EST.105A - TAP SAN RAFAEL 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110kV | C1 | LOS VILLARES - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 1 | LT053CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 110 | 0.77188 | 0.21148 | 0.39659 | 2.9491 | 0.35661 | 1.5782 | 1.8798 | 75 | 0.438 | 0.512 | 75 | 0.4931 | 0.5884 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 360.786 | 30-04-2023 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.7494 | 1075-1076-MC-00B | Anexo V Ficha Técnica Conductores | no aplica | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Planos de Perfil Longitudinal | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo I Estructuras Representativas | Anexo VI Listado de Estructuras y secuencia de fases | 1075-1076-MC-00B | no aplica
4501 | LOS VILLARES - EST. 1 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LOS VILLARES - ACONCAGUA 110kV | C1 | LOS VILLARES – TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR02T0061ST01T0051 |  | 110 | 0.052 | 0.11911 | 0.38495 | 3.0266 | 0.36432 | 1.5033 | 1.7459 | 75 | 0.632 | 0.745 | 75 | 0.696 | 0.832 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 360.786 | 30-06-2023 0:00:00 | no aplica | ID23877-SP S/E LOS VILLARES H5-S1; ID23878-SP S/E LOS VILLARES H5-S2 | ID23973-TC S/E LOS VILLARES H5 | no aplica | ID23973-TC S/E LOS VILLARES H5 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14368 | 1.0392 | no aplica | 0.04729 | Anexo 1- Límites Térmicos | Anexo 2- Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos de los conductores de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familias de estructuras | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento o secuencia de fases
4502 | EST. 81 - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS VILLARES - ACONCAGUA 110kV | C1 | LOS VILLARES – TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT052CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 110 | 15.6341 | 0.20888 | 0.39278 | 2.962 | 0.42948 | 1.5275 | 1.7543 | 50 | 0.288 | 0.395 | 50 | 0.299 | 0.413 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 379.37 | 01-01-1993 | no aplica | ID: 8232 - SP S/E ACONCAGUA H3-S1 // ID: 22298 - SP S/E RIO ACONCAGUA H4-S2 // ID: 22299 - SP S/E RIO ACONCAGUA H4-S1 // ID: 22301 - SP S/E RIO ACONCAGUA H3-S2 // ID: 22302 - SP S/E RIO ACONCAGUA H3-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14512 | 1.0369 | no aplica | 15.1787 | Anexo 01 - Informe y Tabla de Capacidad Térmica del Conductor | Anexo 02 - Hoja de Datos de los conductores de fase | Anexo 03 - Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 04 - Tipo de torre más representativa del tramo | Anexo 05 - Perfil Longitudinal | Anexo 06 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 07 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 08 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memoria de cálcuulo parámetros eléctricos | no aplica
4503 | EST. 81 - EST. 64 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110kV | C1 | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110KV C1 | 1 | LT053CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 110 | 6.4282 | 0.20888 | 0.39278 | 2.962 | 0.42841 | 1.5211 | 1.7543 | 50 | 0.288 | 0.395 | 50 | 0.299 | 0.413 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 271.87 | 01-01-1993 | no aplica | ID: 8232 - SP S/E ACONCAGUA H3-S1 // ID: 22298 - SP S/E RIO ACONCAGUA H4-S2 // ID: 22299 - SP S/E RIO ACONCAGUA H4-S1 // ID: 22301 - SP S/E RIO ACONCAGUA H3-S2 // ID: 22302 - SP S/E RIO ACONCAGUA H3-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14502 | 1.0302 | no aplica | 6.241 | Anexo 01 - Informe y Tabla de Capacidad Térmica del Conductor | Anexo 02 - Hoja de Datos de los conductores de fase | Anexo 03 - Hoja de datos de cable de guardia | Anexo 04 - Tipo de torre más representativa del tramo | Anexo 05 - Perfil Longitudinal | Anexo 06 - Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 07 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 08 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memoria de cálcuulo parámetros eléctricos | no aplica
4504 | LOS VILLARES - EST. 1 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110kV | C1 | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110KV C1 | 1 | LT053CI1TR02T0061ST01T0051 |  | 110 | 0.052 | 0.11911 | 0.38495 | 3.0266 | 0.36432 | 1.5033 | 1.7459 | 75 | 0.632 | 0.745 | 75 | 0.696 | 0.832 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 360.786 | 30-06-2023 0:00:00 | no aplica | ID23879-SP S/E LOS VILLARES H6-S1;ID23880-SP S/E LOS VILLARES H6-S2 | ID23974-TC S/E LOS VILLARES H6 | no aplica | ID23974-TC S/E LOS VILLARES H6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14368 | 1.0392 | no aplica | 0.04729 | Anexo 1- Límites Térmicos | Anexo 2- Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos de los conductores de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familias de estructuras | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento o secuencia de fases
4505 | DON HECTOR - EST.11 220KV C1 | CHINCHILLA SPA | AVENIR SOLAR ENERGY CHILE SPA | CHINCHILLA SPA | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | C1 | DON HECTOR - PATIO DE MUFAS N°4 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR05G0417ST02T0833 | [OP_MD:ID14269-25] | 220 | 0.4429 | 0.090649 | 0.43021 | 2.6853 | 0.31335 | 1.1282 | 1.7746 | 75 | 0.761 | 0.832 | 90 | 0.887 | 0.984 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 600 | - | - | 13040-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S1 13041-SP S/E CENTRAL PAJONALES JT1-S2 13037-SP S/E DON HECTOR J6-S1 13038-SP S/E DON HECTOR J6-S2 13039-SP S/E DON HECTOR J6-S3 | TAP: 0,4; PRIMARIOS: 0,8-0,4 | no aplica | 0.48 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0,04839 (*) | 0,3184 (*) | 0,00242091 (*) | 0.435 | Ver anexo N°01 | Ver anexo N°02 | Ver anexo N°03 | Ver anexo N°04 | Ver anexo N°05 | Ver anexo N°06 | Ver anexo N°07 | Ver anexo N°08 | Ver anexo N°08 | EC-90.0012-LIT-PL-EM-006-2 Abatimento de conductores
4506 | IBERATACAMA - EST.1 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | IBERATACAMA - MAITENCILLO 220KV | C1 | IBERATACAMA - MAITENCILLO 220KV C1 | 2 | LT002CI1TR01G0098ST02G0098 |  | 220 | 3.961 | 0.06568 | 0.40125 | 2.8835 | 0.30467 | 1.1928 | 1.7775 | 75 | 0.968 | 1.11 | 75 | 1.143 | 1.325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 523 | AAAC | 1 | 104.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 822 | 15-09-2023 | no aplica | SP: ID 24455 -SP S/E IBERATACAMA J2-S1; SP: ID 24456 -SP S/E IBERATACAMA J2-S2; SP: ID 24457 -SP S/E IBERATACAMA J2; | no aplica | ID 24579 -TC S/E IBERATACAMA J2 | no aplica | ID 24579 -TC S/E IBERATACAMA J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 0.998 | no aplica | 3.845 | Anexo 1-Límites térmicos EST.1 – IBERATACAMA 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.1 – IBERATACAMA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST.1 – IBERATACAMA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.1 – IBERATACAMA 220KV C1 | PEAT-SERVIDUMBRE LAT (27-03-2019).dwg
4507 | CENTRAL CABO LEONES II – EST.10 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | CENTRAL CABO LEONES II – IBERATACAMA 220KV | C1 | CENTRAL CABO LEONES II – IBERATACAMA 220KV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0098ST02G0098 |  | 220 | 0.052 | 0.06573 | 0.37097 | 3.1237 | 0.33356 | 1.189 | 1.5515 | 75 | 0.968 | 1.11 | 75 | 1.143 | 1.325 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 523 | AAAC | 1 | 104.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 822 | 15-09-2023 | no aplica | SP: ID 24452 -SP S/E IBERATACAMA J1-S1; SP: ID 24453 -SP S/E IBERATACAMA J1-S2; SP: ID 24454 -SP S/E IBERATACAMA J1; | ID20659-TC S/E CENTRAL CABO LEONES II J1 | no aplica | ID20659-TC S/E CENTRAL CABO LEONES II J1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 1.095 | no aplica | 0.05 | Anexo 1-Límites térmicos CENTRAL CABO LEONES II – EST.10 220KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa CENTRAL CABO LEONES II – EST.10 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST.10 – IBERATACAMA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.10 – IBERATACAMA 220KV C1 | PEAT-SERVIDUMBRE LAT (27-03-2019).dwg
4510 | CARENA - TAP PATAGUILLA 44kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | C1 | CARENA - TAP PATAGUILLA 44kV C1 | 1 | LT030CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 44 | 0.49965 | 0.26941 | 0.34179 | 3.4528 | 0.41123 | 1.5064 | 1.2489 | 75 | 0.385 | 0.443 | 75 | 0.401 | 0.465 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 41.07 | 05-02-2025 | 01-01-3023 | ID:126 - SP S/E CENTRAL CARENA F1 | ID: 7942-TC S/E CARENA F1 (200A)(0,2kA) | no aplica | ID: 7942-TC S/E CARENA F1 (200A)(0,2kA) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.485 | 22040-INF-ORI-007-RB Anexo 01 Limites Termicos ID 4510 | Anexo 02-Hoja de datos de los conductores de fase ID 4510 | no aplica | Anexo 04 Tipo de Torre mas representativa ID 4510 | Pendiente | Anexo 04 Tipo de Torre mas representativa ID 4510 | Pendiente | Anexo 08 Listado de distribucion de estructuras ID4510 | 22040-INF-ORI-005-RB Minuta de parámetros ID 4510 LT Carena - Pataguilla | no aplica
4511 | TAP PATAGUILLA - PUENTE ALTO CMPC 44kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | C1 | TAP PATAGUILLA - PUENTE ALTO CMPC 44kV C1 | 1 | LT030CI1TR07T0061ST01T0061 | CX_MD:NUP2516-25 | 44 | 13.83 | 0.67879 | 0.34177 | 3.4533 | 0.41001 | 1.5163 | 1.249 | 75 | 0.3796 | 0.437 | 75 | 0.3967 | 0.461 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107.2 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 41.07 | 05-02-2025 | 01-01-3023 | ID:XXXX - SP PUENTE ALTO (EL RACO) F1-S1 // ID:XXXX - SP PUENTE ALTO (EL RACO) F1-S2 | no aplica | ID:XXXX - TC PUENTE ALTO (EL RACO) F1 (200A)(0,2kA) | no aplica | 1% (200A)(0,2kA) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.43 | 22040-INF-ORI-008-RA Anexo 01 Limites Termicos ID 4511 | Anexo 02-Hoja de datos de los conductores de fase ID 4511 | no aplica | Anexo 04 Tipo de Torre mas representativa ID 4511 | Pendiente | Anexo 04 Tipo de Torre mas representativa ID 4511 | Pendiente | Anexo 08 Listado de distribucion de estructuras ID 4511 | 22040-INF-ORI-006-RB Minuta de parámetros ID 4511 LT TAP Pataguilla - Malloco | no aplica
4512 | TAP PATAGUILLA - PATAGUILLA 44kV C1 | NORTHSTAR ENERGY MANAGEMENT CHILE SPA | PATAGUILLA SOLAR SPA | CFC HOLDINGS SPA | TAP PATAGUILLA - PATAGUILLA 44kV | C1 | TAP PATAGUILLA - PATAGUILLA 44kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0518ST01G0518 | [OP_MD:ID10812-25] | 44 | 0.02113 | 0.11879 | 0.32808 | 3.5526 | 0.26301 | 1.4753 | 1.452 | 75 | 0.633 | 0.722 | 75 | 0.696 | 0.803 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 41 | 05-02-2025 | Pendiente PES | ID24541-SP S/E PATAGUILLA FT1-S1 ID25441-SP S/E PATAGUILLA FT1-S2 | no aplica | ID24638-TC S/E PATAGUILLA FT1 | no aplica | ID24638-TC S/E PATAGUILLA FT1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.021 | Anexo 1-Límites térmicos (TAP PATAGUILLA – PATAGUILLA 44KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos de los Conductores de Fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (TAP PATAQUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (TAP PATAQUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1) | Anexo 6-Conjunto Suspensión y Anclaje | Anexo 7-Diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (TAP PATAQUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1)
4513 | ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C1 | ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 13.44 | 0.26823 | 0.38309 | 3.0709 | 0.4103 | 1.425 | 1.8492 | 75 | 0.365 | 0.418 | 75 | 0.377 | 0.433 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 20-01-2024 | no aplica | ID24544-SP S/E ESTANCILLA F2 | ID24644 TC S/E ESTANCILLA F2 | ID12248 TC S/E PANQUEHUE FT2; ID10490 S/E LOS ANDES F1 | ID24644 TC S/E ESTANCILLA F2 | ID12248 TC S/E PANQUEHUE FT2; ID10490 S/E LOS ANDES F1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.76 | Anexo 1- Límites térmicos - ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal - ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV)
4514 | ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | C2 | ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C2 | 1 | LT046CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 13.44 | 0.26823 | 0.38309 | 3.0709 | 0.4103 | 1.425 | 1.8492 | 75 | 0.365 | 0.418 | 75 | 0.377 | 0.433 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 20-01-2024 | no aplica | ID24545 SP S/E ESTANCILLA F3 | ID24645 TC S/E ESTANCILLA F3 | ID12248 TC S/E PANQUEHUE FT2; ID10491 S/E LOS ANDES F2 | ID24645 TC S/E ESTANCILLA F3 | ID12248 TC S/E PANQUEHUE FT2; ID10491 S/E LOS ANDES F2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.76 | Anexo 1- Límites térmicos - ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa-ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal-ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ESTANCILLA-PANQUEHUE 44kV)
4515 | LAS VEGAS - ESTANCILLA 44KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - ESTANCILLA 44kV | C1 | LAS VEGAS - ESTANCILLA 44KV C1 | 1 | LT045CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 6.98 | 0.26823 | 0.38309 | 3.0709 | 0.4103 | 1.425 | 1.8492 | 75 | 0.366 | 0.419 | 75 | 0.378 | 0.434 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 20-01-2024 | no aplica | ID24547-SP S/E ESTANCILLA F5 | ID17968-TC S/E LAS VEGAS F8 | ID24647-TC S/E ESTANCILLA F5 | ID17968-TC S/E LAS VEGAS F8 | ID24647-TC S/E ESTANCILLA F5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.63 | Anexo 1- Límites térmicos - LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa- LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal-LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV)
4516 | LAS VEGAS - ESTANCILLA 44KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - ESTANCILLA 44kV | C2 | LAS VEGAS - ESTANCILLA 44KV C2 | 1 | LT045CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 6.98 | 0.26823 | 0.38309 | 3.0709 | 0.4103 | 1.425 | 1.8492 | 75 | 0.366 | 0.419 | 75 | 0.378 | 0.434 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 36.15 | 20-01-2024 | no aplica | ID24546-SP S/E ESTANCILLA F4 | ID7468-TC S/E LAS VEGAS F7 | ID24646-TC S/E ESTANCILLA F4 | ID7468-TC S/E LAS VEGAS F7 | ID24646-TC S/E ESTANCILLA F4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.63 | Anexo 1- Límites térmicos - LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa- LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal- LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV)
4517 | ESTANCILLA – CATEMU 44kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ESTANCILLA – CATEMU 44kV | C1 | ESTANCILLA – CATEMU 44kV C1 | 1 | LT047CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 44 | 1.4 | 0.21178 | 0.36163 | 3.219 | 0.35453 | 1.4525 | 1.3845 | 75 | 0.452 | 0.522 | 75 | 0.467 | 0.543 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 159 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 87.14 | 20-01-2024 | no aplica | ID24543-SP S/E ESTANCILLA F1 | ID24643-TC S/E ESTANCILLA F1 | ID26343 TC S/E CATEMU F1 | ID24643-TC S/E ESTANCILLA F1 | ID26343 TC S/E CATEMU F1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.3 | Anexo 1- Límites térmicos -ESTANCILLA-CATEMU 44kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ESTANCILLA-CATEMU 44kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal (ESTANCILLA – CATEMU 44kV C1) (1);Anexo 5-Perfil longitudinal (ESTANCILLA – CATEMU 44kV C1) (2);Anexo 5-Perfil longitudinal (ESTANCILLA – CATEMU 44kV C1) (3);Anexo 5-Perfil longitudinal (ESTANCILLA – CATEMU 44kV C1) (4) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LAS VEGAS-ESTANCILLA 44kV)
4522 | CEME 1 - MIRAJE 220kV C1 | GM HOLDINGS S.A. | CEME 1 SPA | GM HOLDINGS S.A. | CEME 1 – MIRAJE 220kV | C1 | CEME 1 – MIRAJE 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0517ST01G0517 |  | 220 | 9.64 | 0.054728 | 0.29169 | 3.8609 | 0.28549 | 1.0078 | 1.8919 | 75 | 1.314 | 1.362 | 75 | 1.313 | 1.362 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 279 | ACAR | 2 | 112.42 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 13.504.523 | 05-07-2024 0:00:00 | no aplica | ID24538-SP S/E MIRAJE J3-S1; ID24539-SP S/E MIRAJE J3-S2; ID24550-SP S/E CEME 1 J1-S1; ID24551-SP S/E CEME 1 J1-S2 | ID 24654 – TC S/E CEME 1 J1-3 | ID 24636 - TC S/E MIRAJE J3-1 ID 24637 - TC S/E MIRAJE J3-2 | ID 24654 – TC S/E CEME 1 J1-3 | ID 24636 - TC S/E MIRAJE J3-1 ID 24637 - TC S/E MIRAJE J3-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14802 | 1.9017 | 0.1156 | 9.18 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CEME 1 – MIRAJE 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (CEME 1 – MIRAJE 220KV C1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (CEME 1 – MIRAJE 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (CEME 1 – MIRAJE 220KV C1).pdf.
4525 | LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV | C1 | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 500 | 222.52 | 0.021078 | 0.26722 | 4.1902 | 0.2467 | 1.063 | 2.2717 | 75 | 2.963 | 3.425 | 75 | 3.399 | 3.994 | ID250 - RE S/E PARINAS KZ1 + UR; ID251 - RE S/E PARINAS KZ2 | SI | ID250 - RE S/E PARINAS KZ1 + UR; ID251 - RE S/E PARINAS KZ2 | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 4 | 90 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2222 | 15-12-2023 | no aplica | 2822_SCHA-500-P-EU-0200-5.PDF ; 2822_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PDF | ID13378 - TC S/E LOS CHANGOS K5-1; ID13379 - TC S/E LOS CHANGOS K5-2; ID13380 - TC S/E LOS CHANGOS K6-1; ID13381 - TC S/E LOS CHANGOS K6-2 | no aplica | ID13378 - TC S/E LOS CHANGOS K5-1; ID13379 - TC S/E LOS CHANGOS K5-2; ID13380 - TC S/E LOS CHANGOS K6-1; ID13381 - TC S/E LOS CHANGOS K6-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.226 | 0.71 | -0.919 | 216.04 | 4525_Minuta de ampacidad conductor.PDF; 4525_Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C1).xlsx; 4525_Anexo 1-Límites térmicos (LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C1).xlsm | 4525_LCHC-500-E-ET-001 Rev. 1 (EXTRACTO).PDF | 4525_LCHC-500-E-ET-002_Rev. 2 (EXTRACTO).PDF | 4525_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4525_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | 4525_VER CARPETA PERFIL LONGITUDINAL | 4525_VER CARPETA CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 4525_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4525_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0:DWG | 4525_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4525_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.PDF; 4525_LCHC-500-E-ES-003_Rev. 2.PDF | 4525_LCHC-500-E-EG-942_Rev. 3.PDF
4526 | EST. 448 - JADRESIC 500kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV | C1 | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0030ST01T0832 |  | 500 | 0.96923 | 0.01887 | 0.2684 | 4.289 | 0.3687 | 1.2249 | 2.5222 | 75 | 3.302 | 3.841 | 75 | 3.863 | 4.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16770.4 | 15-12-2023 | no aplica | ID24620 SP S/E PARINAS K10-S1; ID24621 SP S/E PARINAS K10-S2 | no aplica | ID24736 TC S/E PARINAS K10-1 t.b.; ID24737 TC S/E PARINAS K10-2 t.b; ID24738 TC S/E PARINAS K11-1 t.b; ID24739 TC S/E PARINAS K11-2 t.b | no aplica | ID24736 TC S/E PARINAS K10-1 t.b.; ID24737 TC S/E PARINAS K10-2 t.b; ID24738 TC S/E PARINAS K11-1 t.b; ID24739 TC S/E PARINAS K11-2 t.b | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1471 | 1.2256 | no aplica | 0.941 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 448 – PARINAS 500 KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 448 – PARINAS 500 KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 448 – PARINAS 500 KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1848
4527 | LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV | C2 | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV C2 | 1 | LT004CI2TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 500 | 222.52 | 0.021078 | 0.26722 | 4.1902 | 0.2467 | 1.063 | 2.2717 | 75 | 2.963 | 3.425 | 75 | 3.399 | 3.994 | ID250 - RE S/E PARINAS KZ1 + UR; ID251 - RE S/E PARINAS KZ2 | SI | ID250 - RE S/E PARINAS KZ1 + UR; ID251 - RE S/E PARINAS KZ2 | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 4 | 90 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2222 | 15-12-2023 | no aplica | 2822_SCHA-500-P-EU-0200-5.PDF ; 2822_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PDF | ID13384 - TC S/E LOS CHANGOS K8-1; ID13385 - TC S/E LOS CHANGOS K8-2; ID13386 - TC S/E LOS CHANGOS K9-1; ID13387 - TC S/E LOS CHANGOS K9-2 | no aplica | ID13384 - TC S/E LOS CHANGOS K8-1; ID13385 - TC S/E LOS CHANGOS K8-2; ID13386 - TC S/E LOS CHANGOS K9-1; ID13387 - TC S/E LOS CHANGOS K9-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.226 | 0.71 | -0.919 | 216.04 | 4527_Minuta de ampacidad conductor.PDF; 4527_Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C2).xlsx; 4527_Anexo 1-Límites térmicos (LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C2).xlsm | 4527_LCHC-500-E-ET-001 Rev. 1 (EXTRACTO).PDF | 4527_LCHC-500-E-ET-002_Rev. 2 (EXTRACTO).PDF | 4527_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4527_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | 4527_VER CARPETA PERFIL LONGITUDINAL | 4527_VER CARPETA CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 4527_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4527_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0:DWG | 4527_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4527_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.PDF; 4527_LCHC-500-E-ES-003_Rev. 2.PDF | 4527_LCHC-500-E-EG-942_Rev. 3.PDF
4528 | EST. 448 - JADRESIC 500kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV | C2 | LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV C2 | 1 | LT004CI2TR01T0030ST01T0832 |  | 500 | 0.96923 | 0.01887 | 0.2684 | 4.289 | 0.3687 | 1.2249 | 2.5222 | 75 | 3.302 | 3.841 | 75 | 3.863 | 4.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16770.4 | 15-12-2023 | no aplica | ID24613 SP S/E PARINAS K7-S1; ID24614 SP S/E PARINAS K7-S2 | no aplica | ID24730 TC S/E PARINAS K7-1 t.b.; ID24731 TC S/E PARINAS K7-2 t.b.; ID24732 TC S/E PARINAS K8-1 t.b.; ID24733 TC S/E PARINAS K8-2 t.b. | no aplica | ID24730 TC S/E PARINAS K7-1 t.b.; ID24731 TC S/E PARINAS K7-2 t.b.; ID24732 TC S/E PARINAS K8-1 t.b.; ID24733 TC S/E PARINAS K8-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1471 | 1.2256 | no aplica | 0.941 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 448 – PARINAS 500 KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 448 – PARINAS 500 KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 448 – PARINAS 500 KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1848
4529 | JADRESIC - EST. 453 500kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CUMBRE 500kV | C1 | JADRESIC - CUMBRE 500kV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0030ST01T0832 |  | 500 | 0.83327 | 0.01887 | 0.2684 | 4.289 | 0.3687 | 1.2249 | 2.5222 | 75 | 3.302 | 3.841 | 75 | 3.863 | 4.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16770.4 | 15-12-2023 | no aplica | ID24624 SP S/E PARINAS K12-S1; ID24625 SP S/E PARINAS K12-S2 | ID24738 TC S/E PARINAS K11-1 t.b; ID24739 TC S/E PARINAS K11-2 t.b; ID24740 TC S/E PARINAS K12-1 t.b; ID24741 TC S/E PARINAS K12-2 t.b | no aplica | ID24738 TC S/E PARINAS K11-1 t.b; ID24739 TC S/E PARINAS K11-2 t.b; ID24740 TC S/E PARINAS K12-1 t.b; ID24741 TC S/E PARINAS K12-2 t.b | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1471 | 1.2256 | no aplica | 0.809 | Anexo 1 -Limites termicos (PARINAS – EST. 453 500 KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (PARINAS – EST. 453 500 KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (PARINAS – EST. 453 500 KV C1 | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1849
4530 | EST. 453 – CUMBRE 500 KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | JADRESIC - CUMBRE 500kV | C1 | JADRESIC - CUMBRE 500kV C1 | 1 | LT005CI1TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 500 | 191.536 | 0.021078 | 0.26722 | 4.1902 | 0.2467 | 1.063 | 2.2717 | 75 | 2.956 | 3.426 | 75 | 3.391 | 3.994 | no aplica | no aplica | no aplica | ID157 - RE S/E CUMBRE R1; ID163 - RE S/E CUMBRE R1N | SI | ID157 - RE S/E CUMBRE R1; ID163 - RE S/E CUMBRE R1N | 354 | ACAR | 4 | 90 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2222 | 15-12-2023 | no aplica | 2824_SCUM-500-P-EU-0200-4.PDF; 2824_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PDF | no aplica | ID13339 - TC S/E CUMBRE K1-1; ID13340 - TC S/E CUMBRE K1-2; ID13343 - TC S/E CUMBRE K2-1; ID13344 - TC S/E CUMBRE K2-2 | no aplica | ID13339 - TC S/E CUMBRE K1-1; ID13340 - TC S/E CUMBRE K1-2; ID13343 - TC S/E CUMBRE K2-1; ID13344 - TC S/E CUMBRE K2-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.182 | 0.585 | -0.928 | 180.06 | 4530_Minuta de ampacidad conductor.PDF;4530_Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST. 453 – CUMBRE 500 KV C1).xlsx;4530_Anexo 1-Límites térmicos (EST. 453 – CUMBRE 500 KV C1).xlsm | 4530_LCHC-500-E-ET-001 Rev. 1 (EXTRACTO).PDF | 4530_LCHC-500-E-ET-002_Rev. 2 (EXTRACTO).PDF | 4530_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4530_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | 4530_VER CARPETA PERFIL LONGITUDINAL | 4530_VER CARPETA CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 4530_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4530_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | 4530_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4530_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.PDF; 4530_LCHC-500-E-ES-003_Rev. 2.PDF | 4530_LCHC-500-E-EG-942_Rev. 3.PDF
4531 | JADRESIC - EST. 453 500kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CUMBRE 500kV | C2 | JADRESIC - CUMBRE 500kV C2 | 1 | LT005CI2TR01T0030ST01T0832 |  | 500 | 0.83327 | 0.01887 | 0.2684 | 4.289 | 0.3687 | 1.2249 | 2.5222 | 75 | 3.302 | 3.841 | 75 | 3.863 | 4.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16770.4 | 15-12-2023 | no aplica | ID24617 SP S/E PARINAS K9-S1; ID24618 SP S/E PARINAS K9-S2 | ID24732 TC S/E PARINAS K8-1 t.b.; ID24733 TC S/E PARINAS K8-2 t.b.; ID24734 TC S/E PARINAS K9-1 t.b; ID24735 TC S/E PARINAS K9-2 t.b. | no aplica | ID24732 TC S/E PARINAS K8-1 t.b.; ID24733 TC S/E PARINAS K8-2 t.b.; ID24734 TC S/E PARINAS K9-1 t.b; ID24735 TC S/E PARINAS K9-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1471 | 1.2256 | no aplica | 0.809 | Anexo 1 -Limites termicos (PARINAS – EST. 453 500 KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (PARINAS – EST. 453 500 KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (PARINAS – EST. 453 500 KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1849
4532 | EST. 453 – CUMBRE 500 KV C2 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | JADRESIC - CUMBRE 500kV | C2 | JADRESIC - CUMBRE 500kV C2 | 1 | LT005CI2TR01T0030ST01T0030 | [OP_MD:ID15119-25] | 500 | 191.536 | 0.021078 | 0.26722 | 4.1902 | 0.2467 | 1.063 | 2.2717 | 75 | 2.956 | 3.426 | 75 | 3.391 | 3.994 | no aplica | no aplica | no aplica | ID158 - RE S/E CUMBRE R2; ID164 - RE S/E CUMBRE R2N | SI | ID158 - RE S/E CUMBRE R2; ID164 - RE S/E CUMBRE R2N | 354 | ACAR | 4 | 90 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2222 | 15-12-2023 | no aplica | 2824_SCUM-500-P-EU-0200-4.PDF; 2824_EE-ES-2017-0936-R1_ANEXO_II.PDF | no aplica | ID13351 - TC S/E CUMBRE K4-1; ID13352 - TC S/E CUMBRE K4-2; ID13355 - TC S/E CUMBRE K5-1; ID13356 - TC S/E CUMBRE K5-2 | no aplica | ID13351 - TC S/E CUMBRE K4-1; ID13352 - TC S/E CUMBRE K4-2; ID13355 - TC S/E CUMBRE K5-1; ID13356 - TC S/E CUMBRE K5-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.182 | 0.585 | -0.928 | 180.06 | 4532_Minuta de ampacidad conductor.PDF;4532_Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST. 453 – CUMBRE 500 KV C2).xlsx;4532_Anexo 1-Límites térmicos (EST. 453 – CUMBRE 500 KV C2).xlsm | 4532_LCHC-500-E-ET-001 Rev. 1 (EXTRACTO).PDF | 4532_LCHC-500-E-ET-002_Rev. 2 (EXTRACTO).PDF | 4532_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4532_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | 4532_VER CARPETA PERFIL LONGITUDINAL | 4532_VER CARPETA CONJUNTO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE | 4532_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.PDF; 4532_LCHC-500-E-EG-861_Rev. 0.DWG | 4532_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4532_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.PDF; 4532_LCHC-500-E-ES-003_Rev. 2.PDF | 4532_LCHC-500-E-EG-942_Rev. 3.PDF
4535 | HUERTOS FAMILIARES – EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 33kV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HUERTOS FAMILIARES – EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 33kV | C1 | HUERTOS FAMILIARES – EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 33kV C1 | 1 | LT106CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 33 | 6.672 | 0.013445 | 0.020133 | 448.7747 | 0.041896 | 0.017659 | 448.7747 | 90 | 1.61 | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | NO APLICA, CABLE SUBTERRÁNEO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 28.1 | 04-01-2024 0:00:00 | no aplica | ID24704-SP S/E HUERTOS FAMILIARES F8 ID24696-SP S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) F1 | TC: ID24819 TC S/E HUERTOS FAMILIARES F8-2 [0,25 kA] CM: ID876 CM S/E HUERTOS FAMILIARES F8 [3 kA] | TC: ID24811 TC S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) F1-2 [0,25 kA] CM: ID868 CM S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) F1 [3 kA] | TC: ID24819 TC S/E HUERTOS FAMILIARES F8-2 [0,25 kA] CM: ID876 CM S/E HUERTOS FAMILIARES F8 [3 kA] | TC: ID24811 TC S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) F1-2 [0,25 kA] CM: ID868 CM S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) F1 [3 kA] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.4781 | Límite térmico permanente en verano.pdf | 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Plano de distribución de cable enterrado (trinchera) | Longitud del trazado | no aplica | no aplica | 8 Listado de distribución de estructuras | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | no aplica
4536 | CARDONAL - EST N°68 110kV C1 | STATKRAFT CHILE | STATKRAFT EOLICO S.A. | STATKRAFT EOLICO S.A. | CARDONAL - QUELENTARO 110kV | C1 | CARDONAL - QUELENTARO 110kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0348ST01G0348 |  | 110 | 11.862 | 0.072958 | 0.39227 | 2.9603 | 0.40692 | 1.1245 | 1.8988 | 80 | 0.948 | 1.094 | 80 | 1.047 | 1.257 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 98.3 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 19-04-2024 | no aplica | ID 24713 S/E CARDONAL HT1-S1; ID 24714 S/E CARDONAL HT1-S2 | ID 24839 TC S/E CARDONAL HT1-1 | no aplica | ID 24839 TC S/E CARDONAL HT1-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14662 | 1.224 | no aplica | 11.5165 | Anexo 1 Limites termicos | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal | Anexo 6 Plano de conjunto suspension y anclaje | Anexo 7 Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 MC de los Parametros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento o secuencia de fases
4538 | EST. 97A – CODEGUA 110kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SAUZAL - CODEGUA 110kV | C1 | SAUZAL - CODEGUA 110kV C1 | 1 | LT242CI1TR01T0002ST01T0061 |  | 110 | 0.12237 | 0.117 | 0.386 | 3.016 | 0.386 | 1.42 | 1.773 | 50 | 0.418 | 0.482 | 50 | 0.451 | 0.523 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.07 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | "ID24657 SP S/E CODEGUA H2-S1 ID24658 SP S/E CODEGUA H2-S2" | no aplica | ID24781 TC S/E CODEGUA H2 | no aplica | ID24781 TC S/E CODEGUA H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.144 | 0.9895 | 1.126 | 0.1188 | Anexo 1 - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C1 (Límites Térmicos) Anexo 1 - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C1 (Parametros de Entrada) | Anexo 2 - HCTG Conductor | Anexo 3 - HCTG Cable de Acero | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - Est.97A - Codegua 110 kV C1 | "Anexo 5-Perfil longitudinal - Est.97 A - Codegua 110 kV - L1 Anexo 5-Perfil longitudinal - Est.97 A - Codegua 110 kV - L2" | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases - Est.97A - Codegua 110 kV C1
4539 | CODEGUA – EST. 98N 110kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C1 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C1 | 1 | LT243CI1TR01T0002ST01T0061 |  | 110 | 0.16952 | 0.121 | 0.381 | 3.018 | 0.387 | 1.418 | 1.787 | 50 | 0.418 | 0.482 | 50 | 0.451 | 0.523 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.07 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | "ID24659 SP S/E CODEGUA H3-S1 ID24660 SP S/E CODEGUA H3-S2" | ID24782 TC S/E CODEGUA H3 | no aplica | ID24782 TC S/E CODEGUA H3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1442 | 0.9894 | 1.143 | 0.16458 | Anexo 1 - CODEGUA – EST. 98B 110 KV C1 (Límites Térmicos) Anexo 1 - CODEGUA – EST. 98B 110 KV C1 (Parametros de Entrada) | Anexo 2 - HCTG Conductor | Anexo 3 - HCTG Cable de Acero | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - CODEGUA - ALTO JAHUEL 110KV C1 | "Anexo 5-Perfil longitudinal - CODEGUA - ALTO JAHUEL 110KV C1 - L1 Anexo 5-Perfil longitudinal - CODEGUA - ALTO JAHUEL 110KV C1 - L2" | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases - CODEGUA - ALTO JAHUEL 110KV C1
4542 | EST. 97A – CODEGUA 110kV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SAUZAL - CODEGUA 110kV | C2 | SAUZAL - CODEGUA 110kV C2 | 1 | LT242CI2TR01T0002ST01T0061 |  | 110 | 0.12237 | 0.117 | 0.386 | 3.016 | 0.386 | 1.42 | 1.773 | 50 | 0.418 | 0.482 | 50 | 0.451 | 0.523 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.07 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | "ID24655 SP S/E CODEGUA H1-S1 ID24656 SP S/E CODEGUA H1-S2" | no aplica | ID24780 TC S/E CODEGUA H1 | no aplica | ID24780 TC S/E CODEGUA H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.144 | 0.9895 | 1.126 | 0.1188 | Anexo 1 - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C2 (Límites Térmicos) Anexo 1 - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C2 (Parametros de Entrada) | Anexo 2 - HCTG Conductor | Anexo 3 - HCTG Cable de Acero | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C2 | "Anexo 5-Perfil longitudinal - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C2 - L1 Anexo 5-Perfil longitudinal - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C2 - L2" | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases - EST. 97 A – CODEGUA 110 KV C2
4543 | CODEGUA – EST. 98N 110kV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C2 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C2 | 1 | LT243CI2TR01T0002ST01T0061 |  | 110 | 0.16952 | 0.121 | 0.381 | 3.018 | 0.387 | 1.418 | 1.787 | 50 | 0.418 | 0.482 | 50 | 0.451 | 0.523 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 281.07 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | "ID24661 SP S/E CODEGUA H4-S1 ID24662 SP S/E CODEGUA H4-S2" | ID24783 TC S/E CODEGUA H4 | no aplica | ID24783 TC S/E CODEGUA H4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1442 | 0.9894 | 1.143 | 0.16458 | Anexo 1 - CODEGUA – EST. 98B 110 KV C2 (Límites Térmicos) Anexo 1 - CODEGUA – EST. 98B 110 KV C2 (Parametros de Entrada) | Anexo 2 - HCTG Conductor | Anexo 3 - HCTG Cable de Acero | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - CODEGUA – EST. 98N 110 KV C2 - L1 | "Anexo 5-Perfil longitudinal - CODEGUA – EST. 98N 110 KV C2 - L1 Anexo 5-Perfil longitudinal - CODEGUA – EST. 98N 110 KV C2 - L2" | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases - CODEGUA – EST. 98N 110 KV C2
4545 | TAP GRANEROS – EST. 126 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CODEGUA 66kV | C1 | TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1 | 1 | LT319CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.39 | [6 empty] | 75 | 0.577 | 0.623 | 75 | 0.616 | 0.671 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.806 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 17.78 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | Pendiente |  |  |  |  | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.39014 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal |  | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras |  | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases
4546 | EST. 126 – CODEGUA 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RANCAGUA - CODEGUA 66kV | C1 | TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1 | 1 | LT319CI1TR01T0058ST01T0061 |  | 66 | 4.1453 | 0.14193 | 0.34947 | 3.3329 | 0.28634 | 1.5189 | 1.8241 | 75 | 0.579 | 0.614 | 75 | 0.619 | 0.657 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 110 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | ID24665 SP S/E CODEGUA B1 | no aplica | ID24792 TC S/E CODEGUA B1 | no aplica | ID24792 TC S/E CODEGUA B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.0245 | Anexo 1 - EST. 36 – CODEGUA 66 KV C1 (Límites Térmicos) Anexo 1 - EST. 36 – CODEGUA 66 KV C1 (Parámetros de Entrada) | Anexo 2 - HCTG Conductor | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - CODEGUA – EST. 126 – CODEGUA 66 KV C1 - L1-L04 | "Anexo 5-Perfil longitudinal - CODEGUA – EST. 126 – CODEGUA 66 KV C1 - L1-L6 " | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras 1/2/3/4 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases - EST. 126 – CODEGUA 66 KV C1
4547 | CODEGUA – EST. 126 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CODEGUA - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV | C1 | CODEGUA – SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV C1 | 1 | LT320CI1TR01T0058ST01T0061 |  | 66 | 4.1453 | 0.14193 | 0.34947 | 3.3329 | 0.28634 | 1.5189 | 1.8241 | 75 | 0.579 | 0.614 | 75 | 0.619 | 0.657 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 110 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | ID24666 SP S/E CODEGUA B2 | ID24793 TC S/E CODEGUA B2 | no aplica | ID24793 TC S/E CODEGUA B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.0245 | Anexo 1 - CODEGUA - EST. 36 66 KV C1 (Límites Térmicos) Anexo 1 - CODEGUA - EST. 36 66 KV C1 (Parámetros de Entrada) | Anexo 2 - HCTG Conductor | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - CODEGUA 66 – EST. 126 66 KV C1 L1-L4 | Anexo 5-Perfil longitudinal - CODEGUA 66 – EST. 126 66 KV C1 L1-L6 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras 1/2/3/4 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases - CODEGUA 66 – EST. 126 66 KV C1
4548 | EST. 126 – SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CODEGUA - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV | C1 | CODEGUA – SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV C1 | 1 | LT320CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 5.48 | 0.1417 | 0.3352 | 3.4655 | 0.2829 | 1.4377 | 1.3234 | 75 | 0.577 | 0.623 | 75 | 0.616 | 0.671 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 17.78 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | ID24666-SP S/E CODEGUA B2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.319 | Anexo 1 - Capacidad térmica del conductor | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Conjunto Aislacion | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento
4557 | EST. 73 – EST. 1 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220kV | C1 | JADRESIC - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220kV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0832ST01T0832 |  | 220 | 26.1641 | 0.09066 | 0.4068 | 2.849 | 0.4641 | 1.4367 | 1.7602 | 75 | 0.72 | 0.84 | 75 | 0.83 | 0.971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81860.75 | 15-12-2023 | no aplica | ID7468 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1477 | 1.437 | no aplica | 25.402 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 73 – EST. 1 220 KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 73 – EST. 1 220 KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 73 – EST. 1 220 KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1859
4558 | EST. 1 - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220kV | C1 | JADRESIC - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220kV C1 | 2 | LT002CI1TR01T0832ST02T0832 |  | 220 | 1.888 | 0.09078 | 0.4135 | 2.8 | 0.4896 | 1.2834 | 1.7686 | 75 | 0.72 | 0.84 | 75 | 0.83 | 0.971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81860.75 | 15-12-2023 | no aplica | ID7468 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1-S1 | no aplica | ID12298 TC S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1 | no aplica | ID12298 TC S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1478 | 1.564 | no aplica | 1.833 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 1 - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 1 - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 1 - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1859
4559 | EST. 73 – EST. 1 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV | C1 | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV C1 | 3 | LT001CI1TR01T0832ST03T0832 |  | 220 | 26.1641 | 0.09066 | 0.4068 | 2.849 | 0.4641 | 1.4367 | 1.7602 | 75 | 0.72 | 0.84 | 75 | 0.83 | 0.971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 81.1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81860.75 | 15-12-2023 | no aplica | ID7525 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S1; ID7526 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1477 | 1.437 | no aplica | 25.402 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 73 – EST. 1 220 KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 73 – EST. 1 220 KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal ID 4559 - EST. 73 – EST. 1 220kV C1 | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ID 4559 - EST. 73 – EST. 1 220kV C1 -L1; Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ID 4559 - EST. 73 – EST. 1 220kV C1 -L2 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1858
4560 | EST. 1 – EST. 8 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV | C1 | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0832ST01T0832 |  | 220 | 46.761 | 0.0906 | 0.4645 | 2.77 | 0.4645 | 1.3277 | 1.7697 | 75 | 0.72 | 0.84 | 75 | 0.83 | 0.971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81860.75 | 15-12-2023 | no aplica | ID7525 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S1; ID7526 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1478 | 1.481 | no aplica | 45.399 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 1 – EST. 8 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 1 – EST. 8 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal ID 4560 - EST. 1 – EST. 8 220kV C1 | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ID 4560 - EST. 1 – EST. 8 220kV C1 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1858
4561 | EST. 8 - CENTRAL LALACKAMA 220kV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV | C1 | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0832ST01G0292 |  | 220 | 2 | 0.090543 | 0.43287 | 2.6623 | 0.39457 | 1.2962 | 1.7822 | 75 | 0.731 | 0.846 | 75 | 0.832 | 0.978 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 97.43 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81860.75 | 15-12-2023 | no aplica | ID7525 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S1; ID7526 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S2 | no aplica | ID12355 TC S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-1 | no aplica | ID12355 TC S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14777 | 1.4431 | no aplica | 1.947 | Minuta de ampacidad conductor;Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (EST.8 - CENTRAL LALACKAMA 220KV C1);Anexo 1-Límites térmicos (EST.8 - CENTRAL LALACKAMA 220KV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST.8 - CENTRAL LALACKAMA 220KV C1) | Anexo 5 Perfil Longitudinal (EST.8 - CENTRAL LALACKAMA 220KV C1) | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.8 - CENTRAL LALACKAMA 220KV C1)
4562 | EST.239 - EST.261 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - COMBARBALA 66KV | C1 | TAP EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 2 | LT292CI1TR05T0058ST02T0058 |  | 66 | 5.26 | 0.536 | 0.38 | 3.068 | 0.683 | 1.71 | 1.526 | 75 | 0.248 | 0.283 | 90 | 0.296 | 0.328 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 359 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.16 | 4562 Anexo 1-Límites térmicos EST.239 - EST.261 66KV C1.zip | 4562 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4562 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.239 - EST.261 66KV C1.zip | 4562 Anexo 5-Perfil longitudinal EST.239 - EST.261 66KV C1.zip | 4562 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4562 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4562 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4562 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4562 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.239 - EST.261 66KV C1.zip
4563 | EST.261 - ILLAPEL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - COMBARBALA 66KV | C1 | TAP EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 3 | LT292CI1TR05T0058ST03T0058 |  | 66 | 2.28 | 0.544 | 0.399 | 2.908 | 0.691 | 1.727 | 1.409 | 50 | 0.151 | 0.195 | 50 | 0.156 | 0.202 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.6 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 359 |  | no aplica | ID 342 - SP S/E ILLAPEL B1 | no aplica | ID 10235 - TC S/E ILLAPEL B1 [TAP: 0,2] | no aplica | ID 10235 - TC S/E ILLAPEL B1 [0.3] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.24 | 4563 Anexo 1-Límites térmicos EST.261 - ILLAPEL 66KV C1.zip | 4563 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4563 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.261 - ILLAPEL 66KV C1.zip | 4563 Anexo 5-Perfil longitudinal EST.261 - ILLAPEL 66KV C1.zip | 4563 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4563 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4563 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4563 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4563 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST.261 - ILLAPEL 66KV C1.zip
4564 | CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS – EST. 1 23kV C1 | ANPAC | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS – TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV | C1 | CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS – TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0516ST02G0516 |  | 23 | 0.01745 | 0.15 | 0.2378 | 69.722 | 0.9034 | 0.5267 | 69.722 | 50 | 0.401 | no aplica | 50 | 0.401 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 301 | 02-10-2024 0:00:00 | no aplica | ID 24385 - SP /SE CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1 | ID24515 TC S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1-1 t.b.; ID24516 TC S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1-2; ID24517 TC S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1-3 | no aplica | ID24515 TC S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1-1 t.b.; ID24516 TC S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1-2; ID24517 TC S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1-3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.015 | no aplica | 2250351 Cond. AL 37H TR-XLPE 240mm2 25KV ELEXOR | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Memoria de cálculo de parámetros eléctricos PN-TPN23 | Disposición subt
4565 | EST. 1 – EST. 2 23KV C1 | ANPAC | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS – TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV | C1 | CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS – TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV C1 | 3 | LT001CI1TR01G0516ST03G0516 |  | 23 | 0.09409 | 0.2683 | 0.3852 | 2.9981 | 0.6362 | 1.1682 | 1.5924 | 75 | 0.37313 | 0.41352 | 75 | 0.38317 | 0.42556 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | 100.39 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 301 | 02-10-2024 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1459 | 1.2419 | no aplica | 0.09387 | P342-E-MCA-01RB; Límites Térmicos Sección Tramo Aérea | AAAC ALLIANCE | Technical Specification_OPGW-24G652D_TGG_2019062002 | HPN-ELE-LT-REM-001-A | HPN-ELE-LTA-001-B | 6. Plano conjunto suspensión y anclaje | HPN-ELE-LT-CCARGA-001-A | Coordenadas estructuras LT HPN | Memoria de cálculo de parámetros eléctricos PN-TPN23 | HPN-ELE-LT-SFA-001-A
4566 | EST. 2 – TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23KV C1 | ANPAC | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA | CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS – TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV | C1 | CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS – TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV C1 | 4 | LT001CI1TR01G0516ST04G0516 |  | 23 | 0.02345 | 0.15 | 0.2378 | 69.722 | 0.9034 | 0.5267 | 69.722 | 50 | 0.401 | no aplica | 50 | 0.401 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 240 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 301 | 02-10-2024 0:00:00 | no aplica | ID 24385 - SP S/E CENTRAL HP PIEDRAS NEGRAS E1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.021 | no aplica | 2250351 Cond. AL 37H TR-XLPE 240mm2 25KV ELEXOR | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Memoria de cálculo de parámetros eléctricos PN-TPN23 | Disposición subt
4568 | DON HECTOR – EST. T418A 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV | C1 | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV C1 | 1 | LT244CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 35.31 | 0.090687 | 0.3966 | 2.9333 | 0.3193 | 1.1209 | 1.8867 | 50 | 0.5177 | 2.5177 | 50 | 0.55972 | 2.6729 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 88 | 01-01-1980 | no aplica | 1706 SP S/E MAITENCILLO J4-S2; 1707 SP S/E MAITENCILLO J4-S1; 9115 SP S/E DON HECTOR J4-S1; 9116 SP S/E DON HECTOR J4-S2; 9117 SP S/E DON HECTOR J4-1 | 0,2-2-2,5-(3) | SIN INFORMACION | 3.6 | SIN INFORMACIO | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1407 | 0.8303 | 1170.8 | 34.28 | ANEXO 1- CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR DHE-MAI C1 C2 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE DE GUARDIA | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL DHE-EST 418 | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS DHE-EST 418 C1 -C2 | ANEXO 8.10 - PARAMETROS ELECTRICOS LINEA 2x220kV DON HECTOR - EST 418 C1 Y C2_v2 | ANEXO 9 - ABATIMIENTO DE FASES
4569 | DON HECTOR – EST. T418A 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV | C2 | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV C2 | 1 | LT244CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 35.7 | 0.090687 | 0.3966 | 2.9333 | 0.3193 | 1.1209 | 1.8867 | 55 | 0.544 | 0.711 | 55 | 0.613 | 0.808 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 88 | 01-01-1980 | no aplica | ID1709-SP S/E MAITENCILLO J3-S2; ID1710-SP S/E MAITENCILLO J3-S1; ID9115-SP S/E DON HECTOR J4/J5-S1; ID9116-SP S/E DON HECTOR J4/J5-S2; ID9117-SP S/E DON HECTOR J4 | ID13226-TC S/E DON HECTOR J4-1 T.B.; ID13227-TC S/E DON HECTOR J4-2 T.B. | no aplica | ID13226-TC S/E DON HECTOR J4-1 T.B.; ID13227-TC S/E DON HECTOR J4-2 T.B. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1407 | 0.8303 | 1170.8 | 34.28 | Anexo 1-Límites térmicos ID4569 DON HECTOR – EST. T418A 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DON HECTOR – EST. T418A 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal DON HECTOR – EST. T418A 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4570 | EST. T418A – AGUA AMARGA 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV | C1 | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV C1 | 1 | LT244CI1TR01T0002ST01T0664 |  | 220 | 0.91343 | 0.091025 | 0.41251 | 2.8354 | 0.4128 | 1.3295 | 1.7882 | 55 | 0.547 | 0.715 | 55 | 0.616 | 0.819 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 95.61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 15811.33 | 21-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID 24767 SP S/E AGUA AMARGA J1-S1;ID 24768 SP S/E AGUA AMARGA J1-S2 | no aplica | ID 24865 TC S/E AGUA AMARGA J1-1;ID 24868 TC S/E AGUA AMARGA J2-1; | no aplica | ID 24865 TC S/E AGUA AMARGA J1-1;ID 24868 TC S/E AGUA AMARGA J2-1; | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14732 | 1.3013 | 1170.8 | 0.91343 | ID4570- Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos del cable de guardia | ID4570-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16);LT67-21-1638-31-PD-ST-001-01_R0 Disposicion Planta Estructuras y Franja de servidumbre | LT67-21-1638-31-PD-PF-001-01_R0 Perfil Longitudinal | LT67-21-1638-31-PD-FL-001-00_RC Detalles de Conjunto Suspensión y Anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID4570-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | LT67-21-1638-31-DTE-IN-002-00_R0 Parámetros Eléctricos | LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-01_R0 Abatimiento de Fase | Anexo9_ID4570_LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-00 v2
4571 | EST. T418A – AGUA AMARGA 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV | C2 | DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV C2 | 1 | LT244CI2TR01T0002ST01T0664 |  | 220 | 0.91343 | 0.091025 | 0.41251 | 2.8354 | 0.4128 | 1.3295 | 1.7882 | 55 | 0.547 | 0.715 | 55 | 0.616 | 0.819 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 95.61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 15811.33 | 21-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID 24774 SP S/E AGUA AMARGA J4-S1;ID 24775 SP S/E AGUA AMARGA J4-S2 | no aplica | ID 24873 TC S/E AGUA AMARGA J4-1;ID 24876 TC S/E AGUA AMARGA J5-1; | no aplica | ID 24873 TC S/E AGUA AMARGA J4-1;ID 24876 TC S/E AGUA AMARGA J5-1; | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14732 | 1.3013 | 1170.8 | 0.91343 | ID4571- Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos del cable de guardia | ID4571-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16);LT67-21-1638-31-PD-ST-001-01_R0 Disposicion Planta Estructuras y Franja de servidumbre | LT67-21-1638-31-PD-PF-001-01_R0 Perfil Longitudinal | LT67-21-1638-31-PD-FL-001-00_RC Detalles de Conjunto Suspensión y Anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID4571-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | LT67-21-1638-31-DTE-IN-002-00_R0 Parámetros Eléctricos | LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-01_R0 Abatimiento de Fase | Anexo9_ID4571_LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-00
4572 | AGUA AMARGA – EST. T422B 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV | C1 | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV C1 | 1 | LT245CI1TR01T0002ST01T0664 |  | 220 | 0.52738 | 0.091025 | 0.41251 | 2.8321 | 0.41279 | 1.3296 | 1.7486 | 55 | 0.547 | 0.715 | 55 | 0.616 | 0.819 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 95.61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 15811.33 | 21-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID 24771 SP S/E AGUA AMARGA J3-S1;ID 24772 SP S/E AGUA AMARGA J3-S2 | ID 24870 TC S/E AGUA AMARGA J3-1;ID 24869 TC S/E AGUA AMARGA J2-2; | no aplica | ID 24870 TC S/E AGUA AMARGA J3-1;ID 24869 TC S/E AGUA AMARGA J2-2; | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14732 | 1.3013 | 1170.8 | 0.52738 | ID4572- Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos del cable de guardia | ID4572-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16);LT67-21-1638-31-PD-ST-001-01_R0 Disposicion Planta Estructuras y Franja de servidumbre | LT67-21-1638-31-PD-PF-001-01_R0 Perfil Longitudinal | LT67-21-1638-31-PD-FL-001-00_RC Detalles de Conjunto Suspensión y Anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID4572-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | LT67-21-1638-31-DTE-IN-002-00_R0 Parámetros Eléctricos | LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-01_R0 Abatimiento de Fase | Anexo9_ID4572_LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-00
4573 | AGUA AMARGA – EST. T422B 220KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV | C2 | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV C2 | 1 | LT245CI2TR01T0002ST01T0664 |  | 220 | 0.52738 | 0.091025 | 0.41251 | 2.8321 | 0.41279 | 1.3296 | 1.7486 | 55 | 0.547 | 0.715 | 55 | 0.616 | 0.819 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 95.61 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 15811.33 | 21-06-2024 0:00:00 | no aplica | ID 24778 SP S/E AGUA AMARGA J6-S1;ID 24779 SP S/E AGUA AMARGA J6-S2 | ID 24878 TC S/E AGUA AMARGA J6-1;ID 24877 TC S/E AGUA AMARGA J5-2; | no aplica | ID 24878 TC S/E AGUA AMARGA J6-1;ID 24877 TC S/E AGUA AMARGA J5-2; | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14732 | 1.3013 | 1170.8 | 0.52738 | ID4573- Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3- Hoja de datos del cable de guardia | ID4573-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16);LT67-21-1638-31-PD-ST-001-01_R0 Disposicion Planta Estructuras y Franja de servidumbre | LT67-21-1638-31-PD-PF-001-01_R0 Perfil Longitudinal | LT67-21-1638-31-PD-FL-001-00_RC Detalles de Conjunto Suspensión y Anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | ID4573-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | LT67-21-1638-31-DTE-IN-002-00_R0 Parámetros Eléctricos | LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-01_R0 Abatimiento de Fase | Anexo9_ID4573_LT67-21-1638-31-PD-AF1-001-00
4574 | EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV | C1 | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV C1 | 1 | LT245CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 40.46 | 0.091093 | 0.38761 | 3.0346 | 0.32464 | 1.1276 | 1.9032 | 50 | 0.5177 | 2.5177 | 50 | 0.55972 | 2.6729 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 88 | 01-01-1980 | no aplica | 1706 SP S/E MAITENCILLO J4-S2; 1707 SP S/E MAITENCILLO J4-S1; 9115 SP S/E DON HECTOR J4-S1; 9116 SP S/E DON HECTOR J4-S2; 9117 SP S/E DON HECTOR J4-1C | SIN INFORMACION | 0,3-(0,6)-1,2 | SIN INFORMACION | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1407 | 0.8303 | 1170.8 | 39.28 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR EST 422 - MAI C1 C2 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA - OPGW | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL EST 422 - MAI | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7 - PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS EST 422 - MAITENCILLO C1 Y C2 | ANEXO 8.10 - PARAMETROS ELECTRICOS LINEA 2x220kV MAITENCILLO EST 422 C1 Y C2_v2 | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES
4575 | EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV | C2 | AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV C2 | 1 | LT245CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 40.7 | 0.091093 | 0.38761 | 3.0346 | 0.32464 | 1.1276 | 1.9032 | 55 | 0.546 | 0.713 | 55 | 0.615 | 0.809 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 88 | 01-01-1980 | no aplica | ID1709-SP S/E MAITENCILLO J3-S2; ID1710-SP S/E MAITENCILLO J3-S1; ID9115-SP S/E DON HECTOR J4/J5-S1; ID9116-SP S/E DON HECTOR J4/J5-S2; ID9117-SP S/E DON HECTOR J4 | no aplica | ID9397-TC S/E MAITENCILLO J3 | no aplica | ID9397-TC S/E MAITENCILLO J3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1407 | 0.8303 | 1170.8 | 39.28 | Anexo 1-Límites térmicos ID4575 EST. T421B – MAITENCILLO 220KV C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C2 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C2 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4580 | LAS ARAÑAS - EST. 3 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV | C1 | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 2 | LT156CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.335 | 0.269 | 0.364 | 3.192 | 0.414 | 1.506 | 1.384 | 75 | 0.392 | 0.45 | 75 | 0.401 | 0.462 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 30.57 | 01-01-1998 | no aplica | ID6719 - SP S/E LAS ARAÑAS B3-S1; ID20458 - SP S/E LAS ARAÑAS B3-S2 | ID10313 - TC S/E LAS ARAÑAS B3 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.326 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4581 | EST. 3 - EST. 14 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV | C1 | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 3 | LT156CI1TR02T0058ST03T0058 |  | 66 | 2.156 | 0.269 | 0.364 | 3.192 | 0.414 | 1.506 | 1.384 | 75 | 0.392 | 0.45 | 75 | 0.401 | 0.462 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 30.57 | 01-01-1998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.094 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4582 | EST. 14 - EL PEUMO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV | C1 | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 4 | LT156CI1TR02T0058ST04T0058 |  | 66 | 2.784 | 0.269 | 0.364 | 3.192 | 0.414 | 1.506 | 1.384 | 75 | 0.392 | 0.45 | 75 | 0.401 | 0.462 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 30.57 | 01-01-1998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.703 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos (1).pdf ; Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos (2).pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4583 | TAP OFF NIHUE - EST. 108 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV | C1 | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 6 | LT167CI1TR02T0058ST06T0058 |  | 66 | 15.177 | 0.342 | 0.407 | 2.831 | 0.489 | 1.698 | 1.497 | 50 | 0.21 | 0.274 | 50 | 0.212 | 0.277 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.5 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 551.82 | 01-01-2006 | no aplica | ID6726 - SP S/E TAP OFF NIHUE B1 | ID11357 - TC TAP NIHUE B1 | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.735 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4584 | EST. 108 - EST. 109 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV | C1 | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 5 | LT167CI1TR02T0058ST05T0058 |  | 66 | 0.427 | 0.143 | 0.341 | 3.396 | 0.289 | 1.69 | 1.411 | 75 | 0.584 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 551.82 | 01-01-2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.414 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4585 | EST. 109 - EST. 111 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV | C1 | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 4 | LT167CI1TR02T0058ST04T0058 |  | 66 | 0.51 | 0.143 | 0.341 | 3.396 | 0.289 | 1.69 | 1.411 | 75 | 0.584 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 551.82 | 01-01-2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.495 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4586 | EST. 111 - LAS ARANAS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV | C1 | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 3 | LT167CI1TR02T0058ST03T0058 |  | 66 | 0.055 | 0.143 | 0.341 | 3.396 | 0.289 | 1.69 | 1.411 | 75 | 0.584 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 551.82 | 01-01-2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.054 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4587 | QUELENTARO - EST. 108 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV | C1 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 6 | LT173CI1TR02T0058ST06T0058 |  | 110 | 23.261 | 0.143 | 0.405 | 2.879 | 0.417 | 1.128 | 1.929 | 75 | 0.584 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | 37.818 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 527.21 | 01-01-2006 | no aplica | ID6736 - SP S/E QUELENTARO H1-S1; ID20623 - SP S/E QUELENTARO H1-S2; | ID10941 - TC S/E QUELENTARO H1 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.147 | 1.128 | 1.929 | 22.583 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4588 | EST. 108- EST. 109 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV | C1 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 5 | LT173CI1TR02T0058ST05T0058 |  | 110 | 0.427 | 0.143 | 0.405 | 2.879 | 0.417 | 1.128 | 1.929 | 75 | 0.584 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | 37.818 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 527.21 | 01-01-2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.147 | 1.128 | 1.929 | 0.414 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4589 | EST. 109- EST. 111 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV | C1 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 4 | LT173CI1TR02T0058ST04T0058 |  | 110 | 0.525 | 0.143 | 0.405 | 2.879 | 0.417 | 1.128 | 1.929 | 75 | 0.584 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | 51.0773 | ACERO GALVANIZADO | 527.21 | 01-01-2006 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.147 | 1.128 | 1.929 | 0.51 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4590 | EST. 111- LAS ARANAS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV | C1 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 3 | LT173CI1TR02T0058ST03T0058 |  | 110 | 0.052 | 0.143 | 0.405 | 2.879 | 0.417 | 1.128 | 1.929 | 75 | 0.584 | 0.676 | 75 | 0.622 | 0.728 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.77 | AAAC | 1 | 51.0773 | ACERO GALVANIZADO | 527.21 | 01-01-2006 | no aplica | ID6716 - SP S/E LAS ARAÑAS HL1 | no aplica | ID10326 - TC S/E LAS ARAÑAS HL1 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.147 | 1.128 | 1.929 | 0.05 | Anexo 1 - Limites Termicos.rar | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3 - Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa.rar | Anexo 5 - Perfil longitudinal.rar | Anexo 6 - Conjunto de suspension y anclaje.rar | Anexo 7 - Diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.pdf | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parametros electricos.pdf | Anexo 9 - Abatimiento y secuencia de fases.rar
4593 | AURORA - TAP AURORA 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | AURORA - TAP AURORA 220KV | C1 | AURORA - TAP AURORA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0278ST01G0278 |  | 220 | 0.135 | 0.0901 | 0.4242 | 2.7142 | 0.2357 | 1.5422 | 1.4973 | 75 | 0.806 | 0.927 | 75 | 0.89987 | 0.92034 | 0.75 | SI | 114 | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 974 | 01-05-2018 | no aplica | ID11784-SP S/E AURORA J1 | ID14657-TC S/E AURORA J1-1 | no aplica | ID14657-TC S/E AURORA J1-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.132 | Anexo 1-Límites térmicos (ID4593-AURORA - TAP AURORA 220KV C1) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase ID4593-AURORA - TAP AURORA 220KV C1 | no aplica | CL18-E-TEC-6200-0007-04 | CL18-E-DRW-6200-0012-09 | CL18-E-DRW-6200-0015-08 | CL18-E-DRW-6200-0014-09 | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID4593-AURORA - TAP AURORA 220KV C1) | CL18-E-CAL-6200-0016-03 | CL18-E-DRW-6200-0020-01
4595 | QUELVO - QUILMO 33 KV | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | PARQUE SOLAR QUILMO SPA | PMGD HOLDCO SPA | QUELVO - QUILMO 33 KV | C1 | QUELVO – QUILMO 33 KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0378ST01G0378 |  | 33 | 0.23 | 0.25334 | 0.18844 | 54.1954 | 0.4011 | 1.8216 | 54.1954 | 90 | 0.296 | 0.296 | 90 | 0.296 | 0.296 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 92.5 | 15-02-2024 | no aplica | ID24851 SP S/E QUILMO F2; ID24852 SP S/E QUELVO FT1 | no aplica | ID24912 TC S/E QUILMO F2-2 y TC del reconectador ID 522 (DR S/E QUILMO F2) | no aplica | ID24912 TC S/E QUILMO F2-2 y TC del reconectador ID 522 (DR S/E QUILMO F2) | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.23 | PR_CL_0709 Memoria de Cálculo de Ampacidad LT PMG Quilmo.pdf | EHV CORRUGATED ALUMINUM SHEATH - 120 mm2 38 kV.pdf | no aplica | PR_CL_0796_DD_0407_Rev00_Cable Trench Sections.pdf | No aplica, tramo subterráneo | No aplica, tramo subterráneo | PR_CL_0796_DD_0407_Rev00_Cable Trench Sections.pdf | No aplica, tramo subterráneo | PR_CL_0796_Parametros Electricos LT PMG Quilmo_REV3.pdf | no aplica
4596 | MULCHEN - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PARQUE EOLICO RENAICO - MULCHEN 220KV | C1 | PARQUE EOLICO RENAICO - MULCHEN 220KV C1 | 2 | LT006CI1TR01G0292ST02G0292 |  | 220 | 33.097 | 0.078926 | 0.41501 | 2.7584 | 0.30385 | 1.0554 | 1.6743 | 175 | 1.3806 | 1.4446 | 175 | 1.5791 | 1.6724 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 376.61 | ACCC/TW | 1 | 80.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 77.3 | 05-12-2023 | no aplica | ID9241–SP S/E MULCHEN J7-S1; ID9242–SP S/E MULCHEN J7-S2; ID22140–SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL1-S1; ID22141-SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL1-S2 | ID13282-TC S/E MULCHEN J7 | ID22375-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL1-1; ID22376-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL1-2 | ID13282-TC S/E MULCHEN J7 | ID22375-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL1-1; ID22376-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL1-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13982 | 0.86807 | 0.13443 | 32.133 | Anexo 1-Límites térmicos (MULCHEN - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 ID 4596).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MULCHEN - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 ID 4596).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (MULCHEN - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 ID 4596).zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MULCHEN - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 ID 4596)
4597 | TAP OFF 535 - EST. V5 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 535 - EST.20 69KV | 71 | LT178CI1TR02L0120ST71L0120 | OP_MD:ID5350-25 | 69 | 0.80649 | 0.143 | 0.4251 | 2.7247 | 0.5413 | 1.4478 | 1.7329 | 80 | 0.5551 | 0.6288 | 80 | 0.5709 | 0.6444 | 0.5257 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 22527 | 02-08-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3735 | no aplica | 0.783 | Anexo 1-Límites térmicos TMO TAP OFF 535 - EST. V5 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo+3-Hoja+de+datos+del+cable+de+guardia | Anexo+4-Tipo+de+torre+más+representativa+OGP1+-+EST.23+69KV+C1 | Anexo+5-Perfil+longitudinal+OGP1+-+EST.23+69KV+C1 | Anexo+6-Plano+de+conjunto+de+suspensión+y+anclaje | Anexo+7-Plano+de+diseño+de+familia+de+estructuras | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea 1162 OGP1 - EST.23 (EST.V2-EST.V4) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF 535 - EST.23 69KV C1
4605 | LOS VILOS - CHOAPA 220KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS VILOS - CHOAPA 220KV | C1 | LOS VILOS - CHOAPA 220KV C1 | 1 | LT322CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 220 | 0.04846 | 0.091 | 0.388 | 3.009 | 0.234 | 1.405 | 1.539 | 75 | 0.79 | 0.91 | 75 | 0.881 | 1.027 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.29 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 104 | 01-01-2022 | no aplica | ID 12338 – SP S/E LOS VILOS J5 | ID 25123 - TC S/E LOS VILOS J5 [TAP: 0,3] | no aplica | ID 25123 - TC S/E LOS VILOS J5 [0,36] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.047 | 4605 Anexo 1-Límites térmicos LOS VILOS - CHOAPA 220KV C1.xlsx | 4605 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4605 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS VILOS - CHOAPA 220KV C1.zip | 4605 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS VILOS - CHOAPA 220KV C1.zip | 4605 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4605 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4605 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4605 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4605 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS VILOS - CHOAPA 220KV C1.zip
4606 | LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV | C1 | LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV C1 | 1 | LT323CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 66 | 0.051 | 0.09 | 0.35 | 5.229 | 0.231 | 1.297 | 4.658 | 75 | 1.587 | 1.847 | 90 | 1.588 | 1.848 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 2 | no aplica | no aplica | 15.3 | 21-01-2017 | no aplica | ID19601-SP S/E LOS PEUMOS BS-S1; ID19602-SP S/E LOS PEUMOS BS-S2; ID614-SP S/E VICTORIA B2 | ID 13326 - TC S/E LOS PEUMOS BS [TAP: 0,6] | ID11282-TC S/E VICTORIA B2 TAP: 0,04 kA | ID 13326 - TC S/E LOS PEUMOS BS [0,72] | ID11282-TC S/E VICTORIA B2 TAP: 0,05 kA | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.05 | 4606 Anexo 1-Límites térmicos LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV C1.zip | 4606 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 4606 Anexo 4-Tipo de torre más representativa LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV C1.zip | 4606 Anexo 5-Perfil longitudinal LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV C1.zip | 4606 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4606 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4606 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4606 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4606 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases LOS PEUMOS - VICTORIA 66KV C1.zip
4610 | JADRESIC - EST. 73 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220kV | C1 | JADRESIC - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220kV C1 | 4 | LT002CI1TR01T0832ST04T0832 |  | 220 | 6.2161 | 0.09056 | 0.4066 | 2.854 | 0.2806 | 1.2661 | 1.8 | 75 | 0.72 | 0.84 | 75 | 0.83 | 0.971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 197.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81860.75 | 15-12-2023 | no aplica | ID7468 SP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1-S1 | ID4750 TC S/E PARINAS J5-1 t.b.; ID24751 TC S/E PARINAS J5-2 t.b.; ID24752 TC S/E PARINAS J6-1 t.b.; ID24753 TC S/E PARINAS J6-2 t.b. | no aplica | ID4750 TC S/E PARINAS J5-1 t.b.; ID24751 TC S/E PARINAS J5-2 t.b.; ID24752 TC S/E PARINAS J6-1 t.b.; ID24753 TC S/E PARINAS J6-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1477 | 1.446 | no aplica | 6.035 | Anexo 1 -Limites termicos (PARINAS – EST. 73 220 KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (PARINAS – EST. 73 220 KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (PARINAS – EST. 73 220 KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST.641-PUERTO MONTT 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1859
4611 | JADRESIC - EST. 73 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV | C1 | JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV C1 | 4 | LT001CI1TR01T0832ST04T0832 |  | 220 | 6.2161 | 0.09056 | 0.4066 | 2.854 | 0.2806 | 1.2661 | 1.8 | 75 | 0.72 | 0.84 | 75 | 0.83 | 0.971 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 197.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 81860.75 | 15-12-2023 | no aplica | ID7525 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S1; ID7526 SP S/E CENTRAL LALACKAMA JT1-S2 | ID24754 TC S/E PARINAS J8-1 t.b.; ID24755 TC S/E PARINAS J8-2 t.b.; ID24756 TC S/E PARINAS J9-1 t.b.; ID24757 TC S/E PARINAS J9-2 t.b. | no aplica | ID24754 TC S/E PARINAS J8-1 t.b.; ID24755 TC S/E PARINAS J8-2 t.b.; ID24756 TC S/E PARINAS J9-1 t.b.; ID24757 TC S/E PARINAS J9-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1477 | 1.446 | no aplica | 6.035 | Anexo 1 -Limites termicos (PARINAS - EST. 73 220 KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (PARINAS - EST. 73 220 KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal ID 4611 - JADRESIC - EST. 73 220kV C1 | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ID 4611 - JADRESIC - EST. 73 220kV C1 -L1; Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ID 4611 - JADRESIC - EST. 73 220kV C1 -L2 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 1858
4617 | EST 199B - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV | C1 | TAP CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 3 | LT048CI1TR02T0061ST03T0664 |  | 110 | 0.019897 | 0.2122 | 0.41124 | 2.8213 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.298 | 0.372 | 80 | 0.49 | 0.544 | NA | NO | NA | NA | NO | NA | 158 | AAAC | 1 | NA | no aplica | 174 | 10-05-2024 | no aplica | ID 19353 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H1-S1;ID 19362 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H1-S2 | no aplica | ID 20413 S/E NUEVA PANQUEHUE H1 | no aplica | ID 20413 S/E NUEVA PANQUEHUE H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | NA | NA | NA | 0.01895 | LT52-19-13618-ON06-DTE-MC-002-00-V1.docx;Límites Térmicos Sección Tramo Aérea.xlsx | 2250143 Aluminio desnudo Butte 158.5mm2 - Elexor.pdf | no aplica | ESTRUCTURA TIPO HG 11A1.pdf | Perfil Longitudinal | Estructura | Estructura | Perfil Longitudinal | SE63-PARAMETROS-TRAMOS-REV.D | LT52-19-13618-ON06-PD-DI-005-00 | Anexo9_ID4617_LT52-19-13618-ON06-PD-SL-001-00
4618 | EST 199B - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV | C1 | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 4 | LT002CI1TR01T0061ST04T0664 |  | 110 | 0.019897 | 0.2122 | 0.41124 | 2.8213 | 0.35628 | 1.4814 | 1.721 | 50 | 0.298 | 0.372 | 80 | 0.49 | 0.544 | NA | NO | NA | NA | NO | NA | 158 | AAAC | 1 | NA | no aplica | 174 | 10-05-2024 | no aplica | ID19354 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H2-S1; ID19363 - SP S/E NUEVA PANQUEHUE H2-S2 | no aplica | ID20414 - TC S/E NUEVA PANQUEHUE H2 | no aplica | ID20414 - TC S/E NUEVA PANQUEHUE H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | NA | NA | NA | 0.01895 | LT52-19-13618-ON06-DTE-MC-002-00-V1.docx;Límites Térmicos Sección Tramo Aérea.xlsx | 2250143 Aluminio desnudo Butte 158.5mm2 - Elexor.pdf | no aplica | ESTRUCTURA TIPO HG 11A1.pdf | Perfil Longitudinal | Estructura | Estructura | Perfil Longitudinal | SE63-PARAMETROS-TRAMOS-REV.D | LT52-19-13618-ON06-PD-DI-005-00 | Anexo9_ID4618_LT52-19-13618-ON06-PD-SL-001-00
4619 | CELULOSA LAJA - LA SEÑORAZA 220 kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | CELULOSA LAJA - LA SEÑORAZA 220 kV C1 | C1 | CELULOSA LAJA – LA SEÑORAZA 220 KV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0031ST01T0031 | [CX_EO:NUP1193] | 220 | 1.3 | 0.0905 | 0.4096 | 2.8319 | 0.2844 | 1.1418 | 1.6576 | 75 | 0.79 | 0.922 | 75 | 0.886 | 1.049 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.5 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 48 | 11-04-2025 0:00:00 | no aplica | ID:24962-SP S/P LA SEÑORAZA J1-S1; ID:24963-SP S/P LA SEÑORAZA J1-S2; ID:24972-SP S/P CELULOSA LAJA J2-S1; ID:24973-SP S/P CELULOSA LAJA J2-S2 | ID:25065 TC S/E LA SEÑORAZA J1 | ID:25075 TC S/E CELULOSA LAJA J2 | ID:25065 TC S/E LA SEÑORAZA J1 | ID:25075 TC S/E CELULOSA LAJA J2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.12975 | 0.64443 | no aplica | 1.3 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4620 | LA SEÑORAZA - LAJA 66 kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | LA SEÑORAZA - LAJA 66 kV C1 | C1 | LA SEÑORAZA – LAJA 66 KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0031ST01T0031 | [CX_EO:NUP1193] | 66 | 1.9 | 0.1192 | 0.3804 | 3.0641 | 0.3474 | 1.2056 | 1.612 | 75 | 0.541 | 0.674 | 75 | 0.718 | 0.844 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 48 | 11-04-2025 0:00:00 | no aplica | ID:24967-SP S/P LA SEÑORAZA B1-S1; ID:24968-SP S/P LA SEÑORAZA B1-S2; ID:24974-SP S/P LAJA B3-S1; ID:24975-SP S/P LAJA B3-S2 | ID:25070 TC S/E LA SEÑORAZA B1 | ID:25076 TC S/E LAJA B3-1 t.b. ID:25077 TC S/E LAJA B3-1 t.b. | ID:25070 TC S/E LA SEÑORAZA B1 | ID:25076 TC S/E LAJA B3-1 t.b. ID:25077 TC S/E LAJA B3-1 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13572 | 0.88662 | no aplica | 1.9 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4638 | EST. 119A - S/E SOLIS 154KV C1 | ENORCHILE S.A. | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | ITAHUE - SOLIS 154 KV | C1 | TAP OFF TENO - SOLIS 154 KV C1 | 1 | LT045CI1TR01T0002ST01T0851 | [OP_MD:ID16513-25] | 154 | 0.105 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0405 | 0.21526 | 1.3428 | 1.847 | 60 | 0.733 | 0.93 | 75 | 0.999 | 1.214 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 66 | 11-07-2024 0:00:00 | 17-10-53 | ID25045-SP S/E SOLIS A4-S1;ID25046-SP S/E SOLIS A4-S2 | no aplica | ID 25112 TC S/E Solis A3 | no aplica | ID 25112 TC S/E Solis A3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14419 | 0.96758 | no aplica | 0.1 | Anexo 1897 Capacidad termica conductor | Anexo 1968 Hoja datos conductor | Anexo 1969 Hoja datos c.g. | Anexo 1639 Estruct más represent | Anexo 1638 Perfil longitudinal linea | Anexo 1970 Planos conjuntos susp y anclaje | Anexo 1640 Plano diseño familia de estruct | Anexo 1972 List de Estruct | Anexo 1974 Rev2 Mem Cál Parám | Anexo 3946 Rev2 Abatimiento y Sec de fases
4639 | TAP OFF TENO - EST. 119A 154 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ITAHUE - SOLIS 154 KV | C1 | TAP OFF TENO - SOLIS 154 KV C1 | 1 | LT045CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 4.75 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0405 | 0.21526 | 1.3429 | 1.847 | 60 | 0.734 | 0.816 | 75 | 0.999 | 1.083 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 138 | 11-07-2024 0:00:00 | no aplica | 1627 SP S/E ITAHUE A3-S2; 1628 SP S/E ITAHUE A3-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.616 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4639 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4639 | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4639 | ANEXO 5- PERFIL LONGITUDINAL ID 4639 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4639 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4639 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10 - PARAMETROS ELECTRICOS ID 4639 | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES ID 4639
4640 | EST. 119A - S/E SECCCIONADORA SOLIS 154KV C2 | ENORCHILE S.A. | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | ITAHUE - SOLIS 154 KV | C2 | TAP OFF TENO - SOLIS 154 KV C2 | 1 | LT045CI2TR01T0002ST01T0851 | [OP_MD:ID16513-25] | 154 | 0.105 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0405 | 0.21526 | 1.3428 | 1.847 | 60 | 0.733 | 0.93 | 75 | 0.999 | 1.214 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 20 | 11-07-2024 0:00:00 | 17-10-53 | ID25043-SP S/E SOLIS A3-S1; ID25044-SP S/E SOLIS A3-S2 | no aplica | ID 25113 TC S/E Solis A4 | no aplica | ID 25113 TC S/E Solis A4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14419 | 0.96758 | no aplica | 0.1 | Anexo 1897 Capac térmica conductor | Anexo 1968 Hoja datos conductor | Anexo 1969 Hoja datos c.g. | Anexo 1639 Estruct más represent | Anexo 1638 Perfil Longitudinal Línea | Anexo 1970 Plano conjunto susp y anclaje | Anexo 1640 Planos Diseño Fam de estruct | Anexo 1972 Listado de estructuras | Anexo 1974 Rev2 Mem Cál Parám | Anexo 3946 Rev2 Plano abatimiento y sec de fases
4641 | TAP OFF TENO - EST. 119A 154 KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | ITAHUE - SOLIS 154 KV | C2 | TAP OFF TENO - SOLIS 154 KV C2 | 1 | LT045CI2TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 4.75 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0405 | 0.21526 | 1.3428 | 1.847 | 60 | 0.734 | 0.816 | 75 | 0.999 | 1.083 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 138 | 11-07-2024 0:00:00 | no aplica | 1627 SP S/E ITAHUE A3-S2; 1628 SP S/E ITAHUE A3-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.616 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4641 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE ID 4641 | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4641 | ANEXO 5- PERFIL LONGITUDINAL ID 4641 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4641 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4641 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS 4641 | ANEXO 8.10 - PARAMETROS ELECTRICOS ID 4641 | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES ID 4641
4642 | EST. 120A  S/E SECCCIONADORA SOLIS 154KV C1 | ENORCHILE S.A. | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | TINGUIRIRICA - SOLIS 154 KV | C1 | TINGUIRIRICA - SOLIS 154 KV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0002ST01T0851 | [OP_MD:ID16513-25] | 154 | 0.115 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0399 | 0.21515 | 1.3429 | 1.8409 | 60 | 0.733 | 0.93 | 75 | 0.999 | 1.214 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 20 | 11-07-2024 0:00:00 | 17-10-53 | ID25039-SP S/E SOLIS A1-S1 ;ID25040- SP S/E SOLIS A1-S2 | no aplica | ID 25110 TC S/E Solis A1 | no aplica | ID 25 110 TC S/E Solis A1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14419 | 0.96758 | no aplica | 0.105 | Anexo 1897 Capac térmica de conductor | Anexo 1968 Hoja datos conductor | Anexo 1969 Hoja datos c.g. | Anexo 1639 Tipo torre mas representativa | Anexo 1638 Perfil longitudinal | Anexo 1970 Plano conjunto susp y anclaje | Anexo 1640 Plano Diseño Fam de Estruct | Anexo 1972 Rev2 Listado de Estructuras | Anexo 1974 Rev2 Mem Cál Parám | Anexo 3946 Rev2 Plano abatimiento y sec de fases
4643 | TINGUIRIRICA  EST.120A 154KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TINGUIRIRICA - SOLIS 154 KV | C1 | TINGUIRIRICA - SOLIS 154 KV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 31.179 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0399 | 0.21515 | 1.3429 | 1.8409 | 60 | 0.733 | 0.815 | 75 | 0.998 | 1.0882 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 138 | 11-07-2024 0:00:00 | no aplica | 1627 SP S/E ITAHUE A3-S2; 1628 SP S/E ITAHUE A3-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 30.07 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4641 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE ID 4641 | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4641 | ANEXO 5- PERFIL LONGITUDINAL ID 4641 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4641 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4641 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS 4641 | ANEXO 8.10 - PARAMETROS ELECTRICOS ID 4641 | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES ID 4641
4644 | EST. 120A  S/E SECCCIONADORA SOLIS 154KV C1 | ENORCHILE S.A. | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | GR SOLIS TRANSMISIÓN SPA | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - SOLIS 154 KV | C1 | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - SOLIS 154 KV C1 | 1 | LT047CI1TR01T0002ST01T0851 | [OP_MD:ID16513-25] | 154 | 0.115 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0399 | 0.21515 | 1.3429 | 1.8409 | 60 | 0.733 | 0.93 | 75 | 0.999 | 1.214 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 20 | 11-07-2024 0:00:00 | 17-10-53 | ID25041-SP S/E SOLIS A2-S1;ID25042-SP S/E SOLIS A2-S2 | no aplica | ID 25111 TC S/E Solis A2 | no aplica | ID 25111 TC S/E Solis A2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14419 | 0.96758 | no aplica | 0.105 | Anexo 1897 Capacidad termica conductor | Anexo 1968 Hoja datos conductor | Anexo 1969 Hoja datos c.g. | Anexo 1639 Torre mas representativa | Anexo 1638 Perfil Longitudinal Línea | Anexo 1970 Plano conjuntos susp y anclaje | Anexo 1640 Planos Diseño Fam de estructuras | Anexo 1972 Rev2 Listado de estructuras | Anexo 1974 Rev2 Mem Cál Parám | Anexo 3946 Rev2 Plano abatimiento y sec de fases
4645 | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO  EST. 120A C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - SOLIS 154 KV | C1 | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - SOLIS 154 KV C1 | 1 | LT047CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 154 | 7.756 | 0.072571 | 0.38271 | 3.0399 | 0.21515 | 1.3429 | 1.8409 | 60 | 0.733 | 0.816 | 75 | 0.998 | 1.083 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 138 | 11-07-2024 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.387 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4645 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR DE FASE ID 4645 | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4645 | ANEXO 5- PERFIL LONGITUDINAL ID 4645 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4645 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4645 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS 4645 | ANEXO 8.10 - PARAMETROS ELECTRICOS ID 4645 | ANEXO 9 - ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASES ID 4641
4647 | EST. 272B - CENTRAL LA CEBADA 220KV C2 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV | C2 | TAP TALINAY - CENTRAL LA CEBADA 220KV C2 | 3 | LT150CI2TR02T0002ST03T0050 |  | 220 | 0.07 | 0.067798 | 0.4033 | 2.8588 | 0.2713 | 1.1104 | 1.8518 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 473.3 | ACCC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 40.88 | 11-03-2025 | no aplica | 11989 SP S/E CENTRAL LA CEBADA J4-S1; 11990 SP S/E CENTRAL LA CEBADA J4-S2 | 14805 TC S/E CENTRAL LA CEBADA J4 | no aplica | 14805 TC S/E CENTRAL LA CEBADA J4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1395 | 0.7647 | no aplica | 0.069 | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor.pdf | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor | HOJA DE DATOS - OPGW | GB608-210-EL-GN-GL-01-000_0 - Planta General | GB608-210-EL-GN-LP-01-000_0 - Perfil Longitudinal | GB608-210-EL-GN-DW-01-001_C - Conjuntos de Anclaje | GB608-210-EL-GN-DC-01_0 - Criterios diseño electromecánico | GB608-210-CV-ST-LI-01_0 - Listado de estructuras | GB608-210-CV-ST-RP-02_0 - Memoria de Cálculo de Verificación estructural | GB608-210-EL-GN-IS-01-001_0 - Abatimiento y Secuencia de Fases | GB608-210-EL-GN-DW-02-001_0 - Plano Franja de Seguridad
4649 | EST. 272A - CENTRAL LA CEBADA 220KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV | C1 | DON GOYO - CENTRAL LA CEBADA 220KV C1 | 3 | LT150CI1TR01T0002ST03T0050 |  | 220 | 0.025 | 0.067798 | 0.4033 | 2.8588 | 0.2713 | 1.1104 | 1.8518 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 473.3 | ACCC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66.6 | 11-03-2025 | no aplica | 7506 SP S/E CENTRAL LA CEBADA J2-S1; 11985 SP S/E CENTRAL LA CEBADA J2-S2 | 14800 TC S/E CENTRAL LA CEBADA J2 | no aplica | 14800 TC S/E CENTRAL LA CEBADA J2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1395 | 0.7647 | no aplica | 0.024 | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor.pdf | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor | HOJA DE DATOS - OPGW | GB608-210-EL-GN-GL-01-000_0 - Planta General | GB608-210-EL-GN-LP-01-000_0 - Perfil Longitudinal | GB608-210-EL-GN-DW-01-001_C - Conjuntos de Anclaje | GB608-210-EL-GN-DC-01_0 - Criterios diseño electromecánico | GB608-210-CV-ST-LI-01_0 - Listado de estructuras | GB608-210-EL-GN-RP-03_0 - Parámetros Eléctricos | GB608-210-EL-GN-IS-01-001_0 - Abatimiento y Secuencia de Fases | GB608-210-EL-GN-DW-02-001_0 - Plano Franja de Seguridad
4650 | EST.21 - EST.23 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ESCONDIDA - 640 69KV | C1 | EST.21 - EST.23 69KV C1 | 24 | LT170CI1TR20L0120ST24L0120 |  | 69 | 0.0103 | 0.1429 | 0.3753 | 3.0927 | 0.5698 | 1.3205 | 1.6896 | 80 | 0.4036 | 0.4769 | 80 | 0.4162 | 0.5007 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 7673 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24784-SP S/E ESCONDIDA B1-S1; ID24785-SP S/E ESCONDIDA B1-S2 | ID13653-TC S/E ESCONDIDA B1; 300-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.36 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4521 | no aplica | 0.01 | Anexo 1-Límites térmicos EST.21 - EST.23 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST.21 - EST.23 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 1154-2152-ESCONDIDA - 640 69KV C1 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESCONDIDA _-_ 640 69KV C1
4651 | TAP OFF PUNTA NEGRA - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 940 - LAGUNA SECA 69KV | C1 | TAP OFF PUNTA NEGRA - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | 31 | LT172CI1TR25L0120ST31L0120 |  | 69 | 0.2884 | 0.143 | 0.4021 | 2.8872 | 0.6964 | 1.371 | 1.8929 | 80 | 0.5505 | 0.6153 | 80 | 0.5661 | 0.6315 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 80.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 20685 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24783-SP S/E 940 BL2-2 | ID24890-TC S/E 940 BL2-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4965 | no aplica | 0.28 | Anexo 1-Límites térmicos TAP OFF PUNTA NEGRA - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TAP OFF PUNTA NEGRA - HAMBURGO NORTE 69KV C1 | 4651 - Perfil Longitudinal TO PUNTA NEGRA - HAMBURGO NORTE KMZ (1) | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TAP OFF PUNTA NEGRA - HAMBURGO NORTE 69KV C1
4670 | DOÑA ANTONIA – LA RUCA 110kV C1 | SIEMENS ENERGY SPA | DOÑA ANTONIA SOLAR SPA | DOÑA ANTONIA SOLAR SPA | DOÑA ANTONIA – LA RUCA 110kV | C1 | DOÑA ANTONIA – LA RUCA 110kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0362ST01G0362 |  | 110 | 0.0618 | 0.11904 | 0.3681 | 3.1619 | 0.37537 | 1.3093 | 1.5673 | 75 | 0.666 | 0.775 | 75 | 0.745 | 0.931 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283.5 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 66.5 | 28-08-2024 0:00:00 | no aplica | ID25175-SP S/E DOÑA ANTONIA HT1-S1; ID25176-SP S/E DOÑA ANTONIA HT1-S2; ID25188-SP S/E LA RUCA H5-S1; ID25189-SP S/E LA RUCA H5-S2 | ID25280-TC S/E DOÑA ANTONIA HT1-1 | ID25292-TC S/E LA RUCA H5 | ID25280-TC S/E DOÑA ANTONIA HT1-1 | ID25292-TC S/E LA RUCA H5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14231 | 0.8916 | no aplica | 0.06 | Anexo 1-Límites Térmicos_ID4670 | Especificación técnica conductor de fase.pdf | Especificación técnica cable de guardia.pdf | 6419-01-CE-PL-010L01_0 Plano Estructura Marco de Línea | 6419-01-SE-PL-029 Emplazamiento del Proyecto Planta - Corte | 6419-01-SE-PL-011 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor; 6419-02-SE-PL-016 Conjuntos de suspensión y anclaje conductor | 6419-02-CE-PL-002L01_0 Plano Estructura Marco de Linea; 6419-01-CE-PL-010L01_0 Plano Estructura Marco de Línea | Listado de distribución de estructuras - Doña Antonia-LT | 6419-04-ES-IF-002 Estudio de Parámetros Eléctricos | no aplica
4671 | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220KV C1 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220kV | C1 | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0711ST01T0711 |  | 220 | 128.76 | 0.033255 | 0.28922 | 3.9748 | 0.23204 | 1.0212 | 2.1805 | 75 | 1.851 | 2.154 | 75 | 2.049 | 2.418 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.25 | ACAR | 2 | 101.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 228.86 | 27-06-2024 | no aplica | ID25217-SP S/E CENTELLA J10-S1, ID25218-SP S/E CENTELLA J10-S2, ID25219-SP S/E CENTELLA J10, ID25233-SP S/E PUNTA SIERRA J12-S1, ID25234-SP S/E PUNTA SIERRA J12-S2, ID25235-SP S/E PUNTA SIERRA J12 | TC S/E PUNTA SIERRA J12-3; J12-1; J11-1 | TC S/E CENTELLA J10-3 ; J10-1; J11-2 | TC S/E PUNTA SIERRA J12-3; J12-1; J11-1 | TC S/E CENTELLA J10-3 ; J10-1; J11-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14231 | 0.87233 | no aplica | 126.3307 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo PTS - CEN | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea 2x220kV PTS - CEN | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras PTS - CEN | Anexo 8.10 Memoria de calculos de parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases (PUNTA SIERRA - CENTELLA) | Servidumbre
4672 | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220KV C2 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220kV | C2 | PUNTA SIERRA – CENTELLA 220kV C2 | 1 | LT001CI2TR01T0711ST01T0711 |  | 220 | 128.76 | 0.033255 | 0.28922 | 3.9748 | 0.23204 | 1.0212 | 2.1805 | 75 | 1.851 | 2.154 | 75 | 2.049 | 2.418 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.25 | ACAR | 2 | 101.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 228.86 | 27-06-2024 | no aplica | ID25213-SP S/E CENTELLA J7-S1, ID25214-SP S/E CENTELLA J7-S2, ID25215-SP S/E CENTELLA J7, ID25240-SP S/E PUNTA SIERRA J15-S1, ID25241-SP S/E PUNTA SIERRA J15-S2, ID25242-SP S/E PUNTA SIERRA J15 | TC S/E PUNTA SIERRA J15-3; J15-1; J14-1 | TC S/E CENTELLA J7-3; J7-1; J8-2 | TC S/E PUNTA SIERRA J15-3; J15-1; J14-1 | TC S/E CENTELLA J7-3; J7-1; J8-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14231 | 0.87233 | no aplica | 126.3307 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo PTS - CEN | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea 2x220kV PTS - CEN | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras PTS - CEN | Anexo 8.10 Memoria de calculos de parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases (PUNTA SIERRA - CENTELLA) | Servidumbre
4673 | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220kV | C1 | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR01T0711ST01T0711 |  | 220 | 127.37 | 0.033271 | 0.28921 | 3.9748 | 0.2222 | 0.99217 | 2.1805 | 75 | 1.868 | 2.07 | 75 | 2.065 | 2.424 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.25 | ACAR | 2 | 101.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 118.5 | 27-06-2024 | no aplica | ID25223-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J7-S1, ID25224-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J7-S2, ID25225-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J7, ID25229-SP S/E PUNTA SIERRA J10-S1, ID25230-SP S/E PUNTA SIERRA J10-S2, ID25231-SP S/E PUNTA SIERRA J10 | TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J7-3; J7-1; J8-2 | TC S/E PUNTA SIERRA J10-3; J10-1; J11-2 | TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J7-3; J7-1; J8-2 | TC S/E PUNTA SIERRA J10-3; J10-1; J11-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14025 | 0.81264 | no aplica | 126.1229 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo NPA-PTS | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea 2x220kV NPA - PTS | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribucion de estructuras NPA - PTS | Anexo 8.10 Memoria de calculos de parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases (NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA SIERRA) | Servidumbre
4674 | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C2 | FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220kV | C2 | NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C2 | 1 | LT002CI2TR01T0711ST01T0711 |  | 220 | 127.37 | 0.033271 | 0.28921 | 3.9748 | 0.2222 | 0.99217 | 2.1805 | 75 | 1.868 | 2.07 | 75 | 2.065 | 2.424 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456.25 | ACAR | 2 | 101.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 118.5 | 27-06-2024 | no aplica | ID25226-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J10-S1, ID25227-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J10-S2, ID25228-SP S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J10, ID25236-SP S/E PUNTA SIERRA J13-S1, ID25237-SP S/E PUNTA SIERRA J13-S2, ID25238-SP S/E PUNTA SIERRA J13 | TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J10-3; J10-1; J11-2 | TC S/E PUNTA SIERRA J13-3; J13-1; J14-2 | TC S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J10-3; J10-1; J11-2 | TC S/E PUNTA SIERRA J13-3; J13-1; J14-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14025 | 0.81264 | no aplica | 126.1229 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo NPA-PTS | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea 2x220kV NPA - PTS | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribucion de estructuras NPA - PTS | Anexo 8.10 Memoria de calculos de parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases (NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA SIERRA) | Servidumbre
4676 | EST.50 - SECCIONADORA EL ROSAL 220kV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CENTRAL LAJA 1 - SECCIONADORA EL ROSAL 220kV | C1 | CENTRAL LAJA 1 - SECCIONADORA EL ROSAL 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0050ST01G0216 |  | 220 | 0.114 | 0.0791 | 0.0818 | 46.2713 | 0.0801 | 0.0765 | 46.2713 | 90 | 0.6398 | 0.6886 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 27-01-2025 0:00:00 | no aplica | ID 25197 SP S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-S1 ID 25197 SP S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-S2 | ID 25331 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-1 ID 25332 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-2 ID 25333 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-3 | ID 25331 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-1 ID 25332 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-2 ID 25333 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-3 | ID 25331 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-1 ID 25332 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-2 ID 25333 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-3 | ID 25331 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-1 ID 25332 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-2 ID 25333 TC S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3-3 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.114 | EE-MI-2023-0869-RA_Cálculo_RT_SE_El Rosal.pdf | BIO-S-1601-C-ET-0011_0 HCTG Conductor Aislado.pdf EECL-30-QC-PRT-562.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | EE-ES-2023-0523-RA_El_Rosal_Memoria_Calculo_Parametros_electricos.pdf | no aplica
4677 | TAIRA – MARIA ELENA 220kV C1 | SIEMENS ENERGY SPA | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA | TAIRA – MARIA ELENA 220kV | C1 | TAIRA – MARIA ELENA 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0365ST01G0365 |  | 220 | 10.41 | 0.072777 | 0.40497 | 2.8485 | 0.43241 | 1.2923 | 1.6732 | 75 | 0.867 | 0.995 | 75 | 1.014 | 1.195 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 97.43 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 416.323,5 | 15-01-2025 | no aplica | ID25273-SP S/E TAIRA J1-S1; ID25274-SP S/E TAIRA J1-S2; ID25300-SP S/E MARIA ELENA J8-S1; ID25301-SP S/E MARIA ELENA J8-S2 | ID25405-TC S/E TAIRA J1 | ID25432-TC S/E MARIA ELENA J8-3 | ID25405-TC S/E TAIRA J1 | ID25432-TC S/E MARIA ELENA J8-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14791 | 1.6863 | no aplica | 10.11 | Anexo 1-Límites térmicos Taira – María Elena 220 kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4678 | PUENTE ALTO (TEC) - COSTANERA 110KV C1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV | C1 | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 2 | LT002CI1TR03T0055ST02T0055 |  | 110 | 2.874 | 0.0465 | 0.3467 | 3.3779 | 0.2963 | 1.1567 | 1.8049 | 75 | 1.164 | 1.373 | 95 | 1.747 | 1.993 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 645 | AAC | 1 | 79.9 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 136 | 10-08-2023 | no aplica | ID25303-SP S/E PUENTE ALTO (TEC) H2-S1; ID25304-SP S/E PUENTE ALTO (TEC) H2-S2; ID25305-SP S/E COSTANERA H1-S1; ID25306-SP S/E COSTANERA H1-S2 | ID25438-TC S/E PUENTE ALTO (TEC) H2 | ID25439-TC S/E COSTANERA H1 | ID25438-TC S/E PUENTE ALTO (TEC) H2 | ID25439-TC S/E COSTANERA H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1446 | 1.0364 | no aplica | 2.87 | Anexo 1-Límites térmicos PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Abatimiento y secuencia de fases
4679 | EST N°68 - QUELENTARO 110kV C1 | STATKRAFT CHILE | STATKRAFT EOLICO S.A. | STATKRAFT EOLICO S.A. | CARDONAL - QUELENTARO 110kV | C1 | CARDONAL - QUELENTARO 110kV C1 | 2 | LT001CI1TR01G0348ST02G0348 |  | 110 | 0.146 | 0.04874 | 0.17547 | 43.1967 | 0.19666 | 2.0127 | 43.1967 | 90 | 0.948 | 1.094 | 90 | 1.047 | 1.257 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 400 | XLPE (cobre aislado) | 2 | no aplica | no aplica | 1000 | 19-04-2024 | no aplica | ID 24711 S/E QUELENTARO H3-S1; ID 26412 S/E QUELENTARO H3-S2 | no aplica | ID 24821 TC S/E QUELENTARO H3-1 | no aplica | ID 24821 TC S/E QUELENTARO H3-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.146 | Anexo 1 Limites termicos | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 8.10 MC de los Parametros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento o secuencia de fases
4680 | EST. 1 - EST. 81 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LOS VILLARES - ACONCAGUA 110kV | C1 | LOS VILLARES – TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 2 | LT052CI1TR02T0061ST02T0051 |  | 110 | 7.022 | 0.11895 | 0.38067 | 3.056 | 0.26407 | 1.5553 | 1.7187 | 75 | 0.632 | 0.745 | 75 | 0.696 | 0.832 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 360.786 | 30-06-2023 0:00:00 | no aplica | ID23879-SP S/E LOS VILLARES H6-S1 ID23880-SP S/E LOS VILLARES H6-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14512 | 1.087 | no aplica | 6.3835 | Anexo 1 - Límites Térmicos (EST. 1 - EST. 81 110KV C1) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal (EST. 1 - EST. 81 110KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familias de estructuras | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST. 1 - EST. 81 110KV C1)
4681 | EST. 1 - EST. 81 110KV C1 | TRANSELEC S.A. | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110kV | C1 | LOS VILLARES - TOTORALILLO 110KV C1 | 2 | LT053CI1TR02T0061ST02T0051 |  | 110 | 7.022 | 0.11895 | 0.38067 | 3.056 | 0.26407 | 1.5553 | 1.7187 | 75 | 0.632 | 0.745 | 75 | 0.696 | 0.832 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 283 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 360.786 | 30-06-2023 0:00:00 | no aplica | ID23877-SP S/E LOS VILLARES H5-S1 ID23878-SP S/E LOS VILLARES H5-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14512 | 1.087 | no aplica | 6.3835 | Anexo 1 - Límites Térmicos (EST. 1 - EST. 81 110KV C1) | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal (EST. 1 - EST. 81 110KV C1) | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familias de estructuras | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9- Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST. 1 - EST. 81 110KV C1)
4684 | LA CABAÑA – PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | LA CABAÑA – PARQUE EOLICO RENAICO 220kV | C1 | LA CABAÑA – PARQUE EOLICO RENAICO 220kV C1 | 1 | LT107CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 220 | 12.3703 | 0.090406 | 0.41704 | 2.7752 | 0.27767 | 1.0028 | 1.823 | 75 | 0.77689 | 0.90429 | 75 | 0.87368 | 1.0337 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.48 | AAAC | 1 | 143.06 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 72.295 | 08-02-2024 0:00:00 | no aplica | ID25409–SP S/E LA CABAÑA JT1-S1; ID25410–SP S/E LA CABAÑA JT1-S2; ID25427–SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL2-S1; ID25428-SP S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL2-S2 | ID25516-TC S/E LA CABAÑA JT1-1 | ID25531-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL2-1 T.B.; ID25532-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL2-2 T.B. | ID25516-TC S/E LA CABAÑA JT1-1 | ID25531-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL2-1 T.B.; ID25532-TC S/E PARQUE EOLICO RENAICO JL2-2 T.B. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14141 | 0.85574 | 0.11804 | 12.01 | Anexo 1-Límites térmicos (LA CABAÑA - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV ID 4684).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.rar | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (LA CABAÑA - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV ID 4684).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (LA CABAÑA - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV ID 4684).RAR | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.pdf | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.rar | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (LA CABAÑA - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV ID 4684).pdf
4697 | HORIZONTE NORTE - PARINAS 220kV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | HORIZONTE NORTE - PARINAS 220kV | C1 | HORIZONTE NORTE - PARINAS 220kV C1 | 1 | LT054CI1TR01G0004ST01G0004 |  | 220 | 19.8 | 0.022 | 0.238 | 4.867 | 0.492 | 1.083 | 2.609 | 80 | 3.106 | 3.546 | 80 | 4.224 | 4.994 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.46 | ACAR | 4 | 10.8 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 714468 | 02-06-2025 0:00:00 | no aplica | ID25464 - SP S/E PARINAS J14/J15-S1 ID25465 -SP S/E PARINAS J14/J15-S2 ID25475 -SP S/E HORIZONTE NORTE J4/J5-S1 ID25476 -SP S/E HORIZONTE NORTE J4/J5-S2 | ID25578 - TC S/E HORIZONTE NORTE J4-1 ID25579 - TC S/E HORIZONTE NORTE J4-2 ID25580 - TC S/E HORIZONTE NORTE J5-1 | ID25564 - TC S/E PARINAS J14-2 ID25565 - TC S/E PARINAS J15-1 ID25566 - TC S/E PARINAS J15-2 | ID25578 - TC S/E HORIZONTE NORTE J4-1 ID25579 - TC S/E HORIZONTE NORTE J4-2 ID25580 - TC S/E HORIZONTE NORTE J5-1 | ID25564 - TC S/E PARINAS J14-2 ID25565 - TC S/E PARINAS J15-1 ID25566 - TC S/E PARINAS J15-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.6128 | 1.6816 | 18.572 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad termica de la seccion tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C1 (Artículo 16) | Anexo 2 HCTG Cable ACAR 850 MCM tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 | Anexo 3 HCTG Cable OPGW tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L1 Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L2 | Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L1 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L2 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L3 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L4 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L5 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L6 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L7 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L8 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L9 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L10 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L11 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L12 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1-L13 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Conductor tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C1 Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Cable de guardia tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C1 | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L1 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L2 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L3 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L4 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L5 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L6 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1 - L7 | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C1 | Anexo 8.10 Estudio de Parámetros Eléctricos LT 2x220kV Horizonte Norte - Parinas | Anexo 9 - Plano de abatimiento tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C1
4698 | HORIZONTE NORTE - PARINAS 220kV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | HORIZONTE NORTE - PARINAS 220kV | C2 | HORIZONTE NORTE - PARINAS 220kV C2 | 1 | LT054CI2TR01G0004ST01G0004 |  | 220 | 19.8 | 0.022 | 0.238 | 4.867 | 0.492 | 1.083 | 2.609 | 80 | 3.106 | 3.546 | 80 | 4.224 | 4.994 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.46 | ACAR | 4 | 10.8 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 714468 | 02-06-2025 0:00:00 | no aplica | ID25461 -SP S/E PARINAS J10/J11-S1 ID25462 - SP S/E PARINAS J10/J11-S2 ID25480 - SP S/E HORIZONTE NORTE J7/J8-S1 ID25481 - SP S/E HORIZONTE NORTE J7/J8-S2 | ID25584 - TC S/E HORIZONTE NORTE J7-1 ID25585 - TC S/E HORIZONTE NORTE J7-2 ID25586 - TC S/E HORIZONTE NORTE J8-1 | ID25560 - TC S/E PARINAS J10-2 ID25561 - TC S/E PARINAS J11-1 ID25562 - TC S/E PARINAS J11-2 | ID25584 - TC S/E HORIZONTE NORTE J7-1 ID25585 - TC S/E HORIZONTE NORTE J7-2 ID25586 - TC S/E HORIZONTE NORTE J8-1 | ID25560 - TC S/E PARINAS J10-2 ID25561 - TC S/E PARINAS J11-1 ID25562 - TC S/E PARINAS J11-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.6656 | 1.6816 | 18.572 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad termica de la seccion tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C2 (Artículo 16) | Anexo 2 HCTG Cable ACAR 850 MCM tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 | Anexo 3 HCTG Cable OPGW tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L1 Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L2 | Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L1 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L2 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L3 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L4 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L5 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L6 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L7 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L8 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L9 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L10 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L11 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L12 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2-L13 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Conductor tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C2 Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Cable de guardia tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C2 | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L1 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L2 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L3 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L4 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L5 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L6 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2 - L7 | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C2 | Anexo 8.10 Estudio de Parámetros Eléctricos LT 2x220kV Horizonte Norte - Parinas | Anexo 9 - Plano de abatimiento tramo Horizonte Norte - Parinas 220kV C2
4699 | HORIZONTE SUR - HORIZONTE NORTE 220kV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | HORIZONTE SUR - HORIZONTE NORTE 220kV | C1 | HORIZONTE SUR - HORIZONTE NORTE 220kV C1 | 1 | LT055CI1TR01G0004ST01G0004 | [CX_EO:NUP1254E2] | 220 | 10.5 | 0.043 | 0.302 | 3.836 | 0.51 | 1.138 | 2.269 | 72 | 1.416 | 1.657 | 72 | 1.893 | 2.286 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.46 | ACAR | 2 | 10.8 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 557724.4 | 28-07-2025 0:00:00 | no aplica | ID25567 - SP S/E HORIZONTE SUR J1/J4-S1 ID25568 - SP S/E HORIZONTE SUR J1/J4-S2 ID25483 - SP S/E HORIZONTE NORTE J8/J9-S1 ID25484 - SP S/E HORIZONTE NORTE J8/J9-S2 | ID25613 - TC S/E HORIZONTE SUR J1-2 ID25619 - TC S/E HORIZONTE SUR J4-2 | ID25587 - TC S/E HORIZONTE NORTE J8-2 ID25588 - TC S/E HORIZONTE NORTE J9-1 ID25589 - TC S/E HORIZONTE NORTE J9-2 | ID25613 - TC S/E HORIZONTE SUR J1-2 ID25619 - TC S/E HORIZONTE SUR J4-2 | ID25587 - TC S/E HORIZONTE NORTE J8-2 ID25588 - TC S/E HORIZONTE NORTE J9-1 ID25589 - TC S/E HORIZONTE NORTE J9-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.649 | 1.7083 | 9.754 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad termica de la seccion tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 (Artículo 16) | Anexo 2 HCTG Cable ACAR 850 MCM tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 | Anexo 3 HCTG Cable OPGW tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L1 Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L2 | Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C1-L1 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C1-L2 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C1-L3 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C1-L4 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C1-L5 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C1-L6 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C1-L7 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Conductor tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220 kV C1 Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Cable de guardia tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C1 | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L1 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L2 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L3 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L4 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L5 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1 - L6 | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220 kV C1 | Anexo 8.10 Estudio de Parámetros Eléctricos LT 2x220kV Horizonte Norte - Horizonte Sur | Anexo 9 - Plano de abatimiento tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C1
4700 | HORIZONTE SUR - HORIZONTE NORTE 220kV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | HORIZONTE SUR - HORIZONTE NORTE 220kV | C2 | HORIZONTE SUR - HORIZONTE NORTE 220kV C2 | 1 | LT055CI2TR01G0004ST01G0004 | [CX_EO:NUP1254E2] | 220 | 10.5 | 0.043 | 0.302 | 3.836 | 0.51 | 1.138 | 2.269 | 72 | 1.416 | 1.657 | 72 | 1.893 | 2.286 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 24.46 | ACAR | 2 | 10.8 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 557724.4 | 28-07-2025 0:00:00 | no aplica | ID25569 - SP S/E HORIZONTE SUR J2/J3-S1 ID25570 - SP S/E HORIZONTE SUR J2/J3-S2 ID25473 - SP S/E HORIZONTE NORTE J2/J3-S1 ID25474 - SP S/E HORIZONTE NORTE J2/J3-S2 | ID25615 - TC S/E HORIZONTE SUR J2-2 ID25617 - TC S/E HORIZONTE SUR J3-2 | ID25575 - TC S/E HORIZONTE NORTE J2-2 ID25576 - TC S/E HORIZONTE NORTE J3-1 ID25577 - TC S/E HORIZONTE NORTE J3-2 | ID25615 - TC S/E HORIZONTE SUR J2-2 ID25617 - TC S/E HORIZONTE SUR J3-2 | ID25575 - TC S/E HORIZONTE NORTE J2-2 ID25576 - TC S/E HORIZONTE NORTE J3-1 ID25577 - TC S/E HORIZONTE NORTE J3-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.6014 | 1.7083 | 9.754 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad termica de la seccion tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 (Artículo 16) | Anexo 2 HCTG Cable ACAR 850 MCM tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 | Anexo 3 HCTG Cable OPGW tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L1 Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L2 | Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C2-L1 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C2-L2 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C2-L3 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C2-L4 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C2-L5 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C2-L6 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo HorizonteSur - Horizonte Norte 220kV C2-L7 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Conductor tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220 kV C1 Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Cable de guardia tramo Horizonte Norte - Parinas 220 kV C1 | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L1 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L2 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L3 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L4 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L5 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2 - L6 | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220 kV C2 | Anexo 8.10 Estudio de Parámetros Eléctricos LT 2x220kV Horizonte Norte - Horizonte Sur | Anexo 9 - Plano de abatimiento tramo Horizonte Sur - Horizonte Norte 220kV C2
4703 | EST. 89 - CENTRAL JAVIERA 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | JAVIERA SPA | JAVIERA SPA | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 1 | LT256CI1TR03T0058ST01G0168 |  | 110 | 2.0656 | 0.1683 | 0.3513 | 3.3523 | 0.3151 | 1.7471 | 1.6026 | 80 | 0.537 | 0.609 | 80 | 0.573 | 0.652 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica |  | 19-05-15 | no aplica | ID7662-SP S/E CENTRAL JAVIERA H2 | no aplica | ID12409-TC S/E CENTRAL JAVIERA H2 | no aplica | ID12409-TC S/E CENTRAL JAVIERA H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.0251 | Anexo 1-Límites térmicos (ID4703-EST. 89 - CENTRAL JAVIERA 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 89 - CENTRAL JAVIERA 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID4703-EST. 89 - CENTRAL JAVIERA 110KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (EST. 89 - CENTRAL JAVIERA 110KV C1).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID4703-EST. 89 - CENTRAL JAVIERA 110KV C1).xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID4703 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4703-EST. 89 - CENTRAL JAVIERA 110KV C1).rar
4704 | CENTRAL JAVIERA - EST. 89 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | JAVIERA SPA | JAVIERA SPA | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | C1 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 1 | LT257CI1TR05T0058ST01G0168 |  | 110 | 2.0656 | 0.1683 | 0.3513 | 3.355 | 0.3151 | 1.7471 | 1.598 | 80 | 0.537 | 0.609 | 80 | 0.573 | 0.652 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica |  | 19-05-15 | no aplica | ID7661-SP S/E CENTRAL JAVIERA H1 | ID12408-TC S/E CENTRAL JAVIERA H1 | no aplica | ID12408-TC S/E CENTRAL JAVIERA H1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.0251 | Anexo 1-Límites térmicos (ID4704-CENTRAL JAVIERA - EST. 89 110KV C1).xlsx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (CENTRAL JAVIERA - EST. 89 110KV C1).rar | Anexo 5-Perfil longitudinal (ID4704-CENTRAL JAVIERA - EST. 89 110KV C1).rar | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje (CENTRAL JAVIERA - EST. 89 110KV C1).rar | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.rar | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (ID4704-CENTRAL JAVIERA - EST. 89 110KV C1).xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos ID4704 | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (ID4704-CENTRAL JAVIERA - EST. 89 110KV C1).rar
4709 | VALDIVIA - EST.1 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C2 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 5 | LT014CI2TR03T0003ST05T0003
4710 | CENTRAL QUINTERO - GNL QUINTERO 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL QUINTERO - GNL QUINTERO 110KV | C1 | CENTRAL QUINTERO - GNL QUINTERO 110kV C1 | 1 | LT022CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 110 | 1.545 | 0.054807 | 0.2056 | 52.7244 | 0.20222 | 1.7548 | 52.7244 | 90 | no aplica | no aplica | 90 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE (cobre aislado) | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | 23-12-2010 | no aplica | ID13572-SP S/E GNL QUINTERO HB2 | no aplica | ID8136-TC S/E GNL QUINTERO HB2 | no aplica | ID8136-TC S/E GNL QUINTERO HB2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.5 | Memorías de cálculo | Protocolos Conductor | no aplica | no aplica | Anexo 5 - Perfil longitudinal | no aplica | no aplica | no aplica | Minuta de cálculo de parámetros LT 110kV GNL Quintero - SE Quintero | Anexo 5 - Perfil longitudinal
4711 | ACONCAGUA TG - MAUCO 110kV C1 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | ACONCAGUA TG - MAUCO 110 KV | C1 | ACONCAGUA TG - MAUCO 110kV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0002ST01L0002 |  | 110 | 0.5712 | 0.04687 | 0.21059 | 4.5244 | 0.15147 | 0.15114 | 3.301 | 90 | 0.619 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 12.84 | 01-03-2020 | no aplica | ID 10721 SP S/E ACONCAGUA TG HL3-S1-1; ID 10722 SP S/E ACONCAGUA TG HL3-S2-1; ID 10723 SP S/E ACONCAGUA TG HL3-S1-2; ID 10724 SP S/E ACONCAGUA TG HL3-S2-2;ID 10728 SP S/E MAUCO HL3-1 | ID 13914 TC S/E ACONCAGUA TG HT [TAP: 0,7] | ID 13918 TC S/E MAUCO HL3 [TAP: 0,7] | ID 13914 TC S/E ACONCAGUA TG HT [ 0,7] | ID 13918 TC S/E MAUCO HL3 [0,7] | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.56 | Cálculo Ampacidad del Cable AT.pdf | Cable XDRAL-ALN 1x800ALDBmm2 123kV.pdf; HV CABLE TECHNICAL SPECIFICATION.pdf | no aplica | no aplica | Tendido Cable Alta Tensión.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | Cálculo Ampacidad del Cable AT.pdf | Tendido Cable Alta Tensión.pdf
4712 | EST. 13 - MINERA DOS AMIGOS 23kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV | C1 | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 2 | LT104CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 23 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 50 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | NO APLICANO APLICA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
4713 | TAP NALCAS - CENTRAL CALLAO 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - CENTRAL CALLAO 23KV | C1 | TAP NALCAS - CENTRAL CALLAO 23KV C1 | 1 | LT060CI1TR02T0003ST01T0003
4714 | TAP NALCAS - CENTRAL NALCAS 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TAP NALCAS - CENTRAL NALCAS 23KV | C1 | TAP NALCAS - CENTRAL NALCAS 23KV C1 | 1 | LT511CI1TR01T0003ST01T0003
4715 | TAP OFF SEAT EL SOL - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF QUILPUE - QUILPUE 110KV | C1 | TAP OFF SEAT EL SOL - QUILPUE 110KV C1 | 1 | LT049CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.025 | 0.22151 | 0.39 | 2.9 | 0.61638 | 2.27 | 1.6637 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | no aplica | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.46 | AAAC | 1 | 51.1432 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-1967 | no aplica | 1150_SE16-DT-EZ-035-00-R00 | no aplica | 100-200-300/5 | no aplica | 0.36 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14128 | 0.94939 | 1030.49 | 0.02 | 1.-ID4715-Límites Térmicos /1150_Tabla de capacidad de conduc. | 1150_HOJA DE CONDUCTOR | 1150_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1150_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1150_PERFIL LLTT | 1150_PLANO DE CONJUNTO Y SUSP A | -1150_FAMILIA ESTRUCTURA A -1150_FAMILIA ESTRUCTURA B -1150_FAMILIA ESTRUCTURA C | 1150_QUILPUE TAP QUILPUE COORDENADAS | 1150 - Calculo Parametros Linea | ID1150_Plano Abatimiento_(En Construcción)
4716 | TAP OFF SEAT EL SOL - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF QUILPUE - QUILPUE 110KV | C2 | TAP OFF SEAT EL SOL - QUILPUE 110KV C2 | 1 | LT049CI2TR01T0057ST01T0057 |  | 110 | 0.025 | 0.22151 | 0.39 | 2.9 | 0.61638 | 2.27 | 1.6637 | 75 | 0.46 | 0.509 | 75 | 0.472 | 0.524 | 0.43342 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.46 | AAAC | 1 | 51.1432 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01/01/1967 | no aplica | 1150_SE16-DT-EZ-035-00-R00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14128 | 0.94939 | 1030.49 | 0.02 | 1.-ID4716-Límites Térmicos /1150_Tabla de capacidad de conduc. | 1150_HOJA DE CONDUCTOR | 1150_2240007 Extra High Strenght Cable 3-8 | 1150_TORRE MAS REPRESENTATIVA | 1150_PERFIL LLTT | 1150_PLANO DE CONJUNTO Y SUSP A | -1150_FAMILIA ESTRUCTURA A -1150_FAMILIA ESTRUCTURA B -1150_FAMILIA ESTRUCTURA C | 1150_QUILPUE TAP QUILPUE COORDENADAS | 1150 - Calculo Parametros Linea | ID1150_Plano Abatimiento_(En Construcción)
4726 | TAP OFF PACHACAMA - TAP OFF CERRO CALERA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 110KV | C1 | TAP OFF PACHACAMA - TAP OFF CERRO CALERA 110KV C1 | 4 | LT004CI1TR02T0048ST04T0048 |  | 110 | 8.05 | 0.15545 | 0.3884 | 2.9895 | 0.43248 | 1.1993 | 1.7225 | 75 | 0.559 | 0.618 | 75 | 0.634 | 0.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 212.61 | AAAC | 1 | 115.32 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.57 | 01/01/2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14125 | 0.9539 | 1.0258 | 7.76 | Anexo 1-Límites Térmicos.rar | Anexo_2_4726_conductor_linea_Pachacama_Calera.pdf | Anexo_3_4726_OPGW.pdf | Anexo_4_4726_torre_representativa_Pachacama_Calera | Anexo_5_4726_PERFIL_LONGITUDINAL.rar | Anexo_6_ID4726_Imagen_Suspensión.zip | Anexo_7_4726_planos_de_torres_Pachacama_Calera.zip | ANEXO_8_Listado_distribución_estructuras.xlsx | Anexo_8_10_Memoria_Calculo_Parametros_Linea.pdf | Anexo_9_4726_Abatimiento_Secuencia_Fases
4727 | TAP OFF CERRO CALERA - LA CALERA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 110KV | C1 | TAP OFF CERRO CALERA - LA CALERA 110KV C1 | 5 | LT004CI1TR03T0048ST05T0048 |  | 110 | 0.025 | 0.15545 | 0.3884 | 2.9895 | 0.43248 | 1.1993 | 1.7225 | 75 | 0.559 | 0.618 | 75 | 0.634 | 0.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 212.61 | AAAC | 1 | 115.32 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.57 | 01/01/2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14125 | 0.9539 | 1.0258 | 0.02 | Anexo_1_4727-Límites_Térmicos.rar | Anexo_2_4727_conductor_linea_Pachacama_Calera.pdf | Anexo_3_4727_OPGW.pdf | Anexo_4_4727_Torre_representativa.zip | Anexo_5_4727_PERFIL_LONGITUDINAL.rar | Anexo_6_4727_SAE_D.zip | Anexo_7_4727_planos_de_torres_Pachacama_Calera.zip | ANEXO_8_4727_Listado_distribución_estructuras.xlsx | Anexo_8_10_4727_Mem_Calculo_Parametros_Linea.pdf | Anexo_9_4727_Abatimiento_Secuencia_Fases.zip
4728 | TAP OFF PACHACAMA - TAP OFF CERRO CALERA 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 110KV | C2 | TAP OFF PACHACAMA - TAP OFF CERRO CALERA 110KV C2 | 5 | LT004CI2TR02T0048ST05T0048 |  | 110 | 8.05 | 0.15545 | 0.3884 | 2.9895 | 0.43248 | 1.1993 | 1.7225 | 75 | 0.559 | 0.618 | 75 | 0.634 | 0.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 212.61 | AAAC | 1 | 115.32 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 56.57 | 01/01/2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14125 | 0.9539 | 1.0258 | 7.82 | Anexo_1_4728-Límites_Térmicos.rar | Anexo_2_4728_conductor_linea_Pachacama_Calera.pdf | Anexo_3_4728_OPGW.pdf | Anexo_4_4728_Torre_representativa.zip | Anexo_5_4728_PERFIL_LONGITUDINAL.rar | Anexo_6_4728_Imagen_Suspensión.zip | Anexo_7_4728_planos_de_torres_Pachacama_Calera.zip | ANEXO_8_4728_Listado_distribución_estructuras.xlsx | Anexo_8_10_4728_Mem_Calculo_Parametros_Linea.pdf | Anexo_9_4728_Abatimiento_Secuencia_Fases.zip
4729 | TAP OFF CERRO CALERA - LA CALERA 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TAP OFF PACHACAMA - LA CALERA 110KV | C2 | TAP OFF CERRO CALERA - LA CALERA 110KV C2 | 6 | LT004CI2TR03T0048ST06T0048 |  | 110 | 0.09 | 0.15545 | 0.3884 | 2.9895 | 0.43248 | 1.1993 | 1.7225 | 75 | 0.559 | 0.618 | 75 | 0.634 | 0.699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 212.61 | AAAC | 1 | 115.32 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 57.56 | 01/01/2000 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14125 | 0.9539 | 1.0258 | 0.085 | Anexo_1_4729-Límites_Térmicos.rar | Anexo_2_4729_conductor_linea_Pachacama_Calera.pdf | Anexo_3_4729_OPGW.pdf | Anexo_4_4729_Torre_representativa.zip | Anexo_5_4729_PERFIL_LONGITUDINAL.rar | Anexo_6_4729_SAE_D.zip | Anexo_7_4729_planos_de_torres_Pachacama_Calera.zip | ANEXO_8_4729_Listado_distribución_estructuras.xlsx | Anexo_8_10_4729_Mem_Calculo_Parametros_Linea.pdf | Anexo_9_4729_Abatimiento_Secuencia_Fases.zip
4730 | EST.53 - LIQCAU 220KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | O'HIGGINS - LIQCAU 220KV | C1 | O'HIGGINS -LIQCAU 220KV | 1 | LT182CI1TR01L0120ST01T0027 | CX_EO:NUP1149 | 220 | 0.46 | 0.0909 | 0.4046 | 2.8589 | 0.4233 | 1.1497 | 1.7794 | 75 | 0.786 | 0.919 | 90 | 0.884 | 1.048 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1482.5 | 23-01-24 | no aplica | ID25614-SP S/E LIQCAU J3-S1 ID25615-SP S/E LIQCAU J3-S2 ID22242-SP S/E O'HIGGINS J3-S1 ID22243-SP S/E O'HIGGINS J3-S2 | no aplica | ID25731-TC S/E LIQCAU J3-1 T.B. ID25732-TC S/E LIQCAU J3-2 T.B. ID25733-TC S/E LIQCAU J3-3 | no aplica | ID25731-TC S/E LIQCAU J3-1 T.B. ID25732-TC S/E LIQCAU J3-2 T.B. ID25733-TC S/E LIQCAU J3-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14702 | 1.2981 | 0.087078 | 0.45 | Anexo 1 Límites térmicos | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase 220 kV | Anexo 3 Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torres más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal | Anexo 6 Conjunto suspensión y anclaje | Anexo 7 Familia de estructuras | Anexo 8 Distribución de estructuras EST.53-LIQCAU 220 kV C1 | Anexo 8.10 MC parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano abatimiento y secuencia de fases | ST-4730_Anexo 9_Servidumbre_Seccionamiento Liqcau
4731 | EST.23 – EST.53 220KV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | KELTI S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - LIQCAU 220KV | C1 | O'HIGGINS -LIQCAU 220KV | 1 | LT182CI1TR01L0120ST01T0315 | CX_EO:NUP1149 | 220 | 9.38 | 0.0906 | 0.432 | 2.685 | 0.4122 | 1.3819 | 1.8088 | 80 | 0.81 | 0.922 | 80 | 0.912 | 1.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 08-06-2016 | 01-01-2050 | ID10135-SP S/E O'HIGGINS J3-S1; ID13859-SP S/E O'HIGGINS J3-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1374 | no aplica | 9.1 | Estimación Límites Térmicos ID4731 y ID4805 (220kV) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil longitudinal Tramo_4731_EST.23 - EST. 53 220_C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado distribución estructuras (Artí_ 16)_Tramo_4731_EST.23 - EST. 53 220_C1 | Estimación Parametros de secuencia ID4731 y ID4805 (220kV) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases Tramo EST.23 - EST. 53 220_C1 | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Coloso
4733 | EST.81 – TAP OFF LA NEGRA 110kV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | LIQCAU - ALTO NORTE 110KV | C1 | LIQCAU – TAP OFF LA NEGRA 110KV | 1 | LT021CI1TR01L0134ST01L0134 | CX_EO:NUP1149 | 110 | 0.33 | 0.1434 | 0.4034 | 2.8587 | 0.2908 | 1.7504 | 1.5684 | 55 | 0.425 | 0.522 | 55 | 0.453 | 0.563 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 3947.5 |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.32 |  |  | no aplica | [5 empty] | Estimación Parametros de secuencia ID4733 y ID4736 (110kV)
4734 | LIQCAU – EST.81 110kV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | LIQCAU - ALTO NORTE 110KV | C1 | LIQCAU – TAP OFF LA NEGRA 110KV | 1 | LT021CI1TR01L0134ST01T0027 | CX_EO:NUP1149 | 110 | 0.59 | 0.1429 | 0.388 | 2.9739 | 0.2903 | 1.776 | 1.5384 | 75 | 0.585 | 0.68 | 90 | 0.625 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3947.5 | 23-01-24 | no aplica | ID25608-SP S/E LIQCAU H2-S1 ID25609-SP S/E LIQCAU H2-S2 | ID25723-TC S/E LIQCAU H2 | no aplica | ID25723-TC S/E LIQCAU H2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.58 | Anexo 1 Límite térmicos | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase 110 kV | Anexo 3 Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal | Anexo 6 Conjunto suspensión y anclaje | Anexo 7 Familia de estructuras | Anexo 8 Distribución de estructuras LIQCAU-EST.81 110 kV C1 | Anexo 8.10 MC parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano abatimiento y secuencia de fases | ST-4734_Anexo 9_Servidumbre_Seccionamiento Liqcau
4735 | EST.80 - LIQCAU 110kV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | ANTOFAGASTA -LIQCAU 110KV | C1 | ANTOFAGASTA - LIQCAU 110KV | 1 | LT022CI1TR01L0134ST01T0027 | CX_EO:NUP1149 | 110 | 0.84 | 0.1429 | 0.3879 | 2.9782 | 0.2903 | 1.7763 | 1.5328 | 75 | 0.585 | 0.68 | 90 | 0.625 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 3947.5 | 23-01-24 | no aplica | ID25606-SP S/E LIQCAU H1-S1 ID25607-SP S/E LIQCAU H1-S2 | no aplica | ID25724-TC S/E LIQCAU H1 | no aplica | ID25724-TC S/E LIQCAU H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.82 | Anexo 1 Límites térmicos | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase 110 kV | Anexo 3 Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal | Anexo 6 Conjunto suspensión y anclaje | Anexo 7 Familia de estructuras | Anexo 8 Distribución de estructuras EST.80-LIQCAU 110 kV C1 | Anexo 8.10 MC parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano abatimiento y secuencia de fases | ST-4735_Anexo 9_Servidumbre_Seccionamiento Liqcau
4736 | ANTOFAGASTA – EST.80 110kV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA -LIQCAU 110KV | C1 | ANTOFAGASTA - LIQCAU 110KV | 1 | LT022CI1TR01L0134ST01L0134 | CX_EO:NUP1149 | 110 | 18.86 | 0.1434 | 0.4034 | 2.8587 | 0.2908 | 1.7504 | 1.5684 | 55 | 0.425 | 0.522 | 55 | 0.453 | 0.563 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 3947.5 |  |  |  | TC ANTOFAGASTE H2 | no aplica | TC ANTOFAGASTE H2 | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 18.31 |  |  | no aplica | [5 empty] | Estimación Parametros de secuencia ID4733 y ID4736 (110kV)
4737 | PALMUCHO - TAP ZONA PRESA 66KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV | C1 | PALMUCHO - TAP ZONA PRESA 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR03T0008ST01T0008
4738 | TAP ERBB 2 - PETROPOWER 66KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TAP ERBB - PETROPOWER 66KV | C1 | TAP ERBB 2 - PETROPOWER 66KV C1 | 1 | LT073CI1TR03T0002ST01T0002 | [OP_MD:ID3556-25]; | 66 | 0.78795 | 0.5442 | 0.4359 | 2.66 | 0.667 | 1.1294 | 1.5942 | 50 | 0.244 | 0.24859 | 50 | 0.246 | 0.2533 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | no aplica | [0,3] | [1] | 0.36 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.765 | ANEXO 1- INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
4739 | TAP ERBB 2 - PETROPOWER 66KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TAP ERBB - PETROPOWER 66KV | C2 | TAP ERBB 2 - PETROPOWER 66KV C2 | 1 | LT073CI2TR03T0002ST01T0002 | [OP_MD:ID3556-25]; | 66 | 0.78795 | 0.5442 | 0.4359 | 2.666 | 0.667 | 1.1294 | 1.594 | 50 | 0.244 | 0.24859 | 50 | 0.246 | 0.2533 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | no aplica | [0,3] | [0,7] | 0.36 | 0.84 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.765 | ANEXO 1- INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
4740 | TAP ERBB - ERBB 66KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | TAP ERBB - ERBB 66KV | C1 | TAP ERBB - ERBB 66KV C1 | 1 | LT250CI1TR01L0034ST01L0034 | [OP_MD:ID3556-25] | 66 | 0.78795 | 0.5442 | 0.4359 | 2.66 | 0.667 | 1.1294 | 1.5942 | 50 | 0.244 | 0.24859 | 50 | 0.246 | 0.2533 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | no aplica | [0,3] | [1] | 0.36 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.765 | ANEXO 1- INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
4741 | TAP ERBB - ERBB 66KV C2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | TAP ERBB - ERBB 66KV | C2 | TAP ERBB - ERBB 66KV C2 | 1 | LT250CI2TR01L0034ST01L0034 | [OP_MD:ID3556-25] | 66 | 0.78795 | 0.5442 | 0.4359 | 2.66 | 0.667 | 1.1294 | 1.5942 | 50 | 0.244 | 0.24859 | 50 | 0.246 | 0.2533 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.43 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 1 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | no aplica | [0,3] | [0,7] | 0.36 | 0.84 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.765 | ANEXO 1- INFORME Y TABLA DE CAPACIDAD TERMICA | ANEXO 2 - CONDUCTOR DE FASE | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL | ANEXO 6 - CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE | ANEXO 7-PLANOS DE DISEÑO | ANEXO 8 - LISTADO DE ESTRUCTURAS | ANEXO 8.10 - MINUTA DE PARAMETROS ELECTRICOS | ANEXO 9 - PLANO DE ABATIMIENTO Y SECUENCIA DE FASE
4742 | ESCONDIDA - TAP 003 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ESCONDIDA - NEURARA 69KV | C1 | ESCONDIDA - TAP 003 69KV C1 | 1 | LT169CI2TR03L0120ST01L0120 |  | 69 | 6.12 | 0.212 | 0.3714 | 3.1197 | 0.6237 | 1.5887 | 1.5931 | 80 | 0.435 | 0.496 | 80 | 0.536 | 0.622 | 0.2686 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 3355 | 01-08-2008 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24820-SP S/E ESCONDIDA B3-S1; ID24821-SP S/E ESCONDIDA B3-S2 | ID13654-TC S/E ESCONDIDA B3; 200-300/5-5-5-5A | no aplica | 0.3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3736 | no aplica | 6 | Anexo 1- 4742 - Límites térmicos TMO ESCONDIDA - TAP 003 69kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16)_Línea_1265_ESCONDIDA - NEURARA 69KV | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9_-_Plano de abatimiento o secuencia de fases ESCONDIDA - TAP OFF 003 69KV C1
4743 | TAP EST. IMPULSION 2 - EST. IMPULSION 1 66KV C1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | ZALDIVAR - EST. IMPULSION 1 66KV | C1 | TAP EST. IMPULSION 2 - EST. IMPULSION 1 66KV C1 | 1 | LT105CI1TR02L0128ST01L0128 |  | 66 | 11 | 0.211 | 0.383 | 2.91 | 0.358 | 1.739 | 1.417 | 90 | 0.453 | 0.465 | 100 | 0.465 | 0.518 | 0.366 | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1500 | 1994 | 24-12-2029 | Anexo 1 | 0.3 | S/I | 0.348 | S/I | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | S/I | S/I | S/I | 10.5 | Anexo 1-Límites térmicos (Zaldívar-Negrillar 66kV) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (Zaldívar-Negrillar 66kV) | Anexo 10-Perfil Longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planode diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10_Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | S/I
4744 | CENTRAL COYA - CENTRAL PANGAL 66KV C2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | CENTRAL COYA - CENTRAL PANGAL 66KV | C2 | CENTRAL COYA - CENTRAL PANGAL 66KV C2 | 1 | LT010CI2TR01G0030ST01G0030
4746 | SAUZAL - EST. 28 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAUZAL - CODEGUA 110kV | C1 | SAUZAL - CODEGUA 110kV C1 | 2 | LT242CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 110 | 7.96 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | 14457 SP S/E SAUZAL HL1-S2; 6571 SP S/E SAUZAL HL1-S1; 14458 SP S/E SAUZAL HL2-S2; 6572 SP S/E SAUZAL HL2-S1 | ID18325-TC S/E SAUZAL L1 | no aplica | ID18325-TC S/E SAUZAL L1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.73 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4746 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR ID 4746 | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA ID 4746 | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4746 | ANEXO 5- PERFIL LONGITUDINAL ID 4746 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4746 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4746 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS ID 4746 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4747 | SAUZAL - EST. 28 110kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAUZAL - CODEGUA 110kV | C2 | SAUZAL - CODEGUA 110kV C2 | 2 | LT242CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 110 | 7.96 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | 14457 SP SE SAUZAL HL1-S2; 6571 SP SE SAUZAL HL1-S1; 14458 SP SE SAUZAL HL2-S2; 6572 SP SE SAUZAL HL2-S1 | ID9540-TC S/E SAUZAL L2 | no aplica | ID9540-TC S/E SAUZAL L2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.73 | ANEXO 8.10 - PARAMETROS ELECTRICOS Línea L110kV Sauzal - Alto Jahuel | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR ID 4747 | ANEXO 3 - HOJA DE DATOS CABLE GUARDIA ID 4747 | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4747 | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4747 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4747 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4747 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS ID 4747 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4748 | EST. 28 - EST. 97A 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAUZAL - CODEGUA 110kV | C1 | SAUZAL - CODEGUA 110kV C1 | 3 | LT242CI1TR01T0002ST03T0002 |  | 110 | 18.82 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | 14457 SP SE SAUZAL HL1-S2; 6571 SP SE SAUZAL HL1-S1; 14458 SP SE SAUZAL HL2-S2; 6572 SP SE SAUZAL HL2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 18.27 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4748 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR ID 4748 | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4748 | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4748 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4748 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4748 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS ID 4748 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4749 | EST. 28 - EST. 97A 110kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | SAUZAL - CODEGUA 110kV | C2 | SAUZAL - CODEGUA 110kV C2 | 3 | LT242CI2TR01T0002ST03T0002 |  | 110 | 18.82 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | 14457 SP SE SAUZAL HL1-S2; 6571 SP SE SAUZAL HL1-S1; 14458 SP SE SAUZAL HL2-S2; 6572 SP SE SAUZAL HL2-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 18.27 | ANEXO 1 - CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4749 | ANEXO 2 - HOJA DE DATOS CONDUCTOR ID 4749 | no aplica | ANEXO 4 - TORRE MAS REPRESENTATIVA ID 4749 | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4749 | ANEXO 6- CONJUNTO SUSPENSION Y ANCLAJE ID 4749 | ANEXO 7- PLANOS DE DISEÑO ID 4749 | ANEXO 8 - LISTADO DE DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS ID 4749 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4750 | EST. 98N - EST. 128 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C1 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C1 | 2 | LT243CI1TR01T0002ST02T0002 |  | 110 | 8.32 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.08 | ANEXO 1- CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR | Anexo 2 - Catalogo del Conductor | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4750 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO 8 - LISTADOS DE ESTRUCTURAS | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4751 | EST. 128 - EST .146 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C1 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C1 | 3 | LT243CI1TR01T0002ST03T0002 |  | 110 | 5.59 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | SIN INFORMACION | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.43 | ANEXO 1- CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4746 | Anexo 2 - Catalogo del Conductor | Anexo 3 - HCTG Cable de Acero | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4751 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO 8 - LISTADOS DE ESTRUCTURAS | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4752 | EST .146 - ALTO JAHUEL 110kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C1 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C1 | 4 | LT243CI1TR01T0002ST04T0002 |  | 110 | 21.84 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | SIN INFORMACION | no aplica | ID22637-TC S/E ALTO JAHUEL H2 | no aplica | ID22637-TC S/E ALTO JAHUEL H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 21.2 | ANEXO 1- CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4746 | Anexo 2 - Catalogo del Conductor | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4752 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO 8 - LISTADOS DE ESTRUCTURAS | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4753 | EST. 98N - EST. 128 110kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C2 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C2 | 2 | LT243CI2TR01T0002ST02T0002 |  | 110 | 8.32 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | SIN INFORMACION | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.08 | ANEXO 1- CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4746 | Anexo 2 - Catalogo del Conductor | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4753 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO 8 - LISTADOS DE ESTRUCTURAS | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4754 | EST. 128 - EST .146 110kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C2 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C2 | 3 | LT243CI2TR01T0002ST03T0002 |  | 110 | 5.59 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | SIN INFORMACION | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.43 | ANEXO 1- CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4746 | Anexo 2 - Catalogo del Conductor | Anexo 3 - HCTG Cable de Acero | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | ANEXO 5 - PERFIL LONGITUDINAL ID 4753 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO 8 - LISTADOS DE ESTRUCTURAS | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4755 | EST .146 - ALTO JAHUEL 110kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV | C2 | CODEGUA - ALTO JAHUEL 110kV C2 | 4 | LT243CI2TR01T0002ST04T0002 |  | 110 | 21.84 | 0.1197 | 0.38687 | 2.871 | 0.26584 | 1.5674 | 1.7162 | 50 | 0.401 | 0.48242 | 50 | 0.424 | 0.522 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 152 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 444 | 07-08-2024 0:00:00 | no aplica | SIN INFORMACION | no aplica | ID9042-TC S/E ALTO JAHUEL H1 | no aplica | ID9042-TC S/E ALTO JAHUEL H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 21.2 | ANEXO 1- CAPACIDAD TERMICA CONDUCTOR ID 4746 | Anexo 2 - Catalogo del Conductor | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa | ANEXO 5 -PERFIL LONGITUDINAL ID 4755 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | ANEXO 8 - LISTADOS DE ESTRUCTURAS | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos
4756 | PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA | PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA | PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV | C1 | PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV | 1 | LT001CI1TR01G0823ST01G0823 |  | 220 | 4 | 0.07275 | 0.40938 | 2.8095 | 0.33466 | 1.1827 | 1.6808 | 80 | 0.95145 | 1.0844 | 0.86206 | 1.0492 | 1.2044 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 110.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1110.3 | 31-07-2025 0:00:00 | no aplica | ID25645 - SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL2-S1 ID25646 - SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL2-S2 ID25647 - SP S/E PUNTA DE TALCA J1-S1 ID25648 - SP S/E PUNTA DE TALCA J1-S2 | 0,25 (ID25776 - TC S/E PUNTA DE TALCA J1) | 0,3 (ID25785 - TC S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL2-2 T.B.) | 0,3 (ID25776 - TC S/E PUNTA DE TALCA J1) | 0,45 (ID25785 - TC S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL2-2 T.B.) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14561 | 1.0638 | 0.10548 | 3.9977 | 1 Anexo - Límites térmicos sección tramo aérea (Artículo 16).pdf ; 1 Anexo - Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).pdf | 2 Anexo - Datasheet Conductores.pdf | 3 Anexo - Datasheet Cable de Guardia.pdf | 4 Anexo - Torre más representativa pdf.pdf ; 4 Anexo - Torre más representativa dwg.dwg | 5 Anexo - Perfil longitudinal.zip | 6 Anexo - Plano del conjunto de suspensión y anclaje.zip | 7 Anexo - Planos familias estructuras.zip | 8 Anexo - Listado de distribución de estructuras (Artículo 16).xlsx | 8.10 Anexo - Parámetros Eléctricos.pdf | 9 Anexo - Plano abatimiento pdf.pdf ; 9 Anexo - Plano abatimiento dwg.dwg
4757 | EST. 16 - TAP OFF URIBE 110kV C1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ESMERALDA - URIBE 110KV | C1 | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 59 | LT038CI1TR01T0025ST59T0025 |  | 110 | 4.105 | 0.14303 | 0.41388 | 2.7846 | 0.34052 | 1.085 | 1.6837 | 76 | 0.588 | 0.669 | 100 | 0.772 | 0.846 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 85.35 | 01-12-2001 | no aplica | no aplica | no aplica | TC S/E TAP OFF URIBE H1-1 t.b. | no aplica | TC S/E TAP OFF URIBE H1-1 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14939 | 0.96624 | no aplica | 3.9853 | Anexo 1 - Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos del Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de Torre Más Representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de Distribución de Estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de Cálculo de Parámetros Eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases | Anexo 10_ Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
4758 | EST.301A - TAP OFF BATUCO 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110kV | C1 | LAS CANTERAS - TAP BATUCO 110kV C1 | 2 | LT109CI1TR01T0048ST02T0048 | [OP_MD:ID15070-25] | 110 | 5.951 | 0.09075 | 0.37778 | 3.075 | 0.30849 | 1.0336 | 1.8062 | 50 | 0.4736 | 0.6016 | 75 | 0.538 | 0.689 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 112.74 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 61.95 | 02-05-2024 | no aplica | ID1321 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H3-S1 ¦ ID1322 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H3-S2 ¦ ID12749 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-1 ¦ ID12750 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14081 | 0.92906 | no aplica | 5.67 | 4758_Anexo 1- Limites Termico EST.301A - TAP BATUCO 110KV C1 | 4758_Anexo 2- CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_CENTRALSANTIAGOSOLAR.PDF | 4758_Anexo 3- OPGW_DNO5777.PDF | 4758_Anexo 4- Tipo de Torre más representativa SAE-A EST.301A - TAP BATUCO 110KV C1 | 4758_Anexo 5- PERFIL LONGITUDINAL EST.301A - TAP BATUCO 110KV C1.zip | 4758_Anexo 6- Plano de conjunto de suspension y anclaje.zip | 4758_Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4758_Anexo 8- Listado de Distribución de Estructuras LASCANTERAS-CENTRALSANTIAGOSOLAR-C1 | 4758_Anexo 8.10_Memoria de calculo de los Parametros | 4758_PLANO DE ABATIMIENTO
4759 | LAS CANTERAS - EST.301A 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EDGECONNEX CHILE V SPA | EDGECONNEX CHILE V SPA | LAS CANTERAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110kV | C1 | LAS CANTERAS - TAP BATUCO 110kV C1 | 1 | LT109CI1TR01T0048ST01T0487 |  | 110 | 0.11608 | 0.09048 | 0.37485 | 3.125 | 0.25839 | 1.1785 | 1.9075 | 75 | 0.77368 | 0.9025 | 75 | 0.869 | 1.0428 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 144.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.1 | 02-05-2024 | INDEFINIDA | ID25528-SP S/E LAS CANTERAS H4 – S1; ID25529-SP S/E LAS CANTERAS H4 – S2 | ID25608-TC S/E LAS CANTERAS H4 | no aplica | ID25608-TC S/E LAS CANTERAS H4 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14064 | 0.75508 | no aplica | 0.1127 | Límites térmicos ID4759 - LAS CANTERAS – EST.301A 110kV C1.xlsx | 4759_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | 4759_Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | 4759_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 4759_Anexo 5-Perfil longitudinal | 4759_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y ancla | 4759_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 4759_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 4759_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 4759_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases | ESSSCL99-LT-PL-028.pdf
4760 | EST.301A - LAS CANTERAS 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EDGECONNEX CHILE V SPA | EDGECONNEX CHILE V SPA | CERRO NAVIA - LAS CANTERAS 110kV | C1 | TAP OFF LIBERTADORES - LAS CANTERAS 110kV C1 | 2 | LT108CI1TR01T0048ST02T0487 |  | 110 | 0.11608 | 0.090481 | 0.37485 | 3.1252 | 0.25882 | 1.177 | 1.9085 | 75 | 0.77368 | 0.9025 | 75 | 0.869 | 1.0428 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 144.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.1 | 02-05-2024 | INDEFINIDA | ID25520-SP S/E LAS CANTERAS H1 – S1; ID25521-SP S/E LAS CANTERAS H1 – S2 | no aplica | ID25603-TC S/E LAS CANTERAS H1 | no aplica | ID25603-TC S/E LAS CANTERAS H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1406 | 0.75788 | no aplica | 0.1127 | Límites térmicos ID4760 - EST.301A - LAS CANTERAS 110kV C1.xlsx | 4760_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | 4760_Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | 4760_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 4760_Anexo 5-Perfil longitudinal | 4760_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y ancla | 4760_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 4760_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | 4760_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 4760_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases | ESSSCL99-LT-PL-028.pdf
4761 | TAP OFF LIBERTADORES - EST.301A 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | CERRO NAVIA - LAS CANTERAS 110kV | C1 | TAP OFF LIBERTADORES - LAS CANTERAS 110kV C1 | 1 | LT108CI1TR01T0048ST01T0048 |  | 110 | 7.08 | 0.090731 | 0.3777 | 3.0769 | 0.3179 | 1.053 | 1.8225 | 50 | 0.4736 | 0.6016 | 75 | 0.538 | 0.689 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 112.74 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 107.21 | 02-05-2024 | no aplica | ID1321 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H3-S1 ¦ ID1322 SP S/E CERRO NAVIA (ENEL) H3-S2 ¦ ID12749 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-S1 ¦ ID12750 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-S2 ¦ ID 25520 SP S/E LAS CANTERAS H1-S1 ¦ ID 25521 SP S/E LAS CANTERAS H1-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1428 | 0.97858 | no aplica | 6.75 | 4761_Anexo 1- Limites Termico TAP LIBERTADORES-EST.301A 110KV C1.zip | 4761_Anexo 2- CONDUCTOR_LINEA_CERRONAVIA_CENTRALSANTIAGOSOLAR.PDF | 4761_Anexo 3- OPGW_DNO5777.PDF | 4761_Anexo 4- Tipo de Torre más representativa SAE-A TAP LIBERTADORES-EST.301A 110KV C1 | 4761_Anexo 5- PERFIL LONGITUDINAL TAP LIBERTADORES-EST.301A 110KV C1.zip | 4761_Anexo 6- Plano de conjunto de suspension y anclaje.zip | 4761_Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4761_Anexo 8- Listado de Distribución de Estructuras CERRONAVIA-LASCANTERAS-C1 | 4761_Anexo 8.10_Memoria de calculo de los Parametros | 4761_PLANO DE ABATIMIENTO
4762 | CANAL MELADO - TAP ARMERILLO 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV | C1 | CANAL MELADO -TAP ARMERILLO 220KV C1 | 2 | LT034CI1TR03T0002ST02T0002 |  | 220 | 9.922 | 0.090296 | 0.41704 | 2.7771 | 0.32906 | 1.5277 | 1.8287 | 50 | 0.497 | 0.72 | 50 | 0.558 | 0.794 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 1310.25 | 01-01-1998 0:00:00 | no aplica | 6966 SP S/E CANAL MELADO J1-S1; 6967 SP S/E CANAL MELADO J1-S2; 1085 SP S/E LOMA ALTA JT-S1; 1086 SP S/E LOMA ALTA JT-S2; 14166 SP S/E LOMA ALTA JT | 4X[0,150] | 0,4-[0,2] | 0.18 | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 9.633 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor ID 4762 | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT24 Pehuenche-Loma Alta 220 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA PEHUENCHE - LOMA ALTA 220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Loma Alta - Melado | Pendiente
4763 | TAP ARMERILLO - LOMA ALTA 220 KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV | C1 | TAP ARMERILLO - LOMA ALTA 220KV C1 | 3 | LT034CI1TR04T0002ST03T0002 |  | 220 | 0.11021 | 0.090296 | 0.41704 | 2.7771 | 0.32906 | 1.5277 | 1.8287 | 60 | 0.518 | 0.65 | 60 | 0.56 | 0.712 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 1310.25 | 01-01-1998 0:00:00 | no aplica | 6966 SP S/E CANAL MELADO J1-S1; 6967 SP S/E CANAL MELADO J1-S2; 1085 SP S/E LOMA ALTA JT-S1; 1086 SP S/E LOMA ALTA JT-S2; 14166 SP S/E LOMA ALTA JT | 4X[0,150] | 0,4-[0,2] | 0.18 | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.107 | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT24 Pehuenche-Loma Alta 220 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA PEHUENCHE - LOMA ALTA 220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Loma Alta - Melado | Pendiente
4764 | TAP ARMERILLO - ARMERILLO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TAP ARMERILLO - ARMERILLO 220KV | C1 | TAP ARMERILLO - ARMERILLO 220KV C1 | 1 | LT253CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | S/I | 0.090296 | 0.41704 | 2.7771 | 0.32906 | 1.5277 | 1.8287 | 60 | 0.518 | 0.65 | 60 | 0.56 | 0.712 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 51.04 | ACERO GALVANIZADO | 1310.25 | 01-01-1998 0:00:00 | no aplica | 6966 SP S/E CANAL MELADO J1-S1; 6967 SP S/E CANAL MELADO J1-S2; 1085 SP S/E LOMA ALTA JT-S1; 1086 SP S/E LOMA ALTA JT-S2; 14166 SP S/E LOMA ALTA JT | 4X[0,150] | 0,4-[0,2] | 0.18 | 0.24 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | S/I | 1. Límites Térmicos de Líneas Aéreas | CATALOGO CONDUCTOR - AAAC FLINT | HOJA DE DATOS - ACERO | 4 Tipo de torre mas representativa del tramo o tramos de línea | LT24 Pehuenche-Loma Alta 220 kV | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 7 Planos de diseno de familia de estructuras | SECUENCIA PEHUENCHE - LOMA ALTA 220 | Minuta de cálculo de parámetros Línea Loma Alta - Melado | Pendiente
4765 | EST. 470 - TAP CERRO BALCON 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | C1 | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCON 110KV C1 | 5 | LT021CI1TR05G0216ST05G0216 |  | 110 | 18.618 | 0.2663 | 0.4042 | 2.8699 | 0.4119 | 1.5544 | 1.4827 | 50 | 0.25 | 0.327 | 50 | 0.256 | 0.336 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 124.567 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 234.12 | 26-02-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 17.885 | ST-4765_Anexo 1_Límites térmicos_Est. 470-Tap Cerro Balcon 110kV C1 | ST-4765_Anexo 2_Hoja de datos conductor fase_Est. 470-Cerro Balcon 110kV C1 | no aplica | ST-4765_Anexo 4_Estructura representativa_Est. 470-Cerro Balcon 110kV C1 | ST-4765_Anexo 5_Perfil longitudinal_Est. 470-Cerro Balcon 110kV C1 | ST-4765_Anexo 6_Conjunto suspensión anclaje_Est. 470-Cerro Balcon 110kV C1 | ST-4765_Anexo 7_Familia estructuras_Est. 470-Cerro Balcon 110kV C1 | ST-4765_Anexo 8_Listado de distribución de estructuras | LT-1005_Anexo 8.10_Memoria de cálculo de parámetros_110kV Arica-Pozo Almonte | LT-1005_Anexo 9_Plano de abatimiento y secuencia de fases_110kV Arica-Pozo Almonte
4776 | MAITENCILLO – EST. 62 220kV C1 | SIEMENS ENERGY SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | MAITENCILLO – VERBENAS 220kV | C1 | MAITENCILLO – VERBENAS 220kV C1 | 1 | LT056CI1TR01T0016ST01T0016 | CX_EO:NUP876E1 | 220 | 20.984 | 0.08694 | 0.4116 | 2.8128 | 0.31775 | 1.1364 | 1.7927 | 80 | 0.804 | 0.918 | 80 | 0.907 | 1.043 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 0:00:00 | no aplica | ID6620-SP S/E MAITENCILLO J11-S1; ID6621-SP S/E MAITENCILLO J11-S2 | ID11999-TC S/E MAITENCILLO J11 | no aplica | ID11999-TC S/E MAITENCILLO J11 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14348 | 0.90061 | no aplica | 20.373 | Anexo 1-Límites térmicos MAITENCILLO – EST. 62 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa MAITENCILLO – EST. 62 220kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal MAITENCILLO – EST. 62 220kV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases MAITENCILLO – EST. 62 220kV C1 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
4778 | EST. 62 – VERBENAS 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | TAMARICO SOLAR DOS SPA | TAMARICO SOLAR DOS SPA | MAITENCILLO – VERBENAS 220kV | C1 | MAITENCILLO – VERBENAS 220kV C1 | 2 | LT056CI1TR01T0016ST02G0859 | [OP_MD:ID17967-25]CX_EO:NUP876E1 | 220 | 0.4367 | 0.090566 | 0.40657 | 2.8435 | 0.28569 | 1.1099 | 1.5288 | 75 | 0.767 | 0.888 | 75 | 0.853 | 1.011 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | SI | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 97.43 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 112.7 | 15-01-2025 0:00:00 | no aplica | ID25625-SP S/E VERBENAS J1/J2-S1; ID25626-SP S/E VERBENAS J1/J2-S2 | no aplica | ID25742-TC S/E VERBENAS J1-3 | no aplica | ID25742-TC S/E VERBENAS J1-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13916 | 0.82979 | no aplica | 0.424 | Limites termicos Verbenas - Est.62 | Datasheet conductores SE Verbenas | Datasheet conductores SE Verbenas | 6413-04-LT-PL-007_0 Siluetas de estructura | 6413-04-LT-PL-006L01_0 Plano de perfil; 6413-04-LT-PL-006L02_0 Plano de perfil | 6413-04-LT-PL-013_0 Plano de conjunto suspensión y anclaje conductor | 6413-04-LT-PL-007_0 Siluetas de estructura | 6413-04-LT-LI-004_0 Listado de estructuras | 6413-04-ES-IF-004 _0 Estudio de Parámetros eléctricos | 6413-04-LT-PL-008_0 Abatimiento y Secuencia de Fases
4780 | VERBENAS – EST. 64 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | TAMARICO SOLAR DOS SPA | TAMARICO SOLAR DOS SPA | VERBENAS – CASERONES 220kV | C1 | VERBENAS – TAP JORQUERA 220kV C1 | 1 | LT057CI1TR01T0016ST01G0859 | [OP_MD:ID17967-25]CX_EO:NUP876E1 | 220 | 0.322 | 0.090566 | 0.40657 | 2.8435 | 0.28569 | 1.1099 | 1.5288 | 75 | 0.767 | 0.888 | 75 | 0.853 | 1.011 | no aplica | SI | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 97.43 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 112.7 | 15-01-2025 0:00:00 | no aplica | ID25628-SP S/E VERBENAS J2/J3-S1; ID25629-SP S/E VERBENAS J2/J3-S2; ID25746-SP S/E VERBENAS 220kV BP2-S2; ID25745-SP S/E VERBENAS 220kV BP2-S1 | ID25747-TC S/E VERBENAS J3-3 | no aplica | ID25747-TC S/E VERBENAS J3-3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13916 | 0.82979 | no aplica | 0.313 | Limites termicos Verbenas - Est.64 | Datasheet conductores SE Verbenas | Datasheet conductores SE Verbenas | 6413-04-LT-PL-007_0 Siluetas de estructura | 6413-04-LT-PL-006L01_0 Plano de perfil; 6413-04-LT-PL-006L02_0 Plano de perfil | 6413-04-LT-PL-013_0 Plano de conjunto suspensión y anclaje conductor | 6413-04-LT-PL-007_0 Siluetas de estructura | 6413-04-LT-LI-004_0 Listado de estructuras | 6413-04-ES-IF-004 _0 Estudio de Parámetros eléctricos | 6413-04-LT-PL-008_0 Abatimiento y Secuencia de Fases
4782 | EST. 64 – EST. 274 220kV C1 | SIEMENS ENERGY SPA | CYT OPERACIONES SPA | CYT OPERACIONES SPA | VERBENAS – CASERONES 220kV | C1 | VERBENAS – TAP JORQUERA 220kV C1 | 2 | LT057CI1TR01T0016ST02T0016 | CX_EO:NUP876E1 | 220 | 80.701 | 0.08694 | 0.4116 | 2.8128 | 0.31775 | 1.1364 | 1.7927 | 80 | 0.7741 | 0.8888 | 80 | 0.882 | 1.021 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 202 | 01-04-2013 0:00:00 | no aplica | ID6620-SP S/E MAITENCILLO J11-S1; ID6621-SP S/E MAITENCILLO J11-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14348 | 0.90061 | no aplica | 78.35 | Anexo 1-Límites térmicos EST. 64 – EST. 274 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 64 – EST. 274 220kV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 64 – EST. 274 220kV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 64 – EST. 274 220kV C1 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 762
4784 | VERBENAS – TAMARICO 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | TAMARICO SOLAR DOS SPA | TAMARICO SOLAR DOS SPA | VERBENAS – TAMARICO 220kV | C1 | VERBENAS – TAMARICO 220kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0859ST01G0859 | [OP_MD:ID17967-25]CX_EO:NUP876E2 | 220 | 13.77 | 0.090816 | 0.40682 | 2.8426 | 0.32739 | 1.191 | 1.5292 | 75 | 0.767 | 0.888 | 75 | 0.862 | 1.013 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 97.43 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 86.2 | 15-01-2025 0:00:00 | no aplica | ID25640-SP S/E TAMARICO JT1-S2; ID25639-SP S/E TAMARICO JT1-S1; ID25633-SP S/E VERBENAS J5/J6-S1; ID25634 SP S/E VERBENAS J5/J6-S2 | ID25752-TC S/E VERBENAS J6-3 | ID25757-TC S/E TAMARICO JT1-1 | ID25752-TC S/E VERBENAS J6-3 | ID25757-TC S/E TAMARICO JT1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1377 | 0.80336 | no aplica | 13.37 | Limites termicos Verbenas - Tamarico | Datasheet conductores SE Verbenas | Datasheet conductores SE Verbenas | 6413-05-LT-PL-003L02_0 Plano de silueta de estructura | 6413-03-LT-PL-009_0 Plano de perfil | 6413-03-LT-PL-025_0 Plano Conjuntos de Suspensión y Anclaje Conductor | 6413-05-LT-PL-003L01_0 Plano de silueta de estructura; 6413-05-LT-PL-003L02_0 Plano de silueta de estructura | 6413-03-LT-LI-004_0 Listado de estructuras; 6413 Listado de distribución de estructuras Verbenas - Tamarico | 6413-03-ES-IF-004_0 Estudio de Parámetros eléctricos - LT Tamarico - Verbenas | 6413-03-LT-PL-010_0 Plano de abatimiento y secuencia de fases
4790 | EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 | C1 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 2 | LT032CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.65 | 0.211 | 0.34 | 3.436 | 0.358 | 1.722 | 1.352 | 75 | 0.454 | 0.523 | 90 | 0.539 | 0.603 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 511.5 | 01-01-1998 | no aplica | ID518 - SP S/E PUNTA DE CORTES B1 | 10927 - TC S/E PUNTA DE CORTES B1 [0.2] | no aplica | 10927 - TC S/E PUNTA DE CORTES B1 [0,266] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.64 | 4790 Anexo 1-Límites térmicos EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1.zip | 4790 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4790 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1.zip | 4790 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1.zip | 4790 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4790 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4790 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4790 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4790 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1.zip
4798 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV | C1 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C1 | 1 | LT041CI1TR01T0707ST01T0707 |  | 220 | 63.728 | 0.042454 | 0.2924 | 3.9493 | 0.2378 | 1.0071 | 2.2728 | 72 | 1.52 | 1.793 | 75 | 1.764 | 2.088 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 2 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165.5 | 17-04-2025 | no aplica | ID 25764 SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J9-S1; ID 25765 SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J9-S2; ID 25821 SP S/E LAS DICHAS J7-S1; ID 25822 SP S/E LAS DICHAS J7-S2 | ID 25851 TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J9 | ID 25906 TC S/E LAS DICHAS J7-1; ID 25907 TC S/E LAS DICHAS J7-2; ID 25909 TC S/E LAS DICHAS J8-1; ID 25910 TC S/E LAS DICHAS J8-2 | ID 25851 TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J9 | ID 25906 TC S/E LAS DICHAS J7-1; ID 25907 TC S/E LAS DICHAS J7-2; ID 25909 TC S/E LAS DICHAS J8-1; ID 25910 TC S/E LAS DICHAS J8-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14166 | 0.84033 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 63.27 | Ver Anexo N° 1 | Ver Anexo N° 2 | Ver Anexo N° 3 | Ver Anexo N° 4 | Ver Anexo N° 5 | Ver Anexo N° 6 | Ver Anexo N° 7 | Ver Anexo N° 8 | Ver Anexo N° 8.10 | Ver Anexo N° 9
4799 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV | C2 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C2 | 1 | LT041CI2TR02T0707ST01T0707 |  | 220 | 63.728 | 0.042454 | 0.2924 | 3.9493 | 0.2378 | 1.0071 | 2.2728 | 72 | 1.52 | 1.793 | 75 | 1.764 | 2.088 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 2 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 165.5 | 17-04-2025 | no aplica | ID 25766 SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J10-S1; ID 25767 SP S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J10-S2; ID 25816 SP S/E LAS DICHAS J4-S1; ID 25817 SP S/E LAS DICHAS J4-S2 | ID 25852 TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J10 | ID 25898 TC S/E LAS DICHAS J4-1; ID 25899 TC S/E LAS DICHAS J4-2; ID 25901 TC S/E LAS DICHAS J5-1; ID 25902 TC S/E LAS DICHAS J5-2 | ID 25852 TC S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J10 | ID 25898 TC S/E LAS DICHAS J4-1; ID 25899 TC S/E LAS DICHAS J4-2; ID 25901 TC S/E LAS DICHAS J5-1; ID 25902 TC S/E LAS DICHAS J5-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14166 | 0.84033 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 63.27 | Ver Anexo N° 1 | Ver Anexo N° 2 | Ver Anexo N° 3 | Ver Anexo N° 4 | Ver Anexo N° 5 | Ver Anexo N° 6 | Ver Anexo N° 7 | Ver Anexo N° 8 | Ver Anexo N° 8.10 | Ver Anexo N° 9
4800 | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - EST. 196 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV | C1 | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 6 | LT210CI1TR01T0058ST06T0058 |  | 66 | 3.24 | 0.143 | 0.346 | 3.342 | 0.285 | 1.439 | 1.362 | 75 | 0.582 | 0.675 | 90 | 0.827 | 0.933 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 40.4 | 01-01-1944 | no aplica | ID475 - SP S/E PAINE B2 | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [Tap: 0,3] | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [0,36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.18 | 4800 Anexo 1-Límites térmicos SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - EST. 196 66 KV C1.zip | 4800 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4800 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - EST. 196 66 KV C1.zip | 4800 Anexo 5-Perfil longitudinal SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - EST. 196 66 KV C1.zip | 4800 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4800 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4800 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4800 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4800 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - EST. 196 66 KV C1.zip
4801 | EST. 196 - EST. 232 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV | C1 | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 7 | LT210CI1TR01T0058ST07T0058 |  | 66 | 5.13 | 0.211 | 0.403 | 2.875 | 0.355 | 1.361 | 1.583 | 75 | 0.453 | 0.523 | 90 | 0.601 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 40.4 | 01-01-1944 | no aplica | ID475 - SP S/E PAINE B2 | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [Tap: 0,3] | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [0,36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.03 | 4801 Anexo 1-Límites térmicos EST. 196 - EST. 232 66 KV C1.zip | 4801 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4801 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 196 - EST. 232 66 KV C1.zip | 4801 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 196 - EST. 232 66 KV C1.zip | 4801 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4801 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4801 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4801 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4801 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 196 - EST. 232 66 KV C1.zip
4802 | EST. 232 - EST. 245 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV | C1 | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 8 | LT210CI1TR01T0058ST08T0058 |  | 66 | 1.93 | 0.143 | 0.328 | 3.576 | 0.285 | 1.476 | 1.296 | 75 | 0.582 | 0.675 | 90 | 0.873 | 0.904 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 40.4 | 01-01-1944 | no aplica | ID475 - SP S/E PAINE B2 | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [Tap: 0,3] | no aplica | ID10717 - TC S/E PAINE B2 [0,36] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.89 | 4802 Anexo 1-Límites térmicos EST. 232 - EST. 245 66 KV C1.zip | 4802 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4802 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 232 - EST. 245 66 KV C1.zip | 4802 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 232 - EST. 245 66 KV C1.zip | 4802 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4802 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4802 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4802 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4802 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 232 - EST. 245 66 KV C1.zip
4803 | EST. 245 - TAP HOSPITAL 66 KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV | C1 | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 9 | LT210CI1TR01T0058ST09T0058 |  | 66 | 4.12 | 0.211 | 0.359 | 3.22 | 0.354 | 1.45 | 1.39 | 75 | 0.453 | 0.523 | 90 | 0.601 | 0.675 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 40.4 | 01-01-1944 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.04 | 4803 Anexo 1-Límites térmicos EST. 245 - TAP HOSPITAL 66 KV C1.zip | 4803 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4803 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 245 - TAP HOSPITAL 66 KV C1.zip | 4803 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 245 - TAP HOSPITAL 66 KV C1.zip | 4803 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4803 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4803 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4803 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4803 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 245 - TAP HOSPITAL 66 KV C1.zip
4804 | LIQCAU - EST.55 220kV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A. | LIQCAU - COLOSO 220KV | C1 | LIQCAU - COLOSO 220KV | 1 | LT181CI1TR01L0120ST01T0027 | CX_EO:NUP1149 | 220 | 0.47 | 0.0909 | 0.4042 | 2.8636 | 0.4067 | 1.1542 | 1.8069 | 75 | 0.786 | 0.919 | 90 | 0.884 | 1.048 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 68 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1482.5 | 23-01-24 | no aplica | ID25617-SP S/E LIQCAU J6-S1 ID25618-SP S/E LIQCAU J6-S2 | "ID25736-TC S/E LIQCAU J6-1 T.B. ID25737-TC S/E LIQCAU J6-2 T.B. ID25738-TC S/E LIQCAU J6-3 " | no aplica | "ID25736-TC S/E LIQCAU J6-1 T.B. ID25737-TC S/E LIQCAU J6-2 T.B. ID25738-TC S/E LIQCAU J6-3 " | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14702 | 1.2981 | 0.087078 | 0.46 | Anexo 1 Límites térmicos | Anexo 2 hoja de datos conductor de fase 220 kV | Anexo 3 Hoja de datos cable de guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa | Anexo 5 Perfil longitudinal | Anexo 6 Conjunto suspensión y anclaje | Anexo 7 Familia de estructuras | Anexo 8 Distribución de estructuras LIQCAU-EST.55 220kV C1 | Anexo 8.10 MC parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano abatimiento y secuencia de fases | ST-4804_Anexo 9_Servidumbre_Seccionamiento Liqcau
4805 | EST.55 - EST. 111 220kV C1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LIQCAU - COLOSO 220KV | C1 | LIQCAU - COLOSO 220KV | 2 | LT181CI1TR01L0120ST02L0120 | CX_EO:NUP1149 ; OP_MD1554-25 | 220 | 16.51 | 0.0906 | 0.432 | 2.685 | 0.4122 | 1.3819 | 1.8088 | 80 | 0.81 | 0.922 | 80 | 0.912 | 1.052 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 08-06-2016 | 01-01-2050 | ID10135-SP S/E O'HIGGINS J3-S1; ID13859-SP S/E O'HIGGINS J3-S2 | no aplica | TC COLOSO J1 | no aplica | TC COLOSO J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1374 | no aplica | 16.03 | Estimación Límites Térmicos ID4731 y ID4805 (220kV) | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5-Perfil longitudinal Tramo_4805_EST.55 - COLOSO_220_C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado distribución estructuras (Artí_ 16)_Tramo_4805_EST.55 - COLOSO_220_C1 | Estimación Parametros de secuencia ID4731 y ID4805 (220kV) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases Tramo EST.55 - COLOSO_220_C1
4806 | EST. 47 - TAP CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EST. 47 - TAP CARAMPANGUE 66KV | C1 | EST. 47 - TAP CARAMPANGUE 66KV C1 | 1 | LT330CI1TR01T0058ST01T0058
4808 | AGUA SANTA - LA POLVORA 220kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | AGUA SANTA - LA POLVORA 220kV | C1 | AGUA SANTA - LA POLVORA 220kV C1 | 1 | LT042CI1TR01T0707ST01T0707 |  | 220 | 11.584 | 0.042479 | 0.29238 | 3.9412 | 0.23307 | 0.98888 | 2.2142 | 72 | 1.535 | 1.632 | 75 | 1.778 | 1.888 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 2 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 115.6 | 06-01-2025 | no aplica | ID 25810 SP S/E AGUA SANTA J3-S1; ID 25811 SP S/E AGUA SANTA J3-S2; ID 21898 SP S/E LA POLVORA J6-S1; ID 21899 SP S/E LA POLVORA J6-S2 | ID 25896 TC S/E AGUA SANTA J3 | ID 22217 TS S/E LA POLVORA J6-1; ID 22216 TS S/E LA POLVORA J6-2; ID 22219 TS S/E LA POLVORA J5-1; ID 22218 TS S/E LA POLVORA J5-2; ID 22215 TS S/E LA POLVORA J6-3 | ID 25896 TC S/E AGUA SANTA J3 | ID 22217 TS S/E LA POLVORA J6-1; ID 22216 TS S/E LA POLVORA J6-2; ID 22219 TS S/E LA POLVORA J5-1; ID 22218 TS S/E LA POLVORA J5-2; ID 22215 TS S/E LA POLVORA J6-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13954 | 0.81384 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 11.52 | Ver Anexo N° 1 | Ver Anexo N° 2 | Ver Anexo N° 3 | Ver Anexo N° 4 | Ver Anexo N° 5 | Ver Anexo N° 6 | Ver Anexo N° 7 | Ver Anexo N° 8 | Ver Anexo N° 8.10 | Ver Anexo N° 9
4809 | AGUA SANTA - LA POLVORA 220kV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | AGUA SANTA - LA POLVORA 220kV | C2 | AGUA SANTA - LA POLVORA 220kV C2 | 1 | LT042CI2TR01T0707ST01T0707 |  | 220 | 11.584 | 0.042479 | 0.29238 | 3.9412 | 0.23307 | 0.98888 | 2.2142 | 72 | 1.535 | 1.632 | 75 | 1.778 | 1.888 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 2 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 115.6 | 06-01-2025 | no aplica | ID 25812 SP S/E AGUA SANTA J4-S1; ID 25813 SP S/E AGUA SANTA J4-S2; ID 21902 SP S/E LA POLVORA J9-S1; ID 21903 SP S/E LA POLVORA J9-S2 | ID 25897 TC S/E AGUA SANTA J4 | ID 22210 TS S/E LA POLVORA J9-1; ID 22209 TS S/E LA POLVORA J9-2; ID 22211 TS S/E LA POLVORA J8-1; ID 22229 TS S/E LA POLVORA J8-2; ID 22208 TS S/E LA POLVORA J9-3 | ID 25897 TC S/E AGUA SANTA J4 | ID 22210 TS S/E LA POLVORA J9-1; ID 22209 TS S/E LA POLVORA J9-2; ID 22211 TS S/E LA POLVORA J8-1; ID 22229 TS S/E LA POLVORA J8-2; ID 22208 TS S/E LA POLVORA J9-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13954 | 0.81384 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 11.52 | Ver Anexo N° 1 | Ver Anexo N° 2 | Ver Anexo N° 3 | Ver Anexo N° 4 | Ver Anexo N° 5 | Ver Anexo N° 6 | Ver Anexo N° 7 | Ver Anexo N° 8 | Ver Anexo N° 8.10 | Ver Anexo N° 9
4810 | LAS DICHAS – LA POLVORA 220kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LAS DICHAS – LA POLVORA 220kV | C1 | LAS DICHAS – LA POLVORA 220kV C1 | 1 | LT043CI1TR01T0707ST01T0707 |  | 220 | 35.922 | 0.042444 | 0.29241 | 3.9349 | 0.24208 | 1.0228 | 2.1615 | 72 | 1.526 | 1.794 | 75 | 1.77 | 2.09 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 2 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 228.5 | 21-03-2025 0:00:00 | no aplica | ID 25824 SP S/E LAS DICHAS J9-S1; ID 25825 SP S/E LAS DICHAS J9-S2; ID 25896 SP S/E LA POLVORA J4-S1; ID 25897 SP S/E LA POLVORA J4-S2 | ID 25911 TC S/E LAS DICHAS J9-1; ID 25912 TC S/E LAS DICHAS J9-2; ID 25909 TC S/E LAS DICHAS J8-1; ID 25910 TC S/E LAS DICHAS J8-2 | ID 22222 TC S/E LA POLVORA J4-1; ID 22221 TC S/E LA POLVORA J4-2; ID 22219 TC S/E LA POLVORA J5-1; ID 22218 TC S/E LA POLVORA J5-2 | ID 25911 TC S/E LAS DICHAS J9-1; ID 25912 TC S/E LAS DICHAS J9-2; ID 25909 TC S/E LAS DICHAS J8-1; ID 25910 TC S/E LAS DICHAS J8-2 | ID 22222 TC S/E LA POLVORA J4-1; ID 22221 TC S/E LA POLVORA J4-2; ID 22219 TC S/E LA POLVORA J5-1; ID 22218 TC S/E LA POLVORA J5-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1408 | 0.87145 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 35.69 | Ver Anexo N° 1 | Ver Anexo N° 2 | Ver Anexo N° 3 | Ver Anexo N° 4 | Ver Anexo N° 5 | Ver Anexo N° 6 | Ver Anexo N° 7 | Ver Anexo N° 8 | Ver Anexo N° 8.10 | Ver Anexo N° 9
4811 | LAS DICHAS – LA POLVORA 220kV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LAS DICHAS – LA POLVORA 220kV | C2 | LAS DICHAS – LA POLVORA 220kV C2 | 1 | LT043CI2TR01T0707ST01T0707 |  | 220 | 35.922 | 0.042444 | 0.29241 | 3.9349 | 0.24208 | 1.0228 | 2.1615 | 72 | 1.526 | 1.794 | 75 | 1.77 | 2.09 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354 | ACAR | 2 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 228.5 | 21-03-2025 0:00:00 | no aplica | ID 25819 SP S/E LAS DICHAS J6-S1; ID 25820 SP S/E LAS DICHAS J6-S2; ID 21900 SP S/E LA POLVORA J7-S1; ID 21901 SP S/E LA POLVORA J7-S2 | ID 25903 TC S/E LAS DICHAS J6-1; ID 25904 TC S/E LAS DICHAS J6-2; ID 25901 TC S/E LAS DICHAS J5-1; ID 25902 TC S/E LAS DICHAS J5-2 | ID 22214 TC S/E LA POLVORA J7-1; ID 22213 TC S/E LA POLVORA J7-2; ID 22211 TC S/E LA POLVORA J8-1; ID 22229 TC S/E LA POLVORA J8-2 | ID 25903 TC S/E LAS DICHAS J6-1; ID 25904 TC S/E LAS DICHAS J6-2; ID 25901 TC S/E LAS DICHAS J5-1; ID 25902 TC S/E LAS DICHAS J5-2 | ID 22214 TC S/E LA POLVORA J7-1; ID 22213 TC S/E LA POLVORA J7-2; ID 22211 TC S/E LA POLVORA J8-1; ID 22229 TC S/E LA POLVORA J8-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1408 | 0.87145 | No se requiere según guia tecnica del CEN | 35.69 | Ver Anexo N° 1 | Ver Anexo N° 2 | Ver Anexo N° 3 | Ver Anexo N° 4 | Ver Anexo N° 5 | Ver Anexo N° 6 | Ver Anexo N° 7 | Ver Anexo N° 8 | Ver Anexo N° 8.10 | Ver Anexo N° 9
4812 | SANTO DOMINGO – LEYDA 110KV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE SOLAR LEYDA SPA | PARQUE SOLAR LEYDA SPA | SANTO DOMINGO – LEYDA 110KV | C1 | SANTO DOMINGO – LEYDA 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0868ST01G0868 | [CX_EO:NUP1717] | 110 | 0.17 | 0.073 | 0.3893 | 2.9864 | 0.3359 | 1.1395 | 1.7947 | 75 | 0.9 | 1.051 | 80 | 1.226 | 1.427 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 469.81 | AAAC | 1 | 80.52 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 45.26 | 28-08-2025 0:00:00 | no aplica | ID25843-SP S/E SANTO DOMINGO H1-S1; ID25844-SP S/E SANTO DOMINGO H1-S2; ID25841-SP S/E LEYDA H3-S1; ID25842-SP S/E LEYDA H3-S2 | IDxxxxx-TC S/E SANTO DOMINGO H1 | ID25935-TC S/E LEYDA H3 | IDxxxxx-TC S/E SANTO DOMINGO H1 | ID25935-TC S/E LEYDA H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.141 | 0.872 | no aplica | 0.168 | Anexo 1-Límites Térmicos ID4812 | Anexo 2- Hoja de datos de los conductores de fase ID4812 | Anexo 3- Hoja de datos cable de guardia ID4812 | Anexo 4-Tipo de torre más representativa del tramo ID4812 | Anexo 5-Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras ID4812 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje ID4812 | Anexo 7-Plano de Siluetas portal anclaje remate ; Anexo 7-Plano de Siluetas estructura anclaje | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras ID4812 | Anexo 9-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos ID4812 | Anexo 10-Plano de abatimiento y secuencia de fases
4813 | PID PID – EST. 46A 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PID PID – GAMBOA 110kV | C1 | PID PID – GAMBOA 110kV C1 | 2 | LT056CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 110 | 8.1885 | 0.26704 | 0.40874 | 2.8104 | 0.41345 | 1.5745 | 1.5875 | 80 | 0.3686 | 0.40944 | 80 | 0.38287 | 0.42945 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 360.22 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | 5832 SP S/E PID PID H1-S1; 5833 SP S/E PID PID H1-S2 | ID 11698-TC S/E PID PID H1 | no aplica | ID 11698-TC S/E PID PID H1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 7.95 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4814 | EST. 46A – EST. 23 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PID PID – GAMBOA 110kV | C1 | PID PID – GAMBOA 110kV C1 | 3 | LT056CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 110 | 0.103 | 0.090219 | 0.33515 | 3.488 | 0.23638 | 1.6155 | 1.4505 | 80 | 0.8228 | 0.9198 | 80 | 0.9233 | 1.0446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 360.22 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4815 | GAMBOA – EST. 23 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | GAMBOA – CASTRO 110kV | C1 | GAMBOA – CASTRO 110kV C1 | 2 | LT057CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 110 | 4.7895 | 0.090616 | 0.40471 | 2.8623 | 0.3113 | 1.1361 | 1.7352 | 80 | 0.8228 | 0.9198 | 80 | 0.9233 | 1.0446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 78.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 115.2 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | 25863_SP SE GAMBOA H4-S1; 25864_SP SE GAMBOA H4-S2 | ID 17671-TC S/E GAMBOA H4 ID 17674-TC S/E GAMBOA H5-2 | no aplica | ID 17671-TC S/E GAMBOA H4 ID 17674-TC S/E GAMBOA H5-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13852 | 0.84494 | -0.58107 | 4.65 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4816 | EST. 23 – EST. 29 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | GAMBOA – CASTRO 110kV | C1 | GAMBOA – CASTRO 110kV C1 | 3 | LT057CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 110 | 0.56753 | 0.09022 | 0.36148 | 3.2154 | 0.23635 | 1.5629 | 1.5441 | 80 | 0.8228 | 0.9198 | 80 | 0.9233 | 1.0446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 115.2 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | - | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.55 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - PlAnexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fasesano de abatimiento y secuencia de fases
4817 | CENTINELA - EST.212N 220KV C2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | C2 | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C2 | 1 | LT007CI2TR01T0046ST01T0046 |  | 220 | 1.733 | 0.091 | 0.412 | 2.8107 | 0.44767 | 1.2373 | 1.7323 | 75 | 0.721 | 0.839 | 75 | 0.824 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 66 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4228 | 06-05-2024 | no aplica | ID25701-SP S/E CENTINELA J6-S1 ID25701-SP S/E CENTINELA J6-S2 ID10666 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL1-S1 ID23310 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL1-S2 | 0,2-[0,6]-1 | 0,4-[0,6]-0,8 | 0.72 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14533 | 1.1087 | 0.073667 | 1.728 | ID4817_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4817_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4817_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4817_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4817_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4817_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4817_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4817_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4817_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4817_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4818 | EST.212N - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | C2 | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C2 | 2 | LT007CI2TR01T0046ST02T0046 |  | 220 | 7.736 | 0.091 | 0.419 | 2.763 | 0.408 | 1.389 | 1.812 | 75 | 0.723 | 0.83 | 75 | 0.828 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 100.39 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 19776 | 06-05-2024 | no aplica | ID25701-SP S/E CENTINELA J6-S1 ID25701-SP S/E CENTINELA J6-S2 ID10666 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL1-S1 ID23310 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL1-S2 | 0,2-[0,6]-1 | 0,4-[0,6]-0,8 | 0.72 | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.097 | 0.044 | 7.712 | ID4818_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4818_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4818_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4818_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4818_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4818_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4818_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4818_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4818_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4818_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4819 | CENTINELA - EST.212N 220KV C3 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | C3 | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C3 | 1 | LT007CI3TR01T0046ST01T0046 |  | 220 | 2.096 | 0.09 | 0.4165 | 2.7927 | 0.36175 | 1.483 | 1.8413 | 75 | 0.721 | 0.839 | 75 | 0.824 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 66 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4228 | 06-05-2024 | no aplica | ID10667 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL3-S1 ID23312 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL3-S2 ID25709 SP S/E CENTINELA J1-S1 ID25710 SP S/E CENTINELA J1-S2 | 0,2-0,6-[1] | 0,4-0,6-[0,8] | 1.2 | 0.96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1465 | 1.0998 | 0.02805 | 2.091 | ID4819_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4819_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4819_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4819_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4819_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4819_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4819_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4819_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4819_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4819_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4820 | EST.212N - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C3 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | C3 | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C3 | 2 | LT007CI3TR01T0046ST02T0046 |  | 220 | 7.736 | 0.091 | 0.419 | 2.763 | 0.408 | 1.389 | 1.812 | 75 | 0.723 | 0.83 | 75 | 0.828 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 100.39 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 19776 | 06-05-2024 | no aplica | ID10667 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL3-S1 ID23312 SP S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JL3-S2 ID25709 SP S/E CENTINELA J1-S1 ID25710 SP S/E CENTINELA J1-S2 | 0,2-0,6-[1] | 0,4-0,6-[0,8] | 1.2 | 0.96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.097 | 0.044 | 7.712 | ID4820_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4820_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4820_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4820_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4820_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4820_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4820_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4820_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4820_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4820_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4821 | CENTINELA - EST.211N 220KV C1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV | C1 | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 | 1 | LT101CI1TR01T0046ST01T0046 |  | 220 | 1.541 | 0.091 | 0.412 | 2.8133 | 0.45633 | 1.223 | 1.7467 | 75 | 0.721 | 0.839 | 75 | 0.824 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 66 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4228 | 06-05-2024 | no aplica | ID10686 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J4-S1 ID13797 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J4-S2 ID24600 SP S/E CENTINELA J11/J12-S1 ID24601 SP S/E CENTINELA J11/J12-S2 | 0,6-[1,2] | 0,2-0,6-[1] | 1.44 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14533 | 1.1523 | 0.095 | 1.533 | ID4821_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4821_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4821_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4821_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4821_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4821_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4821_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4821_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4821_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4821_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4822 | EST.211N - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV | C1 | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 | 2 | LT101CI1TR01T0046ST02T0046 |  | 220 | 75.768 | 0.091 | 0.419 | 2.763 | 0.408 | 1.389 | 1.812 | 75 | 0.721 | 0.839 | 75 | 0.824 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 65 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2719 | 06-05-2024 | no aplica | ID10686 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J4-S1 ID13797 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J4-S2 ID24600 SP S/E CENTINELA J11/J12-S1 ID24601 SP S/E CENTINELA J11/J12-S2 | 0,6-[1,2] | 0,2-0,6-[1] | 1.44 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.097 | 0.044 | 75.586 | ID4822_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4822_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4822_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4822_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4822_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4822_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4822_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4822_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4822_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4822_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4823 | CENTINELA - EST.211N 220KV C2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV | C2 | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C2 | 1 | LT101CI2TR01T0046ST01T0046 |  | 220 | 1.541 | 0.09 | 0.417 | 2.7847 | 0.38733 | 1.3233 | 1.7797 | 75 | 0.721 | 0.839 | 75 | 0.824 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 66 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 4228 | 06-05-2024 | no aplica | ID10687 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J5-S1 ID13798 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J5-S2 ID25698 SP S/E CENTINELA J9-S1 ID25699 SP S/E CENTINELA J9-S2 | 0,6-[1,2] | 0,2-0,6-[1] | 1.44 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 0.98933 | 0.0033333 | 1.533 | ID4823_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4823_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4823_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4823_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4823_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4823_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4823_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4823_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4823_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4823_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4824 | EST.211N - EL COBRE (ENGIE) 220KV C2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV | C2 | CENTINELA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C2 | 2 | LT101CI2TR01T0046ST02T0046 |  | 220 | 75.768 | 0.091 | 0.419 | 2.763 | 0.408 | 1.389 | 1.812 | 75 | 0.721 | 0.839 | 75 | 0.824 | 0.966 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | 65 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 2719 | 06-05-2024 | no aplica | ID10687 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J5-S1 ID13798 SP S/E EL COBRE (ENGIE) J5-S2 ID25698 SP S/E CENTINELA J9-S1 ID25699 SP S/E CENTINELA J9-S2 | 0,6-[1,2] | 0,2-0,6-[1] | 1.44 | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.146 | 1.097 | 0.044 | 75.586 | ID4824_ST_Anexo 1-Capacidad Térmica | ID4824_ST_Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase | ID4824_ST_Anexo 3-Hoja de datos cable guardia | ID4824_ST_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | ID4824_ST_Anexo 5-Perfil longitudinal | ID4824_ST_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | ID4824_ST_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | ID4824_ST_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | ID4824_ST_Anexo 8.10-MC Parámetros Eléctricos | ID4824_ST_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases
4825 | PEQ - EST.19A 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | PEQ - FRONTERA 220kV | C1 | PEQ - FRONTERA 220KV C1 | 1 | LT136CI1TR01G0221ST01G0221 |  | 220 | 2.064 | 0.093036 | 0.38762 | 2.9746 | 0.32889 | 1.5427 | 1.6742 | 75 | 0.762 | 0.87 | 90 | 0.91 | 1.038 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.3 | AAAC | 1 | 71.32 | ACERO GALVANIZADO | 800 | 22-11-2024 0:00:00 | no aplica | 1016-1-CL-A1-ELE-DWG-ARQU-001 / 002 | ID 20965 TC S/E PEQ JT1-1 | no aplica | ID 20965 TC S/E PEQ JT1-1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.00049348 | 0.00339 | 3.7216e-08 | 2.023 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 ID 1968 Hoja datos conductor | Anexo 3 ID 1969 Ficha c.g. | Anexo 4 ID 1639. Estruct represent | Anexo 5 ID 1638 Trazado.zip | Anexo 6 ID 1970 Conjuntos aislación | Anexo 7 ID 1640 Diseño Estrcut | Anexo 8 ID 1972 List estrcut | Anexo 8.10 ID 1974 Informe cálculo parám Rev 06 0825 | Anexo 9 ID 3946 Abatimiento y sec fases
4826 | TAMANGO - PASO HONDO 66KV C1 | ENORCHILE S.A. | GR LIUN SPA | GR LIUN SPA | TAMANGO - PASO HONDO 66KV | C1 | TAMANGO - PASO HONDO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0897ST01G0897 |  | 66 | 0.094 | 0.14272 | 0.41615 | 2.7872 | 0.28417 | 1.2615 | 1.6878 | 75 | 0.592 | 0.628 | 90 | 0.837 | 0.952 | N/A | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 26.9 | 14-08-2024 | 30 12 53 | 1717-CL-A1-ELE-DWG-ARQU-002 | ID 25959 TC S/E Tamango B1 | ID 25960 TC S/E Paso Hondo B2 | ID 25959 TC S/E Tamango B1 | ID 25960 TC S/E Paso Hondo B2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.093 | Anexo 1-Lim termico.zip | Anexo 2 ID 1968. Hoja datos conductor | no aplica | Anexo 4 ID 1639. Estruct represent | Anexo 5 ID 1638. Trazado | Anexo 6 ID 1970. Conjunto aislacion | Anexo 7 ID 1640. Diseño Estruct | Anexo 8 ID 1972. List estruct | Anexo 8.10 ID 1974 Informe Calculo param | Anexo 9 ID 3946 Abatimiento y Sec fases
4831 | EST.54 – EST.109 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | C1 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 34 | LT022CI1TR01G0216ST34G0216 | CX_EO:NUP4090 | 110 | 16.578 | 0.1193 | 0.3889 | 2.9572 | 0.4286 | 1.4663 | 2.9572 | 50 | 0.416 | 0.562 | 50 | 0.451 | 0.618 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.984 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1000 | 17-01-2025 0:00:00 | no aplica | SP: ID9801 SP S/E CAPRICORNIO H2-S1; SP: ID22388 SP S/E CAPRICORNIO H2-S2; SP: ID12822 SP S/E CAPRICORNIO H2-3; SP: ID10201 SP S/E ALTO NORTE H4-S1; SP: ID22386 SP S/E ALTO NORTE H4-S2; SP: ID27603 SP S/E ALTO NORTE H4 | 0.6 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1457 | 1.0853 | No se requiere según Guía Técnica del Coordinador | 16.253 | LT-1006_Anexo 1_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 2_Hoja de datos conductor fase_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 3_Hoja de datos conductor guardia_Capricornio-Alto Norte | ST-4831_Anexo 4_Estructura típica_PS_E54-E109 | LT-1006_Anexo 5_Perfil longitudinal_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_Capricornio-Alto Norte | Pendiente para PES | LT-1006_Anexo 8_Listado distribución estructuras_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 8.10_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Altonorte | Pendiente para PES
4832 | EST.109 - TAP EL NEGRO 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | C1 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 35 | LT022CI1TR01G0216ST35G0216 | CX_EO:NUP4090 | 110 | 0.671 | 0.1198 | 0.3389 | 2.9796 | 0.5129 | 1.4031 | 1.7691 | 50 | 0.42 | 0.565 | 50 | 0.454 | 0.621 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.984 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1000 | 17-01-2025 0:00:00 | no aplica | SP: ID9801 SP S/E CAPRICORNIO H2-S1; SP: ID22388 SP S/E CAPRICORNIO H2-S2; SP: ID12822 SP S/E CAPRICORNIO H2-3; SP: ID10201 SP S/E ALTO NORTE H4-S1; SP: ID22386 SP S/E ALTO NORTE H4-S2; SP: ID27603 SP S/E ALTO NORTE H4 | no aplica | 0.15 | no aplica | 0.18 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1464 | 1.3116 | No se requiere según Guía Técnica del Coordinador | 0.65775 | LT-1006_Anexo 1_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 2_Hoja de datos conductor fase_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 3_Hoja de datos conductor guardia_Capricornio-Alto Norte | ST-4832_Anexo 4_Estructura típica_PAH_E109-Tap El Negro | LT-1006_Anexo 5_Perfil longitudinal_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_Capricornio-Alto Norte | Pendiente para PES | LT-1006_Anexo 8_Listado distribución estructuras_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 8.10_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Altonorte | Pendiente para PES
4833 | TAP EL NEGRO – S/E ALTO NORTE 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | C1 | TAP EL NEGRO - ALTO NORTE 110KV C1 | 35 | LT022CI1TR02G0216ST35G0216 | CX_EO:NUP4090 | 110 | 1.985 | 0.1196 | 0.4181 | 2.7605 | 0.4631 | 1.3814 | 1.766 | 50 | 0.419 | 0.567 | 50 | 0.453 | 0.624 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.984 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1000 | 17-01-2025 0:00:00 | no aplica | SP: ID9801 SP S/E CAPRICORNIO H2-S1; SP: ID22388 SP S/E CAPRICORNIO H2-S2; SP: ID12822 SP S/E CAPRICORNIO H2-3; SP: ID10201 SP S/E ALTO NORTE H4-S1; SP: ID22386 SP S/E ALTO NORTE H4-S2; SP: ID27603 SP S/E ALTO NORTE H4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1462 | 1.1834 | No se requiere según Guía Técnica del Coordinador | 1.946 | LT-1006_Anexo 1_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 2_Hoja de datos conductor fase_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 3_Hoja de datos conductor guardia_Capricornio-Alto Norte | ST-4833_Anexo 4_Estructura típica_PA_Tap El Negro-E118 | LT-1006_Anexo 5_Perfil longitudinal_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_Capricornio-Alto Norte | Pendiente para PES | LT-1006_Anexo 8_Listado distribución estructuras_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 8.10_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Altonorte | Pendiente para PES
4834 | EST.118 – EST.127 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | C1 | TAP EL NEGRO - ALTO NORTE 110KV C1 | 36 | LT022CI1TR02G0216ST36G0216 | CX_EO:NUP4090 | 110 | 2.994 | 0.1193 | 0.3693 | 3.1749 | 0.4644 | 1.4784 | 1.5412 | 50 | 0.418 | 0.566 | 50 | 0.453 | 0.623 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.984 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1000 | 01-06-2000 0:00:00 | no aplica | SP: ID9801 SP S/E CAPRICORNIO H2-S1; SP: ID22388 SP S/E CAPRICORNIO H2-S2; SP: ID12822 SP S/E CAPRICORNIO H2-3; SP: ID10201 SP S/E ALTO NORTE H4-S1; SP: ID22386 SP S/E ALTO NORTE H4-S2; SP: ID27603 SP S/E ALTO NORTE H4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1461 | 1.1869 | No se requiere según Guía Técnica del Coordinador | 2.935 | LT-1006_Anexo 1_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 2_Hoja de datos conductor fase_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 3_Hoja de datos conductor guardia_Capricornio-Alto Norte | ST-4834_Anexo 4_Estructura típica_PSN_E118-E127 | LT-1006_Anexo 5_Perfil longitudinal_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_Capricornio-Alto Norte | Pendiente para PES | LT-1006_Anexo 8_Listado distribución estructuras_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 8.10_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Altonorte | Pendiente para PES
4835 | EST.127 – S/E ALTO NORTE 110KV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | C1 | TAP EL NEGRO - ALTO NORTE 110KV C1 | 37 | LT022CI1TR02G0216ST37G0216 | CX_EO:NUP4090 | 110 | 2.247 | 0.1195 | 0.4121 | 2.8002 | 0.3985 | 1.4433 | 1.6537 | 50 | 0.418 | 0.564 | 50 | 0.452 | 0.666 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 281.984 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 1000 | 17-01-2025 0:00:00 | no aplica | SP: ID9801 SP S/E CAPRICORNIO H2-S1; SP: ID22388 SP S/E CAPRICORNIO H2-S2; SP: ID12822 SP S/E CAPRICORNIO H2-3; SP: ID10201 SP S/E ALTO NORTE H4-S1; SP: ID22386 SP S/E ALTO NORTE H4-S2; SP: ID27603 SP S/E ALTO NORTE H4 | no aplica | ID13498-TC S/E ALTO NORTE H4: 0,6 | no aplica | ID13498-TC S/E ALTO NORTE H4: 0,72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.145 | 0.992 | No se requiere según Guía Técnica del Coordinador | 2.203 | LT-1006_Anexo 1_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 2_Hoja de datos conductor fase_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 3_Hoja de datos conductor guardia_Capricornio-Alto Norte | ST-4835_Anexo 4_Estructura típica_15DD+-0_E127-Alto Norte | LT-1006_Anexo 5_Perfil longitudinal_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 6_Conjunto suspensión y anclaje_Capricornio-Alto Norte | Pendiente para PES | LT-1006_Anexo 8_Listado distribución estructuras_Capricornio-Alto Norte | LT-1006_Anexo 8.10_Memoria de límites térmicos_Capricornio-Altonorte | Pendiente para PES
4836 | RUCASOL - TAP RUCASOL 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | RUCASOL SPA | RUCASOL SPA | RUCASOL - TAP RUCASOL 110kV | C1 | RUCASOL - TAP RUCASOL 110kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0849ST01G0849 |  | 110 | 0.13 | 0.26811 | 0.40965 | 2.8176 | 0.41056 | 1.3156 | 1.6303 | 75 | 0.383 | 0.441 | 75 | 0.395 | 0.453 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 23.1 | 27-05-2025 | PENDIENTE PARA PES | ID25942-SP S/E RUCASOL HT1-S1; ID25943-SP S/E RUCASOL HT1-S2; ID25944-SP S/E RUCASOL H1-S1; ID25945-SP S/E RUCASOL H1-S2; ID26556-SP S/E RUCASOL Z1; ID26557-SP S/E RUCASOL ET1 | ID26007-TC S/E RUCASOL H1-1; ID26008-TC S/E RUCASOL H1-2 | no aplica | ID26007-TC S/E RUCASOL H1-1; ID26008-TC S/E RUCASOL H1-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.126 | Anexo 1-Límites Térmicos RUCASOL – TAP RUCASOL 110kV C1 | Hoja Datos Conductor de Fase | no aplica | 401019-LT-DIS-003_R0 Geometría de Estructuras | 401019-LT-DIS-002_R0 Perfil Longitudinal Localización de Estructuras | 401019-LT-DIS-004_R0 Conjuntos de Suspensión y Anclaje Para Conductor y Cable ADSS | 401019-CE-L-EST-007_R0 Portal de Remate y 401019-CE-L-EST-008_R0 Portal de Anclaje | 401019-LT-LIS-001_R0 Listado de Estructuras | 7884-02-ES-IF-001 Estudio de Parámetros Eléctricos Rucasol_C | 401019-LT-DIS-006_R0 Abatimiento y Secuencia de Fases
4837 | CENTRAL LOMA LOS COLORADOS - TAP RUCASOL 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | CENTRAL LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110kV | C1 | CENTRAL LOMA LOS COLORADOS - TAP RUCASOL 110kV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0059ST01G0059 | Existente | 110 | 0.1236 | 0.26811 | 0.41484 | 2.7624 | 0.40314 | 1.2821 | 1.3686 | 50 | 0.267 | 0.359 | 75 | 0.453 | 0.512 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 14.1 | 27-05-2025 | no aplica | ID85-SP TAP OFF PUNTA PEUCO HL-S1 ID86-SP TAP OFF PUNTA PEUCO HL-S2 ID149-SP S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS HT1-S1 ID4586-SP S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS HT1-S2; ID25944-SP S/E RUCASOL H1-S1; ID25945-SP S/E RUCASOL H1-S2 | ID11952-TC S/E LOMA LOS COLORADOS HT1 | no aplica | ID11952-TC S/E LOMA LOS COLORADOS HT1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.12 | Anexo 1-Límites Térmicos LOMA LOS COLORADOS – TAP RUCASOL 110kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase LOMA LOS COLORADOS – TAP RUCASOL 110kV C1 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre mas representativa LOMA LOS COLORADOS – TAP RUCASOL 110kV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal LOMA LOS COLORADOS – TAP RUCASOL 110kV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribucion de estructuras | 7884-02-ES-IF-002 Estudio de Parámetros Eléctricos_C | Anexo 5-Perfil Longitudinal LOMA LOS COLORADOS – TAP RUCASOL 110kV C1 | Anexo 9 Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.rar
4838 | TAP RUCASOL - TAP PUNTA PEUCO 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | KDM ENERGÍA S.A. | CENTRAL LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110kV | C1 | TAP RUCASOL - TAP PUNTA PEUCO 110kV C1 | 1 | LT001CI1TR03G0059ST01G0059 | Existente | 110 | 22.5828 | 0.26811 | 0.41484 | 2.7624 | 0.40818 | 1.3274 | 1.4607 | 50 | 0.267 | 0.359 | 75 | 0.453 | 0.512 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 28.4 | 27-05-2025 | no aplica | ID85-SP TAP OFF PUNTA PEUCO HL-S1 ID86-SP TAP OFF PUNTA PEUCO HL-S2 ID149-SP S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS HT1-S1 ID4586-SP S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS HT1-S2; ID25944-SP S/E RUCASOL H1-S1; ID25945-SP S/E RUCASOL H1-S2 | no aplica | ID11951-TC S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HL | no aplica | ID11951-TC S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HL | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 21.925 | Anexo 1-Límites Térmicos TAP RUCASOL - TAP PUNTA PEUCO 110kV C1 | Anexo 2-Hoja de datos conductores de fase TAP RUCASOL - TAP PUNTA PEUCO 110kV C1 | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre mas representativa TAP RUCASOL - TAP PUNTA PEUCO 110kV C1 | Anexo 5-Perfil Longitudinal TAP RUCASOL - TAP PUNTA PEUCO 110kV C1 | Anexo 6-Plano del conjunto de suspension y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribucion de estructuras | 7884-02-ES-IF-002 Estudio de Parámetros Eléctricos_C | Anexo 5-Perfil Longitudinal LOMA LOS COLORADOS – TAP RUCASOL 110kV C1 | Anexo 9 Plano de Ancho de la servidumbre de la línea.rar
4841 | EST. 40 - EST. 29 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV | C1 | BUIN (CGE) - FATIMA 66KV C1 | 4 | LT024CI1TR01T0058ST04T0058 |  | 66 | 1.373 | 0.1716 | 0.3677 | 3.161 | 0.3184 | 1.728 | 1.3974 | 50 | 0.317 | 0.422 | 50 | 0.331 | 0.444 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 107 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 659.05 | 01-01-1963 | no aplica | ID11010-SP S/E FATIMA B6-S1; ID19538-SP S/E FATIMA B6-S2 | no aplica | ID12707-TC S/E FATIMA B6 [TAP:0.6-PRIMARIO: 0.3-0.6] | no aplica | ID12707-TC S/E FATIMA B6 [31.5] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.333 | 4841 Anexo 1-Límites térmicos EST. 40 - EST. 29 66KV C1.xlsx | 4841 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4841 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 40 - EST. 29 66KV C1.zip | 4841 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 40 - EST. 29 66KV C1.zip | 4841 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4841 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4841 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 4841 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4841 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 40 - EST. 29 66KV C1.zip
4842 | ESTRUCTURA 17- ESTRUCTURA 18 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | LINARES - TAP LONGAVI 66KV C1 | 5 | LT054CI1TR02T0058ST05T0058 | DE07361-23 | 66 | 0.715 | 0.888 | 1.525 | 2.556 | 0.744 | 0.448 | 1.389 | 50 | 0.147 | 0.193 | 50 | 0.149 | 0.196 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.701 | 4842 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4842 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4842 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4842 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4842 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4842 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4842 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4842 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4842 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4843 | ESTRUCTURA 18 - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | LINARES - TAP LONGAVI 66KV C1 | 6 | LT054CI1TR02T0058ST06T0058 | DE07361-23 | 66 | 2.114 | 0.211 | 0.373 | 3.104 | 0.358 | 1.583 | 1.541 | 75 | 0.458 | 0.53 | 90 | 0.606 | 0.681 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.073 | 4843 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4843 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4843 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4843 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4843 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4843 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4843 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4843 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4843 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4844 | ESTRUCTURA 94 - ESTRUCTURA 95 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | C1 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C1 | 6 | LT054CI1TR03T0058ST06T0058 | DE07361-23 | 66 | 0.677 | 0.744 | 0.448 | 2.558 | 0.889 | 1.524 | 1.442 | 50 | 0.147 | 0.193 | 50 | 0.159 | 0.209 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 231.43 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.664 | 4844 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4844 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4844 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4844 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4844 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4844 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4844 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4844 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4844 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4845 | ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 59 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV | C1 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 5 | LT216CI1TR09T0058ST05T0058 | DE07361-23 | 66 | 8.811 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.486 | 1.427 | 1.433 | 50 | 0.213 | 0.278 | 50 | 0.227 | 0.298 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 28.5 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 8.638 | 4845 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4845 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4845 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4845 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4845 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4845 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4845 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4845 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4845 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4846 | ESTRUCTURA 59 - ESTRUCTURA 60 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV | C1 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 6 | LT216CI1TR09T0058ST06T0058 | DE07361-23 | 66 | 0.678 | 0.744 | 0.448 | 2.567 | 0.886 | 1.329 | 1.622 | 50 | 0.148 | 0.193 | 50 | 0.16 | 0.209 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 28.5 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.665 | 4846 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4846 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4846 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4846 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4846 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4846 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4846 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4846 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4846 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4847 | ESTRUCTURA 291 - PARRAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV | C1 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 6 | LT301CI1TR04T0058ST06T0058 |  | 66 | 4.658 | 0.343 | 0.41 | 2.825 | 0.489 | 1.57 | 1.413 | 50 | 0.213 | 0.277 | 50 | 0.227 | 0.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 |  | no aplica | ID-480 SP S/E PARRAL B3 | ID-10760 TC S/E PARRAL B3 (0,3kA) | no aplica | ID-10760 TC S/E PARRAL B3 (0,36kA) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.567 | 4847 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4847 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4847 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4847 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4847 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4847 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4847 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4847 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4847 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4848 | ESTRUCTURA 278 - ESTRUCTURA 291 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV | C1 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 7 | LT301CI1TR04T0058ST07T0058 |  | 66 | 2.604 | 0.211 | 0.373 | 3.103 | 0.357 | 1.532 | 1.507 | 75 | 0.458 | 0.529 | 90 | 0.606 | 0.68 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.553 | 4848 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4848 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4848 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4848 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4848 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4848 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4848 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4848 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4848 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4849 | ESTRUCTURA 246 - ESTRUCTURA 278 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV | C1 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 8 | LT301CI1TR04T0058ST08T0058 |  | 66 | 6.854 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.489 | 1.57 | 1.432 | 50 | 0.213 | 0.277 | 50 | 0.227 | 0.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.72 | 4849 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4849 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4849 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4849 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4849 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4849 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4849 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4849 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4849 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4850 | ESTRUCTURA 245 - ESTRUCTURA 246 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV | C1 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 9 | LT301CI1TR04T0058ST09T0058 | DE07361-23 | 66 | 0.578 | 0.744 | 0.448 | 2.563 | 0.889 | 1.472 | 1.559 | 50 | 0.147 | 0.193 | 50 | 0.159 | 0.209 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.567 | 4850 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4850 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4850 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4850 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4850 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4850 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4850 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4850 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4850 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4851 | SAN GREGORIO - ESTRUCTURA 245 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV | C1 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 10 | LT301CI1TR04T0058ST10T0058 | DE07361-23 | 66 | 2.455 | 0.343 | 0.41 | 2.826 | 0.489 | 1.57 | 1.434 | 50 | 0.213 | 0.277 | 50 | 0.227 | 0.297 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 |  | no aplica | no aplica | no aplica | ID-10760 TC S/E PARRAL B3 (0,3kA) | no aplica | ID-10760 TC S/E PARRAL B3 (0,36kA) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.407 | 4851 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4851 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4851 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4851 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4851 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4851 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4851 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4851 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4851 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4852 | TAP OFF ÑIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN CARLOS - SAN GREGORIO 66KV | C1 | TAP OFF ÑIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | 11 | LT300CI1TR03T0058ST11T0058 | DE07361-23 | 66 | 3.54 | 0.343 | 0.41 | 2.825 | 0.489 | 1.57 | 1.418 | 50 | 0.213 | 0.277 | 50 | 0.215 | 0.28 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 53.46 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 133.89 | 13-03-2023 | no aplica | ID-23317 SP S/E SAN GREGORIO B2-S1; ID-23759 SP S/E SAN GREGORIO B2-S2 | ID-23302 TC S/E SAN GREGORIO B2 (400A) | no aplica | ID-23302 TC S/E SAN GREGORIO B2 (480A) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.47 | 4852 Anexo 1-Capacidad térmica del conductor.zip | 4852 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 4852 Anexo 4-Tipo de torre más representativa.zip | 4852 Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 4852 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 4852 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 4852 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 4852 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 4852 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases.zip
4853 | JADRESIC - EST.37 220kV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | JADRESIC - KALLPA 220kV | C1 | JADRESIC - KALLPA 220kV C1 | 1 | LT809CI1TR01G0216ST01G0216 |  | 220 | 2.9509 | 0.028 | 0.277 | 4.132 | 0.333 | 0.882 | 2.279 | 80 | 2.3942 | 2.7366 | 80 | 2.7508 | 3.1961 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 3 | 76.4 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 12302 | 07-03-2025 | no aplica | ID25999 SP S/E KALLPA J1-S1 ID25963 SP S/E KALLPA J1-S2 | ID25933 TC S/E PARINAS J7-1 T.B. ID25934 TC S/E PARINAS J7-2 T.B. | no aplica | ID25933 TC S/E PARINAS J7-1 T.B. ID25934 TC S/E PARINAS J7-2 T.B. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1472 | 1.2993 | 1.6896 | 2.8104 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad termica Parinas - Estr. 37 220 kV C1 (Artículo 16) | Anexo 2 - HCTG Cable ACAR 750 MCM 18-19 tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 | Anexo 3 - HCTG Cable OPGW tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L01 Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L02 | Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L01 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L02 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L03 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L04 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Conductor tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L01 Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Cable de guardia Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L01 | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L01 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L02 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L03 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L04 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L05 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L06 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 -L07 | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1 | 8.10 Anexo - MC Parámetros Eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento tramo Parinas - Estr. 37 220 kV C1
4854 | EST.19A – FRONTERA 220kV C1 | ENORCHILE S.A. | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | PEQ - FRONTERA 220kV | C1 | PEQ - FRONTERA 220KV C1 | 2 | LT136CI1TR01G0221ST02G0221 |  | 220 | 0.176 | 0.092993 | 0.40832 | 2.8339 | 0.23904 | 1.5445 | 1.5809 | 75 | 0.762 | 0.87 | 90 | 0.91 | 1.038 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.3 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 800 | 22-11-2024 0:00:00 | no aplica | 1016-1-CL-A1-ELE-DWG-ARQU-001 / 002 | no aplica | ID 25953 TC S/E Frontera J7-2 | no aplica | ID 25953 TC S/E Frontera J7-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 ID 1968 Hoja datos conductor | no aplica | Anexo 4 ID 1639. Estruct represent | Anexo 5 ID 1638 Trazado.zip | Anexo 6 ID 1970. Conjuntos aislacion | Anexo 7 ID 1640. Diseño estructural | Anexo 8 IDv1972 List estructuras | Anexo 8.10 ID 1974 Informe cálculo parám Rev 06 08 25.zip | Anexo 9 ID 3946 Abatimiento y sec fases
4855 | ARAUCO MAPA - PLANTA ARAUCO 66kV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | ARAUCO MAPA - PLANTA ARAUCO 66kV | C1 | ARAUCO MAPA - PLANTA ARAUCO 66kV C1 | 1 | LT012CI1TR01L0089ST01L0089 | [CX_EO:NUP1435E3] | 66 | 1.158 | 0.1424 | 0.3689 | 31485 | 0.4903 | 1.1789 | 1.6202 | 80 | 0.624 | 0.723 | 80 | 0.624 | 0.717 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 1 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 292 | 16-09-2025 | no aplica | 26017 SP S/E Planta Arauco B2-S1; 26016 SP S/E Planta Arauco B2-S2; 26074 – SP S/E ARAUCO MAPA B1-S1; 26075 – SP S/E ARAUCO MAPA B1-S2 | 20963 TC S/E Arauco Mapa B1-1 | 26069 TC S/E Planta Arauco B2 | 20963 TC S/E Arauco Mapa B1-1 | 26069 TC S/E Planta Arauco B2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1678 | 1367.1 | 836.4 | 1.127 | Ver anexo 1 - Límites térmicos | Ver Anexo 3 - Hoja de datos de los conductores de fase | Ver Anexo 4 - Hoja de datos del cable de guardia | Ver anexo 5 -Tipo de torre más representativa | Ver anexo 12 - Perfil longitudinal | Ver anexo 7 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Ver anexo 8 - Planos de diseño de familia de estructuras | Ver anexo 9 - Listado de Distribución de Estructuras | Ver anexo 2- 03623ap Inf Det. LT 66 kV MAPA ver 1.1 | Ver anexo 6 - Plano del Pl abat y secuencia de fases
4856 | EST.37 - KALLPA 220kV C1 | COMPAÑIA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | JADRESIC - KALLPA 220kV | C1 | JADRESIC - KALLPA 220kV C1 | 2 | LT809CI1TR01G0216ST02G0216 |  | 220 | 17.2849 | 0.042 | 0.316 | 3.634 | 0.348 | 0.916 | 2.122 | 65 | 1.3199 | 1.6014 | 65 | 1.5124 | 1.8695 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 380 | ACAR | 2 | 764 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 12302 | 07-03-2025 | no aplica | ID25999 SP S/E KALLPA J1-S1 ID25963 SP S/E KALLPA J1-S2 | no aplica | ID26034 TC S/E KALLPA J1 | no aplica | ID26034 TC S/E KALLPA J1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1472 | 1.3046 | 1.6896 | 16.4619 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad termica Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 (Artículo 16) | Anexo 2 - HCTG Cable ACAR 750 MCM 18-19 tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 | Anexo 3 - HCTG Cable OPGW tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L01 Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L02 | Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L01 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L02 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L03 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L04 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L05 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L06 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L07 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L08 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L09 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L10 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L11 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L12 Anexo 5 - Perfil longitudinal tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L13 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Conductor tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L01 Anexo 6 - Plano de conjunto de suspension y anclaje - Cable de guardia Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L01 | Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L01 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L02 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L03 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L04 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L05 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L06 Anexo 7 - Plano de diseño familia de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 -L07 | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras tramo Estr. 37 - Lomas de Tal Tal 220 kV C1 | 8.10 Anexo - MC Parámetros Eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento tramo Estr. 37 - Kallpa 220 kV C1
4857 | HAMBURGO - MOVIL ESCONDIDA 1 69kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | HAMBURGO - MOVIL ESCONDIDA 1 69kV | C1 | HAMBURGO - MOVIL ESCONDIDA 1 69kV C1 | 1 | LT192CI1TR01L0120ST01L0120 | [CX_EO:NUP3857] | 69 | 1.096 | 0.143 | 0.358 | 3.25 | 0.421 | 1.143 | 1.61 | 75 | 0.531 | 0.616 | 75 | 0.577 | 0.677 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.81 | AAAC | 1 | 51.07 | ACERO GALVANIZADO | 292.4 | 06-10-2025 | no aplica | ID26064 SP S/E HAMBURGO B1-S1 ID26065 SP S/E HAMBURGO B1-S2 ID26068 SP S/E MOVIL ESCONDIDA 1 BT1-S1 | ID26130 TC S/E HAMBURGO B1 | ID26131 S/E MOVIL ESCONDIDA 1 BT1-1 | ID26130 TC S/E HAMBURGO B1 | ID26131 S/E MOVIL ESCONDIDA 1 BT1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1456 | 1.1365 | 1.8 | 1.044 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad térmica del conductor, en función de las T° amb y del conductor | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea, incluyendo la distribución geométrica de los conductores y cables guardia | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas L01-L02-L03-L04 | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases
4858 | ANDES (AES ANDES) - EST. 1B 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV | C1 | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV C1 | 1 | LT153CI1TR01G0010ST01G0010 |  | 220 | 38.6044 | 0.0552 | 0.398 | 2.928 | 0.32 | 1.2152 | 1.8887 | 75 | 0.938 | 1.098 | 130 | 1.793 | 1.94 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 118 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 690.44 | 12-01-2025 | no aplica | ID9770 SP S/E Andes (Aes Andes) 25204 | ID13500-TC S/E ANDES (AES ANDES) J4 | no aplica | ID13500-TC S/E ANDES (AES ANDES) J14 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1453 | 0.9898 | no aplica | 37.48 | Anexo 1 - Limites termicos (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C1) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos ANDES | Anexo 9 - Plano de abatimiento o secuencia de fases (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C1)
4859 | ANDES (AES ANDES) - EST. 1B 220kV C2 | TRANSELEC S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV | C2 | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV C2 | 1 | LT153CI2TR01G0010ST01G0010 |  | 220 | 38.6044 | 0.0552 | 0.398 | 2.928 | 0.32 | 1.2152 | 1.8887 | 75 | 0.938 | 1.098 | 130 | 1.793 | 1.94 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 118 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 690.44 | 12-01-2025 | no aplica | ID9775 SP S/E ANDES (AES ANDES) 25210 | ID13501-TC S/E ANDES (AES ANDES) J10 | no aplica | ID13501-TC S/E ANDES (AES ANDES) J10 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1453 | 0.9898 | no aplica | 37.48 | Anexo 1 - Limites termicos (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C2) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos ANDES | Anexo 9 - Plano de abatimiento o secuencia de fases (ANDES (AES ANDES) - EST 1B 220KV C2)
4860 | EST. 1B - MONTE MINA 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV | C1 | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV C1 | 1 | LT153CI1TR01G0010ST01T0832 |  | 220 | 5.99 | 0.0578 | 0.4181 | 2.7799 | 0.3162 | 1.1904 | 1.8772 | 75 | 0.92 | 1.08 | 75 | 1.393 | 1.768 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 273.48 | 12-01-2025 | no aplica | ID26081-SP S/E MONTE MINA J10-S1;ID26082-SP S/E MONTE MINA J10-S2 | no aplica | ID26165-TC S/E MONTE MINA J10-1 t.b.; ID26166-TC S/E MONTE MINA J10-2 t.b.; ID26167-TC S/E MONTE MINA J11-1 t.b.; ID26168-TC S/E MONTE MINA J11-2 t.b. | no aplica | ID26165-TC S/E MONTE MINA J10-1 t.b.; ID26166-TC S/E MONTE MINA J10-2 t.b.; ID26167-TC S/E MONTE MINA J11-1 t.b.; ID26168-TC S/E MONTE MINA J11-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1427 | 0.8917 | no aplica | 5.815 | Anexo 1 -Limites termicos (EST 1B – MONTE MINA 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST 1B – MONTE MINA 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST 1B – MONTE MINA 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST 1B – MONTE MINA 220KV C1) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2012
4861 | EST. 1B - MONTE MINA 220kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV | C2 | ANDES (AES ANDES) - MONTE MINA 220kV C2 | 1 | LT153CI2TR01G0010ST01T0832 |  | 220 | 5.99 | 0.0578 | 0.4181 | 2.7799 | 0.3162 | 1.1904 | 1.8772 | 75 | 0.92 | 1.08 | 75 | 1.393 | 1.768 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 273.48 | 12-01-2025 | no aplica | ID26092-SP S/E MONTE MINA J8-S3; ID26079-SP S/E MONTE MINA J7-S1 | no aplica | ID26161-TC S/E MONTE MINA J7-1 t.b.; ID26162-TC S/E MONTE MINA J7-2 t.b.; ID26163-TC S/E MONTE MINA J8-1 t.b.; ID26164-TC S/E MONTE MINA J8-2 t.b. | no aplica | ID26161-TC S/E MONTE MINA J7-1 t.b.; ID26162-TC S/E MONTE MINA J7-2 t.b.; ID26163-TC S/E MONTE MINA J8-1 t.b.; ID26164-TC S/E MONTE MINA J8-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1427 | 0.8917 | no aplica | 5.815 | Anexo 1 -Limites termicos (EST 1B – MONTE MINA 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST 1B – MONTE MINA 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST 1B – MONTE MINA 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST 1B – MONTE MINA 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2012
4862 | MONTE MINA - EST. 1A 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV | C1 | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV C1 | 1 | LT154CI1TR01G0010ST01T0832 |  | 220 | 5.98 | 0.0577 | 0.4181 | 2.7797 | 0.3449 | 1.2542 | 1.8756 | 75 | 0.92 | 1.08 | 75 | 1.393 | 1.768 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 850.45 | 12-01-2025 | no aplica | ID26083-SP S/E MONTE MINA J13-S1;ID26084-SP S/E MONTE MINA J13-S2 | ID26169-TC S/E MONTE MINA J13-1 t.b.; ID26170-TC S/E MONTE MINA J13-2 t.b.; ID26171-TC S/E MONTE MINA J14-1 t.b.; ID26172-TC S/E MONTE MINA J14-2 t.b. | no aplica | ID26169-TC S/E MONTE MINA J13-1 t.b.; ID26170-TC S/E MONTE MINA J13-2 t.b.; ID26171-TC S/E MONTE MINA J14-1 t.b.; ID26172-TC S/E MONTE MINA J14-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1449 | 0.9963 | no aplica | 5.806 | Anexo 1 -Limites termicos (MONTE MINA – EST 107 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MONTE MINA – EST 107 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (MONTE MINA – EST 107 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MONTE MINA – EST 107 220KV C1) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2013
4863 | MONTE MINA - EST. 1A 220kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV | C2 | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV C2 | 1 | LT154CI2TR01G0010ST01T0832 |  | 220 | 5.98 | 0.0577 | 0.4181 | 2.7797 | 0.3449 | 1.2542 | 1.8756 | 75 | 0.92 | 1.08 | 75 | 1.393 | 1.768 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 850.45 | 12-01-2025 | no aplica | ID26087-SP S/E MONTE MINA J16-S1;ID26088-SP S/E MONTE MINA J16-S2 | ID26175-TC S/E MONTE MINA J16-1 t.b.; ID26176-TC S/E MONTE MINA J16-2 t.b.; ID26177-TC S/E MONTE MINA J17-1 t.b.; ID26178-TC S/E MONTE MINA J17-2 t.b. | no aplica | ID26175-TC S/E MONTE MINA J16-1 t.b.; ID26176-TC S/E MONTE MINA J16-2 t.b.; ID26177-TC S/E MONTE MINA J17-1 t.b.; ID26178-TC S/E MONTE MINA J17-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1449 | 0.9963 | no aplica | 5.806 | Anexo 1 -Limites termicos (MONTE MINA – EST 1A 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MONTE MINA – EST 1A 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (MONTE MINA – EST 1A 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MONTE MINA – EST 1A 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2013
4864 | EST. 1A - NUEVA ZALDIVAR 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV | C1 | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV C1 | 1 | LT154CI1TR01G0010ST01G0010 |  | 220 | 25.4657 | 0.0552 | 0.398 | 2.928 | 0.3234 | 1.2226 | 1.8887 | 75 | 0.938 | 1.098 | 130 | 1.793 | 1.94 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 118 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 812.25 | 12-01-2025 | no aplica | ID9770 SP S/E ANDES (AES ANDES) 25204 | ID13747 TC S/E ZALDIVAR J-02L | no aplica | ID13747 TC S/E ZALDIVAR J-02L | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1455 | 1.0049 | no aplica | 24.724 | Anexo 1 - Limites termicos (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos NVAZ | Anexo 9 - Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1)
4865 | EST. 1A - NUEVA ZALDIVAR 220kV C2 | TRANSELEC S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV | C2 | MONTE MINA - NUEVA ZALDIVAR 220kV C2 | 1 | LT154CI2TR01G0010ST01G0010 |  | 220 | 25.4657 | 0.0552 | 0.398 | 2.928 | 0.3234 | 1.2226 | 1.8887 | 75 | 0.937 | 0.992 | 130 | 1.792 | 1.938 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 1 | 118 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 812.25 | 12-01-2025 | no aplica | ID9775 SP S/E ANDES (AES ANDES) 25210 | ID13746 TC S/E ZALDIVAR J.01L | no aplica | ID13746 TC S/E ZALDIVAR J.01L | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1455 | 1.0049 | no aplica | 24.724 | Anexo 1 - Limites termicos (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C2) | Anexo 5 - Perfil longitudinal (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos NVAZ | Anexo 9 - Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST 1A - NUEVA ZALDIVAR 220KV C2)
4866 | MONTE MINA - EST. 158 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - JADRESIC 220kV | C1 | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C1 | 1 | LT003CI1TR01T0832ST01T0832 |  | 220 | 57.268 | 0.0148 | 0.2736 | 4.2151 | 0.1089 | 0.9794 | 2.5372 | 75 | 3.563 | 4.16 | 75 | 4.215 | 4.968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1183.247 | 12-01-2025 | no aplica | ID26089-SP S/E MONTE MINA J18-S1; ID26090-SP S/E MONTE MINA J18-S2 | ID26177-TC S/E MONTE MINA J17-1 t.b.; ID26178-TC S/E MONTE MINA J17-2 t.b.; ID26179-TC S/E MONTE MINA J18-1 t.b.; ID26180-TC S/E MONTE MINA J18-2 t.b. | no aplica | ID26177-TC S/E MONTE MINA J17-1 t.b.; ID26178-TC S/E MONTE MINA J17-2 t.b.; ID26179-TC S/E MONTE MINA J18-1 t.b.; ID26180-TC S/E MONTE MINA J18-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1434 | 0.8911 | no aplica | 55.6 | Anexo 1 -Limites termicos (MONTE MINA – EST. 158 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MONTE MINA – EST. 158 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (MONTE MINA – EST. 158 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MONTE MINA – EST. 158 220KV C1) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2014
4867 | EST. 158 - EST. 17 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - JADRESIC 220kV | C1 | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C1 | 2 | LT003CI1TR01T0832ST02T0832 |  | 220 | 63.0051 | 0.0184 | 0.2757 | 4.1779 | 0.1138 | 1.0739 | 2.5074 | 75 | 3.269 | 3.803 | 75 | 3.844 | 4.511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16111.11 | 12-01-2025 | no aplica | ID26089-SP S/E MONTE MINA J18-S1; ID26090-SP S/E MONTE MINA J18-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1471 | 1.1338 | no aplica | 61.17 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 158 – EST 17 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 158 – EST 17 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 158 – EST 17 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST. 158 – EST 17 220KV C1) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2014
4876 | EST. 23 - GAMBOA 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PID PID – GAMBOA 110kV | C1 | PID PID – GAMBOA 110kV C1 | 4 | LT056CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 110 | 4.7895 | 0.090616 | 0.40471 | 2.8622 | 0.31126 | 1.1361 | 1.7352 | 80 | 0.82277 | 0.91978 | 80 | 0.9233 | 1.0446 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 78.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 115.2 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | 25858_SP SE GAMBOA H1-S1; 25859_SP SE GAMBOA H1-S2 | no aplica | ID 17665-TC S/E GAMBOA H1 ID 17668-TC S/E GAMBOA H2-2 | no aplica | ID 17665-TC S/E GAMBOA H1 ID 17668-TC S/E GAMBOA H2-2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13852 | 0.84478 | -0.58073 | 4.65 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4877 | EST. 29 – CASTRO 110kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | GAMBOA – CASTRO 110kV | C1 | GAMBOA – CASTRO 110kV C1 | 4 | LT057CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 110 | 0.17819 | 0.26704 | 0.39695 | 2.9111 | 0.41176 | 1.4924 | 1.4705 | 80 | 0.3686 | 0.4094 | 80 | 0.3829 | 0.4295 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | ACSR | 1 | no aplica | no aplica | 115.2 | 23-09-2024 0:00:00 | no aplica | 26138 SP SE CASTRO H1-S1; 26139_SP SE CASTRO H1-S2 | no aplica | ID 11446-TC S/E CASTRO H1 | no aplica | ID 11446-TC S/E CASTRO H1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2 - Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 - Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 - Tipo Torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 - Plano de conjuntos de suspension y anclaje | Anexo 7 - Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribucion de estructuras | Anexo 8.10 - Memoria de calculo de parametros electricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases
4882 | EST. 17 - JADRESIC 220kV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - JADRESIC 220kV | C1 | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C1 | 3 | LT003CI1TR01T0832ST03T0832 |  | 220 | 6.7156 | 0.0184 | 0.2765 | 4.1732 | 0.174 | 1.0789 | 2.5369 | 75 | 3.269 | 3.803 | 75 | 3.844 | 4.511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 199 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16111.11 | 12-01-2025 | no aplica | ID26089-SP S/E MONTE MINA J18-S1; ID26090-SP S/E MONTE MINA J18-S2 | no aplica | ID24742-TC S/E PARINAS J1-1 t.b.; ID24743-TC S/E PARINAS J1-2 t.b.; ID24744-TC S/E PARINAS J2-1 t.b.;ID24745-TC S/E PARINAS J2-2 t.b. | no aplica | ID24742-TC S/E PARINAS J1-1 t.b.; ID24743-TC S/E PARINAS J1-2 t.b.; ID24744-TC S/E PARINAS J2-1 t.b.;ID24745-TC S/E PARINAS J2-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1469 | 1.1313 | no aplica | 6.52 | Anexo 1 -Limites termicos (EST 17 – PARINAS 220KV C1) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST 17 – PARINAS 220KV C1) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST 17 – PARINAS 220KV C1) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST 17 – PARINAS 220KV C1) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2014
4883 | MONTE MINA - EST. 158 220kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - JADRESIC 220kV | C2 | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C2 | 1 | LT003CI2TR01T0832ST01T0832 |  | 220 | 57.268 | 0.0148 | 0.2736 | 4.2151 | 0.1089 | 0.9794 | 2.5372 | 75 | 3.563 | 4.16 | 75 | 4.215 | 4.968 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 557 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1183.247 | 12-01-2025 | no aplica | ID26085-SP S/E MONTE MINA J15-S1;ID26086-SP S/E MONTE MINA J15-S2 | ID26171-TC S/E MONTE MINA J14-1 t.b.; ID26172-TC S/E MONTE MINA J14-2 t.b.; ID26173-TC S/E MONTE MINA J15-1 t.b.; ID26174-TC S/E MONTE MINA J15-2 t.b. | no aplica | ID26171-TC S/E MONTE MINA J14-1 t.b.; ID26172-TC S/E MONTE MINA J14-2 t.b.; ID26173-TC S/E MONTE MINA J15-1 t.b.; ID26174-TC S/E MONTE MINA J15-2 t.b. | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1434 | 0.8911 | no aplica | 55.6 | Anexo 1 -Limites termicos (MONTE MINA – EST. 158 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (MONTE MINA – EST. 158 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (MONTE MINA – EST. 158 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (MONTE MINA – EST. 158 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2014
4884 | EST. 158 - EST. 17 220kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - JADRESIC 220kV | C2 | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C2 | 2 | LT003CI2TR01T0832ST02T0832 |  | 220 | 63.0051 | 0.0184 | 0.2757 | 4.1779 | 0.1138 | 1.0739 | 2.5074 | 75 | 3.269 | 3.803 | 75 | 3.844 | 4.511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 97.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16111.11 | 12-01-2025 | no aplica | ID26085-SP S/E MONTE MINA J15-S1;ID26086-SP S/E MONTE MINA J15-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1471 | 1.1338 | no aplica | 61.17 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 158 – EST 17 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 158 – EST 17 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 158 – EST 17 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST. 158 – EST 17 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2014
4885 | EST. 17 - JADRESIC 220kV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | TRANSMISORA PARINAS S.A. | MONTE MINA - JADRESIC 220kV | C2 | MONTE MINA - JADRESIC 220kV C2 | 3 | LT003CI2TR01T0832ST03T0832 |  | 220 | 6.7156 | 0.0184 | 0.2765 | 4.1732 | 0.174 | 1.0789 | 2.5369 | 75 | 3.269 | 3.803 | 75 | 3.844 | 4.511 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 431 | ACAR | 4 | 199 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 16111.11 | 12-01-2025 | no aplica | ID26085-SP S/E MONTE MINA J15-S1;ID26086-SP S/E MONTE MINA J15-S2 | no aplica | ID24746-TC S/E PARINAS J3-1 t.b.; ID24747-TC S/E PARINAS J3-2 t.b.; ID24748-TC S/E PARINAS J4-1 t.b.;ID24749-TC S/E PARINAS J4-2 t.b. | no aplica | ID24746-TC S/E PARINAS J3-1 t.b.; ID24747-TC S/E PARINAS J3-2 t.b.; ID24748-TC S/E PARINAS J4-1 t.b.;ID24749-TC S/E PARINAS J4-2 t.b. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1469 | 1.1313 | no aplica | 6.52 | Anexo 1 -Limites termicos (EST. 17 – PARINAS 220KV C2) | Anexo 2 - Hoja de Datos Conductores de Fase | Anexo 3 - Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa (EST. 17 – PARINAS 220KV C2) | Anexo 5-Perfil longitudinal (EST. 17 – PARINAS 220KV C2) | Anexo 6 - Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje | Anexo 7 - Planos de Diseño de Familia de Estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases (EST. 17 – PARINAS 220KV C2) | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea LT 2014
4886 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L2 C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L2 | C1 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV L2 C1 | 1 | LT254CI1TR01T0002ST01T0002 |  | 220 | 64.581 | 0.07 | 0.398 | 2.91 | 0.327 | 1.192 | 1.622 | 75 | 0.893 | 1.029 | 75 | 1.045 | 1.211 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | no aplica | 456.26 | ACAR | 1 | 80.55 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 530.5 | 21-03-2025 | no aplica | ID26223-SP S/E LAGUNAS J16-S1; ID26224-SP S/E LAGUNAS J16-S2; ID26225-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J12-S1; ID26226-SP S/E NUEVA POZO ALMONTE J12-S2 | ID26532-TC S/E LAGUNAS J16 1200-600-400/1-1-1-1-1 | ID26533-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J12 t.b.-1 1200-600-400/11111; ID26534-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J12 t.b.-2 1200-600-400/1-1-1-1-1 | ID26532-TC S/E LAGUNAS J16 1200-600-400/1-1-1-1-1 | ID26533-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J12 t.b.-1 1200-600-400/11111; ID26534-TC S/E NUEVA POZO ALMONTE J12 t.b.-2 1200-600-400/1-1-1-1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.144 | 0.998 | no aplica | 62.7 | Anexo 1 Determinacion Limites Termicos ( Lagunas-Nueva Pozo Almonte 220 kV L2 C1) | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea ( Lagunas-Nueva Pozo Almonte 220 kV L2 C1) | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras ( Lagunas-Nueva Pozo Almonte 220 kV L2 C1) | Anexo 6 Plano de conjuntos de suspension y Anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Estudio de parámetros Eléctricos ( Lagunas-Nueva Pozo Almonte 220 kV L2 C1) | Anexo 9 Plano de Abatimiento y secuencia de Fases
4887 | ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRANSQUINTA S.A. | TRANSQUINTA S.A. | ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110kV | C1 | ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110kV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0664ST01T0664 | [CX_EO:NUP1643] | 110 | 7.82 | 0.14293 | 0.39268 | 2.9474 | 0.38877 | 1.2048 | 1.6203 | 75 | 0.5793 | 0.6722 | 75 | 0.6212 | 0.7284 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | 79.2 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 281 | 12-09-2025 0:00:00 | 26-05-54 | ID26374-SP S/E BAJO MELIPILLA H5-S1; ID26375-SP S/E BAJO MELIPILLA H5-S2; ID26376-SP S/E ALTO MELIPILLA H7-S1; ID26377-SP S/E ALTO MELIPILLA H7-S2. | ID:26718-TC S/E ALTO MELIPILLA H7 | ID:26717-TC S/E BAJO MELIPILLA H5 | ID:26718-TC S/E ALTO MELIPILLA H7 | ID:26717-TC S/E BAJO MELIPILLA H5 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14421 | 0.93803 | no aplica | 7.67 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hojas de Datos de Conductores | Anexo 3-Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Torre representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal | Anexo 6-Plano de Suspension y Anclaje | Anexo 7-Planos de Diseño Familias de Estructuras | Anexo 8-Listado de Distrubucion de Estructuras | Anexo 8.1-MC Parametros Electricos | Anexo 9-Abatimiento y Secuencias de fases
4888 | DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV | C1 | DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 | 1 | LT108CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 110 | 0.298 | 0.0903 | 0.386 | 2.992 | 0.322 | 1.067 | 1.665 | 75 | 0.775 | 0.908 | 75 | 1.037 | 1.231 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 120.7 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 37.8 | 07-11-2024 | no aplica | ID26464-SP S/E DON HUMBERTO HT1-S1; ID26465-SP S/E DON HUMBERTO HT1-S2; ID26482-SP S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) H2-S1; ID26483-SP S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) H2-S2 | ID27834-TC S/E DON HUMBERTO H1 | ID26824-TC S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) H2 | ID26808-TC S/E DON HUMBERTO HT1-1; | ID26824-TC S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) H2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1391 | 0.8475 | no aplica | 0.289 | Anexo 1 _Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2_Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3_Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4 _Tipo de torre más representativa del tramo o tramos de línea | Anexo 5 _Perfil Longitudinal | Anexo 6 _Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7_Planos de diseño de familia de estructuras con sus respectivos cuadros de carga | Anexo 8 _Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 _Memoria de cálculos de parámetros eléctricos | Anexo 9_Plano de abatimiento o secuencia de fases
4890 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO (STM) 220kV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP EL MANZANO - EL MANZANO (STM) 220kV | C2 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO (STM) 220kV C2 | 2 | LT098CI2TR02T0835ST02T0835 | OP_MD:ID14212-25 | 220 | 0.07964 | 0.11081 | 0.43721 | 2.7806 | 0.28411 | 1.0779 | 1.7825 | 75 | 1.0775 | 1.2705 | 75 | 1.1715 | 1.3982 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 315 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 86 | 13-10-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13882 | 0.82913 | 1.1732 | 0.0724 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
4891 | EST. 137 - EST. 401 (TO SF ENERGIA) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | EST. 104 (TO MARIA DOLORES) - EST. 401 (TO SF ENERGIA) 220KV C1 | 1 | LT008CI1TR05A0021ST01A0021 |  | 220 | 24.72 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 1.103 | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.69 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 24 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo. ACAR 700 Est. 137 a Est. 401_CMPC.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 700 MCM.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4892 | EST. 401 (TO SF ENERGIA) - EST. 404 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | EST. 401 (TO SF ENERGIA) - EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) 220KV C1 | 1 | LT008CI1TR06A0021ST01A0021 |  | 220 | 0.618 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 1.103 | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.69 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.6 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo. ACAR 700 Est. 401 a Est. 404_CMPC.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 700 MCM.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4893 | EST. 404 - EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | EST. 401 (TO SF ENERGIA) - EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) 220KV C1 | 2 | LT008CI1TR06A0021ST02A0021 |  | 220 | 1.442 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 1.103 | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.69 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.4 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo. ACAR 700 Est. 404 a Est. 409_CMPC.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 700 MCM.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4894 | EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) - EST. 412 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) - S/E CELULOSA SANTA FE 220KV C1 | 2 | LT008CI1TR04A0021ST02A0021 |  | 220 | 0.2163 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 1.103 | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.69 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.21 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo. ACAR 700 Est. 409 a Est. 412_CMPC.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 700 MCM.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4895 | EST. 412 - S/E CELULOSA SANTA FE 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) - S/E CELULOSA SANTA FE 220KV C1 | 3 | LT008CI1TR04A0021ST03A0021 |  | 220 | 0.0309 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 1.103 | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.69 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | ID7698-TC S/E Santa Fe PASPF2 | no aplica | 0.72 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.03 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo. ACAR 700 Est. 412 a Celulosa Santa Fe 220 kV_CMPC.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 700 MCM.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4896 | CELULOSA SANTA FE - EST.412 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CELULOSA SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV | C1 | CELULOSA SANTA FE - EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) 220KV C1 | 1 | LT009CI1TR05A0021ST01A0021 |  | 220 | 0.0206 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.763 | 0.943 | 75 | 1.085 | 1.252 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | ID7697-TC S/E Santa Fe JT2-1 | no aplica | 0.72 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.02 | Anexo 1 Limite Termico AAAC Flint.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase AAAC Flint.pdf / AF-Ficha-Tecnica-Cables-AAAC.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4897 | EST. 412 - EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CELULOSA SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV | C1 | CELULOSA SANTA FE - EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) 220KV C1 | 2 | LT009CI1TR05A0021ST02A0021 |  | 220 | 0.0618 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.763 | 0.943 | 75 | 1.085 | 1.252 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.06 | Anexo 1 Limite Termico AAAC Flint.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase AAAC Flint.pdf / AF-Ficha-Tecnica-Cables-AAAC.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4898 | EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) - EST. 404 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CELULOSA SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV | C1 | EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | 3 | LT009CI1TR04A0021ST03A0021 |  | 220 | 1.751 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 1.103 | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.69 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.7 | Anexo 1 Informe Capacidad Térmica ACAR 700 MCM.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 700 MCM.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4899 | EST. 404 - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CELULOSA SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV | C1 | EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | 4 | LT009CI1TR04A0021ST04A0021 |  | 220 | 45.5775 | 0.0902 | 0.4153 | 2.7749 | 0.235 | 1.4723 | 1.5229 | 75 | 0.763 | 0.943 | 75 | 1.085 | 1.252 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf | no aplica | ID7696-TC S/E Celulosa Pacífico JL2 | no aplica | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 44.25 | Anexo 1 Limite Termico AAAC Flint.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase AAAC Flint.pdf / AF-Ficha-Tecnica-Cables-AAAC.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más Representativa.7z | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.7z | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.7z | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases_Pacifico-Nacimiento.pdf / Abatimiento y secuencia de fases_Pacifico-Nacimiento.dwg
4900 | PLANTA RIO VERGARA - EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PLANTA RIO VERGARA - EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) 220KV | C1 | PLANTA RIO VERGARA - EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) 220KV C1 | 1 | LT010CI1TR01A0021ST01A0021 |  | 220 | 0.206 | 0.0821 | 0.3771 | 3.0576 | 0.2286 | 1.5522 | 1.6593 | 75 | 0.785 | 0.963 | 75 | 1.103 | 1.269 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 354.69 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf |  | no aplica |  | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo. ACAR 700 Est. 409 a PRV 220 kV_CMPC.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase ACAR 700 MCM.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.7z | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4901 | PLANTA RIO VERGARA - EST. 411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | PLANTA RIO VERGARA - EST. 411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) 220KV | C1 | PLANTA RIO VERGARA - EST. 411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) 220KV C1 | 1 | LT011CI1TR01A0021ST01A0021 |  | 220 | 0.06 | 0.0902 | 0.4153 | 2.7749 | 0.235 | 1.4723 | 1.5229 | 75 | 0.763 | 0.963 | 75 | 1.085 | 1.252 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.36 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 425.333 | 1998 | no aplica | Informe Proteccionesrev-13-11-14.pdf |  | no aplica |  | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.058 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor,.xlsm | Anexo 2 Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.pdf / Anexo 4 Torre más representativa_Tipo 22 HE.dwg | Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.pdf / Anexo 5 Perfil Longitudinal con Ubicación de Estructuras.dwg | Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.pdf / Anexo 6 Plano del Conjunto de Suspensión y Anclaje.dwg | Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.pdf / Anexo 7 Planos de Diseño de Familia de Estructuras.dwg | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 7696-07-ES-IF-004_C Estudio de parámetros eléctricos.pdf | Abatimiento y secuencia de fases.dwg
4902 | EST30. - LAS BALANDRAS 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LOS POETAS - LAS BALANDRAS 66kV | C1 | LOS POETAS - LAS BALANDRAS 66kV C1 | 1 | LT045CI1TR01T0060ST01T0060 |  | 66 | 3.554 | 0.53266 | 0.42615 | 2.7363 | 0.67503 | 1.4871 | 1.3132 | 75 | 0.232 | 0.263 | 75 | 0.235 | 0.267 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 49.3 | 15-01-1991 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.45 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).. | 4902_conductor | no aplica | 4902_TORRE MÁS REPRESENTATIVA | 4902_EST.30 - LAS BALANDRAS 66KV C1 | 4902_EST.30 - LAS BALANDRAS 66KV C1 | 4902_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 4902_ANEXO_8_ListadodeDistribucióndeEstructuras | 4902 - Calculo Parametros Linea | 4902-Plano-Abatimiento y secuencia fase | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4902
4903 | LOS POETAS - EST.30 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LOS POETAS - LAS BALANDRAS 66kV | C1 | LOS POETAS - LAS BALANDRAS 66kV C1 | 1 | LT045CI1TR01T0060ST01T0048 |  | 66 | 0.149 | 0.5545 | 0.423 | 2.7217 | 0.7006 | 1.6361 | 1.4083 | 90 | 0.26262 | 0.28898 | 90 | 0.23496 | 0.26691 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.67 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 251.6 | 25-10-2024 0:00:00 | no aplica | ID26562_SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B1 – S1; ID26563_SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B1 – S2 | ID26825 TC S/E Seccionadora Los Poetas B1: 0,2 | no aplica | ID26825 TC S/E Seccionadora Los Poetas B1: 0,24 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.14873 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos 4903 | LT50-22-185-08-DTE-ET-001-00 v0 Anexo I | no aplica | ID4903_Anexo 4_Tipo de Torre más representativa | ID4903_Anexo 5_Perfil Longitudinal | ID4903_Anexo 6_Plano del conjunto | ID4903_Anexo 7_Plano de diseño de familia de estructuras | LT68-22-185-08-DTC-LST-001-00 v5 | Parametros electricos de la linea | LT68-22-185-08-PD-AF1-001-00 v0
4904 | EST.8A - EL TOTORAL 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LOS POETAS - TOTORAL 66kV | C1 | LOS POETAS - EL TOTORAL 66kV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0060ST01T0060 |  | 66 | 5.125 | 0.53036 | 0.41801 | 2.7814 | 0.67739 | 1.4497 | 1.3669 | 75 | 0.2558 | 0.289 | 75 | 0.257 | 0.29 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.48 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 49.3 | 17-11-2006 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 5.043 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).. | 4904 _HOJA+DE+CONDUCTOR | no aplica | 4904_TORRE MÁS REPRESENTATIVA | 4904_EST.8 - EL TOTORAL 66KV C1 | 4904_EST.8 - EL TOTORAL 66KV C1 | 4904_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 4904_ANEXO_8_Listado+de+Distribución+de+Estructuras | 4904-CalculoParametrosLinea | 4904_PLANO DE ABATIMIENTO | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4904
4905 | LOS POETAS - EST.8A 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LOS POETAS - TOTORAL 66kV | C1 | LOS POETAS - EL TOTORAL 66kV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0060ST01T0048 |  | 66 | 0.56166 | 0.5459 | 0.4036 | 2.8604 | 0.6921 | 1.6166 | 1.4535 | 75 | 0.3087 | 0.34803 | 75 | 0.29778 | 0.34079 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 251.6 | 25-10-2024 0:00:00 | no aplica | 26564_SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B2 – S1; 26565_ SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B2 – S2 | ID26826 TC S/E Seccionadora Los Poetas B2: 0,2 | no aplica | ID26826 TC S/E Seccionadora Los Poetas B2: 0,24 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.55065 | SECCIONES TRAMO SECCIONADORA LOS POETAS - EST.8A 66kV C1 | LT53-22-185-08-DTE-ET-001-00 v0 Anexo I | no aplica | LT53-22-185-08-PD-DI-001-01 v0 | ID4906_Anexo 5_Perfil Longitudinal | ID4905_Anexo 6_Plano del conjunto | ID4905_Anexo 7_Plano de diseño de familia de estructuras | LT53-22-185-08-DTC-LST-001-00 v0 | Parametros elestricos de la linea | ID4905_Anexo 9_Plano de abatimiento
4906 | LOS POETAS - LITORAL CENTRAL 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LOS POETAS - LITORAL CENTRAL 66kV | C1 | LOS POETAS - LITORAL CENTRAL 66kV C1 | 1 | LT047CI1TR01T0060ST01T0048 |  | 66 | 6.8958 | 0.2117 | 0.3614 | 3.2014 | 0.3581 | 1.4611 | 1.4866 | 75 | 0.4482 | 0.51692 | 75 | 0.48886 | 0.57019 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 158.46 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 251.6 | 25-10-2024 0:00:00 | no aplica | 26484 SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B3 – S1; 26485 SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B3 – S2 | ID26827 TC S/E Seccionadora Los Poetas B3: 0,2 | ID 26932 - TC S/E LITORAL CENTRAL B9 | ID26827 TC S/E Seccionadora Los Poetas B3: 0,24 | ID 26932 - TC S/E LITORAL CENTRAL B9 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 6.8822 | PT-DAIT01-301_Límites térmicoslos poetas litoral central | ID4906_Anexo 2_Hoja de datos conductor de fase | no aplica | ID4906_Anexo 4_Tipo de Torre más representativa | perfil logitudinal | ID4906_Anexo 6_Plano del conjunto | ID4906_Anexo 7_Plano de diseño de familia de estructuras | LT68-22-185-08-DTC-LST-001-00 v5 | parametros electricos de la linea | ID4906_Anexo 9_Plano de abatimiento
4907 | EST.28 – EST.26 (Ex TAP EL MANZANO) 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | LOS POETAS - SAN JERONIMO 66kV | C1 | LOS POETAS - TAP LAS PIÑATAS 66kV C1 | 1 | LT048CI1TR01T0060ST01T0060 |  | 66 | 0.289 | 0.53266 | 0.42615 | 2.7363 | 0.67503 | 1.4871 | 1.3132 | 75 | 0.232 | 0.24 | 75 | 0.235 | 0.26 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 49.3 | 15-01-1991 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.281 | Parámetros de entrada límites térmicos líneas aéreas (Artículo 16).. | 4907_conductor | no aplica | 4907_TORRE MÁS REPRESENTATIVA | 4907_EST.28 - EST.26 (Ex TAP EL MANZANO) 66KV C1 | 4907_EST.28 - EST.26 (Ex TAP EL MANZANO) 66KV C1 | 4907_FAMILIA DE ESTRUCTURA | 4907_ANEXO_8_Listado+de+Distribución+de+Estructuras | 4907_CalculoParametrosLinea | 4907_PLANO DE ABATIMIENTO | Anexo9_Plano_de_Ancho_de_la_servidumbre_de_la_línea_ID4907
4908 | LOS POETAS - EST.28 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LOS POETAS - SAN JERONIMO 66kV | C1 | LOS POETAS - TAP LAS PIÑATAS 66kV C1 | 1 | LT048CI1TR01T0060ST01T0048 |  | 66 | 0.2505 | 0.5545 | 0.423 | 2.7218 | 0.7006 | 1.6361 | 1.4089 | 90 | 0.26262 | 0.28898 | 90 | 0.23496 | 0.26691 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.67 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 251.6 | 25-10-2024 0:00:00 | no aplica | ID26486_SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B4 – S1; ID26487_SP S/E SECCIONADORA LOS POETAS B4 – S2 | ID26828 TC S/E Seccionadora Los Poetas B4: 0,2 | no aplica | ID26828 TC S/E Seccionadora Los Poetas B4: 0,24 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.25 | PT-DAIT01-301_Límites térmicos 4908 | LT69-22-185-08-DTE-ET-001-00 v0 Anexo I | no aplica | ID4908_Anexo 4_Tipo de Torre más representativa | ID4908_Anexo 5_Perfil Longitudinal | ID4908_Anexo 6_Plano del conjunto | ID4908_Anexo 7_Plano de diseño de familia de estructuras | LT69-22-185-08-DTC-LST-001-00 v0 | parametros elctricos de la linea | LT69-22-185-08-PD-AF1-001-00 v0
4911 | TALCA - EST. 10A 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TALCA - EL RUIL 66kV L2 | C1 | TALCA – EL RUIL 66kV L2 C1 | 1 | LT056CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 66 | 1.61 | 0.0904 | 0.3548 | 3.2812 | 0.2342 | 1.4373 | 1.8445 | 50 | 0.51 | 0.71 | 50 | 0.57 | 0.81 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 740.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 82.09 | 1980 | no aplica | ID: 41 SP S/E TALCA B6-P // ID:8381 SP S/E TALCA B6 | ID: 7852 - TC S/E TALCA B6 // 0,35kA | no aplica | ID: 7852 - TC S/E TALCA B6 // 0,42kA | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.56 | Anexo 1 - Límites térmicos - ID 4911 - Talca - Est.10A | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa - ID 4911 - Talca - Est.10A | Anexo 5 - Perfil Longitudinal - ID 4911 - Talca - Est.10A | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras ID 4911 | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos. | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y de Secuencia de Fase
4912 | EST. 10A - EL RUIL 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TALCA - EL RUIL 66kV L2 | C1 | TALCA – EL RUIL 66kV L2 C1 | 2 | LT056CI1TR02T0061ST02T0829 |  | 66 | 0.18317 | 0.090313 | 0.36272 | 3.1934 | 0.23339 | 1.4405 | 1.4257 | 50 | 0.465 | 0.683 | 50 | 0.57 | 0.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 11-12-2024 0:00:00 | no aplica | ID 26451 SP S/E EL RUIL B4 | no aplica | ID 26793 TC S/E EL RUIL B4 | no aplica | ID 26793 TC S/E EL RUIL B4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.183 | Ver Anexo 1 | Ver Anexo 2 | no aplica | Ver Anexo 4 | Ver Anexo 5 | Ver Anexo 6 | Ver Anexo 7 | Ver Anexo 8 | Ver Anexo 8.10 | Ver Anexo 9
4913 | EL RUIL - EST. 11NB 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | EL RUIL - CENTRAL SAN IGNACIO 66kV | C1 | EL RUIL - TAP SAN CLEMENTE 66kV C1 | 1 | LT057CI1TR05T0061ST01T0829 |  | 66 | 0.17972 | 0.090313 | 0.36272 | 3.1932 | 0.23325 | 1.4406 | 1.4158 | 50 | 0.465 | 0.683 | 50 | 0.57 | 0.8 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.5 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 11-12-2024 0:00:00 | no aplica | ID 26448 SP S/E EL RUIL B1 | ID 26448 SP S/E EL RUIL B1 | no aplica | ID 26448 SP S/E EL RUIL B1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | No se requiere según guia tecnica del CEN | 0.17955 | Ver Anexo 1 | Ver Anexo 2 | no aplica | Ver Anexo 4 | Ver Anexo 5 | Ver Anexo 6 | Ver Anexo 7 | Ver Anexo 8 | Ver Anexo 8.10 | Ver Anexo 9
4914 | EST. 11NB - TAP SAN CLEMENTE 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | EL RUIL - CENTRAL SAN IGNACIO 66kV | C1 | EL RUIL - TAP SAN CLEMENTE 66kV C1 | 1 | LT057CI1TR05T0061ST01T0061 |  | 66 | 12.13 | 0.0904 | 0.3264 | 3.5705 | 0.2339 | 1.4944 | 1.3575 | 50 | 0.508 | 0.71 | 50 | 0.569 | 0.81 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 740.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 82.09 | 1980 | no aplica | ID: 26448 - SP S/E EL RUIL B1 // ID: 19172 - SP S/E CENTRAL SAN CLEMENTE BTS-S1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 11.78 | Anexo 1 - Límites térmicos - ID 4914 - Est.11NB - San Clemente | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre más representativa - ID 4914 - Est.11NB - San Clemente | Anexo 5 - Perfil Longitudinal - ID 4914 - Est.11NB - San Clemente | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras ID 4914 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de Abatimiento y de Sencuencia de Fase
4936 | DESIERTO DE ATACAMA - ALGARROBAL 220KV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | COPIAPÓ SOLAR SPA | COPIAPÓ SOLAR SPA | DESIERTO DE ATACAMA - ALGARROBAL 220KV | C1 | DESIERTO DE ATACAMA - ALGARROBAL 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0829ST01G0829 | [CX_EO:NUP1143E2] | 220 | 65.142 | 0.036 | 0.302 | 3.827 | 0.253 | 1.007 | 2.195 | 75 | 1.724 | 2.014 | 75 | 2.315 | 2.638 | NA | NO | NA | NA | NO | NA | 470 | AAAC | 2 | 79.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 174.91 | 17-09-2025 0:00:00 | Pendiente PES | 26620 SP S/E DESIERTO DE ATACAMA J1 – S1 26621 SP S/E DESIERTO DE ATACAMA J1 – S2 | 26952 TC S/E DESIERTO DE ATACAMA J1 | 27734 TC S/E ALGARROBAL J10-3 | 26952 TC S/E DESIERTO DE ATACAMA J1 | 27734 TC S/E ALGARROBAL J10-3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1434 | 0.9347 | no aplica | 63.865 | Anexo 1-Límites Térmicos.rar | Anexo 2 Especificación Técnica Conductor de Fase.rar | Anexo 3 Especificación Técnica del Cable de Guarda OPGW.rar | Anexo 4 Plano de Silueta de Estructuras.rar | Anexo 5 Perfil Longitudinal.rar | Anexo 6 Plano de conjunto de suspensión.rar | Anexo 7 Familia de estructuras y cuadro de cargas.rar | Anexo 8 Listado de Estructuras de Línea.rar | Anexo 8.1 Memoria de cálculo de parámetros.rar | Anexo 9 Plano Abatimiento de Conductores.rar
4937 | LAMPA - NUEVA LAMPA 220kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LAMPA - NUEVA LAMPA 220kV | C1 | LAMPA - NUEVA LAMPA 220kV C1 | 1 | LT101CI1TR01T0835ST01T0835 | CX_EO:NUP3266-25 ; OP_MD:13786-25 | 220 | 0.2 | 0.050202 | 0.18806 | 53.675 | 0.19721 | 1.5235 | 53.675 | 90 | 0.713 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 630 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 10.3063 | 06-07-2025 | no aplica | 26667-SP S/E LAMPA JT4-S1 26668-SP S/E LAMPA JT4-S2 26683-SP S/E NUEVA LAMPA J7-S1 26684-SP S/E NUEVA LAMPA J7-S2 | ID27247-TC SE LAMPA JT4-1 | ID27251-TC SE NUEVA LAMPA J7-1 | ID27247-TC SE LAMPA JT4-1 | ID27251-TC SE NUEVA LAMPA J7-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.2 | Anexo 1 Informe y tabla capacidad térmica.pdf | 2 Hoja de datos de los conductores de fase LAMPA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos - LÍNEA LAMPA - NUEVA LAMPA 220 KV C1 | no aplica
4949 | EST. 272B - EST. 243B 220KV C2 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | C2 | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV C2 | 4 | LT144CI2TR03T0002ST04T0002 | CX_EO:NUP3283E1 | 220 | 3.15 | 0.067952 | 0.40321 | 2.8693 | 0.28189 | 1.0894 | 1.9211 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 421.4 | ACAR | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66.6 | 06-02-2025 | PENDIENTE | ID7505 - SP S/E CENTRAL LA CEBADA J1-S1, ID7506 - SP S/E CENTRAL LA CEBADA J1-S2, ID7515 - SP S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG-S1, ID16506 SP S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG-S2 | ID14799 -TC S/E CENTRAL LA CEBADA J1 | ID8063-TC S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG | ID14799 -TC S/E CENTRAL LA CEBADA J1 | ID8063-TC S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14091 | 0.80383 | --- | 3.14 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea ( EST272B-EST243B 220kV C2) | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras ( EST272B-EST243B 220kV C2) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Estudio de parámetros Eléctricos ( EST272B-EST243B 220kV C2) | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases
4950 | EST. 272A - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | C1 | CENTRAL LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 4 | LT144CI1TR01T0002ST04T0002 | CX_EO:NUP3283E1 | 220 | 8.193 | 0.067952 | 0.40321 | 2.8693 | 0.28189 | 1.0894 | 1.9211 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 421.4 | ACAR | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66.6 | 06-02-2025 | PENDIENTE | ID11666 - SP S/E PUNTA SIERRA J1-S1, ID11667 - SP S/E PUNTA SIERRA J1-S2, ID7515 - SP S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG-S1, ID16506 SP S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG-S2 | ID8063-TC S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG | ID14387-TC S/E PUNTA SIERRA J1-1 | ID8063-TC S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG | ID14387-TC S/E PUNTA SIERRA J1-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14091 | 0.80383 | --- | 8.18 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea (EST272A - TAP M REDONDO 220KV C1 | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras ( EST272A - TAP M REDONDO 220KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Estudio de parámetros Eléctricos (EST272A - TAP M REDONDO 220KV C1) | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases
4951 | TAP MONTE REDONDO - EST. 243B 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | C1 | TAP MONTE REDONDO - PUNTA SIERRA 220KV C1 | 2 | LT144CI1TR02T0002ST02T0002 | CX_EO:NUP3283E1 | 220 | 11.365 | 0.067952 | 0.40321 | 2.8693 | 0.28189 | 1.0894 | 1.9211 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 421.4 | ACAR | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66.6 | 06-02-2025 | PENDIENTE | ID11670 - SP S/E PUNTA SIERRA J4-S1, ID11671 - SP S/E PUNTA SIERRA J4-S2, ID11987 - SP S/E CENTRAL LA CEBADA J3-S1, ID11988 - SP S/E CENTRAL LA CEBADA J3-S2 | ID14804 -TC S/E CENTRAL LA CEBADA J3 | ID14393-TC S/E PUNTA SIERRA J4-1 | ID14804 -TC S/E CENTRAL LA CEBADA J3 | ID14393-TC S/E PUNTA SIERRA J4-1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14091 | 0.80383 | --- | 11.35 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea (TAP M REDONDO - EST243B 220KV C1) | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras(TAP M REDONDO - EST243B 220KV C1) | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10 Estudio de parámetros Eléctricos (TAP M REDONDO - EST243B 220KV C1) | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases
4958 | EST. 243B - PUNTA SIERRA 220kV C1 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | C1 | TAP MONTE REDONDO - PUNTA SIERRA 220KV C1 | 2 | LT144CI1TR02T0002ST02T0828 |  | 220 | 0.12245 | 0.067952 | 0.40321 | 2.8693 | 0.28189 | 1.0894 | 1.9211 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 473.3 | ACCC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66.6 | 06-02-2025 | no aplica | ID11670 - SP S/E PUNTA SIERRA J4-S1, ID11671 - SP S/E PUNTA SIERRA J4-S2, ID11987 - SP S/E CENTRAL LA CEBADA J3-S1, ID11988 - SP S/E CENTRAL LA CEBADA J3-S2 | ID27574 - TC S/E PUNTA SIERRA J4-2 | no aplica | ID27574 - TC S/E PUNTA SIERRA J4-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14091 | 0.80383 | --- | 0.11888 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras y estimacion largo conductor | Anexo 8.10 Memoria de calculos de parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases
4959 | EST. 243B - PUNTA SIERRA 220kV C2 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | C2 | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV C2 | 3 | LT144CI2TR03T0002ST03T0828 |  | 220 | 0.1051 | 0.067952 | 0.40321 | 2.8693 | 0.28189 | 1.0894 | 1.9211 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 473.3 | ACCC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66.6 | 06-02-2025 | no aplica | ID11666 - SP S/E PUNTA SIERRA J1-S1, ID11667 - SP S/E PUNTA SIERRA J1-S2, ID7515 - SP S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG-S1, ID16506 SP S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG-S2 | ID27580 - TC S/E PUNTA SIERRA J1-2 | no aplica | ID27580 - TC S/E PUNTA SIERRA J1-2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14091 | 0.80383 | --- | 0.10204 | Anexo 1 Informe y tabla de capacidad térmica de la sección tramo | Anexo 2 Hoja de datos conductor de fase | Anexo 3 Hoja de datos de cable guardia | Anexo 4 Torre representativa linea | Anexo 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje, en extensión | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras y estimacion largo conductor | Anexo 8.10 Memoria de calculos de parámetros eléctricos | Anexo 9 Plano de abatimiento y secuencia de fases
4984 | EST. 5 - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CONCON - BOSQUEMAR 110KV | C1 | CONCON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 2 | LT003CI1TR01T0057ST02T0057 |  | 110 | 3.86 | 0.14349 | 0.3822 | 3.0447 | 0.44256 | 1.175 | 1.5092 | 75 | 0.59 | 0.68 | 75 | 0.673 | 0.788 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236.38 | AAAC | 1 | 113 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 25 | 01-01-2010 | no aplica | ID23976-SP S/E CONCON H4-S1;ID23977-SP S/E CONCON H4-S2 | ID12193-TC S/E CONCON H4 | no aplica | 300/5;600/5 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1405 | 1.0138 | 0.96782 | 3.75 | 1-ID 4984-Límites Térmicos / EST. 5 - BOSQUEMAR 110KV C1 | Anexo_2-ID4984_HOJA CONDUCTOR AAAC CAIRO | Anexo_3-ID4984_Hoja de datos de cable guardiaOPGW | Anexo_4-ID4984_Tipo de torre más representativa del tramo | Anexo_5-ID4984_Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo_6-ID4984_Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo_7-ID4984_Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo_8-ID4984+Listado+de+distribución+de+estructuras | 1574 - Calculo Parámetros Linea.pdf | Anexo_10-Abatimiento LT Concón Bosquemar
4987 | ESPIGA DE ORO – TAP ESPIGA DE ORO 23kV C1 | ENORCHILE S.A. | ENERBLAN SPA | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRÁULICAS SpA | ESPIGA DE ORO – TAP ESPIGA DE ORO 23kV | C1 | ESPIGA DE ORO – TAP ESPIGA DE ORO 23kV C1 | 1 | LT001CI1TR01R0663ST01R0663 | [OP_MD:ID4708-25] | 23 | 0.006028 | 0.2681 | 0.3268 | 3.6243 | 0.4135 | 1.6728 | 1.2519 | 75 | 0.342 | 0.389 | 75 | 0.419 | 0.485 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 152.8214 | 14-01-2025 0:00:00 | no aplica | ID26926-SP S/E ESPIGA DE ORO E1 | ID27756-TC S/E ESPIGA DE ORO E1 | no aplica | ID27756-TC S/E ESPIGA DE ORO E1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.006 | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos Conductor | no aplica | Anexo 4-Torre Representativa | Anexo 5-Perfil Longitudinal | Anexo 6-PLano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño | Anexo 8-Listado estructuras | Anexo 8.10-Memoria Parámetros Eléctricos | Anexo9-Plano Abatimiento
4988 | NEGRETE - TAP ESPIGA DE ORO 23kV C1 | ENORCHILE S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | NEGRETE - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23KV | C1 | NEGRETE - TAP ESPIGA DE ORO 23kV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0200ST01G0200 |  | 23 | 1.6006 | 0.2685 | 0.33184 | 3.5678 | 0.41175 | 1.5797 | 1.2212 | 75 | 0.395 | 0.454 | 75 | 0.478 | 0.559 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 64.006 | 04-01-16 | no aplica | ID20739-SP S/E NEGRETE E5 | 21209-TC S/E NEGRETE E5 0,8 | no aplica | 21209-TC S/E NEGRETE E5 0,96 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.6 | Anexo 1 PT-DAIT01-301_Límites térmicos_4988_ | Ficha Técnica AAAC - Procables.pdf | no aplica | PE La Esperanza - Plano Estructura representativa LAT La Esperanza - SE Negrete-Layout.pdf | 1754_Perfil Línea MT T1T2 | no aplica | no aplica | Anexo 8 distribución de las estructuras 4988 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | P.E. La Esperanza - Planos OO.EE Rev.3 26Nov15
4989 | TAP ESPIGA DE ORO - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23kV C1 | ENORCHILE S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | NEGRETE - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23KV | C1 | TAP ESPIGA DE ORO - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23kV C1 | 1 | LT001CI1TR03G0200ST01G0200 |  | 23 | 0.1398 | 0.2685 | 0.33184 | 3.5678 | 0.41175 | 1.5797 | 1.2212 | 75 | 0.395 | 0.455 | 75 | 0.478 | 0.56 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 64.006 | 04-01-16 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.13971 | Anexo 1 PT-DAIT01-301_Límites térmicos_4989_ | Ficha Técnica AAAC - Procables.pdf | no aplica | PE La Esperanza - Plano Estructura representativa LAT La Esperanza - SE Negrete-Layout.pdf | 1754_Perfil Línea MT T1T2 | no aplica | no aplica | Anexo 8 Listado de distribución de estructuras 4989 | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | P.E. La Esperanza - Planos OO.EE Rev.3 26Nov15
4990 | LAMA - VELADERO 23KV | ENORCHILE S.A. | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | LAMA - VELADERO 23KV | C1 | LAMA - VELADERO 23KV | 1 | LT001CI1TR01L0101ST01L0101
4998 | CENTRAL HORCONES - HORCONES 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL HORCONES - HORCONES 66KV | C1 | CENTRAL HORCONES - HORCONES 66KV C1 | 1 | LT334CI1TR01T0058ST01T0058
5004 | EST.25 - EST.28 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 7 | LT069CI1TR01T0003ST07T0003 |  | 23 | 0.019601 | 0.1645 | 0.3195 | 3.651 | 0.3047 | 1.4987 | 1.1979 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 01_Informe Resistividad Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01903 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C1 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5007 | EST.48 - CENTRAL PE LA FLOR 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 10 | LT069CI1TR01T0003ST10T0003 |  | 23 | 0.57678 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 01_Informe Resistividad Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.55998 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C1 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5008 | EST.26 - EST.29 23KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 10 | LT069CI2TR02T0003ST10T0003 |  | 23 | 0.01956 | 0.1645 | 0.3195 | 3.651 | 0.3047 | 1.4987 | 1.1979 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 01_Informe Resistividad Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.01899 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C2 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5011 | EST.49 - CENTRAL PE LA FLOR 23KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 13 | LT069CI2TR02T0003ST13T0003 |  | 23 | 0.57678 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 01_Informe Resistividad Terreno | 16-06-2020 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.55998 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C2 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5012 | EST. 11 - EL RUIL 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TALCA - EL RUIL 66kV L1 | C1 | TALCA – EL RUIL 66kV L1 C1 | 1 | LT337CI2TR02T0058ST01T0829 |  | 66 | 0.19628 | 0.14228 | 0.37743 | 3.062 | 0.28537 | 1.4552 | 1.4003 | 75 | 0.59 | 0.686 | 75 | 0.628 | 0.665 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 11-12-2024 0:00:00 | no aplica | ID 26450 SP S/E EL RUIL B3 | no aplica | ID 26792 TC S/E EL RUIL B3 | no aplica | ID 26792 TC S/E EL RUIL B3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.19604 | Ver Anexo 1 | Ver Anexo 2 | no aplica | Ver Anexo 4 | Ver Anexo 5 | Ver Anexo 6 | Ver Anexo 7 | Ver Anexo 8 | Ver Anexo 8.10 | Ver Anexo 9
5013 | EL RUIL - EST. 11 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | EL RUIL - LA PALMA 66kV | C1 | EL RUIL - LA PALMA 66kV C1 | 1 | LT042CI1TR02T0058ST01T0829 |  | 66 | 0.1776 | 0.14228 | 0.37743 | 3.0618 | 0.28527 | 1.4553 | 1.3929 | 75 | 0.59 | 0.686 | 75 | 0.628 | 0.665 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 11-12-2024 0:00:00 | no aplica | ID 26449 SP S/E EL RUIL B2 | ID 26791 TC S/E EL RUIL B2 | no aplica | ID 26791 TC S/E EL RUIL B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.17738 | Ver Anexo 1 | Ver Anexo 2 | no aplica | Ver Anexo 4 | Ver Anexo 5 | Ver Anexo 6 | Ver Anexo 7 | Ver Anexo 8 | Ver Anexo 8.10 | Ver Anexo 9
5021 | EST. 77A – LAS DICHAS 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA – LAS DICHAS 66kV | C1 | CASABLANCA – LAS DICHAS 66kV C1 | 2 | LT010CI1TR01T0057ST02T0707 | [CX_EO:NUP1059E2] | 66 | 2.724 | 0.06595 | 0.30486 | 3.8541 | 0.21305 | 1.7914 | 1.9119 | 75 | 0.9272 | 1.0832 | 75 | 1.087 | 1.295 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 1550 | 08-08-2025 0:00:00 | 08-08-2025 0:00:00 | ID 25757 SP S/E LAS DICHAS B2-S1; ID 25758 SP S/E LAS DICHAS B2-S2; ID 3564 SP S/E CASABLANCA BT1-S1; ID 3563 SP S/E CASABLANCA BT1-S2 | no aplica | ID 25838 TC S/E LAS DICHAS B2 | no aplica | ID 25838 TC S/E LAS DICHAS B2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.918 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | no aplica | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
5022 | LAS DICHAS - EST. 77A 66kV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV | C1 | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV C1 | 1 | LT011CI1TR01T0057ST01T0707 | [CX_EO:NUP1059E2] | 66 | 2.724 | 0.06595 | 0.30486 | 3.8541 | 0.21305 | 1.7914 | 1.9119 | 75 | 0.9272 | 1.0832 | 75 | 1.087 | 1.295 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 456 | ACAR | 1 | no aplica | no aplica | 1550 | 08-08-2025 0:00:00 | 08-08-2025 0:00:00 | ID 25755 SP S/E LAS DICHAS B1-S1; ID 25756 SP S/E LAS DICHAS B1-S2; ID 21936 SP S/E LITORAL CENTRAL B5-S1; ID 21935 SP S/E LITORAL CENTRAL B5-S2 | ID 25837 TC S/E LAS DICHAS B1 | no aplica | ID 25837 TC S/E LAS DICHAS B1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.918 | Ver Anexo N°1 | Ver Anexo N°2 | no aplica | Ver Anexo N°4 | Ver Anexo N°5 | Ver Anexo N°6 | Ver Anexo N°7 | Ver Anexo N°8 | Ver Anexo N°8.10 | Ver Anexo N°9
5029 | EST.13 - EST.19 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV | C1 | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 2 | LT144CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 110 | 1.277 | 0.269 | 0.424 | 2.746 | 0.413 | 1.442 | 1.546 | 75 | 0.386 | 0.439 | 75 | 0.468 | 0.543 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 105.355 | 21-04-2008 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 1.24 | 5029 Anexo 1-Límites térmicos EST. 13 - EST. 19 110KV C1.xlsx | 5029 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5029 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 13 - EST. 19 110KV C1.zip |  | 5029 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5029 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5029 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5029 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5029 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 13 - EST. 19 110KV C1.zip
5030 | EST.19 - HERNAN FUENTES 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV | C1 | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 3 | LT144CI1TR02T0058ST03T0058 |  | 110 | 2.7058 | 0.271 | 0.44 | 2.625 | 0.416 | 1.447 | 1.552 | 50 | 0.238 | 0.308 | 50 | 0.242 | 0.314 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 94.022 | 21-04-2008 | no aplica | ID7936-SP S/E HERNAN FUENTES H1-S1, ID7935-SP S/E HERNAN FUENTES H1-S2 | no aplica | ID12745-TC S/E HERNAN FUENTES H1 [TAP 0.4] | no aplica | ID12745-TC S/E HERNAN FUENTES H1 [0,48] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 2.627 | 5030 Anexo 1-Límites térmicos EST. 19 - HERNAN FUENTES 110KV C1.xlsx | 5030 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5030 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 19 - HERNAN FUENTES 110KV C1.zip |  | 5030 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5030 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5030 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5030 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5030 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 19 - HERNAN FUENTES 110KV C1.zip
5031 | E538 - E537 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - CHOAPA 110KV | C1 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 5 | LT017CI1TR04T0058ST05T0058 |  | 110 | 0.7038 | 0.744 | 0.443 | 2.598 | 0.89 | 1.537 | 1.637 | 50 | 0.145 | 0.189 | 50 | 0.147 | 0.192 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 240.7 | 01-01-1961 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.69 | 5031 Anexo 1-Límites térmicos E538 - E537 110KV C1.zip | 5031 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5031 Anexo 4-Tipo de torre más representativa E538 - E537 110KV C1.zip | 5031 Anexo 5-Perfil longitudinal E538 - E537 110KV C1.zip | 5031 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5031 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5031 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 5031 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5031 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases E538 - E537 110KV C1.zip
5032 | E617 - E538 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - CHOAPA 110KV | C1 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 6 | LT017CI1TR04T0058ST06T0058 |  | 110 | 22.46 | 0.269 | 0.448 | 2.582 | 0.415 | 1.516 | 1.721 | 50 | 0.241 | 0.315 | 50 | 0.245 | 0.322 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 240.7 | 01-01-1961 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 22.02 | 5032 Anexo 1-Límites térmicos E617 - E538 110KV C1.zip | 5032 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5032 Anexo 4-Tipo de torre más representativa E617 - E538 110KV C1.zip | 5032 Anexo 5-Perfil longitudinal E617 - E538 110KV C1.zip | 5032 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5032 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5032 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 5032 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5032 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases E617 - E538 110KV C1.zip
5033 | ILLAPEL - E664 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - CHOAPA 110KV | C1 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 7 | LT017CI1TR04T0058ST07T0058 |  | 110 | 0.7242 | 0.744 | 0.443 | 2.594 | 0.889 | 1.537 | 1.515 | 50 | 0.145 | 0.189 | 50 | 0.147 | 0.192 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 58.57 | COOPERWELD | 1 | no aplica | no aplica | 240.7 | 01-01-1961 | no aplica | ID 343 SP S/E ILLAPEL H2 | ID 10242 - TC S/E ILLAPEL H2 [Tap: 0,2] | no aplica | ID 10242 - TC S/E ILLAPEL H2 [0,24] | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.71 | 5033 Anexo 1-Límites térmicos SE ILLAPEL - E664 110KV C1.zip | 5033 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5033 Anexo 4-Tipo de torre más representativa SE ILLAPEL - E664 110KV C1.zip | 5033 Anexo 5-Perfil longitudinal SE ILLAPEL - E664 110KV C1.zip | 5033 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5033 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5033 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 5033 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5033 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases SE ILLAPEL - E664 110KV C1.zip
5034 | EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | C1 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 2 | LT097CI1TR04T0058ST02T0058 |  | 66 | 3.92 | 0.1417 | 0.40032 | 2.8974 | 0.28843 | 1.7039 | 1.6804 | 75 | 0.592 | 0.682 | 75 | 0.632 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 2244 | 02-05-2014 | no aplica | ID 19801 - SP S/E VILLARRICA B4-S1; ID 19802 - SP S/E VILLARRICA B4-S2 | no aplica | ID 13143 - TC S/E VILLARRICA B4 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 13143 - TC S/E VILLARRICA B4 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.8 | 5034 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 192 - VILLARRICA L1 66KV C1.zip | 5034 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | no aplica | 5034 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 192 - VILLARRICA L1 66KV C1.zip | 5034 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 192 - VILLARRICA L1 66KV C1.zip | 5034 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5034 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5034 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.zip | 5034 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5034 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 192 - VILLARRICA L1 66KV C1.zip
5035 | EST. 326 – VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV | C1 | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 2 | LT193CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 3.91 | 0.1417 | 0.40032 | 2.8974 | 0.28843 | 1.7039 | 1.6804 | 75 | 0.592 | 0.682 | 75 | 0.632 | 0.732 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 2244 | 02-05-2014 | no aplica | ID 19799 - SP S/E VILLARRICA B1-S1; ID 19800 - SP S/E VILLARRICA B1-S2 | no aplica | ID 13144 - TC S/E VILLARRICA B1 [TAP: 0,6] | no aplica | ID 13144 - TC S/E VILLARRICA B1 [0,72] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 3.8 | 5035 Anexo 1-Límites térmicos ESTRUCTURA 326 – VILLARRICA L2 66KV C1.zip | 5035 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5035 Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESTRUCTURA 326 – VILLARRICA L2 66KV C1.zip | 5035 Anexo 5-Perfil longitudinal ESTRUCTURA 326 – VILLARRICA L2 66KV C1.zip | 5035 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5035 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5035 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5035 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5035 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ESTRUCTURA 326 – VILLARRICA L2 66KV C1.zip
5036 | EST. 34 - EST. 30 23KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - UCUQUER 23KV | C1 | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 3 | LT049CI1TR01T0058ST03T0058 |  | 23 | 0.1842 | 0.0901 | 0.2768 | 4.2815 | 0.2339 | 1.4803 | 1.4081 | 75 | 0.876 | 1.034 | 75 | 0.942 | 1.122 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 300 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | no aplica | no aplica | 92.88 | 07-07-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.1788 | 5036 Anexo 1-Límites térmicos EST. 34 - EST. 30 23KV C1.xlsx | 5036 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5036 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 34 - EST. 30 23KV C1.zip | 5036 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 34 - EST. 30 23KV C1.zip | 5036 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5036 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5036 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5036 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5036 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 34 - EST. 30 23KV C1.zip
5037 | EST. 30 - EST. 29 23KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - UCUQUER 23KV | C1 | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 4 | LT049CI1TR01T0058ST04T0058 |  | 23 | 0.554 | 0.1427 | 0.4003 | 2.8969 | 0.2876 | 1.4391 | 1.6049 | 75 | 0.581 | 0.673 | 75 | 0.62 | 0.723 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 75.58 | 07-07-2014 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.538 | 5037 Anexo 1-Límites térmicos EST. 30 - EST. 29 23KV C1.xlsx | 5037 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5037 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 30 - EST. 29 23KV C1.zip | 5037 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 30 - EST. 29 23KV C1.zip | 5037 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5037 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5037 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5037 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5037 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 30 - EST. 29 23KV C1.zip
5038 | EST. 281 - PUMAHUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PUMAHUE 66KV | C1 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 2 | LT093CI1TR01T0058ST02T0058 |  | 66 | 0.11 | 0.07223 | 0.39168 | 2.9603 | 0.259 | 1.4315 | 1.6801 | 75 | 0.832 | 0.959 | 75 | 0.955 | 1.111 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 253.2 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.1 | ACERO GALVANIZADO | 147 | 01-01-1985 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.28347 | 1.4656 | no aplica | 0.11 | 5038 Anexo 1-Límites térmicos EST. 281 - PUMAHUE 66KV C1.zip | 5038 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 5038 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 5038 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 281 - PUMAHUE 66KV C1.zip | 5038 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 281 - PUMAHUE 66KV C1.zip | 5038 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5038 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5038 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5038 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5038 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 281 - PUMAHUE 66KV C1.zip
5039 | EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TEMUCO - PUMAHUE 66KV | C2 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 3 | LT093CI2TR05T0058ST03T0058 |  | 66 | 0.11 | 0.27143 | 0.4376 | 2.6541 | 0.45864 | 1.4773 | 1.5782 | 75 | 0.362 | 0.411 | 75 | 0.368 | 0.42 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 67.4 | COBRE DESNUDO | 1 | 51.1 | ACERO GALVANIZADO | 147 | 01-01-1985 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.28347 | 1.5757 | no aplica | 0.11 | 5039 Anexo 1-Límites térmicos EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2.zip | 5039 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | 5039 Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.pdf | 5039 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2.zip | 5039 Anexo 5-Perfil longitudinal EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2.zip | 5039 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5039 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5039 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5039 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5039 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2.zip
5080 | EST.28 – EST. 39 23kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 11 | LT069CI1TR01T0003ST11T0003 |  | 23 | 0.30451 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29.0425 | 05-06-2024 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.29564 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C1 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5081 | EST.39 – EST.44 23kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 12 | LT069CI1TR01T0003ST12T0003 |  | 23 | 0.09373 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29.0425 | 05-06-2024 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.091 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C1 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5082 | EST.44 – EST.48 23kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C1 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C1 | 14 | LT069CI1TR01T0003ST14T0003 |  | 23 | 0.054384 | 0.1645 | 0.3195 | 3.651 | 0.3047 | 1.4987 | 1.1979 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29.0425 | 05-06-2024 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0528 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C1 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5083 | EST.29 – EST. 39 23kV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 15 | LT069CI2TR02T0003ST15T0003 |  | 23 | 0.30451 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29.0425 | 05-06-2024 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.29564 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C2 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5084 | EST. 39 – EST.45 23kV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 16 | LT069CI2TR02T0003ST16T0003 |  | 23 | 0.09373 | 0.1645 | 0.2203 | 5.3738 | 0.3064 | 1.6954 | 1.2933 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29.0425 | 05-06-2024 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.091 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C2 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5085 | EST.45 – EST.49 23kV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV | C2 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23kV C2 | 17 | LT069CI2TR02T0003ST17T0003 |  | 23 | 0.053972 | 0.1645 | 0.3195 | 3.651 | 0.3047 | 1.4987 | 1.1979 | 75 | 0.514 | 0.593 | 75 | 0.741 | 0.879 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 185 | AAC | 1 | no aplica | no aplica | 29.0425 | 05-06-2024 | INDEFINIDO | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0524 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo Torre mas representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras | Anexo 8 Listado de Distribución de Estructuras_C2 | Anexo 8 10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases
5087 | HUALANE - EST. N°38 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALANE - LICANTEN 66KV | C1 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 2 | LT163CI1TR02T0058ST02T0058 | Sol: 795-24 | 66 | 5.099 | 0.699 | 0.417 | 2.776 | 0.844 | 1.582 | 1.376 | 50 | 0.138 | 0.178 | 50 | 0.139 | 0.178 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.67 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 85.51 | 01-01-1994 | no aplica | ID27155-SP S/E HULAÑE B1-S1, ID27156-SP S/E HUALAÑE B1-S2 | ID10225-TC S/E HUALANE B1 (TAP 0.2, PRIM 0.2-0.4) | no aplica | ID10225-TC S/E HUALANE B1 (0.24) | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.951 | 5087 Anexo 1-Límites térmicos HUALANE - EST. 38 66KV C1.xlsx | 5087 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5087 Anexo 4-Tipo de torre más representativa HUALANE - EST. 38 66KV C1.zip |  | 5087 C1 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5087 C1 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5087 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5087 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5087 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases HUALANE - EST. 38 66KV C1.zip | 5087 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases HUALANE - EST. 38 66KV C1.zip
5088 | EST. N°38 - EST. N°64 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALANE - LICANTEN 66KV | C1 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 3 | LT163CI1TR02T0058ST03T0058 | Sol: 795-24 | 66 | 4.723 | 0.143 | 0.37 | 3.122 | 0.287 | 1.46 | 1.537 | 75 | 0.587 | 0.681 | 75 | 0.625 | 0.729 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 235.8 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 86.19 | 01-01-1994 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.585 | 5088 Anexo 1-Límites térmicos EST. 38 - EST. 64 66KV C1.xlsx | 5088 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5088 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 38 - EST. 64 66KV C1.zip |  | 5088 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5088 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5088 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5088 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5088 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 38 - EST. 64 66KV C1.zip | 5088 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 38 - EST. 64 66KV C1.zip
5089 | EST. N°64 - LICANTEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALANE - LICANTEN 66KV | C1 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 4 | LT163CI1TR02T0058ST04T0058 | Sol: 795-24 | 66 | 14.313 | 0.699 | 0.436 | 2.652 | 0.843 | 1.489 | 1.433 | 50 | 0.139 | 0.178 | 50 | 0.139 | 0.178 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 26.67 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 47.43 | 01-01-1994 | no aplica | SP S/E LICANTEN B1 | no aplica | ID10397-TC S/E LICANTEN B1 (TAP 0.4, PRIM 0.4-0.8) | no aplica | ID10397-TC S/E LICANTEN B1 (0.48) | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 13.897 | 5089 Anexo 1-Límites térmicos EST. 64 - LICANTEN 66KV C1.xlsx | 5089 Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | 5089 Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. 64 - LICANTEN 66KV C1.zip |  | 5089 Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | 5089 Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | 5089 Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5089 Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | 5089 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 64 - LICANTEN 66KV C1.zip | 5089 Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. 64 - LICANTEN 66KV C1.zip
5092 | EST. N°8 - EST. N°10 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV | C1 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 3 | LT041CI1TR01T0003ST03T0003 | Sol: ID 2153
5093 | EST. N°10 - LA UNION 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV | C1 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 4 | LT041CI1TR01T0003ST04T0003 | Sol: ID 2153
5094 | EST. N°8 - EST. N°10 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV | C2 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C2 | 3 | LT041CI2TR02T0003ST03T0003 | Sol: ID 2153
5095 | EST. N°10 - LA UNION 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV | C2 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C2 | 4 | LT041CI2TR02T0003ST04T0003 | Sol: ID 2153
5107 | TAP CHOLGUAN - CHOLGUAN (STS) 220kV | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | EST. E201 (TAP CHOLGUAN) - CHOLGUAN (STS) 220kV | C1 | EST. E201 (TAP CHOLGUAN) - CHOLGUAN (STS) 220kV | 1 | LT524CI1TR01T0002ST01T0002 | Se crea por solicitud 1356-24 | [41 empty] | Anexo 1-Límites térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase |  | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5114 | E435A - CUNCO 110kV C1 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | C1 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2 | LT013CI1TR01T0062ST02T0062
5115 | CUNCO - E435A 110kV C1 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | CUNCO - MELIPEUCO 110KV | C1 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 2 | LT012CI1TR01T0062ST02T0062
5128 | EST. 2 – EST. 67/114 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV | C1 | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV C1 | 3 | LT011CI1TR01T0057ST03T0057 | [CX_EO:NUP1059E2] | 66 | 15 | 0.2683 | 0.4051 | 2.8738 | 0.4131 | 1.5729 | 1.3447 | 75 | 0.388 | 0.4089 | 75 | 0.46884 | 0.4958 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 54.4 | 08-08-2025 0:00:00 | 08-08-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.55 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-5138_Catalogo+Condcutores+de+Aluminio.pdf | no aplica | Anexo 4-5128_torre+mas+representativa (Poste) | Anexo 5-5128_Perfil-Long-LT16-PL-PF-001-00-R01 | Anexo 6-5128-Conjunto de Suspensión_en_Sistema_66kV | Anexo+7-5128-Diseño+(S1,+S2,+A1+y+A2) | ANEXO 8-5128_ListadodeDistribucióndeEstructuras | ANEXO-8.10-Calculo+Parametros+Linea.pdf | Anexo Plano de Abatimiento y Secuencia de Fase Litoral Central - Casablanca.pdf
5129 | EST. 67/114 – EST. 77A 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV | C1 | LAS DICHAS - LITORAL CENTRAL 66kV C1 | 4 | LT011CI1TR01T0057ST04T0057 | [CX_EO:NUP1059E2] | 66 | 3.41 | 0.2686 | 0.4096 | 2.8521 | 0.5616 | 1.4179 | 1.6792 | 75 | 0.38752 | 0.44853 | 75 | 0.46831 | 0.55249 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.08 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 54.4 | 08-08-2025 0:00:00 | 08-08-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1442 | 1.0254 | no aplica | 3.31 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-5129_Catalogo+Condcutores+de+Aluminio | Anexo 3-5129_Ficha-Cable-de-Guardia.pdf | Anexo 4_5129-familia+estrucutra.zip | Anexo 5-5129_Perfil-Long-LT16-PL-PF-001-00-R01 | Anexo 6_5129-Plano-conjunto-suspensión-anclaje | Anexo 7_5129-Cuadro de Carga de Estructuras | ANEXO 8-5129_ListadodeDistribucióndeEstructuras | Anexo-8.10-5129-CalculoParametrosLinea.pdf | Anexo Plano de Abatimiento y Secuencia de Fase Litoral Central - Casablanca
5130 | EST. 77A – EST. 78/125 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CASABLANCA – LAS DICHAS 66kV | C1 | CASABLANCA – LAS DICHAS 66kV C1 | 5 | LT010CI1TR01T0057ST05T0057 | [CX_EO:NUP1059E2] | 66 | 0.26265 | 0.2686 | 1.4186 | 2.8506 | 0.5614 | 1.4186 | 1.6517 | 75 | 0.38757 | 0.44851 | 75 | 0.46836 | 0.55246 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.3 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 54.4 | 08-08-2025 0:00:00 | 08-08-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1436 | 1.0261 | no aplica | 0.255 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-5130_Catalogo+Condcutores+de+Aluminio | Anexo 3-5130_Ficha-Cable-de-Guardia.pdf | Anexo 4_5130-familia+estrucutra.zip | Anexo 5-5130_Perfil-Long-LT16-PL-PF-001-00-R01 | Anexo 6_5130-Plano-conjunto-suspensión-anclaje | Anexo+7_5130-Cuadro+de+Carga+de+Estructuras | ANEXO 8-5130_ListadodeDistribucióndeEstructuras | Anexo-8.10-5130-CalculoParametrosLinea.pdf | Anexo Plano de Abatimiento y Secuencia de Fase Litoral Central - Casablanca
5131 | EST. 78/125 - CASABLANCA 66kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CASABLANCA – LAS DICHAS 66kV | C1 | CASABLANCA – LAS DICHAS 66kV C1 | 6 | LT010CI1TR01T0057ST06T0057 | [CX_EO:NUP1059E2] | 66 | 0.03 | 0.2686 | 0.4096 | 2.8471 | 0.5614 | 1.4186 | 1.432 | 75 | 0.38802 | 0.44898 | 75 | 0.46836 | 0.55276 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 125.1 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 54.4 | 08-08-2025 0:00:00 | 08-08-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1436 | 1.0261 | no aplica | 0.025 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-5131_Catalogo+Condcutores+de+Aluminio | Anexo 3-5131_Ficha-Cable-de-Guardia.pdf | Anexo 4_5131-familia+estrucutra.zip | Anexo 5-5131_Perfil-Long-LT16-PL-PF-001-00-R01.zip | Anexo 6_5131-Plano-conjunto-suspensión-anclaje | Anexo+7_5131-Cuadro+de+Carga+de+Estructuras | ANEXO 8-5131_ListadodeDistribucióndeEstructuras | Anexo-8.10-5131-CalculoParametrosLinea.pdf | Anexo Plano de Abatimiento y Secuencia de Fase Litoral Central - Casablanca
5166 | EST.Nº3 - EST. Nº138 (AT16617) 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 2 | LT013CI1TR03T0003ST02T0003
5167 | EST. Nº138 (AT16617) - EST. Nº136 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 3 | LT013CI1TR03T0003ST03T0003
5168 | EST. Nº136 - EST. Nº 128 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 4 | LT013CI1TR03T0003ST04T0003
5169 | EST. Nº 128 - EST. Nº127 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 5 | LT013CI1TR03T0003ST05T0003
5170 | EST. Nº127 - EST. Nº117 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 6 | LT013CI1TR03T0003ST06T0003
5171 | EST. Nº117 - EST. Nº116 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 7 | LT013CI1TR03T0003ST07T0003
5172 | EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 8 | LT013CI1TR03T0003ST08T0003
5173 | EST. 67 - EST. 61 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 5 | LT015CI1TR06T0835ST05T0835 | [CX_EO:NUP5061] | 110 | 1.5014 | 0.0645 | 0.2787 | 4.1551 | 0.24782 | 0.979 | 2.2802 | 180 | 1.9939 | 2.0795 | 200 | 2.1221 | 2.2132 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 83.005 | 24-09-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1419 | 0.87161 | 1.1177 | 1.4577 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PLANO DE ABATIMIENTO
5174 | EST. 61 - TAP VITACURA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C1 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 6 | LT015CI1TR06T0835ST06T0835 | [CX_EO:NUP5061] | 110 | 0.38934 | 0.064471 | 0.28252 | 4.0896 | 0.2442 | 0.98379 | 2.1796 | 180 | 1.9939 | 2.0795 | 200 | 2.1221 | 2.2132 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 83.005 | 24-09-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14167 | 0.85365 | 1.114 | 0.378 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PLANO DE ABATIMIENTO
5175 | EST. 67 - EST. 61 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 5 | LT015CI2TR07T0835ST05T0835 | [CX_EO:NUP5061] | 110 | 1.5014 | 0.0645 | 0.2787 | 4.1551 | 0.24782 | 0.979 | 2.2802 | 180 | 1.9939 | 2.0795 | 200 | 2.1221 | 2.2132 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 83.005 | 24-09-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1419 | 0.87161 | 1.1177 | 1.4577 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PLANO DE ABATIMIENTO
5176 | EST. 61 - TAP VITACURA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110KV | C2 | TAP VITACURA - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 6 | LT015CI2TR07T0835ST06T0835 | [CX_EO:NUP5061] | 110 | 0.38934 | 0.064471 | 0.28252 | 4.0896 | 0.2442 | 0.98379 | 2.1796 | 180 | 1.9939 | 2.0795 | 200 | 2.1221 | 2.2132 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 218.1 | ACCC | 2 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 83.005 | 24-09-2025 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14167 | 0.85365 | 1.114 | 0.378 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa | Anexo 5 - Perfil longitudinal | Anexo 6 Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | PLANO DE ABATIMIENTO
5177 | EST. Nº37 – EST. Nº125 C1 66KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | C1 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 3 | LT006CI1TR01T0003ST03T0003 |  | 66 | 15.2643 | 0.5395 | 0.4302 | 2.6724 | 0.6849 | 1.5122 | 1.5087 | 50 | 0.1617 | 0.20672 | 50 | 0.16201 | 0.20727 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80 | 1944 | INDEFINIDA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 14.8197 | 5177_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 5177_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 5177_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 5177_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 5177_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 5177_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 5177_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5177_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 5177_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
5178 | EST. Nº125 – EST. Nº126 C1 66KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | C1 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 4 | LT006CI1TR01T0003ST04T0003 |  | 66 | 0.40273 | 1.463 | 0.422 | 2.7245 | 1.6076 | 1.4772 | 1.4789 | 50 | 0.10666 | 0.13769 | 50 | 0.16426 | 0.18788 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 120 | ALUMOWELD | 1 | no aplica | no aplica | 80 | 2000 | INDEFINIDA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.391 | 5178_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 5178_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 5178_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 5178_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 5178_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 5178_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 5178_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5178_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 5178_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
5179 | EST. Nº126 – CORRAL C1 66KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | C1 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 5 | LT006CI1TR01T0003ST05T0003 |  | 66 | 12.4671 | 0.5395 | 0.4312 | 2.6638 | 0.6844 | 1.5107 | 1.4548 | 50 | 0.16144 | 0.20643 | 50 | 0.16176 | 0.20699 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.63 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 80 | 1944 | INDEFINIDA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 12.104 | 5179_Anexo 1-Informe Límites Térmicos.zip | 5179_Anexo 2-Hoja de datos conductor de fase.xlsx | no aplica | 1579_Anexo 4-Tipo Torre mas representativa.zip | 5179_Anexo 5-Perfil longitudinal.zip | 5179_Anexo 6-Plano de conjuntos de suspensión y anclaje.zip | 5179_Anexo 7-Plano diseño de familia de estructuras.zip | 5179_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5179_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | 5179_Anexo 9-Plano de abatimiento y secuencia de fases.zip
5184 | EST.301A - LAS CANTERAS 110kV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EDGECONNEX CHILE V SPA | EDGECONNEX CHILE V SPA | CERRO NAVIA - LAS CANTERAS 110kV | C2 | TAP OFF LIBERTADORES - LAS CANTERAS 110kV C2 | 1 | LT108CI2TR02T0048ST01T0487 | OP_MD:ID7697-25 | 110 | 0.11609 | 0.090481 | 0.37485 | 3.1252 | 0.25882 | 1.177 | 1.9085 | 75 | 0.77368 | 0.9025 | 75 | 0.869 | 1.0428 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 144.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.1 | 02-05-2024 | no aplica | ID 25526 SP S/E LAS CANTERAS H3-S1; ID 25527 SP S/E LAS CANTERAS H3-S2 | no aplica | ID 25607 TC S/E LAS CANTERAS H3 | no aplica | ID 25607 TC S/E LAS CANTERAS H3 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1406 | 0.75788 | no aplica | 0.1127 | Límites térmicos ID5184 - EST.301A - LAS CANTERAS 110kV C2.xlsx | 5184_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | 5184_Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | 5184_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 5184_Anexo 5-Perfil longitudinal | 5184_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 5184_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 5184_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5184_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 5184_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases | ESSSCL99-LT-PL-028.pdf
5185 | TAP OFF LIBERTADORES - EST.301A 110kV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | CERRO NAVIA - LAS CANTERAS 110kV | C2 | TAP OFF LIBERTADORES - LAS CANTERAS 110kV C2 | 2 | LT108CI2TR02T0048ST02T0048 | Sol. Dep. 7480-24 | 110 | 7.117 | 0.08924 | 0.37414 | 3.111 | 0.38255 | 1.1532 | 1.7897 | 75 | 0.7699 | 0.899 | 75 | 0.953 | 1.137 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 112.74 | ACERO GALVANIZADO | 100 | 01-01-1954 | no aplica | ID12749 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-1 ¦ ID12750 SP S/E TAP LIBERTADORES H1-2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14167 | 0.99482 | no aplica | 6.91 | 5185-Anexo+1-Límites térmicos | 5185-Anexo+2-Hoja-del Conductor_FlintAAAC | 5185-Anexo+3_OPGW | 5185-Anexo+4_torre_representativa_CerroNavia_LasVegas | LT48-PL-PF-001-00-R00 | 5185-Anexo+6-Plano+de+conjunto+de+suspension+y+anclaje | 5185-Anexo+7+Plano+de+diseño+de+familia+de+estructuras | 5185-Anexo+8-Listado+de+distribución+de+estructuras | 5185-Anexo+8_10-Calculo+Parametros+Linea | no aplica
5186 | LAS CANTERAS - EST.301A 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | EDGECONNEX CHILE V SPA | EDGECONNEX CHILE V SPA | LAS CANTERAS - LAS VEGAS 110kV | C1 | LAS CANTERAS - TAP BATUCO 110kV C1 | 1 | LT110CI1TR01T0048ST01T0487 | OP_MD:ID7697-25 | 110 | 0.11608 | 0.09048 | 0.37485 | 3.125 | 0.25839 | 1.1785 | 1.9075 | 75 | 0.77368 | 0.9025 | 75 | 0.869 | 1.0428 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 144.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.1 | 02-05-2024 | no aplica | ID 25522 SP S/E LAS CANTERAS H2-S1; ID 25523 SP S/E LAS CANTERAS H2-S2 | ID 25604 TC S/E LAS CANTERAS H2 | no aplica | ID 25604 TC S/E LAS CANTERAS H2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14064 | 0.75508 | no aplica | 0.1127 | Límites térmicos ID5186 - LAS CANTERAS - EST.301A 110kV C1.xlsx | 5186_Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | 5186_Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | 5186_Anexo 4-Tipo de torre más representativa | 5186_Anexo 5-Perfil longitudinal | 5186_Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | 5186_Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | 5186_Anexo 8-Listado de distribución de estructuras.xlsx | 5186_Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | 5186_Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases | ESSSCL99-LT-PL-028.pdf
5187 | EST.301A - TAP OFF BATUCO 110kV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - LAS VEGAS 110kV | C1 | LAS CANTERAS - TAP BATUCO 110kV C1 | 2 | LT110CI1TR01T0048ST02T0048 |  | 110 | 5.718 | 0.09085 | 0.37414 | 3.111 | 0.38255 | 1.1532 | 1.7897 | 75 | 0.772 | 0.903 | 75 | 0.953 | 1.14 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 374.52 | AAAC | 1 | 115.32 | ACERO GALVANIZADO | 100 (estimado) | 01-01-1955 | no aplica | ID8468 SP S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR H2-S1; ID14057 SP S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR H2-S2 | 200-400-600-1200/5 A | no aplica | 1.44 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14167 | 0.99482 | -0.98523 | 5.551 | 5187-Anexo+1-Límites+Térmicos.xlsm | 5187-Anexo+2-Hoja-del.Conductor_FlintAAAC | 5187-Anexo+3_OPGW | 5187-Anexo+4_torre_representativa_CerroNavia_LasVegas | LT48-PL-PF-001-00-R00 | No disponible | 5187-Anexo+7-CCE-14860 | 5187-Anexo+8-Listado+de+distribución+de+estructuras | 5187-Calculo+Parametros+Linea | no aplica
5191 | TAP MAITENES - EST. 53A 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PORTEZUELO - TRINIDAD 66kV | C1 | TAP MAITENES - TRINIDAD 66kV C1 | 1 | LT342CI1TR01T0058ST01T0058 | [CX_EO:NUP3936] | 66 | 4.84 | 0.26811 | 0.35594 | 3.2296 | 0.41307 | 1.5801 | 1.3388 | 75 | 0.3922 | 0.4514 | 90 | 0.4598 | 0.5133 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | NO | NO APLCA | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 126 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 4.7 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad térmica del conductor.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de estructura mas representativa.dwg; Anexo 4 - Tipo de estructura mas representativa.pdf | Anexo 5 - Perfil longitudinal.pdf; Anexo 5 - Perfil longitudinal.dwg | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje.dwg; Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje.pdf | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases.dwg; Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
5192 | EST. 53A - TRINIDAD 66kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PORTEZUELO - TRINIDAD 66kV | C1 | TAP MAITENES - TRINIDAD 66kV C1 | 1 | LT342CI1TR01T0058ST01T0003 | [CX_EO:NUP3936] | 66 | 0.072543 | 0.16828 | 0.37457 | 3.105 | 0.39713 | 1.3231 | 1.7934 | 75 | 0.527 | 0.61 | 90 | 0.638 | 0.717 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 34.6 | 31-07-2025 | no aplica | "29140_SP SE TRINIDAD B1-S1 29141_SP SE TRINIDAD B1-S2" | no aplica | 29102 TC SE TRINIDAD B1 | no aplica | 29102 TC SE TRINIDAD B1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13974 | 0.93501 | 1.0461 | 0.07043 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos Conductor de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de Torre más representativa del tramo o tramos de la línea | Anexo 5-Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5193 | TRINIDAD - EST. 53A 66kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TRINIDAD - LA ESPERANZA 66kV | C1 | TRINIDAD - LA ESPERANZA 66kV C1 | 1 | LT343CI1TR01T0058ST01T0003 | [CX_EO:NUP3936] | 66 | 0.072543 | 0.16828 | 0.37457 | 3.105 | 0.39713 | 1.3231 | 1.7934 | 75 | 0.527 | 0.61 | 90 | 0.638 | 0.717 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 200 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 34.6 | 31-07-2025 | no aplica | "29142_SP SE TRINIDAD B2-S1 29143_SP SE TRINIDAD B2-S2" | 29103 TC SE TRINIDAD B2 | no aplica | 29103 TC SE TRINIDAD B2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.13974 | 0.93501 | 1.0461 | 0.07043 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de Datos Conductor de Fase | Anexo 3-Hoja de Datos Cable de Guardia | Anexo 4-Tipo de Torre más representativa del tramo o tramos de la línea | Anexo 5-Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | Anexo 6-Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Planos de diseño de familia de estructuras con sus cuadros de cargas | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Anexo 8.10-Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5194 | EST. 53A - LA ESPERANZA 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRINIDAD - LA ESPERANZA 66kV | C1 | TRINIDAD - LA ESPERANZA 66kV C1 | 1 | LT343CI1TR01T0058ST01T0058 | [CX_EO:NUP3936] | 66 | 0.541 | 0.26811 | 0.36608 | 3.1614 | 0.41179 | 1.4846 | 1.3878 | 75 | 0.3922 | 0.4514 | 90 | 0.4598 | 0.5133 | no aplica | NO | no aplica | no aplica | SI | NO APLCA | 125 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 55.9 | 01-01-1996 0:00:00 | no aplica | ID6749-SP S/E LA ESPERANZA BT1 | no aplica | ID10279-TC S/E LA ESPERANZA BT T.B. | no aplica | ID10279-TC S/E LA ESPERANZA BT T.B. | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.526 | Anexo 1 - Informe y tabla de capacidad térmica del conductor.pdf | Anexo 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.pdf | no aplica | Anexo 4 - Tipo de estructura mas representativa.dwg; Anexo 4 - Tipo de estructura mas representativa.pdf | Anexo 5 - Perfil longitudinal.pdf; Anexo 5 - Perfil longitudinal.dwg | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje.dwg; Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje.pdf | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.dwg; Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras.pdf | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras.xlsx | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de parámetros eléctricos.pdf | Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases.dwg; Anexo 9 - Plano de abatimiento y secuencia de fases.pdf
5201 | TAP VITACURA - EST. N°3 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP VITACURA - VITACURA 110kV | C1 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 2 | LT066CI1TR10T0835ST02T0835 | Tramo Existente | 110 | 0.58274 | 0.081441 | 0.36106 | 3.2335 | 0.28633 | 1.3769 | 1.8386 | 75 | 0.85194 | 0.99837 | 75 | 1.1008 | 1.3215 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 93.71 | 1965 | no aplica | ID2850-SP S/E EL SALTO H1-S1; ID2851-SP S/E EL SALTO H1-S2; ID3080-SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID3081-SP S/E LOS ALMENDROS H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14269 | 0.90897 | 1.0737 | 0.56577 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5202 | EST. N°3 - EST. N°7 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP VITACURA - VITACURA 110kV | C1 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 3 | LT066CI1TR10T0835ST03T0835 |  | 110 | 0.83294 | 0.081579 | 0.36057 | 3.2341 | 0.27204 | 1.0754 | 1.8426 | 75 | 0.85198 | 0.99833 | 75 | 1.1008 | 1.3215 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.71 | 07-04-2025 | no aplica | ID2850-SP S/E EL SALTO H1-S1; ID2851-SP S/E EL SALTO H1-S2; ID3080-SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID3081-SP S/E LOS ALMENDROS H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14269 | 0.90897 | 1.0737 | 0.80868 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5224 | EST. N°7- VITACURA 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP VITACURA - VITACURA 110kV | C1 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 4 | LT066CI1TR10T0835ST04T0835 | Tramo Existente | 110 | 0.016336 | 0.081517 | 0.36304 | 3.2063 | 0.2653 | 1.0931 | 1.7634 | 75 | 0.8544 | 1.0008 | 75 | 1.1026 | 1.3083 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.71 | 1965 | no aplica | ID2850-SP S/E EL SALTO H1-S1; ID2851-SP S/E EL SALTO H1-S2; ID3080-SP S/E LOS ALMENDROS H1; ID3081-SP S/E LOS ALMENDROS H1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14186 | 0.87799 | 1.1099 | 0.01586 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5225 | TAP VITACURA - EST. N°3 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP VITACURA - VITACURA 110kV | C2 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 2 | LT066CI2TR11T0835ST02T0835 | Tramo Existente | 110 | 0.58274 | 0.081441 | 0.36106 | 3.2335 | 0.28633 | 1.3769 | 1.8386 | 75 | 0.85194 | 0.99837 | 75 | 1.1008 | 1.3215 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AAAC | 1 | 51.14 | ACERO GALVANIZADO | 93.71 | 1965 | no aplica | ID2852-SP S/E EL SALTO H2-S1; ID2853-SP S/E EL SALTO H2-S2; ID3067-SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID3069-SP S/E LOS ALMENDROS H2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14269 | 0.90897 | 1.0737 | 0.56577 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5226 | EST. N°3 - EST. N°7 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP VITACURA - VITACURA 110kV | C2 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 3 | LT066CI2TR11T0835ST03T0835 |  | 110 | 0.83294 | 0.081579 | 0.36057 | 3.2341 | 0.27204 | 1.0754 | 1.8426 | 75 | 0.85198 | 0.99833 | 75 | 1.1008 | 1.3215 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.71 | 07-04-2025 | no aplica | ID2852-SP S/E EL SALTO H2-S1; ID2853-SP S/E EL SALTO H2-S2; ID3067-SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID3069-SP S/E LOS ALMENDROS H2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14269 | 0.90897 | 1.0737 | 0.80868 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5227 | EST. N°7 - VITACURA 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | TAP VITACURA - VITACURA 110kV | C2 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 4 | LT066CI2TR11T0835ST04T0835 | Tramo Existente | 110 | 0.016336 | 0.081536 | 0.363 | 3.207 | 0.26626 | 1.0899 | 1.7672 | 75 | 0.8544 | 1.0008 | 75 | 1.1026 | 1.3083 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 500 | AAAC | 1 | 138.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 93.71 | 1965 | no aplica | ID2852-SP S/E EL SALTO H2-S1; ID2853-SP S/E EL SALTO H2-S2; ID3067-SP S/E LOS ALMENDROS H2; ID3069-SP S/E LOS ALMENDROS H2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.14186 | 0.88271 | 1.1043 | 0.01586 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa | Anexo 5-Perfil longitudinal | Anexo 6- Plano del conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7- Planos de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento y de secuencia de fase
5228 | CENTRAL CORRALES - TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV C1 | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | CENTRAL CORRALES - CENTRAL PUNTA DEL VIENTO 23kV | C1 | CENTRAL CORRALES - TAP OFF PIEDRAS NEGRAS 23kV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0698ST01G0698
5229 | TAP OFF PIEDRAS NEGRAS - CENTRAL PUNTA DEL VIENTO 23kV C1 | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | CENTRAL CORRALES - CENTRAL PUNTA DEL VIENTO 23kV | C1 | TAP OFF PIEDRAS NEGRAS - CENTRAL PUNTA DEL VIENTO 23kV C1 | 1 | LT001CI1TR03G0698ST01G0698
5230 | CENTRAL LA CEBADA - EST. 272A 220kV C1 | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | C1 | CENTRAL LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 4 | LT144CI1TR01T0002ST04T0050 | [CX_EO:NUP5292] | 220 | 0.025 | 0.067798 | 0.4033 | 2.8588 | 0.2713 | 1.1104 | 1.8518 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 473.3 | ACCC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 66.6 | 11-03-2025 | no aplica | 7505 SP S/E CENTRAL LA CEBADA J1-S1; 11984 SP S/E CENTRAL LA CEBADA J1-S2 | 14799 - TC S/E CENTRAL LA CEBADA J1 | no aplica | 14799 - TC S/E CENTRAL LA CEBADA J1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1395 | 0.7647 | no aplica | 0.024 | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor.pdf | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor | HOJA DE DATOS - OPGW | GB608-210-EL-GN-GL-01-000_0 - Planta General | GB608-210-EL-GN-LP-01-000_0 - Perfil Longitudinal | GB608-210-EL-GN-DW-01-001_C - Conjuntos de Anclaje | GB608-210-EL-GN-DC-01_0 - Criterios diseño electromecánico | GB608-210-CV-ST-LI-01_0 - Listado de estructuras | GB608-210-EL-GN-RP-03_0 - Parámetros Eléctricos | GB608-210-EL-GN-IS-01-001_0 - Abatimiento y Secuencia de Fases | GB608-210-EL-GN-DW-02-001_0 - Plano Franja de Seguridad
5231 | CENTRAL LA CEBADA - EST. 272B 220kV C2 | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | C2 | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV C2 | 4 | LT144CI2TR03T0002ST04T0050 | [CX_EO:NUP5292] | 220 | 0.07 | 0.067798 | 0.4033 | 2.8588 | 0.2713 | 1.1104 | 1.8518 | 180 | 1.536 | 1.6 | 180 | 1.905 | 1.998 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 473.3 | ACCC | 1 | 86 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 40.88 | 11-03-2025 | no aplica | 7513 SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S1; 7514 SP S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL-S2 | 14804 - TC S/E CENTRAL LA CEBADA J3 | no aplica | 14804 - TC S/E CENTRAL LA CEBADA J3 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1395 | 0.7647 | no aplica | 0.069 | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor.pdf | GB608-210-EL-GN-CR-01_0 - Estudio y definicion de conductor | HOJA DE DATOS - OPGW | GB608-210-EL-GN-GL-01-000_0 - Planta General | GB608-210-EL-GN-LP-01-000_0 - Perfil Longitudinal | GB608-210-EL-GN-DW-01-001_C - Conjuntos de Anclaje | GB608-210-EL-GN-DC-01_0 - Criterios diseño electromecánico | GB608-210-CV-ST-LI-01_0 - Listado de estructuras | GB608-210-CV-ST-RP-02_0 - Memoria de Cálculo de Verificación estructural | GB608-210-EL-GN-IS-01-001_0 - Abatimiento y Secuencia de Fases | GB608-210-EL-GN-DW-02-001_0 - Plano Franja de Seguridad
5234 | CHENA - TAP LO ESPEJO 110KV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CHENA - LO ESPEJO 110KV | C1 | CHENA - TAP LO ESPEJO 110KV C1 | 1 | LT046CI1TR01T0835ST01T0835 | OP_AG:ID 11727-24 | [8 empty] | 75 | 2.4521 | 2.8627 | 75 | 1.7404 | 2.2624 | [6 empty] | 400 | AAAC | 3 | [10 empty] | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos |  |  |  |  | Anexo 1-Límites térmicos - ID 5234 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase
5235 | EST. 41H (TAP FEO)- CENTRAL BONITO 23KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | RIO BONITO - CENTRAL BONITO 23KV | C1 | EST. 41H (TAP FEO)- CENTRAL BONITO 23KV C1 | 1 | LT061CI1TR04T0003ST01T0003
5285 | ESTRUCTURA Nº438 - EST. 439 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C2 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C2 | 4 | LT063CI2TR01T0003ST04T0003 | [OP_AG:1064-25]AGR ID10009-24
5286 | EST. N°111 - COLOSO 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LIQCAU - COLOSO 220KV | C1 | LIQCAU - COLOSO 220KV | 1 | LT181CI1TR01L0120ST01T0315 | OP_AG:1554-25 | 220 | 0.1648 | 0.0906 | 0.432 | 2.685 | 0.4122 | 1.3819 | 1.8088 | 80 | 0.826 | 0.943 | 80 | 0.92 | 1.063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 23-01-2024 0:00:00 | 01-01-2050 | ID10135-SP S/E O'HIGGINS J3-S1; ID13859-SP S/E O'HIGGINS J3-S2; ID16679-SP S/E COLOSO J2-S1; ID16680-SP S/E COLOSO J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1374 | no aplica | 0.16 | Anexo 1 - Límites Térmicos EST.111 - COLOSO (Liqcau - Coloso).zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - AAAC FLINT.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - OPGW.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - LIQCAU - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo_6-Plano_de_conjunto_de_suspension_y_anclaje-2024-11-27-140332.zip | Anexo_7Plano_de_diseno_de_familia_de_estructuras-2025-01-29-141249.zip | Anexo 8-Listado distribución estructuras (Artí_ 16)_Línea_1909_LIQCAU_COLOSO.zip | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea O'HIGGINS - LIQCAU - COLOSO 220KV.zip | Anexo_9-Perfil_Isometrico_O_HIGGINS__COLOSO_220KV_C1__C2-2024-11-27-141829.zip | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Coloso
5287 | EST. 55 - EST. 111 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | C1 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 1 | LT125CI2TR01L0120ST01T0315 | OP_AG:1554-25 | 220 | 16.274 | 0.0906 | 0.432 | 2.685 | 0.4122 | 1.3819 | 1.8088 | 80 | 0.811 | 0.923 | 80 | 0.908 | 1.046 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 | ID10135-SP S/E O'HIGGINS J3-S1; ID13859-SP S/E O'HIGGINS J3-S2; ID16679-SP S/E COLOSO J2-S1; ID16680-SP S/E COLOSO J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 0.1479 | no aplica | 15.8 | Anexo 1 - Límites térmicos EST.55 - EST.111.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - AAAC FLINT.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - OPGW.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo_6-Plano_de_conjunto_de_suspension_y_anclaje-2024-11-27-140332.zip | Anexo_7Plano_de_diseno_de_familia_de_estructuras-2025-01-29-153127.zip | Anexo 8-Listado distribución estructuras (Artí_ 16)_Línea_1109_Ohiggins_Coloso_220_C1.zip | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea O'HIGGINS - COLOSO 220KV.zip | Anexo_9-Perfil_Isometrico_O_HIGGINS__COLOSO_220KV_C1__C2-2024-11-27-141829.zip | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Coloso
5288 | EST. 53 - EST. 55 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | C1 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 2 | LT125CI2TR01L0120ST02T0315 | OP_AG:1554-25 | 220 | 0.3193 | 0.0906 | 0.432 | 2.685 | 0.4122 | 1.3819 | 1.8088 | 80 | 0.813 | 0.918 | 80 | 0.908 | 1.039 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 | ID10135-SP S/E O'HIGGINS J3-S1; ID13859-SP S/E O'HIGGINS J3-S2; ID16679-SP S/E COLOSO J2-S1; ID16680-SP S/E COLOSO J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 0.1479 | no aplica | 0.31 | Anexo 1 - Límites térmicos EST.53 - EST.55.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - AAAC FLINT.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - OPGW.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo_6-Plano_de_conjunto_de_suspension_y_anclaje-2024-11-27-140332.zip | Anexo_7Plano_de_diseno_de_familia_de_estructuras-2025-01-29-153127.zip | Anexo 8-Listado distribución estructuras (Artí_ 16)_Línea_1109_Ohiggins_Coloso_220_C1.zip | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea O'HIGGINS - COLOSO 220KV.zip | Anexo_9-Perfil_Isometrico_O_HIGGINS__COLOSO_220KV_C1__C2-2024-11-27-141829.zip | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Coloso
5289 | EST. 111 - COLOSO 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | KELTI S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | C1 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 3 | LT125CI2TR01L0120ST03T0315 | OP_AG:1554-25 | 220 | 0.1648 | 0.0906 | 0.432 | 2.685 | 0.4122 | 1.3819 | 1.8088 | 80 | 0.826 | 0.943 | 80 | 0.92 | 1.063 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.4 | AAAC | 1 | 83.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 5667 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 | ID10135-SP S/E O'HIGGINS J3-S1; ID13859-SP S/E O'HIGGINS J3-S2; ID16679-SP S/E COLOSO J2-S1; ID16680-SP S/E COLOSO J2-S2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1374 | no aplica | 0.16 | Anexo 1 - Límites Térmicos.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase - AAAC FLINT.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia - OPGW.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1.zip | Anexo_6-Plano_de_conjunto_de_suspension_y_anclaje-2024-11-27-140332.zip | Anexo_7Plano_de_diseno_de_familia_de_estructuras-2025-01-29-153127.zip | Anexo 8-Listado distribución estructuras (Artí_ 16)_Línea_1109_Ohiggins_Coloso_220_C1.zip | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea O'HIGGINS - COLOSO 220KV.zip | Anexo_9-Perfil_Isometrico_O_HIGGINS__COLOSO_220KV_C1__C2-2024-11-27-141829.zip | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Coloso
5302 | EST. 319 – EST. 320 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | C1 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE C1 | 4 | LT063CI1TR01T0003ST04T0003 | OP_AG:ID2993-25
5321 | TAP ERBB 2 - ERBB 2 66KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | TAP ERBB 2 - ERBB 2 66kV | C1 | TAP ERBB 2 - ERBB 2 66KV C1 | 1 | LT251CI1TR01L0034ST01L0034 | [OP_AG:ID3556-25]; | 66 | 0.0992 | 0.14322 | 0.38578 | 3.0169 | 0.28628 | 1.4439 | 1.7606 | 50 | 0.395 | 0.444 | 50 | 0.446 | 0.619 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 |  | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-02-2007 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0992 | Anexo 1 - Límites Térmicos Tap ERBB 2 - ERBB 2 C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal Tap ERBB 2 - ERBB 2 C1 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento o secuencia de fases Tap ERBB 2 - ERBB 2 C1
5322 | TAP ERBB 2 - ERBB 2 66KV C2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | TAP ERBB 2 - ERBB 2 66kV | C2 | TAP ERBB 2 - ERBB 2 66KV C2 | 1 | LT251CI2TR01L0034ST01L0034 | [OP_AG:ID3556-25]; | 66 | 0.0992 | 0.14322 | 0.38578 | 3.0169 | 0.28628 | 1.4439 | 1.7606 | 50 | 0.395 | 0.444 | 50 | 0.446 | 0.619 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 |  | 1 | no aplica | no aplica | 100 | 01-02-2007 0:00:00 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica |  |  |  |  | no aplica | no aplica | no aplica | 0.0992 | Anexo 1 - Limites Térmicos Tap ERBB 2 - ERBB 2 C2 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4 - Tipo de torre mas representativa | Anexo 5 - Perfil Longitudinal Tap ERBB 2 - ERBB 2 C2 | Anexo 6 - Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7 - Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8 - Listado de distribución de estructuras (Artículo 16) | Anexo 8.10 - Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9 - Plano de abatimiento o secuencia de fases Tap ERBB 2 - ERBB 2 C2
5328 | EST. V5 - TAP OFF 360 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 640 - 940 69KV | C1 | TAP OFF 401 - TAP OFF 360 69KV C1 | 46 | LT110CI1TR08L0120ST46L0120 | OP_AG:ID5350-25 | 69 | 0.53 | 0.1429 | 0.368 | 3.1424 | 0.4485 | 1.4534 | 1.5177 | 80 | 0.561 | 0.64 | 80 | 0.688 | 0.776 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0558 | no aplica | 0.48 | 5328 - Límites térmicos TMO EST. V5 - TAP OFF 360 69KV C1.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 640 - 940 69KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal 640 - 940 69KV C1.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 640-940 69KV.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. V5 - TAP OFF 360 69KV C1
5329 | EST. V2 - TAP OFF 403 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 640 - 940 69KV | C1 | TAP OFF 360 - TAP OFF 403 69KV C1 | 50 | LT110CI1TR10L0120ST50L0120 | OP_AG:ID5350-25 | 69 | 2.75 | 0.1429 | 0.368 | 3.1424 | 0.4485 | 1.4534 | 1.5177 | 80 | 0.56 | 0.644 | 80 | 0.668 | 0.781 | 0.5272 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 105 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 426 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID24790-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S1; ID24791-SP S/E LAGUNA SECA BL3-S2 | no aplica | ID24891-TC S/E LAGUNA SECA BL3-1; 200-400-600/5-5-5-5A; ID24892-TC S/E LAGUNA SECA BL3-2; 200-400-600/5-5-5-5A | no aplica | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.0558 | no aplica | 2.72 | 5329 - Límites térmicos TMO EST. V2 - TAP OFF 403 69KV C1.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa 640 - 940 69KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal 640 - 940 69KV C1.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea 640-940 69KV.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. V2 - TAP OFF 403 69KV C1
5330 | EST. V2- TAP OFF 534 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | EST.P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | 71 | LT178CI1TR03L0120ST71L0120 | OP_AG:ID5350-25 | 69 | 0.32 | 0.143 | 0.3711 | 3.1335 | 0.585 | 1.4999 | 1.6597 | 80 | 0.56 | 0.643 | 80 | 0.668 | 0.779 | 0.626 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 17163 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3735 | no aplica | 0.3 | 5330 - Límites térmicos TMO EST. V2- TAP OFF 534 69KV C1.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa OGP1 - EST.23 69KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal OGP1 - EST.23 69KV C1.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV.zip | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea 1162 OGP1 - EST.23 (EST.V2-EST.V4) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de EST. V2- TAP OFF 534 69KV C1
5331 | EST.V5 - EST.23 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 535 - EST.20 69KV | 72 | LT178CI1TR02L0120ST72L0120 | OP_AG:ID5350-25 | 69 | 0.08 | 0.1026 | 0.3913 | 2.9709 | 0.504 | 1.1194 | 1.9265 | 80 | 0.561 | 0.64 | 80 | 0.668 | 0.775 | 0.626 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 17163 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4487 | no aplica | 0.07 | 5331 - Límites térmicos TMO EST.V5 - EST.23 69KV C1.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase.zip | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia.zip | Anexo 4-Tipo de torre más representativa OGP1 - EST.23 69KV C1.zip | Anexo 5-Perfil longitudinal OGP1 - EST.23 69KV C1.zip | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje.zip | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras.zip | Listado de distribución de estructuras línea 1162 OGP1-EST.23 69KV.zip | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos.zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de EST.V5 - EST.20 69KV C1
5335 | PM S/E O'HIGGINS E4 - EST. N°202 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 72 | LT128CI1TR01L0120ST72L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 0.02884 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 0.028 | Anexo 1- Límites térmicos E4 - EST.202.zip | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2).zip | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5336 | EST. N°249 - EST. N°253 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 73 | LT128CI1TR01L0120ST73L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 0.1751 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 0.17 | Anexo 1- Límites Térmicos EST.249 - EST.253 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5337 | EST. N°276 - EST. N°280 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 74 | LT128CI1TR01L0120ST74L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 0.1545 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 0.15 | Anexo 1- Límites Térmicos EST.276 - EST.280 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5338 | EST. N°314 - EST. N°444 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 75 | LT128CI1TR01L0120ST75L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 52.324 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 50.8 | Anexo 1- Límites térmicos EST.314 - EST.444 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5339 | EST. N°253 - EST. N°276 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 76 | LT128CI1TR01L0120ST76L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 8.549 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 8.3 | Anexo 1- Límites térmicos EST.253 - EST.276 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5340 | EST. N°280 - EST. N°314 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - PURI 220KV | C1 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 77 | LT128CI1TR01L0120ST77L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 13.802 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4902 | 1.4629 | 1.8015 | 80 | 0.5669 | 0.6682 | 80 | 0.6195 | 0.7165 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 110702 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13862-SP S/E O'HIGGINS J5-S1; ID13863-SP S/E O'HIGGINS J5-S2; ID20405-SP S/E PURI J1-S1; ID20406-SP S/E PURI J1-S2 | ID24609-TC S/E O'HIGGINS J5; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24612-TC S/E PURI J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.4799 | no aplica | 13.4 | Anexo 1- Límites térmicos EST.280 - EST.314 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5341 | EST. N°511 - EST. N°564 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | PURI - DOMEYKO 220KV | C1 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 76 | LT129CI1TR01L0120ST76L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 16.171 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.464 | 1.4237 | 1.8015 | 80 | 0.5971 | 0.891 | 80 | 0.885 | 1.019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 39124 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20402-SP S/E PURI J2-S1; ID20403-SP S/E PURI J2-S2; ID9944-SP S/E DOMEYKO J3-S1; ID16746-SP S/E DOMEYKO J3-S2 | ID24611-TC S/E PURI J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13622-TC S/E DOMEYKO J3; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3821 | no aplica | 15.7 | Anexo 1- Límites térmicos EST.111-EST.564 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Puri - Domeyko
5342 | EST. 564 - DOMEYKO 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | PURI - DOMEYKO 220KV | C1 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 77 | LT129CI1TR01L0120ST77L0120 | [OP_AG:5838-25] | 220 | 0.0309 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.464 | 1.4237 | 1.8015 | 80 | 0.5971 | 0.891 | 80 | 0.885 | 1.019 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 39124 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20402-SP S/E PURI J2-S1; ID20403-SP S/E PURI J2-S2; ID9944-SP S/E DOMEYKO J3-S1; ID16746-SP S/E DOMEYKO J3-S2 | ID24611-TC S/E PURI J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13622-TC S/E DOMEYKO J3; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3821 | no aplica | 0.03 | Anexo 1- Límites térmicos EST.564 - Domeyko | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (2) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Puri - Domeyko
5343 | DOMEYKO EST. 50 - SULFUROS 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - SULFUROS 220KV | C1 | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 83 | LT093CI1TR01L0120ST83L0120 | [OP_AG:ID5784-25] | 220 | 0.40067 | 0.0731 | 0.4023 | 2.8885 | 0.3211 | 1.2858 | 1.8623 | 80 | 0.854 | 0.986 | 80 | 0.965 | 1.129 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 95.8 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6900 | 01-01-2006 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID9948-SP S/E DOMEYKO J8-S1; ID16750-SP S/E DOMEYKO J8-S2; ID10536-SP S/E SULFUROS J1-S1; ID10537-SP S/E SULFUROS J1-S2 | ID13626-TC S/E DOMEYKO J8; 400-800/5-5-5-5A | ID13799-TC S/E SULFUROS J1; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1653 | no aplica | 0.389 | Anexo 1- Límites térmicos EST.50 - Sulfuros | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (4) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - Sulfuros
5344 | EST. 554 - ESCONDIDA 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV | C1 | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 78 | LT089CI1TR01L0120ST78L0120 | [OP_AG:ID5784-25] | 220 | 7.4675 | 0.0908 | 0.4164 | 2.7772 | 0.4535 | 1.4974 | 1.7641 | 80 | 0.744 | 0.853 | 80 | 0.866 | 0.992 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 5663 | 15-12-1999 | 01-01-2050 | ID9946-SP S/E DOMEYKO J5-S1; ID16748-SP S/E DOMEYKO J5-S2; ID9994-SP S/E ESCONDIDA J1-S1; ID21003-SP S/E ESCONDIDA J1-S2 | ID13624-TC S/E DOMEYKO J5; 400-800/5-5-5-5A | ID13648-TC S/E ESCONDIDA J1; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.96 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.2573 | no aplica | 7.25 | Anexo 1- Límites térmicos EST.554-Escondida | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Domeyko - Escondida
5345 | NUEVA ZALDIVAR EST. 50 - SULFUROS 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV | C1 | NUEVA ZALDIVAR - SULFUROS 220KV C1 | 49 | LT123CI1TR01L0120ST49L0120 | [OP_AG:ID5785-25] | 220 | 0.68598 | 0.073 | 0.4023 | 2.8885 | 0.3223 | 1.2885 | 1.8623 | 80 | 0.855 | 0.986 | 80 | 0.965 | 1.129 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 7412 | 11-07-2006 | 01-01-2050 | ID10124-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J05L-S1; ID13808-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J05L-S2; ID10539-SP S/E SULFUROS J2-S1; ID10540-SP S/E SULFUROS J2-S2 | ID13749-TC S/E NUEVA ZALDIVAR J05L; 400-600-800/1-1-1-1-1A | ID13800-TC S/E SULFUROS J2; 400-800/5-5-5-5A | 0.8 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.172 | no aplica | 0.666 | Anexo 1- Límites Térmicos EST.50-Sulfuros.docx | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases PURI - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Nueva Zaldivar - Sulfuros
5346 | NUEVA ZALDIVAR EST. N°17 - OGP1 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV | C1 | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 48 | LT122CI1TR01L0120ST48L0120 | [OP_AG:ID5785-25] | 220 | 14.9865 | 0.0733 | 0.4251 | 2.7196 | 0.4045 | 1.4964 | 1.6543 | 80 | 0.853 | 0.983 | 80 | 0.963 | 1.127 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 81.4 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 6592 | 23-10-2014 | 01-01-2050 | ID10126-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S1; ID11430-SP S/E NUEVA ZALDIVAR J07L-S2; ID20361-SP S/E OGP1 J3-S1; ID20362-SP S/E OGP1 J3-S2 | ID14153-TC S/E NUEVA ZALDIVAR J07L; 600-800-1200/1-1-1-1-1A | ID24613-TC S/E OGP1 J3; 600-1200/1-1-1-1A | 1.2 | 0.6 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1724 | no aplica | 14.55 | Anexo 1- Límites térmicos EST.17 - OGP1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa TORRE 231_4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal TORRE 231_4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases TORRE 231_4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Nueva Zaldivar - OGP1
5347 | EST. 223-3 - EST. 231-4 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV | C1 | ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 87 | LT138CI1TR01L0120ST87L0120 | [OP_AG:ID5839-25] | 220 | 8.7138 | 0.073 | 0.414 | 2.801 | 0.402 | 1.521 | 1.817 | 80 | 0.855 | 0.985 | 80 | 0.965 | 1.128 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 6530 | 01-12-1996 | 01-01-2050 | ID10297-SP S/E ZALDIVAR J1-S1; ID13810-SP S/E ZALDIVAR J1-S2; ID9996-SP S/E ESCONDIDA J3-S1; ID21004-SP S/E ESCONDIDA J3-S2 | ID13821-TC S/E ZALDIVAR J1; 200-400/5-5-5-5A | ID13650-TC S/E ESCONDIDA J3; 200-400/5-5-5-5A | 0.4 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1651 | no aplica | 8.46 | Anexo 1- Límites térmicos EST.223-3 - EST.231-4 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Zaldivar - Escondida
5348 | EST. 231-4 - ESCONDIDA 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV | C1 | ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 88 | LT138CI1TR01L0120ST88L0120 | [OP_AG:ID5839-25] | 220 | 5.3766 | 0.073 | 0.414 | 2.801 | 0.402 | 1.521 | 1.66 | 80 | 0.856 | 0.986 | 80 | 0.965 | 1.128 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 470 | AAAC | 1 | 58.56 | ACERO RECUBIERTO (ALUMOWELD) | 6530 | 01-12-1996 | 01-01-2050 | ID10297-SP S/E ZALDIVAR J1-S1; ID13810-SP S/E ZALDIVAR J1-S2; ID9996-SP S/E ESCONDIDA J3-S1; ID21004-SP S/E ESCONDIDA J3-S2 | ID13821-TC S/E ZALDIVAR J1; 200-400/5-5-5-5A | ID13650-TC S/E ESCONDIDA J3; 200-400/5-5-5-5A | 0.4 | 0.4 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.1651 | no aplica | 5.22 | Anexo 1-Límites térmicos EST.231-4 - Escondida | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos. | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Zaldivar - Escondida
5349 | EST. 554 - DOMEYKO 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV | C1 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 47 | LT074CI1TR01L0120ST47L0120 | [OP_AG:ID5837-25]; | 220 | 0.0206 | 0.0905 | 0.4208 | 2.7292 | 0.5029 | 1.516 | 1.7897 | 80 | 0.761 | 0.869 | 80 | 0.866 | 1.004 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 402246 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20389-SP S/E CHIMBORAZO J2-S1; ID20390-SP S/E CHIMBORAZO J2-S2; ID9945-SP S/E DOMEYKO J4-S1; ID16747-SP S/E DOMEYKO J4-S2 | ID24601-TC S/E CHIMBORAZO J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID13623-TC S/E DOMEYKO J4; 400-800/5-5-5-5A | 1 | 0.8 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.5534 | no aplica | 0.02 | Anexo 1- Límites térmicos EST.554 - Domeyko | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos (1) | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Farellon - Chimborazo
5350 | EST. 314 - EST. 444 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | C1 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV C1 | 14 | LT106CI1TR01L0120ST14L0120 | [OP_AG:ID5837-25]; | 220 | 53.56 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 80 | 0.8 | 0.9 | 80 | 0.9 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | ### | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20376-SP S/E FARELLON J2-S1; ID20377-SP S/E FARELLON J2-S2; ID20392-SP S/E CHIMBORAZO J1-S1; ID20393-SP S/E CHIMBORAZO J1-S2 | ID24605-TC S/E FARELLON J2; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID24602-TC S/E CHIMBORAZO J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1 | 1.5 | no aplica | 52 | Anexo 1- Límites térmicos EST.314-EST.444 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa FARELLON - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal FARELLON - EST. N°3 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases FARELLON - EST. N°3 220KV C1
5351 | EST. 249 - EST. 253 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 67 | LT127CI1TR01L0120ST67L0120 | [OP_AG:ID5837-25]; | 220 | 0.1751 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4538 | 1.4077 | 1.8015 | 80 | 0.809 | 0.917 | 80 | 0.905 | 1.039 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3437 | no aplica | 0.17 | Anexo 1- Límites térmicos EST.249-EST.253 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
5352 | EST. 253 - EST. 276 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 68 | LT127CI1TR01L0120ST68L0120 | [OP_AG:ID5837-25]; | 220 | 8.549 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4538 | 1.4077 | 1.8015 | 80 | 0.808 | 0.915 | 80 | 0.905 | 1.037 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3437 | no aplica | 8.3 | Anexo 1- Límites térmicos EST.253-EST.276 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
5353 | EST. 276 - EST. 280 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 69 | LT127CI1TR01L0120ST69L0120 | [OP_AG:ID5837-25]; | 220 | 0.1545 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4538 | 1.4077 | 1.8015 | 80 | 0.809 | 0.888 | 80 | 0.905 | 1.037 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3437 | no aplica | 0.15 | Anexo 1- Límites térmicos EST.276-EST.280 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
5354 | EST. 280 - EST. 314 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O´HIGGINS - FARELLON 220KV | C1 | O´HIGGINS - FARELLON 220KV C1 | 70 | LT127CI1TR01L0120ST70L0120 | [OP_AG:ID5837-25]; | 220 | 13.8 | 0.0905 | 0.4073 | 2.8207 | 0.4538 | 1.4077 | 1.8015 | 80 | 0.806 | 0.913 | 80 | 0.903 | 1.035 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 64 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 26028 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID13870-SP S/E O'HIGGINS J9-S1; ID13871-SP S/E O'HIGGINS J9-S2; ID20379-SP S/E FARELLON J1-S1; ID20380-SP S/E FARELLON J1-S2 | ID24606-TC S/E O'HIGGINS J9; 2000-1000/5-5-5-5-5A | ID25293-TC S/E FARELLON J1; 2000-1000/5-5-5-5-5A | 1 | 1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3437 | no aplica | 13.4 | Anexo 1- Límites térmicos EST.280-EST.314 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4-Tipo de torre más representativa O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructuras | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Anexo 9-Plano de abatimiento o secuencia de fases O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins- Farellon
5359 | TMO EST. Nº3 - TAP SAN PABLO 110kV C2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | C2 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | 2 | LT039CI2TR05T0835ST02T0835 | [OP_AG:ID6436-25]
5360 | TMO EST. Nº3 - TAP SAN PABLO 110kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | C1 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 2 | LT039CI1TR01T0835ST02T0835 | [OP_AG:ID6436-25]
5362 | TAP OFF EST. 291-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF EST N°291-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220kV | C1 | TAP OFF EST. 291-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 220kV C1 | 1 | LT193CI1TR01L0120ST01L0120 | [OP_AG:ID5836-25] | 220 | 0.12 | 0.0907 | 0.4152 | 2.7789 | 0.5493 | 1.6526 | 1.6594 | 80 | 0.807 | 0.914 | 80 | 0.904 | 1.036 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 74834 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20335-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 JT1-S1;ID20336-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 JT1-S2;ID20337-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 JT1;ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1;ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2;ID10134-SP S/E O´HIGGINS J2-S1;ID13858-SP S/E O´HIGGINS J2-S2 | no aplica | ID24617-TC S/E ESTACION DE BOMBEO N°2 JT1;40-55-70/5-5-5A | no aplica | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1477 | 1.5287 | no aplica | 0.1 | Anexo 1- Límites térmicos TOBN2 220kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa Estaciones de Bombeo 2,3 y 4 | Perfil_longitudinal_Estaciones_de_Bombeo_OHiggins__Domeyko-2025-06-04-214153 | Plano_del_conjunto_de_suspension_y_anclaje.-2025-06-04-213619 | Anexo_7Plano_de_diseno_de_familia_de_estructuras.-2025-06-04-212816 | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea_LT TAP OFF EST. N°291-A - ESTACION DE BOMBEO N°2 220kV | Anexo 8.10- Parámetros de secuencia Estaciones de Bombeo 2, 3 y 4. | Anexo 9- Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5363 | TAP OFF EST. 419-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF EST N°419-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 220kV | C1 | TAP OFF EST. 419-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220kV C1 | 1 | LT194CI1TR01L0120ST01L0120 | [OP_AG:ID5836-25] | 220 | 0.15 | 0.0907 | 0.4152 | 2.7789 | 0.5493 | 1.6526 | 1.6594 | 80 | 0.787 | 0.894 | 80 | 0.888 | 1.022 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 74834 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20338-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1-S1;ID20339-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1-S2;ID20340-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1;ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1;ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2;ID10134-SP S/E O´HIGGINS J2-S1;ID13858-SP S/E O´HIGGINS J2-S2 | no aplica | ID24616-TC S/E ESTACION DE BOMBEO N°3 JT1;40-55-70/5-5-5A | no aplica | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1477 | 1.5287 | no aplica | 0.14 | Anexo 1- Límites térmicos TOBN3 220kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa Estaciones de Bombeo 2,3 y 4 | Perfil_longitudinal_Estaciones_de_Bombeo_OHiggins__Domeyko-2025-06-04-214153 | Plano_del_conjunto_de_suspension_y_anclaje.-2025-06-04-213619 | Anexo_7Plano_de_diseno_de_familia_de_estructuras.-2025-06-04-212816 | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea_LT TAP OFF EST. N°419-A - ESTACION DE BOMBEO N°3 220kV | Anexo 8.10- Parámetros de secuencia Estaciones de Bombeo 2, 3 y 4. | Anexo 9- Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins
5364 | TAP OFF EST. 491-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220kV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF EST N°491-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 220kV | C1 | TAP OFF EST. 491-A - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220kV C1 | 1 | LT195CI1TR01L0120ST01L0120 | [OP_AG:ID5836-25] | 220 | 0.121 | 0.0907 | 0.4152 | 2.7789 | 0.5493 | 1.6526 | 1.6594 | 80 | 0.765 | 0.876 | 80 | 0.87 | 1.01 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 375.35 | AAAC | 1 | 51.08 | ACERO GALVANIZADO | 74834 | 08-06-2016 0:00:00 | 01-01-2050 0:00:00 | ID20341-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 JT1-S1;ID20342-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 JT1-S2;ID20343-SP S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 JT1;ID9943-SP S/E DOMEYKO J2-S1;ID16745-SP S/E DOMEYKO J2-S2;ID10134-SP S/E O´HIGGINS J2-S1;ID13858-SP S/E O´HIGGINS J2-S2 | no aplica | ID24615-TC S/E ESTACION DE BOMBEO N°4 JT1;40-55-70/5-5-5A | no aplica | 1.2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1477 | 1.5287 | no aplica | 0.1 | Anexo 1- Límites térmicos TOBN4 220kV | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | Anexo 3-Hoja de datos del cable de guardia | Anexo 4- Tipo de torre más representativa Estaciones de Bombeo 2,3 y 4 | Perfil_longitudinal_Estaciones_de_Bombeo_OHiggins__Domeyko-2025-06-04-214153 | Plano_del_conjunto_de_suspension_y_anclaje.-2025-06-04-213619 | Anexo_7Plano_de_diseno_de_familia_de_estructuras.-2025-06-04-212816 | Anexo 8- Listado de distribución de estructuras (Art_16)_Línea_LT TAP OFF EST. N°491-A - ESTACION DE BOMBEO N°4 220kV | Anexo 8.10- Parámetros de secuencia Estaciones de Bombeo 2, 3 y 4. | Anexo 9- Plano de Abatimiento y Secuencia de Fases ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | Anexo 9. Plano de Ancho de la servidumbre de la línea O´higgins - Domeyko
5379 | EST.23 - EST.T4 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 535 - EST.20 69KV | 73 | LT178CI1TR02L0120ST73L0120 | [OP_AG:ID7626-25] | 69 | 0.082 | 0.143 | 0.3711 | 3.1335 | 0.585 | 1.4999 | 1.6597 | 80 | 0.561 | 0.64 | 80 | 0.668 | 0.775 | 0.626 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 17163 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3735 | no aplica | 0.07 | 5379 - Límites térmicos TMO EST.23 - EST.T4 69KV C1 | Anexo+2-Hoja+de+datos+de+los+conductores+de+fase | Anexo+3-Hoja+de+datos+del+cable+de+guardia | Anexo+4-Tipo+de+torre+más+representativa+OGP1+-+EST.23+69KV+C1 | Anexo+5-Perfil+longitudinal+OGP1+-+EST.23+69KV+C1 | Anexo+6-Plano+de+conjunto+de+suspensión+y+anclaje | Anexo+7-Plano+de+diseño+de+familia+de+estructuras | Listado+de+distribución+de+estructuras+línea+1162+OGP1-EST.23+69KV | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea 1162 OGP1 - EST.23 (535-EST.23) | Anexo+9-Plano+de+abatimiento+o+secuencia+de+EST.V5+-+EST.20+69KV+C1
5380 | EST.T4 - EST.20 69k C1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 - EST.20 69kV | C1 | TAP OFF 535 - EST.20 69KV | 74 | LT178CI1TR02L0120ST74L0120 | [OP_AG:ID7626-25] | 69 | 0.81 | 0.143 | 0.3711 | 3.1335 | 0.585 | 1.4999 | 1.6597 | 80 | 0.561 | 0.64 | 80 | 0.668 | 0.775 | 0.626 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 236 | AAAC | 1 | 58.56 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 17163 | 01-08-2002 0:00:00 | 01-01-2050 | ID24802-SP S/E OGP1 BL2-S1; ID24803-SP S/E OGP1 BL2-S2 | ID24899-TC S/E OGP1 BL2; 600-1200/1-1-1-1A | no aplica | 1.2 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.1479 | 1.3735 | no aplica | 0.74 | 5380 - Límites térmicos TMO EST.T4 - EST.20 69KV C1 | Anexo+2-Hoja+de+datos+de+los+conductores+de+fase | Anexo+3-Hoja+de+datos+del+cable+de+guardia | Anexo+4-Tipo+de+torre+más+representativa+OGP1+-+EST.23+69KV+C1 | Anexo+5-Perfil+longitudinal+OGP1+-+EST.23+69KV+C1 | Anexo+6-Plano+de+conjunto+de+suspensión+y+anclaje | Anexo+7-Plano+de+diseño+de+familia+de+estructuras | Listado+de+distribución+de+estructuras+línea+1162+OGP1-EST.23+69KV | Anexo 8.10-Parámetros eléctricos línea 1162 OGP1 - EST.23 (535-EST.23) | Anexo+9-Plano+de+abatimiento+o+secuencia+de+EST.V5+-+EST.20+69KV+C1
5413 | ESCUADRON (FFCC) - TAP ESCUADRON 66KV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ESCUADRON (FFCC) - TAP ESCUADRON 66KV | C1 | ESCUADRON (FFCC) - TAP ESCUADRON 66KV C1 | 1 | LT020CI1TR01L0011ST01L0011 | [OP_AG:ID13064-25] | 66 | 0.0918 | 0.5443 | 0.4594 | 2.5164 | 0.6893 | 1.6094 | 1.3164 | 50 | 0.161 | 0.207 | 60 | 0.195 | 0.234 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 33.62 | COBRE DESNUDO | 1 | no aplica | no aplica | 361 | 01-07-2016 | no aplica | ID 28757 - SP S/E RECTIFICADORA ESCUADRON B1-S1 | 0.1 | no aplica | 0.1 | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.09 | Anexo 1-Límites térmicos ESCUADRÓN (FFCC) - TAP ESCUADRÓN 66KV C1 | Anexo 2-Hoja de datos de los conductores de fase | no aplica | Anexo 4-Tipo de torre más representativa ESCUADRÓN (FFCC) - TAP ESCUADRÓN 66KV C1 | Anexo 5-Perfil longitudinal ESCUADRÓN (FFCC) - TAP ESCUADRÓN 66KV C1 | Anexo 6-Plano de conjunto de suspensión y anclaje | Anexo 7-Plano de diseño de familia de estructuras | Anexo 8-Listado de distribución de estructura | Anexo 8.10-Memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | Plano de abatimiento o secuencia de fases ESCUADRÓN (FFCC) - TAP ESCUADRÓN 66KV C1 | Anexo 9 - Plano de Ancho de la servidumbre de la línea
5417 | PATIO DE MUFAS - CHARRUA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV | C1 | CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 2 | LT018CI1TR02T0061ST02T0061 | [OP_AG:ID15416-25] | 220 | 0.262 | 0.059707 | 0.066475 | 74.1546 | 0.060579 | 0.061194 | 74.1546 | 90 | 0.738 | SIN INFORMACIÓN | 250-350 | 60,2-77,5 | SIN INFORMACIÓN | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 800 | XLPE (aluminio aislado) | 1 | 157.05 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 422 | 05-01-2008 | SIN INFORMACIÓN | ID:7785-SP S/E CHARRUA J18-S1 // ID:16876-SP S/E CHARRUA J18-S2 // ID:12640-SP S/E CENTRAL LOS PINOS J1-S1 // ID:12641-SP S/E CENTRAL LOS PINOS J1-S2 | no aplica | 2, 500-1000-2000/5-5-5-5 | no aplica | 2 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.262 | ANEXO 1 Informe y tabla de capacidad térmica del conductor | ANEXO 2 Hoja de datos de los conductores de fase | ANEXO 3 Hoja de datos del cable de guardia | no aplica | ANEXO 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructurasANEXO 5 Perfil longitudinal con ubicación de las estructuras | no aplica | no aplica | SIN CÁMARA DE INSPECCIÓN | ANEXO 8.10 Memorias de cálculo de los parámetros eléctricos | ANEXO Plano de abatimiento y de secuencia de fase | SERVIDUMBRE SUBESTACIÓN
5418 | EST 156N - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE S.A. | SGO - SPENCE 220KV | C1 | SGO - SPENCE 220KV C1 | 2 | LT233CI1TR01L0127ST02L0127 |  | 220 | 4.0373 | 0.0661 | 0.404 | 2.8592 | 0.3898 | 1.2698 | 1.7176 | 80 | 0.958 | 1.089 | 80 | 1.069 | 1.231 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 481 | ACAR | 1 | 87 | CABLE DE TIERRA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW) | 1000 | 15-03-2019 0:00:00 | no aplica | ID 10525 - SP S/E SPENCE JL1-S1; ID 13752 - SP S/E SPENCE JL1-S2 | no aplica | ID 13798 - TC S/E SPENCE L1 | no aplica | ID 13798 - TC S/E SPENCE L1 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | 0.223 | 1.0452 | no aplica | 3.91 | Anexo - Documento: Lim_term_perm_ACAR950-18_19.pdf; Anexo - Documento: Lim_term_trans_ACAR950-18_19.pdf | 2 - Hoja de datos de los conductores de fase.rar | 3 - Hoja de datos de cable guardia.rar | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 y Rar - Estructuras | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100017_0 y Rar - Perfil Longitudinal | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100011_2 y Rar - Conjuntos de Suspensión y Anclaje | Anexo - Documento y Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100005_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-100006_0 // 4-V5-2846-EL-DWG-000001_3 //4-V5-2846-EL-DWG-000002_3 y Rar - Estructuras | Anexo - Plano: 4-V5-2846-EL-DWG-100016 y Rar - Perfil Longitudinal RAR - Listado de Distribución de Estructuras | Anexo - Documento: 4-V5-2846-EL-CAL-100009 | Anexo - Plano de abatimiento y secuencia de fase EST 156N - SPENCE | Anexo 9.- Plano de Ancho de la servidumbre de la línea Spence - Sgo - Encuentro.zip
5448 | TMO EST. N° 11 - LOS SAUCES 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANGOL - LOS SAUCES 66KV | C1 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 2 | LT049CI1TR01T0003ST02T0003 | [OP_AG:ID8704-25]
5463 | EST. 159N - EST. 164N 66kV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66kV | C1 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66kV | 2 | LT018CI1TR01L0011ST02L0011 | [OP_AG:ID18105-25]; subterránea | 66 | 0.33354 | 0.116 | 0.156 | 0.468 | 0.263 | 2.057 | 0.468 | 90 | 0.394 | 0.394 | 90 | 0.394 | 0.394 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 150 |  | 1 | no aplica | no aplica | 415.86 | 01-07-1974 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 0.327 |  |  | no aplica
5464 | EST. 164N - QUILACOYA 66kV C1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66kV | C1 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66kV | 3 | LT018CI1TR01L0011ST03L0011 | [OP_AG:ID18105-25] | 66 | 10.2836 | 0.544 | 0.441 | 0.2616 | 0.69 | 1.658 | 1.319 | 75 | 0.232 | 0.265 | 80 | 0.267 | 0.301 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 62.4 | AAAC | 1 | no aplica | no aplica | 415.86 | 01-07-1974 | no aplica | ID 30944 - SP S/E QUILACOYA (FFCC) B1 | no aplica | 0.1 | no aplica | 0.12 | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | Anexo 1-Límites Térmicos | no aplica | no aplica | no aplica | 10.082 |  |  | no aplica

## 2.- Info. Tec. Secciones Tramos
Reporte Secciones Tramos
Ficha Técnica: 2.- Info. Tec. Secciones Tramos Límites Térmicos
Fecha generación reporte : 08-01-2026 17:23
Total Instalaciones : 2812
[11 empty] | LIMITES TERMICOS | [15 empty] | LIMITE DE SOBRECARGA ADMISIBLE
ID | Nombre | Nombre Centro Control | Nombre Propietario | Nombre Coordinado | Nombre Línea | Nombre Circuito | Nombre Tramo | Número | Nemotecnico | Descripcion | Sin Sol 0°C | Sin Sol 5°C | Sin Sol 10°C | Sin Sol 15°C | Sin Sol 20°C. | Sin Sol 25°C | Sin Sol 30°C | Sin Sol 35°C | Con Sol 0°C | Con Sol 5°C | Con Sol 10°C | Con Sol 15°C | Con Sol 20°C | Con Sol 25°C | Con Sol 30°C | Con Sol 35°C | Sin Sol 10 ºC/50% | Sin Sol 15 ºC/50% | Sin Sol 20 ºC/50% | Sin Sol 25 ºC/50% | Sin Sol 30 ºC/50% | Sin Sol 35 ºC/50% | Con Sol 10 ºC/50% | Con Sol 15 ºC/50% | Con Sol 20 ºC/50% | Con Sol 25 ºC/50% | Con Sol 30 ºC/50% | Con Sol 35 ºC/50%
4 | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | PETROQUIM S.A. | PETROQUIM S.A. | PETROQUIM S.A. | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV | C1 | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0035ST01L0035 |  | 0.53359 | 0.51617 | 0.49806 | 0.47917 | 0.45942 | 0.43866 | 0.41676 | 0.39352 | 0.51212 | 0.49394 | 0.47498 | 0.45514 | 0.43429 | 0.41228 | 0.3889 | 0.36388 | 0.51618 | 0.49547 | 0.47395 | 0.45145 | 0.42784 | 0.40289 | 0.49262 | 0.47104 | 0.44851 | 0.42483 | 0.3998 | 0.37313
6 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERÍAS S.A. | TAP PETROQUIMICAS - PETRODOW 154KV | C1 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0043ST01L0034 |  | 0.359 | 0.348 | 0.336 | 0.325 | 0.313 | 0.3 | 0.286 | 0.272 | 0.344 | 0.332 | 0.321 | 0.308 | 0.296 | 0.282 | 0.267 | 0.252 | 0.356 | 0.343 | 0.33 | 0.315 | 0.301 | 0.285 | 0.338 | 0.325 | 0.311 | 0.296 | 0.28 | 0.264
7 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1 | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV | C1 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0041ST01L0041 |  | 0.438 | 0.424 | 0.409 | 0.393 | 0.377 | 0.36 | 0.342 | 0.323 | 0.425 | 0.41 | 0.395 | 0.378 | 0.361 | 0.344 | 0.325 | 0.305 | 0.245 | 0.237 | 0.228 | 0.219 | 0.21 | 0.201 | 0.235 | 0.227 | 0.218 | 0.209 | 0.199 | 0.189
8 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | TAP PETROQUIMICAS - PETRODOW 154KV | C1 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0043ST01L0043 |  | 0.66761 | 0.64597 | 0.62346 | 0.59996 | 0.57536 | 0.5495 | 0.52218 | 0.49317 | 0.63744 | 0.61474 | 0.59104 | 0.5662 | 0.54006 | 0.51242 | 0.48302 | 0.45149 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.48
9 | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA S.A. | MASISA S.A. | MASISA S.A. | ENLACE - FIBRANOVA 66KV | C1 | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0044ST01L0044 |  | 0.4038 | 0.38287 | 0.36091 | 0.33767 | 0.3128 | 0.28583 | 0.256 | 0.22208 | 0.38004 | 0.35781 | 0.33429 | 0.30912 | 0.2818 | 0.25155 | 0.21707 | 0.17577 | 0.44488 | 0.42726 | 0.40906 | 0.39015 | 0.37038 | 0.34955 | 0.4253 | 0.40691 | 0.38782 | 0.36787 | 0.34688 | 0.32458
10 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV | C1 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0049ST01L0049 |  | 0.408 | 0.387 | 0.366 | 0.342 | 0.317 | 0.29 | 0.26 | 0.225 | 0.376 | 0.354 | 0.33 | 0.305 | 0.276 | 0.244 | 0.208 | 0.162 | 0.464 | 0.445 | 0.425 | 0.404 | 0.382 | 0.358 | 0.463 | 0.444 | 0.424 | 0.403 | 0.38 | 0.356
11 | ZONA ALTA 2500 MSNM - REFUGIO 4500 MSNM 110KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV | C1 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0050ST01L0050 |  | 0.8226 | 0.7962 | 0.7688 | 0.7401 | 0.71 | 0.6784 | 0.6449 | 0.6094 | 0.7662 | 0.7378 | 0.7081 | 0.6768 | 0.6438 | 0.6087 | 0.5712 | 0.5307 | 1.0003 | 0.9538 | 0.9055 | 0.8552 | 0.8024 | 0.7465 | 0.9279 | 0.8793 | 0.8285 | 0.775 | 0.7182 | 0.6572
12 | CARDONES ZONA BAJA 100 - 2500 MSNM 110KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV | C1 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2 | LT001CI1TR02L0050ST02L0050 |  | 0.8226 | 0.7962 | 0.7688 | 0.7401 | 0.71 | 0.6784 | 0.6449 | 0.6094 | 0.7662 | 0.7378 | 0.7081 | 0.6768 | 0.6438 | 0.6087 | 0.5712 | 0.5307 | 1.0003 | 0.9538 | 0.9055 | 0.8552 | 0.8024 | 0.7465 | 0.9279 | 0.8793 | 0.8285 | 0.775 | 0.7182 | 0.6572
13 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C1 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02T0053ST01T0053 |  | 0.84631 | 0.80437 | 0.75981 | 0.71212 | 0.66061 | 0.60428 | 0.54161 | 0.47005 | 0.75011 | 0.70245 | 0.65095 | 0.59459 | 0.53182 | 0.45998 | 0.37385 | 0.25956 | 0.89 | 0.83 | 0.765 | 0.695 | 0.615 | 0.53 | 0.754 | 0.685 | 0.605 | 0.518 | 0.41 | 0.265
15 | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | TAP MAURO - MAURO 220KV | C1 | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR03T0053ST01L0051 |  | 0.84631 | 0.80437 | 0.75981 | 0.71212 | 0.66061 | 0.60428 | 0.54161 | 0.47005 | 0.75011 | 0.70245 | 0.65095 | 0.59459 | 0.53182 | 0.45998 | 0.37385 | 0.25956 | 0.89 | 0.83 | 0.765 | 0.695 | 0.615 | 0.53 | 0.754 | 0.685 | 0.605 | 0.518 | 0.41 | 0.265
16 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV | C1 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0053ST01L0053 |  | 1.091 | 1.056 | 1.02 | 0.983 | 0.944 | 0.902 | 0.858 | 0.812 | 0.988 | 0.95 | 0.91 | 0.867 | 0.822 | 0.774 | 0.723 | 0.666 | 1.263 | 1.208 | 1.15 | 1.191 | 1.028 | 0.962 | 1.1 | 1.04 | 0.976 | 0.908 | 0.835 | 0.756
17 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | MANTOVERDE S.A. | MANTOVERDE S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0104ST01L0104 | [OP_MD:ID18550-25] | 0.714 | 0.687 | 0.659 | 0.629 | 0.598 | 0.565 | 0.529 | 0.491 | 0.663 | 0.634 | 0.603 | 0.571 | 0.537 | 0.5 | 0.459 | 0.415 | 0.695 | 0.659 | 0.621 | 0.58 | 0.537 | 0.49 | 0.631 | 0.591 | 0.549 | 0.504 | 0.454 | 0.398
18 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | AES ANDES S.A. | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV | C1 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0057ST01L0057 |  | 1.021 | 0.988 | 0.954 | 0.918 | 0.881 | 0.842 | 0.8 | 0.756 | 0.945 | 0.909 | 0.872 | 0.833 | 0.792 | 0.748 | 0.701 | 0.65 | 1.121 | 1.075 | 1.028 | 0.978 | 0.926 | 0.871 | 1.031 | 0.982 | 0.931 | 0.877 | 0.82 | 0.759
19 | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LA CALERA - EL COBRE 110KV | C1 | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0061ST01L0061 |  | 0.645 | 0.613 | 0.578 | 0.542 | 0.503 | 0.46 | 0.412 | 0.357 | 0.59 | 0.555 | 0.517 | 0.476 | 0.431 | 0.38 | 0.32 | 0.246 | 0.621 | 0.579 | 0.534 | 0.485 | 0.43 | 0.368 | 0.559 | 0.512 | 0.461 | 0.404 | 0.337 | 0.254
22 | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV | C1 | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0070ST01L0070 |  | 0.53 | 0.515 | 0.498 | 0.48 | 0.462 | 0.443 | 0.422 | 0.402 | 0.528 | 0.511 | 0.493 | 0.475 | 0.454 | 0.435 | 0.412 | 0.389 | 0.498 | 0.48 | 0.462 | 0.443 | 0.422 | 0.402 | 0.493 | 0.475 | 0.454 | 0.435 | 0.412 | 0.389
23 | DIEGO DE ALMAGRO - MINERA FRANKE 110KV C1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | DIEGO DE ALMAGRO - MINERA FRANKE 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - MINERA FRANKE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0073ST01L0073 |  | 0.4975 | 0.47872 | 0.45906 | 0.43841 |  | 0.39343 | 0.36866 | 0.34191 | 0.46993 | 0.45001 | 0.42904 | 0.40686 | 0.38326 | 0.35794 | 0.33052 | 0.30039 | 0.67449 | 0.6332 | 0.58916 | 0.54189 | 0.49076 | 0.43491 | 0.61434 | 0.56935 | 0.52097 | 0.46848 | 0.41091 | 0.34685
24 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALVADOR 110KV | C1 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01L0075ST01L0075 |  | 0.477 | 0.462 | 0.446 | 0.429 | 0.411 | 0.393 | 0.373 | 0.353 | 0.45 | 0.433 | 0.416 | 0.398 | 0.379 | 0.359 | 0.338 | 0.315 | 0.634 | 0.603 | 0.571 | 0.538 | 0.503 | 0.466 | 0.598 | 0.567 | 0.534 | 0.499 | 0.462 | 0.423
25 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALVADOR 110KV | C1 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 2 | LT001CI1TR02L0075ST02L0075 |  | 0.477 | 0.462 | 0.446 | 0.429 | 0.411 | 0.393 | 0.373 | 0.353 | 0.45 | 0.433 | 0.416 | 0.398 | 0.379 | 0.359 | 0.338 | 0.315 | 0.634 | 0.603 | 0.571 | 0.538 | 0.503 | 0.466 | 0.598 | 0.567 | 0.534 | 0.499 | 0.462 | 0.423
26 | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV | C1 | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR03L0076ST01L0076 |  | 0.623 | 0.602 | 0.581 | 0.559 | 0.536 | 0.51 | 0.487 | 0.46 | 0.596 | 0.575 | 0.553 | 0.53 | 0.506 | 0.48 | 0.452 | 0.423 | 0.811 | 0.784 | 0.758 | 0.73 | 0.702 | 0.673 | 0.786 | 0.76 | 0.733 | 0.705 | 0.676 | 0.646
27 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV | C1 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0077ST01L0077 |  | 1.023 | 0.993 | 0.961 | 0.928 | 0.893 | 0.857 | 0.819 | 0.779 | 0.971 | 0.938 | 0.905 | 0.87 | 0.833 | 0.794 | 0.753 | 0.709 | 1.12 | 1.076 | 1.03 | 0.982 | 0.933 | 0.88 | 1.05 | 1.004 | 0.956 | 0.906 | 0.853 | 0.796
28 | TAP EL LLANO - TERMINAL DE MUFA PONIENTE 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR02L0077ST01L0077 |  | 0.987 | 0.958 | 0.927 | 0.896 | 0.863 | 0.828 | 0.791 | 0.752 | 0.929 | 0.898 | 0.865 | 0.831 | 0.795 | 0.758 | 0.717 | 0.674 | 1.493 | 1.441 | 1.389 | 1.336 | 1.281 | 1.225 | 1.426 | 1.374 | 1.322 | 1.267 | 1.212 | 1.154
29 | TERMINAL MUFA PONIENTE - TERMINAL MUFA ORIENTE 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 2 | LT007CI1TR02L0077ST02L0077 |  | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO)
30 | TERMINAL MUFA ORIENTE - MARCO DE LINEAS 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 3 | LT007CI1TR02L0077ST03L0077 |  | 1.293 | 1.252 | 1.21 | 1.165 | 1.119 | 1.07 | 1.017 | 0.962 | 1.195 | 1.15 | 1.104 | 1.055 | 1.003 | 0.948 | 0.889 | 0.825 | 1.937 | 1.872 | 1.806 | 1.739 | 1.669 | 1.598 | 1.828 | 1.762 | 1.695 | 1.625 | 1.554 | 1.48
31 | MARCO DE LINEAS - SAG 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | TAP EL LLANO - SAG 220KV | C1 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 4 | LT007CI1TR02L0077ST04L0077 |  | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO) | NO APLICA (CABLE SOTERRADO)
32 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | TORQUEMADA - MAUCO 110KV | C1 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0002ST01L0002 |  | 1.052 | 1.018 | 0.983 | 0.946 | 0.907 | 0.867 | 0.824 | 0.778 | 0.994 | 0.958 | 0.92 | 0.881 | 0.839 | 0.795 | 0.748 | 0.698 | 1.471 | 1.416 | 1.36 | 1.301 | 1.241 | 1.178 | 1.409 | 1.353 | 1.295 | 1.235 | 1.173 | 1.107
33 | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | HUASCO - PELLETS 110KV | C1 | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0018ST01L0018 |  | 0.69923 | 0.67659 | 0.65304 | 0.62847 | 0.60273 | 0.57568 | 0.5471 | 0.51674 | 0.66536 | 0.64154 | 0.61665 | 0.59056 | 0.5631 | 0.53404 | 0.5031 | 0.46991 | 0.7822 | 0.75038 | 0.71732 | 0.68278 | 0.64655 | 0.60827 | 0.73188 | 0.69834 | 0.66324 | 0.62632 | 0.58721 | 0.54541
34 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C3 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | 1 | LT003CI3TR01L0022ST01L0022 |  | 0.53045 | 0.51205 | 0.49285 | 0.47274 | 0.45158 | 0.42923 | 0.40547 | 0.38003 | 0.49999 | 0.48043 | 0.45991 | 0.43829 | 0.41538 | 0.39097 | 0.36472 | 0.33622 | 0.44841 | 0.41911 | 0.38763 | 0.35349 | 0.31567 | 0.27273 | 0.40097 | 0.36836 | 0.33262 | 0.29264 | 0.24635 | 0.189
35 | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C1 | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0022ST01L0022 |  | 0.53045 | 0.51205 | 0.49285 | 0.47274 | 0.45158 | 0.42923 | 0.40547 | 0.38003 | 0.49999 | 0.48043 | 0.45991 | 0.43829 | 0.41538 | 0.39097 | 0.36472 | 0.33622 | 0.44841 | 0.41911 | 0.38763 | 0.35349 | 0.31567 | 0.27273 | 0.40097 | 0.36836 | 0.33262 | 0.29264 | 0.24635 | 0.189
36 | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C1 | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR03L0022ST01L0022 |  | 0.53045 | 0.51205 | 0.49285 | 0.47274 | 0.45158 | 0.42923 | 0.40547 | 0.38003 | 0.49999 | 0.48043 | 0.45991 | 0.43829 | 0.41538 | 0.39097 | 0.36472 | 0.33622 | 0.44841 | 0.41911 | 0.38763 | 0.35349 | 0.31567 | 0.27273 | 0.40097 | 0.36836 | 0.33262 | 0.29264 | 0.24635 | 0.189
37 | TAP PHI - PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | TAP PHI - PHI 66KV | C1 | TAP PHI - PHI 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR01L0022ST01L0022 |  | 0.48607 | 0.46911 | 0.45142 | 0.43289 | 0.41342 | 0.39287 | 0.37103 | 0.34767 | 0.46182 | 0.44393 | 0.42519 | 0.40548 | 0.38462 | 0.36243 | 0.33864 | 0.31288 | 0.39505 | 0.36931 | 0.34166 | 0.31166 | 0.27842 | 0.2407 | 0.35643 | 0.32799 | 0.2969 | 0.26215 | 0.22203 | 0.17286
39 | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | TAP MAESTRANZA - R2 66KV | C1 | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0064ST01L0064 |  | 0.39923 | 0.38616 | 0.37257 | 0.35841 | 0.3436 | 0.32804 | 0.31163 | 0.29422 | 0.38358 | 0.36995 | 0.35574 | 0.34088 | 0.32527 | 0.3088 | 0.29131 | 0.2726 | 0.37769 | 0.36296 | 0.3476 | 0.33152 | 0.31461 | 0.29671 | 0.36067 | 0.34528 | 0.32915 | 0.31218 | 0.29421 | 0.27503
40 | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV | C1 | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0070ST01L0070 |  | 0.339 | 0.329 | 0.318 | 0.307 | 0.295 | 0.283 | 0.27 | 0.257 | 0.327 | 0.316 | 0.305 | 0.294 | 0.281 | 0.269 | 0.255 | 0.241 | 0.318 | 0.307 | 0.295 | 0.283 | 0.27 | 0.257 | 0.305 | 0.294 | 0.282 | 0.269 | 0.255 | 0.241
42 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | RIO SALADO - POTRERILLOS 110 KV | C1 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 1 | LT021CI1TR01L0075ST01L0075 |  | 0.717 | 0.694 | 0.67 | 0.645 | 0.619 | 0.592 | 0.562 | 0.531 | 0.668 | 0.643 | 0.617 | 0.59 | 0.561 | 0.531 | 0.498 | 0.462 | 0.992 | 0.943 | 0.893 | 0.84 | 0.785 | 0.726 | 0.923 | 0.872 | 0.82 | 0.764 | 0.705 | 0.642
47 | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | CARDONES - MAGNETITA 110KV | C1 | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0018ST01L0018 |  | 0.321 | 0.31 | 0.299 | 0.288 | 0.276 | 0.264 | 0.251 | 0.237 | 0.305 | 0.294 | 0.282 | 0.27 | 0.257 | 0.244 | 0.23 | 2.214 | 0.301 | 0.29 | 0.278 | 0.265 | 0.252 | 0.238 | 0.285 | 0.273 | 0.26 | 0.247 | 0.233 | 0.217
49 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LLANTA - SALVADOR 110KV | C1 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0075ST01L0075 |  | 0.38 | 0.367 | 0.355 | 0.341 | 0.327 | 0.312 | 0.297 | 0.28 | 0.362 | 0.349 | 0.335 | 0.321 | 0.306 | 0.29 | 0.273 | 0.255 | 0.461 | 0.439 | 0.417 | 0.394 | 0.369 | 0.343 | 0.439 | 0.417 | 0.394 | 0.37 | 0.344 | 0.317
52 | LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | C1 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR01L0077ST01L0077 |  | 1.175 | 1.14 | 1.104 | 1.066 | 1.027 | 0.985 | 0.942 | 0.895 | 1.107 | 1.07 | 1.031 | 0.991 | 0.948 | 0.903 | 0.855 | 0.804 | 1.703 | 1.645 | 1.587 | 1.527 | 1.466 | 1.402 | 1.627 | 1.569 | 1.509 | 1.448 | 1.386 | 1.32
53 | RIO BLANCO - SALADILLO 220KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | C1 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 2 | LT003CI1TR01L0077ST02L0077 |  | 1.151 | 1.114 | 1.076 | 1.036 | 0.994 | 0.95 | 0.903 | 0.854 | 1.077 | 1.038 | 0.997 | 0.953 | 0.908 | 0.859 | 0.807 | 0.751 | 1.706 | 1.649 | 1.59 | 1.53 | 1.469 | 1.406 | 1.627 | 1.569 | 1.51 | 1.449 | 1.386 | 1.32
54 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | C1 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 1 | LT161CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.289 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.249 | 0.238 | 0.226 | 0.213 | 0.279 | 0.27 | 0.259 | 0.249 | 0.237 | 0.225 | 0.213 | 0.199 | 0.307 | 0.297 | 0.286 | 0.276 | 0.265 | 0.253 | 0.297 | 0.287 | 0.276 | 0.265 | 0.254 | 0.242
55 | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - COLON 110KV | C1 | MINERO - COLON 110KV C1 | 1 | LT006CI1TR02L0020ST01L0020 |  | 0.826 | 0.8 | 0.772 | 0.743 | 0.713 | 0.681 | 0.648 | 0.612 | 0.775 | 0.747 | 0.717 | 0.686 | 0.653 | 0.619 | 0.581 | 0.541 | 1.01 | 0.963 | 0.914 | 0.863 | 0.809 | 0.753 | 0.946 | 0.897 | 0.846 | 0.792 | 0.735 | 0.674
56 | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - CORDILLERA 110KV | C1 | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | 1 | LT007CI1TR02L0020ST01L0020 |  | 0.997 | 0.965 | 0.932 | 0.898 | 0.861 | 0.823 | 0.782 | 0.739 | 0.932 | 0.898 | 0.862 | 0.825 | 0.785 | 0.743 | 0.698 | 0.649 | 1.291 | 1.23 | 1.166 | 1.099 | 1.03 | 0.956 | 1.206 | 1.142 | 1.075 | 1.005 | 0.931 | 0.851
58 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2 | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | INVERSIONES BO PAPER S.A. | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV | C2 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2 | 1 | LT001CI2TR03L0041ST01L0041 |  | 0.39417 | 0.37436 | 0.35336 | 0.33094 | 0.30677 | 0.2804 | 0.25112 | 0.21777 | 0.37129 | 0.35019 | 0.32765 | 0.30333 | 0.27675 | 0.2472 | 0.21342 | 0.17294 | 0.44954 | 0.41578 | 0.37952 | 0.33994 | 0.29567 | 0.24415 | 0.42548 | 0.39021 | 0.35192 | 0.30948 | 0.26082 | 0.20145
59 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | MLP TRANSMISION S.A. | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | C2 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 1 | LT002CI2TR02T0053ST01T0053 |  | 0.84631 | 0.80437 | 0.75981 | 0.71212 | 0.66061 | 0.60428 | 0.54161 | 0.47005 | 0.75011 | 0.70245 | 0.65095 | 0.59459 | 0.53182 | 0.45998 | 0.37385 | 0.25956 | 0.89 | 0.83 | 0.765 | 0.695 | 0.615 | 0.53 | 0.754 | 0.685 | 0.605 | 0.518 | 0.41 | 0.265
62 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERÍAS S.A. | TORQUEMADA - MAUCO 110KV | C2 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR02L0002ST01L0002 |  | 1.052 | 1.018 | 0.983 | 0.946 | 0.907 | 0.867 | 0.824 | 0.778 | 0.994 | 0.958 | 0.92 | 0.881 | 0.839 | 0.795 | 0.748 | 0.698 | 1.471 | 1.416 | 1.36 | 1.301 | 1.241 | 1.178 | 1.409 | 1.353 | 1.295 | 1.235 | 1.173 | 1.107
63 | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | HUASCO - PELLETS 110KV | C2 | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR02L0018ST01L0018 |  | 0.69923 | 0.67659 | 0.65304 | 0.62847 | 0.60273 | 0.57568 | 0.5471 | 0.51674 | 0.66536 | 0.64154 | 0.68 | 0.59056 | 0.5631 | 0.53404 | 0.5031 | 0.46991 | 0.78252 | 0.75069 | 0.71761 | 0.68307 | 0.64682 | 0.60853 | 0.73223 | 0.69869 | 0.66358 | 0.62666 | 0.58753 | 0.54571
64 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | C2 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 1 | LT003CI2TR02L0022ST01L0022 |  | 0.53045 | 0.51205 | 0.49285 | 0.47274 | 0.45158 | 0.42923 | 0.40547 | 0.38003 | 0.49999 | 0.48043 | 0.45991 | 0.43829 | 0.41538 | 0.39097 | 0.36472 | 0.33622 | 0.44841 | 0.41911 | 0.38763 | 0.35349 | 0.31567 | 0.27273 | 0.40097 | 0.36836 | 0.33262 | 0.29264 | 0.24635 | 0.189
65 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - POTRERILLOS 110KV | C2 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR01L0075ST01L0075 |  | 0.727 | 0.703 | 0.679 | 0.654 | 0.627 | 0.599 | 0.569 | 0.538 | 0.679 | 0.654 | 0.628 | 0.6 | 0.571 | 0.541 | 0.508 | 0.472 | 0.996 | 0.947 | 0.897 | 0.844 | 0.789 | 0.73 | 0.931 | 0.881 | 0.828 | 0.773 | 0.714 | 0.651
66 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | DIEGO DE ALMAGRO - POTRERILLOS 110KV | C2 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR02L0075ST01L0075 |  | 0.717 | 0.694 | 0.67 | 0.645 | 0.619 | 0.592 | 0.562 | 0.531 | 0.668 | 0.643 | 0.617 | 0.59 | 0.561 | 0.531 | 0.498 | 0.462 | 0.992 | 0.943 | 0.893 | 0.84 | 0.785 | 0.726 | 0.923 | 0.872 | 0.82 | 0.764 | 0.705 | 0.642
67 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | LLANTA - SALVADOR 110KV | C2 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 1 | LT003CI2TR02L0075ST01L0075 |  | 0.38 | 0.367 | 0.355 | 0.341 | 0.327 | 0.312 | 0.297 | 0.28 | 0.361 | 0.348 | 0.335 | 0.321 | 0.306 | 0.29 | 0.273 | 0.255 | 0.461 | 0.439 | 0.417 | 0.394 | 0.369 | 0.343 | 0.439 | 0.417 | 0.394 | 0.37 | 0.345 | 0.317
69 | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - COLON 110KV | C2 | MINERO - COLON 110KV C2 | 1 | LT006CI2TR02L0020ST01L0020 |  | 0.826 | 0.8 | 0.772 | 0.743 | 0.713 | 0.681 | 0.648 | 0.612 | 0.775 | 0.747 | 0.717 | 0.686 | 0.653 | 0.619 | 0.581 | 0.541 | 1.01 | 0.963 | 0.914 | 0.863 | 0.809 | 0.753 | 0.946 | 0.897 | 0.846 | 0.792 | 0.735 | 0.674
70 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) | MINERO - CORDILLERA 110KV | C2 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 1 | LT007CI2TR02L0020ST01L0020 |  | 0.997 | 0.965 | 0.932 | 0.898 | 0.861 | 0.823 | 0.782 | 0.739 | 0.932 | 0.898 | 0.862 | 0.825 | 0.785 | 0.743 | 0.698 | 0.649 | 1.291 | 1.23 | 1.166 | 1.099 | 1.03 | 0.956 | 1.206 | 1.142 | 1.075 | 1.005 | 0.931 | 0.851
74 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV | C1 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02L0089ST01L0089 |  | 0.504 | 0.479 | 0.452 | 0.424 | 0.393 | 0.359 | 0.322 | 0.279 | 0.468 | 0.441 | 0.412 | 0.38 | 0.346 | 0.307 | 0.262 | 0.208 | 0.536 | 0.498 | 0.456 | 0.411 | 0.36 | 0.302 | 0.496 | 0.455 | 0.41 | 0.359 | 0.301 | 0.229
75 | TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV | C1 | TAP CHAGRES - FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | 1 | LT036CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 0.5027 | 0.4775 | 0.4509 | 0.4224 | 0.3916 | 0.3581 | 0.3208 | 0.2783 | 0.47 | 0.4431 | 0.4142 | 0.383 | 0.3488 | 0.3106 | 0.2667 | 0.2137
77 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV | C1 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT037CI1TR03T0061ST01T0061 |  | 0.5027 | 0.4775 | 0.4509 | 0.4224 | 0.3916 | 0.3581 | 0.3208 | 0.2783 | 0.47 | 0.4431 | 0.4142 | 0.383 | 0.3488 | 0.3106 | 0.2667 | 0.2137
79 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV | C1 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 1 | LT034CI1TR05T0061ST01T0061 |  | 0.32 | 0.3039 | 0.2869 | 0.2687 | 0.2491 | 0.2277 | 0.2039 | 0.1769 | 0.3023 | 0.2853 | 0.267 | 0.2474 | 0.2259 | 0.2021 | 0.1749 | 0.1424
81 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0004ST01G0004 |  | 1.475 | 1.402 | 1.324 | 1.24 | 1.15 | 1.052 | 0.943 | 0.818 | 1.324 | 1.241 | 1.152 | 1.055 | 0.948 | 0.826 | 0.681 | 0.494 | 1.674 | 1.563 | 1.443 | 1.314 | 1.171 | 1.012 | 1.445 | 1.318 | 1.179 | 1.022 | 0.839 | 0.607
83 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | C1 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 1 | LT007CI1TR01G0292ST01G0292 |  | 0.462 | 0.447 | 0.431 | 0.415 | 0.398 | 0.38 | 0.361 | 0.341 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.362 | 0.342 | 0.321 | 0.482 | 0.461 | 0.439 | 0.417 | 0.394 | 0.369 | 0.467 | 0.446 | 0.424 | 0.401 | 0.376 | 0.351
84 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV | C1 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 1.1 | 1.064 | 1.028 | 0.989 | 0.949 | 0.907 | 0.862 | 0.814 | 1.036 | 0.998 | 0.959 | 0.918 | 0.874 | 0.828 | 0.779 | 0.726 | 1.2257 | 1.1756 | 1.1235 | 1.0692 | 1.0123 | 0.95225 | 1.1481 | 1.0979 | 1.0458 | 0.99153 | 0.9346 | 0.87458
85 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | CARDONES - PLANTA MATTA 110KV | C1 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 0.433 | 0.419 | 0.404 | 0.389 | 0.373 | 0.356 | 0.339 | 0.32 | 0.415 | 0.4 | 0.384 | 0.368 | 0.351 | 0.333 | 0.314 | 0.294 | 0.461 | 0.443 | 0.424 | 0.405 | 0.384 | 0.362 | 0.36 | 0.336 | 0.311 | 0.283 | 0.253 | 0.22
86 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | CARDONES - PLANTA MATTA 110KV | C1 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 0.433 | 0.419 | 0.404 | 0.389 | 0.373 | 0.356 | 0.339 | 0.32 | 0.415 | 0.4 | 0.384 | 0.368 | 0.351 | 0.333 | 0.314 | 0.294 | 0.461 | 0.443 | 0.424 | 0.405 | 0.384 | 0.362 | 0.36 | 0.336 | 0.311 | 0.283 | 0.253 | 0.22
87 | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV | C1 | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0014ST01G0014 |  | 0.905 | 0.859 | 0.81 | 0.758 | 0.701 | 0.638 | 0.567 | 0.486 | 0.881 | 0.834 | 0.784 | 0.729 | 0.67 | 0.604 | 0.529 | 0.44 | 0.921 | 0.861 | 0.794 | 0.723 | 0.645 | 0.554 | 0.835 | 0.77 | 0.699 | 0.617 | 0.524 | 0.408
89 | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | CENTRAL PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV | C1 | CENTRAL PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0019ST01G0019 |  | 0.465 | 0.452 | 0.438 | 0.424 | 0.458 | 0.395 | 0.38 | 0.363 | 0.44 | 0.428 | 0.415 | 0.402 | 0.388 | 0.374 | 0.359 | 0.344 | 0.745 | 0.721 | 0.697 | 0.672 | 0.645 | 0.618 | 0.415 | 0.402 | 0.388 | 0.374 | 0.359 | 0.344
90 | CHARRUA - EST. 70 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | CHARRUA - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1 | 1 | LT008CI1TR03A0021ST01A0021 |  | 1.273 | 1.233 | 1.1911 | 1.1474 | 1.1015 | 1.053 | 1.0018 | 0.94711 | 1.1489 | 1.1044 | 1.0575 | 1.0079 | 0.95533 | 0.89908 | 0.83843 | 0.77231 | 1.5956 | 1.5471 | 1.4974 | 1.4464 | 1.3939 | 1.3396 | 1.4716 | 1.421 | 1.3688 | 1.3149 | 1.259 | 1.2008
91 | EST. 70 - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV | C1 | CHARRUA - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1 | 2 | LT008CI1TR03A0021ST02A0021 |  | 1.0775 | 1.0435 | 1.008 | 0.97086 | 0.9319 | 0.89085 | 0.84738 | 0.80108 | 0.97642 | 0.93874 | 0.89913 | 0.85732 | 0.81295 | 0.76554 | 0.71449 | 0.65891 | 1.3265 | 1.2861 | 1.2448 | 1.2023 | 1.1587 | 1.1136 | 1.226 | 1.1839 | 1.1406 | 1.0959 | 1.0495 | 1.0012
93 | YUNGAY - ML. CHARRUA 154KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | YUNGAY - CHARRUA 154KV | C1 | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0598ST01G0598 | Aérea | 1.2463 | 1.2059 | 1.1638 | 1.12 | 1.0741 | 1.0477 | 0.99606 | 0.94116 | 1.1695 | 1.1263 | 1.0812 | 1.0338 | 0.98393 | 0.95503 | 0.89809 | 0.83678 | 1.544 | 1.485 | 1.406 | 1.327 | 1.247 | 1.168 | 1.426 | 1.346 | 1.287 | 1.208 | 1.109 | 1.03
94 | ML. CHARRUA - CHARRUA 154KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | CENTRAL YUNGAY S.A. | YUNGAY - CHARRUA 154KV | C1 | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 2 | LT001CI1TR02G0598ST02G0598 | Subterránea | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
95 | SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SANTA ROSA (CGE) - ALHUE 66KV | C1 | SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1 | 1 | LT182CI1TR06T0058ST01T0058 | Melipilla | 0.512 | 0.496 | 0.478 | 0.46 | 0.441 | 0.421 | 0.4 | 0.378 | 0.488 | 0.471 | 0.453 | 0.433 | 0.413 | 0.392 | 0.369 | 0.345 | 0.59 | 0.569 | 0.548 | 0.527 | 0.504 | 0.481 | 0.566 | 0.545 | 0.524 | 0.501 | 0.478 | 0.454
96 | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV | C1 | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 1.0309 | 1.0001 | 0.9682 | 0.9349 | 0.9001 | 0.8637 | 0.8253 | 0.7847 | 0.9637 | 0.9307 | 0.8963 | 0.8603 | 0.8223 | 0.7823 | 0.7397 | 0.6941 | 1.1172 | 1.0756 | 1.0326 | 0.9879 | 0.9414 | 0.8926 | 1.0279 | 0.9838 | 0.9378 | 0.8897 | 0.839 | 0.7853
97 | CENTRAL LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | CENTRAL LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV | C1 | CENTRAL LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02G0042ST01G0042 |  | 0.96927 | 0.93811 | 0.90567 | 0.87181 | 0.83633 | 0.799 | 0.75955 | 0.71761 | 0.92651 | 0.89286 | 0.85768 | 0.82073 | 0.78178 | 0.74049 | 0.69641 | 0.64899 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.67
98 | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | IMELSA ENERGÍA SPA | ELÉCTRICA CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV | C1 | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0039ST01G0039 |  | 0.3234 | 0.3128 | 0.3018 | 0.2903 | 0.2784 | 0.2658 | 0.2525 | 0.2384 | 0.3108 | 0.2998 | 0.2883 | 0.2763 | 0.2637 | 0.2503 | 0.2362 | 0.2211 | 0.331 | 0.321 | 0.311 | 0.3 | 0.288 | 0.276 | 0.319 | 0.309 | 0.298 | 0.268 | 0.274 | 0.262
99 | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | ESPINOS S.A. | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV | C1 | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0042ST01G0042 |  | 0.96927 | 0.93811 | 0.90567 | 0.87181 | 0.83633 | 0.799 | 0.75955 | 0.71761 | 0.92651 | 0.89286 | 0.85768 | 0.82073 | 0.78178 | 0.74049 | 0.69641 | 0.64899 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.67
100 | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL COLMITO S.A. | CENTRAL COLMITO S.A. | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV | C1 | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0123ST01G0123 |  | 0.981 | 0.944 | 0.905 | 0.865 | 0.822 | 0.776 | 0.727 | 0.675 | 0.919 | 0.88 | 0.838 | 0.794 | 0.747 | 0.696 | 0.642 | 0.581 | 1.043 | 0.98 | 0.932 | 0.869 | 0.806 | 0.743 | 0.948 | 0.901 | 0.837 | 0.774 | 0.711 | 0.632
101 | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL CARDONES S.A. | CENTRAL CARDONES S.A. | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV | C1 | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0047ST01G0047 |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
102 | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | COLBÚN S.A. | NORVIND S.A. | COLBÚN S.A. | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV | C1 | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR06G0051ST01G0051 | OP_MD:ID1348-25 | 0.58616 | 0.56629 | 0.54559 | 0.52395 | 0.50125 | 0.47733 | 0.45198 | 0.42496 | 0.55584 | 0.53485 | 0.51288 | 0.48979 | 0.46543 | 0.43956 | 0.41191 | 0.38206 | 0.567 | 0.544 | 0.52 | 0.494 | 0.468 | 0.439 | 0.532 | 0.508 | 0.482 | 0.454 | 0.425 | 0.394
103 | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | CARDONES - MEDELLIN 220KV | C1 | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0052ST01G0052 |  | 0.963 | 0.932 | 0.899 | 0.866 | 0.831 | 0.794 | 0.754 | 0.713 | 0.908 | 0.875 | 0.84 | 0.804 | 0.766 | 0.726 | 0.683 | 0.637 | 0.863 | 0.8 | 0.733 | 0.661 | 0.581 | 0.49 | 0.772 | 0.704 | 0.63 | 0.547 | 0.45 | 0.329
105 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV | C1 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0061ST01G0061 |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.498 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.498 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.498 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.498
106 | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | COMASA SPA | COMASA SPA | COMASA SPA | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV | C1 | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01G0067ST01G0067 |  | 0.694 | 0.672 | 0.648 | 0.624 | 0.598 | 0.571 | 0.543 | 0.512 | 0.665 | 0.642 | 0.617 | 0.591 | 0.564 | 0.536 | 0.5 | 0.473 | 0.697 | 0.669 | 0.639 | 0.608 | 0.576 | 0.542 | 0.662 | 0.633 | 0.602 | 0.569 | 0.535 | 0.498
107 | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV | C1 | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02G0071ST01G0071 |  | 0.419 | 0.397 | 0.374 | 0.349 | 0.322 | 0.292 | 0.259 | 0.22 | 0.389 | 0.366 | 0.34 | 0.312 | 0.282 | 0.247 | 0.207 | 0.156 | 0.451 | 0.432 | 0.411 | 0.39 | 0.367 | 0.343 | 0.425 | 0.404 | 0.383 | 0.36 | 0.335 | 0.308
108 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | C1 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR06T0841ST01T0841 | [OP_MD:ID12406-24] | 0.95 | 0.915 | 0.877 | 0.838 | 0.797 | 0.753 | 0.706 | 0.655 | 0.882 | 0.843 | 0.803 | 0.76 | 0.714 | 0.664 | 0.61 | 0.551 | 1.009 | 0.957 | 0.903 | 0.846 | 0.785 | 0.719 | 0.928 | 0.873 | 0.814 | 0.752 | 0.684 | 0.61
110 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | TRANSMISORA DE ENERGÍA NACIMIENTO S.A. | ENLACE - BUCALEMU 66KV | C1 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 1 | LT017CI1TR02T0855ST01T0855 |  | 0.492 | 0.476 | 0.459 | 0.442 | 0.424 | 0.405 | 0.384 | 0.363 | 0.471 | 0.454 | 0.436 | 0.418 | 0.399 | 0.379 | 0.357 | 334 | 0.471 | 0.453 | 0.433 | 0.413 | 0.392 | 0.369 | 0.448 | 0.428 | 0.408 | 0.387 | 0.364 | 0.34
111 | PLANTA VALDIVIA - CIRUELOS 220KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA VALDIVIA - CIRUELOS 220KV | C1 | PLANTA VALDIVIA - CIRUELOS 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02L0089ST01L0089 |  | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.33 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.7 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.33
113 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV | C2 | CENTRAL NEHUENCO I - SAN LUIS 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR02G0004ST01G0004 |  | 1.475 | 1.402 | 1.324 | 1.24 | 1.15 | 1.052 | 0.943 | 0.818 | 1.324 | 1.241 | 1.152 | 1.055 | 0.948 | 0.826 | 0.681 | 0.494 | 1.674 | 1.563 | 1.443 | 1.314 | 1.171 | 1.012 | 1.445 | 1.318 | 1.179 | 1.022 | 0.839 | 0.607
114 | SAN PEDRO - EST. N°5 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | C1 | SAN PEDRO - TAP OFF QUILPUE 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 0.63052 | 0.60997 | 0.5886 | 0.56632 | 0.54301 | 0.51852 | 0.49266 | 0.46522 | 0.60304 | 0.58152 | 0.55907 | 0.53556 | 0.51084 | 0.48473 | 0.45697 | 0.42724 | 0.62338 | 0.60021 | 0.57494 | 0.54861 | 0.52018 | 0.4907 | 0.57915 | 0.55388 | 0.5265 | 0.49807 | 0.46858 | 0.43384
115 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C1 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 1 | LT002CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 1.5602 | 1.5103 | 1.4585 | 1.4042 | 1.3474 | 1.2875 | 1.2243 | 1.1569 | 1.4586 | 1.4052 | 1.3493 | 1.2905 | 1.2283 | 1.1624 | 1.0919 | 1.0158 | 1.863 | 1.779 | 1.692 | 1.602 | 1.508 | 1.409 | 1.714 | 1.626 | 1.534 | 1.438 | 1.336 | 1.228
116 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | C1 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 1 | LT002CI1TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 1.521 | 1.472 | 1.422 | 1.369 | 1.313 | 1.255 | 1.193 | 1.127 | 1.421 | 1.369 | 1.314 | 1.257 | 1.196 | 1.132 | 1.063 | 0.989 | 1.768 | 1.694 | 1.618 | 1.539 | 1.457 | 1.37 | 1.619 | 1.542 | 1.461 | 1.376 | 1.287 | 1.192
117 | ACONCAGUA - SASPPC 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | C1 | ACONCAGUA - SPPC 66KV C1 | 1 | LT022CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 0.623 | 0.592 | 0.5591 | 0.5239 | 0.4859 | 0.4444 | 0.3983 | 0.3456 | 0.5605 | 0.5259 | 0.4886 | 0.4479 | 0.4028 | 0.3516 | 0.2911 | 0.2134 | 0.6064 | 0.567 | 0.5248 | 0.4789 | 0.4283 | 0.3709 | 0.5277 | 0.4828 | 0.4333 | 0.3775 | 0.3119 | 0.2282
118 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | ENORCHILE S.A. | DUQUECO SPA | AELA GENERACIÓN S.A. | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL RUCUE 220KV | C1 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR06G0014ST01G0014 |  | 0.936 | 0.896 | 0.853 | 0.808 | 0.76 | 0.708 | 0.652 | 0.59 | 0.86 | 0.816 | 0.769 | 0.718 | 0.663 | 0.604 | 0.536 | 0.459 | 1.008 | 0.949 | 0.887 | 0.821 | 0.749 | 0.671 | 0.907 | 0.842 | 0.774 | 0.699 | 0.615 | 0.519
119 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV | C1 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 1 | LT028CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 1.0226 | 0.9925 | 0.9605 | 0.9275 | 0.8931 | 0.8569 | 0.8189 | 0.7787 | 0.9533 | 0.9205 | 0.8863 | 0.8505 | 0.8127 | 0.7729 | 0.7304 | 0.685 | 1.112 | 1.0706 | 1.028 | 0.9833 | 0.9369 | 0.8884 | 1.021 | 0.9769 | 0.931 | 0.8831 | 0.8325 | 0.7789
122 | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | COLBÚN S.A. | NORVIND S.A. | COLBÚN S.A. | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV | C1 | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02G0051ST01G0051 | OP_MD:ID1348-25 | 0.978 | 0.9413 | 0.90287 | 0.86245 | 0.81975 | 0.77437 | 0.7258 | 0.67332 | 0.91018 | 0.87062 | 0.82892 | 0.7847 | 0.73751 | 0.68672 | 0.63144 | 0.57035 | 1.025 | 0.977 | 0.926 | 0.872 | 0.815 | 0.754 | 0.937 | 0.884 | 0.829 | 0.77 | 0.706 | 0.636
124 | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA SPA | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV | C1 | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR02L0089ST01L0089 |  | 0.48 | 0.465 | 0.45 | 0.434 | 0.418 | 0.401 | 0.383 | 0.363 | 0.463 | 0.447 | 0.432 | 0.415 | 0.398 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32
125 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT003CI1TR02G0004ST01G0004 |  | 1.241 | 1.179 | 1.113 | 1.043 | 0.967 | 0.885 | 0.793 | 0.688 | 1.118 | 1.049 | 0.974 | 0.893 | 0.803 | 0.701 | 0.581 | 0.426 | 1.359 | 1.268 | 1.17 | 1.066 | 0.951 | 0.823 | 1.181 | 1.077 | 0.965 | 0.838 | 0.693 | 0.506
126 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV | C1 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 2.0832 | 2.0162 | 1.9465 | 1.8737 | 1.7974 | 1.7172 | 1.6324 | 1.5422 | 1.9627 | 1.8914 | 1.8169 | 1.7387 | 1.6562 | 1.5687 | 1.4754 | 1.375 | 1.9465 | 1.8161 | 1.6775 | 1.5282 | 1.3648 | 1.181 | 1.9811 | 1.8523 | 1.7156 | 1.5687 | 1.4084 | 1.2293
129 | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV | C1 | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | 1 | LT003CI1TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 0.48245 | 0.46679 | 0.45049 | 0.43349 | 0.41569 | 0.397 | 0.37725 | 0.35628 | 0.45737 | 0.44081 | 0.42352 | 0.40539 | 0.3863 | 0.36611 | 0.3446 | 0.3215 | 0.4618 | 0.44392 | 0.42547 | 0.40602 | 0.38579 | 0.36388 | 0.43367 | 0.41483 | 0.39494 | 0.37422 | 0.3521 | 0.32832
130 | TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | CMPC PULP SPA. | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV | C1 | TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR03A0021ST01A0021 |  | 1.0981 | 1.0634 | 1.0272 | 0.98935 | 0.94963 | 0.90777 | 0.86345 | 0.81625 | 0.99903 | 0.96075 | 0.92054 | 0.8781 | 0.83309 | 0.78505 | 0.73335 | 0.67714 | 1.3277 | 1.288 | 1.2474 | 1.2057 | 1.1627 | 1.1183 | 1.2313 | 1.1899 | 1.1473 | 1.1033 | 1.0576 | 1.01
131 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C2 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV | C2 | CENTRAL NEHUENCO II - SAN LUIS 220KV C2 | 1 | LT003CI2TR02G0004ST01G0004 |  | 0.854 | 0.812 | 0.767 | 0.719 | 0.667 | 0.61 | 0.547 | 0.474 | 0.778 | 0.731 | 0.681 | 0.626 | 0.566 | 0.497 | 0.417 | 0.317 | 0.857 | 0.801 | 0.741 | 0.676 | 0.604 | 0.523 | 0.758 | 0.695 | 0.625 | 0.549 | 0.459 | 0.348
132 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV | C1 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 1 | LT024CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 0.541 | 0.52 | 0.506 | 0.49 | 0.468 | 0.447 | 0.426 | 0.403 | 0.51 | 0.49 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.409 | 0.386 | 0.36
133 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT013CI1TR02T0002ST01T0002 |  | 1.82 | 1.766 | 1.71 | 1.652 | 1.59 | 1.526 | 1.459 | 1.387 | 1.697 | 1.639 | 1.579 | 1.515 | 1.448 | 1.378 | 1.303 | 1.222 | 1.71 | 1.652 | 1.59 | 1.526 | 1.459 | 1.387 | 1.579 | 1.515 | 1.448 | 1.378 | 1.303 | 1.222
134 | CENTRAL NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | COLBÚN S.A. | CENTRAL NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV | C1 | CENTRAL NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR02G0004ST01G0004 |  | 0.854 | 0.812 | 0.767 | 0.719 | 0.667 | 0.61 | 0.547 | 0.474 | 0.778 | 0.731 | 0.681 | 0.626 | 0.566 | 0.497 | 0.417 | 0.317 | 0.857 | 0.801 | 0.741 | 0.676 | 0.604 | 0.523 | 0.758 | 0.695 | 0.625 | 0.549 | 0.459 | 0.348
135 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C1 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR01G0010ST01G0010 |  | 1.104 | 1.069 | 1.033 | 0.994 | 0.954 | 0.912 | 0.867 | 0.82 | 1.0821 | 1.0474 | 1.0112 | 0.97349 | 0.93393 | 0.89231 | 0.84832 | 0.80153 | 1.244 | 1.189 | 1.131 | 1.071 | 1.009 | 0.942 | 1.151 | 1.093 | 1.032 | 0.968 | 0.9 | 0.827
136 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C1 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR02G0010ST01G0010 |  | 1.145 | 1.108 | 1.07 | 1.03 | 0.989 | 0.945 | 0.898 | 0.849 | 1.071 | 1.032 | 0.991 | 0.948 | 0.902 | 0.854 | 0.802 | 0.746 | 1.268 | 1.21 | 1.154 | 1.093 | 1.03 | 0.963 | 1.179 | 1.12 | 1.059 | 0.994 | 0.926 | 0.852
137 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV | C1 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 1 | LT025CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 0.693 | 0.67 | 0.647 | 0.62 | 0.599 | 0.572 | 0.545 | 0.516 | 0.653 | 0.63 | 0.604 | 0.578 | 0.552 | 0.523 | 0.494 | 0.461
138 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV | C1 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR02G0021ST01G0021 |  | 0.972 | 0.932 | 0.89 | 0.846 | 0.799 | 0.749 | 0.695 | 0.635 | 0.898 (60° TEMPERATURA DISEÑO LÍNEA) | 0.855 | 0.809 | 0.76 | 0.708 | 0.65 | 0.587 | 0.516 | 0.987 | 0.931 | 0.873 | 0.81 | 0.742 | 0.667 | 0.92 | 0.86 | 0.796 | 0.727 | 0.65 | 0.563
139 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV | C1 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 1 | LT006CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 2.379 | 2.303 | 2.223 | 2.141 | 2.054 | 1.963 | 1.866 | 1.763 | 2.234 | 2.152 | 2.068 | 1.978 | 1.884 | 1.784 | 1.677 | 1.562 | 2.576 | 2.47 | 2.362 | 2.247 | 2.13 | 2.006 | 2.378 | 2.268 | 2.154 | 2.033 | 1.906 | 1.767
143 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | MAIPO - CANDELARIA 220KV | C1 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 1 | LT007CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 2.5112 | 2.4364 | 2.3586 | 2.2774 | 2.1928 | 2.104 | 2.0104 | 1.9116 | 2.3526 | 2.2724 | 2.1888 | 2.1012 | 2.0092 | 1.9112 | 1.8084 | 1.6978 | 2.8044 | 2.698 | 2.5886 | 2.474 | 2.3572 | 2.232 | 2.5838 | 2.4718 | 2.3556 | 2.234 | 2.1064 | 1.9714
144 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C1 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV | C1 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C1 | 1 | LT007CI1TR02G0010ST01G0010 |  | 0.541 | 0.524 | 0.507 | 0.49 | 0.471 | 0.452 | 0.431 | 0.41 | 0.517 | 0.5 | 0.482 | 0.464 | 0.444 | 0.423 | 0.402 | 0.378 | 0.529 | 0.509 | 0.489 | 0.467 | 0.445 | 0.422 | 0.503 | 0.482 | 0.461 | 0.439 | 0.415 | 0.39
145 | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV | C1 | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT026CI1TR06T0061ST01T0061 |  | 0.541 | 0.52 | 0.506 | 0.49 | 0.468 | 0.447 | 0.426 | 0.403 | 0.51 | 0.49 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.409 | 0.386 | 0.36
148 | TAP OFF BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110kV | C1 | TAP BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110KV C1 | 1 | LT109CI1TR05T0048ST01T0048 |  | 1.047 | 1.014 | 0.979 | 0.942 | 0.904 | 0.863 | 0.821 | 0.775 | 0.988 | 0.952 | 0.914 | 0.875 | 0.834 | 0.79 | 0.743 | 0.692 | 1.107 | 1.06 | 1.011 | 0.961 | 0.908 | 0.852 | 1.0312 | 0.98205 | 0.93071 | 0.87671 | 0.81952 | 0.75835
149 | TAP OFF PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110kV | C1 | TAP OFF PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 1 | LT109CI1TR03T0048ST01T0048 |  | 1.047 | 1.014 | 0.979 | 0.942 | 0.904 | 0.863 | 0.821 | 0.775 | 0.988 | 0.952 | 0.914 | 0.875 | 0.834 | 0.79 | 0.743 | 0.692 | 1.107 | 1.06 | 1.011 | 0.961 | 0.908 | 0.852 | 1.0312 | 0.98205 | 0.93071 | 0.87671 | 0.81952 | 0.75835
150 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV | C1 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | 1 | LT009CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 0.968 | 0.92 | 0.888 | 0.832 | 0.772 | 0.706 | 0.633 | 0.549 | 0.874 | 0.82 | 0.784 | 0.72 | 0.65 | 0.57 | 0.477 | 0.358 | 1014 | 0.951 | 0.881 | 0.805 | 0.719 | 0.623 | 0.886 | 0.816 | 0.736 | 0.648 | 0.539 | 0.404
152 | COLBUN - CENTRAL MACHICURA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - CENTRAL MACHICURA 220KV | C1 | COLBUN - CENTRAL MACHICURA 220KV C1 | 1 | LT016CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 1.0649 | 1.033 | 0.9999 | 0.9653 | 0.9293 | 0.8915 | 0.8518 | 0.8098 | 1.0073 | 0.9735 | 0.9383 | 0.9014 | 0.8627 | 0.8219 | 0.7786 | 0.7324 | 1.1585 | 1.114 | 1.0696 | 1.0228 | 0.9741 | 0.9232 | 1.0809 | 1.035 | 0.9875 | 0.9378 | 0.8857 | 0.8307
153 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV | C1 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 1.1 | 1.064 | 1.028 | 0.989 | 0.949 | 0.907 | 0.862 | 0.814 | 1.036 | 0.998 | 0.959 | 0.918 | 0.874 | 0.828 | 0.779 | 0.726 | 1.226 | 1.176 | 1.124 | 1.069 | 1.012 | 0.952 | 1.148 | 1.098 | 1.046 | 0.992 | 0.935 | 0.875
154 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | EL RUIL - CENTRAL SAN IGNACIO 66kV | C1 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66kV C1 | 1 | LT057CI1TR04T0061ST01T0061 |  | 0.847 | 0.802 | 0.754 | 0.703 | 0.647 | 0.585 | 0.515 | 0.433 | 0.769 | 0.719 | 0.665 | 0.606 | 0.54 | 0.465 | 0.373 | 0.249 | 0.835 | 0.776 | 0.714 | 0.643 | 0.565 | 0.475 | 0.732 | 0.668 | 0.594 | 0.509 | 0.408 | 0.308
156 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | QUILLECO - CHARRUA 220KV | C1 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 1 | LT054CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 1.4432 | 1.3936 | 1.3417 | 1.2873 | 1.2301 | 1.1696 | 1.1052 | 1.0362 | 1.3383 | 1.2846 | 1.2281 | 1.1685 | 1.1051 | 1.0373 | 0.9642 | 0.8842 | 1.6537 | 1.5832 | 1.5093 | 1.4319 | 1.3501 | 1.263 | 1.5069 | 1.4306 | 1.35 | 1.2644 | 1.1727 | 1.0733
157 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RUCUE - CHARRUA 220KV | C1 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT020CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 1.4432 | 1.3936 | 1.3417 | 1.2873 | 1.2301 | 1.1696 | 1.1052 | 1.0362 | 1.3383 | 1.2846 | 1.2281 | 1.1685 | 1.1051 | 1.0373 | 0.9642 | 0.8842 | 1.6537 | 1.5832 | 1.5093 | 1.4319 | 1.3501 | 1.263 | 1.5069 | 1.4306 | 1.35 | 1.2644 | 1.1727 | 1.0733
158 | RUCUE - QUILLECO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | RUCUE - QUILECO 220KV | C1 | RUCUE - QUILLECO 220KV C1 | 1 | LT055CI2TR03T0061ST01T0061 |  | 1.4432 | 1.3936 | 1.3417 | 1.2873 | 1.2301 | 1.1696 | 1.1052 | 1.0362 | 1.3383 | 1.2846 | 1.2281 | 1.1685 | 1.1051 | 1.0373 | 0.9642 | 0.8842 | 1.6537 | 1.5832 | 1.5093 | 1.4319 | 1.3501 | 1.263 | 1.5069 | 1.4306 | 1.35 | 1.2644 | 1.1727 | 1.0733
161 | NUEVA VENTANAS - PORTAL MUFAS VENTANAS 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV | C1 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 1 | LT013CI1TR01G0049ST01G0049 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
163 | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | VENTANAS - QUINTERO 110KV | C1 | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 1 | LT014CI1TR02T0048ST01T0048 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
164 | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CHIBURGO - COLBUN 66KV | C1 | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 0.39 | 0.37 | 0.349 | 0.327 | 0.303 | 0.277 | 0.248 | 0.215 | 0.367 | 0.346 | 0.324 | 0.3 | 0.273 | 0.244 | 0.211 | 0.17 | 0.355 | 0.332 | 0.308 | 0.281 | 0.251 | 0.218 | 0.328 | 0.304 | 0.277 | 0.247 | 0.213 | 0.172
165 | CENTRAL LOS PINOS - PATIO DE MUFAS 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV | C1 | CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT018CI1TR02T0061ST01T0061 | [OP_MD:ID15416-25] | 1.5977 | 1.5502 | 1.5008 | 1.4493 | 1.3955 | 1.3391 | 1.2796 | 1.2168 | 1.5036 | 1.4529 | 1.4001 | 1.3448 | 1.2866 | 1.2252 | 1.1599 | 1.0902 | 1.668 | 1.6068 | 1.5435 | 1.4776 | 1.4088 | 1.3366 | 1.5489 | 1.4843 | 1.4168 | 1.3462 | 1.2718 | 1.1927
166 | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - MINERO 220KV | C1 | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 1 | LT014CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 1.18 | 1.1454 | 1.109 | 1.071 | 1.0313 | 0.9897 | 0.9459 | 0.8995 | 1.0971 | 1.0593 | 1.0198 | 0.9784 | 0.9347 | 0.8886 | 0.8395 | 0.7869 | 1.3292 | 1.279 | 1.2279 | 1.174 | 1.118 | 1.0606 | 1.213 | 1.1601 | 1.1049 | 1.0471 | 0.9863 | 0.9216
169 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - PROCART 220KV | C1 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 1 | LT017CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 0.8349 | 0.7934 | 0.7493 | 0.7022 | 0.6513 | 0.5956 | 0.5338 | 0.4631 | 0.7598 | 0.7139 | 0.6646 | 0.6109 | 0.5516 | 0.4847 | 0.4062 | 0.3076 | 0.9037 | 0.8436 | 0.7794 | 0.7102 | 0.6341 | 0.5482 | 0.7961 | 0.7291 | 0.656 | 0.5743 | 0.4797 | 0.3621
170 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV | C2 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 1 | LT001CI2TR02T0048ST01T0048 |  | 1.1 | 1.064 | 1.028 | 0.989 | 0.949 | 0.907 | 0.862 | 0.814 | 1.036 | 0.998 | 0.959 | 0.918 | 0.874 | 0.828 | 0.779 | 0.726 | 1.2257 | 1.1756 | 1.1235 | 1.0692 | 1.0123 | 0.95225 | 1.1481 | 1.0979 | 1.0458 | 0.99153 | 0.9346 | 0.87458
172 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | LA CONFLUENCIA TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | C2 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C2 | 1 | LT001CI2TR06T0841ST01T0841 | [OP_MD:ID12406-24] | 0.95 | 0.915 | 0.877 | 0.838 | 0.797 | 0.753 | 0.706 | 0.655 | 0.882 | 0.843 | 0.803 | 0.76 | 0.714 | 0.664 | 0.61 | 0.551 | 1.009 | 0.957 | 0.903 | 0.846 | 0.785 | 0.719 | 0.928 | 0.873 | 0.814 | 0.752 | 0.684 | 0.61
173 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TOTORALILLO - ACONCAGUA 110KV | C1 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 1 | LT040CI1TR01T0061ST01T0061 |  | 0.6271 | 0.5959 | 0.5628 | 0.5274 | 0.4891 | 0.4473 | 0.4 | 0.3478 | 0.5667 | 0.532 | 0.4946 | 0.4538 | 0.4088 | 0.3577 | 0.2975 | 0.221 | 0.6092 | 0.5696 | 0.5272 | 0.4812 | 0.4315 | 0.3727 | 0.5333 | 0.4884 | 0.439 | 0.3834 | 0.3183 | 0.2359
174 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV | C2 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | 1 | LT037CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 0.5027 | 0.4775 | 0.4509 | 0.4224 | 0.3916 | 0.3581 | 0.3208 | 0.2783 | 0.47 | 0.4431 | 0.4142 | 0.383 | 0.3488 | 0.3106 | 0.2667 | 0.2137
176 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV | C2 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 1 | LT034CI2TR06T0061ST01T0061 |  | 0.35 | 0.339 | 0.327 | 0.315 | 0.303 | 0.289 | 0.276 | 0.261 | 0.33 | 0.318 | 0.305 | 0.292 | 0.279 | 0.264 | 0.25 | 0.233
179 | TOTORALILLO - EST. B 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TOTORALILLO - ACONCAGUA 110KV | C1 | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 1 | LT040CI1TR05T0061ST01T0061 |  | 0.4907 | 0.4662 | 0.4402 | 0.4124 | 0.3825 | 0.3497 | 0.3133 | 0.2718 | 0.4494 | 0.4225 | 0.3936 | 0.3623 | 0.3278 | 0.2889 | 0.2436 | 0.1872 | 0.459 | 0.4294 | 0.3977 | 0.3631 | 0.3254 | 0.2815 | 0.4095 | 0.3764 | 0.3401 | 0.2993 | 0.2521 | 0.1935
180 | EST. B - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | TOTORALILLO - ACONCAGUA 110KV | C1 | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 2 | LT040CI1TR05T0061ST02T0061 |  | 0.4907 | 0.4662 | 0.4402 | 0.4124 | 0.3825 | 0.3497 | 0.3133 | 0.2718 | 0.4494 | 0.4225 | 0.3936 | 0.3623 | 0.3278 | 0.2889 | 0.2436 | 0.1872 | 0.459 | 0.4294 | 0.3977 | 0.3631 | 0.3254 | 0.2815 | 0.4095 | 0.3764 | 0.3401 | 0.2993 | 0.2521 | 0.1935
181 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | C2 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 1 | LT007CI2TR01G0292ST01G0292 |  | 0.462 | 0.447 | 0.431 | 0.415 | 0.398 | 0.38 | 0.361 | 0.341 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.362 | 0.342 | 0.321 | 0.482 | 0.461 | 0.439 | 0.417 | 0.394 | 0.369 | 0.467 | 0.446 | 0.424 | 0.401 | 0.376 | 0.351
182 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | C2 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 1 | LT002CI2TR02G0011ST01G0011 | [OP_MD:ID18438-25] | 1.521 | 1.472 | 1.422 | 1.369 | 1.313 | 1.255 | 1.193 | 1.127 | 1.421 | 1.369 | 1.314 | 1.257 | 1.196 | 1.132 | 1.063 | 0.989 | 1.768 | 1.694 | 1.618 | 1.539 | 1.457 | 1.37 | 1.619 | 1.542 | 1.461 | 1.376 | 1.287 | 1.192
183 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | C2 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 1 | LT022CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 0.623 | 0.592 | 0.5591 | 0.5239 | 0.4859 | 0.4444 | 0.3983 | 0.3456 | 0.5605 | 0.5259 | 0.4886 | 0.4479 | 0.4028 | 0.3516 | 0.2911 | 0.2134 | 0.6064 | 0.567 | 0.5248 | 0.4789 | 0.4283 | 0.3709 | 0.5277 | 0.4828 | 0.4333 | 0.3775 | 0.3119 | 0.2282
186 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV | C2 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 1 | LT024CI2TR06T0061ST01T0061 |  | 0.541 | 0.52 | 0.506 | 0.49 | 0.468 | 0.447 | 0.426 | 0.403 | 0.51 | 0.49 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.409 | 0.386 | 0.36
187 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV | C2 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 1 | LT006CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 2.379 | 2.303 | 2.223 | 2.141 | 2.054 | 1.963 | 1.866 | 1.763 | 2.234 | 2.152 | 2.068 | 1.978 | 1.884 | 1.784 | 1.677 | 1.562 | 2.585 | 2.481 | 2.37 | 2.258 | 2.14 | 2.007 | 2.378 | 2.268 | 2.154 | 2.033 | 1.906 | 1.767
188 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV | C2 | TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2 | 1 | LT007CI2TR02G0010ST01G0010 |  | 0.541 | 0.524 | 0.507 | 0.49 | 0.471 | 0.452 | 0.431 | 0.41 | 0.517 | 0.5 | 0.482 | 0.464 | 0.444 | 0.423 | 0.402 | 0.378 | 0.529 | 0.509 | 0.489 | 0.467 | 0.445 | 0.422 | 0.503 | 0.482 | 0.461 | 0.439 | 0.415 | 0.39
189 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | MAIPO - CANDELARIA 220KV | C2 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 1 | LT007CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 2.5112 | 2.4364 | 2.3586 | 2.2774 | 2.1928 | 2.104 | 2.0104 | 1.9116 | 2.3526 | 2.2724 | 2.1888 | 2.1012 | 2.0092 | 1.9112 | 1.8084 | 1.6978 | 2.8044 | 2.698 | 2.5886 | 2.474 | 2.3572 | 2.232 | 2.5838 | 2.4718 | 2.3556 | 2.234 | 2.1064 | 1.9714
192 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV | C2 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | 1 | LT009CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 0.968 | 0.92 | 0.888 | 0.832 | 0.772 | 0.706 | 0.633 | 0.549 | 0.874 | 0.82 | 0.784 | 0.72 | 0.65 | 0.57 | 0.477 | 0.358 | 1014 | 0.951 | 0.881 | 0.805 | 0.719 | 0.623 | 0.886 | 0.816 | 0.736 | 0.648 | 0.539 | 0.404
194 | PORTAL MUFAS VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV | C1 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 2 | LT013CI1TR01G0049ST02G0049 |  | 2.2848 | 2.2166 | 2.1457 | 2.0719 | 1.9947 | 1.9139 | 1.8288 | 1.7388 | 2.1392 | 2.0753 | 2.0089 | 1.9398 | 1.8676 | 1.7919 | 1.7122 | 1.628 | 2.2887 | 2.2044 | 2.1039 | 2.0319 | 1.926 | 1.836 | 2.1377 | 2.0335 | 1.926 | 1.836 | 1.71 | 1.602
196 | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - MINERO 220KV | C2 | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 1 | LT014CI2TR02T0061ST01T0061 |  | 1.18 | 1.1454 | 1.109 | 1.071 | 1.0313 | 0.9897 | 0.9459 | 0.8995 | 1.0971 | 1.0593 | 1.0198 | 0.9784 | 0.9347 | 0.8886 | 0.8395 | 0.7869 | 1.3292 | 1.279 | 1.2279 | 1.174 | 1.118 | 1.0606 | 1.213 | 1.1601 | 1.1049 | 1.0471 | 0.9863 | 0.9216
199 | TAP OFF BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - LAS VEGAS 110kV | C1 | TAP BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110kV C1 | 1 | LT110CI1TR03T0048ST01T0048 |  | 1.047 | 1.014 | 0.979 | 0.942 | 0.904 | 0.863 | 0.821 | 0.775 | 0.988 | 0.952 | 0.914 | 0.875 | 0.834 | 0.79 | 0.743 | 0.692 | 1.107 | 1.06 | 1.011 | 0.961 | 0.908 | 0.852 | 1.0312 | 0.98205 | 0.93071 | 0.87671 | 0.81952 | 0.75835
200 | TAP OFF PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LAS CANTERAS - LAS VEGAS 110kV | C1 | TAP OFF PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110kV C1 | 1 | LT110CI1TR02T0048ST01T0048 |  | 1.047 | 1.014 | 0.979 | 0.942 | 0.904 | 0.863 | 0.821 | 0.775 | 0.988 | 0.952 | 0.914 | 0.875 | 0.834 | 0.79 | 0.743 | 0.692 | 1.107 | 1.06 | 1.011 | 0.961 | 0.908 | 0.852 | 1.0312 | 0.98205 | 0.93071 | 0.87671 | 0.81952 | 0.75835
201 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C2 | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 1 | LT005CI2TR01G0010ST01G0010 |  | 1.104 | 1.069 | 1.033 | 0.994 | 0.954 | 0.912 | 0.867 | 0.82 | 1.0821 | 1.0474 | 1.0112 | 0.97349 | 0.93393 | 0.89231 | 0.84832 | 0.80153 | 1.244 | 1.189 | 1.131 | 1.071 | 1.009 | 0.942 | 1.151 | 1.093 | 1.032 | 0.968 | 0.9 | 0.827
202 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | AES ANDES S.A. | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | C2 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 1 | LT005CI2TR02G0010ST01G0010 |  | 1.145 | 1.108 | 1.07 | 1.03 | 0.989 | 0.945 | 0.898 | 0.849 | 1.071 | 1.032 | 0.991 | 0.948 | 0.902 | 0.854 | 0.802 | 0.746 | 1.268 | 1.21 | 1.154 | 1.093 | 1.03 | 0.963 | 1.179 | 1.12 | 1.059 | 0.994 | 0.926 | 0.852
206 | SAN PEDRO - EST. 5 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV | C1 | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C1 | 1 | LT035CI1TR01T0057ST01T0057 |  | 0.63831 | 0.61752 | 0.59591 | 0.57336 | 0.54978 | 0.52499 | 0.49883 | 0.47106 | 0.60996 | 0.58817 | 0.56544 | 0.54163 | 0.51659 | 0.49014 | 0.46201 | 0.43187 | 0.62338 | 0.60021 | 0.57494 | 0.54861 | 0.52018 | 0.4907 | 0.57915 | 0.55388 | 0.5265 | 0.49807 | 0.46858 | 0.43384
207 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C2 | TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 1 | LT002CI2TR05T0048ST01T0048 |  | 1.5602 | 1.5103 | 1.4585 | 1.4042 | 1.3474 | 1.2875 | 1.2243 | 1.1569 | 1.4586 | 1.4052 | 1.3493 | 1.2905 | 1.2283 | 1.1624 | 1.0919 | 1.0158 | 1.863 | 1.779 | 1.692 | 1.602 | 1.508 | 1.409 | 1.714 | 1.626 | 1.534 | 1.438 | 1.336 | 1.228
212 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | TRANSELEC S.A. | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV | C1 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 1 | LT100CI1TR03T0002ST01T0002 |  | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565
213 | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES ANDES S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | C1 | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | 1 | LT012CI1TR02G0049ST01G0049 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
215 | MAULE - ESTRUCTURA 149 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - LIRCAY 66KV | C1 | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR01G0071ST01T0058 | Maule | 1.049 | 1.015 | 0.98 | 0.943 | 0.905 | 0.865 | 0.822 | 0.776 | 0.989 | 0.953 | 0.916 | 0.876 | 0.835 | 0.791 | 0.744 | 0.693 | 1.47 | 1.415 | 1.358 | 1.3 | 1.24 | 1.177 | 1.405 | 1.349 | 1.291 | 1.231 | 1.169 | 1.103
216 | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS ANGELES (CGE) - TAP DUQUECO 66KV | C1 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 1 | LT184CI1TR01T0058ST01T0058 | Araucania | 0.599 | 0.58 | 0.56 | 0.539 | 0.516 | 0.493 | 0.469 | 0.443 | 0.572 | 0.552 | 0.53 | 0.508 | 0.484 | 0.46 | 0.433 | 0.405 | 0.713 | 0.688 | 0.662 | 0.636 | 0.608 | 0.58 | 0.686 | 0.661 | 0.634 | 0.607 | 0.578 | 0.548
218 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV | C1 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 1 | LT001CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 0.82391 | 0.78116 | 0.73634 | 0.68893 | 0.63822 | 0.5832 | 0.52237 | 0.45321 | 0.76189 | 0.71576 | 0.66684 | 0.61434 | 0.55709 | 0.49328 | 0.741 | 0.32975 | 0.91 | 0.874 | 0.837 | 0.799 | 0.759 | 0.717 | 0.859 | 0.821 | 0.782 | 0.741 | 0.698 | 0.652
219 | PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - GUAYACAN 66KV | C1 | PAN DE AZUCAR - TAP OFF SAN JUAN 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR01T0058ST01T0058 | Elqui | 0.512 | 0.495 | 0.478 | 0.46 | 0.441 | 0.421 | 0.4 | 0.378 | 0.49 | 0.472 | 0.454 | 0.435 | 0.415 | 0.394 | 0.372 | 0.348 | 0.491 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.409 | 0.385 | 0.466 | 0.446 | 0.425 | 0.403 | 0.379 | 0.354
220 | TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - GUAYACAN 66KV | C1 | TAP OFF SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 0.512 | 0.496 | 0.478 | 0.46 | 0.441 | 0.422 | 0.401 | 0.378 | 0.49 | 0.473 | 0.455 | 0.436 | 0.416 | 0.394 | 0.372 | 0.348 | 0.491 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.409 | 0.385 | 0.466 | 0.446 | 0.425 | 0.403 | 0.379 | 0.354
222 | TAP ZONA PRESA - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV | C1 | TAP ZONA PRESA - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | 1 | LT001CI1TR02T0008ST01T0008 |  | 1.021 | 0.988 | 0.954 | 0.919 | 0.881 | 0.842 | 0.8 | 0.756 | 0.962 | 0.927 | 0.891 | 0.853 | 0.812 | 0.77 | 0.724 | 0.675 | 1.1515 | 1.1039 | 1.0547 | 1.0036 | 0.9502 | 0.8941 | 1.0678 | 1.0178 | 0.9658 | 0.9112 | 0.8537 | 0.7925
224 | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | C1 | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02G0041ST01G0041 |  | 1.24 | 1.2 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.013 | 0.96 | 0.9 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 1.107 | 1.062 | 1.016 | 0.968 | 0.918 | 0.865 | 1.029 | 0.983 | 0.934 | 0.882 | 0.828 | 0.77
227 | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PALMUCHO S.A. | PALMUCHO S.A. | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV | C1 | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | 1 | LT002CI1TR02T0008ST01T0008 |  | 1.029 | 0.996 | 0.962 | 0.926 | 0.888 | 0.848 | 0.807 | 0.762 | 0.971 | 0.936 | 0.899 | 0.861 | 0.82 | 0.777 | 0.731 | 0.681 | 1.1585 | 1.1109 | 1.0616 | 1.0105 | 0.957 | 0.9008 | 1.076 | 1.0261 | 0.974 | 0.9195 | 0.862 | 0.8008
229 | PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | C1 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 1 | LT003CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.465 | 0.449 | 0.434 | 0.417 | 0.4 | 0.382 | 0.363 | 0.342 | 0.447 | 0.431 | 0.414 | 0.397 | 0.379 | 0.36 | 0.34 | 0.318 | 0.528 | 0.51 | 0.491 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.511 | 0.493 | 0.473 | 0.454 | 0.433 | 0.411
230 | EST. 35 - MARQUESA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | C1 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 2 | LT003CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 0.29 | 0.281 | 0.271 | 0.26 | 0.25 | 0.238 | 0.226 | 0.214 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.249 | 0.238 | 0.226 | 0.213 | 0.2 | 0.307 | 0.297 | 0.287 | 0.276 | 0.265 | 0.254 | 0.298 | 0.287 | 0.277 | 0.266 | 0.254 | 0.242
236 | TMO PICARTE – EST. Nº15 C1 66KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | C1 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 1 | LT006CI1TR01T0003ST01T0003 |  | 0.25158 | 0.2389 | 0.22546 | 0.21112 | 0.19566 | 0.17881 | 0.16011 | 0.13882 | 0.24069 | 0.22741 | 0.21324 | 0.19801 | 0.18145 | 0.16313 | 0.14239 | 0.11794 | 0.22603 | 0.21158 | 0.19603 | 0.17909 | 0.1603 | 0.13892 | 0.2138 | 0.19848 | 0.18182 | 0.16342 | 0.14259 | 0.11806
237 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PENON - ANDACOLLO 66KV | C1 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 1 | LT006CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 0.288 | 0.278 | 0.269 | 0.258 | 0.248 | 0.236 | 0.224 | 0.212 | 0.277 | 0.268 | 0.257 | 0.247 | 0.235 | 0.224 | 0.211 | 0.198 | 0.305 | 0.295 | 0.285 | 0.274 | 0.263 | 0.252 | 0.295 | 0.285 | 0.274 | 0.263 | 0.252 | 0.24
241 | COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - COMBARBALA 66KV | C1 | COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1 | 1 | LT292CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 0.241 | 0.229 | 0.216 | 0.202 | 0.188 | 0.171 | 0.153 | 0.133 | 0.227 | 0.214 | 0.2 | 0.185 | 0.169 | 0.151 | 0.13 | 0.105 | 0.224 | 0.21 | 0.194 | 0.176 | 0.157 | 0.135 | 0.208 | 0.192 | 0.175 | 0.156 | 0.134 | 0.107
242 | TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - COMBARBALA 66KV | C1 | TAP EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 1 | LT292CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 0.241 | 0.229 | 0.216 | 0.202 | 0.188 | 0.171 | 0.153 | 0.133 | 0.227 | 0.214 | 0.2 | 0.185 | 0.169 | 0.151 | 0.13 | 0.105 | 0.224 | 0.21 | 0.194 | 0.176 | 0.157 | 0.135 | 0.208 | 0.192 | 0.175 | 0.156 | 0.134 | 0.107
243 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV | C1 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 1 | LT291CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 0.171 | 0.165 | 0.159 | 0.153 | 0.147 | 0.14 | 0.133 | 0.126 | 0.166 | 0.16 | 0.154 | 0.148 | 0.141 | 0.134 | 0.127 | 0.119 | 0.311 | 0.297 | 0.284 | 0.271 | 0.256 | 0.241 | 0.293 | 0.28 | 0.266 | 0.251 | 0.236 | 0.22
244 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | OVALLE - PUNITAQUI 66KV | C1 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 1 | LT289CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 0.209 | 0.202 | 0.195 | 0.188 | 0.18 | 0.172 | 0.163 | 0.154 | 0.202 | 0.195 | 0.188 | 0.18 | 0.172 | 0.163 | 0.154 | 0.144 | 0.196 | 0.189 | 0.18 | 0.172 | 0.163 | 0.154 | 0.188 | 0.18 | 0.172 | 0.163 | 0.154 | 0.145
245 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV | C1 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 1 | LT290CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.171 | 0.165 | 0.159 | 0.153 | 0.147 | 0.14 | 0.133 | 0.126 | 0.166 | 0.16 | 0.154 | 0.148 | 0.141 | 0.134 | 0.127 | 0.119 | 0.311 | 0.297 | 0.284 | 0.271 | 0.256 | 0.241 | 0.293 | 0.28 | 0.266 | 0.251 | 0.236 | 0.22
252 | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 1 | LT010CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 0.499 | 0.483 | 0.466 | 0.449 | 0.431 | 0.411 | 0.391 | 0.369 | 0.475 | 0.457 | 0.44 | 0.421 | 0.401 | 0.381 | 0.358 | 0.335 | 0.478 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.398 | 0.376 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.388 | 0.365 | 0.34
253 | VICUÑA - ESTRUCTURA 204 110kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV | C1 | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 1 | LT011CI1TR02L0094ST01T0058 | Sol: 1061-24 / Sol: 8443-24 | 0.509 | 0.492 | 0.475 | 0.457 | 0.439 | 0.419 | 0.398 | 0.376 | 0.5 | 0.483 | 0.466 | 0.447 | 0.428 | 0.408 | 0.386 | 0.364 | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion
260 | TMO EST. Nº15 – EST. Nº37 C1 66KV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | C1 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2 | LT006CI1TR01T0003ST02T0003 |  | 0.42912 | 0.40762 | 0.38483 | 0.36047 | 0.3342 | 0.30552 | 0.27367 | 0.23737 | 0.40406 | 0.38116 | 0.35667 | 0.33024 | 0.30135 | 0.2692 | 0.23243 | 0.18833 | 0.39363 | 0.368 | 0.34045 | 0.31047 | 0.27723 | 0.23937 | 0.36546 | 0.33782 | 0.30772 | 0.2743 | 0.23617 | 0.19047
261 | ESTRUCTURA 204 - BAÑOS DEL TORO 110kV C1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV | C1 | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 2 | LT011CI1TR02L0094ST02L0094 | Sol: 8443-24 | 0.58026 | 0.56148 | 0.54193 | 0.52154 | 0.50019 | 0.47774 | 0.45402 | 0.42883 | 0.58026 | 0.56148 | no disponible | 0.52154 | 0.50019 | 0.47774 | 0.45402 | 0.42883 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible
264 | VALDIVIA (STS) - EST. Nº3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - CHUMPULLO 66kV | C1 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 1 | LT012CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 0.40995 | 0.38848 | 0.36601 | 0.34227 | 0.31691 | 0.28944 | 0.25912 | 0.2247 | 0.38582 | 0.36306 | 0.33901 | 0.31333 | 0.2855 | 0.25473 | 0.37253 | 0.17784 | 0.45072 | 0.43287 | 0.41443 | 0.39527 | 0.37524 | 0.35414 | 0.43089 | 0.41226 | 0.39291 | 0.3727 | 0.35143 | 0.32884
265 | EST. Nº3 - CHUMPULLO 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - CHUMPULLO 66kV | C1 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 2 | LT012CI1TR03T0003ST02T0003 |  | 0.32601 | 0.30874 | 0.29069 | 0.27166 | 0.25136 | 0.22942 | 0.20524 | 0.17784 | 0.31006 | 0.29195 | 0.27288 | 0.25258 | 0.23068 | 0.20662 | 0.29823 | 0.14736 | 0.35796 | 0.34357 | 0.32873 | 0.31333 | 0.29726 | 0.28036 | 0.34479 | 0.32989 | 0.31446 | 0.29837 | 0.28148 | 0.2636
266 | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 1 | LT012CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 0.6 | 0.581 | 0.561 | 0.54 | 0.517 | 0.494 | 0.47 | 0.443 | 0.573 | 0.552 | 0.531 | 0.509 | 0.485 | 0.46 | 0.434 | 0.405 | 0.714 | 0.689 | 0.663 | 0.636 | 0.609 | 0.58 | 0.687 | 0.661 | 0.635 | 0.607 | 0.579 | 0.549
267 | VALVIDIA (STS) - EST.Nº3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | C1 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 1 | LT013CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 0.37853 | 0.35851 | 0.33758 | 0.3155 | 0.29196 | 0.26649 | 0.23842 | 0.20661 | 0.35902 | 0.33796 | 0.31578 | 0.29215 | 0.26663 | 0.23855 | 0.34567 | 0.16918 | 0.41589 | 0.39921 | 0.38199 | 0.36413 | 0.34548 | 0.32587 | 0.39979 | 0.38248 | 0.36454 | 0.34583 | 0.32618 | 0.30537
269 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV | C1 | PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV C1 | 1 | LT013CI1TR01T0058ST01T0058 | Elqui | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.539 | 0.517 | 0.494 | 0.469 | 0.443 | 0.572 | 0.551 | 0.53 | 0.508 | 0.484 | 0.459 | 0.433 | 0.404 | 0.713 | 0.688 | 0.663 | 0.636 | 0.609 | 0.58 | 0.686 | 0.66 | 0.634 | 0.606 | 0.578 | 0.548
274 | VALDIVIA - EST.3 66KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C1 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 1 | LT014CI1TR03T0003ST01T0003 |  | 0.40464 | 0.38345 | 0.36126 | 0.33783 | 0.3128 | 0.28569 | 0.25576 | 0.22178 | 0.38082 | 0.35835 | 0.33462 | 0.30927 | 0.2818 | 0.25143 | 0.3677 | 0.17553 | 0.44488 | 0.42726 | 0.40906 | 0.39015 | 0.37038 | 0.34955 | 0.4253 | 0.40691 | 0.38782 | 0.36787 | 0.34688 | 0.32458
275 | EST.1 - EST.3 66KV C2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | VALDIVIA (STS) - PICARTE 66kV | C2 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 1 | LT014CI2TR03T0003ST01T0003 |  | 0.32601 | 0.30874 | 0.29069 | 0.27166 | 0.25136 | 0.22942 | 0.20524 | 0.17784 | 0.31006 | 0.29195 | 0.27288 | 0.25258 | 0.23068 | 0.20662 | 0.29823 | 0.14736 | 0.35796 | 0.34357 | 0.32873 | 0.31333 | 0.29726 | 0.28036 | 0.34479 | 0.32989 | 0.31446 | 0.29837 | 0.28148 | 0.2636
276 | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL PEÑON - MINERA TECK CDA 110KV | C1 | EL PEÑON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | 1 | LT014CI1TR02T0058ST01T0058 | Elqui | 0.505 | 0.488 | 0.471 | 0.453 | 0.435 | 0.415 | 0.395 | 0.373 | 0.48 | 0.463 | 0.444 | 0.426 | 0.406 | 0.385 | 0.362 | 0.338 | 0.53 | 0.513 | 0.496 | 0.478 | 0.459 | 0.44 | 0.506 | 0.489 | 0.47 | 0.452 | 0.432 | 0.411
278 | CHONCHI- EST. Nº7 110 kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHONCHI - QUELLON 110KV | C1 | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 1 | LT015CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 0.21689 | 0.20539 | 0.19338 | 0.18071 | 0.16721 | 0.1526 | 0.13651 | 0.11829 | 0.20612 | 0.19406 | 0.18135 | 0.16783 | 0.15324 | 0.1372 | 0.19832 | 0.097691 | 0.23824 | 0.22866 | 0.21877 | 0.20852 | 0.19782 | 0.18656 | 0.22934 | 0.21942 | 0.20913 | 0.19841 | 0.18716 | 0.17525
279 | EST. Nº7 - EST.Nº9 110 kV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | CHONCHI - QUELLON 110KV | C1 | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 2 | LT015CI1TR02T0003ST02T0003 |  | 0.40464 | 0.38345 | 0.36126 | 0.33783 | 0.3128 | 0.28569 | 0.25576 | 0.22178 | 0.38082 | 0.35835 | 0.33462 | 0.30927 | 0.2818 | 0.25143 | 0.3677 | 0.17553 | 0.44488 | 0.42726 | 0.40906 | 0.39015 | 0.37038 | 0.34955 | 0.4253 | 0.40691 | 0.38782 | 0.36787 | 0.34688 | 0.32458
284 | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV | C1 | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 1 | LT016CI1TR04T0058ST01T0058 | Aconcagua | 0.503 | 0.487 | 0.47 | 0.452 | 0.434 | 0.414 | 0.394 | 0.372 | 0.478 | 0.46 | 0.443 | 0.424 | 0.404 | 0.383 | 0.361 | 0.337 | 0.507 | 0.486 | 0.464 | 0.442 | 0.418 | 0.393 | 0.477 | 0.458 | 0.431 | 0.407 | 0.382 | 0.355
292 | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EL EMPALME - CALBUCO 110KV | C1 | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 1 | LT018CI1TR02T0003ST01T0003 |  | 0.52689 | 0.38345 | 0.36126 | 0.33783 | 0.3128 | 0.28569 | 0.25576 | 0.22178 | 0.38082 | 0.35835 | 0.33462 | 0.30927 | 0.2818 | 0.25143 | 0.3677 | 0.17553 | 0.44488 | 0.42726 | 0.40906 | 0.39015 | 0.37038 | 0.34955 | 0.4253 | 0.40691 | 0.38782 | 0.36787 | 0.34688 | 0.32458
293 | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHOAPA - QUEREO 110KV | C1 | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 1 | LT018CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 0.3905 | 0.371 | 0.3502 | 0.328 | 0.3041 | 0.278 | 0.249 | 0.216 | 0.369 | 0.349 | 0.326 | 0.302 | 0.276 | 0.247 | 0.214 | 0.174 | 0.373 | 0.348 | 0.321 | 0.292 | 0.26 | 0.224 | 0.347 | 0.32 | 0.291 | 0.259 | 0.223 | 0.179
301 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV | C1 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 1 | LT019CI1TR05T0058ST01T0058 |  | 0.465 | 0.45 | 0.434 | 0.418 | 0.401 | 0.383 | 0.363 | 0.343 | 0.448 | 0.433 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.362 | 0.341 | 0.32 | 0.529 | 0.511 | 0.492 | 0.473 | 0.453 | 0.432 | 0.513 | 0.494 | 0.475 | 0.455 | 0.434 | 0.413
302 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUINQUIMO - MARBELLA 110KV | C1 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 1 | LT086CI1TR02T0058ST01T0058 | Aconcagua | 0.392 | 0.372 | 0.351 | 0.329 | 0.305 | 0.279 | 0.25 | 0.217 | 0.369 | 0.348 | 0.326 | 0.302 | 0.275 | 0.246 | 0.212 | 0.172 | 0.359 | 0.335 | 0.31 | 0.283 | 0.253 | 0.218 | 0.333 | 0.308 | 0.28 | 0.25 | 0.215 | 0.173
303 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MARBELLA - QUILLOTA 110KV | C1 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 1 | LT209CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 0.292 | 0.283 | 0.273 | 0.262 | 0.252 | 0.24 | 0.228 | 0.215 | 0.277 | 0.266 | 0.256 | 0.245 | 0.233 | 0.221 | 0.208 | 0.193 | 0.271 | 0.261 | 0.25 | 0.238 | 0.226 | 0.213 | 0.259 | 0.248 | 0.236 | 0.224 | 0.211 | 0.198
304 | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUINQUIMO - MARBELLA 110KV | C1 | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 1 | LT086CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 0.392 | 0.372 | 0.351 | 0.329 | 0.305 | 0.279 | 0.25 | 0.217 | 0.369 | 0.348 | 0.326 | 0.302 | 0.275 | 0.246 | 0.212 | 0.172 | 0.359 | 0.335 | 0.31 | 0.283 | 0.253 | 0.218 | 0.333 | 0.308 | 0.28 | 0.25 | 0.215 | 0.173
312 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUINQUIMO - CABILDO 110KV | C1 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 1 | LT020CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 0.513 | 0.496 | 0.479 | 0.461 | 0.442 | 0.422 | 0.401 | 0.379 | 0.49 | 0.472 | 0.454 | 0.435 | 0.415 | 0.394 | 0.371 | 0.347 | 0.537 | 0.52 | 0.503 | 0.484 | 0.466 | 0.446 | 0.515 | 0.497 | 0.479 | 0.46 | 0.44 | 0.419
314 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 | C1 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 1 | LT021CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | 0.623 | 0.603 | 0.582 | 0.56 | 0.537 | 0.513 | 0.488 | 0.461 | 0.597 | 0.576 | 0.554 | 0.531 | 0.507 | 0.481 | 0.454 | 0.424 | 0.616 | 0.591 | 0.565 | 0.538 | 0.51 | 0.48 | 0.585 | 0.559 | 0.532 | 0.503 | 0.473 | 0.441
315 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 | C1 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 1 | LT191CI1TR01T0058ST01T0058 | Aconcagua | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 0.581 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
319 | ALTO JAHUEL - BUIN (STM) 220kV C1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | ALTO JAHUEL - BUIN (STM) 220kV | C1 | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 1 | LT005CI1TR03T0835ST01T0835 | OP_MD:ID14209-25 | 2.0263 | 1.9599 | 1.8909 | 1.819 | 1.7439 | 1.665 | 1.5818 | 1.4935 | 1.9115 | 1.841 | 1.7673 | 1.6902 | 1.6091 | 1.5233 | 1.4319 | 1.3337 | 2.0037 | 1.9211 | 1.8354 | 1.7461 | 1.6525 | 1.5537 | 1.8741 | 1.7869 | 1.6957 | 1.5999 | 1.4985 | 1.3901
325 | BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BUIN (CGE)-ESTRUCTURA 103 66KV | C1 | BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 1 | LT331CI1TR01T0058ST01T0058 | Cachapoal | 0.592 | 0.573 | 0.553 | 0.533 | 0.511 | 0.488 | 0.464 | 0.438 | 0.562 | 0.542 | 0.521 | 0.499 | 0.476 | 0.451 | 0.425 | 0.397 | 0.579 | 0.556 | 0.532 | 0.507 | 0.481 | 0.453 | 0.544 | 0.52 | 0.495 | 0.468 | 0.44 | 0.409
326 | ESTRUCTURA 103 - PAINE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - PAINE 66KV | C1 | FATIMA - PAINE 66KV C1 | 2 | LT023CI1TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 0.593 | 0.574 | 0.554 | 0.533 | 0.511 | 0.489 | 0.464 | 0.439 | 0.563 | 0.543 | 0.522 | 0.5 | 0.477 | 0.452 | 0.425 | 0.397 | 0.579 | 0.556 | 0.532 | 0.507 | 0.481 | 0.453 | 0.544 | 0.52 | 0.494 | 0.468 | 0.439 | 0.409
331 | FATIMA - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | FATIMA - PAINE 66KV | C1 | FATIMA - PAINE 66KV C1 | 3 | LT023CI1TR01T0058ST03T0058 | Cachapoal | 0.593 | 0.574 | 0.554 | 0.533 | 0.511 | 0.489 | 0.464 | 0.439 | 0.563 | 0.543 | 0.522 | 0.5 | 0.477 | 0.452 | 0.425 | 0.397 | 0.579 | 0.556 | 0.532 | 0.507 | 0.481 | 0.453 | 0.544 | 0.52 | 0.494 | 0.468 | 0.439 | 0.409
334 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CODEGUA 66kV | C1 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66kV C1 | 1 | LT319CI1TR03T0058ST01T0058 | Cachapoal | 0.594 | 0.575 | 0.555 | 0.534 | 0.512 | 0.489 | 0.465 | 0.439 | 0.566 | 0.546 | 0.524 | 0.502 | 0.479 | 0.454 | 0.428 | 0.4 | 0.633 | 0.612 | 0.591 | 0.57 | 0.547 | 0.524 | 0.605 | 0.584 | 0.562 | 0.54 | 0.516 | 0.491
339 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV | C1 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 1 | LT210CI1TR02T0058ST01T0058 | Cachapoal | 0.595 | 0.576 | 0.556 | 0.535 | 0.513 | 0.49 | 0.466 | 0.44 | 0.565 | 0.545 | 0.524 | 0.501 | 0.478 | 0.453 | 0.427 | 0.398 | 0.711 | 0.686 | 0.66 | 0.633 | 0.606 | 0.577 | 0.68 | 0.655 | 0.628 | 0.601 | 0.572 | 0.542
340 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV | C1 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | 1 | LT032CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 3.119 | 3.0196 | 2.916 | 2.8078 | 2.6942 | 2.5748 | 2.4482 | 2.3138 | 2.91 | 2.8032 | 2.6912 | 2.5736 | 2.4492 | 2.3172 | 2.1758 | 2.0232 | 3.235 | 3.1074 | 2.9746 | 2.836 | 2.6906 | 2.537 | 2.9712 | 2.8348 | 2.6918 | 2.5408 | 2.3806 | 2.209
344 | RANCAGUA  EST.3 66KV C2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV | C2 | RANCAGUA – ALAMEDA 66KV C2 | 2 | LT036CI2TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 0.449 | 0.426 | 0.402 | 0.377 | 0.35 | 0.32 | 0.286 | 0.248 | 0.419 | 0.395 | 0.369 | 0.341 | 0.31 | 0.276 | 0.236 | 0.189 | 0.419 | 0.391 | 0.362 | 0.33 | 0.295 | 0.255 | 0.382 | 0.353 | 0.32 | 0.284 | 0.242 | 0.192
345 | ESTRUCTURA 34 - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV | C1 | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV C1 | 3 | LT312CI1TR01T0058ST03T0058 | Cachapoal | 0.592 | 0.573 | 0.553 | 0.532 | 0.511 | 0.488 | 0.464 | 0.438 | 0.563 | 0.542 | 0.521 | 0.499 | 0.476 | 0.451 | 0.425 | 0.397 | 0.578 | 0.555 | 0.531 | 0.506 | 0.48 | 0.452 | 0.543 | 0.519 | 0.493 | 0.466 | 0.438 | 0.408
346 | EST.3 - EST.34 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV | C1 | ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV C1 | 2 | LT312CI1TR01T0058ST02T0058 | Cachapoal | 0.449 | 0.426 | 0.402 | 0.377 | 0.35 | 0.32 | 0.286 | 0.248 | 0.419 | 0.395 | 0.369 | 0.341 | 0.31 | 0.276 | 0.236 | 0.189 | 0.419 | 0.391 | 0.362 | 0.33 | 0.295 | 0.255 | 0.382 | 0.353 | 0.32 | 0.284 | 0.242 | 0.192
348 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV | C1 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 1 | LT031CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.594 | 0.575 | 0.555 | 0.534 | 0.512 | 0.489 | 0.465 | 0.439 | 0.565 | 0.544 | 0.523 | 0.501 | 0.478 | 0.453 | 0.426 | 0.398 | 0.71 | 0.685 | 0.659 | 0.633 | 0.605 | 0.577 | 0.68 | 0.655 | 0.628 | 0.601 | 0.572 | 0.543
350 | PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 | C1 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 1 | LT032CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.288 | 0.279 | 0.269 | 0.259 | 0.248 | 0.237 | 0.225 | 0.212 | 0.278 | 0.269 | 0.258 | 0.248 | 0.236 | 0.225 | 0.212 | 0.199 | 0.294 | 0.285 | 0.276 | 0.266 | 0.256 | 0.245 | 0.285 | 0.275 | 0.265 | 0.255 | 0.245 | 0.234
351 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 | C1 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 1 | LT185CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.595 | 0.576 | 0.556 | 0.535 | 0.513 | 0.49 | 0.465 | 0.44 | 0.566 | 0.545 | 0.524 | 0.502 | 0.479 | 0.454 | 0.427 | 0.399 | 0.71 | 0.685 | 0.66 | 0.633 | 0.606 | 0.577 | 0.681 | 0.656 | 0.629 | 0.602 | 0.573 | 0.543
354 | PUENTE ALTA - TUNICHE 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV | C1 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 1 | LT033CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.587 | 0.568 | 0.548 | 0.527 | 0.506 | 0.483 | 0.459 | 0.434 | 0.558 | 0.542 | 0.521 | 0.499 | 0.476 | 0.452 | 0.426 | 0.399 | 0.701 | 0.676 | 0.651 | 0.625 | 0.598 | 0.57 | 0.672 | 0.647 | 0.621 | 0.594 | 0.566 | 0.536
355 | PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66kV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV | C1 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 2 | LT033CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 0.288 | 0.279 | 0.269 | 0.258 | 0.248 | 0.237 | 0.225 | 0.212 | 0.278 | 0.268 | 0.258 | 0.247 | 0.236 | 0.224 | 0.212 | 0.198 | 0.306 | 0.296 | 0.285 | 0.275 | 0.264 | 0.252 | 0.303 | 0.293 | 0.282 | 0.272 | 0.26 | 0.249
358 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LO MIRANDA - LORETO 66KV | C1 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 1 | LT035CI1TR03T0058ST01T0058 | Cachapoal | 0.44 | 0.426 | 0.411 | 0.395 | 0.379 | 0.362 | 0.344 | 0.325 | 0.421 | 0.406 | 0.39 | 0.374 | 0.356 | 0.338 | 0.319 | 0.298 | 0.491 | 0.475 | 0.458 | 0.44 | 0.422 | 0.403 | 0.473 | 0.456 | 0.438 | 0.42 | 0.401 | 0.381
363 | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV | C1 | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 1 | LT036CI1TR03T0058ST01T0058 | Cachapoal | 0.592 | 0.573 | 0.553 | 0.532 | 0.511 | 0.488 | 0.464 | 0.438 | 0.562 | 0.542 | 0.521 | 0.499 | 0.476 | 0.451 | 0.425 | 0.397 | 0.578 | 0.556 | 0.532 | 0.507 | 0.48 | 0.453 | 0.544 | 0.519 | 0.494 | 0.467 | 0.439 | 0.409
365 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHUMAQUITO - ROSARIO 66kV | C1 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 1 | LT329CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 0.461 | 0.446 | 0.431 | 0.414 | 0.397 | 0.379 | 0.36 | 0.34 | 0.442 | 0.427 | 0.41 | 0.393 | 0.375 | 0.356 | 0.336 | 0.314 | 0.526 | 0.508 | 0.489 | 0.47 | 0.45 | 0.429 | 0.508 | 0.489 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.408
366 | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 0.463 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.361 | 0.341 | 0.444 | 0.428 | 0.412 | 0.395 | 0.377 | 0.357 | 0.337 | 0.315 | 0.527 | 0.509 | 0.49 | 0.471 | 0.451 | 0.43 | 0.509 | 0.491 | 0.471 | 0.451 | 0.431 | 0.409
367 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CHUMAQUITO 66kV | C1 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 1 | LT328CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 0.595 | 0.575 | 0.555 | 0.534 | 0.512 | 0.489 | 0.465 | 0.439 | 0.565 | 0.545 | 0.523 | 0.501 | 0.478 | 0.453 | 0.427 | 0.398 | 0.71 | 0.685 | 0.659 | 0.633 | 0.606 | 0.577 | 0.681 | 0.655 | 0.628 | 0.601 | 0.573 | 0.543
368 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 0.463 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.361 | 0.341 | 0.444 | 0.428 | 0.412 | 0.395 | 0.377 | 0.357 | 0.337 | 0.315 | 0.527 | 0.509 | 0.49 | 0.471 | 0.451 | 0.43 | 0.509 | 0.491 | 0.471 | 0.451 | 0.431 | 0.409
369 | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR04T0058ST01T0058 |  | 0.463 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.361 | 0.341 | 0.444 | 0.428 | 0.412 | 0.395 | 0.377 | 0.357 | 0.337 | 0.315 | 0.527 | 0.509 | 0.49 | 0.471 | 0.451 | 0.43 | 0.509 | 0.491 | 0.471 | 0.451 | 0.431 | 0.409
370 | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CHUMAQUITO 66kV | C1 | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 1 | LT328CI1TR03T0058ST01T0058 |  | 0.595 | 0.575 | 0.555 | 0.534 | 0.512 | 0.489 | 0.465 | 0.439 | 0.565 | 0.545 | 0.523 | 0.501 | 0.478 | 0.453 | 0.427 | 0.398 | 0.71 | 0.685 | 0.659 | 0.633 | 0.606 | 0.577 | 0.681 | 0.655 | 0.628 | 0.601 | 0.573 | 0.543
371 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - CHUMAQUITO 66kV | C1 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 1 | LT328CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.595 | 0.575 | 0.555 | 0.534 | 0.512 | 0.489 | 0.465 | 0.439 | 0.565 | 0.545 | 0.523 | 0.501 | 0.478 | 0.453 | 0.427 | 0.398 | 0.71 | 0.685 | 0.659 | 0.633 | 0.606 | 0.577 | 0.681 | 0.655 | 0.628 | 0.601 | 0.573 | 0.543
372 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | C1 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 1 | LT211CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.463 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.361 | 0.341 | 0.444 | 0.428 | 0.412 | 0.395 | 0.377 | 0.357 | 0.337 | 0.315 | 0.527 | 0.509 | 0.49 | 0.471 | 0.451 | 0.43 | 0.509 | 0.491 | 0.471 | 0.451 | 0.431 | 0.409
377 | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP RENGO - RENGO 66KV | C1 | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 1 | LT038CI1TR05T0058ST01T0058 | Cachapoal | 0.245 | 0.232 | 0.219 | 0.205 | 0.19 | 0.174 | 0.156 | 0.135 | 0.232 | 0.219 | 0.205 | 0.19 | 0.173 | 0.155 | 0.134 | 0.11 | 0.22 | 0.206 | 0.191 | 0.174 | 0.156 | 0.135 | 0.205 | 0.19 | 0.174 | 0.155 | 0.135 | 0.11
378 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV | C1 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 1 | LT039CI1TR05T0058ST01T0058 | Cachapoal | 0.245 | 0.232 | 0.219 | 0.205 | 0.19 | 0.174 | 0.156 | 0.135 | 0.232 | 0.219 | 0.205 | 0.19 | 0.173 | 0.155 | 0.135 | 0.11 | 0.227 | 0.212 | 0.196 | 0.178 | 0.159 | 0.137 | 0.213 | 0.197 | 0.179 | 0.16 | 0.138 | 0.112
382 | ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - TENO 66KV | C1 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 1 | LT046CI1TR02T0058ST01T0058 |  | 0.597 | 0.577 | 0.557 | 0.536 | 0.514 | 0.491 | 0.467 | 0.441 | 0.568 | 0.547 | 0.526 | 0.504 | 0.48 | 0.456 | 0.429 | 0.401 | 0.712 | 0.687 | 0.661 | 0.634 | 0.607 | 0.578 | 0.683 | 0.657 | 0.63 | 0.603 | 0.575 | 0.545
383 | SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - TENO 66KV | C1 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 2 | LT046CI1TR02T0058ST02T0058 |  | 0.461 | 0.446 | 0.431 | 0.414 | 0.397 | 0.379 | 0.36 | 0.34 | 0.443 | 0.427 | 0.411 | 0.394 | 0.376 | 0.357 | 0.336 | 0.315 | 0.527 | 0.509 | 0.49 | 0.471 | 0.451 | 0.43 | 0.509 | 0.491 | 0.471 | 0.451 | 0.431 | 0.409
386 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV | C1 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 1 | LT213CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 0.461 | 0.446 | 0.43 | 0.414 | 0.397 | 0.379 | 0.36 | 0.34 | 0.443 | 0.427 | 0.41 | 0.393 | 0.375 | 0.356 | 0.336 | 0.314 | 0.527 | 0.509 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.509 | 0.49 | 0.471 | 0.451 | 0.43 | 0.409
387 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C1 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 2 | LT002CI1TR01T0048ST02T0048 |  | 1.5602 | 1.5103 | 1.4585 | 1.4042 | 1.3474 | 1.2875 | 1.2243 | 1.1569 | 1.4586 | 1.4052 | 1.3493 | 1.2905 | 1.2283 | 1.1624 | 1.0919 | 1.0158 | 1.8628 | 1.7786 | 1.6922 | 1.6023 | 1.5082 | 1.409 | 1.7135 | 1.6258 | 1.5342 | 1.438 | 1.3361 | 1.2276
388 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | SAN PEDRO - VENTANAS 110KV | C2 | SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C1 | 1 | LT002CI2TR02T0048ST01T0048 |  | 1.5602 | 1.5103 | 1.4585 | 1.4042 | 1.3474 | 1.2875 | 1.2243 | 1.1569 | 1.4586 | 1.4052 | 1.3493 | 1.2905 | 1.2283 | 1.1624 | 1.0919 | 1.0158 | 1.8628 | 1.7786 | 1.6922 | 1.6023 | 1.5082 | 1.409 | 1.7135 | 1.6258 | 1.5342 | 1.438 | 1.3361 | 1.2276
393 | PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV | C1 | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 1 | LT043CI1TR01T0058ST01T0058 |  | 0.441 | 0.426 | 0.412 | 0.396 | 0.38 | 0.363 | 0.344 | 0.325 | 0.421 | 0.406 | 0.391 | 0.374 | 0.357 | 0.339 | 0.319 | 0.298 | 0.492 | 0.476 | 0.459 | 0.441 | 0.423 | 0.404 | 0.473 | 0.456 | 0.439 | 0.421 | 0.402 | 0.382
398 | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | CELEO REDES CHILE LTDA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV | C1 | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | 1 | LT033CI1TR02T0061ST01T0061 |  | 0.3866 | 0.3672 | 0.3466 | 0.3246 | 0.3009 | 0.275 | 0.2463 | 0.2136 | 0.3617 | 0.3408 | 0.3186 | 0.2945 | 0.2682 | 0.2388 | 0.2051 | 0.1643 | 0.3544 | 0.3316 | 0.3071 | 0.2804 | 0.2509 | 0.2174 | 0.3253 | 0.3005 | 0.2733 | 0.2432 | 0.2087 | 0.1671
406 | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - CURICO 66KV | C1 | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 1 | LT047CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 0.772 | 0.747 | 0.721 | 0.694 | 0.666 | 0.636 | 0.604 | 0.571 | 0.732 | 0.705 | 0.678 | 0.649 | 0.618 | 0.586 | 0.552 | 0.515 | 0.986 | 0.95 | 0.914 | 0.876 | 0.836 | 0.795 | 0.945 | 0.908 | 0.87 | 0.831 | 0.79 | 0.748
407 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - CURICO 66KV | C1 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 1 | LT047CI1TR02T0058ST01T0058 | Maule | 0.622 | 0.602 | 0.581 | 0.559 | 0.536 | 0.512 | 0.486 | 0.459 | 0.593 | 0.571 | 0.549 | 0.526 | 0.502 | 0.476 | 0.448 | 0.419 | 0.736 | 0.71 | 0.683 | 0.655 | 0.627 | 0.597 | 0.706 | 0.68 | 0.652 | 0.624 | 0.594 | 0.563
409 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C1 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE)66KV C1 | 1 | LT048CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 0.463 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.362 | 0.342 | 0.445 | 0.429 | 0.413 | 0.395 | 0.377 | 0.358 | 0.338 | 0.316 | 0.528 | 0.51 | 0.491 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.511 | 0.492 | 0.473 | 0.453 | 0.432 | 0.41
410 | LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C1 | LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1 | 1 | LT048CI1TR02T0058ST01T0058 | Maule | 0.463 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.362 | 0.342 | 0.445 | 0.429 | 0.413 | 0.395 | 0.377 | 0.358 | 0.338 | 0.316 | 0.528 | 0.51 | 0.491 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.511 | 0.492 | 0.473 | 0.453 | 0.432 | 0.41
411 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | C1 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 1 | LT048CI1TR03T0058ST01T0058 | Maule | 0.463 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.399 | 0.381 | 0.362 | 0.342 | 0.445 | 0.429 | 0.413 | 0.395 | 0.377 | 0.358 | 0.338 | 0.316 | 0.528 | 0.51 | 0.491 | 0.472 | 0.452 | 0.431 | 0.511 | 0.492 | 0.473 | 0.453 | 0.432 | 0.41
414 | MAULE - ESTRUCTURA 74 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - TALCA 66KV | C1 | MAULE - TALCA 66KV C1 | 1 | LT004CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 0.597 | 0.578 | 0.558 | 0.537 | 0.515 | 0.492 | 0.468 | 0.442 | 0.569 | 0.549 | 0.528 | 0.505 | 0.482 | 0.457 | 0.431 | 0.402 | 0.583 | 0.559 | 0.535 | 0.51 | 0.484 | 0.456 | 0.549 | 0.525 | 0.499 | 0.473 | 0.444 | 0.414
420 | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV | C1 | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 1 | LT275CI1TR01T0058ST01T0058 | Maule | 0.772 | 0.747 | 0.722 | 0.695 | 0.666 | 0.637 | 0.605 | 0.572 | 0.711 | 0.683 | 0.654 | 0.624 | 0.592 | 0.557 | 0.52 | 0.48 | 0.781 | 0.749 | 0.716 | 0.682 | 0.646 | 0.608 | 0.733 | 0.7 | 0.665 | 0.628 | 0.59 | 0.548